## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1086-17_1_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1086-17_1_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1086-17_1_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1086-17_1_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1086-17_1_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1086-17_1_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1086-17_1_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1086-17_1_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1086-17_1_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1086-17_1_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1086-17_1_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1086-17_1_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1086-17_1_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1086-17_1_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1086-17_1_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1086-17_1_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1086-17_1_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1086-17_1_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1086-17_1_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1086-17_1_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1086-17_1_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1086-17_1_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1086-17_1_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1086-17_1_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1086-17_1_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1086-17_1_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1086-17_1_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1086-17_1_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1086-17_1_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1086-17_1_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1086-17_1_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1086-17_1_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1086-17_1_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1086-17_1_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1086-17_1_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1086-17_1_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1086-17_1_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1086-17_1_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1086-17_1_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1086-17_1_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1086-17_1_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1086-17_1_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1086-17_1_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1086-17_1_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1086-17_1_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1086-17_1_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1086-17_1_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1086-17_1_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1086-17_1_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1086-17_1_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1086-17_1_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1086-17_1_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1086-17_1_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1086-17_1_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1086-17_1_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1086-17_1_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1086-17_1_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1086-17_1_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1086-17_1_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1086-17_1_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1086-17_1_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1086-17_1_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1086-17_1_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1086-17_1_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1086-17_1_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1086-17_1_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1086-17_1_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1086-17_1_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1086-17_1_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1086-17_1_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1086-17_1_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1086-17_1_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1086-17_1_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1086-17_1_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1086-17_1_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1086-17_1_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1086-17_1_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1086-17_1_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1086-17_1_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1086-17_1_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1086-17_1_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1086-17_1_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1086-17_1_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1086-17_1_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1086-17_1_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1086-17_1_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1086-17_1_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1086-17_1_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1086-17_1_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1086-17_1_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1086-17_1_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1086-17_1_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1086-17_1_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1086-17_1_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1086-17_1_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1086-17_1_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_128_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1086-17_1_4_load_34 | 0 | 0.0014926 | 0.00037408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1086-17_1_4_load_53 | 4 | 0.0015051 | 0.00037721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1086-17_1_4_load_62 | 7 | 0.00038332 | 9.6069e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1086-17_1_4_load_29 | 8 | 0.00053084 | 0.00013304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1086-17_1_4_load_30 | 9 | 0.00080747 | 0.00020237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1086-17_1_4_load_31 | 10 | 0.00039034 | 9.7829e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1086-17_1_4_load_32 | 11 | 0.0045712 | 0.0011457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1086-17_1_4_load_51 | 13 | 0.001367 | 0.00034261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1086-17_1_4_load_48 | 14 | 0.0004553 | 0.00011411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1086-17_1_4_load_58 | 15 | 0.0035128 | 0.0008804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1086-17_1_4_load_46 | 16 | 0.00029925 | 7.4999e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1086-17_1_4_load_36 | 17 | 0.0008379 | 0.00021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1086-17_1_4_load_37 | 18 | 0.00024753 | 6.2037e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1086-17_1_4_load_39 | 20 | 0.00024753 | 6.2037e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1086-17_1_4_load_40 | 21 | 0.00052576 | 0.00013177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1086-17_1_4_load_41 | 22 | 0.00017323 | 4.3415e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1086-17_1_4_load_69 | 23 | 0.00016987 | 4.2572e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1086-17_1_4_load_42 | 24 | 0.00026413 | 6.6196e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1086-17_1_4_load_87 | 25 | 0.0035199 | 0.00088218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1086-17_1_4_load_43 | 27 | 0.0024474 | 0.00061337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1086-17_1_4_load_88 | 28 | 0.0014741 | 0.00036945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1086-17_1_4_load_44 | 29 | 0.0015388 | 0.00038567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1086-17_1_4_load_50 | 30 | 0.005636 | 0.0014125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1086-17_1_4_load_52 | 31 | 0.002997 | 0.00075111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1086-17_1_4_load_45 | 32 | 0.00023836 | 5.9739e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1086-17_1_4_load_47 | 33 | 0.00039724 | 9.9559e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1086-17_1_4_load_84 | 35 | 0.0006139 | 0.00015386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1086-17_1_4_load_83 | 36 | 0.0008587 | 0.00021521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1086-17_1_4_load_54 | 37 | 0.00031265 | 7.8358e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1086-17_1_4_load_56 | 38 | 0.0014853 | 0.00037226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1086-17_1_4_load_59 | 39 | 0.0043605 | 0.0010928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1086-17_1_4_load_64 | 40 | 0.00062347 | 0.00015626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1086-17_1_4_load_60 | 41 | 0.00068582 | 0.00017188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1086-17_1_4_load_91 | 42 | 0.00029074 | 7.2868e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1086-17_1_4_load_66 | 43 | 0.0007567 | 0.00018965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1086-17_1_4_load_95 | 44 | 0.0002764 | 6.9272e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1086-17_1_4_load_96 | 45 | 0.0010289 | 0.00025787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1086-17_1_4_load_98 | 46 | 0.0005615 | 0.00014073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1086-17_1_4_load_68 | 47 | 0.00057843 | 0.00014497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1086-17_1_4_load_74 | 48 | 0.000398 | 9.9747e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1086-17_1_4_load_72 | 49 | 0.00095232 | 0.00023867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1086-17_1_4_load_70 | 50 | 0.00070123 | 0.00017574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1086-17_1_4_load_71 | 51 | 0.00046393 | 0.00011627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1086-17_1_4_load_93 | 53 | 0.00036955 | 9.2618e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1086-17_1_4_load_94 | 54 | 0.00081116 | 0.0002033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1086-17_1_4_load_107 | 55 | 0.000403 | 0.000101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1086-17_1_4_load_101 | 56 | 0.00033773 | 8.4643e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1086-17_1_4_load_75 | 57 | 0.0011388 | 0.00028541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1086-17_1_4_load_76 | 58 | 0.00051324 | 0.00012863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1086-17_1_4_load_78 | 60 | 0.00011055 | 2.7707e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1086-17_1_4_load_81 | 62 | 0.00040432 | 0.00010133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1086-17_1_4_load_92 | 63 | 0.0032763 | 0.00082112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1086-17_1_4_load_90 | 64 | 0.0022689 | 0.00056864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1086-17_1_4_load_80 | 65 | 0.00079083 | 0.0001982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1086-17_1_4_load_82 | 66 | 0.0003696 | 9.2631e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1086-17_1_4_load_120 | 67 | 0.00055837 | 0.00013994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1086-17_1_4_load_89 | 68 | 0.001828 | 0.00045813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1086-17_1_4_load_100 | 69 | 0.0010497 | 0.00026307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1086-17_1_4_load_86 | 71 | 0.00054948 | 0.00013771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1086-17_1_4_load_108 | 73 | 0.00083952 | 0.0002104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1086-17_1_4_load_102 | 74 | 0.00056639 | 0.00014195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1086-17_1_4_load_103 | 75 | 0.00013817 | 3.4628e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1086-17_1_4_load_105 | 77 | 0.00038575 | 9.6679e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1086-17_1_4_load_106 | 78 | 0.0031278 | 0.0007839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1086-17_1_4_load_114 | 80 | 0.00025317 | 6.345e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1086-17_1_4_load_109 | 81 | 0.0012198 | 0.00030571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1086-17_1_4_load_113 | 82 | 0.00080637 | 0.0002021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1086-17_1_4_load_117 | 83 | 0.00068831 | 0.00017251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1086-17_1_4_load_118 | 84 | 0.0002933 | 7.3509e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1086-17_1_4_load_110 | 85 | 0.0012319 | 0.00030875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1086-17_1_4_load_112 | 86 | 0.00019911 | 4.9903e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1086-17_1_4_load_119 | 87 | 0.00061526 | 0.0001542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1086-17_1_4_load_122 | 88 | 0.0012395 | 0.00031064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1086-17_1_4_load_123 | 89 | 0.00039144 | 9.8104e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1086-17_1_4_load_128 | 91 | 0.00019103 | 4.7876e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1086-17_1_4_load_125 | 92 | 0.00012211 | 3.0603e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1086-17_1_4_load_124 | 93 | 0.00043814 | 0.00010981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1086-17_1_4_load_126 | 94 | 0.00057327 | 0.00014367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1086-17_1_4_load_129 | 95 | 0.00013889 | 3.481e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 25 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1086-17_1_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.022522 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1086-17_1_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 12 | 0.010068 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1086-17_1_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.022648 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1086-17_1_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.036017 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1086-17_1_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 40 | 0.0064411 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1086-17_1_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 7 | 0.022406 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1086-17_1_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 37 | 0.012663 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1086-17_1_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.33127 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1086-17_1_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.11392 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1086-17_1_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 46 | 0.13042 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1086-17_1_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 6 | 44 | 0.082218 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1086-17_1_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.009326 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_1086-17_1_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.0096431 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_1086-17_1_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.020787 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_1086-17_1_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.038038 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_1086-17_1_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.022532 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_1086-17_1_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.024113 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_1086-17_1_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.01713 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_1086-17_1_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.0078645 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_1086-17_1_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 31 | 0.0093891 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_1086-17_1_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 32 | 0.009918 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_1086-17_1_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.0044653 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1086-17_1_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.014446 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1086-17_1_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.002843 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1086-17_1_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.035034 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_1086-17_1_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 19 | 22 | 0.083721 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_1086-17_1_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 20 | 23 | 0.014837 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1086-17_1_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 21 | 24 | 0.012216 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_1086-17_1_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 22 | 25 | 0.02057 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_1086-17_1_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 23 | 26 | 0.033501 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1086-17_1_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 24 | 27 | 0.06482 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_1086-17_1_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 25 | 28 | 0.0015935 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1086-17_1_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 26 | 43 | 0.013908 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1086-17_1_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 26 | 41 | 0.0093397 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1086-17_1_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.051403 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_1086-17_1_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 28 | 65 | 0.0040599 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1086-17_1_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.010378 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_1086-17_1_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.010421 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_1086-17_1_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.17795 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_1086-17_1_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.02594 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_1086-17_1_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.044328 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_1086-17_1_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.029442 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_1086-17_1_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 36 | 70 | 0.014474 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_1086-17_1_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.014608 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1086-17_1_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.015359 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1086-17_1_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.0044688 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1086-17_1_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.018151 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1086-17_1_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 47 | 0.029739 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1086-17_1_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.012129 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1086-17_1_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.030892 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1086-17_1_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.018372 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1086-17_1_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.01284 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1086-17_1_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.020613 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1086-17_1_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.013997 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1086-17_1_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.031889 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1086-17_1_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.0054361 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1086-17_1_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.0089478 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1086-17_1_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 55 | 73 | 0.038406 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1086-17_1_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 56 | 69 | 0.016151 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1086-17_1_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.0090677 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1086-17_1_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.020978 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1086-17_1_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.013228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1086-17_1_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.013456 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1086-17_1_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.094347 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1086-17_1_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.052157 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_1086-17_1_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 61 | 64 | 0.047865 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_1086-17_1_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 62 | 66 | 0.0056242 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1086-17_1_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 63 | 67 | 0.11993 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_1086-17_1_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 64 | 68 | 0.02265 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_1086-17_1_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 66 | 69 | 0.011623 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1086-17_1_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 67 | 72 | 0.0031286 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1086-17_1_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 68 | 71 | 0.15793 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_1086-17_1_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.14911 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_1086-17_1_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 72 | 86 | 0.025338 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1086-17_1_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 73 | 83 | 0.069869 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1086-17_1_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.0096001 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1086-17_1_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.16987 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1086-17_1_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.016396 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1086-17_1_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.20333 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1086-17_1_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 77 | 82 | 0.19741 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1086-17_1_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.21859 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1086-17_1_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.042714 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1086-17_1_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.0072218 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1086-17_1_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 81 | 85 | 0.040229 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1086-17_1_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.016415 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1086-17_1_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 84 | 87 | 0.02446 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1086-17_1_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.0084564 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1086-17_1_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.039721 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1086-17_1_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.036244 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1086-17_1_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.056883 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1086-17_1_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.015442 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1086-17_1_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.034268 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1086-17_1_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 91 | 95 | 0.039443 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1086-17_1_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.031213 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1086-17_1_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.011312 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1086-17_1_4_trafo_87 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 96 | 25 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2646523.0937 | 1221220.3173 | 2646523.097 | 1221211.1451 | 2646522.1365 | 1221197.8296
1 | 2646523.0937 | 1221220.3173 | 2646532.1777 | 1221224.7131
2 | 2646877.3647 | 1221071.2472 | 2646896.6532 | 1221083.2062
3 | 2646877.3647 | 1221071.2472 | 2646876.8597 | 1221087.2196 | 2646874.941 | 1221098.7004 | 2646872.185 | 1221106.6321
4 | 2646896.6532 | 1221083.2062 | 2646901.9613 | 1221086.8549
5 | 2646896.6532 | 1221083.2062 | 2646902.2415 | 1221076.813 | 2646908.9715 | 1221064.6344
6 | 2646872.185 | 1221106.6321 | 2646868.0717 | 1221118.4694 | 2646868.0292 | 1221118.5939
7 | 2646996.6432 | 1221001.9112 | 2647306.3017 | 1220884.2229
8 | 2646996.6432 | 1221001.9112 | 2646991.1271 | 1221008.7608 | 2646984.4711 | 1221013.9225 | 2646973.4248 | 1221018.8162 | 2646951.9589 | 1221023.2275 | 2646938.1369 | 1221027.0543 | 2646927.7539 | 1221034.4326 | 2646918.703 | 1221047.0245 | 2646908.9715 | 1221064.6344
9 | 2647306.3017 | 1220884.2229 | 2647303.7603 | 1220870.8502 | 2647301.982 | 1220838.75 | 2647300.5639 | 1220808.1091 | 2647300.1714 | 1220773.4627 | 2647299.5028 | 1220760.205 | 2647297.9745 | 1220754.3404
10 | 2647306.3017 | 1220884.2229 | 2647310.4896 | 1220889.9374 | 2647314.9379 | 1220893.4193 | 2647322.4514 | 1220895.9138 | 2647383.5438 | 1220903.5484
11 | 2646578.782 | 1221233.9493 | 2646578.782 | 1221233.9493 | 2646587.5778 | 1221237.0493
12 | 2646578.782 | 1221233.9493 | 2646569.3807 | 1221231.8036
13 | 2646587.5778 | 1221237.0493 | 2646607.1827 | 1221243.9587
14 | 2646532.1777 | 1221224.7131 | 2646541.3278 | 1221227.4417 | 2646551.3589 | 1221230.0438 | 2646567.3325 | 1221231.3361 | 2646569.3807 | 1221231.8036
15 | 2646629.1448 | 1221248.6978 | 2646626.726 | 1221248.4108 | 2646612.5603 | 1221245.854 | 2646607.1827 | 1221243.9587
16 | 2646532.1777 | 1221224.7131 | 2646532.3777 | 1221235.032 | 2646531.6012 | 1221248.8026
17 | 2646646.1549 | 1221250.7164 | 2646629.1448 | 1221248.6978
18 | 2646531.6012 | 1221248.8026 | 2646531.1584 | 1221256.6546
19 | 2646646.1549 | 1221250.7164 | 2646655.4786 | 1221251.8229
20 | 2646530.6 | 1221266.5569 | 2646531.1584 | 1221256.6546
21 | 2646835.8731 | 1221212.6719 | 2646837.3172 | 1221208.4466
22 | 2646830.4711 | 1221226.0613 | 2646834.6523 | 1221216.2437 | 2646835.8731 | 1221212.6719
23 | 2646838.2367 | 1221205.7564 | 2646837.3172 | 1221208.4466
24 | 2646830.4711 | 1221226.0613 | 2646823.6273 | 1221223.317 | 2646813.4595 | 1221222.6812 | 2646806.2264 | 1221223.1357 | 2646796.0958 | 1221224.5237
25 | 2646830.4711 | 1221226.0613 | 2646835.0703 | 1221229.644 | 2646842.5298 | 1221238.9861 | 2646849.6207 | 1221248.8812 | 2646861.9759 | 1221267.5007 | 2646873.1831 | 1221287.3898 | 2646877.951 | 1221291.7077 | 2646879.9873 | 1221292.4146
26 | 2646838.2367 | 1221205.7564 | 2646843.0351 | 1221191.717
27 | 2646784.2092 | 1221227.3432 | 2646796.0958 | 1221224.5237 | 2646796.0958 | 1221224.5237
28 | 2646900.3027 | 1221295.0967 | 2646889.1514 | 1221294.1417 | 2646882.997 | 1221293.4595 | 2646879.9873 | 1221292.4146
29 | 2646853.8699 | 1221160.0163 | 2646843.0351 | 1221191.717
30 | 2646784.2092 | 1221227.3432 | 2646784.2092 | 1221227.3432 | 2646763.6859 | 1221236.4432 | 2646725.4723 | 1221254.7446
31 | 2646900.3027 | 1221295.0967 | 2646900.3027 | 1221295.0967 | 2646901.875 | 1221294.8376
32 | 2646853.8699 | 1221160.0163 | 2646867.3468 | 1221163.453
33 | 2646853.8699 | 1221160.0163 | 2646856.8909 | 1221151.1786
34 | 2646725.4723 | 1221254.7446 | 2646717.138 | 1221258.7361 | 2646706.7026 | 1221261.267 | 2646695.6707 | 1221260.5468 | 2646675.8566 | 1221255.8237
35 | 2646901.875 | 1221294.8376 | 2646905.881 | 1221294.1777
36 | 2646675.8566 | 1221255.8237 | 2646665.7616 | 1221253.4174
37 | 2646665.7616 | 1221253.4174 | 2646662.6349 | 1221252.6721 | 2646655.4786 | 1221251.8229
38 | 2646530.6 | 1221266.5569 | 2646529.4894 | 1221286.2516 | 2646529.0071 | 1221310.1289 | 2646530.0237 | 1221320.7989 | 2646543.6441 | 1221388.2683 | 2646548.7717 | 1221427.143 | 2646550.4811 | 1221442.6311
39 | 2646553.3268 | 1221468.4147 | 2646550.4811 | 1221442.6311
40 | 2646553.3268 | 1221468.4147 | 2646568.2208 | 1221468.9536 | 2646597.3981 | 1221472.7548
41 | 2646626.5937 | 1221476.5583 | 2646597.3981 | 1221472.7548
42 | 2646640.9464 | 1221478.4281 | 2646626.5937 | 1221476.5583
43 | 2646868.0292 | 1221118.5939 | 2646863.3041 | 1221132.4169
44 | 2646858.3363 | 1221146.95 | 2646863.3041 | 1221132.4169
45 | 2646858.3363 | 1221146.95 | 2646856.8909 | 1221151.1786
46 | 2646901.9613 | 1221086.8549 | 2646916.9193 | 1221097.1369
47 | 2646941.4267 | 1221113.983 | 2646916.9193 | 1221097.1369
48 | 2647383.5438 | 1220903.5484 | 2647395.5795 | 1220905.0525
49 | 2647155.9173 | 1221313.4596 | 2647164.7247 | 1221319.0645 | 2647170.5213 | 1221323.7243 | 2647175.6173 | 1221328.7232 | 2647179.4186 | 1221333.205
50 | 2647190.0759 | 1221348.1639 | 2647184.0219 | 1221339.3295 | 2647179.766 | 1221333.6146 | 2647179.4186 | 1221333.205
51 | 2647190.0759 | 1221348.1639 | 2647194.3482 | 1221354.3982 | 2647196.8124 | 1221359.0702
52 | 2647210.2269 | 1221374.3027 | 2647206.4173 | 1221371.6265 | 2647204.2021 | 1221369.73 | 2647202.254 | 1221367.6355 | 2647200.3234 | 1221365.241 | 2647198.7352 | 1221362.7158 | 2647196.8124 | 1221359.0702
53 | 2647210.2269 | 1221374.3027 | 2647212.7791 | 1221375.7905 | 2647214.8888 | 1221376.6522 | 2647217.0678 | 1221377.3699 | 2647220.1734 | 1221377.9504 | 2647223.4794 | 1221378.1211 | 2647223.4794 | 1221378.1211
54 | 2647210.2269 | 1221374.3027 | 2647206.0394 | 1221379.1058 | 2647202.8952 | 1221381.4935 | 2647198.4713 | 1221383.5819 | 2647192.836 | 1221385.3717 | 2647182.2733 | 1221387.445
55 | 2647223.4794 | 1221378.1211 | 2647228.9058 | 1221377.7973 | 2647228.9058 | 1221377.7973
56 | 2647182.2733 | 1221387.445 | 2647179.7149 | 1221387.9472 | 2647173.4216 | 1221388.7204
57 | 2647266.9875 | 1221373.3934 | 2647265.353 | 1221373.3502 | 2647256.5745 | 1221373.5696 | 2647228.9058 | 1221377.7973
58 | 2647157.3648 | 1221390.4298 | 2647163.139 | 1221389.9839 | 2647173.4216 | 1221388.7204
59 | 2647026.4645 | 1221408.8477 | 2647034.984 | 1221405.7427
60 | 2647007.7135 | 1221417.8951 | 2647014.6083 | 1221413.1689 | 2647026.4645 | 1221408.8477
61 | 2647047.4121 | 1221401.2131 | 2647034.984 | 1221405.7427
62 | 2647007.7135 | 1221417.8951 | 2647008.1915 | 1221431.3404
63 | 2647047.4121 | 1221401.2131 | 2647069.3379 | 1221393.2221 | 2647091.9375 | 1221390.1432 | 2647140.1355 | 1221390.7403
64 | 2647008.1915 | 1221431.3404 | 2647019.038 | 1221457.4195 | 2647025.2044 | 1221469.053 | 2647031.8052 | 1221477.5325
65 | 2647008.1915 | 1221431.3404 | 2646987.2279 | 1221437.6456 | 2646962.4268 | 1221445.3622
66 | 2647145.7592 | 1221390.81 | 2647140.1355 | 1221390.7403
67 | 2647112.0852 | 1221566.2375 | 2647099.8806 | 1221553.1271 | 2647073.0941 | 1221517.8385 | 2647039.7894 | 1221484.7109 | 2647031.8052 | 1221477.5325
68 | 2646962.4268 | 1221445.3622 | 2646940.7993 | 1221452.0915
69 | 2647145.7592 | 1221390.81 | 2647151.5181 | 1221390.8814 | 2647157.3648 | 1221390.4298
70 | 2647114.2169 | 1221568.5275 | 2647112.0852 | 1221566.2375
71 | 2646789.4642 | 1221491.2997 | 2646804.8189 | 1221492.0321 | 2646822.241 | 1221491.3463 | 2646840.3275 | 1221488.1532 | 2646859.8828 | 1221481.4806 | 2646934.6056 | 1221454.0186 | 2646940.7993 | 1221452.0915
72 | 2646640.9464 | 1221478.4281 | 2646675.5566 | 1221482.7127 | 2646776.0801 | 1221490.6612 | 2646789.4642 | 1221491.2997
73 | 2647114.2169 | 1221568.5275 | 2647131.479 | 1221587.0753
74 | 2647332.1669 | 1221395.0611 | 2647329.7436 | 1221393.1176 | 2647322.6426 | 1221388.4362 | 2647316.5618 | 1221385.197 | 2647310.4466 | 1221382.4579 | 2647302.6948 | 1221379.4835 | 2647295.717 | 1221377.4269 | 2647287.3354 | 1221375.4258 | 2647278.2202 | 1221374.0971 | 2647271.9589 | 1221373.5249 | 2647266.9875 | 1221373.3934
75 | 2647123.183 | 1221917.4993 | 2647127.9339 | 1221909.1571
76 | 2647005.8509 | 1222036.4116 | 2647069.8263 | 1221991.7783 | 2647078.9396 | 1221983.6342 | 2647085.9464 | 1221975.2289 | 2647123.183 | 1221917.4993
77 | 2647127.9339 | 1221909.1571 | 2647136.0478 | 1221894.9095
78 | 2647005.8509 | 1222036.4116 | 2647032.788 | 1222083.108 | 2647062.6531 | 1222139.3113 | 2647087.0445 | 1222179.7842 | 2647089.3893 | 1222191.1652 | 2647078.5607 | 1222197.5613 | 2647073.2248 | 1222203.8118 | 2647071.8855 | 1222209.7725
79 | 2647136.0478 | 1221894.9095 | 2647324.8906 | 1221837.3975
80 | 2647190.404 | 1221656.8951 | 2647323.4739 | 1221830.316
81 | 2647190.404 | 1221656.8951 | 2647175.5184 | 1221640.9898 | 2647162.2781 | 1221624.7806
82 | 2647324.8906 | 1221837.3975 | 2647323.4739 | 1221830.316
83 | 2647162.2781 | 1221624.7806 | 2647136.8286 | 1221593.6245
84 | 2647332.1669 | 1221395.0611 | 2647341.0427 | 1221402.1795 | 2647344.7926 | 1221405.5423
85 | 2647363.3609 | 1221421.4443 | 2647357.1162 | 1221416.5938 | 2647344.7926 | 1221405.5423
86 | 2647131.479 | 1221587.0753 | 2647131.479 | 1221587.0753 | 2647136.8286 | 1221593.6245
87 | 2647363.3609 | 1221421.4443 | 2647365.9521 | 1221423.457 | 2647374.0948 | 1221428.7805 | 2647382.9353 | 1221434.1096 | 2647395.6294 | 1221439.4249 | 2647398.1152 | 1221440.2732
88 | 2647398.1152 | 1221440.2732 | 2647408.1044 | 1221443.6822 | 2647420.1582 | 1221446.5354 | 2647430.9393 | 1221448.2111 | 2647433.3254 | 1221448.3764
89 | 2647490.1579 | 1221450.5174 | 2647448.1722 | 1221449.4046 | 2647433.3254 | 1221448.3764
90 | 2647490.1579 | 1221450.5174 | 2647505.6368 | 1221450.0072
91 | 2647490.1579 | 1221450.5174 | 2647489.787 | 1221440.8975 | 2647488.057 | 1221433.3458 | 2647483.627 | 1221427.6293 | 2647479.1952 | 1221424.9924 | 2647475.322 | 1221422.6935 | 2647475.322 | 1221422.6935
92 | 2647505.6368 | 1221450.0072 | 2647520.591 | 1221449.6595 | 2647537.4786 | 1221449.4385 | 2647545.0196 | 1221448.5294
93 | 2647453.126 | 1221404.2423 | 2647455.4654 | 1221412.8071 | 2647458.9016 | 1221415.6806 | 2647475.322 | 1221422.6935
94 | 2647453.3845 | 1221393.1119 | 2647452.3033 | 1221401.2304 | 2647453.126 | 1221404.2423

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2646522.1365 | 1221197.8296
1 | 2646523.0936 | 1221220.3173
2 | 2646877.3647 | 1221071.2472
3 | 2646896.6532 | 1221083.2062
4 | 2646872.185 | 1221106.6321
5 | 2646996.6432 | 1221001.9112
6 | 2647306.3017 | 1220884.2229
7 | 2646908.9715 | 1221064.6344
8 | 2646578.782 | 1221233.9493
9 | 2646587.5778 | 1221237.0493
10 | 2646569.3807 | 1221231.8036
11 | 2646607.1827 | 1221243.9587
12 | 2646532.1777 | 1221224.7131
13 | 2646629.1448 | 1221248.6978
14 | 2646531.6012 | 1221248.8026
15 | 2646646.1549 | 1221250.7164
16 | 2646531.1584 | 1221256.6546
17 | 2646835.8731 | 1221212.6719
18 | 2646837.3172 | 1221208.4466
19 | 2646830.4711 | 1221226.0613
20 | 2646838.2367 | 1221205.7564
21 | 2646796.0958 | 1221224.5237
22 | 2646879.9873 | 1221292.4146
23 | 2646843.0351 | 1221191.717
24 | 2646784.2092 | 1221227.3432
25 | 2646900.3027 | 1221295.0967
26 | 2646853.8699 | 1221160.0163
27 | 2646725.4723 | 1221254.7446
28 | 2646901.875 | 1221294.8376
29 | 2646675.8566 | 1221255.8237
30 | 2646665.7616 | 1221253.4174
31 | 2646655.4786 | 1221251.8229
32 | 2646530.6 | 1221266.5569
33 | 2646550.4811 | 1221442.6311
34 | 2646553.3268 | 1221468.4147
35 | 2646597.3981 | 1221472.7548
36 | 2646626.5937 | 1221476.5583
37 | 2646868.0292 | 1221118.5939
38 | 2646863.3041 | 1221132.4169
39 | 2646858.3363 | 1221146.95
40 | 2646901.9613 | 1221086.8549
41 | 2646856.8909 | 1221151.1786
42 | 2646916.9193 | 1221097.1369
43 | 2646867.3468 | 1221163.453
44 | 2647383.5438 | 1220903.5484
45 | 2647395.5795 | 1220905.0525
46 | 2647297.9745 | 1220754.3404
47 | 2646941.4267 | 1221113.983
48 | 2647155.9173 | 1221313.4596
49 | 2647179.4186 | 1221333.205
50 | 2647190.0759 | 1221348.1639
51 | 2647196.8124 | 1221359.0702
52 | 2647210.2269 | 1221374.3027
53 | 2647223.4794 | 1221378.1211
54 | 2647182.2733 | 1221387.445
55 | 2647228.9058 | 1221377.7973
56 | 2647173.4216 | 1221388.7204
57 | 2647026.4645 | 1221408.8477
58 | 2647034.984 | 1221405.7427
59 | 2647007.7135 | 1221417.8951
60 | 2647047.4121 | 1221401.2131
61 | 2647008.1915 | 1221431.3404
62 | 2647140.1355 | 1221390.7403
63 | 2647031.8052 | 1221477.5325
64 | 2646962.4268 | 1221445.3622
65 | 2646905.881 | 1221294.1777
66 | 2647145.7592 | 1221390.81
67 | 2647112.0852 | 1221566.2375
68 | 2646940.7993 | 1221452.0915
69 | 2647157.3648 | 1221390.4298
70 | 2646640.9464 | 1221478.4281
71 | 2646789.4642 | 1221491.2997
72 | 2647114.2169 | 1221568.5275
73 | 2647266.9875 | 1221373.3934
74 | 2647123.183 | 1221917.4993
75 | 2647127.9339 | 1221909.1571
76 | 2647005.8509 | 1222036.4116
77 | 2647136.0478 | 1221894.9095
78 | 2647071.8855 | 1222209.7725
79 | 2647190.404 | 1221656.8951
80 | 2647323.4739 | 1221830.316
81 | 2647162.2781 | 1221624.7806
82 | 2647324.8906 | 1221837.3975
83 | 2647332.1669 | 1221395.0611
84 | 2647344.7926 | 1221405.5423
85 | 2647136.8286 | 1221593.6245
86 | 2647131.479 | 1221587.0753
87 | 2647363.3609 | 1221421.4443
88 | 2647398.1152 | 1221440.2732
89 | 2647433.3254 | 1221448.3764
90 | 2647490.1579 | 1221450.5174
91 | 2647505.6368 | 1221450.0072
92 | 2647475.322 | 1221422.6935
93 | 2647453.126 | 1221404.2423
94 | 2647453.3845 | 1221393.1119
95 | 2647545.0196 | 1221448.5294
96 | 2646830.4711 | 1221226.0613

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98886 | -0.078209 | 0.0014926 | 0.00037408
1 | 0.98891 | -0.077866 | 0 | 0
2 | 0.99419 | -0.040819 | 0 | 0
3 | 0.99407 | -0.041692 | 0 | 0
4 | 0.99438 | -0.03943 | 0.0015051 | 0.00037721
5 | 0.99369 | -0.044433 | 0 | 0
6 | 0.9928 | -0.050815 | 0 | 0
7 | 0.99399 | -0.042216 | 0.00038332 | 9.6069e-05
8 | 0.98973 | -0.07207 | 0.00053084 | 0.00013304
9 | 0.98989 | -0.070941 | 0.00080747 | 0.00020237
10 | 0.98957 | -0.073221 | 0.00039034 | 9.7829e-05
11 | 0.99025 | -0.068367 | 0.0045712 | 0.0011457
12 | 0.98893 | -0.077712 | 0 | 0
13 | 0.9907 | -0.06523 | 0.001367 | 0.00034261
14 | 0.98855 | -0.080439 | 0.0004553 | 0.00011411
15 | 0.99105 | -0.062768 | 0.0035128 | 0.0008804
16 | 0.98842 | -0.081316 | 0.00029925 | 7.4999e-05
17 | 0.99602 | -0.027833 | 0.0008379 | 0.00021
18 | 0.99593 | -0.028444 | 0.00024753 | 6.2037e-05
19 | 0.99631 | -0.025735 | 0 | 0
20 | 0.99588 | -0.028826 | 0.00024753 | 6.2037e-05
21 | 0.99532 | -0.032716 | 0.00052576 | 0.00013177
22 | 0.99927 | -0.0050712 | 0.00017323 | 4.3415e-05
23 | 0.9956 | -0.030784 | 0.00016987 | 4.2572e-05
24 | 0.99497 | -0.035132 | 0.00026413 | 6.6196e-05
25 | 1 | 0 | -0.077563 | -0.019298
26 | 0.99498 | -0.03515 | 0 | 0
27 | 0.99315 | -0.047919 | 0.0024474 | 0.00061337
28 | 0.99999 | -3.6028e-05 | 0.0014741 | 0.00036945
29 | 0.99177 | -0.057664 | 0.0015388 | 0.00038567
30 | 0.9915 | -0.059581 | 0.005636 | 0.0014125
31 | 0.99125 | -0.061307 | 0.002997 | 0.00075111
32 | 0.98827 | -0.082413 | 0.00023836 | 5.9739e-05
33 | 0.98551 | -0.10199 | 0.00039724 | 9.9559e-05
34 | 0.98512 | -0.10481 | 0 | 0
35 | 0.98444 | -0.10964 | 0.0006139 | 0.00015386
36 | 0.984 | -0.11279 | 0.0008587 | 0.00021521
37 | 0.99448 | -0.03875 | 0.00031265 | 7.8358e-05
38 | 0.99459 | -0.037918 | 0.0014853 | 0.00037226
39 | 0.99475 | -0.036814 | 0.0043605 | 0.0010928
40 | 0.99405 | -0.041789 | 0.00062347 | 0.00015626
41 | 0.99482 | -0.036296 | 0.00068582 | 0.00017188
42 | 0.99403 | -0.041949 | 0.00029074 | 7.2868e-05
43 | 0.99497 | -0.035256 | 0.0007567 | 0.00018965
44 | 0.99265 | -0.051906 | 0.0002764 | 6.9272e-05
45 | 0.99263 | -0.052033 | 0.0010289 | 0.00025787
46 | 0.9927 | -0.051565 | 0.0005615 | 0.00014073
47 | 0.99401 | -0.042123 | 0.00057843 | 0.00014497
48 | 0.97453 | -0.18072 | 0.000398 | 9.9747e-05
49 | 0.97454 | -0.18059 | 0.00095232 | 0.00023867
50 | 0.97458 | -0.18033 | 0.00070123 | 0.00017574
51 | 0.97462 | -0.18005 | 0.00046393 | 0.00011627
52 | 0.9747 | -0.17951 | 0 | 0
53 | 0.97457 | -0.18044 | 0.00036955 | 9.2618e-05
54 | 0.97511 | -0.17654 | 0.00081116 | 0.0002033
55 | 0.97452 | -0.18078 | 0.000403 | 0.000101
56 | 0.97523 | -0.17563 | 0.00033773 | 8.4643e-05
57 | 0.97777 | -0.15737 | 0.0011388 | 0.00028541
58 | 0.97761 | -0.15855 | 0.00051324 | 0.00012863
59 | 0.97819 | -0.15439 | 0 | 0
60 | 0.97738 | -0.1602 | 0.00011055 | 2.7707e-05
61 | 0.97845 | -0.15248 | 0 | 0
62 | 0.97575 | -0.17191 | 0.00040432 | 0.00010133
63 | 0.97816 | -0.15463 | 0.0032763 | 0.00082112
64 | 0.97904 | -0.14823 | 0.0022689 | 0.00056864
65 | 0.99999 | -6.8081e-05 | 0.00079083 | 0.0001982
66 | 0.97566 | -0.17258 | 0.0003696 | 9.2631e-05
67 | 0.97766 | -0.15822 | 0.00055837 | 0.00013994
68 | 0.97935 | -0.14605 | 0.001828 | 0.00045813
69 | 0.97547 | -0.17393 | 0.0010497 | 0.00026307
70 | 0.98378 | -0.1143 | 0 | 0
71 | 0.98161 | -0.12984 | 0.00054948 | 0.00013771
72 | 0.97762 | -0.15848 | 0 | 0
73 | 0.97421 | -0.18303 | 0.00083952 | 0.0002104
74 | 0.97341 | -0.18898 | 0.00056639 | 0.00014195
75 | 0.97347 | -0.1886 | 0.00013817 | 3.4628e-05
76 | 0.97263 | -0.19463 | 0 | 0
77 | 0.97356 | -0.18794 | 0.00038575 | 9.6679e-05
78 | 0.9717 | -0.20137 | 0.0031278 | 0.0007839
79 | 0.97652 | -0.16645 | 0 | 0
80 | 0.97483 | -0.1787 | 0.00025317 | 6.345e-05
81 | 0.97685 | -0.16406 | 0.0012198 | 0.00030571
82 | 0.97478 | -0.17908 | 0.00080637 | 0.0002021
83 | 0.97373 | -0.1865 | 0.00068831 | 0.00017251
84 | 0.97363 | -0.1872 | 0.0002933 | 7.3509e-05
85 | 0.97723 | -0.16129 | 0.0012319 | 0.00030875
86 | 0.97733 | -0.1606 | 0.00019911 | 4.9903e-05
87 | 0.9735 | -0.18816 | 0.00061526 | 0.0001542
88 | 0.97332 | -0.18946 | 0.0012395 | 0.00031064
89 | 0.97322 | -0.19018 | 0.00039144 | 9.8104e-05
90 | 0.9731 | -0.19106 | 0 | 0
91 | 0.97309 | -0.19112 | 0.00019103 | 4.7876e-05
92 | 0.97304 | -0.19148 | 0.00012211 | 3.0603e-05
93 | 0.973 | -0.19181 | 0.00043814 | 0.00010981
94 | 0.97299 | -0.19188 | 0.00057327 | 0.00014367
95 | 0.97308 | -0.19118 | 0.00013889 | 3.481e-05
96 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0014926 | -0.00037408 | 0.0014927 | 0.00037382 | 7.0893e-08 | -2.6168e-07 | 0.002246 | 0.0022459 | 0.002246 | 0.98886 | -0.078209 | 0.98891 | -0.077866 | 0.83186
1 | -0.0014927 | -0.00037382 | 0.0014927 | 0.0003737 | 3.1689e-08 | -1.1699e-07 | 0.0022459 | 0.0022459 | 0.0022459 | 0.98891 | -0.077866 | 0.98893 | -0.077712 | 0.83182
2 | 0.0037459 | 0.00092927 | -0.0037455 | -0.00092939 | 4.437e-07 | -1.2299e-07 | 0.0056032 | 0.0056033 | 0.0056033 | 0.99419 | -0.040819 | 0.99407 | -0.041692 | 2.0753
3 | -0.0037459 | -0.00092927 | 0.0037466 | 0.00092907 | 7.0559e-07 | -1.9575e-07 | 0.0056032 | 0.005603 | 0.0056032 | 0.99419 | -0.040819 | 0.99438 | -0.03943 | 2.0753
4 | 0.0014927 | 0.00037341 | -0.0014927 | -0.00037348 | 2.0063e-08 | -7.5786e-08 | 0.0022342 | 0.0022342 | 0.0022342 | 0.99407 | -0.041692 | 0.99405 | -0.041789 | 0.82748
5 | 0.0022528 | 0.00055598 | -0.0022526 | -0.00055621 | 1.587e-07 | -2.2941e-07 | 0.0033691 | 0.0033692 | 0.0033692 | 0.99407 | -0.041692 | 0.99399 | -0.042216 | 1.2479
6 | -0.0052517 | -0.0013063 | 0.0052522 | 0.0013063 | 4.8758e-07 | 2.3246e-08 | 0.0078553 | 0.0078552 | 0.0078553 | 0.99438 | -0.03943 | 0.99448 | -0.03875 | 2.9094
7 | 0.0018687 | 0.00046141 | -0.0018671 | -0.00046507 | 1.6168e-06 | -3.6657e-06 | 0.0027959 | 0.0027974 | 0.0027974 | 0.99369 | -0.044433 | 0.9928 | -0.050815 | 1.0361
8 | -0.0018687 | -0.00046141 | 0.0018693 | 0.00046014 | 5.5559e-07 | -1.2625e-06 | 0.0027959 | 0.0027954 | 0.0027959 | 0.99369 | -0.044433 | 0.99399 | -0.042216 | 1.0355
9 | 0.00056156 | 0.00013906 | -0.0005615 | -0.00014073 | 5.761e-08 | -1.6641e-06 | 0.00084107 | 0.00084167 | 0.00084167 | 0.9928 | -0.050815 | 0.9927 | -0.051565 | 0.31173
10 | 0.0013055 | 0.00032601 | -0.0013053 | -0.000327 | 1.9639e-07 | -9.8747e-07 | 0.0019563 | 0.0019567 | 0.0019567 | 0.9928 | -0.050815 | 0.99265 | -0.051906 | 0.72471
11 | -0.035669 | -0.0089402 | 0.035675 | 0.008942 | 5.5786e-06 | 1.786e-06 | 0.053627 | 0.053627 | 0.053627 | 0.98973 | -0.07207 | 0.98989 | -0.070941 | 6.6206
12 | 0.035138 | 0.0088071 | -0.035133 | -0.0088054 | 5.5979e-06 | 1.7813e-06 | 0.052829 | 0.052829 | 0.052829 | 0.98973 | -0.07207 | 0.98957 | -0.073221 | 6.5221
13 | -0.036482 | -0.0091443 | 0.036495 | 0.0091485 | 1.3003e-05 | 4.1993e-06 | 0.054841 | 0.05484 | 0.054841 | 0.98989 | -0.070941 | 0.99025 | -0.068367 | 6.7705
14 | 0.034742 | 0.0087075 | -0.034721 | -0.0087007 | 2.1594e-05 | 6.8402e-06 | 0.052242 | 0.052243 | 0.052243 | 0.98957 | -0.073221 | 0.98893 | -0.077712 | 6.4497
15 | -0.041066 | -0.010294 | 0.041084 | 0.0103 | 1.7847e-05 | 5.9943e-06 | 0.061709 | 0.061709 | 0.061709 | 0.99025 | -0.068367 | 0.9907 | -0.06523 | 7.6185
16 | 0.033228 | 0.008327 | -0.033215 | -0.0083231 | 1.2537e-05 | 3.8943e-06 | 0.049997 | 0.049997 | 0.049997 | 0.98893 | -0.077712 | 0.98855 | -0.080439 | 6.1725
17 | -0.042451 | -0.010643 | 0.042466 | 0.010648 | 1.4486e-05 | 4.9095e-06 | 0.063762 | 0.063762 | 0.063762 | 0.9907 | -0.06523 | 0.99105 | -0.062768 | 7.8719
18 | 0.03276 | 0.008209 | -0.032756 | -0.0082078 | 3.9777e-06 | 1.2275e-06 | 0.049312 | 0.049312 | 0.049312 | 0.98855 | -0.080439 | 0.98842 | -0.081316 | 6.0879
19 | -0.045978 | -0.011528 | 0.045988 | 0.011531 | 9.3078e-06 | 3.2169e-06 | 0.069037 | 0.069036 | 0.069037 | 0.99105 | -0.062768 | 0.99125 | -0.061307 | 8.523
20 | 0.032457 | 0.0081328 | -0.032452 | -0.0081313 | 4.9252e-06 | 1.513e-06 | 0.048861 | 0.048861 | 0.048861 | 0.98842 | -0.081316 | 0.98827 | -0.082413 | 6.0323
21 | 0.013536 | 0.0033832 | -0.013534 | -0.0033828 | 1.139e-06 | 3.7998e-07 | 0.020219 | 0.020219 | 0.020219 | 0.99602 | -0.027833 | 0.99593 | -0.028444 | 7.4883
22 | -0.014374 | -0.0035932 | 0.014378 | 0.0035946 | 4.1552e-06 | 1.4101e-06 | 0.02147 | 0.02147 | 0.02147 | 0.99602 | -0.027833 | 0.99631 | -0.025735 | 7.952
23 | 0.013287 | 0.0033208 | -0.013286 | -0.0033206 | 6.9891e-07 | 2.3182e-07 | 0.019849 | 0.019849 | 0.019849 | 0.99593 | -0.028444 | 0.99588 | -0.028826 | 7.3514
24 | 0.059681 | 0.014994 | -0.059623 | -0.014973 | 5.7913e-05 | 2.0907e-05 | 0.089148 | 0.089148 | 0.089148 | 0.99631 | -0.025735 | 0.99532 | -0.032716 | 11.006
25 | -0.074059 | -0.018589 | 0.074272 | 0.018667 | 0.00021308 | 7.8674e-05 | 0.11062 | 0.11062 | 0.11062 | 0.99631 | -0.025735 | 0.99927 | -0.0050712 | 13.6566
26 | 0.013039 | 0.0032585 | -0.013035 | -0.0032574 | 3.5128e-06 | 1.1581e-06 | 0.019479 | 0.019479 | 0.019479 | 0.99588 | -0.028826 | 0.9956 | -0.030784 | 7.2144
27 | 0.059097 | 0.014841 | -0.059078 | -0.014834 | 1.984e-05 | 7.1546e-06 | 0.088362 | 0.088362 | 0.088362 | 0.99532 | -0.032716 | 0.99497 | -0.035132 | 10.9089
28 | -0.074445 | -0.018711 | 0.074498 | 0.01873 | 5.2598e-05 | 1.9421e-05 | 0.11087 | 0.11087 | 0.11087 | 0.99927 | -0.0050712 | 1 | 0 | 13.6883
29 | 0.012865 | 0.0032148 | -0.012858 | -0.0032123 | 7.7265e-06 | 2.5364e-06 | 0.019225 | 0.019225 | 0.019225 | 0.9956 | -0.030784 | 0.99498 | -0.03515 | 7.1204
30 | 0.058813 | 0.014768 | -0.058709 | -0.014731 | 0.00010433 | 3.7607e-05 | 0.087967 | 0.087968 | 0.087968 | 0.99497 | -0.035132 | 0.99315 | -0.047919 | 10.8603
31 | 0.002265 | 0.00056758 | -0.002265 | -0.0005676 | 1.1294e-08 | -1.6561e-08 | 0.0033703 | 0.0033703 | 0.0033703 | 1 | 0 | 0.99999 | -3.6028e-05 | 1.2483
32 | 0.00075671 | 0.00018947 | -0.0007567 | -0.00018965 | 1.1114e-08 | -1.7636e-07 | 0.0011316 | 0.0011317 | 0.0011317 | 0.99498 | -0.03515 | 0.99497 | -0.035256 | 0.41914
33 | 0.012101 | 0.0030228 | -0.012099 | -0.0030222 | 1.908e-06 | 6.1255e-07 | 0.018094 | 0.018094 | 0.018094 | 0.99498 | -0.03515 | 0.99482 | -0.036296 | 6.7014
34 | 0.056262 | 0.014117 | -0.056186 | -0.01409 | 7.5985e-05 | 2.7232e-05 | 0.084302 | 0.084302 | 0.084302 | 0.99315 | -0.047919 | 0.99177 | -0.057664 | 10.4077
35 | 0.00079084 | 0.00019815 | -0.00079083 | -0.0001982 | 3.5082e-09 | -5.1913e-08 | 0.0011768 | 0.0011768 | 0.0011768 | 0.99999 | -3.6028e-05 | 0.99999 | -6.8081e-05 | 0.43585
36 | 0.054647 | 0.013704 | -0.054632 | -0.013699 | 1.4512e-05 | 5.1799e-06 | 0.081993 | 0.081994 | 0.081994 | 0.99177 | -0.057664 | 0.9915 | -0.059581 | 10.1227
37 | 0.048996 | 0.012287 | -0.048985 | -0.012282 | 1.1721e-05 | 4.1049e-06 | 0.073535 | 0.073535 | 0.073535 | 0.9915 | -0.059581 | 0.99125 | -0.061307 | 9.0784
38 | 0.032214 | 0.0080715 | -0.032126 | -0.0080448 | 8.7079e-05 | 2.6671e-05 | 0.048503 | 0.048505 | 0.048505 | 0.98827 | -0.082413 | 0.98551 | -0.10199 | 5.9883
39 | 0.031729 | 0.0079453 | -0.031717 | -0.0079415 | 1.2382e-05 | 3.7713e-06 | 0.047905 | 0.047906 | 0.047906 | 0.98551 | -0.10199 | 0.98512 | -0.10481 | 5.9143
40 | 0.031717 | 0.0079415 | -0.031696 | -0.0079351 | 2.116e-05 | 6.4465e-06 | 0.047906 | 0.047906 | 0.047906 | 0.98512 | -0.10481 | 0.98444 | -0.10964 | 5.9143
41 | 0.031082 | 0.0077812 | -0.031068 | -0.0077771 | 1.3515e-05 | 4.0758e-06 | 0.046978 | 0.046979 | 0.046979 | 0.98444 | -0.10964 | 0.984 | -0.11279 | 5.7998
42 | 0.03021 | 0.0075619 | -0.030203 | -0.0075601 | 6.2821e-06 | 1.8648e-06 | 0.04568 | 0.04568 | 0.04568 | 0.984 | -0.11279 | 0.98378 | -0.1143 | 5.6395
43 | -0.0055648 | -0.0013847 | 0.0055655 | 0.0013847 | 6.3146e-07 | 5.3307e-08 | 0.008323 | 0.008323 | 0.008323 | 0.99448 | -0.03875 | 0.99459 | -0.037918 | 3.0826
44 | -0.0070508 | -0.001757 | 0.0070519 | 0.0017572 | 1.0657e-06 | 2.1054e-07 | 0.010545 | 0.010545 | 0.010545 | 0.99459 | -0.037918 | 0.99475 | -0.036814 | 3.9056
45 | -0.011412 | -0.00285 | 0.011413 | 0.0028503 | 8.1233e-07 | 2.5442e-07 | 0.017068 | 0.017068 | 0.017068 | 0.99475 | -0.036814 | 0.99482 | -0.036296 | 6.3214
46 | 0.0008692 | 0.00021723 | -0.00086919 | -0.00021745 | 1.9169e-08 | -2.2793e-07 | 0.0013009 | 0.001301 | 0.001301 | 0.99405 | -0.041789 | 0.99403 | -0.041949 | 0.48185
47 | 0.00057844 | 0.00014459 | -0.00057843 | -0.00014497 | 1.3912e-08 | -3.8015e-07 | 0.00086576 | 0.0008659 | 0.0008659 | 0.99403 | -0.041949 | 0.99401 | -0.042123 | 0.3207
48 | 0.001029 | 0.00025772 | -0.0010289 | -0.00025787 | 1.8006e-08 | -1.4987e-07 | 0.0015424 | 0.0015424 | 0.0015424 | 0.99265 | -0.051906 | 0.99263 | -0.052033 | 0.57127
49 | -0.000398 | -9.9747e-05 | 0.000398 | 9.9365e-05 | 7.1174e-09 | -3.8217e-07 | 0.00060771 | 0.00060757 | 0.00060771 | 0.97453 | -0.18072 | 0.97454 | -0.18059 | 0.22508
50 | -0.0013503 | -0.00033804 | 0.0013504 | 0.00033783 | 4.8725e-08 | -2.1018e-07 | 0.0020616 | 0.0020616 | 0.0020616 | 0.97454 | -0.18059 | 0.97458 | -0.18033 | 0.76357
51 | -0.0020516 | -0.00051357 | 0.0020517 | 0.00051344 | 7.8602e-08 | -1.2977e-07 | 0.0031322 | 0.0031322 | 0.0031322 | 0.97458 | -0.18033 | 0.97462 | -0.18005 | 1.1601
52 | -0.0025156 | -0.00062971 | 0.0025158 | 0.00062953 | 1.8971e-07 | -1.8393e-07 | 0.0038405 | 0.0038404 | 0.0038405 | 0.97462 | -0.18005 | 0.9747 | -0.17951 | 1.4224
53 | 0.0063102 | 0.001577 | -0.0063094 | -0.0015769 | 8.103e-07 | 1.3722e-07 | 0.0096319 | 0.0096319 | 0.0096319 | 0.9747 | -0.17951 | 0.97457 | -0.18044 | 3.5674
54 | -0.008826 | -0.0022066 | 0.0088296 | 0.0022076 | 3.6117e-06 | 9.9147e-07 | 0.013472 | 0.013472 | 0.013472 | 0.9747 | -0.17951 | 0.97511 | -0.17654 | 4.9897
55 | 0.0059399 | 0.0014843 | -0.0059396 | -0.0014842 | 2.7891e-07 | 3.9541e-08 | 0.0090677 | 0.0090677 | 0.0090677 | 0.97457 | -0.18044 | 0.97452 | -0.18078 | 3.3584
56 | -0.0096408 | -0.0024109 | 0.009642 | 0.0024112 | 1.2082e-06 | 3.5305e-07 | 0.01471 | 0.01471 | 0.01471 | 0.97511 | -0.17654 | 0.97523 | -0.17563 | 5.4481
57 | 0.0055366 | 0.0013832 | -0.0055349 | -0.0013831 | 1.7122e-06 | 1.8018e-07 | 0.0084524 | 0.0084525 | 0.0084525 | 0.97452 | -0.18078 | 0.97421 | -0.18303 | 3.1306
58 | -0.0099797 | -0.0024959 | 0.0099821 | 0.0024965 | 2.3362e-06 | 6.9698e-07 | 0.015225 | 0.015225 | 0.015225 | 0.97523 | -0.17563 | 0.97547 | -0.17393 | 5.639
59 | 0.012456 | 0.0031186 | -0.012454 | -0.0031179 | 2.0331e-06 | 6.6824e-07 | 0.018956 | 0.018956 | 0.018956 | 0.97777 | -0.15737 | 0.97761 | -0.15855 | 7.0206
60 | -0.013595 | -0.003404 | 0.013601 | 0.0034059 | 5.6029e-06 | 1.8917e-06 | 0.020689 | 0.020689 | 0.020689 | 0.97777 | -0.15737 | 0.97819 | -0.15439 | 7.6624
61 | 0.011941 | 0.0029893 | -0.011938 | -0.0029884 | 2.7264e-06 | 8.8281e-07 | 0.018174 | 0.018174 | 0.018174 | 0.97761 | -0.15855 | 0.97738 | -0.1602 | 6.7313
62 | -0.013601 | -0.0034059 | 0.013604 | 0.0034071 | 3.5938e-06 | 1.2133e-06 | 0.020689 | 0.020688 | 0.020689 | 0.97819 | -0.15439 | 0.97845 | -0.15248 | 7.6624
63 | 0.011828 | 0.0029607 | -0.011809 | -0.0029546 | 1.9088e-05 | 6.1611e-06 | 0.018006 | 0.018007 | 0.018007 | 0.97738 | -0.1602 | 0.97575 | -0.17191 | 6.6691
64 | 0.011799 | 0.0029435 | -0.011795 | -0.0029441 | 3.491e-06 | -6.2199e-07 | 0.017938 | 0.017939 | 0.017939 | 0.97845 | -0.15248 | 0.97816 | -0.15463 | 2.2147
65 | -0.025403 | -0.0063507 | 0.025418 | 0.0063546 | 1.4854e-05 | 3.9085e-06 | 0.038627 | 0.038626 | 0.038627 | 0.97845 | -0.15248 | 0.97904 | -0.14823 | 4.7687
66 | 0.011404 | 0.0028532 | -0.011403 | -0.0028529 | 1.0613e-06 | 3.3795e-07 | 0.01739 | 0.01739 | 0.01739 | 0.97575 | -0.17191 | 0.97566 | -0.17258 | 6.4407
67 | 0.0085187 | 0.002123 | -0.0085146 | -0.0021259 | 4.1869e-06 | -2.9035e-06 | 0.012955 | 0.012956 | 0.012956 | 0.97816 | -0.15463 | 0.97766 | -0.15822 | 1.5996
68 | -0.027687 | -0.0069232 | 0.027695 | 0.0069256 | 8.3401e-06 | 2.353e-06 | 0.042074 | 0.042074 | 0.042074 | 0.97904 | -0.14823 | 0.97935 | -0.14605 | 5.1944
69 | 0.011034 | 0.0027603 | -0.011032 | -0.0027596 | 2.0535e-06 | 6.4468e-07 | 0.016826 | 0.016826 | 0.016826 | 0.97566 | -0.17258 | 0.97547 | -0.17393 | 6.232
70 | 0.0079562 | 0.001986 | -0.0079559 | -0.0019859 | 2.8614e-07 | 7.0824e-08 | 0.012107 | 0.012107 | 0.012107 | 0.97766 | -0.15822 | 0.97762 | -0.15848 | 4.4839
71 | -0.029523 | -0.0073837 | 0.029589 | 0.0074031 | 6.608e-05 | 1.944e-05 | 0.044851 | 0.044849 | 0.044851 | 0.97935 | -0.14605 | 0.98161 | -0.12984 | 5.5372
72 | 0.030203 | 0.0075601 | -0.030139 | -0.0075408 | 6.4722e-05 | 1.9226e-05 | 0.04568 | 0.045682 | 0.045682 | 0.98378 | -0.1143 | 0.98161 | -0.12984 | 5.6398
73 | 0.0079559 | 0.0019859 | -0.0079536 | -0.0019853 | 2.3174e-06 | 5.737e-07 | 0.012107 | 0.012107 | 0.012107 | 0.97762 | -0.15848 | 0.97733 | -0.1606 | 4.484
74 | 0.0046954 | 0.0011727 | -0.0046931 | -0.0011727 | 2.2416e-06 | -7.3763e-09 | 0.0071703 | 0.0071706 | 0.0071706 | 0.97421 | -0.18303 | 0.97373 | -0.1865 | 2.6558
75 | -0.0036995 | -0.00092327 | 0.0036997 | 0.00092322 | 1.9149e-07 | -4.5695e-08 | 0.0056539 | 0.0056538 | 0.0056539 | 0.97341 | -0.18898 | 0.97347 | -0.1886 | 2.094
76 | 0.0031331 | 0.00078132 | -0.0031307 | -0.00078249 | 2.4304e-06 | -1.1752e-06 | 0.0047881 | 0.0047888 | 0.0047888 | 0.97341 | -0.18898 | 0.97263 | -0.19463 | 1.7736
77 | -0.0038379 | -0.00095785 | 0.0038382 | 0.00095778 | 3.5193e-07 | -6.8502e-08 | 0.005865 | 0.005865 | 0.005865 | 0.97347 | -0.1886 | 0.97356 | -0.18794 | 2.1722
78 | 0.0031307 | 0.00078249 | -0.0031278 | -0.0007839 | 2.9103e-06 | -1.4018e-06 | 0.0047888 | 0.0047897 | 0.0047897 | 0.97263 | -0.19463 | 0.9717 | -0.20137 | 1.774
79 | -0.004224 | -0.0010545 | 0.0042291 | 0.001054 | 5.1312e-06 | -4.8422e-07 | 0.0064545 | 0.0064537 | 0.0064545 | 0.97356 | -0.18794 | 0.97478 | -0.17908 | 2.3906
80 | 0.0052978 | 0.0013202 | -0.0052889 | -0.0013195 | 8.8843e-06 | 6.8708e-07 | 0.00807 | 0.008071 | 0.008071 | 0.97652 | -0.16645 | 0.97483 | -0.1787 | 2.9893
81 | -0.0052978 | -0.0013202 | 0.0052995 | 0.0013204 | 1.7358e-06 | 1.3306e-07 | 0.00807 | 0.0080699 | 0.00807 | 0.97652 | -0.16645 | 0.97685 | -0.16406 | 2.9889
82 | 0.0050357 | 0.0012561 | -0.0050355 | -0.0012561 | 2.6611e-07 | 1.2322e-08 | 0.0076846 | 0.0076846 | 0.0076846 | 0.97483 | -0.1787 | 0.97478 | -0.17908 | 2.8462
83 | -0.0065193 | -0.0016261 | 0.0065218 | 0.0016265 | 2.4742e-06 | 4.4779e-07 | 0.0099279 | 0.0099278 | 0.0099279 | 0.97685 | -0.16406 | 0.97723 | -0.16129 | 3.677
84 | 0.0040048 | 0.0010002 | -0.0040044 | -0.0010002 | 3.8348e-07 | -5.6669e-08 | 0.0061187 | 0.0061188 | 0.0061188 | 0.97373 | -0.1865 | 0.97363 | -0.1872 | 2.2662
85 | 0.0037111 | 0.00092671 | -0.0037106 | -0.00092682 | 4.908e-07 | -1.1539e-07 | 0.0056705 | 0.0056706 | 0.0056706 | 0.97363 | -0.1872 | 0.9735 | -0.18816 | 2.1002
86 | -0.0077537 | -0.0019353 | 0.0077545 | 0.0019354 | 7.3519e-07 | 1.7681e-07 | 0.011804 | 0.011804 | 0.011804 | 0.97723 | -0.16129 | 0.97733 | -0.1606 | 4.3717
87 | 0.0030954 | 0.00077262 | -0.0030948 | -0.0007729 | 5.546e-07 | -2.8046e-07 | 0.0047302 | 0.0047304 | 0.0047304 | 0.9735 | -0.18816 | 0.97332 | -0.18946 | 1.752
88 | 0.0018554 | 0.00046227 | -0.0018552 | -0.00046265 | 1.8185e-07 | -3.8048e-07 | 0.0028355 | 0.0028357 | 0.0028357 | 0.97332 | -0.18946 | 0.97322 | -0.19018 | 1.0502
89 | 0.0014637 | 0.00036454 | -0.0014636 | -0.00036518 | 1.7767e-07 | -6.3841e-07 | 0.0022372 | 0.0022374 | 0.0022374 | 0.97322 | -0.19018 | 0.9731 | -0.19106 | 0.82867
90 | 0.00032992 | 8.2005e-05 | -0.00032992 | -8.2196e-05 | 2.4505e-09 | -1.9089e-07 | 0.00050426 | 0.00050433 | 0.00050433 | 0.9731 | -0.19106 | 0.97309 | -0.19112 | 0.18679
91 | 0.0011336 | 0.00028318 | -0.0011336 | -0.00028358 | 6.4237e-08 | -4.0097e-07 | 0.0017332 | 0.0017333 | 0.0017333 | 0.9731 | -0.19106 | 0.97304 | -0.19148 | 0.64197
92 | 0.00013889 | 3.432e-05 | -0.00013889 | -3.481e-05 | 1.1094e-09 | -4.8956e-07 | 0.00021222 | 0.00021239 | 0.00021239 | 0.97309 | -0.19112 | 0.97308 | -0.19118 | 0.078664
93 | 0.0010115 | 0.00025298 | -0.0010114 | -0.00025335 | 4.6592e-08 | -3.6978e-07 | 0.0015466 | 0.0015467 | 0.0015467 | 0.97304 | -0.19148 | 0.973 | -0.19181 | 0.57286
94 | 0.00057328 | 0.00014354 | -0.00057327 | -0.00014367 | 5.4254e-09 | -1.3842e-07 | 0.00087667 | 0.00087672 | 0.00087672 | 0.973 | -0.19181 | 0.97299 | -0.19188 | 0.32471

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.081083 | 0.02018

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0014926 | 0.00037408
1 | 0.0015051 | 0.00037721
2 | 0.00038332 | 9.6069e-05
3 | 0.00053084 | 0.00013304
4 | 0.00080747 | 0.00020237
5 | 0.00039034 | 9.7829e-05
6 | 0.0045712 | 0.0011457
7 | 0.001367 | 0.00034261
8 | 0.0004553 | 0.00011411
9 | 0.0035128 | 0.0008804
10 | 0.00029925 | 7.4999e-05
11 | 0.0008379 | 0.00021
12 | 0.00024753 | 6.2037e-05
13 | 0.00024753 | 6.2037e-05
14 | 0.00052576 | 0.00013177
15 | 0.00017323 | 4.3415e-05
16 | 0.00016987 | 4.2572e-05
17 | 0.00026413 | 6.6196e-05
18 | 0.0035199 | 0.00088218
19 | 0.0024474 | 0.00061337
20 | 0.0014741 | 0.00036945
21 | 0.0015388 | 0.00038567
22 | 0.005636 | 0.0014125
23 | 0.002997 | 0.00075111
24 | 0.00023836 | 5.9739e-05
25 | 0.00039724 | 9.9559e-05
26 | 0.0006139 | 0.00015386
27 | 0.0008587 | 0.00021521
28 | 0.00031265 | 7.8358e-05
29 | 0.0014853 | 0.00037226
30 | 0.0043605 | 0.0010928
31 | 0.00062347 | 0.00015626
32 | 0.00068582 | 0.00017188
33 | 0.00029074 | 7.2868e-05
34 | 0.0007567 | 0.00018965
35 | 0.0002764 | 6.9272e-05
36 | 0.0010289 | 0.00025787
37 | 0.0005615 | 0.00014073
38 | 0.00057843 | 0.00014497
39 | 0.000398 | 9.9747e-05
40 | 0.00095232 | 0.00023867
41 | 0.00070123 | 0.00017574
42 | 0.00046393 | 0.00011627
43 | 0.00036955 | 9.2618e-05
44 | 0.00081116 | 0.0002033
45 | 0.000403 | 0.000101
46 | 0.00033773 | 8.4643e-05
47 | 0.0011388 | 0.00028541
48 | 0.00051324 | 0.00012863
49 | 0.00011055 | 2.7707e-05
50 | 0.00040432 | 0.00010133
51 | 0.0032763 | 0.00082112
52 | 0.0022689 | 0.00056864
53 | 0.00079083 | 0.0001982
54 | 0.0003696 | 9.2631e-05
55 | 0.00055837 | 0.00013994
56 | 0.001828 | 0.00045813
57 | 0.0010497 | 0.00026307
58 | 0.00054948 | 0.00013771
59 | 0.00083952 | 0.0002104
60 | 0.00056639 | 0.00014195
61 | 0.00013817 | 3.4628e-05
62 | 0.00038575 | 9.6679e-05
63 | 0.0031278 | 0.0007839
64 | 0.00025317 | 6.345e-05
65 | 0.0012198 | 0.00030571
66 | 0.00080637 | 0.0002021
67 | 0.00068831 | 0.00017251
68 | 0.0002933 | 7.3509e-05
69 | 0.0012319 | 0.00030875
70 | 0.00019911 | 4.9903e-05
71 | 0.00061526 | 0.0001542
72 | 0.0012395 | 0.00031064
73 | 0.00039144 | 9.8104e-05
74 | 0.00019103 | 4.7876e-05
75 | 0.00012211 | 3.0603e-05
76 | 0.00043814 | 0.00010981
77 | 0.00057327 | 0.00014367
78 | 0.00013889 | 3.481e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1