## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1098-2_3_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1098-2_3_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1098-2_3_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1098-2_3_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1098-2_3_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1098-2_3_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1098-2_3_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1098-2_3_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1098-2_3_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1098-2_3_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1098-2_3_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1098-2_3_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1098-2_3_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1098-2_3_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1098-2_3_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1098-2_3_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1098-2_3_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1098-2_3_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1098-2_3_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1098-2_3_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1098-2_3_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1098-2_3_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1098-2_3_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1098-2_3_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1098-2_3_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1098-2_3_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1098-2_3_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1098-2_3_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1098-2_3_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1098-2_3_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1098-2_3_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1098-2_3_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1098-2_3_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1098-2_3_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1098-2_3_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1098-2_3_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1098-2_3_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1098-2_3_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1098-2_3_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1098-2_3_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1098-2_3_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1098-2_3_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1098-2_3_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1098-2_3_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1098-2_3_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1098-2_3_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1098-2_3_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1098-2_3_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1098-2_3_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1098-2_3_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1098-2_3_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1098-2_3_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1098-2_3_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1098-2_3_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1098-2_3_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1098-2_3_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1098-2_3_4_node_316 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1098-2_3_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1098-2_3_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1098-2_3_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1098-2_3_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1098-2_3_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1098-2_3_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1098-2_3_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1098-2_3_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1098-2_3_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1098-2_3_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1098-2_3_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1098-2_3_4_node_350 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1098-2_3_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1098-2_3_4_node_315 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1098-2_3_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1098-2_3_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1098-2_3_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1098-2_3_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1098-2_3_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1098-2_3_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1098-2_3_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1098-2_3_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1098-2_3_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1098-2_3_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1098-2_3_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1098-2_3_4_node_278 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1098-2_3_4_node_279 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1098-2_3_4_node_280 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1098-2_3_4_node_281 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1098-2_3_4_node_282 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1098-2_3_4_node_283 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1098-2_3_4_node_348 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1098-2_3_4_node_341 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1098-2_3_4_node_342 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1098-2_3_4_node_343 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1098-2_3_4_node_344 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1098-2_3_4_node_346 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1098-2_3_4_node_345 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1098-2_3_4_node_349 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1098-2_3_4_load_35 | 0 | 0.0030852 | 0.00077323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1098-2_3_4_load_36 | 1 | 0.00052108 | 0.00013059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1098-2_3_4_load_38 | 4 | 0.00080024 | 0.00020056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1098-2_3_4_load_42 | 5 | 0.00044089 | 0.0001105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1098-2_3_4_load_40 | 7 | 0.00058082 | 0.00014557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1098-2_3_4_load_41 | 8 | 0.00020064 | 5.0284e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1098-2_3_4_load_43 | 9 | 0.00083698 | 0.00020977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1098-2_3_4_load_60 | 11 | 5.0656e-05 | 1.2696e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1098-2_3_4_load_45 | 12 | 0.00038005 | 9.525e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1098-2_3_4_load_47 | 13 | 0.00089365 | 0.00022397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1098-2_3_4_load_46 | 14 | 0.00037446 | 9.3847e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1098-2_3_4_load_88 | 16 | 0.00044689 | 0.000112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1098-2_3_4_load_90 | 17 | 0.00030815 | 7.7231e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1098-2_3_4_load_49 | 19 | 0.00020213 | 5.066e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1098-2_3_4_load_50 | 20 | 0.0004003 | 0.00010033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1098-2_3_4_load_52 | 21 | 0.00010249 | 2.5686e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1098-2_3_4_load_53 | 22 | 0.00030611 | 7.6718e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1098-2_3_4_load_55 | 24 | 0.00089286 | 0.00022377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1098-2_3_4_load_57 | 26 | 0.0017864 | 0.00044772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1098-2_3_4_load_59 | 28 | 0.00014199 | 3.5587e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1098-2_3_4_load_69 | 29 | 0.0001752 | 4.3908e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1098-2_3_4_load_75 | 30 | 0.0008411 | 0.0002108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1098-2_3_4_load_67 | 32 | 0.00034657 | 8.6859e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1098-2_3_4_load_62 | 34 | 0.00032143 | 8.0558e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1098-2_3_4_load_63 | 35 | 0.00074565 | 0.00018688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1098-2_3_4_load_65 | 36 | 0.00015652 | 3.9227e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1098-2_3_4_load_68 | 38 | 0.0008596 | 0.00021544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1098-2_3_4_load_70 | 39 | 0.00016121 | 4.0402e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1098-2_3_4_load_71 | 40 | 0.00014703 | 3.6848e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1098-2_3_4_load_72 | 41 | 0.00026448 | 6.6285e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1098-2_3_4_load_73 | 42 | 0.0014586 | 0.00036555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1098-2_3_4_load_81 | 43 | 0.00023621 | 5.92e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1098-2_3_4_load_82 | 44 | 0.00016457 | 4.1245e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1098-2_3_4_load_77 | 47 | 0.00063024 | 0.00015795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1098-2_3_4_load_173 | 50 | 6.1606e-05 | 1.544e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1098-2_3_4_load_171 | 51 | 0.00015391 | 3.8572e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1098-2_3_4_load_169 | 53 | 0.00024255 | 6.0789e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1098-2_3_4_load_85 | 54 | 0.00062106 | 0.00015565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1098-2_3_4_load_84 | 55 | 6.0737e-05 | 1.5222e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1098-2_3_4_load_316 | 56 | 0.00047562 | 0.0001192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1098-2_3_4_load_89 | 57 | 0.00030784 | 7.7152e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1098-2_3_4_load_100 | 58 | 6.6102e-05 | 1.6567e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1098-2_3_4_load_91 | 59 | 0.00024884 | 6.2365e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1098-2_3_4_load_92 | 61 | 0.00023538 | 5.8993e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1098-2_3_4_load_93 | 62 | 0.00019729 | 4.9446e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1098-2_3_4_load_95 | 64 | 8.1127e-05 | 2.0332e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1098-2_3_4_load_97 | 65 | 0.00047572 | 0.00011923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1098-2_3_4_load_99 | 67 | 5.1485e-05 | 1.2903e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1098-2_3_4_load_350 | 68 | 0.00029685 | 7.4398e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1098-2_3_4_load_170 | 69 | 0.00032199 | 8.0698e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1098-2_3_4_load_315 | 70 | 0.00017651 | 4.4237e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1098-2_3_4_load_174 | 71 | 0.00054592 | 0.00013682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1098-2_3_4_load_176 | 73 | 0.00041881 | 0.00010496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1098-2_3_4_load_177 | 74 | 0.00036399 | 9.1223e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1098-2_3_4_load_180 | 76 | 0.0024121 | 0.00060454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1098-2_3_4_load_181 | 77 | 0.00079492 | 0.00019922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1098-2_3_4_load_182 | 78 | 0.00099999 | 0.00025062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1098-2_3_4_load_186 | 81 | 0.00016988 | 4.2575e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1098-2_3_4_load_278 | 82 | 0.00032037 | 8.0294e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1098-2_3_4_load_279 | 83 | 0.00010072 | 2.5243e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1098-2_3_4_load_280 | 84 | 0.00023896 | 5.9889e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1098-2_3_4_load_281 | 85 | 0.00012997 | 3.2572e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1098-2_3_4_load_282 | 86 | 9.8721e-05 | 2.4742e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1098-2_3_4_load_283 | 87 | 0.00012411 | 3.1106e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1098-2_3_4_load_348 | 88 | 0.00012931 | 3.2409e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1098-2_3_4_load_341 | 89 | 0.00035488 | 8.8942e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1098-2_3_4_load_342 | 90 | 9.578e-05 | 2.4005e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1098-2_3_4_load_346 | 93 | 0.00057032 | 0.00014293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1098-2_3_4_load_345 | 94 | 0.0002815 | 7.055e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 7 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1098-2_3_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.010344 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1098-2_3_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.020356 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1098-2_3_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.38289 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1098-2_3_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.060397 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1098-2_3_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 72 | 0.44692 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1098-2_3_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 74 | 0.25573 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1098-2_3_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.017736 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1098-2_3_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 10 | 0.27888 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1098-2_3_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.16637 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1098-2_3_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.11873 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1098-2_3_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.013253 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_1098-2_3_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.068997 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_1098-2_3_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.12345 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_1098-2_3_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 31 | 0.0088393 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_1098-2_3_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.00881 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_1098-2_3_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 16 | 0.0070767 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_1098-2_3_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.058823 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1098-2_3_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.017655 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1098-2_3_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 18 | 0.025204 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1098-2_3_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 57 | 0.038287 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_1098-2_3_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 59 | 0.031825 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1098-2_3_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 55 | 0.045599 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_1098-2_3_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 56 | 0.33451 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_1098-2_3_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.034257 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1098-2_3_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.035772 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1098-2_3_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.020366 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1098-2_3_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.011033 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1098-2_3_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.030753 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1098-2_3_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.043744 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1098-2_3_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.037536 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1098-2_3_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.014195 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1098-2_3_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 25 | 28 | 0.085794 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1098-2_3_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.012981 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1098-2_3_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.031271 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1098-2_3_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 38 | 0.019943 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1098-2_3_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.057434 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_1098-2_3_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.012853 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1098-2_3_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 37 | 0.11572 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_1098-2_3_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 33 | 36 | 0.012543 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1098-2_3_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.01038 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1098-2_3_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.072042 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1098-2_3_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 44 | 0.088224 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1098-2_3_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 45 | 0.24637 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_1098-2_3_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.018168 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1098-2_3_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.013386 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1098-2_3_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.042216 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1098-2_3_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.031088 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1098-2_3_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.2915 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1098-2_3_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 43 | 48 | 0.26345 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1098-2_3_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 44 | 54 | 0.034143 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1098-2_3_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 45 | 50 | 0.11199 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1098-2_3_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 45 | 51 | 0.036674 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_1098-2_3_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.027377 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1098-2_3_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.053932 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1098-2_3_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.048109 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1098-2_3_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 49 | 52 | 0.27245 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_1098-2_3_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 49 | 53 | 0.025205 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_1098-2_3_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 51 | 69 | 0.00066265 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_1098-2_3_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 52 | 70 | 0.12945 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_1098-2_3_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 53 | 69 | 0.02692 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_1098-2_3_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 54 | 58 | 0.016921 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1098-2_3_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.038968 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_1098-2_3_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 56 | 70 | 0.010235 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_1098-2_3_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.034132 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1098-2_3_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 60 | 66 | 0.28202 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1098-2_3_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 60 | 63 | 0.040923 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1098-2_3_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.0040191 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1098-2_3_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.022804 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1098-2_3_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.013839 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1098-2_3_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.0049082 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1098-2_3_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.028416 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1098-2_3_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.025007 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1098-2_3_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 68 | 95 | 0.031923 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1098-2_3_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.026222 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1098-2_3_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.022192 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1098-2_3_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.070025 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1098-2_3_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.045369 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1098-2_3_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.019387 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1098-2_3_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.058318 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1098-2_3_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.01506 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1098-2_3_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.005533 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1098-2_3_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.040582 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1098-2_3_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.0038941 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1098-2_3_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.026371 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1098-2_3_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.044187 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1098-2_3_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.0025072 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1098-2_3_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.017488 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1098-2_3_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.028648 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1098-2_3_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 88 | 95 | 0.013269 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1098-2_3_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.54971 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1098-2_3_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.037126 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1098-2_3_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.058112 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1098-2_3_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.049946 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1098-2_3_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.018795 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1098-2_3_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.059436 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1098-2_3_4_trafo_40 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 96 | 7 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14
0 | 2655445.8932 | 1214907.4177 | 2655456.2357 | 1214907.6224
1 | 2655425.6633 | 1214909.1276 | 2655439.2286 | 1214907.2858 | 2655445.8932 | 1214907.4177
2 | 2655456.2357 | 1214907.6224 | 2655491.8512 | 1215288.8508
3 | 2655425.6633 | 1214909.1276 | 2655422.6232 | 1214897.9592 | 2655423.3956 | 1214885.9369 | 2655428.541 | 1214865.8948 | 2655436.1732 | 1214851.7375
4 | 2655491.8512 | 1215288.8508 | 2655101.525 | 1215506.5196
5 | 2655491.8512 | 1215288.8508 | 2655502.01 | 1215297.1837 | 2655519.1747 | 1215299.3225 | 2655545.6324 | 1215295.9445 | 2655568.7824 | 1215293.8589 | 2655587.9275 | 1215295.3493 | 2655599.7614 | 1215302.375 | 2655632.2004 | 1215331.0059 | 2655672.8112 | 1215369.2636 | 2655689.5123 | 1215385.2292 | 2655699.9245 | 1215395.655 | 2655703.4596 | 1215399.8901
6 | 2655445.1516 | 1214836.4484 | 2655438.9656 | 1214846.5577 | 2655436.1732 | 1214851.7375
7 | 2655528.38 | 1214575.9701 | 2655513.6135 | 1214600.7032 | 2655498.4012 | 1214637.4506 | 2655493.9435 | 1214655.3644 | 2655491.4005 | 1214697.6663 | 2655492.1608 | 1214722.0437 | 2655490.4792 | 1214743.6078 | 2655484.5564 | 1214758.2059 | 2655462.8116 | 1214804.9431 | 2655453.8951 | 1214822.1595 | 2655445.1516 | 1214836.4484
8 | 2655762.6153 | 1214822.7378 | 2655799.0395 | 1214802.2772 | 2655833.1049 | 1214782.3283 | 2655867.4321 | 1214759.5915 | 2655878.4978 | 1214750.6119 | 2655891.4687 | 1214737.6923 | 2655900.1498 | 1214733.5822 | 2655901.8291 | 1214732.9939
9 | 2655660.4785 | 1214778.8574 | 2655668.7956 | 1214788.4852 | 2655680.8241 | 1214801.6055 | 2655687.2214 | 1214807.8023 | 2655691.7486 | 1214810.9575 | 2655697.5553 | 1214814.525 | 2655702.6869 | 1214817.1968 | 2655709.6757 | 1214820.2306 | 2655716.1936 | 1214822.4595 | 2655722.4754 | 1214823.9524 | 2655729.557 | 1214825.1859 | 2655735.7337 | 1214825.7329 | 2655740.3055 | 1214825.7311 | 2655744.9573 | 1214825.2966 | 2655762.6153 | 1214822.7378
10 | 2655901.8291 | 1214732.9939 | 2655914.3373 | 1214728.6122
11 | 2655975.3147 | 1214696.7464 | 2655957.1692 | 1214704.4436 | 2655934.7275 | 1214716.5738 | 2655921.7565 | 1214723.0117 | 2655914.3373 | 1214728.6122 | 2655914.3373 | 1214728.6122
12 | 2655528.38 | 1214575.9701 | 2655538.8835 | 1214566.1842 | 2655553.0845 | 1214549.1839 | 2655564.5217 | 1214527.2216 | 2655570.8022 | 1214509.336 | 2655573.7701 | 1214492.3978 | 2655576.3994 | 1214475.9457 | 2655575.8131 | 1214466.5935
13 | 2655983.4522 | 1214693.2946 | 2655975.3147 | 1214696.7464
14 | 2655575.8131 | 1214466.5935 | 2655575.2619 | 1214457.8008
15 | 2655574.8192 | 1214450.7379 | 2655574.8192 | 1214450.7379 | 2655575.2619 | 1214457.8008
16 | 2655525.9768 | 1214338.2151 | 2655527.1302 | 1214397.0267
17 | 2655525.9768 | 1214338.2151 | 2655508.5003 | 1214335.7122
18 | 2655551.1832 | 1214338.3499 | 2655543.2253 | 1214338.9873 | 2655536.8589 | 1214339.1837 | 2655525.9768 | 1214338.2151
19 | 2655574.8192 | 1214450.7379 | 2655575.7314 | 1214441.6854 | 2655582.4121 | 1214433.8429 | 2655581.7501 | 1214416.0482 | 2655581.5908 | 1214414.9811
20 | 2655476.9967 | 1214331.2004 | 2655508.5003 | 1214335.7122
21 | 2655551.1832 | 1214338.3499 | 2655567.37 | 1214360.9587 | 2655570.294 | 1214365.044 | 2655573.4517 | 1214370.1209 | 2655575.6864 | 1214375.6339 | 2655575.8691 | 1214376.4557
22 | 2655551.1832 | 1214338.3499 | 2655758.6407 | 1214075.9392
23 | 2656637.812 | 1214510.178 | 2656637.7078 | 1214510.0595 | 2656618.6389 | 1214481.7909
24 | 2656618.6389 | 1214481.7909 | 2656604.9268 | 1214461.4634 | 2656597.7868 | 1214452.7668
25 | 2656582.7052 | 1214439.3493 | 2656592.3509 | 1214446.1459 | 2656597.7868 | 1214452.7668
26 | 2656573.686 | 1214432.9942 | 2656582.7052 | 1214439.3493
27 | 2656573.686 | 1214432.9942 | 2656552.1487 | 1214454.9465
28 | 2656542.7396 | 1214402.2822 | 2656554.6237 | 1214411.2892 | 2656564.2747 | 1214422.7209 | 2656573.686 | 1214432.9942
29 | 2656552.1487 | 1214454.9465 | 2656547.0899 | 1214460.1029 | 2656532.9456 | 1214469.1966 | 2656520.4439 | 1214474.2842
30 | 2656542.7396 | 1214402.2822 | 2656537.6552 | 1214389.0259
31 | 2656542.7396 | 1214402.2822 | 2656509.1551 | 1214400.6518 | 2656476.6773 | 1214386.4356 | 2656460.687 | 1214381.5593
32 | 2656537.6552 | 1214389.0259 | 2656529.3403 | 1214379.0572
33 | 2656430.7758 | 1214372.4375 | 2656460.687 | 1214381.5593
34 | 2656516.4905 | 1214363.8078 | 2656518.671 | 1214366.2656 | 2656529.3403 | 1214379.0572
35 | 2655983.4522 | 1214693.2946 | 2655981.9372 | 1214673.4684 | 2655980.421 | 1214658.6229 | 2655979.1806 | 1214650.7954 | 2655977.7915 | 1214644.2451 | 2655976.6138 | 1214640.2649 | 2655975.0406 | 1214636.7452
36 | 2655995.5835 | 1214688.9503 | 2655983.4522 | 1214693.2946
37 | 2655889.3772 | 1214559.7983 | 2655901.1098 | 1214572.8828 | 2655909.189 | 1214581.1413 | 2655917.4111 | 1214588.7452 | 2655930.9199 | 1214599.4894 | 2655962.6303 | 1214622.6564 | 2655967.9371 | 1214627.7093 | 2655972.3792 | 1214632.6428 | 2655975.0368 | 1214636.7369 | 2655975.0406 | 1214636.7452
38 | 2655995.5835 | 1214688.9503 | 2655998.3148 | 1214698.1259 | 2655999.5431 | 1214700.8294
39 | 2655995.5835 | 1214688.9503 | 2656004.7553 | 1214684.091
40 | 2656004.7553 | 1214684.091 | 2656024.8008 | 1214673.4708 | 2656067.1697 | 1214661.4727 | 2656071.7107 | 1214658.6972
41 | 2655889.3772 | 1214559.7983 | 2655880.0871 | 1214567.2824 | 2655876.6767 | 1214568.9404 | 2655873.4928 | 1214569.9334 | 2655870.1878 | 1214570.0803 | 2655866.949 | 1214569.6386 | 2655862.8822 | 1214568.3997 | 2655856.6253 | 1214565.8507 | 2655846.4626 | 1214559.4739 | 2655827.2848 | 1214546.62 | 2655820.4674 | 1214542.2869 | 2655813.5147 | 1214538.6085 | 2655813.0036 | 1214538.3945
42 | 2655889.3772 | 1214559.7983 | 2656020.6209 | 1214351.292
43 | 2656516.4905 | 1214363.8078 | 2656506.6851 | 1214352.755 | 2656504.8259 | 1214349.9166
44 | 2656497.4911 | 1214338.7191 | 2656504.8259 | 1214349.9166
45 | 2656497.4911 | 1214338.7191 | 2656492.5053 | 1214331.1075 | 2656481.0796 | 1214317.7802 | 2656472.041 | 1214305.1117
46 | 2656453.7038 | 1214280.0127 | 2656460.3395 | 1214288.7107 | 2656472.041 | 1214305.1117
47 | 2656453.7038 | 1214280.0127 | 2656208.5166 | 1214122.3542
48 | 2656026.8567 | 1214271.2466 | 2656086.1255 | 1214187.6084 | 2656124.8159 | 1214124.612 | 2656129.5457 | 1214119.987 | 2656136.0848 | 1214117.6138 | 2656143.425 | 1214117.2715 | 2656180.6342 | 1214124.5262 | 2656192.4533 | 1214124.4375 | 2656200.2132 | 1214122.2759 | 2656208.5166 | 1214122.3542
49 | 2655783.6256 | 1214543.1209 | 2655792.5471 | 1214534.3987 | 2655794.3487 | 1214533.4149 | 2655796.9341 | 1214533.0723 | 2655800.1578 | 1214533.5027 | 2655806.5624 | 1214535.6972 | 2655813.0036 | 1214538.3945
50 | 2656020.6209 | 1214351.292 | 2656029.0804 | 1214361.1218 | 2656041.2347 | 1214368.9518 | 2656120.1886 | 1214399.9462
51 | 2656020.6209 | 1214351.292 | 2656006.7318 | 1214333.284 | 2655999.6825 | 1214321.2666
52 | 2656079.3846 | 1214284.1146 | 2656074.8697 | 1214301.4382 | 2656067.5202 | 1214302.7921 | 2656066.5017 | 1214304.5155
53 | 2656026.8567 | 1214271.2466 | 2656079.3846 | 1214284.1146
54 | 2656026.8567 | 1214271.2466 | 2656004.2473 | 1214272.7463 | 2655978.6796 | 1214273.8403
55 | 2655884.1536 | 1214111.5559 | 2655868.9223 | 1214145.8896 | 2655862.1628 | 1214166.939 | 2655852.0301 | 1214198.6411 | 2655843.0988 | 1214228.5756 | 2655843.1424 | 1214236.0916 | 2655874.8217 | 1214243.3704 | 2655978.6796 | 1214273.8403
56 | 2655978.6796 | 1214273.8403 | 2655979.0923 | 1214283.2721 | 2655980.8691 | 1214288.9811 | 2655985.7631 | 1214297.4542
57 | 2655999.3473 | 1214320.6951 | 2655999.6825 | 1214321.2666
58 | 2655884.1536 | 1214111.5559 | 2655883.6232 | 1214104.1242 | 2655878.9235 | 1214096.6424 | 2655872.0906 | 1214093.9101 | 2655840.5199 | 1214090.3456 | 2655823.2493 | 1214087.8047 | 2655804.4677 | 1214087.6289 | 2655790.4557 | 1214087.4977 | 2655778.8811 | 1214081.7416 | 2655768.5859 | 1214078.2959
59 | 2655985.7631 | 1214297.4542 | 2655988.8882 | 1214302.8648 | 2655999.3473 | 1214320.6951
60 | 2655768.7767 | 1214549.7079 | 2655772.5814 | 1214549.7324 | 2655776.1142 | 1214548.7871 | 2655779.3899 | 1214546.9054 | 2655782.7361 | 1214543.9905 | 2655783.6256 | 1214543.1209
61 | 2655575.8691 | 1214376.4557 | 2655576.9693 | 1214381.4049 | 2655577.9829 | 1214390.809 | 2655581.5908 | 1214414.9811
62 | 2655768.5859 | 1214078.2959 | 2655766.1002 | 1214077.464 | 2655758.6407 | 1214075.9392
63 | 2655444.1084 | 1214322.9333 | 2655454.0791 | 1214327.1841 | 2655460.9669 | 1214328.9047 | 2655476.9967 | 1214331.2004
64 | 2655166.1152 | 1214281.2532 | 2655173.7136 | 1214286.6267 | 2655183.9303 | 1214291.4019 | 2655209.6725 | 1214295.2201 | 2655393.805 | 1214314.1385 | 2655417.0242 | 1214317.2671 | 2655431.2547 | 1214319.9899 | 2655444.1084 | 1214322.9333
65 | 2655414.3136 | 1214299.1977 | 2655415.3932 | 1214302.3541 | 2655417.6259 | 1214304.8319 | 2655420.5204 | 1214306.3708 | 2655435.649 | 1214311.3477 | 2655439.961 | 1214314.0116 | 2655441.7396 | 1214316.3073 | 2655443.2884 | 1214318.8232 | 2655444.1084 | 1214322.9333
66 | 2655394.5688 | 1214287.788 | 2655391.0889 | 1214285.7771
67 | 2655414.3136 | 1214299.1977 | 2655394.5688 | 1214287.788
68 | 2655414.3136 | 1214299.1977 | 2655418.1002 | 1214285.8867
69 | 2655418.9294 | 1214281.0686 | 2655418.6477 | 1214283.9621 | 2655418.1002 | 1214285.8867
70 | 2655166.1152 | 1214281.2532 | 2655161.7623 | 1214288.7397 | 2655156.1639 | 1214307.6854
71 | 2655156.1639 | 1214307.6854 | 2655154.3217 | 1214313.9195 | 2655149.5623 | 1214324.3039 | 2655145.0598 | 1214329.7725
72 | 2655126.8754 | 1214355.5909 | 2655131.3937 | 1214351.5636 | 2655138.3246 | 1214337.9528 | 2655145.0598 | 1214329.7725
73 | 2655101.525 | 1215506.5196 | 2655100.8626 | 1215525.6139 | 2655097.2853 | 1215531.7662
74 | 2655717.0411 | 1215417.4258 | 2655709.7921 | 1215407.4765 | 2655703.4596 | 1215399.8901
75 | 2655758.0045 | 1215473.1669 | 2655754.4453 | 1215472.1219 | 2655745.308 | 1215460.1848 | 2655735.2038 | 1215445.2702 | 2655723.8122 | 1215426.7192 | 2655717.0411 | 1215417.4258
76 | 2655758.0045 | 1215473.1669 | 2655761.3667 | 1215474.1656 | 2655769.985 | 1215470.9554 | 2655772.6921 | 1215464.0543 | 2655769.8403 | 1215451.52 | 2655768.3224 | 1215439.2159
77 | 2655758.0045 | 1215473.1669 | 2655756.2695 | 1215492.4763
78 | 2655767.0697 | 1215380.9776 | 2655767.3415 | 1215400.4434 | 2655767.0735 | 1215429.0916 | 2655768.3224 | 1215439.2159
79 | 2655768.3843 | 1215366.0879 | 2655766.9459 | 1215372.1114 | 2655767.0697 | 1215380.9776
80 | 2655768.3843 | 1215366.0879 | 2655767.6839 | 1215360.6002
81 | 2655767.6839 | 1215360.6002 | 2655760.1744 | 1215361.3415 | 2655728.0459 | 1215353.1808
82 | 2655054.3937 | 1214307.59 | 2655051.1272 | 1214305.47
83 | 2655054.3937 | 1214307.59 | 2655076.5144 | 1214321.9462
84 | 2655015.7466 | 1214279.0188 | 2655015.7466 | 1214279.0188 | 2655047.099 | 1214302.8558 | 2655051.1272 | 1214305.47
85 | 2655078.6175 | 1214323.3111 | 2655076.5144 | 1214321.9462
86 | 2655092.9284 | 1214333.3182 | 2655089.0151 | 1214330.0591 | 2655078.6175 | 1214323.3111
87 | 2655092.9284 | 1214333.3182 | 2655114.9422 | 1214351.6521
88 | 2655126.8754 | 1214355.5909 | 2655122.3893 | 1214356.1498 | 2655117.1204 | 1214353.4662 | 2655114.9422 | 1214351.6521
89 | 2655114.9422 | 1214351.6521 | 2654801.3672 | 1214803.1568
90 | 2654801.3672 | 1214803.1568 | 2654765.3016 | 1214811.968
91 | 2654708.8496 | 1214825.7599 | 2654765.3016 | 1214811.968
92 | 2654707.6065 | 1214875.1561 | 2654706.4656 | 1214866.2514 | 2654705.0389 | 1214850.4176 | 2654706.0268 | 1214836.2737 | 2654708.8496 | 1214825.7599
93 | 2654707.6065 | 1214875.1561 | 2654722.187 | 1214887.0167
94 | 2654775.7542 | 1214902.895 | 2654772.8399 | 1214900.1031 | 2654765.5496 | 1214894.2994 | 2654760.1604 | 1214892.3487 | 2654751.9842 | 1214892.0401 | 2654739.7058 | 1214894.3622 | 2654733.7756 | 1214894.2633 | 2654726.5721 | 1214890.5838 | 2654722.187 | 1214887.0167

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2655445.8932 | 1214907.4177
1 | 2655456.2357 | 1214907.6224
2 | 2655425.6633 | 1214909.1276
3 | 2655491.8512 | 1215288.8508
4 | 2655436.1732 | 1214851.7375
5 | 2655445.1516 | 1214836.4484
6 | 2655762.6153 | 1214822.7378
7 | 2655901.8291 | 1214732.9939
8 | 2655660.4785 | 1214778.8574
9 | 2655914.3373 | 1214728.6122
10 | 2655528.38 | 1214575.9701
11 | 2655975.3147 | 1214696.7464
12 | 2655575.8131 | 1214466.5935
13 | 2655575.2619 | 1214457.8008
14 | 2655527.1302 | 1214397.0267
15 | 2655525.9768 | 1214338.2151
16 | 2655574.8192 | 1214450.7379
17 | 2655508.5003 | 1214335.7122
18 | 2655551.1832 | 1214338.3499
19 | 2656637.812 | 1214510.178
20 | 2656618.6389 | 1214481.7909
21 | 2656597.7868 | 1214452.7668
22 | 2656582.7052 | 1214439.3493
23 | 2656573.686 | 1214432.9942
24 | 2656552.1487 | 1214454.9465
25 | 2656542.7396 | 1214402.2822
26 | 2656520.4439 | 1214474.2842
27 | 2656537.6552 | 1214389.0259
28 | 2656460.687 | 1214381.5593
29 | 2656529.3403 | 1214379.0572
30 | 2656430.7758 | 1214372.4375
31 | 2655983.4522 | 1214693.2946
32 | 2655975.0406 | 1214636.7452
33 | 2655995.5835 | 1214688.9503
34 | 2656004.7553 | 1214684.091
35 | 2656071.7107 | 1214658.6972
36 | 2655999.5431 | 1214700.8294
37 | 2655889.3772 | 1214559.7983
38 | 2656516.4905 | 1214363.8078
39 | 2656504.8259 | 1214349.9166
40 | 2656497.4911 | 1214338.7191
41 | 2656472.041 | 1214305.1117
42 | 2656453.7038 | 1214280.0127
43 | 2656208.5166 | 1214122.3542
44 | 2655813.0036 | 1214538.3945
45 | 2656020.6209 | 1214351.292
46 | 2656079.3846 | 1214284.1146
47 | 2656066.5017 | 1214304.5155
48 | 2656026.8567 | 1214271.2466
49 | 2655978.6796 | 1214273.8403
50 | 2656120.1886 | 1214399.9462
51 | 2655999.6825 | 1214321.2666
52 | 2655884.1536 | 1214111.5559
53 | 2655985.7631 | 1214297.4542
54 | 2655783.6256 | 1214543.1209
55 | 2655575.8691 | 1214376.4557
56 | 2655758.6407 | 1214075.9392
57 | 2655581.5908 | 1214414.9811
58 | 2655768.7767 | 1214549.7079
59 | 2655476.9967 | 1214331.2004
60 | 2655444.1084 | 1214322.9333
61 | 2655394.5688 | 1214287.788
62 | 2655391.0889 | 1214285.7771
63 | 2655414.3136 | 1214299.1977
64 | 2655418.1002 | 1214285.8867
65 | 2655418.9294 | 1214281.0686
66 | 2655166.1152 | 1214281.2532
67 | 2655156.1639 | 1214307.6854
68 | 2655145.0598 | 1214329.7725
69 | 2655999.3473 | 1214320.6951
70 | 2655768.5859 | 1214078.2959
71 | 2655097.2853 | 1215531.7662
72 | 2655101.525 | 1215506.5196
73 | 2655717.0411 | 1215417.4258
74 | 2655703.4596 | 1215399.8901
75 | 2655758.0045 | 1215473.1669
76 | 2655768.3224 | 1215439.2159
77 | 2655756.2695 | 1215492.4763
78 | 2655767.0697 | 1215380.9776
79 | 2655768.3843 | 1215366.0879
80 | 2655767.6839 | 1215360.6002
81 | 2655728.0459 | 1215353.1808
82 | 2655054.3937 | 1214307.59
83 | 2655051.1272 | 1214305.47
84 | 2655076.5144 | 1214321.9462
85 | 2655015.7466 | 1214279.0188
86 | 2655078.6175 | 1214323.3111
87 | 2655092.9284 | 1214333.3182
88 | 2655114.9422 | 1214351.6521
89 | 2654801.3672 | 1214803.1568
90 | 2654765.3016 | 1214811.968
91 | 2654708.8496 | 1214825.7599
92 | 2654707.6065 | 1214875.1561
93 | 2654722.187 | 1214887.0167
94 | 2654775.7542 | 1214902.895
95 | 2655126.8754 | 1214355.5909
96 | 2655901.8291 | 1214732.9939

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97801 | -0.1578 | 0.0030852 | 0.00077323
1 | 0.97792 | -0.15848 | 0.00052108 | 0.00013059
2 | 0.97829 | -0.15579 | 0 | 0
3 | 0.97472 | -0.1818 | 0 | 0
4 | 0.97911 | -0.14985 | 0.00080024 | 0.00020056
5 | 0.97937 | -0.14795 | 0.00044089 | 0.0001105
6 | 0.99995 | -0.00036598 | 0 | 0
7 | 1 | 0 | -0.032224 | -0.0078197
8 | 0.99992 | -0.00061064 | 0.00020064 | 5.0284e-05
9 | 0.9998 | -0.001394 | 0.00083698 | 0.00020977
10 | 0.98367 | -0.11703 | 0 | 0
11 | 0.99881 | -0.0084648 | 5.0656e-05 | 1.2696e-05
12 | 0.98463 | -0.1102 | 0.00038005 | 9.525e-05
13 | 0.98467 | -0.10986 | 0.00089365 | 0.00022397
14 | 0.98526 | -0.1057 | 0.00037446 | 9.3847e-05
15 | 0.98529 | -0.10547 | 0 | 0
16 | 0.98471 | -0.10957 | 0.00044689 | 0.000112
17 | 0.98518 | -0.10629 | 0.00030815 | 7.7231e-05
18 | 0.98546 | -0.10422 | 0 | 0
19 | 0.98341 | -0.11829 | 0.00020213 | 5.066e-05
20 | 0.98342 | -0.11822 | 0.0004003 | 0.00010033
21 | 0.98345 | -0.11799 | 0.00010249 | 2.5686e-05
22 | 0.98348 | -0.11784 | 0.00030611 | 7.6718e-05
23 | 0.98349 | -0.11773 | 0 | 0
24 | 0.98337 | -0.11858 | 0.00089286 | 0.00022377
25 | 0.98373 | -0.11605 | 0 | 0
26 | 0.98327 | -0.11927 | 0.0017864 | 0.00044772
27 | 0.98382 | -0.11537 | 0 | 0
28 | 0.9836 | -0.11693 | 0.00014199 | 3.5587e-05
29 | 0.98391 | -0.11474 | 0.0001752 | 4.3908e-05
30 | 0.98357 | -0.1172 | 0.0008411 | 0.0002108
31 | 0.99868 | -0.0093698 | 0 | 0
32 | 0.99789 | -0.015017 | 0.00034657 | 8.6859e-05
33 | 0.99866 | -0.0095285 | 0 | 0
34 | 0.99864 | -0.0096401 | 0.00032143 | 8.0558e-05
35 | 0.99857 | -0.01018 | 0.00074565 | 0.00018688
36 | 0.99866 | -0.0095482 | 0.00015652 | 3.9227e-05
37 | 0.99631 | -0.026279 | 0 | 0
38 | 0.98405 | -0.11373 | 0.0008596 | 0.00021544
39 | 0.9842 | -0.11266 | 0.00016121 | 4.0402e-05
40 | 0.98431 | -0.11184 | 0.00014703 | 3.6848e-05
41 | 0.98468 | -0.10921 | 0.00026448 | 6.6285e-05
42 | 0.98496 | -0.10719 | 0.0014586 | 0.00036555
43 | 0.98823 | -0.083875 | 0.00023621 | 5.92e-05
44 | 0.9962 | -0.027042 | 0.00016457 | 4.1245e-05
45 | 0.99304 | -0.049612 | 0 | 0
46 | 0.99123 | -0.062585 | 0 | 0
47 | 0.9912 | -0.062761 | 0.00063024 | 0.00015795
48 | 0.99127 | -0.062237 | 0 | 0
49 | 0.99187 | -0.057981 | 0 | 0
50 | 0.99303 | -0.049688 | 6.1606e-05 | 1.544e-05
51 | 0.99256 | -0.053084 | 0.00015391 | 3.8572e-05
52 | 0.98949 | -0.075118 | 0 | 0
53 | 0.9922 | -0.055654 | 0.00024255 | 6.0789e-05
54 | 0.99617 | -0.02728 | 0.00062106 | 0.00015565
55 | 0.98518 | -0.10623 | 6.0737e-05 | 1.5222e-05
56 | 0.98828 | -0.083902 | 0.00047562 | 0.0001192
57 | 0.98494 | -0.10793 | 0.00030784 | 7.7152e-05
58 | 0.99616 | -0.027291 | 6.6102e-05 | 1.6567e-05
59 | 0.98499 | -0.10765 | 0.00024884 | 6.2365e-05
60 | 0.9848 | -0.10902 | 0 | 0
61 | 0.98473 | -0.10955 | 0.00023538 | 5.8993e-05
62 | 0.98473 | -0.10955 | 0.00019729 | 4.9446e-05
63 | 0.98475 | -0.10944 | 0 | 0
64 | 0.98474 | -0.10952 | 8.1127e-05 | 2.0332e-05
65 | 0.98473 | -0.10955 | 0.00047572 | 0.00011923
66 | 0.98366 | -0.11745 | 0 | 0
67 | 0.98355 | -0.1183 | 5.1485e-05 | 1.2903e-05
68 | 0.98345 | -0.11903 | 0.00029685 | 7.4398e-05
69 | 0.99255 | -0.053147 | 0.00032199 | 8.0698e-05
70 | 0.98836 | -0.083264 | 0.00017651 | 4.4237e-05
71 | 0.97434 | -0.18463 | 0.00054592 | 0.00013682
72 | 0.97436 | -0.18447 | 0 | 0
73 | 0.97263 | -0.19692 | 0.00041881 | 0.00010496
74 | 0.97278 | -0.19579 | 0.00036399 | 9.1223e-05
75 | 0.97218 | -0.20017 | 0 | 0
76 | 0.97194 | -0.20189 | 0.0024121 | 0.00060454
77 | 0.97216 | -0.20033 | 0.00079492 | 0.00019922
78 | 0.97184 | -0.20262 | 0.00099999 | 0.00025062
79 | 0.97184 | -0.20265 | 0 | 0
80 | 0.97184 | -0.20266 | 0 | 0
81 | 0.97183 | -0.20273 | 0.00016988 | 4.2575e-05
82 | 0.9832 | -0.12085 | 0.00032037 | 8.0294e-05
83 | 0.9832 | -0.12085 | 0.00010072 | 2.5243e-05
84 | 0.98322 | -0.12069 | 0.00023896 | 5.9889e-05
85 | 0.98319 | -0.12091 | 0.00012997 | 3.2572e-05
86 | 0.98323 | -0.12067 | 9.8721e-05 | 2.4742e-05
87 | 0.98325 | -0.12051 | 0.00012411 | 3.1106e-05
88 | 0.98329 | -0.12021 | 0.00012931 | 3.2409e-05
89 | 0.98225 | -0.12787 | 0.00035488 | 8.8942e-05
90 | 0.9822 | -0.12825 | 9.578e-05 | 2.4005e-05
91 | 0.98213 | -0.12877 | 0 | 0
92 | 0.98207 | -0.12921 | 0 | 0
93 | 0.98205 | -0.12938 | 0.00057032 | 0.00014293
94 | 0.98202 | -0.12955 | 0.0002815 | 7.055e-05
95 | 0.98334 | -0.11986 | 0 | 0
96 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0062593 | 0.0015557 | -0.0062588 | -0.0015556 | 5.8486e-07 | 9.5149e-08 | 0.0095187 | 0.0095188 | 0.0095188 | 0.97801 | -0.1578 | 0.97792 | -0.15848 | 3.5255
1 | -0.0093445 | -0.0023289 | 0.0093471 | 0.0023296 | 2.5658e-06 | 7.3134e-07 | 0.014213 | 0.014213 | 0.014213 | 0.97801 | -0.1578 | 0.97829 | -0.15579 | 5.264
2 | 0.0057377 | 0.001425 | -0.0057195 | -0.0014228 | 1.8195e-05 | 2.2101e-06 | 0.0087259 | 0.0087276 | 0.0087276 | 0.97792 | -0.15848 | 0.97472 | -0.1818 | 3.2324
3 | -0.0093471 | -0.0023296 | 0.0093547 | 0.0023318 | 7.6128e-06 | 2.169e-06 | 0.014213 | 0.014212 | 0.014213 | 0.97829 | -0.15579 | 0.97911 | -0.14985 | 5.264
4 | 0.00054612 | 0.000131 | -0.00054593 | -0.0001365 | 1.9333e-07 | -5.4941e-06 | 0.00083164 | 0.00083361 | 0.00083361 | 0.97472 | -0.1818 | 0.97436 | -0.18447 | 0.30874
5 | 0.0051734 | 0.0012918 | -0.0051634 | -0.0012911 | 9.9506e-06 | 6.4592e-07 | 0.007896 | 0.0078971 | 0.0078971 | 0.97472 | -0.1818 | 0.97278 | -0.19579 | 2.9249
6 | -0.010155 | -0.0025324 | 0.010158 | 0.0025332 | 2.6345e-06 | 7.9014e-07 | 0.015429 | 0.015428 | 0.015429 | 0.97911 | -0.14985 | 0.97937 | -0.14795 | 5.7143
7 | -0.010598 | -0.0026437 | 0.010644 | 0.0026575 | 4.5095e-05 | 1.3819e-05 | 0.016098 | 0.016097 | 0.016098 | 0.97937 | -0.14795 | 0.98367 | -0.11703 | 5.9624
8 | -0.00020064 | -4.8729e-05 | 0.00020065 | 4.655e-05 | 9.1987e-09 | -2.179e-06 | 0.00029804 | 0.00029731 | 0.00029804 | 0.99995 | -0.00036598 | 1 | 0 | 0.11038
9 | 0.00020064 | 4.8729e-05 | -0.00020064 | -5.0284e-05 | 6.5926e-09 | -1.5549e-06 | 0.00029804 | 0.00029857 | 0.00029857 | 0.99995 | -0.00036598 | 0.99992 | -0.00061064 | 0.11058
10 | 0.031223 | 0.0077731 | -0.031217 | -0.0077713 | 5.946e-06 | 1.7654e-06 | 0.046442 | 0.046442 | 0.046442 | 1 | 0 | 0.9998 | -0.001394 | 5.7336
11 | 0.03038 | 0.0075615 | -0.030351 | -0.007553 | 2.9317e-05 | 8.564e-06 | 0.045197 | 0.045198 | 0.045198 | 0.9998 | -0.001394 | 0.99881 | -0.0084648 | 5.58
12 | -0.010644 | -0.0026575 | 0.010654 | 0.0026582 | 9.9798e-06 | 7.0103e-07 | 0.016097 | 0.016096 | 0.016097 | 0.98367 | -0.11703 | 0.98463 | -0.1102 | 2.9809
13 | 0.0303 | 0.0075403 | -0.030297 | -0.0075392 | 3.7434e-06 | 1.0927e-06 | 0.045122 | 0.045122 | 0.045122 | 0.99881 | -0.0084648 | 0.99868 | -0.0093698 | 5.5707
14 | -0.011034 | -0.0027534 | 0.011034 | 0.0027533 | 5.0924e-07 | -1.4032e-07 | 0.01667 | 0.01667 | 0.01667 | 0.98463 | -0.1102 | 0.98467 | -0.10986 | 2.0581
15 | -0.011928 | -0.0029773 | 0.011928 | 0.0029772 | 4.7801e-07 | -8.6213e-08 | 0.018021 | 0.018021 | 0.018021 | 0.98467 | -0.10986 | 0.98471 | -0.10957 | 2.2248
16 | -0.00037446 | -9.3847e-05 | 0.00037447 | 9.3103e-05 | 1.1734e-08 | -7.4464e-07 | 0.00056553 | 0.00056527 | 0.00056553 | 0.98526 | -0.1057 | 0.98529 | -0.10547 | 0.20946
17 | 0.0043472 | 0.0010722 | -0.0043467 | -0.0010722 | 4.7397e-07 | -4.2534e-08 | 0.0065591 | 0.0065592 | 0.0065592 | 0.98529 | -0.10547 | 0.98518 | -0.10629 | 2.4293
18 | -0.0047216 | -0.0011653 | 0.0047224 | 0.0011653 | 7.9826e-07 | -1.4034e-08 | 0.0071244 | 0.0071243 | 0.0071244 | 0.98529 | -0.10547 | 0.98546 | -0.10422 | 2.6387
19 | -0.012375 | -0.0030892 | 0.012378 | 0.0030888 | 2.7835e-06 | -3.9092e-07 | 0.018696 | 0.018695 | 0.018696 | 0.98471 | -0.10957 | 0.98494 | -0.10793 | 2.3081
20 | 0.0040386 | 0.00099499 | -0.0040378 | -0.00099512 | 7.3746e-07 | -1.2152e-07 | 0.0060938 | 0.0060939 | 0.0060939 | 0.98518 | -0.10629 | 0.98499 | -0.10765 | 2.257
21 | 0.012753 | 0.0031804 | -0.012749 | -0.0031808 | 3.5152e-06 | -3.904e-07 | 0.019251 | 0.019252 | 0.019252 | 0.98546 | -0.10422 | 0.98518 | -0.10623 | 2.3767
22 | -0.017475 | -0.0043457 | 0.017524 | 0.0043515 | 4.8394e-05 | 5.7911e-06 | 0.026375 | 0.026371 | 0.026375 | 0.98546 | -0.10422 | 0.98828 | -0.083902 | 3.2562
23 | -0.00020213 | -5.066e-05 | 0.00020214 | 5.0226e-05 | 1.9986e-09 | -4.3387e-07 | 0.00030585 | 0.0003057 | 0.00030585 | 0.98341 | -0.11829 | 0.98342 | -0.11822 | 0.11328
24 | -0.00060244 | -0.00015055 | 0.00060246 | 0.0001501 | 1.8538e-08 | -4.4676e-07 | 0.0009114 | 0.00091124 | 0.0009114 | 0.98342 | -0.11822 | 0.98345 | -0.11799 | 0.33755
25 | -0.00070495 | -0.00017579 | 0.00070496 | 0.00017554 | 1.4448e-08 | -2.5287e-07 | 0.0010663 | 0.0010662 | 0.0010663 | 0.98345 | -0.11799 | 0.98348 | -0.11784 | 0.39493
26 | -0.0010111 | -0.00025226 | 0.0010111 | 0.00025212 | 1.6103e-08 | -1.3381e-07 | 0.0015294 | 0.0015293 | 0.0015294 | 0.98348 | -0.11784 | 0.98349 | -0.11773 | 0.56643
27 | 0.0026798 | 0.00067082 | -0.0026795 | -0.00067109 | 3.1543e-07 | -2.6888e-07 | 0.0040542 | 0.0040544 | 0.0040544 | 0.98349 | -0.11773 | 0.98337 | -0.11858 | 1.5016
28 | -0.0036909 | -0.00092294 | 0.0036917 | 0.00092271 | 8.5095e-07 | -2.2794e-07 | 0.0055835 | 0.0055833 | 0.0055835 | 0.98349 | -0.11773 | 0.98373 | -0.11605 | 2.068
29 | 0.0017866 | 0.00044731 | -0.0017864 | -0.00044772 | 1.7118e-07 | -4.1032e-07 | 0.0027033 | 0.0027035 | 0.0027035 | 0.98337 | -0.11858 | 0.98327 | -0.11927 | 1.0013
30 | -0.004675 | -0.0011677 | 0.0046754 | 0.0011677 | 4.4276e-07 | -9.9423e-09 | 0.0070701 | 0.00707 | 0.0070701 | 0.98373 | -0.11605 | 0.98382 | -0.11537 | 2.6186
31 | 0.00098324 | 0.00024496 | -0.00098312 | -0.000246 | 1.1837e-07 | -1.0436e-06 | 0.0014868 | 0.0014871 | 0.0014871 | 0.98373 | -0.11605 | 0.9836 | -0.11693 | 0.5508
32 | -0.0046754 | -0.0011677 | 0.0046758 | 0.0011676 | 4.0489e-07 | -9.1257e-09 | 0.00707 | 0.00707 | 0.00707 | 0.98382 | -0.11537 | 0.98391 | -0.11474 | 2.6185
33 | 0.00084113 | 0.00021041 | -0.0008411 | -0.0002108 | 3.1592e-08 | -3.8475e-07 | 0.0012723 | 0.0012725 | 0.0012725 | 0.9836 | -0.11693 | 0.98357 | -0.1172 | 0.47129
34 | -0.004851 | -0.0012116 | 0.0048517 | 0.0012116 | 6.6951e-07 | 4.1842e-09 | 0.0073349 | 0.0073348 | 0.0073349 | 0.98391 | -0.11474 | 0.98405 | -0.11373 | 2.7166
35 | 0.029073 | 0.0072339 | -0.02905 | -0.0072275 | 2.2398e-05 | 6.3619e-06 | 0.0433 | 0.0433 | 0.0433 | 0.99868 | -0.0093698 | 0.99789 | -0.015017 | 5.3457
36 | 0.0012237 | 0.00030529 | -0.0012237 | -0.00030545 | 2.6649e-08 | -1.5792e-07 | 0.0018228 | 0.0018229 | 0.0018229 | 0.99868 | -0.0093698 | 0.99866 | -0.0095285 | 0.67513
37 | 0.028704 | 0.0071407 | -0.02866 | -0.0071283 | 4.4058e-05 | 1.2417e-05 | 0.042784 | 0.042785 | 0.042785 | 0.99789 | -0.015017 | 0.99631 | -0.026279 | 5.2821
38 | 0.00015652 | 3.9063e-05 | -0.00015652 | -3.9227e-05 | 4.2559e-10 | -1.6395e-07 | 0.00023316 | 0.00023322 | 0.00023322 | 0.99866 | -0.0095285 | 0.99866 | -0.0095482 | 0.086376
39 | 0.0010672 | 0.00026638 | -0.0010671 | -0.00026651 | 1.6368e-08 | -1.2951e-07 | 0.0015897 | 0.0015897 | 0.0015897 | 0.99866 | -0.0095285 | 0.99864 | -0.0096401 | 0.58879
40 | 0.00074571 | 0.00018596 | -0.00074565 | -0.00018688 | 5.5485e-08 | -9.2116e-07 | 0.0011108 | 0.0011111 | 0.0011111 | 0.99864 | -0.0096401 | 0.99857 | -0.01018 | 0.41153
41 | 0.00085184 | 0.00021169 | -0.00085175 | -0.00021281 | 8.9048e-08 | -1.1145e-06 | 0.0012716 | 0.001272 | 0.001272 | 0.99631 | -0.026279 | 0.9962 | -0.027042 | 0.47112
42 | 0.027808 | 0.0069166 | -0.02772 | -0.0068922 | 8.8323e-05 | 2.4377e-05 | 0.041514 | 0.041517 | 0.041517 | 0.99631 | -0.026279 | 0.99304 | -0.049612 | 5.1255
43 | -0.0057113 | -0.001427 | 0.0057121 | 0.0014271 | 8.4526e-07 | 9.4249e-08 | 0.0086347 | 0.0086346 | 0.0086347 | 0.98405 | -0.11373 | 0.9842 | -0.11266 | 3.198
44 | -0.0058733 | -0.0014675 | 0.005874 | 0.0014676 | 6.584e-07 | 8.3103e-08 | 0.0088783 | 0.0088782 | 0.0088783 | 0.9842 | -0.11266 | 0.98431 | -0.11184 | 3.2883
45 | -0.006021 | -0.0015044 | 0.0060232 | 0.0015047 | 2.1817e-06 | 3.0229e-07 | 0.0091005 | 0.0091003 | 0.0091005 | 0.98431 | -0.11184 | 0.98468 | -0.10921 | 3.3706
46 | -0.0062877 | -0.001571 | 0.0062894 | 0.0015713 | 1.7507e-06 | 2.7779e-07 | 0.0095 | 0.0094999 | 0.0095 | 0.98468 | -0.10921 | 0.98496 | -0.10719 | 3.5185
47 | -0.007748 | -0.0019368 | 0.0077729 | 0.0019427 | 2.4911e-05 | 5.8588e-06 | 0.011703 | 0.011702 | 0.011703 | 0.98496 | -0.10719 | 0.98823 | -0.083875 | 4.3346
48 | -0.0080091 | -0.0020019 | 0.008033 | 0.0020077 | 2.3898e-05 | 5.8058e-06 | 0.012058 | 0.012057 | 0.012058 | 0.98823 | -0.083875 | 0.99127 | -0.062237 | 4.4658
49 | 0.00068718 | 0.00017156 | -0.00068716 | -0.000172 | 2.244e-08 | -4.3589e-07 | 0.0010262 | 0.0010264 | 0.0010264 | 0.9962 | -0.027042 | 0.99617 | -0.02728 | 0.38013
50 | 6.1607e-05 | 1.3991e-05 | -6.1606e-05 | -1.544e-05 | 5.9229e-10 | -1.4486e-06 | 9.1825e-05 | 9.2314e-05 | 9.2314e-05 | 0.99304 | -0.049612 | 0.99303 | -0.049688 | 0.03419
51 | 0.027658 | 0.0068782 | -0.027645 | -0.0068746 | 1.3091e-05 | 3.6121e-06 | 0.041425 | 0.041426 | 0.041426 | 0.99304 | -0.049612 | 0.99256 | -0.053084 | 5.1143
52 | 0.00063025 | 0.00015761 | -0.00063024 | -0.00015795 | 1.529e-08 | -3.4701e-07 | 0.00094601 | 0.00094613 | 0.00094613 | 0.99123 | -0.062585 | 0.9912 | -0.062761 | 0.35042
53 | -0.00063025 | -0.00015761 | 0.00063028 | 0.00015692 | 3.011e-08 | -6.8364e-07 | 0.00094601 | 0.00094576 | 0.00094601 | 0.99123 | -0.062585 | 0.99127 | -0.062237 | 0.35037
54 | -0.0086633 | -0.0021646 | 0.0086684 | 0.002166 | 5.0751e-06 | 1.3314e-06 | 0.013002 | 0.013002 | 0.013002 | 0.99127 | -0.062237 | 0.99187 | -0.057981 | 4.8157
55 | 0.01824 | 0.0045237 | -0.018198 | -0.0045179 | 4.2386e-05 | 5.7783e-06 | 0.027347 | 0.027351 | 0.027351 | 0.99187 | -0.057981 | 0.98949 | -0.075118 | 3.3766
56 | -0.026908 | -0.0066896 | 0.026917 | 0.0066919 | 8.5352e-06 | 2.3065e-06 | 0.040349 | 0.040349 | 0.040349 | 0.99187 | -0.057981 | 0.9922 | -0.055654 | 4.9814
57 | 0.027491 | 0.006836 | -0.027491 | -0.006836 | 2.339e-07 | 6.4269e-08 | 0.041195 | 0.041195 | 0.041195 | 0.99256 | -0.053084 | 0.99255 | -0.053147 | 5.0858
58 | 0.018198 | 0.0045179 | -0.018178 | -0.0045151 | 2.0144e-05 | 2.7648e-06 | 0.027351 | 0.027353 | 0.027353 | 0.98949 | -0.075118 | 0.98836 | -0.083264 | 3.3769
59 | -0.02716 | -0.0067527 | 0.027169 | 0.0067553 | 9.2808e-06 | 2.5262e-06 | 0.040713 | 0.040712 | 0.040713 | 0.9922 | -0.055654 | 0.99255 | -0.053147 | 5.0262
60 | 6.6102e-05 | 1.6347e-05 | -6.6102e-05 | -1.6567e-05 | 1.0287e-10 | -2.2026e-07 | 9.8663e-05 | 9.874e-05 | 9.874e-05 | 0.99617 | -0.02728 | 0.99616 | -0.027291 | 0.03657
61 | 0.012689 | 0.0031656 | -0.012686 | -0.0031659 | 2.9756e-06 | -3.4377e-07 | 0.01916 | 0.01916 | 0.01916 | 0.98518 | -0.10623 | 0.98494 | -0.10793 | 2.3655
62 | -0.017999 | -0.0044707 | 0.018001 | 0.0044709 | 1.5619e-06 | 2.0728e-07 | 0.027087 | 0.027087 | 0.027087 | 0.98828 | -0.083902 | 0.98836 | -0.083264 | 3.3441
63 | 0.003789 | 0.00093275 | -0.0037883 | -0.00093292 | 6.9638e-07 | -1.6653e-07 | 0.005718 | 0.0057182 | 0.0057182 | 0.98499 | -0.10765 | 0.9848 | -0.10902 | 2.1178
64 | 0.0027987 | 0.00068599 | -0.0027955 | -0.00068837 | 3.1397e-06 | -2.3765e-06 | 0.0042233 | 0.0042246 | 0.0042246 | 0.9848 | -0.10902 | 0.98366 | -0.11745 | 1.5647
65 | 0.00098959 | 0.00024692 | -0.00098954 | -0.00024742 | 5.707e-08 | -4.9871e-07 | 0.0014949 | 0.001495 | 0.001495 | 0.9848 | -0.10902 | 0.98475 | -0.10944 | 0.55372
66 | 0.00019729 | 4.9395e-05 | -0.00019729 | -4.9446e-05 | 2.2291e-10 | -5.1044e-08 | 0.00029811 | 0.00029812 | 0.00029812 | 0.98473 | -0.10955 | 0.98473 | -0.10955 | 0.11042
67 | -0.00043267 | -0.00010839 | 0.00043268 | 0.0001081 | 6.0815e-09 | -2.8778e-07 | 0.00065379 | 0.00065369 | 0.00065379 | 0.98473 | -0.10955 | 0.98475 | -0.10944 | 0.24214
68 | 0.00055685 | 0.00013932 | -0.00055685 | -0.0001395 | 6.1135e-09 | -1.7371e-07 | 0.00084136 | 0.00084142 | 0.00084142 | 0.98475 | -0.10944 | 0.98474 | -0.10952 | 0.31164
69 | 0.00047572 | 0.00011916 | -0.00047572 | -0.00011923 | 1.5826e-09 | -6.1832e-08 | 0.00071883 | 0.00071885 | 0.00071885 | 0.98474 | -0.10952 | 0.98473 | -0.10955 | 0.26624
70 | 0.0027955 | 0.00068837 | -0.0027952 | -0.00068861 | 3.1646e-07 | -2.3895e-07 | 0.0042246 | 0.0042247 | 0.0042247 | 0.98366 | -0.11745 | 0.98355 | -0.1183 | 1.5647
71 | 0.0027437 | 0.0006757 | -0.0027435 | -0.00067592 | 2.6834e-07 | -2.1413e-07 | 0.0041468 | 0.0041469 | 0.0041469 | 0.98355 | -0.1183 | 0.98345 | -0.11903 | 1.5359
72 | 0.0024466 | 0.00060152 | -0.0024464 | -0.00060182 | 2.7238e-07 | -3.0025e-07 | 0.0036978 | 0.0036979 | 0.0036979 | 0.98345 | -0.11903 | 0.98334 | -0.11986 | 1.3696
73 | -0.00054592 | -0.00013682 | 0.00054593 | 0.0001365 | 1.1372e-08 | -3.2223e-07 | 0.00083372 | 0.00083361 | 0.00083372 | 0.97434 | -0.18463 | 0.97436 | -0.18447 | 0.30879
74 | -0.0047987 | -0.0011999 | 0.0047994 | 0.0011999 | 7.4614e-07 | 1.151e-08 | 0.0073405 | 0.0073404 | 0.0073405 | 0.97263 | -0.19692 | 0.97278 | -0.19579 | 2.7187
75 | 0.0043799 | 0.0010949 | -0.0043779 | -0.0010951 | 1.9614e-06 | -1.1428e-07 | 0.0066997 | 0.0067 | 0.0067 | 0.97263 | -0.19692 | 0.97218 | -0.20017 | 2.4815
76 | 0.003583 | 0.00089606 | -0.0035821 | -0.0008963 | 8.5126e-07 | -2.3501e-07 | 0.0054834 | 0.0054836 | 0.0054836 | 0.97218 | -0.20017 | 0.97194 | -0.20189 | 2.031
77 | 0.00079493 | 0.00019899 | -0.00079492 | -0.00019922 | 1.7908e-08 | -2.335e-07 | 0.0012166 | 0.0012167 | 0.0012167 | 0.97218 | -0.20017 | 0.97216 | -0.20033 | 0.45064
78 | 0.00117 | 0.00029176 | -0.0011699 | -0.00029244 | 1.1671e-07 | -6.778e-07 | 0.0017907 | 0.001791 | 0.001791 | 0.97194 | -0.20189 | 0.97184 | -0.20262 | 0.66332
79 | 0.00016988 | 4.1818e-05 | -0.00016988 | -4.2004e-05 | 6.3461e-10 | -1.8636e-07 | 0.00025983 | 0.0002599 | 0.0002599 | 0.97184 | -0.20262 | 0.97184 | -0.20265 | 0.096259
80 | 0.00016988 | 4.2004e-05 | -0.00016988 | -4.2073e-05 | 2.3323e-10 | -6.8468e-08 | 0.0002599 | 0.00025992 | 0.00025992 | 0.97184 | -0.20265 | 0.97184 | -0.20266 | 0.096268
81 | 0.00016988 | 4.2073e-05 | -0.00016988 | -4.2575e-05 | 1.712e-09 | -5.0218e-07 | 0.00025992 | 0.00026011 | 0.00026011 | 0.97184 | -0.20266 | 0.97183 | -0.20273 | 0.096335
82 | 0.00023069 | 5.7206e-05 | -0.00023069 | -5.7256e-05 | 2.9582e-10 | -4.9272e-08 | 0.00034892 | 0.00034893 | 0.00034893 | 0.9832 | -0.12085 | 0.9832 | -0.12085 | 0.12923
83 | -0.00055106 | -0.0001375 | 0.00055108 | 0.00013717 | 1.1438e-08 | -3.3005e-07 | 0.00083378 | 0.00083367 | 0.00083378 | 0.9832 | -0.12085 | 0.98322 | -0.12069 | 0.30881
84 | 0.00012997 | 3.2012e-05 | -0.00012997 | -3.2572e-05 | 1.0657e-09 | -5.5998e-07 | 0.0001965 | 0.0001967 | 0.0001967 | 0.9832 | -0.12085 | 0.98319 | -0.12091 | 0.072851
85 | -0.00079003 | -0.00019706 | 0.00079004 | 0.00019703 | 2.2352e-09 | -3.0939e-08 | 0.0011953 | 0.0011953 | 0.0011953 | 0.98322 | -0.12069 | 0.98323 | -0.12067 | 0.44271
86 | -0.00088876 | -0.00022177 | 0.00088878 | 0.00022156 | 1.9731e-08 | -2.1422e-07 | 0.0013447 | 0.0013446 | 0.0013447 | 0.98323 | -0.12067 | 0.98325 | -0.12051 | 0.49804
87 | -0.0010129 | -0.00025266 | 0.0010129 | 0.00025231 | 4.1978e-08 | -3.4723e-07 | 0.0015324 | 0.0015323 | 0.0015324 | 0.98325 | -0.12051 | 0.98329 | -0.12021 | 0.56757
88 | -0.0024462 | -0.00060195 | 0.0024464 | 0.00060182 | 1.1322e-07 | -1.2477e-07 | 0.003698 | 0.0036979 | 0.003698 | 0.98329 | -0.12021 | 0.98334 | -0.11986 | 1.3696
89 | 0.001304 | 0.00031722 | -0.0013027 | -0.00032368 | 1.3328e-06 | -6.4529e-06 | 0.00197 | 0.0019724 | 0.0019724 | 0.98329 | -0.12021 | 0.98225 | -0.12787 | 0.73052
90 | 0.00094778 | 0.00023473 | -0.00094773 | -0.00023519 | 4.7698e-08 | -4.5157e-07 | 0.0014348 | 0.001435 | 0.001435 | 0.98225 | -0.12787 | 0.9822 | -0.12825 | 0.53147
91 | 0.00085195 | 0.00021118 | -0.00085189 | -0.00021189 | 6.0343e-08 | -7.1223e-07 | 0.0012899 | 0.0012901 | 0.0012901 | 0.9822 | -0.12825 | 0.98213 | -0.12877 | 0.47782
92 | 0.00085189 | 0.00021189 | -0.00085184 | -0.0002125 | 5.1882e-08 | -6.1205e-07 | 0.0012901 | 0.0012903 | 0.0012903 | 0.98213 | -0.12877 | 0.98207 | -0.12921 | 0.47791
93 | 0.00085184 | 0.0002125 | -0.00085182 | -0.00021274 | 1.9529e-08 | -2.303e-07 | 0.0012903 | 0.0012904 | 0.0012904 | 0.98207 | -0.12921 | 0.98205 | -0.12938 | 0.47794
94 | 0.0002815 | 6.98e-05 | -0.0002815 | -7.055e-05 | 6.7435e-09 | -7.494e-07 | 0.00042627 | 0.00042654 | 0.00042654 | 0.98205 | -0.12938 | 0.98202 | -0.12955 | 0.15798

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.032805 | 0.0079653

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0030852 | 0.00077323
1 | 0.00052108 | 0.00013059
2 | 0.00080024 | 0.00020056
3 | 0.00044089 | 0.0001105
4 | 0.00058082 | 0.00014557
5 | 0.00020064 | 5.0284e-05
6 | 0.00083698 | 0.00020977
7 | 5.0656e-05 | 1.2696e-05
8 | 0.00038005 | 9.525e-05
9 | 0.00089365 | 0.00022397
10 | 0.00037446 | 9.3847e-05
11 | 0.00044689 | 0.000112
12 | 0.00030815 | 7.7231e-05
13 | 0.00020213 | 5.066e-05
14 | 0.0004003 | 0.00010033
15 | 0.00010249 | 2.5686e-05
16 | 0.00030611 | 7.6718e-05
17 | 0.00089286 | 0.00022377
18 | 0.0017864 | 0.00044772
19 | 0.00014199 | 3.5587e-05
20 | 0.0001752 | 4.3908e-05
21 | 0.0008411 | 0.0002108
22 | 0.00034657 | 8.6859e-05
23 | 0.00032143 | 8.0558e-05
24 | 0.00074565 | 0.00018688
25 | 0.00015652 | 3.9227e-05
26 | 0.0008596 | 0.00021544
27 | 0.00016121 | 4.0402e-05
28 | 0.00014703 | 3.6848e-05
29 | 0.00026448 | 6.6285e-05
30 | 0.0014586 | 0.00036555
31 | 0.00023621 | 5.92e-05
32 | 0.00016457 | 4.1245e-05
33 | 0.00063024 | 0.00015795
34 | 6.1606e-05 | 1.544e-05
35 | 0.00015391 | 3.8572e-05
36 | 0.00024255 | 6.0789e-05
37 | 0.00062106 | 0.00015565
38 | 6.0737e-05 | 1.5222e-05
39 | 0.00047562 | 0.0001192
40 | 0.00030784 | 7.7152e-05
41 | 6.6102e-05 | 1.6567e-05
42 | 0.00024884 | 6.2365e-05
43 | 0.00023538 | 5.8993e-05
44 | 0.00019729 | 4.9446e-05
45 | 8.1127e-05 | 2.0332e-05
46 | 0.00047572 | 0.00011923
47 | 5.1485e-05 | 1.2903e-05
48 | 0.00029685 | 7.4398e-05
49 | 0.00032199 | 8.0698e-05
50 | 0.00017651 | 4.4237e-05
51 | 0.00054592 | 0.00013682
52 | 0.00041881 | 0.00010496
53 | 0.00036399 | 9.1223e-05
54 | 0.0024121 | 0.00060454
55 | 0.00079492 | 0.00019922
56 | 0.00099999 | 0.00025062
57 | 0.00016988 | 4.2575e-05
58 | 0.00032037 | 8.0294e-05
59 | 0.00010072 | 2.5243e-05
60 | 0.00023896 | 5.9889e-05
61 | 0.00012997 | 3.2572e-05
62 | 9.8721e-05 | 2.4742e-05
63 | 0.00012411 | 3.1106e-05
64 | 0.00012931 | 3.2409e-05
65 | 0.00035488 | 8.8942e-05
66 | 9.578e-05 | 2.4005e-05
67 | 0.00057032 | 0.00014293
68 | 0.0002815 | 7.055e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1