## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1098-34_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1098-34_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1098-34_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1098-34_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1098-34_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1098-34_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1098-34_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1098-34_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1098-34_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1098-34_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1098-34_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1098-34_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1098-34_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1098-34_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1098-34_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1098-34_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1098-34_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1098-34_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1098-34_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1098-34_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1098-34_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1098-34_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1098-34_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1098-34_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1098-34_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1098-34_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1098-34_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1098-34_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1098-34_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1098-34_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1098-34_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1098-34_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1098-34_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1098-34_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1098-34_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1098-34_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1098-34_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1098-34_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1098-34_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1098-34_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1098-34_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1098-34_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1098-34_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1098-34_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1098-34_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1098-34_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1098-34_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1098-34_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1098-34_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1098-34_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1098-34_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1098-34_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1098-34_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1098-34_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1098-34_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1098-34_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1098-34_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1098-34_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1098-34_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1098-34_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1098-34_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1098-34_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1098-34_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1098-34_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1098-34_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1098-34_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1098-34_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1098-34_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1098-34_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1098-34_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1098-34_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1098-34_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1098-34_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1098-34_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1098-34_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1098-34_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1098-34_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1098-34_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1098-34_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1098-34_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1098-34_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1098-34_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1098-34_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1098-34_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1098-34_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1098-34_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1098-34_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1098-34_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1098-34_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1098-34_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1098-34_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1098-34_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1098-34_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1098-34_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1098-34_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1098-34_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_2_1_node_309 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1098-34_0_3_load_0 | 0 | 0.0085883 | 0.0021524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1098-34_0_3_load_1 | 1 | 0.011384 | 0.002853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1098-34_0_3_load_5 | 3 | 0.0028099 | 0.00070423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1098-34_0_3_load_6 | 4 | 0.0018237 | 0.00045705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1098-34_0_3_load_27 | 5 | 0.0014039 | 0.00035186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1098-34_0_3_load_28 | 6 | 0.0066671 | 0.0016709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1098-34_0_3_load_7 | 7 | 0.0013701 | 0.00034338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1098-34_0_3_load_92 | 10 | 0.0037916 | 0.00095026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1098-34_0_3_load_10 | 12 | 0.00036852 | 9.236e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1098-34_0_3_load_11 | 13 | 0.0001485 | 3.7218e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1098-34_0_3_load_13 | 15 | 0.00065379 | 0.00016386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1098-34_0_3_load_19 | 18 | 0.0023651 | 0.00059274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1098-34_0_3_load_32 | 19 | 0.00065463 | 0.00016407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1098-34_0_3_load_17 | 20 | 0.00042867 | 0.00010743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1098-34_0_3_load_15 | 21 | 0.00045429 | 0.00011386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1098-34_0_3_load_18 | 22 | 0.00023985 | 6.0111e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1098-34_0_3_load_16 | 23 | 0.00036331 | 9.1055e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1098-34_0_3_load_21 | 24 | 0.001186 | 0.00029725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1098-34_0_3_load_33 | 30 | 0.0023754 | 0.00059532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1098-34_0_3_load_49 | 31 | 0.0045109 | 0.0011305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1098-34_0_3_load_30 | 32 | 0.0003593 | 9.0049e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1098-34_0_3_load_34 | 33 | 0.001006 | 0.00025212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1098-34_0_3_load_35 | 35 | 0.0017309 | 0.00043382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1098-34_0_3_load_83 | 38 | 0.0011646 | 0.00029187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1098-34_0_3_load_84 | 39 | 0.0016217 | 0.00040644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1098-34_0_3_load_37 | 40 | 0.0025666 | 0.00064325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1098-34_0_3_load_38 | 41 | 0.0013083 | 0.0003279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1098-34_0_3_load_39 | 42 | 0.00087057 | 0.00021818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1098-34_0_3_load_40 | 43 | 0.0053667 | 0.001345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1098-34_0_3_load_41 | 44 | 0.00099715 | 0.00024991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1098-34_0_3_load_65 | 45 | 0.003152 | 0.00078996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1098-34_0_3_load_74 | 46 | 0.0032336 | 0.00081043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1098-34_0_3_load_42 | 47 | 0.0015067 | 0.00037762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1098-34_0_3_load_43 | 48 | 0.0025423 | 0.00063716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1098-34_0_3_load_45 | 50 | 0.0024758 | 0.00062048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1098-34_0_3_load_46 | 51 | 0.0024728 | 0.00061974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1098-34_0_3_load_56 | 55 | 0.0029384 | 0.00073643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1098-34_0_3_load_67 | 56 | 0.0032482 | 0.00081407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1098-34_0_3_load_57 | 58 | 0.0031124 | 0.00078005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1098-34_0_3_load_51 | 59 | 0.00228 | 0.00057142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1098-34_0_3_load_52 | 60 | 0.0022799 | 0.00057141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1098-34_0_3_load_53 | 61 | 0.002964 | 0.00074285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1098-34_0_3_load_54 | 62 | 0.0032353 | 0.00081083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1098-34_0_3_load_82 | 63 | 0.003152 | 0.00078996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1098-34_0_3_load_96 | 64 | 0.0026367 | 0.00066081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1098-34_0_3_load_97 | 65 | 0.00094353 | 0.00023647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1098-34_0_3_load_59 | 66 | 0.003064 | 0.00076792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1098-34_0_3_load_60 | 67 | 0.004018 | 0.001007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1098-34_0_3_load_61 | 68 | 0.0035018 | 0.00087764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1098-34_0_3_load_63 | 69 | 0.0030663 | 0.00076848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1098-34_0_3_load_89 | 70 | 0.0040193 | 0.0010073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1098-34_0_3_load_68 | 71 | 0.0032105 | 0.00080464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1098-34_0_3_load_88 | 72 | 0.0012124 | 0.00030385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1098-34_0_3_load_66 | 73 | 0.0029645 | 0.00074298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1098-34_0_3_load_69 | 74 | 0.00079648 | 0.00019962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1098-34_0_3_load_70 | 75 | 0.00099138 | 0.00024846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1098-34_0_3_load_71 | 76 | 0.00079613 | 0.00019953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1098-34_0_3_load_72 | 77 | 0.0012849 | 0.00032204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1098-34_0_3_load_73 | 78 | 0.00090996 | 0.00022806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1098-34_0_3_load_91 | 80 | 0.00076037 | 0.00019057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1098-34_0_3_load_75 | 81 | 0.0032716 | 0.00081995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1098-34_0_3_load_76 | 82 | 0.0015695 | 0.00039336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1098-34_0_3_load_77 | 83 | 0.0033256 | 0.00083346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1098-34_0_3_load_78 | 84 | 0.0029113 | 0.00072965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1098-34_0_3_load_79 | 85 | 0.0031623 | 0.00079255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1098-34_0_3_load_85 | 86 | 0.0029139 | 0.00073028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1098-34_0_3_load_80 | 87 | 0.0012619 | 0.00031625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1098-34_0_3_load_86 | 88 | 0.0007469 | 0.00018719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1098-34_0_3_load_81 | 89 | 0.0024634 | 0.00061738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1098-34_0_3_load_87 | 90 | 0.001106 | 0.00027718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1098-34_0_3_load_94 | 91 | 0.00074711 | 0.00018724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1098-34_0_3_load_93 | 92 | 0.0013345 | 0.00033445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1098-34_0_3_load_95 | 93 | 0.00076141 | 0.00019083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1098-34_0_3_load_98 | 94 | 0.00094396 | 0.00023658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1098-34_0_3_load_99 | 95 | 0.0028011 | 0.00070201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 89 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1098-34_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.018674 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1098-34_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.0201 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1098-34_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.0036476 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1098-34_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.011415 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1098-34_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.017506 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1098-34_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.027394 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1098-34_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 6 | 34 | 0.10953 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1098-34_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.25095 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1098-34_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.16079 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1098-34_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.074621 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_1098-34_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.018296 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_1098-34_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 11 | 70 | 0.01735 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_1098-34_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 67 | 0.0083115 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_1098-34_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.020279 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1098-34_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.030363 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1098-34_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.019936 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1098-34_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.003216 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1098-34_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 16 | 20 | 0.042234 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1098-34_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 21 | 0.054248 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1098-34_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.48243 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1098-34_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.1698 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1098-34_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 22 | 0.015086 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1098-34_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 37 | 0.013968 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1098-34_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.0096436 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1098-34_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.038052 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1098-34_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.095189 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1098-34_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.17568 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1098-34_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.27073 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1098-34_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 28 | 0.37492 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_1098-34_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 29 | 0.010826 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1098-34_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 30 | 0.026919 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1098-34_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 31 | 0.0071306 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_1098-34_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 32 | 0.028224 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1098-34_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 33 | 0.031067 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1098-34_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 36 | 0.027643 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_1098-34_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 37 | 0.015679 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1098-34_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.075865 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1098-34_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 35 | 38 | 0.013582 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1098-34_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 36 | 54 | 0.008263 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_1098-34_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.033469 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1098-34_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 39 | 54 | 0.015294 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1098-34_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.020678 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1098-34_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.0031101 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1098-34_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.011417 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1098-34_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.0092182 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1098-34_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.009489 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1098-34_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.0092256 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1098-34_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 46 | 63 | 0.00024232 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1098-34_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.0159 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_1098-34_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.023207 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_1098-34_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.0071121 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_1098-34_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.015913 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_1098-34_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 49 | 52 | 0.086464 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1098-34_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 50 | 53 | 0.024223 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_1098-34_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 51 | 54 | 0.041876 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_1098-34_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 52 | 55 | 0.058018 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1098-34_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 53 | 56 | 0.025677 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_1098-34_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 53 | 57 | 0.015429 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1098-34_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 55 | 58 | 0.0026839 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1098-34_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 56 | 73 | 0.00067167 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_1098-34_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 57 | 64 | 0.029238 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1098-34_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 57 | 61 | 0.0069528 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1098-34_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.0046016 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1098-34_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.012258 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1098-34_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.0057075 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1098-34_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.0092756 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1098-34_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.0084078 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1098-34_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 65 | 94 | 0.0084114 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1098-34_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.024913 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_1098-34_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.0061346 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_1098-34_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.004553 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_1098-34_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.026805 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_1098-34_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.0023911 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_1098-34_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.0084619 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_1098-34_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 72 | 79 | 0.037175 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_1098-34_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.011245 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1098-34_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.0073257 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1098-34_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.0039912 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1098-34_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.0034954 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1098-34_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.011492 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1098-34_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.0087621 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_1098-34_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 80 | 93 | 0.0069795 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_1098-34_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.00099957 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_1098-34_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.01065 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_1098-34_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.0038867 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_1098-34_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.010326 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_1098-34_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.0074781 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_1098-34_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.001061 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_1098-34_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.0092619 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_1098-34_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.0011235 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_1098-34_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.0045845 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_1098-34_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.0061056 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_1098-34_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.016354 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_1098-34_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.00013433 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_1098-34_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.018825 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1098-34_0_3_trafo_81 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 96 | 89 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18
0 | 2651611.9305 | 1215813.2444 | 2651607.4291 | 1215807.6905 | 2651599.5767 | 1215799.2551
1 | 2651587.6776 | 1215783.3606 | 2651590.2765 | 1215789.2644 | 2651599.5767 | 1215799.2551
2 | 2651587.6776 | 1215783.3606 | 2651587.9199 | 1215779.721
3 | 2651587.9199 | 1215779.721 | 2651588.0267 | 1215778.116 | 2651589.3832 | 1215768.4039
4 | 2651589.3832 | 1215768.4039 | 2651589.8723 | 1215764.9018 | 2651595.2774 | 1215752.0197
5 | 2651349.8877 | 1215790.6823 | 2651339.0331 | 1215780.1912 | 2651328.0326 | 1215774.6932
6 | 2651227.0167 | 1215732.9442 | 2651283.0041 | 1215759.0076 | 2651303.756 | 1215767.8247 | 2651328.0326 | 1215774.6932
7 | 2651657.236 | 1215526.7861 | 2651659.0695 | 1215536.8969 | 2651661.7917 | 1215545.2144 | 2651673.9698 | 1215569.9348 | 2651674.9748 | 1215575.7581 | 2651673.4502 | 1215580.8257 | 2651665.1015 | 1215591.7599 | 2651637.0841 | 1215617.8441 | 2651630.9231 | 1215631.3322 | 2651623.6567 | 1215668.992 | 2651614.8434 | 1215703.8033 | 2651602.9516 | 1215733.7295 | 2651595.2774 | 1215752.0197
8 | 2651511.3702 | 1215547.5594 | 2651570.3621 | 1215522.1872 | 2651581.4897 | 1215515.6573 | 2651589.8309 | 1215508.2138 | 2651594.0761 | 1215505.5267 | 2651601.9212 | 1215511.5426 | 2651606.9759 | 1215514.4548 | 2651649.6509 | 1215524.9527 | 2651657.236 | 1215526.7861
9 | 2651511.3702 | 1215547.5594 | 2651506.2846 | 1215550.8508 | 2651445.8388 | 1215583.2124
10 | 2651429.7091 | 1215591.848 | 2651445.8388 | 1215583.2124
11 | 2651429.7091 | 1215591.848 | 2651437.1336 | 1215607.5291
12 | 2651429.7091 | 1215591.848 | 2651422.2575 | 1215595.5299
13 | 2651060.4175 | 1216867.2526 | 2651062.3947 | 1216866.9482 | 2651078.8728 | 1216869.1129 | 2651080.5291 | 1216869.0284
14 | 2651102.3599 | 1216850.6807 | 2651095.8611 | 1216861.3537 | 2651090.7257 | 1216866.1793 | 2651085.5943 | 1216868.7702 | 2651080.5291 | 1216869.0284
15 | 2651060.4175 | 1216867.2526 | 2651052.4061 | 1216868.4859 | 2651043.2072 | 1216872.6652 | 2651042.0885 | 1216873.9804
16 | 2651104.9858 | 1216852.5488 | 2651102.3599 | 1216850.6807
17 | 2651104.9858 | 1216852.5488 | 2651111.1256 | 1216846.5645 | 2651118.3498 | 1216843.38 | 2651139.0181 | 1216837.6427 | 2651142.4864 | 1216835.0754
18 | 2651104.9858 | 1216852.5488 | 2651118.4512 | 1216865.1941 | 2651132.5156 | 1216879.7011 | 2651142.6714 | 1216891.504
19 | 2650980.6481 | 1216356.5415 | 2651136.4042 | 1216813.1388
20 | 2650980.6481 | 1216356.5415 | 2651009.8604 | 1216346.2295 | 2651019.6699 | 1216339.9986 | 2651026.8778 | 1216332.5669 | 2651088.4318 | 1216255.1472 | 2651098.369 | 1216240.2089
21 | 2651136.4042 | 1216813.1388 | 2651135.9791 | 1216816.6706 | 2651142.0146 | 1216826.4936
22 | 2651103.9451 | 1216227.4635 | 2651099.9845 | 1216237.7802 | 2651098.369 | 1216240.2089
23 | 2651142.4864 | 1216835.0754 | 2651142.9528 | 1216834.7302 | 2651144.2749 | 1216830.1721 | 2651142.0146 | 1216826.4936
24 | 2651142.6714 | 1216891.504 | 2651167.4907 | 1216920.3483
25 | 2651230.1547 | 1215932.3798 | 2651227.6018 | 1215949.3681 | 2651210.7938 | 1216014.474 | 2651207.1902 | 1216024.6231
26 | 2651119.639 | 1216175.1999 | 2651141.0074 | 1216132.3684 | 2651167.4733 | 1216085.7006 | 2651174.9694 | 1216066.8759 | 2651181.1536 | 1216057.59 | 2651193.6552 | 1216046.5129 | 2651199.6246 | 1216039.2597 | 2651202.6882 | 1216030.8699 | 2651207.0589 | 1216024.9928 | 2651207.1902 | 1216024.6231
27 | 2651435.3319 | 1216091.2412 | 2651425.2455 | 1216080.192 | 2651395.7424 | 1216053.5439 | 2651347.6415 | 1216010.5037 | 2651334.0311 | 1215982.7699 | 2651320.7537 | 1215963.9777 | 2651296.4156 | 1215951.9945 | 2651265.0875 | 1215948.4785 | 2651244.1833 | 1215943.318 | 2651237.5691 | 1215939.0031 | 2651230.1547 | 1215932.3798
28 | 2651175.6002 | 1215652.8769 | 2651158.4212 | 1215665.6372 | 2651128.9696 | 1215687.4978 | 2651098.4117 | 1215708.2373 | 2651090.1346 | 1215722.4861 | 2651087.5727 | 1215729.9242 | 2651086.8595 | 1215737.8339 | 2651096.1101 | 1215759.7152 | 2651122.8449 | 1215809.3408 | 2651135.4816 | 1215836.5543 | 2651140.9423 | 1215843.4719 | 2651156.0626 | 1215852.885 | 2651190.2433 | 1215878.8383 | 2651195.1809 | 1215885.6626 | 2651199.7701 | 1215895.0187 | 2651206.4325 | 1215901.691 | 2651223.0371 | 1215916.8316 | 2651228.1247 | 1215925.625 | 2651230.1547 | 1215932.3798
29 | 2651115.2794 | 1216185.1129 | 2651119.639 | 1216175.1999
30 | 2651435.3319 | 1216091.2412 | 2651440.3109 | 1216089.6832 | 2651443.5272 | 1216085.6307 | 2651446.084 | 1216072.6561 | 2651446.7096 | 1216069.4117
31 | 2651175.6002 | 1215652.8769 | 2651181.4785 | 1215648.8407
32 | 2651115.2794 | 1216185.1129 | 2651110.9233 | 1216197.2718 | 2651107.476 | 1216212.187
33 | 2651466.2639 | 1216046.4366 | 2651451.4949 | 1216058.8945 | 2651447.5307 | 1216065.1529 | 2651446.7096 | 1216069.4117
34 | 2651202.2366 | 1215630.8367 | 2651192.5036 | 1215641.2706 | 2651181.4785 | 1215648.8407
35 | 2651103.9451 | 1216227.4635 | 2651107.476 | 1216212.187
36 | 2651227.0167 | 1215732.9442 | 2651220.2683 | 1215724.7702 | 2651216.0471 | 1215717.6296 | 2651214.4626 | 1215710.2783 | 2651208.9837 | 1215686.9061 | 2651209.2375 | 1215681.2271 | 2651211.5157 | 1215676.7773 | 2651215.6168 | 1215673.1548 | 2651223.5866 | 1215668.3837
37 | 2651234.3842 | 1215660.368 | 2651231.3625 | 1215663.7288 | 2651223.5866 | 1215668.3837
38 | 2651209.649 | 1215627.1426 | 2651202.2366 | 1215630.8367
39 | 2651234.3842 | 1215660.368 | 2651235.8857 | 1215658.6979 | 2651237.7853 | 1215653.2443 | 2651236.822 | 1215646.9434 | 2651232.7849 | 1215642.2392 | 2651223.2414 | 1215633.5974
40 | 2651209.649 | 1215627.1426 | 2651216.8076 | 1215629.1163 | 2651221.4679 | 1215631.9914 | 2651223.2414 | 1215633.5974
41 | 2651285.3299 | 1215687.1917 | 2651290.4082 | 1215681.2467 | 2651300.2385 | 1215672.9564
42 | 2651285.3299 | 1215687.1917 | 2651283.3098 | 1215689.5566
43 | 2651300.2385 | 1215672.9564 | 2651301.8659 | 1215671.5839 | 2651310.7474 | 1215668.8648
44 | 2651277.3225 | 1215696.5657 | 2651283.3098 | 1215689.5566
45 | 2651310.7474 | 1215668.8648 | 2651319.8207 | 1215666.0869
46 | 2651319.8207 | 1215666.0869 | 2651320.8686 | 1215665.7661 | 2651328.6804 | 1215663.5149
47 | 2651328.9132 | 1215663.4478 | 2651328.6804 | 1215663.5149
48 | 2651283.7454 | 1215607.5077 | 2651289.2755 | 1215609.0269 | 2651299.0879 | 1215611.6821
49 | 2651261.3679 | 1215601.3602 | 2651283.7454 | 1215607.5077
50 | 2651299.0879 | 1215611.6821 | 2651305.9531 | 1215613.5398
51 | 2651261.3679 | 1215601.3602 | 2651247.1265 | 1215608.4597
52 | 2651261.3679 | 1215601.3602 | 2651250.2706 | 1215593.827 | 2651274.998 | 1215553.671 | 2651280.3574 | 1215545.9013 | 2651285.3921 | 1215540.5636 | 2651292.5706 | 1215534.9441
53 | 2651329.3353 | 1215619.8669 | 2651305.9531 | 1215613.5398
54 | 2651209.649 | 1215627.1426 | 2651247.1265 | 1215608.4597
55 | 2651292.5706 | 1215534.9441 | 2651311.7869 | 1215550.2297 | 2651316.6373 | 1215554.8408 | 2651321.8761 | 1215561.0786 | 2651327.2274 | 1215566.6057 | 2651331.7828 | 1215570.2026 | 2651336.3358 | 1215572.5619
56 | 2651329.3353 | 1215619.8669 | 2651345.3827 | 1215619.5382 | 2651354.8859 | 1215618.0042
57 | 2651329.3353 | 1215619.8669 | 2651335.3711 | 1215634.0719
58 | 2651336.3358 | 1215572.5619 | 2651337.1501 | 1215572.9838 | 2651338.8833 | 1215573.3264
59 | 2651354.8859 | 1215618.0042 | 2651355.549 | 1215617.8971
60 | 2651335.3711 | 1215634.0719 | 2651307.667 | 1215643.4176
61 | 2651335.3711 | 1215634.0719 | 2651338.1192 | 1215640.4585
62 | 2651341.5938 | 1215651.794 | 2651340.2537 | 1215656.1961
63 | 2651341.5938 | 1215651.794 | 2651342.1751 | 1215649.8844 | 2651338.1192 | 1215640.4585
64 | 2651337.8261 | 1215660.8793 | 2651338.9244 | 1215660.5628 | 2651340.2537 | 1215656.1961
65 | 2651328.9132 | 1215663.4478 | 2651337.8261 | 1215660.8793
66 | 2651307.667 | 1215643.4176 | 2651299.7002 | 1215646.1051
67 | 2651291.7301 | 1215648.7938 | 2651299.7002 | 1215646.1051
68 | 2651399.9221 | 1215606.566 | 2651422.2575 | 1215595.5299
69 | 2651399.9221 | 1215606.566 | 2651396.3159 | 1215608.3479 | 2651394.2815 | 1215608.9162
70 | 2651394.2815 | 1215608.9162 | 2651389.8964 | 1215610.1412
71 | 2651363.9027 | 1215616.5487 | 2651371.1444 | 1215615.3797 | 2651389.8964 | 1215610.1412
72 | 2651438.1568 | 1215609.6901 | 2651437.1336 | 1215607.5291
73 | 2651355.549 | 1215617.8971 | 2651363.9027 | 1215616.5487
74 | 2651454.0647 | 1215643.289 | 2651438.1568 | 1215609.6901
75 | 2651476.0619 | 1215639.548 | 2651487.1481 | 1215637.6627
76 | 2651476.0619 | 1215639.548 | 2651468.8399 | 1215640.7762
77 | 2651491.0828 | 1215636.9935 | 2651487.1481 | 1215637.6627
78 | 2651465.394 | 1215641.3623 | 2651468.8399 | 1215640.7762
79 | 2651454.0647 | 1215643.289 | 2651465.394 | 1215641.3623
80 | 2651454.0647 | 1215643.289 | 2651446.5475 | 1215647.7908
81 | 2651446.5475 | 1215647.7908 | 2651440.5597 | 1215651.3767
82 | 2651402.5505 | 1215679.8875 | 2651401.8266 | 1215680.5769
83 | 2651401.8266 | 1215680.5769 | 2651394.114 | 1215687.9211
84 | 2651402.5505 | 1215679.8875 | 2651405.3652 | 1215677.2073
85 | 2651386.6361 | 1215695.0418 | 2651394.114 | 1215687.9211
86 | 2651410.7807 | 1215672.0504 | 2651405.3652 | 1215677.2073
87 | 2651385.8678 | 1215695.7735 | 2651386.6361 | 1215695.0418
88 | 2651410.7807 | 1215672.0504 | 2651417.4881 | 1215665.6633
89 | 2651385.0541 | 1215696.5483 | 2651385.8678 | 1215695.7735
90 | 2651421.1758 | 1215662.9852 | 2651418.8172 | 1215664.3977 | 2651417.4881 | 1215665.6633
91 | 2651421.1758 | 1215662.9852 | 2651426.4138 | 1215659.8483
92 | 2651440.4445 | 1215651.4457 | 2651426.4138 | 1215659.8483
93 | 2651440.5597 | 1215651.3767 | 2651440.4445 | 1215651.4457
94 | 2651273.8927 | 1215654.8111 | 2651291.7301 | 1215648.7938

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2651611.9305 | 1215813.2444
1 | 2651599.5767 | 1215799.2551
2 | 2651587.6776 | 1215783.3606
3 | 2651587.9199 | 1215779.721
4 | 2651589.3832 | 1215768.4039
5 | 2651349.8877 | 1215790.6823
6 | 2651328.0326 | 1215774.6932
7 | 2651595.2774 | 1215752.0197
8 | 2651657.236 | 1215526.7861
9 | 2651511.3702 | 1215547.5594
10 | 2651445.8388 | 1215583.2124
11 | 2651429.7091 | 1215591.848
12 | 2651080.5291 | 1216869.0284
13 | 2651060.4175 | 1216867.2526
14 | 2651102.3599 | 1216850.6807
15 | 2651042.0885 | 1216873.9804
16 | 2651104.9858 | 1216852.5488
17 | 2650980.6481 | 1216356.5415
18 | 2651136.4042 | 1216813.1388
19 | 2651098.369 | 1216240.2089
20 | 2651142.4864 | 1216835.0754
21 | 2651142.6714 | 1216891.504
22 | 2651142.0146 | 1216826.4936
23 | 2651167.4907 | 1216920.3483
24 | 2651207.1902 | 1216024.6231
25 | 2651230.1547 | 1215932.3798
26 | 2651119.639 | 1216175.1999
27 | 2651435.3319 | 1216091.2412
28 | 2651175.6002 | 1215652.8769
29 | 2651115.2794 | 1216185.1129
30 | 2651446.7096 | 1216069.4117
31 | 2651181.4785 | 1215648.8407
32 | 2651107.476 | 1216212.187
33 | 2651466.2639 | 1216046.4366
34 | 2651227.0167 | 1215732.9442
35 | 2651223.5866 | 1215668.3837
36 | 2651202.2366 | 1215630.8367
37 | 2651103.9451 | 1216227.4635
38 | 2651234.3842 | 1215660.368
39 | 2651223.2414 | 1215633.5974
40 | 2651285.3299 | 1215687.1918
41 | 2651300.2385 | 1215672.9564
42 | 2651283.3098 | 1215689.5566
43 | 2651310.7474 | 1215668.8648
44 | 2651277.3225 | 1215696.5657
45 | 2651319.8207 | 1215666.0869
46 | 2651328.6804 | 1215663.5149
47 | 2651283.7454 | 1215607.5077
48 | 2651299.0879 | 1215611.6821
49 | 2651261.3679 | 1215601.3602
50 | 2651305.9532 | 1215613.5398
51 | 2651247.1265 | 1215608.4597
52 | 2651292.5706 | 1215534.9441
53 | 2651329.3353 | 1215619.8669
54 | 2651209.649 | 1215627.1426
55 | 2651336.3358 | 1215572.5619
56 | 2651354.8859 | 1215618.0042
57 | 2651335.3711 | 1215634.0719
58 | 2651338.8833 | 1215573.3264
59 | 2651341.5938 | 1215651.794
60 | 2651340.2537 | 1215656.1961
61 | 2651338.1192 | 1215640.4585
62 | 2651337.8261 | 1215660.8793
63 | 2651328.9132 | 1215663.4478
64 | 2651307.667 | 1215643.4176
65 | 2651299.7002 | 1215646.1051
66 | 2651399.9221 | 1215606.566
67 | 2651422.2575 | 1215595.5299
68 | 2651394.2815 | 1215608.9162
69 | 2651389.8964 | 1215610.1412
70 | 2651437.1336 | 1215607.5291
71 | 2651363.9027 | 1215616.5487
72 | 2651438.1568 | 1215609.6901
73 | 2651355.549 | 1215617.8971
74 | 2651476.0619 | 1215639.548
75 | 2651487.1481 | 1215637.6627
76 | 2651468.8399 | 1215640.7762
77 | 2651491.0828 | 1215636.9935
78 | 2651465.394 | 1215641.3623
79 | 2651454.0647 | 1215643.289
80 | 2651446.5475 | 1215647.7908
81 | 2651401.8266 | 1215680.5769
82 | 2651402.5505 | 1215679.8875
83 | 2651394.114 | 1215687.9211
84 | 2651405.3652 | 1215677.2073
85 | 2651386.6361 | 1215695.0418
86 | 2651410.7807 | 1215672.0504
87 | 2651385.8678 | 1215695.7735
88 | 2651417.4881 | 1215665.6633
89 | 2651385.0541 | 1215696.5483
90 | 2651421.1758 | 1215662.9852
91 | 2651426.4138 | 1215659.8483
92 | 2651440.4445 | 1215651.4457
93 | 2651440.5597 | 1215651.3767
94 | 2651291.7301 | 1215648.7938
95 | 2651273.8927 | 1215654.8111
96 | 2651454.0647 | 1215643.289

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9704 | -0.20847 | 0.0085883 | 0.0021524
1 | 0.97064 | -0.20677 | 0.011384 | 0.002853
2 | 0.97123 | -0.20252 | 0 | 0
3 | 0.97133 | -0.20175 | 0.0028099 | 0.00070423
4 | 0.97172 | -0.199 | 0.0018237 | 0.00045705
5 | 0.97966 | -0.14315 | 0.0014039 | 0.00035186
6 | 0.97972 | -0.14275 | 0.0066671 | 0.0016709
7 | 0.97235 | -0.19445 | 0.0013701 | 0.00034338
8 | 0.98192 | -0.12626 | 0 | 0
9 | 0.98805 | -0.08323 | 0 | 0
10 | 0.98948 | -0.073316 | 0.0037916 | 0.00095026
11 | 0.98974 | -0.071462 | 0 | 0
12 | 0.97147 | -0.20274 | 0.00036852 | 9.236e-05
13 | 0.97145 | -0.20291 | 0.0001485 | 3.7218e-05
14 | 0.97152 | -0.20236 | 0 | 0
15 | 0.97143 | -0.20305 | 0.00065379 | 0.00016386
16 | 0.97153 | -0.20232 | 0 | 0
17 | 0.9753 | -0.17501 | 0 | 0
18 | 0.97174 | -0.20075 | 0.0023651 | 0.00059274
19 | 0.97655 | -0.16594 | 0.00065463 | 0.00016407
20 | 0.97165 | -0.20142 | 0.00042867 | 0.00010743
21 | 0.97146 | -0.20279 | 0.00045429 | 0.00011386
22 | 0.97169 | -0.20117 | 0.00023985 | 6.0111e-05
23 | 0.97144 | -0.20294 | 0.00036331 | 9.1055e-05
24 | 0.97869 | -0.15041 | 0.001186 | 0.00029725
25 | 0.9797 | -0.14315 | 0 | 0
26 | 0.97714 | -0.16166 | 0 | 0
27 | 0.97836 | -0.15273 | 0 | 0
28 | 0.9826 | -0.12219 | 0 | 0
29 | 0.97704 | -0.16235 | 0 | 0
30 | 0.97823 | -0.15368 | 0.0023754 | 0.00059532
31 | 0.98264 | -0.12193 | 0.0045109 | 0.0011305
32 | 0.97679 | -0.16416 | 0.0003593 | 9.0049e-05
33 | 0.97819 | -0.15401 | 0.001006 | 0.00025212
34 | 0.981 | -0.13356 | 0 | 0
35 | 0.9819 | -0.12721 | 0.0017309 | 0.00043382
36 | 0.98284 | -0.12046 | 0 | 0
37 | 0.97666 | -0.1651 | 0 | 0
38 | 0.98209 | -0.12583 | 0.0011646 | 0.00029187
39 | 0.98262 | -0.12202 | 0.0016217 | 0.00040644
40 | 0.98212 | -0.12553 | 0.0025666 | 0.00064325
41 | 0.98225 | -0.12458 | 0.0013083 | 0.0003279
42 | 0.98211 | -0.12559 | 0.00087057 | 0.00021818
43 | 0.98235 | -0.12391 | 0.0053667 | 0.001345
44 | 0.9821 | -0.12569 | 0.00099715 | 0.00024991
45 | 0.9825 | -0.12282 | 0.003152 | 0.00078996
46 | 0.98269 | -0.12145 | 0.0032336 | 0.00081043
47 | 0.98411 | -0.11142 | 0.0015067 | 0.00037762
48 | 0.9844 | -0.10934 | 0.0025423 | 0.00063716
49 | 0.9837 | -0.11433 | 0 | 0
50 | 0.98454 | -0.10835 | 0.0024758 | 0.00062048
51 | 0.98347 | -0.116 | 0.0024728 | 0.00061974
52 | 0.98294 | -0.11974 | 0 | 0
53 | 0.98504 | -0.10478 | 0 | 0
54 | 0.9829 | -0.12003 | 0 | 0
55 | 0.98243 | -0.12337 | 0.0029384 | 0.00073643
56 | 0.98605 | -0.097582 | 0.0032482 | 0.00081407
57 | 0.98417 | -0.11093 | 0 | 0
58 | 0.98242 | -0.12346 | 0.0031124 | 0.00078005
59 | 0.98335 | -0.11678 | 0.00228 | 0.00057142
60 | 0.98317 | -0.11802 | 0.0022799 | 0.00057141
61 | 0.98385 | -0.11318 | 0.002964 | 0.00074285
62 | 0.98298 | -0.11943 | 0.0032353 | 0.00081083
63 | 0.9827 | -0.12141 | 0.003152 | 0.00078996
64 | 0.98386 | -0.11314 | 0.0026367 | 0.00066081
65 | 0.9838 | -0.11355 | 0.00094353 | 0.00023647
66 | 0.98811 | -0.082978 | 0.003064 | 0.00076792
67 | 0.98932 | -0.074425 | 0.004018 | 0.001007
68 | 0.98782 | -0.085023 | 0.0035018 | 0.00087764
69 | 0.98761 | -0.086487 | 0.0030663 | 0.00076848
70 | 0.99087 | -0.063532 | 0.0040193 | 0.0010073
71 | 0.98644 | -0.094839 | 0.0032105 | 0.00080464
72 | 0.99103 | -0.062408 | 0.0012124 | 0.00030385
73 | 0.98608 | -0.097387 | 0.0029645 | 0.00074298
74 | 0.99341 | -0.045746 | 0.00079648 | 0.00019962
75 | 0.99338 | -0.046005 | 0.00099138 | 0.00024846
76 | 0.99345 | -0.045519 | 0.00079613 | 0.00019953
77 | 0.99337 | -0.046057 | 0.0012849 | 0.00032204
78 | 0.99346 | -0.045382 | 0.00090996 | 0.00022806
79 | 0.99354 | -0.044826 | 0 | 0
80 | 0.99416 | -0.040554 | 0.00076037 | 0.00019057
81 | 0.99818 | -0.012587 | 0.0032716 | 0.00081995
82 | 0.9981 | -0.013114 | 0.0015695 | 0.00039336
83 | 0.99901 | -0.0068701 | 0.0033256 | 0.00083346
84 | 0.99781 | -0.01514 | 0.0029113 | 0.00072965
85 | 0.99982 | -0.0012215 | 0.0031623 | 0.00079255
86 | 0.99726 | -0.018969 | 0.0029139 | 0.00073028
87 | 0.99991 | -0.00063049 | 0.0012619 | 0.00031625
88 | 0.99659 | -0.023627 | 0.0007469 | 0.00018719
89 | 1 | 0 | -0.1717 | -0.043129
90 | 0.99626 | -0.025923 | 0.001106 | 0.00027718
91 | 0.99582 | -0.028961 | 0.00074711 | 0.00018724
92 | 0.99466 | -0.03707 | 0.0013345 | 0.00033445
93 | 0.99465 | -0.037136 | 0.00076141 | 0.00019083
94 | 0.98376 | -0.11387 | 0.00094396 | 0.00023658
95 | 0.98368 | -0.11442 | 0.0028011 | 0.00070201
96 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0085883 | -0.0021524 | 0.0085903 | 0.002153 | 2.0208e-06 | 5.4649e-07 | 0.013169 | 0.013169 | 0.013169 | 0.9704 | -0.20847 | 0.97064 | -0.20677 | 4.8775
1 | -0.019974 | -0.005006 | 0.019986 | 0.0050103 | 1.176e-05 | 4.2746e-06 | 0.030621 | 0.030621 | 0.030621 | 0.97064 | -0.20677 | 0.97123 | -0.20252 | 11.341
2 | -0.019986 | -0.0050103 | 0.019988 | 0.0050111 | 2.1342e-06 | 7.7569e-07 | 0.030621 | 0.030621 | 0.030621 | 0.97123 | -0.20252 | 0.97133 | -0.20175 | 11.341
3 | -0.022798 | -0.0057153 | 0.022807 | 0.0057185 | 8.6883e-06 | 3.2003e-06 | 0.034925 | 0.034925 | 0.034925 | 0.97133 | -0.20175 | 0.97172 | -0.199 | 12.9353
4 | -0.02463 | -0.0061755 | 0.024646 | 0.0061813 | 1.5541e-05 | 5.7602e-06 | 0.037718 | 0.037718 | 0.037718 | 0.97172 | -0.199 | 0.97235 | -0.19445 | 13.9696
5 | -0.0014039 | -0.00035186 | 0.001404 | 0.00035154 | 7.7726e-08 | -3.1504e-07 | 0.0021324 | 0.0021323 | 0.0021324 | 0.97966 | -0.14315 | 0.97972 | -0.14275 | 0.78979
6 | -0.0080711 | -0.0020225 | 0.0080814 | 0.002025 | 1.027e-05 | 2.569e-06 | 0.012258 | 0.012258 | 0.012258 | 0.97972 | -0.14275 | 0.981 | -0.13356 | 4.5402
7 | -0.026016 | -0.0065247 | 0.026264 | 0.006617 | 0.00024823 | 9.2328e-05 | 0.039814 | 0.039813 | 0.039814 | 0.97235 | -0.19445 | 0.98192 | -0.12626 | 14.7461
8 | -0.026264 | -0.006617 | 0.026423 | 0.0066761 | 0.00015904 | 5.9122e-05 | 0.039813 | 0.039813 | 0.039813 | 0.98192 | -0.12626 | 0.98805 | -0.08323 | 14.7457
9 | -0.026423 | -0.0066761 | 0.02646 | 0.0066884 | 3.6902e-05 | 1.2279e-05 | 0.039813 | 0.039812 | 0.039813 | 0.98805 | -0.08323 | 0.98948 | -0.073316 | 7.3727
10 | -0.030252 | -0.0076387 | 0.030259 | 0.007641 | 7.8832e-06 | 2.3268e-06 | 0.045514 | 0.045514 | 0.045514 | 0.98948 | -0.073316 | 0.98974 | -0.071462 | 5.619
11 | -0.13552 | -0.03407 | 0.13567 | 0.034127 | 0.00014987 | 5.6972e-05 | 0.20379 | 0.20379 | 0.20379 | 0.98974 | -0.071462 | 0.99087 | -0.063532 | 25.1588
12 | 0.10526 | 0.026429 | -0.10522 | -0.026413 | 4.3307e-05 | 1.6336e-05 | 0.15827 | 0.15827 | 0.15827 | 0.98974 | -0.071462 | 0.98932 | -0.074425 | 19.5398
13 | 0.00080233 | 0.00020059 | -0.00080231 | -0.00020083 | 1.9107e-08 | -2.4372e-07 | 0.0012288 | 0.0012289 | 0.0012289 | 0.97147 | -0.20274 | 0.97145 | -0.20291 | 0.45513
14 | -0.0011709 | -0.00029295 | 0.0011709 | 0.0002926 | 6.0921e-08 | -3.5252e-07 | 0.0017932 | 0.0017931 | 0.0017932 | 0.97147 | -0.20274 | 0.97152 | -0.20236 | 0.66416
15 | 0.00065381 | 0.00016361 | -0.00065379 | -0.00016386 | 1.2476e-08 | -2.4202e-07 | 0.0010014 | 0.0010015 | 0.0010015 | 0.97145 | -0.20291 | 0.97143 | -0.20305 | 0.37091
16 | -0.0011709 | -0.0002926 | 0.0011709 | 0.00029256 | 6.4522e-09 | -3.7341e-08 | 0.0017931 | 0.0017931 | 0.0017931 | 0.97152 | -0.20236 | 0.97153 | -0.20232 | 0.66411
17 | -0.0019886 | -0.00049635 | 0.0019888 | 0.00049592 | 2.4434e-07 | -4.2906e-07 | 0.003045 | 0.0030448 | 0.003045 | 0.97153 | -0.20232 | 0.97165 | -0.20142 | 1.1278
18 | 0.00081766 | 0.00020379 | -0.00081761 | -0.00020444 | 5.3067e-08 | -6.513e-07 | 0.0012519 | 0.0012522 | 0.0012522 | 0.97153 | -0.20232 | 0.97146 | -0.20279 | 0.46377
19 | 0.0050404 | 0.0012568 | -0.0050226 | -0.001256 | 1.7798e-05 | 8.4677e-07 | 0.0076879 | 0.0076901 | 0.0076901 | 0.9753 | -0.17501 | 0.97174 | -0.20075 | 2.8482
20 | -0.0050404 | -0.0012568 | 0.0050467 | 0.0012571 | 6.2618e-06 | 2.867e-07 | 0.0076879 | 0.0076872 | 0.0076879 | 0.9753 | -0.17501 | 0.97655 | -0.16594 | 2.8474
21 | 0.0026576 | 0.00066325 | -0.0026574 | -0.00066338 | 1.5583e-07 | -1.2695e-07 | 0.0040685 | 0.0040686 | 0.0040686 | 0.97174 | -0.20075 | 0.97169 | -0.20117 | 1.5069
22 | -0.0057013 | -0.0014212 | 0.005702 | 0.0014213 | 6.5738e-07 | 7.8064e-08 | 0.0086847 | 0.0086846 | 0.0086847 | 0.97655 | -0.16594 | 0.97666 | -0.1651 | 3.2165
23 | -0.0024175 | -0.00060336 | 0.0024176 | 0.00060327 | 8.2439e-08 | -8.7743e-08 | 0.0037013 | 0.0037013 | 0.0037013 | 0.97165 | -0.20142 | 0.97169 | -0.20117 | 1.3709
24 | 0.00036332 | 9.0587e-05 | -0.00036331 | -9.1055e-05 | 7.3516e-09 | -4.683e-07 | 0.00055634 | 0.00055651 | 0.00055651 | 0.97146 | -0.20279 | 0.97144 | -0.20294 | 0.20611
25 | -0.0072595 | -0.0018104 | 0.0072667 | 0.0018119 | 7.2316e-06 | 1.584e-06 | 0.011034 | 0.011034 | 0.011034 | 0.97869 | -0.15041 | 0.9797 | -0.14315 | 4.0867
26 | 0.0060734 | 0.0015131 | -0.0060641 | -0.0015117 | 9.3418e-06 | 1.3889e-06 | 0.0092309 | 0.0092317 | 0.0092317 | 0.97869 | -0.15041 | 0.97714 | -0.16166 | 3.4191
27 | 0.0033863 | 0.00084521 | -0.0033818 | -0.0008469 | 4.4677e-06 | -1.686e-06 | 0.005142 | 0.0051432 | 0.0051432 | 0.9797 | -0.14315 | 0.97836 | -0.15273 | 1.9049
28 | -0.010653 | -0.0026571 | 0.010684 | 0.0026594 | 3.0601e-05 | 2.2995e-06 | 0.016176 | 0.016172 | 0.016176 | 0.9797 | -0.14315 | 0.9826 | -0.12219 | 2.9955
29 | 0.0060641 | 0.0015117 | -0.0060635 | -0.0015116 | 5.7573e-07 | 8.5838e-08 | 0.0092317 | 0.0092317 | 0.0092317 | 0.97714 | -0.16166 | 0.97704 | -0.16235 | 3.4192
30 | 0.0033818 | 0.0008469 | -0.0033814 | -0.00084707 | 4.4435e-07 | -1.6709e-07 | 0.0051432 | 0.0051434 | 0.0051434 | 0.97836 | -0.15273 | 0.97823 | -0.15368 | 1.9049
31 | -0.010684 | -0.0026594 | 0.010684 | 0.0026593 | 3.8791e-07 | -1.2178e-07 | 0.016172 | 0.016172 | 0.016172 | 0.9826 | -0.12219 | 0.98264 | -0.12193 | 1.9966
32 | 0.0060635 | 0.0015116 | -0.006062 | -0.0015114 | 1.501e-06 | 2.2392e-07 | 0.0092317 | 0.0092319 | 0.0092319 | 0.97704 | -0.16235 | 0.97679 | -0.16416 | 3.4192
33 | 0.001006 | 0.00025175 | -0.001006 | -0.00025212 | 4.5393e-08 | -3.7255e-07 | 0.0015301 | 0.0015303 | 0.0015303 | 0.97823 | -0.15368 | 0.97819 | -0.15401 | 0.56677
34 | -0.015195 | -0.0037899 | 0.015198 | 0.00379 | 3.0423e-06 | 1.1941e-07 | 0.023003 | 0.023003 | 0.023003 | 0.98264 | -0.12193 | 0.98284 | -0.12046 | 2.8399
35 | 0.0057027 | 0.0014214 | -0.005702 | -0.0014213 | 7.3791e-07 | 8.7575e-08 | 0.0086845 | 0.0086846 | 0.0086846 | 0.97679 | -0.16416 | 0.97666 | -0.1651 | 3.2165
36 | -0.0080814 | -0.002025 | 0.0080885 | 0.0020268 | 7.113e-06 | 1.777e-06 | 0.012258 | 0.012258 | 0.012258 | 0.981 | -0.13356 | 0.9819 | -0.12721 | 4.54
37 | -0.0098194 | -0.0024606 | 0.0098213 | 0.0024612 | 1.8767e-06 | 5.5e-07 | 0.014881 | 0.014881 | 0.014881 | 0.9819 | -0.12721 | 0.98209 | -0.12583 | 5.5114
38 | -0.015198 | -0.00379 | 0.015199 | 0.00379 | 9.0941e-07 | 3.5604e-08 | 0.023003 | 0.023003 | 0.023003 | 0.98284 | -0.12046 | 0.9829 | -0.12003 | 2.8398
39 | -0.010986 | -0.0027531 | 0.010992 | 0.0027549 | 5.7863e-06 | 1.8018e-06 | 0.016645 | 0.016645 | 0.016645 | 0.98209 | -0.12583 | 0.98262 | -0.12202 | 6.1649
40 | -0.012613 | -0.0031613 | 0.012617 | 0.0031624 | 3.4819e-06 | 1.1454e-06 | 0.019101 | 0.019101 | 0.019101 | 0.98262 | -0.12202 | 0.9829 | -0.12003 | 7.0744
41 | -0.0044343 | -0.0011112 | 0.0044349 | 0.0011112 | 5.8241e-07 | -3.77e-08 | 0.0067184 | 0.0067184 | 0.0067184 | 0.98212 | -0.12553 | 0.98225 | -0.12458 | 2.4883
42 | 0.0018677 | 0.00046795 | -0.0018677 | -0.00046798 | 1.5541e-08 | -3.3379e-08 | 0.0028298 | 0.0028298 | 0.0028298 | 0.98212 | -0.12553 | 0.98211 | -0.12559 | 1.0481
43 | -0.0057433 | -0.0014391 | 0.0057438 | 0.0014391 | 5.3929e-07 | 6.2887e-08 | 0.0087004 | 0.0087003 | 0.0087004 | 0.98225 | -0.12458 | 0.98235 | -0.12391 | 3.2224
44 | 0.00099717 | 0.0002498 | -0.00099715 | -0.00024991 | 1.313e-08 | -1.116e-07 | 0.0015108 | 0.0015108 | 0.0015108 | 0.98211 | -0.12559 | 0.9821 | -0.12569 | 0.55957
45 | -0.01111 | -0.0027841 | 0.011112 | 0.0027847 | 1.677e-06 | 5.2487e-07 | 0.016829 | 0.016829 | 0.016829 | 0.98235 | -0.12391 | 0.9825 | -0.12282 | 6.2331
46 | -0.014264 | -0.0035746 | 0.014267 | 0.0035755 | 2.6867e-06 | 9.1648e-07 | 0.021603 | 0.021603 | 0.021603 | 0.9825 | -0.12282 | 0.98269 | -0.12145 | 8.0012
47 | -0.0175 | -0.004386 | 0.017501 | 0.004386 | 1.0618e-07 | 3.777e-08 | 0.0265 | 0.0265 | 0.0265 | 0.98269 | -0.12145 | 0.9827 | -0.12141 | 9.8147
48 | -0.037891 | -0.0094785 | 0.037901 | 0.0094821 | 1.0853e-05 | 3.5681e-06 | 0.057286 | 0.057286 | 0.057286 | 0.98411 | -0.11142 | 0.9844 | -0.10934 | 7.0724
49 | 0.036384 | 0.0091009 | -0.036369 | -0.0090961 | 1.4606e-05 | 4.7334e-06 | 0.055008 | 0.055008 | 0.055008 | 0.98411 | -0.11142 | 0.9837 | -0.11433 | 6.7911
50 | -0.040444 | -0.010119 | 0.040449 | 0.010121 | 5.5278e-06 | 1.8548e-06 | 0.061129 | 0.061129 | 0.061129 | 0.9844 | -0.10934 | 0.98454 | -0.10835 | 7.5468
51 | 0.030311 | 0.0075786 | -0.030304 | -0.0075765 | 6.9564e-06 | 2.0696e-06 | 0.045844 | 0.045844 | 0.045844 | 0.9837 | -0.11433 | 0.98347 | -0.116 | 5.6598
52 | 0.0060584 | 0.0015175 | -0.0060539 | -0.0015169 | 4.5313e-06 | 6.4598e-07 | 0.0091641 | 0.0091645 | 0.0091645 | 0.9837 | -0.11433 | 0.98294 | -0.11974 | 3.3943
53 | -0.042925 | -0.010742 | 0.042946 | 0.010749 | 2.1202e-05 | 7.2302e-06 | 0.064871 | 0.06487 | 0.064871 | 0.98454 | -0.10835 | 0.98504 | -0.10478 | 8.0087
54 | 0.027831 | 0.0069568 | -0.027816 | -0.0069525 | 1.544e-05 | 4.3454e-06 | 0.042103 | 0.042103 | 0.042103 | 0.98347 | -0.116 | 0.9829 | -0.12003 | 5.198
55 | 0.0060539 | 0.0015169 | -0.0060508 | -0.0015165 | 3.0407e-06 | 4.3449e-07 | 0.0091645 | 0.0091648 | 0.0091648 | 0.98294 | -0.11974 | 0.98243 | -0.12337 | 3.3944
56 | -0.081758 | -0.020484 | 0.08184 | 0.020515 | 8.1463e-05 | 3.035e-05 | 0.1235 | 0.1235 | 0.1235 | 0.98504 | -0.10478 | 0.98605 | -0.097582 | 15.2473
57 | 0.038812 | 0.0097356 | -0.038779 | -0.0097231 | 3.3098e-05 | 1.2534e-05 | 0.058633 | 0.058633 | 0.058633 | 0.98504 | -0.10478 | 0.98417 | -0.11093 | 21.7159
58 | 0.0031125 | 0.00078003 | -0.0031124 | -0.00078005 | 3.7219e-08 | -1.9669e-08 | 0.0047142 | 0.0047142 | 0.0047142 | 0.98243 | -0.12337 | 0.98242 | -0.12346 | 1.746
59 | -0.085088 | -0.021329 | 0.08509 | 0.02133 | 2.3035e-06 | 8.6024e-07 | 0.1284 | 0.1284 | 0.1284 | 0.98605 | -0.097582 | 0.98608 | -0.097387 | 15.8524
60 | 0.0073281 | 0.0018362 | -0.0073259 | -0.0018357 | 2.2397e-06 | 4.9e-07 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.98417 | -0.11093 | 0.98386 | -0.11314 | 4.1036
61 | 0.031451 | 0.0078869 | -0.031441 | -0.0078832 | 9.8109e-06 | 3.6851e-06 | 0.047553 | 0.047553 | 0.047553 | 0.98417 | -0.11093 | 0.98385 | -0.11318 | 17.6124
62 | 0.026183 | 0.0065637 | -0.026178 | -0.006562 | 4.5075e-06 | 1.6753e-06 | 0.03962 | 0.039621 | 0.039621 | 0.98335 | -0.11678 | 0.98317 | -0.11802 | 14.6743
63 | -0.028463 | -0.0071351 | 0.028477 | 0.0071404 | 1.4189e-05 | 5.3017e-06 | 0.043071 | 0.043071 | 0.043071 | 0.98335 | -0.11678 | 0.98385 | -0.11318 | 15.9521
64 | 0.023898 | 0.0059906 | -0.023894 | -0.0059889 | 4.6594e-06 | 1.7197e-06 | 0.03617 | 0.03617 | 0.03617 | 0.98317 | -0.11802 | 0.98298 | -0.11943 | 13.3963
65 | 0.020658 | 0.005178 | -0.020653 | -0.005176 | 5.6604e-06 | 2.0595e-06 | 0.031272 | 0.031272 | 0.031272 | 0.98298 | -0.11943 | 0.9827 | -0.12141 | 11.5824
66 | 0.0046892 | 0.0011749 | -0.0046889 | -0.0011749 | 2.6388e-07 | -5.2757e-09 | 0.0070919 | 0.007092 | 0.007092 | 0.98386 | -0.11314 | 0.9838 | -0.11355 | 2.6267
67 | 0.0037454 | 0.00093839 | -0.0037452 | -0.00093843 | 1.6844e-07 | -4.2018e-08 | 0.0056649 | 0.0056649 | 0.0056649 | 0.9838 | -0.11355 | 0.98376 | -0.11387 | 2.0981
68 | -0.10108 | -0.02536 | 0.1012 | 0.025406 | 0.00012009 | 4.5228e-05 | 0.15223 | 0.15223 | 0.15223 | 0.98811 | -0.082978 | 0.98932 | -0.074425 | 18.7938
69 | 0.098017 | 0.024592 | -0.097989 | -0.024582 | 2.7805e-05 | 1.0458e-05 | 0.14762 | 0.14762 | 0.14762 | 0.98811 | -0.082978 | 0.98782 | -0.085023 | 18.2241
70 | 0.094487 | 0.023704 | -0.094468 | -0.023697 | 1.9188e-05 | 7.205e-06 | 0.14234 | 0.14234 | 0.14234 | 0.98782 | -0.085023 | 0.98761 | -0.086487 | 17.5729
71 | 0.091402 | 0.022929 | -0.091296 | -0.022889 | 0.00010575 | 3.9646e-05 | 0.13772 | 0.13772 | 0.13772 | 0.98761 | -0.086487 | 0.98644 | -0.094839 | 17.0026
72 | -0.13969 | -0.035134 | 0.13971 | 0.035143 | 2.1896e-05 | 8.329e-06 | 0.20982 | 0.20982 | 0.20982 | 0.99087 | -0.063532 | 0.99103 | -0.062408 | 25.9039
73 | 0.088086 | 0.022084 | -0.088055 | -0.022073 | 3.1077e-05 | 1.1629e-05 | 0.13288 | 0.13288 | 0.13288 | 0.98644 | -0.094839 | 0.98608 | -0.097387 | 16.4047
74 | -0.14093 | -0.035446 | 0.14127 | 0.035578 | 0.00034635 | 0.00013177 | 0.21164 | 0.21164 | 0.21164 | 0.99103 | -0.062408 | 0.99354 | -0.044826 | 26.1287
75 | 0.0022764 | 0.00057034 | -0.0022763 | -0.00057045 | 8.1584e-08 | -1.1421e-07 | 0.0034097 | 0.0034098 | 0.0034098 | 0.99341 | -0.045746 | 0.99338 | -0.046005 | 1.2629
76 | -0.0030729 | -0.00076995 | 0.003073 | 0.0007699 | 9.6843e-08 | -5.7602e-08 | 0.0046028 | 0.0046027 | 0.0046028 | 0.99341 | -0.045746 | 0.99345 | -0.045519 | 1.7047
77 | 0.001285 | 0.00032199 | -0.0012849 | -0.00032204 | 9.2268e-09 | -4.8121e-08 | 0.0019248 | 0.0019248 | 0.0019248 | 0.99338 | -0.046005 | 0.99337 | -0.046057 | 0.71288
78 | -0.0038691 | -0.00096943 | 0.0038692 | 0.00096941 | 7.3251e-08 | -1.7085e-08 | 0.0057952 | 0.0057952 | 0.0057952 | 0.99345 | -0.045519 | 0.99346 | -0.045382 | 2.1464
79 | -0.0047791 | -0.0011975 | 0.0047795 | 0.0011975 | 3.6743e-07 | -7.4948e-09 | 0.0071581 | 0.0071581 | 0.0071581 | 0.99346 | -0.045382 | 0.99354 | -0.044826 | 2.6512
80 | -0.14605 | -0.036776 | 0.14614 | 0.036809 | 8.725e-05 | 3.3217e-05 | 0.2188 | 0.2188 | 0.2188 | 0.99354 | -0.044826 | 0.99416 | -0.040554 | 27.0123
81 | -0.1469 | -0.036999 | 0.14697 | 0.037026 | 7.0224e-05 | 2.6738e-05 | 0.21994 | 0.21994 | 0.21994 | 0.99416 | -0.040554 | 0.99465 | -0.037136 | 27.1528
82 | 0.15958 | 0.040255 | -0.15957 | -0.040251 | 1.1775e-05 | 4.4898e-06 | 0.23799 | 0.23799 | 0.23799 | 0.99818 | -0.012587 | 0.9981 | -0.013114 | 29.3809
83 | -0.16285 | -0.041075 | 0.16298 | 0.041125 | 0.00013066 | 4.9835e-05 | 0.24286 | 0.24286 | 0.24286 | 0.99818 | -0.012587 | 0.99901 | -0.0068701 | 29.983
84 | 0.158 | 0.039857 | -0.15796 | -0.03984 | 4.4891e-05 | 1.7113e-05 | 0.23565 | 0.23565 | 0.23565 | 0.9981 | -0.013114 | 0.99781 | -0.01514 | 29.092
85 | -0.16631 | -0.041958 | 0.16644 | 0.042009 | 0.0001319 | 5.0325e-05 | 0.24782 | 0.24782 | 0.24782 | 0.99901 | -0.0068701 | 0.99982 | -0.0012215 | 30.5945
86 | 0.15504 | 0.039111 | -0.15496 | -0.039079 | 8.3219e-05 | 3.1714e-05 | 0.2313 | 0.2313 | 0.2313 | 0.99781 | -0.01514 | 0.99726 | -0.018969 | 28.556
87 | -0.1696 | -0.042801 | 0.16962 | 0.042807 | 1.4073e-05 | 5.3709e-06 | 0.25252 | 0.25252 | 0.25252 | 0.99982 | -0.0012215 | 0.99991 | -0.00063049 | 31.1755
88 | 0.15205 | 0.038349 | -0.15195 | -0.038311 | 9.9231e-05 | 3.7804e-05 | 0.22696 | 0.22696 | 0.22696 | 0.99726 | -0.018969 | 0.99659 | -0.023627 | 28.0193
89 | -0.17088 | -0.043123 | 0.1709 | 0.043129 | 1.5124e-05 | 5.7729e-06 | 0.2544 | 0.2544 | 0.2544 | 0.99991 | -0.00063049 | 1 | 0 | 31.4074
90 | 0.1512 | 0.038124 | -0.15115 | -0.038105 | 4.8636e-05 | 1.8527e-05 | 0.22584 | 0.22584 | 0.22584 | 0.99659 | -0.023627 | 0.99626 | -0.025923 | 27.8816
91 | 0.15005 | 0.037828 | -0.14998 | -0.037804 | 6.3829e-05 | 2.4311e-05 | 0.22419 | 0.22419 | 0.22419 | 0.99626 | -0.025923 | 0.99582 | -0.028961 | 27.6777
92 | 0.14924 | 0.037616 | -0.14907 | -0.037552 | 0.00016927 | 6.4468e-05 | 0.22307 | 0.22307 | 0.22307 | 0.99582 | -0.028961 | 0.99466 | -0.03707 | 27.5399
93 | 0.14773 | 0.037217 | -0.14773 | -0.037217 | 1.3656e-06 | 5.2001e-07 | 0.22108 | 0.22108 | 0.22108 | 0.99466 | -0.03707 | 0.99465 | -0.037136 | 27.2934
94 | 0.0028013 | 0.00070186 | -0.0028011 | -0.00070201 | 2.1089e-07 | -1.5788e-07 | 0.0042371 | 0.0042372 | 0.0042372 | 0.98376 | -0.11387 | 0.98368 | -0.11442 | 1.5693

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.17416 | 0.043746

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0085883 | 0.0021524
1 | 0.011384 | 0.002853
2 | 0.0028099 | 0.00070423
3 | 0.0018237 | 0.00045705
4 | 0.0014039 | 0.00035186
5 | 0.0066671 | 0.0016709
6 | 0.0013701 | 0.00034338
7 | 0.0037916 | 0.00095026
8 | 0.00036852 | 9.236e-05
9 | 0.0001485 | 3.7218e-05
10 | 0.00065379 | 0.00016386
11 | 0.0023651 | 0.00059274
12 | 0.00065463 | 0.00016407
13 | 0.00042867 | 0.00010743
14 | 0.00045429 | 0.00011386
15 | 0.00023985 | 6.0111e-05
16 | 0.00036331 | 9.1055e-05
17 | 0.001186 | 0.00029725
18 | 0.0023754 | 0.00059532
19 | 0.0045109 | 0.0011305
20 | 0.0003593 | 9.0049e-05
21 | 0.001006 | 0.00025212
22 | 0.0017309 | 0.00043382
23 | 0.0011646 | 0.00029187
24 | 0.0016217 | 0.00040644
25 | 0.0025666 | 0.00064325
26 | 0.0013083 | 0.0003279
27 | 0.00087057 | 0.00021818
28 | 0.0053667 | 0.001345
29 | 0.00099715 | 0.00024991
30 | 0.003152 | 0.00078996
31 | 0.0032336 | 0.00081043
32 | 0.0015067 | 0.00037762
33 | 0.0025423 | 0.00063716
34 | 0.0024758 | 0.00062048
35 | 0.0024728 | 0.00061974
36 | 0.0029384 | 0.00073643
37 | 0.0032482 | 0.00081407
38 | 0.0031124 | 0.00078005
39 | 0.00228 | 0.00057142
40 | 0.0022799 | 0.00057141
41 | 0.002964 | 0.00074285
42 | 0.0032353 | 0.00081083
43 | 0.003152 | 0.00078996
44 | 0.0026367 | 0.00066081
45 | 0.00094353 | 0.00023647
46 | 0.003064 | 0.00076792
47 | 0.004018 | 0.001007
48 | 0.0035018 | 0.00087764
49 | 0.0030663 | 0.00076848
50 | 0.0040193 | 0.0010073
51 | 0.0032105 | 0.00080464
52 | 0.0012124 | 0.00030385
53 | 0.0029645 | 0.00074298
54 | 0.00079648 | 0.00019962
55 | 0.00099138 | 0.00024846
56 | 0.00079613 | 0.00019953
57 | 0.0012849 | 0.00032204
58 | 0.00090996 | 0.00022806
59 | 0.00076037 | 0.00019057
60 | 0.0032716 | 0.00081995
61 | 0.0015695 | 0.00039336
62 | 0.0033256 | 0.00083346
63 | 0.0029113 | 0.00072965
64 | 0.0031623 | 0.00079255
65 | 0.0029139 | 0.00073028
66 | 0.0012619 | 0.00031625
67 | 0.0007469 | 0.00018719
68 | 0.0024634 | 0.00061738
69 | 0.001106 | 0.00027718
70 | 0.00074711 | 0.00018724
71 | 0.0013345 | 0.00033445
72 | 0.00076141 | 0.00019083
73 | 0.00094396 | 0.00023658
74 | 0.0028011 | 0.00070201

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1