## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1098-4_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1098-4_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1098-4_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1098-4_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1098-4_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1098-4_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1098-4_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1098-4_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1098-4_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1098-4_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1098-4_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1098-4_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1098-4_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1098-4_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1098-4_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1098-4_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1098-4_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1098-4_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1098-4_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1098-4_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1098-4_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1098-4_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1098-4_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1098-4_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1098-4_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1098-4_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1098-4_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1098-4_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1098-4_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1098-4_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1098-4_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1098-4_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1098-4_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1098-4_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1098-4_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1098-4_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1098-4_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1098-4_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1098-4_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1098-4_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1098-4_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1098-4_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1098-4_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1098-4_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1098-4_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1098-4_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1098-4_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1098-4_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1098-4_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1098-4_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1098-4_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1098-4_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1098-4_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1098-4_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1098-4_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1098-4_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1098-4_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1098-4_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1098-4_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1098-4_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1098-4_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1098-4_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1098-4_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1098-4_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1098-4_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1098-4_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1098-4_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1098-4_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1098-4_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1098-4_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1098-4_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1098-4_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1098-4_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1098-4_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1098-4_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1098-4_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1098-4_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1098-4_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1098-4_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1098-4_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1098-4_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1098-4_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1098-4_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1098-4_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1098-4_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1098-4_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1098-4_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1098-4_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1098-4_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1098-4_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1098-4_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1098-4_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1098-4_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1098-4_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1098-4_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1098-4_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_124_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1098-4_0_3_load_0 | 0 | 0.0083961 | 0.0021043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1098-4_0_3_load_3 | 2 | 0.0015993 | 0.00040083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1098-4_0_3_load_4 | 4 | 0.0073933 | 0.0018529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1098-4_0_3_load_33 | 6 | 0.0058288 | 0.0014608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1098-4_0_3_load_28 | 7 | 0.0021997 | 0.00055129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1098-4_0_3_load_14 | 8 | 0.001363 | 0.00034161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1098-4_0_3_load_15 | 9 | 0.0022859 | 0.00057291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1098-4_0_3_load_18 | 12 | 0.0048163 | 0.0012071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1098-4_0_3_load_19 | 13 | 0.004005 | 0.0010038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1098-4_0_3_load_29 | 14 | 0.0020909 | 0.00052402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1098-4_0_3_load_51 | 15 | 0.00172 | 0.00043108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1098-4_0_3_load_34 | 17 | 0.0016368 | 0.00041023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1098-4_0_3_load_46 | 21 | 0.0054235 | 0.0013593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1098-4_0_3_load_25 | 23 | 0.0075193 | 0.0018845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1098-4_0_3_load_21 | 24 | 0.0034875 | 0.00087406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1098-4_0_3_load_56 | 27 | 0.0022273 | 0.00055821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1098-4_0_3_load_53 | 28 | 0.0026216 | 0.00065704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1098-4_0_3_load_20 | 29 | 0.0040304 | 0.0010101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1098-4_0_3_load_22 | 30 | 0.011415 | 0.0028609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1098-4_0_3_load_24 | 31 | 0.0062699 | 0.0015714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1098-4_0_3_load_48 | 33 | 0.00302 | 0.00075687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1098-4_0_3_load_45 | 34 | 0.0018636 | 0.00046707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1098-4_0_3_load_89 | 38 | 0.00095808 | 0.00024012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1098-4_0_3_load_88 | 39 | 0.00055831 | 0.00013993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1098-4_0_3_load_87 | 40 | 0.00053226 | 0.0001334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1098-4_0_3_load_90 | 41 | 0.00198 | 0.00049623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1098-4_0_3_load_102 | 42 | 0.00039087 | 9.7961e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1098-4_0_3_load_86 | 43 | 0.00069608 | 0.00017445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1098-4_0_3_load_70 | 44 | 0.0018661 | 0.00046769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1098-4_0_3_load_35 | 45 | 0.0026966 | 0.00067584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1098-4_0_3_load_36 | 46 | 0.0023314 | 0.0005843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1098-4_0_3_load_38 | 47 | 0.00067393 | 0.0001689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1098-4_0_3_load_40 | 49 | 0.0012683 | 0.00031787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1098-4_0_3_load_41 | 50 | 0.0011188 | 0.00028039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1098-4_0_3_load_42 | 51 | 0.0026574 | 0.000666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1098-4_0_3_load_44 | 52 | 0.0015437 | 0.00038688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1098-4_0_3_load_43 | 53 | 0.0040124 | 0.0010056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1098-4_0_3_load_73 | 54 | 0.003351 | 0.00083983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1098-4_0_3_load_49 | 55 | 0.0048815 | 0.0012234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1098-4_0_3_load_57 | 57 | 0.0010525 | 0.00026378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1098-4_0_3_load_59 | 58 | 0.0095338 | 0.0023894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1098-4_0_3_load_60 | 59 | 0.0043228 | 0.0010834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1098-4_0_3_load_54 | 60 | 0.0030685 | 0.00076903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1098-4_0_3_load_64 | 62 | 0.0046237 | 0.0011588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1098-4_0_3_load_65 | 63 | 0.0013631 | 0.00034162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1098-4_0_3_load_61 | 64 | 0.014967 | 0.003751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1098-4_0_3_load_71 | 65 | 0.0011618 | 0.00029117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1098-4_0_3_load_79 | 66 | 0.00049516 | 0.0001241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1098-4_0_3_load_78 | 67 | 0.0011385 | 0.00028534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1098-4_0_3_load_62 | 68 | 0.0068871 | 0.0017261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1098-4_0_3_load_66 | 69 | 0.0056684 | 0.0014206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1098-4_0_3_load_67 | 70 | 0.0032183 | 0.00080658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1098-4_0_3_load_68 | 71 | 0.0021798 | 0.00054631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1098-4_0_3_load_69 | 72 | 0.0028335 | 0.00071014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1098-4_0_3_load_81 | 75 | 0.00058353 | 0.00014625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1098-4_0_3_load_75 | 77 | 0.0043821 | 0.0010982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1098-4_0_3_load_98 | 79 | 0.00020355 | 5.1013e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1098-4_0_3_load_96 | 80 | 0.00035003 | 8.7726e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1098-4_0_3_load_99 | 81 | 0.0034113 | 0.00085496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1098-4_0_3_load_100 | 82 | 0.00065187 | 0.00016337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1098-4_0_3_load_94 | 83 | 0.00030896 | 7.7434e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1098-4_0_3_load_82 | 84 | 0.00049317 | 0.0001236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1098-4_0_3_load_83 | 85 | 0.00030281 | 7.5891e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1098-4_0_3_load_84 | 86 | 0.0011359 | 0.0002847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1098-4_0_3_load_85 | 87 | 0.00080404 | 0.00020151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1098-4_0_3_load_103 | 88 | 0.0002723 | 6.8244e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1098-4_0_3_load_92 | 90 | 0.00042471 | 0.00010644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1098-4_0_3_load_105 | 91 | 0.0008081 | 0.00020253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1098-4_0_3_load_101 | 92 | 0.00038653 | 9.6872e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1098-4_0_3_load_93 | 93 | 0.00065055 | 0.00016304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1098-4_0_3_load_97 | 95 | 0.00019895 | 4.9861e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 13 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1098-4_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.00058406 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1098-4_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.011106 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1098-4_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.051678 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1098-4_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.011641 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1098-4_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.046977 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1098-4_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.010726 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1098-4_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.02514 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1098-4_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 7 | 25 | 0.014407 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1098-4_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.041073 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1098-4_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.014907 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1098-4_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.004355 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_1098-4_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.015207 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1098-4_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 13 | 0.031821 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_1098-4_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 14 | 0.010855 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_1098-4_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 15 | 0.02119 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1098-4_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 16 | 0.0019958 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1098-4_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 25 | 0.015746 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_1098-4_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 26 | 0.017597 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1098-4_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 27 | 0.011528 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1098-4_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 28 | 0.038347 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1098-4_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.01551 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1098-4_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 44 | 0.004511 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1098-4_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 26 | 0.003934 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1098-4_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.05729 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_1098-4_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.029354 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1098-4_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 19 | 22 | 0.035898 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_1098-4_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 20 | 32 | 0.28109 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_1098-4_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 20 | 33 | 0.043179 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1098-4_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 21 | 34 | 0.0071653 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1098-4_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.0070998 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_1098-4_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.025464 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1098-4_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.02533 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_1098-4_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 24 | 29 | 0.027687 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1098-4_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 26 | 57 | 0.026587 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1098-4_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 26 | 58 | 0.015777 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1098-4_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 27 | 61 | 0.0089678 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1098-4_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 28 | 60 | 0.0040925 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1098-4_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.013896 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1098-4_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.011591 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1098-4_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 32 | 54 | 0.1075 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_1098-4_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 33 | 55 | 0.025431 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1098-4_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 34 | 52 | 0.014782 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1098-4_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.04042 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1098-4_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.00634 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1098-4_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.032992 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1098-4_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.17756 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1098-4_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 37 | 40 | 0.062995 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1098-4_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 38 | 41 | 0.029536 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1098-4_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 39 | 42 | 0.18382 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1098-4_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 40 | 43 | 0.00080873 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1098-4_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 41 | 89 | 0.20381 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1098-4_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 42 | 88 | 0.008736 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1098-4_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 43 | 87 | 0.027268 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1098-4_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 44 | 65 | 0.13091 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1098-4_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.025988 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1098-4_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.023531 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1098-4_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.043209 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1098-4_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.01907 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1098-4_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.010974 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1098-4_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.026652 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1098-4_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.015579 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1098-4_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.022267 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1098-4_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.063185 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_1098-4_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 56 | 76 | 0.21601 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_1098-4_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.0087859 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1098-4_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 59 | 64 | 0.0012322 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1098-4_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.020394 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1098-4_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.0015498 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1098-4_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 62 | 69 | 0.0040559 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1098-4_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 64 | 68 | 0.012139 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1098-4_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 65 | 73 | 0.26969 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1098-4_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.006294 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1098-4_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 67 | 74 | 0.11109 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1098-4_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.011285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1098-4_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.018916 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1098-4_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.011479 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1098-4_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.006113 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1098-4_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.077365 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1098-4_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 76 | 79 | 0.06408 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
79 | LV_1098-4_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.20545 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1098-4_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 76 | 80 | 0.029689 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1098-4_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.037178 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1098-4_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 78 | 81 | 0.013725 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1098-4_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 79 | 82 | 0.038482 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
84 | LV_1098-4_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 80 | 83 | 0.016152 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1098-4_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 82 | 92 | 0.012817 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
86 | LV_1098-4_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 83 | 93 | 0.070469 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1098-4_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.0034578 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1098-4_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.065797 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1098-4_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.0051584 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1098-4_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.086035 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1098-4_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.014608 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1098-4_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.26299 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
93 | LV_1098-4_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.028228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1098-4_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.12458 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1098-4_0_3_trafo_19 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 96 | 13 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29
0 | 2650412.3265 | 1211961.1464 | 2650411.8103 | 1211960.8731
1 | 2650411.8103 | 1211960.8731 | 2650402.185 | 1211955.333
2 | 2650422.1525 | 1211910.3639 | 2650421.2291 | 1211914.4363 | 2650418.5692 | 1211926.1986 | 2650415.6876 | 1211930.032 | 2650411.7855 | 1211933.2454 | 2650401.6687 | 1211949.0027 | 2650400.6232 | 1211952.2402 | 2650402.185 | 1211955.333
3 | 2650461.705 | 1211935.8021 | 2650465.2029 | 1211937.2548 | 2650472.7521 | 1211939.4199
4 | 2650422.1525 | 1211910.3639 | 2650428.7683 | 1211915.0892 | 2650438.4127 | 1211921.9748 | 2650440.3932 | 1211923.1812 | 2650456.1615 | 1211932.7534 | 2650461.705 | 1211935.8021
5 | 2650422.1525 | 1211910.3639 | 2650413.4216 | 1211904.1335
6 | 2650392.9576 | 1211889.5304 | 2650413.4216 | 1211904.1335
7 | 2650381.172 | 1211881.245 | 2650385.4326 | 1211884.1605 | 2650392.9576 | 1211889.5304
8 | 2650408.022 | 1211895.1691 | 2650387.5729 | 1211880.8322 | 2650374.6832 | 1211871.1872
9 | 2650362.7476 | 1211862.2561 | 2650374.6832 | 1211871.1872
10 | 2650359.7727 | 1211865.444 | 2650362.7476 | 1211862.2561
11 | 2650362.7476 | 1211862.2561 | 2650350.4393 | 1211853.3254
12 | 2650362.7476 | 1211862.2561 | 2650364.9277 | 1211860.5179 | 2650371.0017 | 1211856.5446 | 2650389.9335 | 1211845.787
13 | 2650359.7727 | 1211865.444 | 2650368.505 | 1211871.8918
14 | 2650350.4393 | 1211853.3254 | 2650333.2885 | 1211840.8811
15 | 2650391.6687 | 1211844.801 | 2650389.9335 | 1211845.787
16 | 2650381.172 | 1211881.245 | 2650368.505 | 1211871.8918
17 | 2650319.0454 | 1211830.5465 | 2650333.2885 | 1211840.8811
18 | 2650391.6687 | 1211844.801 | 2650399.5251 | 1211841.1985 | 2650402.3058 | 1211840.4291
19 | 2650391.6687 | 1211844.801 | 2650385.9551 | 1211823.1955 | 2650373.7298 | 1211812.8758
20 | 2650318.0029 | 1211834.34 | 2650330.5378 | 1211843.475
21 | 2650318.0029 | 1211834.34 | 2650313.9982 | 1211832.2636
22 | 2650318.0029 | 1211834.34 | 2650319.0454 | 1211830.5465
23 | 2650331.5556 | 1211909.3431 | 2650321.2871 | 1211925.9886 | 2650315.9883 | 1211934.46 | 2650308.2713 | 1211952.1833 | 2650304.9237 | 1211959.9263
24 | 2650331.5556 | 1211909.3431 | 2650318.0817 | 1211900.6577 | 2650313.8618 | 1211897.4091 | 2650311.1296 | 1211893.4504 | 2650309.6898 | 1211890.6064
25 | 2650331.5556 | 1211909.3431 | 2650342.9004 | 1211891.2058 | 2650345.0225 | 1211892.7357 | 2650349.969 | 1211896.3129 | 2650354.6511 | 1211899.71
26 | 2650304.9237 | 1211959.9263 | 2650302.7799 | 1211967.2681 | 2650298.6789 | 1211982.3759 | 2650298.2084 | 1211984.1062 | 2650296.6168 | 1211989.9519 | 2650294.7895 | 1211996.7071 | 2650292.0373 | 1212006.8344 | 2650288.5815 | 1212012.9978 | 2650294.4783 | 1212015.5935 | 2650299.8935 | 1212016.7398 | 2650305.6297 | 1212016.7548 | 2650311.6679 | 1212017.8953 | 2650337.2608 | 1212028.295 | 2650346.9716 | 1212030.0001 | 2650361.9014 | 1212028.1805 | 2650378.4453 | 1212026.8638 | 2650385.5682 | 1212028.2248 | 2650388.4487 | 1212032.6072 | 2650387.7216 | 1212041.3285 | 2650384.1938 | 1212056.0074 | 2650384.6323 | 1212061.6589 | 2650388.014 | 1212064.2779 | 2650392.5503 | 1212065.1278 | 2650400.0169 | 1212063.5677 | 2650410.2835 | 1212057.0283 | 2650424.3241 | 1212045.3511 | 2650437.0074 | 1212036.0527 | 2650451.5809 | 1212027.8599 | 2650456.242 | 1212027.4324 | 2650462.1497 | 1212029.6281
27 | 2650304.9237 | 1211959.9263 | 2650288.0601 | 1211954.9813 | 2650275.7974 | 1211951.3425 | 2650270.7696 | 1211946.5862 | 2650268.065 | 1211941.3503
28 | 2650306.4535 | 1211884.2135 | 2650309.6898 | 1211890.6064
29 | 2650354.6511 | 1211899.71 | 2650358.1415 | 1211896.6598 | 2650360.233 | 1211895.3563
30 | 2650354.6511 | 1211899.71 | 2650354.5164 | 1211902.1658 | 2650345.0323 | 1211919.485 | 2650344.3892 | 1211922.6793
31 | 2650381.172 | 1211881.245 | 2650378.1 | 1211884.2209 | 2650360.233 | 1211895.3563
32 | 2650347.7542 | 1211949.8815 | 2650347.7542 | 1211949.8815 | 2650343.8065 | 1211931.4929 | 2650343.7317 | 1211925.9445 | 2650344.3892 | 1211922.6793
33 | 2650319.0454 | 1211830.5465 | 2650319.602 | 1211828.5167 | 2650328.547 | 1211812.0601 | 2650333.1626 | 1211808.6277
34 | 2650319.0454 | 1211830.5465 | 2650309.5826 | 1211825.5193 | 2650304.8632 | 1211823.6896
35 | 2650410.9489 | 1211838.0375 | 2650402.3058 | 1211840.4291
36 | 2650370.6025 | 1211810.236 | 2650373.7298 | 1211812.8758
37 | 2650348.7246 | 1211963.7434 | 2650347.7542 | 1211949.8815
38 | 2650348.7246 | 1211963.7434 | 2650349.5341 | 1211975.3059
39 | 2650462.1497 | 1212029.6281 | 2650473.8008 | 1212030.0936 | 2650481.3816 | 1212031.2028 | 2650490.0945 | 1212033.211 | 2650503.9905 | 1212037.7313 | 2650511.5773 | 1212038.1401 | 2650520.6634 | 1212036.4383 | 2650536.8771 | 1212029.2713 | 2650548.8286 | 1212022.0793 | 2650563.7582 | 1212016.0436
40 | 2650268.065 | 1211941.3503 | 2650256.3933 | 1211918.7554
41 | 2650306.4535 | 1211884.2135 | 2650299.7772 | 1211871.0256
42 | 2650675.7023 | 1211601.9619 | 2650680.7483 | 1211603.6613 | 2650694.0632 | 1211571.1662
43 | 2650669.7178 | 1211599.8209 | 2650675.7023 | 1211601.9619
44 | 2650694.0632 | 1211571.1662 | 2650697.0651 | 1211572.0033 | 2650716.0295 | 1211576.6116 | 2650726.388 | 1211576.7532
45 | 2650669.7178 | 1211599.8209 | 2650671.6735 | 1211592.3108 | 2650675.4886 | 1211580.603 | 2650688.5592 | 1211547.3498 | 2650697.2618 | 1211530.9696 | 2650702.8766 | 1211517.6094 | 2650732.1075 | 1211441.7128 | 2650734.8095 | 1211434.845
46 | 2650669.7178 | 1211599.8209 | 2650667.4555 | 1211608.5291 | 2650664.9962 | 1211616.2794 | 2650647.5968 | 1211658.7174
47 | 2650726.388 | 1211576.7532 | 2650726.7875 | 1211576.7586 | 2650734.6953 | 1211573.435 | 2650750.6601 | 1211560.4826
48 | 2650734.8095 | 1211434.845 | 2650741.8466 | 1211416.9587 | 2650750.8413 | 1211395.756 | 2650756.4374 | 1211384.6303 | 2650765.2784 | 1211369.0073 | 2650780.7785 | 1211344.1467 | 2650797.7558 | 1211318.9429 | 2650805.932 | 1211310.0183 | 2650817.6222 | 1211301.5906 | 2650828.7256 | 1211296.0485 | 2650838.6905 | 1211293.0316 | 2650840.8131 | 1211292.7741
49 | 2650647.5968 | 1211658.7174 | 2650647.29 | 1211659.4657
50 | 2650750.6601 | 1211560.4826 | 2650953.5087 | 1211580.2473
51 | 2650840.8131 | 1211292.7741 | 2650849.4856 | 1211291.7219
52 | 2650636.9458 | 1211684.6956 | 2650647.29 | 1211659.4657
53 | 2650313.9982 | 1211832.2636 | 2650309.0006 | 1211829.6724 | 2650300.7481 | 1211827.0791 | 2650290.4773 | 1211826.8702 | 2650281.7299 | 1211828.92 | 2650276.6764 | 1211831.7235 | 2650269.3556 | 1211835.7865 | 2650226.2062 | 1211865.5853 | 2650221.2997 | 1211868.0788 | 2650210.1132 | 1211873.7548 | 2650197.9146 | 1211877.3954
54 | 2650202.7513 | 1211908.5152 | 2650214.9641 | 1211900.4336 | 2650224.5158 | 1211894.3158
55 | 2650224.5158 | 1211894.3158 | 2650230.3494 | 1211890.5794 | 2650244.7263 | 1211882.2733 | 2650244.7263 | 1211882.2733
56 | 2650279.9483 | 1211857.2995 | 2650273.6712 | 1211861.0378 | 2650249.1203 | 1211879.2863 | 2650244.7263 | 1211882.2733
57 | 2650279.9483 | 1211857.2995 | 2650284.5564 | 1211872.1805 | 2650286.0492 | 1211875.337
58 | 2650279.9483 | 1211857.2995 | 2650283.3338 | 1211856.7833 | 2650286.5833 | 1211857.0664 | 2650290.5743 | 1211858.6343
59 | 2650286.0492 | 1211875.337 | 2650297.4435 | 1211899.4304
60 | 2650290.5743 | 1211858.6343 | 2650294.2528 | 1211862.1118 | 2650297.7221 | 1211866.9661 | 2650299.7772 | 1211871.0256
61 | 2650297.2359 | 1211919.2263 | 2650301.716 | 1211913.2383 | 2650301.8078 | 1211908.6586 | 2650297.4435 | 1211899.4304
62 | 2650605.8535 | 1211975.1125 | 2650600.3774 | 1211978.4681 | 2650597.4946 | 1211981.5343 | 2650586.8431 | 1212006.5366 | 2650583.3546 | 1212009.3532 | 2650580.2621 | 1212009.3714 | 2650563.7582 | 1212016.0436
63 | 2650605.8535 | 1211975.1125 | 2650625.3095 | 1211969.9967 | 2650635.5693 | 1211967.8936 | 2650637.5688 | 1211966.8432 | 2650645.8404 | 1211958.1861 | 2650659.9487 | 1211946.6768 | 2650671.0699 | 1211933.5078 | 2650683.4008 | 1211927.3199 | 2650685.3872 | 1211926.9255 | 2650687.1155 | 1211927.396 | 2650690.3661 | 1211928.4464 | 2650691.2327 | 1211928.3982 | 2650698.8222 | 1211923.1262 | 2650704.8031 | 1211920.2864 | 2650706.6417 | 1211920.3021 | 2650712.1206 | 1211924.6845 | 2650724.0874 | 1211921.0952 | 2650730.6096 | 1211917.1483 | 2650736.7004 | 1211913.9093 | 2650756.4367 | 1211897.3117 | 2650773.2832 | 1211887.2824 | 2650788.2614 | 1211879.8387
64 | 2650333.1626 | 1211808.6277 | 2650340.2127 | 1211803.3849
65 | 2650340.2127 | 1211803.3849 | 2650341.2015 | 1211802.6496
66 | 2650410.9489 | 1211838.0375 | 2650410.22 | 1211828.081 | 2650408.7728 | 1211818.6188 | 2650408.5324 | 1211817.8153
67 | 2650410.9489 | 1211838.0375 | 2650412.47 | 1211837.7406
68 | 2650407.37 | 1211813.9295 | 2650408.5324 | 1211817.8153
69 | 2650350.9423 | 1211795.4058 | 2650341.2015 | 1211802.6496
70 | 2649957.0472 | 1211769.3918 | 2649984.1413 | 1211784.9056 | 2650012.7358 | 1211801.7884 | 2650045.8151 | 1211821.1327 | 2650068.6717 | 1211834.5101 | 2650074.3348 | 1211837.8262 | 2650083.6196 | 1211843.2518 | 2650099.8509 | 1211852.9826 | 2650119.8209 | 1211863.5454 | 2650136.3866 | 1211872.3453 | 2650149.22 | 1211876.8113 | 2650163.4927 | 1211879.9887 | 2650179.5145 | 1211880.268 | 2650185.4472 | 1211879.5174 | 2650197.4688 | 1211877.5284 | 2650197.9146 | 1211877.3954
71 | 2650055.5249 | 1211820.2724 | 2650060.9491 | 1211823.4649
72 | 2649959.7828 | 1211763.9226 | 2650055.5249 | 1211820.2724
73 | 2650407.37 | 1211813.9295 | 2650404.1357 | 1211803.118
74 | 2650404.1357 | 1211803.118 | 2650404.0214 | 1211802.7359 | 2650394.0595 | 1211787.1273
75 | 2650387.8839 | 1211777.4514 | 2650394.0595 | 1211787.1273
76 | 2649957.0472 | 1211769.3918 | 2649959.7828 | 1211763.9226
77 | 2649959.7828 | 1211763.9226 | 2649960.7537 | 1211762.2964 | 2649965.7349 | 1211753.6108 | 2649969.1179 | 1211745.223 | 2649970.0454 | 1211739.7275 | 2649970.2757 | 1211734.0038 | 2649969.8242 | 1211722.5933 | 2649969.4787 | 1211702.1561 | 2649969.4201 | 1211699.1761 | 2649969.3125 | 1211693.872 | 2649972.1957 | 1211689.8271
78 | 2650788.2614 | 1211879.8387 | 2650814.5713 | 1211872.0469 | 2650823.09 | 1211868.3172 | 2650844.1285 | 1211856.7785 | 2650847.3332 | 1211855.8162
79 | 2650788.2614 | 1211879.8387 | 2650773.2832 | 1211887.2824 | 2650756.4367 | 1211897.3117 | 2650736.7004 | 1211913.9093 | 2650730.6096 | 1211917.1483 | 2650732.5317 | 1211912.7065 | 2650739.3834 | 1211903.9706 | 2650742.1464 | 1211897.1345 | 2650743.6087 | 1211886.8964 | 2650742.4537 | 1211875.302 | 2650742.8823 | 1211857.0726 | 2650740.9881 | 1211842.1588 | 2650740.9679 | 1211831.1298 | 2650744.786 | 1211813.7075 | 2650755.1825 | 1211786.6465
80 | 2650788.2614 | 1211879.8387 | 2650806.3314 | 1211883.1834 | 2650816.3174 | 1211883.8021 | 2650817.6209 | 1211883.7098
81 | 2650755.1825 | 1211786.6465 | 2650738.448 | 1211780.8008 | 2650727.7155 | 1211796.4522 | 2650727.3962 | 1211796.8027
82 | 2650755.1825 | 1211786.6465 | 2650760.1087 | 1211773.8364
83 | 2650884.894 | 1211857.8822 | 2650865.5559 | 1211853.1033 | 2650854.7854 | 1211853.5785 | 2650847.3332 | 1211855.8162
84 | 2650817.6209 | 1211883.7098 | 2650829.6372 | 1211882.8594 | 2650833.5081 | 1211884.2265 | 2650833.5081 | 1211884.2265
85 | 2650897.6391 | 1211858.8246 | 2650886.9903 | 1211858.4002 | 2650884.894 | 1211857.8822
86 | 2650837.0377 | 1211953.3617 | 2650833.4785 | 1211944.7621 | 2650832.6347 | 1211937.6841 | 2650835.7492 | 1211893.1731 | 2650835.4136 | 1211887.9783 | 2650833.5081 | 1211884.2265
87 | 2650609.9949 | 1211750.2648 | 2650608.765 | 1211753.4964
88 | 2650609.9949 | 1211750.2648 | 2650612.1398 | 1211744.6293 | 2650618.1972 | 1211727.4149 | 2650630.0027 | 1211699.0204 | 2650634.8303 | 1211689.3962
89 | 2650636.9458 | 1211684.6956 | 2650635.8613 | 1211687.341 | 2650634.8303 | 1211689.3962
90 | 2650953.5087 | 1211580.2473 | 2650962.2614 | 1211588.3268 | 2650999.6592 | 1211622.2552 | 2651008.0347 | 1211627.3409 | 2651015.6605 | 1211628.5735 | 2651021.5118 | 1211626.8311
91 | 2651035.5123 | 1211622.6619 | 2651021.5118 | 1211626.8311
92 | 2650897.6391 | 1211858.8246 | 2651021.5118 | 1211626.8311
93 | 2650862.933 | 1211961.1116 | 2650854.4985 | 1211957.6377 | 2650841.7297 | 1211957.262 | 2650837.6251 | 1211954.7812 | 2650837.0377 | 1211953.3617
94 | 2650862.933 | 1211961.1116 | 2650900.3081 | 1211947.6223 | 2650929.4861 | 1211934.9303 | 2650977.4373 | 1211912.2952

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2650412.3265 | 1211961.1464
1 | 2650411.8103 | 1211960.8731
2 | 2650402.185 | 1211955.333
3 | 2650461.705 | 1211935.8021
4 | 2650472.7521 | 1211939.4199
5 | 2650422.1525 | 1211910.3639
6 | 2650413.4216 | 1211904.1335
7 | 2650392.9576 | 1211889.5304
8 | 2650374.6832 | 1211871.1872
9 | 2650408.022 | 1211895.1691
10 | 2650362.7476 | 1211862.2561
11 | 2650359.7727 | 1211865.444
12 | 2650350.4393 | 1211853.3254
13 | 2650389.9335 | 1211845.787
14 | 2650368.505 | 1211871.8918
15 | 2650333.2885 | 1211840.8811
16 | 2650391.6687 | 1211844.801
17 | 2650330.5378 | 1211843.475
18 | 2650318.0029 | 1211834.34
19 | 2650331.5556 | 1211909.3431
20 | 2650304.9237 | 1211959.9263
21 | 2650309.6898 | 1211890.6064
22 | 2650354.6511 | 1211899.71
23 | 2650360.233 | 1211895.3563
24 | 2650344.3892 | 1211922.6793
25 | 2650381.172 | 1211881.245
26 | 2650319.0454 | 1211830.5465
27 | 2650402.3058 | 1211840.4291
28 | 2650373.7298 | 1211812.8758
29 | 2650347.7542 | 1211949.8815
30 | 2650348.7246 | 1211963.7434
31 | 2650349.5341 | 1211975.3059
32 | 2650462.1497 | 1212029.6281
33 | 2650268.065 | 1211941.3503
34 | 2650306.4535 | 1211884.2135
35 | 2650675.7023 | 1211601.9619
36 | 2650694.0632 | 1211571.1662
37 | 2650669.7178 | 1211599.8209
38 | 2650726.388 | 1211576.7532
39 | 2650734.8095 | 1211434.845
40 | 2650647.5968 | 1211658.7174
41 | 2650750.6601 | 1211560.4826
42 | 2650840.8131 | 1211292.7741
43 | 2650647.29 | 1211659.4657
44 | 2650313.9982 | 1211832.2636
45 | 2650202.7513 | 1211908.5152
46 | 2650224.5158 | 1211894.3158
47 | 2650244.7263 | 1211882.2733
48 | 2650279.9483 | 1211857.2995
49 | 2650286.0492 | 1211875.337
50 | 2650290.5743 | 1211858.6343
51 | 2650297.4435 | 1211899.4304
52 | 2650299.7772 | 1211871.0256
53 | 2650297.2359 | 1211919.2263
54 | 2650563.7582 | 1212016.0436
55 | 2650256.3933 | 1211918.7554
56 | 2650605.8535 | 1211975.1125
57 | 2650333.1625 | 1211808.6277
58 | 2650304.8632 | 1211823.6896
59 | 2650340.2127 | 1211803.3849
60 | 2650370.6025 | 1211810.236
61 | 2650410.9489 | 1211838.0375
62 | 2650408.5324 | 1211817.8153
63 | 2650412.47 | 1211837.7406
64 | 2650341.2015 | 1211802.6496
65 | 2650197.9146 | 1211877.3954
66 | 2650060.9491 | 1211823.4649
67 | 2650055.5249 | 1211820.2724
68 | 2650350.9423 | 1211795.4058
69 | 2650407.37 | 1211813.9295
70 | 2650404.1357 | 1211803.118
71 | 2650394.0595 | 1211787.1273
72 | 2650387.8839 | 1211777.4514
73 | 2649957.0472 | 1211769.3918
74 | 2649959.7828 | 1211763.9226
75 | 2649972.1957 | 1211689.8271
76 | 2650788.2614 | 1211879.8387
77 | 2650727.3962 | 1211796.8027
78 | 2650755.1825 | 1211786.6465
79 | 2650847.3332 | 1211855.8162
80 | 2650817.6209 | 1211883.7098
81 | 2650760.1087 | 1211773.8364
82 | 2650884.894 | 1211857.8822
83 | 2650833.5081 | 1211884.2265
84 | 2650609.9949 | 1211750.2648
85 | 2650608.765 | 1211753.4964
86 | 2650634.8303 | 1211689.3962
87 | 2650636.9459 | 1211684.6956
88 | 2650849.4856 | 1211291.7219
89 | 2650953.5087 | 1211580.2473
90 | 2651021.5118 | 1211626.8311
91 | 2651035.5123 | 1211622.6619
92 | 2650897.6391 | 1211858.8246
93 | 2650837.0377 | 1211953.3617
94 | 2650862.933 | 1211961.1116
95 | 2650977.4373 | 1211912.2952
96 | 2650391.6687 | 1211844.801

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99106 | -0.062588 | 0.0083961 | 0.0021043
1 | 0.99107 | -0.062539 | 0 | 0
2 | 0.99121 | -0.061591 | 0.0015993 | 0.00040083
3 | 0.99145 | -0.059872 | 0 | 0
4 | 0.99132 | -0.060746 | 0.0073933 | 0.0018529
5 | 0.99195 | -0.056346 | 0 | 0
6 | 0.99222 | -0.054454 | 0.0058288 | 0.0014608
7 | 0.99306 | -0.048538 | 0.0021997 | 0.00055129
8 | 0.99605 | -0.027536 | 0.001363 | 0.00034161
9 | 0.99592 | -0.028481 | 0.0022859 | 0.00057291
10 | 0.99613 | -0.026988 | 0 | 0
11 | 0.99577 | -0.029516 | 0 | 0
12 | 0.99503 | -0.034683 | 0.0048163 | 0.0012071
13 | 1 | 0 | -0.19932 | -0.049941
14 | 0.99487 | -0.035826 | 0.0020909 | 0.00052402
15 | 0.99365 | -0.044401 | 0.00172 | 0.00043108
16 | 0.99992 | -0.00055413 | 0 | 0
17 | 0.99247 | -0.052719 | 0.0016368 | 0.00041023
18 | 0.99251 | -0.052462 | 0 | 0
19 | 0.99014 | -0.06905 | 0 | 0
20 | 0.98884 | -0.078247 | 0 | 0
21 | 0.98915 | -0.076112 | 0.0054235 | 0.0013593
22 | 0.99157 | -0.058992 | 0 | 0
23 | 0.99198 | -0.056099 | 0.0075193 | 0.0018845
24 | 0.99064 | -0.065515 | 0.0034875 | 0.00087406
25 | 0.99358 | -0.044831 | 0 | 0
26 | 0.99255 | -0.052185 | 0 | 0
27 | 0.99956 | -0.0031007 | 0.0022273 | 0.00055821
28 | 0.99961 | -0.0027337 | 0.0026216 | 0.00065704
29 | 0.98978 | -0.071635 | 0.0040304 | 0.0010101
30 | 0.98942 | -0.07414 | 0.011415 | 0.0028609
31 | 0.98932 | -0.074881 | 0.0062699 | 0.0015714
32 | 0.98407 | -0.11221 | 0 | 0
33 | 0.98835 | -0.081733 | 0.00302 | 0.00075687
34 | 0.98896 | -0.077442 | 0.0018636 | 0.00046707
35 | 0.97122 | -0.20487 | 0 | 0
36 | 0.97152 | -0.20263 | 0 | 0
37 | 0.97117 | -0.20522 | 0 | 0
38 | 0.97178 | -0.20081 | 0.00095808 | 0.00024012
39 | 0.97085 | -0.20757 | 0.00055831 | 0.00013993
40 | 0.9708 | -0.20788 | 0.00053226 | 0.0001334
41 | 0.97204 | -0.19887 | 0.00198 | 0.00049623
42 | 0.97067 | -0.20888 | 0.00039087 | 9.7961e-05
43 | 0.9708 | -0.20791 | 0.00069608 | 0.00017445
44 | 0.99247 | -0.052704 | 0.0018661 | 0.00046769
45 | 0.98743 | -0.088239 | 0.0026966 | 0.00067584
46 | 0.98754 | -0.087522 | 0.0023314 | 0.0005843
47 | 0.98771 | -0.08631 | 0.00067393 | 0.0001689
48 | 0.98806 | -0.083788 | 0 | 0
49 | 0.98784 | -0.085336 | 0.0012683 | 0.00031787
50 | 0.98828 | -0.082256 | 0.0011188 | 0.00028039
51 | 0.98759 | -0.087156 | 0.0026574 | 0.000666
52 | 0.98861 | -0.079904 | 0.0015437 | 0.00038688
53 | 0.98746 | -0.088071 | 0.0040124 | 0.0010056
54 | 0.98225 | -0.12526 | 0.003351 | 0.00083983
55 | 0.98817 | -0.083002 | 0.0048815 | 0.0012234
56 | 0.98133 | -0.13185 | 0 | 0
57 | 0.9915 | -0.059528 | 0.0010525 | 0.00026378
58 | 0.99233 | -0.053709 | 0.0095338 | 0.0023894
59 | 0.99117 | -0.061864 | 0.0043228 | 0.0010834
60 | 0.99959 | -0.0028591 | 0.0030685 | 0.00076903
61 | 0.9993 | -0.0048833 | 0 | 0
62 | 0.99876 | -0.008662 | 0.0046237 | 0.0011588
63 | 0.9993 | -0.0049044 | 0.0013631 | 0.00034162
64 | 0.99114 | -0.062137 | 0.014967 | 0.003751
65 | 0.99184 | -0.057257 | 0.0011618 | 0.00029117
66 | 0.99069 | -0.06544 | 0.00049516 | 0.0001241
67 | 0.9907 | -0.065408 | 0.0011385 | 0.00028534
68 | 0.99101 | -0.062987 | 0.0068871 | 0.0017261
69 | 0.99868 | -0.0092262 | 0.0056684 | 0.0014206
70 | 0.99855 | -0.010156 | 0.0032183 | 0.00080658
71 | 0.99841 | -0.011106 | 0.0021798 | 0.00054631
72 | 0.99837 | -0.011432 | 0.0028335 | 0.00071014
73 | 0.99098 | -0.063417 | 0 | 0
74 | 0.99096 | -0.063556 | 0 | 0
75 | 0.99089 | -0.064018 | 0.00058353 | 0.00014625
76 | 0.97818 | -0.15446 | 0 | 0
77 | 0.97561 | -0.17294 | 0.0043821 | 0.0010982
78 | 0.97584 | -0.17123 | 0 | 0
79 | 0.97768 | -0.15805 | 0.00020355 | 5.1013e-05
80 | 0.97812 | -0.15493 | 0.00035003 | 8.7726e-05
81 | 0.97577 | -0.17172 | 0.0034113 | 0.00085496
82 | 0.97739 | -0.16017 | 0.00065187 | 0.00016337
83 | 0.97809 | -0.15513 | 0.00030896 | 7.7434e-05
84 | 0.9706 | -0.20936 | 0.00049317 | 0.0001236
85 | 0.9706 | -0.20937 | 0.00030281 | 7.5891e-05
86 | 0.97067 | -0.2088 | 0.0011359 | 0.0002847
87 | 0.97069 | -0.2087 | 0.00080404 | 0.00020151
88 | 0.97067 | -0.2089 | 0.0002723 | 6.8244e-05
89 | 0.97447 | -0.18128 | 0 | 0
90 | 0.9755 | -0.17386 | 0.00042471 | 0.00010644
91 | 0.97548 | -0.17399 | 0.0008081 | 0.00020253
92 | 0.9773 | -0.16083 | 0.00038653 | 9.6872e-05
93 | 0.978 | -0.15577 | 0.00065055 | 0.00016304
94 | 0.97799 | -0.15583 | 0 | 0
95 | 0.97796 | -0.1561 | 0.00019895 | 4.9861e-05
96 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0083961 | -0.0021043 | 0.0083962 | 0.0021043 | 5.7917e-08 | 1.475e-08 | 0.012606 | 0.012606 | 0.012606 | 0.99106 | -0.062588 | 0.99107 | -0.062539 | 4.669
1 | -0.0083962 | -0.0021043 | 0.0083973 | 0.0021046 | 1.1013e-06 | 2.8044e-07 | 0.012606 | 0.012606 | 0.012606 | 0.99107 | -0.062539 | 0.99121 | -0.061591 | 4.669
2 | -0.0099966 | -0.0025054 | 0.010004 | 0.0025075 | 7.2623e-06 | 2.1266e-06 | 0.015007 | 0.015007 | 0.015007 | 0.99121 | -0.061591 | 0.99195 | -0.056346 | 5.5582
3 | 0.0073942 | 0.0018531 | -0.0073933 | -0.0018529 | 8.9462e-07 | 1.9398e-07 | 0.011098 | 0.011098 | 0.011098 | 0.99145 | -0.059872 | 0.99132 | -0.060746 | 4.1102
4 | -0.0073942 | -0.0018531 | 0.0073978 | 0.0018539 | 3.6101e-06 | 7.8237e-07 | 0.011098 | 0.011097 | 0.011098 | 0.99145 | -0.059872 | 0.99195 | -0.056346 | 4.1102
5 | -0.017402 | -0.0043614 | 0.017406 | 0.004363 | 4.5608e-06 | 1.6157e-06 | 0.026104 | 0.026104 | 0.026104 | 0.99195 | -0.056346 | 0.99222 | -0.054454 | 9.6682
6 | -0.023235 | -0.0058239 | 0.023254 | 0.0058309 | 1.9048e-05 | 7.0011e-06 | 0.034846 | 0.034845 | 0.034846 | 0.99222 | -0.054454 | 0.99306 | -0.048538 | 12.9058
7 | -0.025454 | -0.0063822 | 0.025467 | 0.006387 | 1.3078e-05 | 4.8437e-06 | 0.038141 | 0.038141 | 0.038141 | 0.99306 | -0.048538 | 0.99358 | -0.044831 | 14.1265
8 | 0.0022862 | 0.00057249 | -0.0022859 | -0.00057291 | 2.9896e-07 | -4.1954e-07 | 0.0034153 | 0.0034155 | 0.0034155 | 0.99605 | -0.027536 | 0.99592 | -0.028481 | 1.265
9 | -0.0036493 | -0.0009141 | 0.0036495 | 0.00091401 | 2.7645e-07 | -8.7719e-08 | 0.0054515 | 0.0054515 | 0.0054515 | 0.99605 | -0.027536 | 0.99613 | -0.026988 | 2.0191
10 | 0.11601 | 0.029157 | -0.11597 | -0.029141 | 4.0818e-05 | 1.5586e-05 | 0.17332 | 0.17332 | 0.17332 | 0.99613 | -0.026988 | 0.99577 | -0.029516 | 32.0965
11 | 0.050388 | 0.012647 | -0.050334 | -0.012626 | 5.377e-05 | 2.0483e-05 | 0.075276 | 0.075276 | 0.075276 | 0.99613 | -0.026988 | 0.99503 | -0.034683 | 27.8801
12 | -0.17005 | -0.042717 | 0.17069 | 0.042963 | 0.00064077 | 0.00024562 | 0.25405 | 0.25405 | 0.25405 | 0.99613 | -0.026988 | 1 | 0 | 47.0461
13 | 0.11597 | 0.029141 | -0.11587 | -0.029102 | 0.00010174 | 3.8848e-05 | 0.17332 | 0.17332 | 0.17332 | 0.99577 | -0.029516 | 0.99487 | -0.035826 | 32.0966
14 | 0.045518 | 0.011419 | -0.045457 | -0.011396 | 6.1274e-05 | 2.3292e-05 | 0.068074 | 0.068074 | 0.068074 | 0.99503 | -0.034683 | 0.99365 | -0.044401 | 25.2125
15 | 0.027833 | 0.0069779 | -0.027831 | -0.0069771 | 2.1363e-06 | 7.9549e-07 | 0.041417 | 0.041417 | 0.041417 | 1 | 0 | 0.99992 | -0.00055413 | 15.3397
16 | 0.11377 | 0.028578 | -0.11363 | -0.028524 | 0.0001423 | 5.4323e-05 | 0.17019 | 0.17019 | 0.17019 | 0.99487 | -0.035826 | 0.99358 | -0.044831 | 31.5175
17 | 0.043737 | 0.010965 | -0.04369 | -0.010947 | 4.7108e-05 | 1.7891e-05 | 0.065498 | 0.065498 | 0.065498 | 0.99365 | -0.044401 | 0.99255 | -0.052185 | 24.2585
18 | 0.022139 | 0.0055509 | -0.022131 | -0.005548 | 7.8087e-06 | 2.8522e-06 | 0.032947 | 0.032947 | 0.032947 | 0.99992 | -0.00055413 | 0.99956 | -0.0031007 | 12.2026
19 | 0.0056919 | 0.0014262 | -0.0056902 | -0.001426 | 1.7168e-06 | 1.5744e-07 | 0.0084702 | 0.0084704 | 0.0084704 | 0.99992 | -0.00055413 | 0.99961 | -0.0027337 | 3.1372
20 | -0.0016368 | -0.00041023 | 0.0016369 | 0.00041005 | 5.8288e-08 | -1.7802e-07 | 0.0024541 | 0.002454 | 0.0024541 | 0.99247 | -0.052719 | 0.99251 | -0.052462 | 0.90892
21 | 0.0052497 | 0.0013085 | -0.0052495 | -0.0013085 | 1.7426e-07 | 8.7269e-09 | 0.0078681 | 0.0078681 | 0.0078681 | 0.99251 | -0.052462 | 0.99247 | -0.052704 | 2.9141
22 | -0.0068866 | -0.0017186 | 0.0068868 | 0.0017186 | 2.6155e-07 | 4.9753e-08 | 0.010322 | 0.010322 | 0.010322 | 0.99251 | -0.052462 | 0.99255 | -0.052185 | 3.823
23 | 0.031511 | 0.0078984 | -0.031471 | -0.0078844 | 4.0086e-05 | 1.3946e-05 | 0.047356 | 0.047357 | 0.047357 | 0.99014 | -0.06905 | 0.98884 | -0.078247 | 8.7698
24 | 0.023636 | 0.005927 | -0.023613 | -0.0059185 | 2.3113e-05 | 8.5125e-06 | 0.035522 | 0.035523 | 0.035523 | 0.99014 | -0.06905 | 0.98915 | -0.076112 | 13.1565
25 | -0.055148 | -0.013825 | 0.055225 | 0.013854 | 7.6933e-05 | 2.8665e-05 | 0.082879 | 0.082879 | 0.082879 | 0.99014 | -0.06905 | 0.99157 | -0.058992 | 15.3479
26 | 0.023565 | 0.0059032 | -0.023455 | -0.005868 | 0.00011028 | 3.5239e-05 | 0.03546 | 0.035462 | 0.035462 | 0.98884 | -0.078247 | 0.98407 | -0.11221 | 6.5671
27 | 0.0079061 | 0.0019812 | -0.0079023 | -0.0019803 | 3.8136e-06 | 9.1315e-07 | 0.011897 | 0.011897 | 0.011897 | 0.98884 | -0.078247 | 0.98835 | -0.081733 | 4.4064
28 | 0.01819 | 0.0045593 | -0.018186 | -0.0045581 | 3.3479e-06 | 1.1957e-06 | 0.027364 | 0.027364 | 0.027364 | 0.98915 | -0.076112 | 0.98896 | -0.077442 | 10.1348
29 | -0.080476 | -0.020188 | 0.080508 | 0.0202 | 3.2311e-05 | 1.2244e-05 | 0.12077 | 0.12077 | 0.12077 | 0.99157 | -0.058992 | 0.99198 | -0.056099 | 22.3656
30 | 0.025251 | 0.0063339 | -0.025228 | -0.0063255 | 2.2818e-05 | 8.4481e-06 | 0.037895 | 0.037896 | 0.037896 | 0.99157 | -0.058992 | 0.99064 | -0.065515 | 14.0354
31 | -0.088027 | -0.022085 | 0.088165 | 0.022137 | 0.00013781 | 5.2349e-05 | 0.13205 | 0.13205 | 0.13205 | 0.99198 | -0.056099 | 0.99358 | -0.044831 | 24.4543
32 | 0.021741 | 0.0054514 | -0.021722 | -0.0054447 | 1.8426e-05 | 6.7306e-06 | 0.032657 | 0.032657 | 0.032657 | 0.99064 | -0.065515 | 0.98978 | -0.071635 | 12.0953
33 | 0.027267 | 0.0068382 | -0.027239 | -0.0068279 | 2.7726e-05 | 1.032e-05 | 0.04088 | 0.04088 | 0.04088 | 0.99255 | -0.052185 | 0.9915 | -0.059528 | 15.1408
34 | 0.0095358 | 0.00239 | -0.0095338 | -0.0023894 | 2.0121e-06 | 5.7e-07 | 0.014296 | 0.014296 | 0.014296 | 0.99255 | -0.052185 | 0.99233 | -0.053709 | 5.2948
35 | 0.019904 | 0.0049898 | -0.019899 | -0.004988 | 4.9133e-06 | 1.7722e-06 | 0.029631 | 0.029631 | 0.029631 | 0.99956 | -0.0031007 | 0.9993 | -0.0048833 | 10.9746
36 | 0.0030685 | 0.000769 | -0.0030685 | -0.00076903 | 5.3283e-08 | -3.3155e-08 | 0.0045678 | 0.0045678 | 0.0045678 | 0.99961 | -0.0027337 | 0.99959 | -0.0028591 | 1.6918
37 | 0.017692 | 0.0044346 | -0.017686 | -0.0044324 | 6.1343e-06 | 2.1808e-06 | 0.026598 | 0.026598 | 0.026598 | 0.98978 | -0.071635 | 0.98942 | -0.07414 | 9.8511
38 | 0.0062705 | 0.0015715 | -0.0062699 | -0.0015714 | 6.4321e-07 | 9.854e-08 | 0.0094303 | 0.0094304 | 0.0094304 | 0.98942 | -0.07414 | 0.98932 | -0.074881 | 3.4927
39 | 0.023455 | 0.005868 | -0.023413 | -0.0058545 | 4.2179e-05 | 1.3496e-05 | 0.035462 | 0.035463 | 0.035463 | 0.98407 | -0.11221 | 0.98225 | -0.12526 | 6.5673
40 | 0.0048823 | 0.0012234 | -0.0048815 | -0.0012234 | 8.5742e-07 | 3.9222e-09 | 0.0073505 | 0.0073506 | 0.0073506 | 0.98835 | -0.081733 | 0.98817 | -0.083002 | 2.7225
41 | 0.016323 | 0.004091 | -0.016317 | -0.004089 | 5.5636e-06 | 1.9502e-06 | 0.02456 | 0.02456 | 0.02456 | 0.98896 | -0.077442 | 0.98861 | -0.079904 | 9.0962
42 | -0.0051884 | -0.001294 | 0.00519 | 0.0012941 | 1.5928e-06 | 1.1227e-07 | 0.0079469 | 0.0079467 | 0.0079469 | 0.97122 | -0.20487 | 0.97152 | -0.20263 | 2.9433
43 | 0.0051884 | 0.001294 | -0.0051881 | -0.001294 | 2.4985e-07 | 1.7642e-08 | 0.0079469 | 0.007947 | 0.007947 | 0.97122 | -0.20487 | 0.97117 | -0.20522 | 2.9433
44 | -0.00519 | -0.0012941 | 0.0051913 | 0.0012942 | 1.3001e-06 | 9.1386e-08 | 0.0079467 | 0.0079466 | 0.0079467 | 0.97152 | -0.20263 | 0.97178 | -0.20081 | 2.9432
45 | 0.001222 | 0.00030175 | -0.0012216 | -0.0003038 | 3.8789e-07 | -2.0471e-06 | 0.0018707 | 0.0018715 | 0.0018715 | 0.97117 | -0.20522 | 0.97085 | -0.20757 | 0.69314
46 | 0.0039662 | 0.00099222 | -0.0039647 | -0.00099244 | 1.4514e-06 | -2.2096e-07 | 0.0060763 | 0.0060765 | 0.0060765 | 0.97117 | -0.20522 | 0.9708 | -0.20788 | 2.2506
47 | -0.0061494 | -0.0015343 | 0.006151 | 0.0015346 | 1.6332e-06 | 2.6213e-07 | 0.0094137 | 0.0094135 | 0.0094137 | 0.97178 | -0.20081 | 0.97204 | -0.19887 | 3.4865
48 | 0.00066329 | 0.00016387 | -0.00066317 | -0.0001661 | 1.1844e-07 | -2.227e-06 | 0.0010158 | 0.0010166 | 0.0010166 | 0.97085 | -0.20757 | 0.97067 | -0.20888 | 0.37651
49 | 0.0034324 | 0.00085904 | -0.0034324 | -0.00085904 | 1.3966e-08 | -4.6277e-09 | 0.0052607 | 0.0052607 | 0.0052607 | 0.9708 | -0.20788 | 0.9708 | -0.20791 | 1.9484
50 | -0.008131 | -0.0020308 | 0.0081507 | 0.0020358 | 1.9694e-05 | 5.0418e-06 | 0.012444 | 0.012444 | 0.012444 | 0.97204 | -0.19887 | 0.97447 | -0.18128 | 4.6091
51 | 0.0002723 | 6.8136e-05 | -0.0002723 | -6.8244e-05 | 9.4977e-10 | -1.0762e-07 | 0.00041739 | 0.00041743 | 0.00041743 | 0.97067 | -0.20888 | 0.97067 | -0.2089 | 0.1546
52 | 0.0027364 | 0.00068459 | -0.0027361 | -0.00068481 | 2.9927e-07 | -2.2201e-07 | 0.0041938 | 0.0041939 | 0.0041939 | 0.9708 | -0.20791 | 0.97069 | -0.2087 | 1.5533
53 | 0.0033834 | 0.00084081 | -0.0033813 | -0.00084169 | 2.1002e-06 | -8.828e-07 | 0.0050703 | 0.0050708 | 0.0050708 | 0.99247 | -0.052704 | 0.99184 | -0.057257 | 1.8781
54 | -0.0026966 | -0.00067584 | 0.0026969 | 0.00067561 | 2.6778e-07 | -2.2947e-07 | 0.0040637 | 0.0040636 | 0.0040637 | 0.98743 | -0.088239 | 0.98754 | -0.087522 | 1.5051
55 | -0.0050283 | -0.0012599 | 0.0050291 | 0.0012599 | 8.4288e-07 | 2.3065e-08 | 0.0075765 | 0.0075764 | 0.0075765 | 0.98754 | -0.087522 | 0.98771 | -0.08631 | 2.8061
56 | -0.0057031 | -0.0014288 | 0.005705 | 0.001429 | 1.9903e-06 | 2.1226e-07 | 0.0085917 | 0.0085915 | 0.0085917 | 0.98771 | -0.08631 | 0.98806 | -0.083788 | 3.1821
57 | 0.007942 | 0.0019901 | -0.0079403 | -0.0019897 | 1.7023e-06 | 4.1053e-07 | 0.01196 | 0.011961 | 0.011961 | 0.98806 | -0.083788 | 0.98784 | -0.085336 | 4.4298
58 | -0.013647 | -0.0034192 | 0.01365 | 0.0034201 | 2.8925e-06 | 9.719e-07 | 0.020552 | 0.020552 | 0.020552 | 0.98806 | -0.083788 | 0.98828 | -0.082256 | 7.6118
59 | 0.006672 | 0.0016718 | -0.0066703 | -0.0016715 | 1.6798e-06 | 3.0496e-07 | 0.01005 | 0.01005 | 0.01005 | 0.98784 | -0.085336 | 0.98759 | -0.087156 | 3.7223
60 | -0.014769 | -0.0037005 | 0.014774 | 0.0037022 | 4.8067e-06 | 1.649e-06 | 0.022236 | 0.022236 | 0.022236 | 0.98828 | -0.082256 | 0.98861 | -0.079904 | 8.2357
61 | 0.0040129 | 0.0010055 | -0.0040124 | -0.0010056 | 5.0796e-07 | -8.9515e-08 | 0.0060463 | 0.0060464 | 0.0060464 | 0.98759 | -0.087156 | 0.98746 | -0.088071 | 2.2394
62 | 0.020062 | 0.0050147 | -0.020043 | -0.0050093 | 1.8203e-05 | 5.4033e-06 | 0.030387 | 0.030388 | 0.030388 | 0.98225 | -0.12526 | 0.98133 | -0.13185 | 5.6273
63 | 0.020043 | 0.0050093 | -0.019981 | -0.0049908 | 6.2238e-05 | 1.8497e-05 | 0.030388 | 0.030389 | 0.030389 | 0.98133 | -0.13185 | 0.97818 | -0.15446 | 5.6277
64 | 0.026187 | 0.0065641 | -0.026178 | -0.0065609 | 8.4677e-06 | 3.1435e-06 | 0.039301 | 0.039301 | 0.039301 | 0.9915 | -0.059528 | 0.99117 | -0.061864 | 14.5558
65 | 0.021855 | 0.0054775 | -0.021855 | -0.0054772 | 8.2779e-07 | 3.025e-07 | 0.032811 | 0.032811 | 0.032811 | 0.99117 | -0.061864 | 0.99114 | -0.062137 | 12.1522
66 | 0.018536 | 0.0046464 | -0.018527 | -0.004643 | 9.6954e-06 | 3.4619e-06 | 0.027602 | 0.027602 | 0.027602 | 0.9993 | -0.0048833 | 0.99876 | -0.008662 | 10.2229
67 | 0.0013631 | 0.0003416 | -0.0013631 | -0.00034162 | 3.9842e-09 | -1.8772e-08 | 0.0020297 | 0.0020297 | 0.0020297 | 0.9993 | -0.0048833 | 0.9993 | -0.0049044 | 0.75175
68 | 0.013903 | 0.0034842 | -0.013902 | -0.0034838 | 1.0858e-06 | 3.6455e-07 | 0.020713 | 0.020713 | 0.020713 | 0.99876 | -0.008662 | 0.99868 | -0.0092262 | 7.6716
69 | 0.0068879 | 0.0017262 | -0.0068871 | -0.0017261 | 8.1002e-07 | 1.5512e-07 | 0.010341 | 0.010341 | 0.010341 | 0.99114 | -0.062137 | 0.99101 | -0.062987 | 3.83
70 | 0.0022196 | 0.00055053 | -0.0022177 | -0.00055329 | 1.8644e-06 | -2.7605e-06 | 0.0033279 | 0.0033291 | 0.0033291 | 0.99184 | -0.057257 | 0.99098 | -0.063417 | 1.233
71 | -0.00049516 | -0.0001241 | 0.00049516 | 0.00012402 | 2.1723e-09 | -8.0207e-08 | 0.00074373 | 0.0007437 | 0.00074373 | 0.99069 | -0.06544 | 0.9907 | -0.065408 | 0.27545
72 | -0.0016337 | -0.00040936 | 0.0016341 | 0.00040808 | 4.1729e-07 | -1.2704e-06 | 0.0024537 | 0.0024532 | 0.0024537 | 0.9907 | -0.065408 | 0.99096 | -0.063556 | 0.90879
73 | 0.0082334 | 0.0020632 | -0.0082323 | -0.0020629 | 1.0597e-06 | 2.5995e-07 | 0.012267 | 0.012268 | 0.012268 | 0.99868 | -0.0092262 | 0.99855 | -0.010156 | 4.5435
74 | 0.0050141 | 0.0012564 | -0.0050134 | -0.0012563 | 6.5895e-07 | 6.0364e-09 | 0.0074717 | 0.0074718 | 0.0074718 | 0.99855 | -0.010156 | 0.99841 | -0.011106 | 2.7673
75 | 0.0028336 | 0.00071004 | -0.0028335 | -0.00071014 | 1.2775e-07 | -1.0098e-07 | 0.0042231 | 0.0042232 | 0.0042232 | 0.99841 | -0.011106 | 0.99837 | -0.011432 | 1.5641
76 | 0.0022177 | 0.00055329 | -0.0022176 | -0.00055335 | 4.2277e-08 | -6.2496e-08 | 0.0033291 | 0.0033291 | 0.0033291 | 0.99098 | -0.063417 | 0.99096 | -0.063556 | 1.233
77 | 0.00058356 | 0.00014526 | -0.00058353 | -0.00014625 | 3.7054e-08 | -9.8239e-07 | 0.00087593 | 0.00087628 | 0.00087628 | 0.99096 | -0.063556 | 0.99089 | -0.064018 | 0.32455
78 | 0.01066 | 0.0026585 | -0.010655 | -0.0026581 | 5.2543e-06 | 4.1289e-07 | 0.016211 | 0.016212 | 0.016212 | 0.97818 | -0.15446 | 0.97768 | -0.15805 | 3.0021
79 | 0.0078128 | 0.0019575 | -0.0077947 | -0.0019531 | 1.8109e-05 | 4.3921e-06 | 0.011885 | 0.011886 | 0.011886 | 0.97818 | -0.15446 | 0.97584 | -0.17123 | 4.4021
80 | 0.0015087 | 0.00037477 | -0.0015086 | -0.0003751 | 9.7484e-08 | -3.3517e-07 | 0.0022938 | 0.002294 | 0.002294 | 0.97818 | -0.15446 | 0.97812 | -0.15493 | 0.84962
81 | -0.0043821 | -0.0010982 | 0.0043831 | 0.0010982 | 1.0363e-06 | -6.5779e-08 | 0.0066836 | 0.0066835 | 0.0066836 | 0.97561 | -0.17294 | 0.97584 | -0.17123 | 2.4754
82 | 0.0034116 | 0.00085488 | -0.0034113 | -0.00085496 | 2.3177e-07 | -8.2311e-08 | 0.0052021 | 0.0052022 | 0.0052022 | 0.97584 | -0.17123 | 0.97577 | -0.17172 | 1.9267
83 | 0.010451 | 0.0026071 | -0.010448 | -0.0026069 | 3.0361e-06 | 2.0286e-07 | 0.015902 | 0.015902 | 0.015902 | 0.97768 | -0.15805 | 0.97739 | -0.16017 | 2.9448
84 | 0.0011586 | 0.00028738 | -0.0011585 | -0.00028757 | 3.1273e-08 | -1.9069e-07 | 0.0017615 | 0.0017615 | 0.0017615 | 0.97812 | -0.15493 | 0.97809 | -0.15513 | 0.65243
85 | 0.009796 | 0.0024435 | -0.0097952 | -0.0024435 | 8.8894e-07 | 2.0672e-08 | 0.01491 | 0.01491 | 0.01491 | 0.97739 | -0.16017 | 0.9773 | -0.16083 | 2.7611
86 | 0.00084958 | 0.00021013 | -0.0008495 | -0.00021099 | 7.3364e-08 | -8.5613e-07 | 0.0012915 | 0.0012918 | 0.0012918 | 0.97809 | -0.15513 | 0.978 | -0.15577 | 0.47845
87 | 0.00030281 | 7.5848e-05 | -0.00030281 | -7.5891e-05 | 4.6502e-10 | -4.2556e-08 | 0.00046422 | 0.00046423 | 0.00046423 | 0.9706 | -0.20936 | 0.9706 | -0.20937 | 0.17194
88 | -0.00079598 | -0.00019945 | 0.00079604 | 0.00019866 | 6.1125e-08 | -7.8975e-07 | 0.0012203 | 0.00122 | 0.0012203 | 0.9706 | -0.20936 | 0.97067 | -0.2088 | 0.45196
89 | -0.001932 | -0.00048335 | 0.001932 | 0.0004833 | 2.8228e-08 | -5.2908e-08 | 0.0029614 | 0.0029614 | 0.0029614 | 0.97067 | -0.2088 | 0.97069 | -0.2087 | 1.0968
90 | -0.0081507 | -0.0020358 | 0.008159 | 0.002038 | 8.3126e-06 | 2.1242e-06 | 0.012444 | 0.012443 | 0.012444 | 0.97447 | -0.18128 | 0.9755 | -0.17386 | 4.6087
91 | 0.00080812 | 0.00020235 | -0.0008081 | -0.00020253 | 1.3851e-08 | -1.7704e-07 | 0.0012326 | 0.0012327 | 0.0012327 | 0.9755 | -0.17386 | 0.97548 | -0.17399 | 0.45655
92 | -0.0093918 | -0.0023468 | 0.0094086 | 0.0023466 | 1.6832e-05 | -1.0484e-07 | 0.014324 | 0.014321 | 0.014324 | 0.9755 | -0.17386 | 0.9773 | -0.16083 | 2.6525
93 | 0.00019895 | 4.7947e-05 | -0.00019895 | -4.83e-05 | 1.6075e-09 | -3.536e-07 | 0.00030203 | 0.00030215 | 0.00030215 | 0.978 | -0.15577 | 0.97799 | -0.15583 | 0.11191
94 | 0.00019895 | 4.83e-05 | -0.00019895 | -4.9861e-05 | 7.1101e-09 | -1.5605e-06 | 0.00030215 | 0.00030271 | 0.00030271 | 0.97799 | -0.15583 | 0.97796 | -0.1561 | 0.11211

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.20332 | 0.050945

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0083961 | 0.0021043
1 | 0.0015993 | 0.00040083
2 | 0.0073933 | 0.0018529
3 | 0.0058288 | 0.0014608
4 | 0.0021997 | 0.00055129
5 | 0.001363 | 0.00034161
6 | 0.0022859 | 0.00057291
7 | 0.0048163 | 0.0012071
8 | 0.004005 | 0.0010038
9 | 0.0020909 | 0.00052402
10 | 0.00172 | 0.00043108
11 | 0.0016368 | 0.00041023
12 | 0.0054235 | 0.0013593
13 | 0.0075193 | 0.0018845
14 | 0.0034875 | 0.00087406
15 | 0.0022273 | 0.00055821
16 | 0.0026216 | 0.00065704
17 | 0.0040304 | 0.0010101
18 | 0.011415 | 0.0028609
19 | 0.0062699 | 0.0015714
20 | 0.00302 | 0.00075687
21 | 0.0018636 | 0.00046707
22 | 0.00095808 | 0.00024012
23 | 0.00055831 | 0.00013993
24 | 0.00053226 | 0.0001334
25 | 0.00198 | 0.00049623
26 | 0.00039087 | 9.7961e-05
27 | 0.00069608 | 0.00017445
28 | 0.0018661 | 0.00046769
29 | 0.0026966 | 0.00067584
30 | 0.0023314 | 0.0005843
31 | 0.00067393 | 0.0001689
32 | 0.0012683 | 0.00031787
33 | 0.0011188 | 0.00028039
34 | 0.0026574 | 0.000666
35 | 0.0015437 | 0.00038688
36 | 0.0040124 | 0.0010056
37 | 0.003351 | 0.00083983
38 | 0.0048815 | 0.0012234
39 | 0.0010525 | 0.00026378
40 | 0.0095338 | 0.0023894
41 | 0.0043228 | 0.0010834
42 | 0.0030685 | 0.00076903
43 | 0.0046237 | 0.0011588
44 | 0.0013631 | 0.00034162
45 | 0.014967 | 0.003751
46 | 0.0011618 | 0.00029117
47 | 0.00049516 | 0.0001241
48 | 0.0011385 | 0.00028534
49 | 0.0068871 | 0.0017261
50 | 0.0056684 | 0.0014206
51 | 0.0032183 | 0.00080658
52 | 0.0021798 | 0.00054631
53 | 0.0028335 | 0.00071014
54 | 0.00058353 | 0.00014625
55 | 0.0043821 | 0.0010982
56 | 0.00020355 | 5.1013e-05
57 | 0.00035003 | 8.7726e-05
58 | 0.0034113 | 0.00085496
59 | 0.00065187 | 0.00016337
60 | 0.00030896 | 7.7434e-05
61 | 0.00049317 | 0.0001236
62 | 0.00030281 | 7.5891e-05
63 | 0.0011359 | 0.0002847
64 | 0.00080404 | 0.00020151
65 | 0.0002723 | 6.8244e-05
66 | 0.00042471 | 0.00010644
67 | 0.0008081 | 0.00020253
68 | 0.00038653 | 9.6872e-05
69 | 0.00065055 | 0.00016304
70 | 0.00019895 | 4.9861e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1