## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1107-19_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1107-19_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1107-19_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1107-19_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1107-19_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1107-19_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1107-19_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1107-19_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1107-19_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1107-19_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1107-19_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1107-19_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1107-19_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1107-19_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1107-19_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1107-19_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1107-19_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1107-19_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1107-19_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1107-19_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1107-19_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1107-19_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1107-19_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1107-19_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1107-19_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1107-19_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1107-19_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1107-19_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1107-19_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1107-19_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1107-19_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1107-19_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1107-19_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1107-19_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1107-19_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1107-19_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1107-19_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1107-19_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1107-19_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1107-19_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1107-19_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1107-19_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1107-19_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1107-19_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1107-19_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1107-19_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1107-19_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1107-19_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1107-19_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1107-19_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1107-19_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1107-19_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1107-19_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1107-19_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1107-19_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1107-19_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1107-19_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1107-19_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1107-19_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1107-19_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1107-19_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1107-19_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1107-19_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1107-19_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1107-19_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1107-19_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1107-19_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1107-19_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1107-19_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1107-19_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1107-19_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1107-19_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1107-19_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1107-19_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1107-19_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1107-19_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1107-19_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1107-19_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1107-19_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1107-19_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1107-19_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1107-19_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1107-19_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1107-19_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1107-19_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1107-19_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1107-19_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1107-19_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1107-19_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1107-19_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1107-19_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1107-19_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1107-19_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1107-19_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1107-19_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1107-19_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1107-19_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1107-19_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1107-19_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1107-19_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1107-19_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1107-19_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1107-19_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1107-19_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1107-19_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1107-19_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1107-19_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1107-19_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1107-19_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1107-19_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_124_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1107-19_0_4_load_0 | 0 | 0.00025173 | 6.3089e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1107-19_0_4_load_26 | 2 | 0.00047552 | 0.00011918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1107-19_0_4_load_5 | 3 | 0.0025961 | 0.00065064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1107-19_0_4_load_23 | 4 | 0.00049445 | 0.00012392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1107-19_0_4_load_46 | 5 | 0.0004662 | 0.00011684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1107-19_0_4_load_115 | 6 | 0.0016012 | 0.0004013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1107-19_0_4_load_45 | 7 | 0.00081972 | 0.00020544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1107-19_0_4_load_11 | 8 | 0.00061284 | 0.00015359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1107-19_0_4_load_3 | 10 | 0.0014976 | 0.00037534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1107-19_0_4_load_4 | 11 | 0.00019913 | 4.9906e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1107-19_0_4_load_27 | 14 | 0.0019358 | 0.00048515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1107-19_0_4_load_28 | 15 | 0.002386 | 0.00059798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1107-19_0_4_load_29 | 16 | 0.0016352 | 0.00040982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1107-19_0_4_load_30 | 17 | 0.0013606 | 0.00034099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1107-19_0_4_load_6 | 20 | 0.00098406 | 0.00024663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1107-19_0_4_load_7 | 21 | 0.00047503 | 0.00011905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1107-19_0_4_load_9 | 23 | 0.0001436 | 3.5989e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1107-19_0_4_load_15 | 24 | 0.00040343 | 0.00010111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1107-19_0_4_load_16 | 26 | 9.5816e-05 | 2.4014e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1107-19_0_4_load_12 | 27 | 0.00025844 | 6.4771e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1107-19_0_4_load_13 | 28 | 0.00045201 | 0.00011328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1107-19_0_4_load_18 | 30 | 0.00017662 | 4.4265e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1107-19_0_4_load_19 | 31 | 0.0018907 | 0.00047384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1107-19_0_4_load_21 | 32 | 0.0030616 | 0.00076732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1107-19_0_4_load_24 | 34 | 0.00036029 | 9.0298e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1107-19_0_4_load_33 | 35 | 0.0033235 | 0.00083295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1107-19_0_4_load_34 | 36 | 0.0039792 | 0.00099727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1107-19_0_4_load_37 | 38 | 0.0022536 | 0.0005648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1107-19_0_4_load_38 | 39 | 0.0065279 | 0.0016361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1107-19_0_4_load_80 | 41 | 0.0020602 | 0.00051633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1107-19_0_4_load_70 | 42 | 0.0021561 | 0.00054037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1107-19_0_4_load_68 | 45 | 0.003545 | 0.00088847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1107-19_0_4_load_82 | 46 | 0.0045751 | 0.0011466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1107-19_0_4_load_64 | 47 | 0.0056089 | 0.0014057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1107-19_0_4_load_39 | 48 | 0.0029689 | 0.00074408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1107-19_0_4_load_40 | 49 | 0.004003 | 0.0010032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1107-19_0_4_load_41 | 51 | 0.0041636 | 0.0010435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1107-19_0_4_load_58 | 57 | 0.0027629 | 0.00069244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1107-19_0_4_load_73 | 58 | 0.0025608 | 0.0006418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1107-19_0_4_load_106 | 59 | 0.0037888 | 0.00094956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1107-19_0_4_load_101 | 60 | 0.0024276 | 0.0006084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1107-19_0_4_load_113 | 62 | 0.0095719 | 0.0023989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1107-19_0_4_load_111 | 63 | 0.004956 | 0.0012421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1107-19_0_4_load_44 | 64 | 0.00031698 | 7.9443e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1107-19_0_4_load_99 | 65 | 0.0060935 | 0.0015272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1107-19_0_4_load_67 | 66 | 0.0068143 | 0.0017078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1107-19_0_4_load_97 | 67 | 0.0047585 | 0.0011926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1107-19_0_4_load_63 | 69 | 0.0089839 | 0.0022516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1107-19_0_4_load_47 | 70 | 0.0015143 | 0.00037952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1107-19_0_4_load_48 | 71 | 0.0034554 | 0.00086601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1107-19_0_4_load_50 | 72 | 0.00058259 | 0.00014601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1107-19_0_4_load_49 | 73 | 0.0025791 | 0.00064638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1107-19_0_4_load_51 | 74 | 0.0021935 | 0.00054975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1107-19_0_4_load_84 | 76 | 0.0033431 | 0.00083786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1107-19_0_4_load_88 | 77 | 0.0021935 | 0.00054975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1107-19_0_4_load_79 | 78 | 0.0040326 | 0.0010107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1107-19_0_4_load_89 | 79 | 0.0039833 | 0.00099832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1107-19_0_4_load_53 | 80 | 0.00148 | 0.00037093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1107-19_0_4_load_54 | 81 | 0.003318 | 0.00083156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1107-19_0_4_load_55 | 82 | 0.0033835 | 0.00084797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1107-19_0_4_load_100 | 85 | 0.00099002 | 0.00024812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1107-19_0_4_load_94 | 86 | 0.0019707 | 0.00049392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1107-19_0_4_load_92 | 87 | 0.00256 | 0.00064159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1107-19_0_4_load_85 | 88 | 0.0030102 | 0.00075443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1107-19_0_4_load_93 | 90 | 0.0050565 | 0.0012673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1107-19_0_4_load_61 | 92 | 0.0021843 | 0.00054745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1107-19_0_4_load_81 | 93 | 0.0060064 | 0.0015053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1107-19_0_4_load_69 | 94 | 0.0059807 | 0.0014989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1107-19_0_4_load_71 | 95 | 0.0027746 | 0.00069539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1107-19_0_4_load_91 | 96 | 0.0041041 | 0.0010286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1107-19_0_4_load_76 | 99 | 0.0021293 | 0.00053366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1107-19_0_4_load_114 | 101 | 0.0023815 | 0.00059686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1107-19_0_4_load_87 | 102 | 0.010981 | 0.0027522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1107-19_0_4_load_90 | 103 | 0.0048575 | 0.0012174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1107-19_0_4_load_103 | 104 | 0.0021902 | 0.00054893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1107-19_0_4_load_96 | 105 | 0.001981 | 0.00049647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1107-19_0_4_load_95 | 106 | 0.0038509 | 0.00096512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1107-19_0_4_load_107 | 107 | 0.0047252 | 0.0011842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1107-19_0_4_load_108 | 109 | 0.0085691 | 0.0021476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 104 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1107-19_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.039118 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1107-19_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.21687 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1107-19_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.023075 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1107-19_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.031269 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1107-19_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 8 | 0.0012614 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1107-19_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 33 | 0.008067 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1107-19_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.20735 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1107-19_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.021954 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1107-19_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 34 | 0.20902 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1107-19_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 13 | 0.20629 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1107-19_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 64 | 0.035285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1107-19_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 18 | 0.18982 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1107-19_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 8 | 19 | 0.14793 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1107-19_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.024016 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1107-19_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.0051602 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1107-19_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 9 | 12 | 0.26094 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1107-19_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 10 | 13 | 0.068565 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1107-19_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 12 | 17 | 0.069169 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1107-19_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.023158 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1107-19_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.052258 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1107-19_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.011415 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1107-19_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 26 | 0.0086139 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1107-19_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 22 | 0.01969 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1107-19_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.016448 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1107-19_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.083264 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1107-19_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.022726 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1107-19_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.0024019 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1107-19_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.0088734 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1107-19_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 29 | 0.018507 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1107-19_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 30 | 0.041499 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1107-19_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.00031344 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1107-19_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.014164 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1107-19_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.056451 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1107-19_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.019228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1107-19_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.0301 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1107-19_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.019375 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1107-19_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.02378 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1107-19_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.0098014 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1107-19_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.035897 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1107-19_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 38 | 43 | 0.044916 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1107-19_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.013173 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1107-19_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.0097984 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1107-19_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 41 | 44 | 0.017854 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1107-19_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 42 | 45 | 0.012715 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1107-19_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 43 | 46 | 0.0038808 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1107-19_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 43 | 47 | 0.022019 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1107-19_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 44 | 88 | 0.012841 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1107-19_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 44 | 83 | 0.002329 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1107-19_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 45 | 94 | 0.0082255 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1107-19_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 46 | 93 | 0.012171 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1107-19_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 47 | 69 | 0.034561 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1107-19_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.024477 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1107-19_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.0048304 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1107-19_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 50 | 53 | 0.003792 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1107-19_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 50 | 54 | 0.041893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1107-19_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.042949 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1107-19_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 52 | 55 | 0.05458 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1107-19_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 52 | 56 | 0.017108 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1107-19_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 53 | 57 | 0.025991 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1107-19_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 54 | 58 | 0.016321 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1107-19_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 55 | 59 | 0.023354 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1107-19_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 55 | 60 | 0.01738 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1107-19_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 56 | 61 | 0.017663 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1107-19_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 56 | 62 | 0.027983 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1107-19_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 57 | 91 | 0.01178 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1107-19_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 58 | 98 | 0.054885 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1107-19_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 59 | 103 | 0.044144 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1107-19_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 60 | 85 | 0.0094367 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1107-19_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.030692 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1107-19_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 63 | 108 | 0.016098 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1107-19_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.070509 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
71 | LV_1107-19_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.0029163 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1107-19_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.042908 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
73 | LV_1107-19_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.02228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1107-19_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 67 | 106 | 0.035976 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
75 | LV_1107-19_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.003907 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1107-19_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.007399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1107-19_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.013967 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1107-19_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.016988 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1107-19_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.043529 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1107-19_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.015947 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1107-19_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.0025569 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1107-19_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.01351 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1107-19_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.011846 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1107-19_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.0046874 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1107-19_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 78 | 101 | 0.029556 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1107-19_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 78 | 100 | 0.028508 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1107-19_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 79 | 103 | 0.021108 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1107-19_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.0087029 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_1107-19_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.017102 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_1107-19_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.0171 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
91 | LV_1107-19_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.018718 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_1107-19_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.024928 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1107-19_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.04646 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_1107-19_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 84 | 87 | 0.020861 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1107-19_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 86 | 89 | 0.012265 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_1107-19_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 87 | 90 | 0.012895 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1107-19_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 88 | 102 | 0.01769 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1107-19_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 89 | 104 | 0.015689 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
99 | LV_1107-19_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 89 | 105 | 0.027888 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
100 | LV_1107-19_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.024106 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1107-19_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.0018795 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1107-19_0_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.037996 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1107-19_0_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.0020947 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1107-19_0_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.059567 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1107-19_0_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.0050894 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1107-19_0_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 104 | 107 | 0.012658 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1107-19_0_4_line_107 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.0048945 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
108 | LV_1107-19_0_4_line_108 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.024847 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1107-19_0_4_trafo_103 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 110 | 104 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2648006.2291 | 1214097.7262 | 2648003.8121 | 1214058.6828
1 | 2648003.8121 | 1214058.6828 | 2647853.8642 | 1213902.0064
2 | 2648006.2291 | 1214097.7262 | 2648006.543 | 1214120.799
3 | 2647848.7081 | 1213871.1659 | 2647848.7891 | 1213871.6054 | 2647853.8642 | 1213902.0064
4 | 2648006.5601 | 1214122.0603 | 2648006.543 | 1214120.799
5 | 2647847.2461 | 1213863.2325 | 2647848.7081 | 1213871.1659
6 | 2647930.5177 | 1213441.3065 | 2647872.0577 | 1213640.2438
7 | 2647930.5177 | 1213441.3065 | 2647938.4528 | 1213431.242 | 2647945.3942 | 1213425.2996
8 | 2647872.0577 | 1213640.2438 | 2647871.5235 | 1213849.2624
9 | 2648059.3542 | 1213726.7117 | 2647872.0577 | 1213640.2438
10 | 2647974.5238 | 1213405.5554 | 2647973.0508 | 1213406.8945 | 2647951.2413 | 1213420.2938 | 2647945.3942 | 1213425.2996
11 | 2648006.5601 | 1214122.0603 | 2648195.2653 | 1214142.6433
12 | 2648006.5601 | 1214122.0603 | 2648005.693 | 1214269.9907
13 | 2648110.6365 | 1213649.8905 | 2648095.8594 | 1213668.8216
14 | 2648110.6365 | 1213649.8905 | 2648110.5281 | 1213644.7314
15 | 2648110.6365 | 1213649.8905 | 2648367.4277 | 1213696.2382
16 | 2648059.3542 | 1213726.7117 | 2648084.5493 | 1213683.3111 | 2648095.8594 | 1213668.8216
17 | 2648367.4277 | 1213696.2382 | 2648384.6824 | 1213705.9172 | 2648390.9973 | 1213710.2265 | 2648396.8569 | 1213715.4327 | 2648401.7857 | 1213721.1316 | 2648405.9008 | 1213726.9573 | 2648408.651 | 1213732.5051 | 2648411.3793 | 1213740.7433 | 2648412.3235 | 1213745.0037
18 | 2648368.9209 | 1213780.2831 | 2648354.9246 | 1213778.7636 | 2648345.8566 | 1213779.216
19 | 2648368.9209 | 1213780.2831 | 2648374.0712 | 1213780.8423 | 2648377.112 | 1213780.5223 | 2648379.866 | 1213779.9776 | 2648381.6186 | 1213779.2803 | 2648408.804 | 1213762.3129 | 2648411.4092 | 1213759.5102 | 2648412.4043 | 1213756.6944 | 2648412.5163 | 1213756.2405
20 | 2648412.5163 | 1213756.2405 | 2648413.2997 | 1213753.0661 | 2648412.9986 | 1213748.0496 | 2648412.3235 | 1213745.0037
21 | 2648195.2653 | 1214142.6433 | 2648199.3087 | 1214143.243 | 2648201.6683 | 1214147.1056
22 | 2648005.693 | 1214269.9907 | 2648004.9498 | 1214289.6631
23 | 2647997.2491 | 1214372.5707 | 2647995.728 | 1214388.9478
24 | 2648004.9498 | 1214289.6631 | 2647997.2491 | 1214372.5707
25 | 2647990.0471 | 1214410.6595 | 2647993.6271 | 1214403.6841 | 2647995.728 | 1214388.9478 | 2647995.728 | 1214388.9478
26 | 2647990.0471 | 1214410.6595 | 2647988.0992 | 1214412.0648
27 | 2647980.9031 | 1214417.2565 | 2647988.0992 | 1214412.0648
28 | 2647965.8694 | 1214428.1088 | 2647980.9031 | 1214417.2565
29 | 2647980.9031 | 1214417.2565 | 2647958.7184 | 1214394.6648 | 2647951.4386 | 1214388.0502
30 | 2647952.7208 | 1214434.1669 | 2647953.0055 | 1214434.0358
31 | 2647965.8694 | 1214428.1088 | 2647953.0055 | 1214434.0358
32 | 2647951.4386 | 1214388.0502 | 2647944.9661 | 1214382.169 | 2647938.0289 | 1214377.8441 | 2647929.9014 | 1214375.1438 | 2647898.9357 | 1214375.2742
33 | 2647847.2461 | 1213863.2325 | 2647834.2103 | 1213867.2748 | 2647829.6489 | 1213870.4881
34 | 2647847.2461 | 1213863.2325 | 2647849.0037 | 1213858.1102 | 2647854.0664 | 1213853.8038 | 2647871.5235 | 1213849.2624
35 | 2648008.5082 | 1213217.2156 | 2648010.0459 | 1213211.2318 | 2648012.1332 | 1213198.201
36 | 2648001.876 | 1213240.0387 | 2648005.3643 | 1213229.4494 | 2648008.5082 | 1213217.2156
37 | 2648001.876 | 1213240.0387 | 2647998.7893 | 1213247.9186 | 2647998.2143 | 1213249.1273
38 | 2647967.9044 | 1213229.8151 | 2647974.8794 | 1213229.6044 | 2647981.5734 | 1213231.2814 | 2648001.876 | 1213240.0387
39 | 2647962.0059 | 1213269.0242 | 2647967.4094 | 1213269.6347 | 2647971.5421 | 1213269.5901 | 2647975.6504 | 1213268.8004 | 2647980.2194 | 1213267.3919 | 2647984.8406 | 1213265.1721 | 2647988.7212 | 1213262.4684 | 2647992.105 | 1213259.1937 | 2647994.6312 | 1213255.8342 | 2647996.5716 | 1213252.5813 | 2647998.2143 | 1213249.1273
40 | 2648014.6208 | 1213150.5883 | 2648021.0626 | 1213149.6285 | 2648027.617 | 1213148.4447
41 | 2648014.6208 | 1213150.5883 | 2648006.2337 | 1213150.6876 | 2648004.8329 | 1213150.8537
42 | 2648045.2477 | 1213149.8344 | 2648038.5375 | 1213148.2683 | 2648034.3701 | 1213147.9012 | 2648028.4875 | 1213148.2875 | 2648027.617 | 1213148.4447
43 | 2647992.8003 | 1213154.6048 | 2647993.7721 | 1213153.9782 | 2647997.08 | 1213152.5929 | 2648001.7552 | 1213151.2186 | 2648004.8329 | 1213150.8537
44 | 2647962.0059 | 1213269.0242 | 2647958.1868 | 1213268.335
45 | 2647962.0059 | 1213269.0242 | 2647962.4031 | 1213291.0401
46 | 2648045.2477 | 1213149.8344 | 2648041.3814 | 1213137.5897
47 | 2648047.5144 | 1213150.3974 | 2648045.2477 | 1213149.8344
48 | 2647992.8003 | 1213154.6048 | 2647985.8874 | 1213159.0625
49 | 2647946.2093 | 1213266.1736 | 2647958.1868 | 1213268.335
50 | 2647959.0073 | 1213325.0447 | 2647961.6937 | 1213317.2947 | 2647962.773 | 1213311.5444 | 2647962.4031 | 1213291.0401
51 | 2648040.5679 | 1213064.85 | 2648029.5747 | 1213067.9821 | 2648025.0455 | 1213069.1463 | 2648020.5191 | 1213069.9548 | 2648016.8093 | 1213070.2918 | 2648016.7626 | 1213070.2921
52 | 2648011.9322 | 1213070.3193 | 2648016.7626 | 1213070.2921
53 | 2648011.9322 | 1213070.3193 | 2648011.9247 | 1213066.5281
54 | 2648011.9322 | 1213070.3193 | 2648009.0325 | 1213070.0513 | 2648003.6246 | 1213069.0183 | 2648001.7298 | 1213068.4805 | 2647984.7831 | 1213063.6414 | 2647978.4038 | 1213062.4894 | 2647974.3117 | 1213062.2008 | 2647970.8997 | 1213062.3401
55 | 2648132.4883 | 1213122.9214 | 2648128.6246 | 1213120.689 | 2648125.136 | 1213118.0926 | 2648121.8086 | 1213115.2864 | 2648119.7717 | 1213113.5467 | 2648116.063 | 1213109.9813 | 2648102.1448 | 1213092.9929
56 | 2648132.4883 | 1213122.9214 | 2648109.1589 | 1213156.0085 | 2648107.1934 | 1213158.583 | 2648105.821 | 1213160.1618 | 2648104.7268 | 1213161.1424 | 2648103.4141 | 1213161.899 | 2648101.9364 | 1213162.3985 | 2648099.731 | 1213162.7031 | 2648097.6794 | 1213162.7866
57 | 2648132.4883 | 1213122.9214 | 2648137.9202 | 1213125.678 | 2648141.7983 | 1213127.0768 | 2648144.5192 | 1213127.8436 | 2648144.9544 | 1213123.8003
58 | 2648011.9247 | 1213066.5281 | 2648011.9203 | 1213065.1939 | 2648013.2459 | 1213060.9354 | 2648013.6581 | 1213057.8591 | 2648013.4454 | 1213055.0335 | 2648012.3751 | 1213051.1559 | 2648012.586 | 1213049.49 | 2648016.3526 | 1213041.8061
59 | 2647970.8997 | 1213062.3401 | 2647971.135 | 1213069.9243 | 2647970.5038 | 1213072.8432 | 2647969.2457 | 1213076.2573 | 2647968.1387 | 1213078.0515
60 | 2648097.6794 | 1213162.7866 | 2648098.0927 | 1213178.4103 | 2648098.9956 | 1213185.1327 | 2648099.2396 | 1213186.0431
61 | 2648097.6794 | 1213162.7866 | 2648092.276 | 1213162.1427 | 2648085.199 | 1213160.8516 | 2648080.6376 | 1213159.5449
62 | 2648144.9544 | 1213123.8003 | 2648144.5192 | 1213127.8436 | 2648149.0004 | 1213128.8582 | 2648157.9081 | 1213130.153
63 | 2648144.9544 | 1213123.8003 | 2648147.9493 | 1213095.9777
64 | 2648021.5373 | 1213031.229 | 2648016.3526 | 1213041.8061
65 | 2647940.1682 | 1213125.2193 | 2647948.6035 | 1213112.5128 | 2647959.3555 | 1213092.2873 | 2647968.1387 | 1213078.0515
66 | 2648113.0262 | 1213227.966 | 2648100.9277 | 1213192.3414 | 2648099.2396 | 1213186.0431
67 | 2648071.5658 | 1213156.9462 | 2648080.6376 | 1213159.5449
68 | 2648157.9081 | 1213130.153 | 2648154.698 | 1213151.3952 | 2648154.1089 | 1213159.4397 | 2648154.1911 | 1213160.5795
69 | 2648156.8205 | 1213176.416 | 2648155.428 | 1213171.0683 | 2648154.5666 | 1213165.7916 | 2648154.1911 | 1213160.5795
70 | 2647980.8942 | 1213335.3347 | 2647974.5238 | 1213405.5554
71 | 2647978.0683 | 1213334.6143 | 2647980.8942 | 1213335.3347
72 | 2648013.8754 | 1213331.6581 | 2648006.0982 | 1213343.0558 | 2648005.0474 | 1213344.3148 | 2648004.0004 | 1213345.1069 | 2648002.8884 | 1213345.4759 | 2648001.4762 | 1213345.3978 | 2647999.0942 | 1213345.0007 | 2647991.687 | 1213342.295 | 2647988.8876 | 1213339.0262 | 2647985.234 | 1213338.0629 | 2647981.8965 | 1213335.5901 | 2647980.8942 | 1213335.3347
73 | 2647957.7277 | 1213328.7362 | 2647961.3632 | 1213331.0001 | 2647967.4379 | 1213332.2163 | 2647969.2319 | 1213331.0968 | 2647974.3281 | 1213332.1383 | 2647978.0683 | 1213334.6143
74 | 2648020.9688 | 1213298.0822 | 2648021.8935 | 1213318.1571 | 2648021.7135 | 1213319.7566 | 2648021.1951 | 1213320.9309 | 2648013.8754 | 1213331.6581
75 | 2647957.7277 | 1213328.7362 | 2647959.0073 | 1213325.0447
76 | 2648065.4597 | 1213327.7489 | 2648060.0103 | 1213332.7538
77 | 2648075.2812 | 1213317.8475 | 2648071.4019 | 1213322.2915 | 2648065.4597 | 1213327.7489
78 | 2648086.4531 | 1213305.0493 | 2648075.2812 | 1213317.8475
79 | 2648086.4531 | 1213305.0493 | 2648089.7028 | 1213301.3265 | 2648096.5415 | 1213293.5214 | 2648097.7298 | 1213291.2297 | 2648098.8369 | 1213287.7032 | 2648100.3328 | 1213281.178 | 2648102.4093 | 1213277.0701 | 2648105.2844 | 1213273.7802 | 2648110.6431 | 1213270.5326
80 | 2648125.6659 | 1213265.1839 | 2648110.6431 | 1213270.5326
81 | 2648125.6659 | 1213265.1839 | 2648126.4123 | 1213267.6295
82 | 2648125.6659 | 1213265.1839 | 2648121.3213 | 1213252.3911
83 | 2648129.8701 | 1213278.9594 | 2648126.4123 | 1213267.6295
84 | 2648121.3213 | 1213252.3911 | 2648119.8139 | 1213247.9526
85 | 2648129.8701 | 1213278.9594 | 2648159.1666 | 1213282.8646
86 | 2648135.7366 | 1213306.8231 | 2648134.2003 | 1213297.6386 | 2648131.6899 | 1213284.922 | 2648129.8701 | 1213278.9594
87 | 2648119.8139 | 1213247.9526 | 2648113.0262 | 1213227.966
88 | 2648050.7519 | 1213175.9961 | 2648049.66 | 1213167.362
89 | 2648050.7519 | 1213175.9961 | 2648052.0635 | 1213186.3664 | 2648052.093 | 1213193.0151
90 | 2648047.5144 | 1213150.3974 | 2648049.66 | 1213167.362
91 | 2648051.153 | 1213211.6963 | 2648052.1202 | 1213199.13 | 2648052.093 | 1213193.0151
92 | 2648047.5144 | 1213150.3974 | 2648065.4714 | 1213155.2004 | 2648071.5658 | 1213156.9462
93 | 2648051.153 | 1213211.6963 | 2648035.8414 | 1213255.5606
94 | 2648051.153 | 1213211.6963 | 2648068.4834 | 1213213.1589 | 2648071.2276 | 1213215.2815
95 | 2648031.7994 | 1213267.14 | 2648035.8414 | 1213255.5606
96 | 2648076.1122 | 1213227.0286 | 2648074.3323 | 1213220.7216 | 2648071.9258 | 1213215.8216 | 2648071.2276 | 1213215.2815
97 | 2648036.0551 | 1213120.721 | 2648041.3814 | 1213137.5897
98 | 2648031.7994 | 1213267.14 | 2648040.278 | 1213267.9309 | 2648047.4476 | 1213268.1656
99 | 2648031.7994 | 1213267.14 | 2648022.5859 | 1213293.4625
100 | 2648021.5373 | 1213031.229 | 2648000.7165 | 1213034.8748 | 2647997.8951 | 1213035.7963
101 | 2647985.8874 | 1213159.0625 | 2647984.3079 | 1213160.0811
102 | 2647952.2942 | 1213180.5423 | 2647955.9514 | 1213178.3664 | 2647984.3079 | 1213160.0811
103 | 2647950.494 | 1213181.6133 | 2647952.2942 | 1213180.5423
104 | 2647950.494 | 1213181.6133 | 2647949.6031 | 1213179.0491 | 2647937.8568 | 1213145.3237 | 2647941.9606 | 1213135.6509 | 2647941.4478 | 1213129.5098 | 2647940.1682 | 1213125.2193
105 | 2648135.7366 | 1213306.8231 | 2648135.2771 | 1213311.8917
106 | 2648060.0988 | 1213268.5798 | 2648047.4476 | 1213268.1656
107 | 2648020.9688 | 1213298.0822 | 2648020.9688 | 1213298.0822 | 2648022.5859 | 1213293.4625
108 | 2648156.8205 | 1213176.416 | 2648158.2632 | 1213180.2522 | 2648160.7472 | 1213185.8978 | 2648163.18 | 1213190.3534 | 2648166.7602 | 1213195.6966 | 2648168.6781 | 1213198.0965

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2648003.8121 | 1214058.6828
1 | 2648006.2291 | 1214097.7262
2 | 2647853.8642 | 1213902.0064
3 | 2648006.543 | 1214120.799
4 | 2647848.7081 | 1213871.1659
5 | 2647930.5177 | 1213441.3065
6 | 2647872.0577 | 1213640.2439
7 | 2647945.3942 | 1213425.2996
8 | 2648006.5601 | 1214122.0603
9 | 2648110.6365 | 1213649.8905
10 | 2648095.8594 | 1213668.8216
11 | 2648110.5281 | 1213644.7314
12 | 2648367.4277 | 1213696.2382
13 | 2648059.3542 | 1213726.7117
14 | 2648368.9209 | 1213780.2831
15 | 2648345.8566 | 1213779.216
16 | 2648412.5163 | 1213756.2405
17 | 2648412.3235 | 1213745.0037
18 | 2648195.2653 | 1214142.6433
19 | 2648005.693 | 1214269.9907
20 | 2647997.2491 | 1214372.5707
21 | 2647995.728 | 1214388.9478
22 | 2648004.9498 | 1214289.6631
23 | 2647990.0471 | 1214410.6595
24 | 2647988.0992 | 1214412.0648
25 | 2647980.9031 | 1214417.2565
26 | 2648201.6683 | 1214147.1056
27 | 2647952.7208 | 1214434.1669
28 | 2647953.0055 | 1214434.0358
29 | 2647965.8694 | 1214428.1088
30 | 2647951.4386 | 1214388.0502
31 | 2647898.9357 | 1214375.2742
32 | 2647829.6489 | 1213870.4881
33 | 2647847.2461 | 1213863.2325
34 | 2647871.5235 | 1213849.2624
35 | 2648008.5082 | 1213217.2156
36 | 2648012.1332 | 1213198.201
37 | 2648001.876 | 1213240.0387
38 | 2647998.2143 | 1213249.1273
39 | 2647967.9044 | 1213229.8151
40 | 2648014.6208 | 1213150.5883
41 | 2648027.617 | 1213148.4447
42 | 2648004.8329 | 1213150.8537
43 | 2647962.0059 | 1213269.0242
44 | 2648045.2477 | 1213149.8344
45 | 2647992.8003 | 1213154.6048
46 | 2647958.1868 | 1213268.335
47 | 2647962.4031 | 1213291.0401
48 | 2648040.5679 | 1213064.85
49 | 2648016.7626 | 1213070.2921
50 | 2648011.9322 | 1213070.3193
51 | 2648102.1448 | 1213092.9929
52 | 2648132.4883 | 1213122.9214
53 | 2648011.9247 | 1213066.5281
54 | 2647970.8997 | 1213062.3401
55 | 2648097.6794 | 1213162.7866
56 | 2648144.9544 | 1213123.8003
57 | 2648016.3526 | 1213041.8061
58 | 2647968.1387 | 1213078.0515
59 | 2648099.2396 | 1213186.0431
60 | 2648080.6376 | 1213159.5449
61 | 2648157.9081 | 1213130.153
62 | 2648147.9493 | 1213095.9777
63 | 2648154.1911 | 1213160.5795
64 | 2647974.5238 | 1213405.5554
65 | 2647980.8942 | 1213335.3347
66 | 2647978.0683 | 1213334.6143
67 | 2648013.8754 | 1213331.6581
68 | 2647957.7277 | 1213328.7362
69 | 2647959.0073 | 1213325.0447
70 | 2648060.0103 | 1213332.7538
71 | 2648065.4597 | 1213327.7489
72 | 2648075.2812 | 1213317.8475
73 | 2648086.4531 | 1213305.0493
74 | 2648110.6431 | 1213270.5326
75 | 2648125.6659 | 1213265.1839
76 | 2648126.4123 | 1213267.6295
77 | 2648121.3213 | 1213252.3911
78 | 2648129.8701 | 1213278.9594
79 | 2648119.8139 | 1213247.9526
80 | 2648050.7519 | 1213175.9961
81 | 2648049.66 | 1213167.362
82 | 2648052.093 | 1213193.0151
83 | 2648047.5144 | 1213150.3974
84 | 2648051.153 | 1213211.6963
85 | 2648071.5658 | 1213156.9462
86 | 2648035.8414 | 1213255.5606
87 | 2648071.2276 | 1213215.2815
88 | 2648041.3814 | 1213137.5897
89 | 2648031.7994 | 1213267.14
90 | 2648076.1122 | 1213227.0286
91 | 2648021.5373 | 1213031.229
92 | 2647997.8951 | 1213035.7963
93 | 2647946.2093 | 1213266.1736
94 | 2647985.8874 | 1213159.0625
95 | 2647984.3079 | 1213160.0811
96 | 2647952.2942 | 1213180.5423
97 | 2647950.494 | 1213181.6133
98 | 2647940.1682 | 1213125.2193
99 | 2648135.2771 | 1213311.8917
100 | 2648135.7366 | 1213306.8231
101 | 2648159.1666 | 1213282.8646
102 | 2648036.0551 | 1213120.721
103 | 2648113.0262 | 1213227.966
104 | 2648047.4476 | 1213268.1656
105 | 2648022.5859 | 1213293.4625
106 | 2648020.9688 | 1213298.0822
107 | 2648060.0988 | 1213268.5798
108 | 2648156.8205 | 1213176.416
109 | 2648168.6781 | 1213198.0965
110 | 2648060.0988 | 1213268.5798

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97426 | -0.18212 | 0.00025173 | 6.3089e-05
1 | 0.97379 | -0.18548 | 0 | 0
2 | 0.97691 | -0.16298 | 0.00047552 | 0.00011918
3 | 0.97352 | -0.18745 | 0.0025961 | 0.00065064
4 | 0.97731 | -0.16008 | 0.00049445 | 0.00012392
5 | 0.98893 | -0.077319 | 0.0004662 | 0.00011684
6 | 0.98186 | -0.12748 | 0.0016012 | 0.0004013
7 | 0.9897 | -0.071943 | 0.00081972 | 0.00020544
8 | 0.97351 | -0.18753 | 0.00061284 | 0.00015359
9 | 0.97797 | -0.15528 | 0 | 0
10 | 0.97824 | -0.15338 | 0.0014976 | 0.00037534
11 | 0.97797 | -0.15529 | 0.00019913 | 4.9906e-05
12 | 0.97518 | -0.17533 | 0 | 0
13 | 0.97914 | -0.14691 | 0 | 0
14 | 0.97401 | -0.18375 | 0.0019358 | 0.00048515
15 | 0.97393 | -0.18433 | 0.002386 | 0.00059798
16 | 0.97434 | -0.18137 | 0.0016352 | 0.00040982
17 | 0.97444 | -0.18066 | 0.0013606 | 0.00034099
18 | 0.97348 | -0.18774 | 0 | 0
19 | 0.97247 | -0.19504 | 0 | 0
20 | 0.97175 | -0.20027 | 0.00098406 | 0.00024663
21 | 0.97166 | -0.20093 | 0.00047503 | 0.00011905
22 | 0.97233 | -0.19604 | 0 | 0
23 | 0.97155 | -0.20173 | 0.0001436 | 3.5989e-05
24 | 0.97153 | -0.20181 | 0.00040343 | 0.00010111
25 | 0.9715 | -0.20207 | 0 | 0
26 | 0.97348 | -0.18775 | 9.5816e-05 | 2.4014e-05
27 | 0.97146 | -0.20232 | 0.00025844 | 6.4771e-05
28 | 0.97146 | -0.20232 | 0.00045201 | 0.00011328
29 | 0.97148 | -0.20221 | 0 | 0
30 | 0.97137 | -0.20298 | 0.00017662 | 4.4265e-05
31 | 0.97122 | -0.20412 | 0.0018907 | 0.00047384
32 | 0.97733 | -0.1599 | 0.0030616 | 0.00076732
33 | 0.97742 | -0.15928 | 0 | 0
34 | 0.97797 | -0.15537 | 0.00036029 | 9.0298e-05
35 | 0.98654 | -0.094365 | 0.0033235 | 0.00083295
36 | 0.98643 | -0.095156 | 0.0039792 | 0.00099727
37 | 0.98679 | -0.092584 | 0 | 0
38 | 0.98699 | -0.091194 | 0.0022536 | 0.0005648
39 | 0.98646 | -0.094987 | 0.0065279 | 0.0016361
40 | 0.98875 | -0.07854 | 0 | 0
41 | 0.98938 | -0.074095 | 0.0020602 | 0.00051633
42 | 0.98828 | -0.081849 | 0.0021561 | 0.00054037
43 | 0.98803 | -0.083796 | 0 | 0
44 | 0.99029 | -0.067705 | 0 | 0
45 | 0.98771 | -0.085868 | 0.003545 | 0.00088847
46 | 0.98797 | -0.084215 | 0.0045751 | 0.0011466
47 | 0.98888 | -0.077794 | 0.0056089 | 0.0014057
48 | 0.9827 | -0.12148 | 0.0029689 | 0.00074408
49 | 0.9828 | -0.12073 | 0.004003 | 0.0010032
50 | 0.98285 | -0.12038 | 0 | 0
51 | 0.98304 | -0.11887 | 0.0041636 | 0.0010435
52 | 0.9833 | -0.11703 | 0 | 0
53 | 0.98283 | -0.12057 | 0 | 0
54 | 0.98358 | -0.11522 | 0 | 0
55 | 0.98546 | -0.10169 | 0 | 0
56 | 0.98273 | -0.12111 | 0 | 0
57 | 0.98264 | -0.1219 | 0.0027629 | 0.00069244
58 | 0.98386 | -0.11321 | 0.0025608 | 0.0006418
59 | 0.98421 | -0.1106 | 0.0037888 | 0.00094956
60 | 0.98709 | -0.090217 | 0.0024276 | 0.0006084
61 | 0.98238 | -0.12358 | 0 | 0
62 | 0.98234 | -0.12388 | 0.0095719 | 0.0023989
63 | 0.98178 | -0.12788 | 0.004956 | 0.0012421
64 | 0.99097 | -0.063025 | 0.00031698 | 7.9443e-05
65 | 0.99225 | -0.054021 | 0.0060935 | 0.0015272
66 | 0.99205 | -0.055443 | 0.0068143 | 0.0017078
67 | 0.99471 | -0.036804 | 0.0047585 | 0.0011926
68 | 0.99072 | -0.064782 | 0 | 0
69 | 0.99049 | -0.066422 | 0.0089839 | 0.0022516
70 | 0.97959 | -0.14348 | 0.0015143 | 0.00037952
71 | 0.97961 | -0.14337 | 0.0034554 | 0.00086601
72 | 0.97971 | -0.14265 | 0.00058259 | 0.00014601
73 | 0.97984 | -0.14166 | 0.0025791 | 0.00064638
74 | 0.98036 | -0.13798 | 0.0021935 | 0.00054975
75 | 0.9806 | -0.13627 | 0 | 0
76 | 0.98055 | -0.13659 | 0.0033431 | 0.00083786
77 | 0.98104 | -0.13316 | 0.0021935 | 0.00054975
78 | 0.98041 | -0.13764 | 0.0040326 | 0.0010107
79 | 0.9812 | -0.13197 | 0.0039833 | 0.00099832
80 | 0.9924 | -0.052851 | 0.00148 | 0.00037093
81 | 0.9919 | -0.056387 | 0.003318 | 0.00083156
82 | 0.99341 | -0.045828 | 0.0033835 | 0.00084797
83 | 0.99045 | -0.066541 | 0 | 0
84 | 0.99454 | -0.037943 | 0 | 0
85 | 0.988 | -0.083769 | 0.00099002 | 0.00024812
86 | 0.99751 | -0.017266 | 0.0019707 | 0.00049392
87 | 0.99431 | -0.039547 | 0.00256 | 0.00064159
88 | 0.99003 | -0.069534 | 0.0030102 | 0.00075443
89 | 0.9983 | -0.011747 | 0 | 0
90 | 0.99421 | -0.040206 | 0.0050565 | 0.0012673
91 | 0.9826 | -0.12217 | 0 | 0
92 | 0.98253 | -0.12272 | 0.0021843 | 0.00054745
93 | 0.98787 | -0.084963 | 0.0060064 | 0.0015053
94 | 0.98739 | -0.088172 | 0.0059807 | 0.0014989
95 | 0.98733 | -0.088584 | 0.0027746 | 0.00069539
96 | 0.98631 | -0.095831 | 0.0041041 | 0.0010286
97 | 0.98626 | -0.096143 | 0 | 0
98 | 0.98501 | -0.10502 | 0 | 0
99 | 0.9803 | -0.13838 | 0.0021293 | 0.00053366
100 | 0.98032 | -0.13827 | 0 | 0
101 | 0.98031 | -0.13837 | 0.0023815 | 0.00059686
102 | 0.98975 | -0.071513 | 0.010981 | 0.0027522
103 | 0.98207 | -0.12576 | 0.0048575 | 0.0012174
104 | 1 | 0 | -0.23299 | -0.058567
105 | 0.9971 | -0.020132 | 0.001981 | 0.00049647
106 | 0.99689 | -0.021574 | 0.0038509 | 0.00096512
107 | 0.99991 | -0.00059706 | 0.0047252 | 0.0011842
108 | 0.98158 | -0.12931 | 0 | 0
109 | 0.98127 | -0.13151 | 0.0085691 | 0.0021476
110 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0081044 | 0.0020247 | -0.0081007 | -0.0020237 | 3.7387e-06 | 9.5107e-07 | 0.012376 | 0.012376 | 0.012376 | 0.97426 | -0.18212 | 0.97379 | -0.18548 | 4.5837
1 | -0.0083562 | -0.0020878 | 0.0083782 | 0.0020935 | 2.2033e-05 | 5.7663e-06 | 0.01276 | 0.012759 | 0.01276 | 0.97426 | -0.18212 | 0.97691 | -0.16298 | 4.726
2 | 0.0081007 | 0.0020237 | -0.0080985 | -0.0020232 | 2.2054e-06 | 5.6125e-07 | 0.012376 | 0.012376 | 0.012376 | 0.97379 | -0.18548 | 0.97352 | -0.18745 | 4.5837
3 | -0.0088537 | -0.0022127 | 0.0088573 | 0.0022137 | 3.5473e-06 | 9.7271e-07 | 0.013484 | 0.013484 | 0.013484 | 0.97691 | -0.16298 | 0.97731 | -0.16008 | 4.9939
4 | 0.0055024 | 0.0013725 | -0.0055023 | -0.0013725 | 5.5645e-08 | 5.7182e-09 | 0.008408 | 0.008408 | 0.008408 | 0.97352 | -0.18745 | 0.97351 | -0.18753 | 3.1141
5 | -0.0093517 | -0.0023376 | 0.0093527 | 0.0023379 | 1.0202e-06 | 2.913e-07 | 0.014236 | 0.014236 | 0.014236 | 0.97731 | -0.16008 | 0.97742 | -0.15928 | 5.2727
6 | 0.023673 | 0.0059499 | -0.023509 | -0.0058893 | 0.00016422 | 6.0521e-05 | 0.035626 | 0.035627 | 0.035627 | 0.98893 | -0.077319 | 0.98186 | -0.12748 | 13.1952
7 | -0.024139 | -0.0060667 | 0.024157 | 0.0060734 | 1.8079e-05 | 6.6714e-06 | 0.036327 | 0.036327 | 0.036327 | 0.98893 | -0.077319 | 0.9897 | -0.071943 | 13.4546
8 | 0.012831 | 0.0032139 | -0.012782 | -0.0031976 | 4.9317e-05 | 1.6335e-05 | 0.019445 | 0.019446 | 0.019446 | 0.98186 | -0.12748 | 0.97797 | -0.15537 | 7.2021
9 | 0.0090766 | 0.0022741 | -0.0090523 | -0.0022674 | 2.4359e-05 | 6.7668e-06 | 0.013756 | 0.013756 | 0.013756 | 0.98186 | -0.12748 | 0.97914 | -0.14691 | 5.095
10 | -0.024977 | -0.0062788 | 0.025008 | 0.0062903 | 3.1061e-05 | 1.1493e-05 | 0.03756 | 0.03756 | 0.03756 | 0.9897 | -0.071943 | 0.99097 | -0.063025 | 13.911
11 | 9.5819e-05 | 2.1548e-05 | -9.5816e-05 | -2.3907e-05 | 2.5252e-09 | -2.3591e-06 | 0.00014561 | 0.00014642 | 0.00014642 | 0.97351 | -0.18753 | 0.97348 | -0.18774 | 0.05423
12 | 0.0047937 | 0.0011974 | -0.0047887 | -0.0011973 | 4.9544e-06 | 6.8183e-08 | 0.0073257 | 0.0073264 | 0.0073264 | 0.97351 | -0.18753 | 0.97247 | -0.19504 | 2.7135
13 | -0.0075446 | -0.0018893 | 0.0075466 | 0.0018898 | 1.9745e-06 | 4.5802e-07 | 0.011479 | 0.011479 | 0.011479 | 0.97797 | -0.15528 | 0.97824 | -0.15338 | 4.2514
14 | 0.00019913 | 4.9841e-05 | -0.00019913 | -4.9906e-05 | 2.9555e-10 | -6.4635e-08 | 0.00030295 | 0.00030298 | 0.00030298 | 0.97797 | -0.15528 | 0.97797 | -0.15529 | 0.11221
15 | 0.0073455 | 0.0018395 | -0.0073251 | -0.0018349 | 2.0339e-05 | 4.5579e-06 | 0.011176 | 0.011177 | 0.011177 | 0.97797 | -0.15528 | 0.97518 | -0.17533 | 4.1396
16 | -0.0090442 | -0.0022651 | 0.0090523 | 0.0022674 | 8.0967e-06 | 2.2525e-06 | 0.013757 | 0.013756 | 0.013757 | 0.97824 | -0.15338 | 0.97914 | -0.14691 | 5.0951
17 | 0.0073251 | 0.0018349 | -0.0073197 | -0.0018337 | 5.3921e-06 | 1.2116e-06 | 0.011177 | 0.011177 | 0.011177 | 0.97518 | -0.17533 | 0.97444 | -0.18066 | 4.1398
18 | 0.0023862 | 0.00059777 | -0.002386 | -0.00059798 | 1.9203e-07 | -2.1435e-07 | 0.0036453 | 0.0036454 | 0.0036454 | 0.97401 | -0.18375 | 0.97393 | -0.18433 | 1.3502
19 | -0.0043219 | -0.0010829 | 0.0043234 | 0.0010828 | 1.4215e-06 | -1.0389e-07 | 0.0066026 | 0.0066024 | 0.0066026 | 0.97401 | -0.18375 | 0.97434 | -0.18137 | 2.4454
20 | -0.0059586 | -0.0014926 | 0.0059592 | 0.0014927 | 5.8981e-07 | 8.4667e-08 | 0.0090997 | 0.0090997 | 0.0090997 | 0.97434 | -0.18137 | 0.97444 | -0.18066 | 3.3703
21 | 9.5816e-05 | 2.3907e-05 | -9.5816e-05 | -2.4014e-05 | 1.1525e-10 | -1.0705e-07 | 0.00014642 | 0.00014646 | 0.00014646 | 0.97348 | -0.18774 | 0.97348 | -0.18775 | 0.054244
22 | 0.0047887 | 0.0011973 | -0.0047881 | -0.0011973 | 6.595e-07 | 9.3968e-09 | 0.0073264 | 0.0073265 | 0.0073265 | 0.97247 | -0.19504 | 0.97233 | -0.19604 | 2.7135
23 | 0.0038012 | 0.00095062 | -0.0038009 | -0.00095069 | 3.4765e-07 | -7.0032e-08 | 0.00582 | 0.0058201 | 0.0058201 | 0.97175 | -0.20027 | 0.97166 | -0.20093 | 2.1556
24 | -0.0047853 | -0.0011972 | 0.0047881 | 0.0011973 | 2.7891e-06 | 4.0571e-08 | 0.0073268 | 0.0073265 | 0.0073268 | 0.97175 | -0.20027 | 0.97233 | -0.19604 | 2.7136
25 | 0.0033258 | 0.00083164 | -0.0033255 | -0.00083178 | 3.6778e-07 | -1.4e-07 | 0.0050926 | 0.0050927 | 0.0050927 | 0.97166 | -0.20093 | 0.97155 | -0.20173 | 1.8862
26 | 0.0031819 | 0.00079579 | -0.0031818 | -0.0007958 | 3.5587e-08 | -1.6056e-08 | 0.0048727 | 0.0048728 | 0.0048728 | 0.97155 | -0.20173 | 0.97153 | -0.20181 | 1.8047
27 | 0.0027784 | 0.0006947 | -0.0027783 | -0.00069477 | 1.0024e-07 | -7.1321e-08 | 0.0042549 | 0.0042549 | 0.0042549 | 0.97153 | -0.20181 | 0.9715 | -0.20207 | 1.5759
28 | 0.00071047 | 0.00017766 | -0.00071046 | -0.00017788 | 1.3673e-08 | -2.2389e-07 | 0.0010881 | 0.0010881 | 0.0010881 | 0.9715 | -0.20207 | 0.97148 | -0.20221 | 0.40302
29 | 0.0020678 | 0.00051711 | -0.0020676 | -0.00051753 | 2.5972e-07 | -4.1389e-07 | 0.0031668 | 0.003167 | 0.003167 | 0.9715 | -0.20207 | 0.97137 | -0.20298 | 1.173
30 | -0.00025844 | -6.4771e-05 | 0.00025844 | 6.4767e-05 | 3.0198e-11 | -3.8692e-09 | 0.00039586 | 0.00039586 | 0.00039586 | 0.97146 | -0.20232 | 0.97146 | -0.20232 | 0.14661
31 | -0.00071045 | -0.00017805 | 0.00071046 | 0.00017788 | 1.0465e-08 | -1.7134e-07 | 0.0010882 | 0.0010881 | 0.0010882 | 0.97146 | -0.20232 | 0.97148 | -0.20221 | 0.40304
32 | 0.001891 | 0.00047326 | -0.0018907 | -0.00047384 | 2.9555e-07 | -5.8501e-07 | 0.0028965 | 0.0028967 | 0.0028967 | 0.97137 | -0.20298 | 0.97122 | -0.20412 | 1.0729
33 | -0.0030616 | -0.00076732 | 0.0030619 | 0.00076718 | 2.607e-07 | -1.407e-07 | 0.0046614 | 0.0046613 | 0.0046614 | 0.97733 | -0.1599 | 0.97742 | -0.15928 | 1.7264
34 | -0.012415 | -0.0031051 | 0.012421 | 0.0031073 | 6.7075e-06 | 2.2024e-06 | 0.018898 | 0.018897 | 0.018898 | 0.97742 | -0.15928 | 0.97797 | -0.15537 | 6.9991
35 | 0.0039796 | 0.00099719 | -0.0039792 | -0.00099727 | 4.356e-07 | -7.9826e-08 | 0.0060024 | 0.0060025 | 0.0060025 | 0.98654 | -0.094365 | 0.98643 | -0.095156 | 2.2232
36 | -0.0073031 | -0.0018301 | 0.0073049 | 0.0018305 | 1.8005e-06 | 3.8878e-07 | 0.011015 | 0.011015 | 0.011015 | 0.98654 | -0.094365 | 0.98679 | -0.092584 | 4.0797
37 | -0.013835 | -0.003467 | 0.013838 | 0.0034679 | 2.6619e-06 | 8.9855e-07 | 0.020862 | 0.020862 | 0.020862 | 0.98679 | -0.092584 | 0.98699 | -0.091194 | 7.7267
38 | 0.0065301 | 0.0016364 | -0.0065279 | -0.0016361 | 2.1719e-06 | 3.7693e-07 | 0.0098469 | 0.009847 | 0.009847 | 0.98679 | -0.092584 | 0.98646 | -0.094987 | 3.647
39 | -0.016091 | -0.0040327 | 0.016108 | 0.0040384 | 1.6495e-05 | 5.7696e-06 | 0.02426 | 0.024259 | 0.02426 | 0.98699 | -0.091194 | 0.98803 | -0.083796 | 8.985
40 | -0.03315 | -0.0083187 | 0.033171 | 0.0083264 | 2.0463e-05 | 7.7012e-06 | 0.049893 | 0.049893 | 0.049893 | 0.98875 | -0.07854 | 0.98938 | -0.074095 | 18.479
41 | 0.03315 | 0.0083187 | -0.033135 | -0.0083129 | 1.522e-05 | 5.7283e-06 | 0.049893 | 0.049893 | 0.049893 | 0.98875 | -0.07854 | 0.98828 | -0.081849 | 18.479
42 | -0.035231 | -0.0088427 | 0.035262 | 0.0088545 | 3.1285e-05 | 1.1803e-05 | 0.052992 | 0.052992 | 0.052992 | 0.98938 | -0.074095 | 0.99029 | -0.067705 | 19.6265
43 | 0.030979 | 0.0077726 | -0.030962 | -0.0077661 | 1.7264e-05 | 6.4772e-06 | 0.046647 | 0.046647 | 0.046647 | 0.98828 | -0.081849 | 0.98771 | -0.085868 | 17.2767
44 | 0.010583 | 0.0026522 | -0.010582 | -0.0026521 | 6.1514e-07 | 1.8689e-07 | 0.015938 | 0.015938 | 0.015938 | 0.98803 | -0.083796 | 0.98797 | -0.084215 | 5.903
45 | -0.02669 | -0.0066907 | 0.026713 | 0.0066989 | 2.2202e-05 | 8.2568e-06 | 0.040197 | 0.040197 | 0.040197 | 0.98803 | -0.083796 | 0.98888 | -0.077794 | 14.8879
46 | 0.013998 | 0.0035087 | -0.013994 | -0.0035075 | 3.5449e-06 | 1.1983e-06 | 0.021034 | 0.021034 | 0.021034 | 0.99029 | -0.067705 | 0.99003 | -0.069534 | 7.7903
47 | -0.04926 | -0.012363 | 0.049268 | 0.012366 | 7.9637e-06 | 3.033e-06 | 0.074025 | 0.074025 | 0.074025 | 0.99029 | -0.067705 | 0.99045 | -0.066541 | 27.4168
48 | 0.027417 | 0.0068776 | -0.027408 | -0.0068744 | 8.7575e-06 | 3.263e-06 | 0.041306 | 0.041306 | 0.041306 | 0.98771 | -0.085868 | 0.98739 | -0.088172 | 15.2987
49 | 0.006007 | 0.0015054 | -0.0060064 | -0.0015053 | 6.2165e-07 | 8.3255e-08 | 0.0090473 | 0.0090473 | 0.0090473 | 0.98797 | -0.084215 | 0.98787 | -0.084963 | 3.3509
50 | -0.032322 | -0.0081046 | 0.032373 | 0.0081238 | 5.1016e-05 | 1.9177e-05 | 0.048637 | 0.048637 | 0.048637 | 0.98888 | -0.077794 | 0.99049 | -0.066422 | 18.0138
51 | -0.0029689 | -0.00074408 | 0.0029692 | 0.00074389 | 3.0868e-07 | -1.9142e-07 | 0.0044956 | 0.0044955 | 0.0044956 | 0.9827 | -0.12148 | 0.9828 | -0.12073 | 1.665
52 | -0.0069722 | -0.0017471 | 0.0069725 | 0.0017472 | 3.3588e-07 | 6.7971e-08 | 0.010556 | 0.010556 | 0.010556 | 0.9828 | -0.12073 | 0.98285 | -0.12038 | 3.9097
53 | 0.0049485 | 0.0012396 | -0.0049484 | -0.0012396 | 1.328e-07 | 3.0232e-09 | 0.0074917 | 0.0074917 | 0.0074917 | 0.98285 | -0.12038 | 0.98283 | -0.12057 | 2.7747
54 | -0.011921 | -0.0029868 | 0.01193 | 0.0029895 | 8.5148e-06 | 2.7436e-06 | 0.018048 | 0.018048 | 0.018048 | 0.98285 | -0.12038 | 0.98358 | -0.11522 | 6.6844
55 | -0.0041636 | -0.0010435 | 0.0041647 | 0.0010434 | 1.0645e-06 | -1.3524e-07 | 0.0063024 | 0.0063022 | 0.0063024 | 0.98304 | -0.11887 | 0.9833 | -0.11703 | 2.3342
56 | -0.027295 | -0.0068433 | 0.027354 | 0.006865 | 5.811e-05 | 2.1656e-05 | 0.041307 | 0.041306 | 0.041307 | 0.9833 | -0.11703 | 0.98546 | -0.10169 | 15.2987
57 | 0.023131 | 0.0057999 | -0.023118 | -0.0057951 | 1.308e-05 | 4.814e-06 | 0.035004 | 0.035004 | 0.035004 | 0.9833 | -0.11703 | 0.98273 | -0.12111 | 12.9646
58 | 0.0049484 | 0.0012396 | -0.0049475 | -0.0012395 | 9.1027e-07 | 2.0799e-08 | 0.0074917 | 0.0074918 | 0.0074918 | 0.98283 | -0.12057 | 0.98264 | -0.1219 | 2.7747
59 | -0.01193 | -0.0029895 | 0.011933 | 0.0029906 | 3.3172e-06 | 1.0686e-06 | 0.018048 | 0.018048 | 0.018048 | 0.98358 | -0.11522 | 0.98386 | -0.11321 | 6.6843
60 | 0.037199 | 0.0093413 | -0.037153 | -0.0093239 | 4.5988e-05 | 1.7391e-05 | 0.056175 | 0.056176 | 0.056176 | 0.98546 | -0.10169 | 0.98421 | -0.1106 | 20.8058
61 | -0.064552 | -0.016206 | 0.064655 | 0.016246 | 0.00010306 | 3.9416e-05 | 0.097482 | 0.097482 | 0.097482 | 0.98546 | -0.10169 | 0.98709 | -0.090217 | 36.1044
62 | 0.013542 | 0.0033951 | -0.013537 | -0.0033936 | 4.6342e-06 | 1.5587e-06 | 0.020505 | 0.020505 | 0.020505 | 0.98273 | -0.12111 | 0.98238 | -0.12358 | 7.5946
63 | 0.0095755 | 0.0024 | -0.0095719 | -0.0023989 | 3.6708e-06 | 1.0575e-06 | 0.014499 | 0.014499 | 0.014499 | 0.98273 | -0.12111 | 0.98234 | -0.12388 | 5.3701
64 | 0.0021846 | 0.00054709 | -0.0021845 | -0.00054721 | 8.0436e-08 | -1.1828e-07 | 0.003308 | 0.003308 | 0.003308 | 0.98264 | -0.1219 | 0.9826 | -0.12217 | 1.2252
65 | -0.014494 | -0.0036324 | 0.01451 | 0.003638 | 1.6456e-05 | 5.6316e-06 | 0.021921 | 0.02192 | 0.021921 | 0.98386 | -0.11321 | 0.98501 | -0.10502 | 8.1188
66 | 0.033364 | 0.0083744 | -0.033294 | -0.008348 | 7.0102e-05 | 2.6402e-05 | 0.050447 | 0.050447 | 0.050447 | 0.98421 | -0.1106 | 0.98207 | -0.12576 | 18.6843
67 | -0.067083 | -0.016854 | 0.067143 | 0.016877 | 6.0237e-05 | 2.3047e-05 | 0.10114 | 0.10114 | 0.10114 | 0.98709 | -0.090217 | 0.988 | -0.083769 | 37.4597
68 | 0.013537 | 0.0033936 | -0.013529 | -0.0033908 | 8.0529e-06 | 2.7089e-06 | 0.020505 | 0.020506 | 0.020506 | 0.98238 | -0.12358 | 0.98178 | -0.12788 | 7.5947
69 | 0.0085734 | 0.0021488 | -0.0085717 | -0.0021483 | 1.6961e-06 | 4.4883e-07 | 0.012994 | 0.012994 | 0.012994 | 0.98178 | -0.12788 | 0.98158 | -0.12931 | 4.8127
70 | -0.025325 | -0.0063697 | 0.025357 | 0.0063802 | 3.1825e-05 | 1.0421e-05 | 0.038036 | 0.038035 | 0.038036 | 0.99097 | -0.063025 | 0.99225 | -0.054021 | 7.0436
71 | 0.048243 | 0.012111 | -0.048234 | -0.012107 | 9.5268e-06 | 3.6265e-06 | 0.072354 | 0.072355 | 0.072355 | 0.99225 | -0.054021 | 0.99205 | -0.055443 | 26.798
72 | -0.079694 | -0.020018 | 0.079885 | 0.020091 | 0.00019126 | 7.2451e-05 | 0.11953 | 0.11953 | 0.11953 | 0.99225 | -0.054021 | 0.99471 | -0.036804 | 22.1347
73 | 0.04142 | 0.010399 | -0.041366 | -0.010379 | 5.3672e-05 | 2.0356e-05 | 0.062133 | 0.062134 | 0.062134 | 0.99205 | -0.055443 | 0.99072 | -0.064782 | 23.0124
74 | -0.084644 | -0.021283 | 0.084824 | 0.021351 | 0.00018003 | 6.8306e-05 | 0.12665 | 0.12665 | 0.12665 | 0.99471 | -0.036804 | 0.99689 | -0.021574 | 23.4529
75 | 0.041366 | 0.010379 | -0.041356 | -0.010375 | 9.4121e-06 | 3.5697e-06 | 0.062134 | 0.062134 | 0.062134 | 0.99072 | -0.064782 | 0.99049 | -0.066422 | 23.0124
76 | -0.0015143 | -0.00037952 | 0.0015143 | 0.00037943 | 2.4428e-08 | -8.3753e-08 | 0.0023002 | 0.0023002 | 0.0023002 | 0.97959 | -0.14348 | 0.97961 | -0.14337 | 0.85194
77 | -0.0049697 | -0.0012454 | 0.0049702 | 0.0012455 | 4.9666e-07 | 1.5164e-08 | 0.0075489 | 0.0075489 | 0.0075489 | 0.97961 | -0.14337 | 0.97971 | -0.14265 | 2.7959
78 | -0.0055528 | -0.0013915 | 0.0055536 | 0.0013915 | 7.54e-07 | 7.605e-08 | 0.0084337 | 0.0084337 | 0.0084337 | 0.97971 | -0.14265 | 0.97984 | -0.14166 | 3.1236
79 | -0.0081326 | -0.0020379 | 0.0081368 | 0.002039 | 4.143e-06 | 1.0449e-06 | 0.01235 | 0.01235 | 0.01235 | 0.97984 | -0.14166 | 0.98036 | -0.13798 | 4.5742
80 | -0.01033 | -0.0025887 | 0.010333 | 0.0025894 | 2.4463e-06 | 7.3977e-07 | 0.015679 | 0.015679 | 0.015679 | 0.98036 | -0.13798 | 0.9806 | -0.13627 | 5.8072
81 | 0.011889 | 0.0029789 | -0.011888 | -0.0029787 | 5.1927e-07 | 1.6746e-07 | 0.01804 | 0.01804 | 0.01804 | 0.9806 | -0.13627 | 0.98055 | -0.13659 | 6.6816
82 | -0.022221 | -0.0055684 | 0.022231 | 0.0055719 | 9.5857e-06 | 3.5163e-06 | 0.03372 | 0.03372 | 0.03372 | 0.9806 | -0.13627 | 0.98104 | -0.13316 | 12.4888
83 | 0.0085451 | 0.0021409 | -0.0085439 | -0.0021406 | 1.2429e-06 | 3.2864e-07 | 0.012967 | 0.012967 | 0.012967 | 0.98055 | -0.13659 | 0.98041 | -0.13764 | 4.8027
84 | -0.024425 | -0.0061216 | 0.024429 | 0.0061231 | 4.0144e-06 | 1.4848e-06 | 0.037047 | 0.037047 | 0.037047 | 0.98104 | -0.13316 | 0.9812 | -0.13197 | 13.721
85 | 0.0023817 | 0.00059658 | -0.0023815 | -0.00059686 | 2.4099e-07 | -2.7997e-07 | 0.0036148 | 0.0036149 | 0.0036149 | 0.98041 | -0.13764 | 0.98031 | -0.13837 | 1.3389
86 | 0.0021296 | 0.00053332 | -0.0021294 | -0.00053361 | 1.8583e-07 | -2.8799e-07 | 0.003232 | 0.0032321 | 0.0032321 | 0.98041 | -0.13764 | 0.98032 | -0.13827 | 1.1971
87 | -0.028412 | -0.0071214 | 0.028436 | 0.0071306 | 2.4453e-05 | 9.1381e-06 | 0.043088 | 0.043087 | 0.043088 | 0.9812 | -0.13197 | 0.98207 | -0.12576 | 15.9584
88 | 0.12111 | 0.030472 | -0.12105 | -0.030449 | 5.9721e-05 | 2.2632e-05 | 0.18163 | 0.18163 | 0.18163 | 0.9924 | -0.052851 | 0.9919 | -0.056387 | 22.424
89 | -0.12259 | -0.030843 | 0.12271 | 0.030888 | 0.00012024 | 4.5582e-05 | 0.18385 | 0.18385 | 0.18385 | 0.9924 | -0.052851 | 0.99341 | -0.045828 | 22.698
90 | 0.11773 | 0.029618 | -0.11757 | -0.029554 | 0.0001665 | 6.3596e-05 | 0.17666 | 0.17666 | 0.17666 | 0.9919 | -0.056387 | 0.99045 | -0.066541 | 32.7143
91 | -0.12609 | -0.031736 | 0.12623 | 0.031789 | 0.00013896 | 5.2719e-05 | 0.18892 | 0.18892 | 0.18892 | 0.99341 | -0.045828 | 0.99454 | -0.037943 | 23.3236
92 | 0.068297 | 0.017188 | -0.068133 | -0.017125 | 0.00016385 | 6.2697e-05 | 0.10263 | 0.10263 | 0.10263 | 0.99045 | -0.066541 | 0.988 | -0.083769 | 38.0119
93 | -0.13385 | -0.033698 | 0.13424 | 0.033846 | 0.00038778 | 0.00014733 | 0.20032 | 0.20032 | 0.20032 | 0.99454 | -0.037943 | 0.99751 | -0.017266 | 24.7309
94 | 0.0076186 | 0.0019093 | -0.0076169 | -0.0019089 | 1.6914e-06 | 3.7991e-07 | 0.011399 | 0.011399 | 0.011399 | 0.99454 | -0.037943 | 0.99431 | -0.039547 | 4.2218
95 | -0.13621 | -0.03434 | 0.13631 | 0.03438 | 0.00010539 | 4.0055e-05 | 0.20326 | 0.20326 | 0.20326 | 0.99751 | -0.017266 | 0.9983 | -0.011747 | 25.0937
96 | 0.0050569 | 0.0012673 | -0.0050565 | -0.0012673 | 4.6085e-07 | 1.0011e-08 | 0.0075678 | 0.0075679 | 0.0075679 | 0.99431 | -0.039547 | 0.99421 | -0.040206 | 2.8029
97 | 0.010984 | 0.0027531 | -0.010981 | -0.0027522 | 3.0086e-06 | 9.2976e-07 | 0.016509 | 0.01651 | 0.01651 | 0.99003 | -0.069534 | 0.98975 | -0.071513 | 6.1146
98 | -0.22709 | -0.057239 | 0.22747 | 0.057383 | 0.00037415 | 0.00014329 | 0.33861 | 0.33861 | 0.33861 | 0.9983 | -0.011747 | 1 | 0 | 41.8035
99 | 0.09078 | 0.02286 | -0.090673 | -0.02282 | 0.00010627 | 3.978e-05 | 0.13535 | 0.13535 | 0.13535 | 0.9983 | -0.011747 | 0.9971 | -0.020132 | 16.7098
100 | 0.0021845 | 0.00054721 | -0.0021843 | -0.00054745 | 1.6461e-07 | -2.4201e-07 | 0.003308 | 0.0033082 | 0.0033082 | 0.9826 | -0.12217 | 0.98253 | -0.12272 | 1.2252
101 | 0.021427 | 0.0053755 | -0.021426 | -0.005375 | 1.223e-06 | 4.4637e-07 | 0.032293 | 0.032293 | 0.032293 | 0.98739 | -0.088172 | 0.98733 | -0.088584 | 11.9605
102 | 0.018651 | 0.0046796 | -0.018633 | -0.0046729 | 1.8737e-05 | 6.7212e-06 | 0.028112 | 0.028112 | 0.028112 | 0.98733 | -0.088584 | 0.98631 | -0.095831 | 10.4118
103 | 0.014529 | 0.0036443 | -0.014528 | -0.0036441 | 6.2806e-07 | 2.1483e-07 | 0.02192 | 0.02192 | 0.02192 | 0.98631 | -0.095831 | 0.98626 | -0.096143 | 8.1186
104 | 0.014528 | 0.0036441 | -0.01451 | -0.003638 | 1.786e-05 | 6.11e-06 | 0.02192 | 0.02192 | 0.02192 | 0.98626 | -0.096143 | 0.98501 | -0.10502 | 8.1187
105 | -0.0021293 | -0.00053366 | 0.0021294 | 0.00053361 | 3.3176e-08 | -5.1405e-08 | 0.0032322 | 0.0032321 | 0.0032322 | 0.9803 | -0.13838 | 0.98032 | -0.13827 | 1.1971
106 | 0.0047255 | 0.0011842 | -0.0047252 | -0.0011842 | 3.9054e-07 | -1.5842e-08 | 0.0070316 | 0.0070317 | 0.0070317 | 1 | 0 | 0.99991 | -0.00059706 | 2.6043
107 | 0.088692 | 0.022323 | -0.088675 | -0.022317 | 1.7845e-05 | 6.6718e-06 | 0.13239 | 0.13239 | 0.13239 | 0.9971 | -0.020132 | 0.99689 | -0.021574 | 16.3448
108 | 0.0085717 | 0.0021483 | -0.0085691 | -0.0021476 | 2.618e-06 | 6.9293e-07 | 0.012994 | 0.012994 | 0.012994 | 0.98158 | -0.12931 | 0.98127 | -0.13151 | 4.8127

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.23518 | 0.059116

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00025173 | 6.3089e-05
1 | 0.00047552 | 0.00011918
2 | 0.0025961 | 0.00065064
3 | 0.00049445 | 0.00012392
4 | 0.0004662 | 0.00011684
5 | 0.0016012 | 0.0004013
6 | 0.00081972 | 0.00020544
7 | 0.00061284 | 0.00015359
8 | 0.0014976 | 0.00037534
9 | 0.00019913 | 4.9906e-05
10 | 0.0019358 | 0.00048515
11 | 0.002386 | 0.00059798
12 | 0.0016352 | 0.00040982
13 | 0.0013606 | 0.00034099
14 | 0.00098406 | 0.00024663
15 | 0.00047503 | 0.00011905
16 | 0.0001436 | 3.5989e-05
17 | 0.00040343 | 0.00010111
18 | 9.5816e-05 | 2.4014e-05
19 | 0.00025844 | 6.4771e-05
20 | 0.00045201 | 0.00011328
21 | 0.00017662 | 4.4265e-05
22 | 0.0018907 | 0.00047384
23 | 0.0030616 | 0.00076732
24 | 0.00036029 | 9.0298e-05
25 | 0.0033235 | 0.00083295
26 | 0.0039792 | 0.00099727
27 | 0.0022536 | 0.0005648
28 | 0.0065279 | 0.0016361
29 | 0.0020602 | 0.00051633
30 | 0.0021561 | 0.00054037
31 | 0.003545 | 0.00088847
32 | 0.0045751 | 0.0011466
33 | 0.0056089 | 0.0014057
34 | 0.0029689 | 0.00074408
35 | 0.004003 | 0.0010032
36 | 0.0041636 | 0.0010435
37 | 0.0027629 | 0.00069244
38 | 0.0025608 | 0.0006418
39 | 0.0037888 | 0.00094956
40 | 0.0024276 | 0.0006084
41 | 0.0095719 | 0.0023989
42 | 0.004956 | 0.0012421
43 | 0.00031698 | 7.9443e-05
44 | 0.0060935 | 0.0015272
45 | 0.0068143 | 0.0017078
46 | 0.0047585 | 0.0011926
47 | 0.0089839 | 0.0022516
48 | 0.0015143 | 0.00037952
49 | 0.0034554 | 0.00086601
50 | 0.00058259 | 0.00014601
51 | 0.0025791 | 0.00064638
52 | 0.0021935 | 0.00054975
53 | 0.0033431 | 0.00083786
54 | 0.0021935 | 0.00054975
55 | 0.0040326 | 0.0010107
56 | 0.0039833 | 0.00099832
57 | 0.00148 | 0.00037093
58 | 0.003318 | 0.00083156
59 | 0.0033835 | 0.00084797
60 | 0.00099002 | 0.00024812
61 | 0.0019707 | 0.00049392
62 | 0.00256 | 0.00064159
63 | 0.0030102 | 0.00075443
64 | 0.0050565 | 0.0012673
65 | 0.0021843 | 0.00054745
66 | 0.0060064 | 0.0015053
67 | 0.0059807 | 0.0014989
68 | 0.0027746 | 0.00069539
69 | 0.0041041 | 0.0010286
70 | 0.0021293 | 0.00053366
71 | 0.0023815 | 0.00059686
72 | 0.010981 | 0.0027522
73 | 0.0048575 | 0.0012174
74 | 0.0021902 | 0.00054893
75 | 0.001981 | 0.00049647
76 | 0.0038509 | 0.00096512
77 | 0.0047252 | 0.0011842
78 | 0.0085691 | 0.0021476

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1