## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1123-2_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1123-2_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1123-2_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1123-2_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1123-2_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1123-2_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1123-2_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1123-2_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1123-2_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1123-2_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1123-2_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1123-2_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1123-2_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1123-2_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1123-2_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1123-2_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1123-2_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1123-2_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1123-2_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1123-2_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1123-2_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1123-2_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1123-2_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1123-2_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1123-2_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1123-2_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1123-2_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1123-2_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1123-2_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1123-2_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1123-2_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1123-2_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1123-2_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1123-2_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1123-2_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1123-2_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1123-2_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1123-2_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1123-2_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1123-2_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1123-2_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1123-2_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1123-2_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1123-2_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1123-2_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1123-2_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1123-2_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1123-2_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1123-2_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1123-2_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1123-2_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1123-2_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1123-2_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1123-2_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1123-2_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1123-2_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1123-2_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1123-2_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1123-2_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1123-2_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1123-2_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1123-2_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1123-2_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1123-2_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1123-2_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1123-2_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1123-2_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1123-2_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1123-2_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1123-2_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1123-2_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1123-2_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1123-2_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1123-2_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1123-2_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1123-2_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1123-2_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1123-2_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1123-2_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1123-2_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1123-2_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1123-2_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1123-2_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1123-2_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1123-2_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1123-2_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1123-2_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1123-2_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1123-2_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1123-2_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1123-2_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1123-2_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1123-2_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1123-2_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1123-2_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1123-2_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1123-2_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1123-2_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1123-2_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1123-2_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1123-2_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1123-2_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1123-2_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_129_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1123-2_0_3_load_0 | 0 | 0.0011295 | 0.00028307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1123-2_0_3_load_3 | 3 | 0.0060807 | 0.001524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1123-2_0_3_load_4 | 4 | 0.00052654 | 0.00013196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1123-2_0_3_load_5 | 5 | 0.0084698 | 0.0021227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1123-2_0_3_load_41 | 7 | 0.0011814 | 0.00029609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1123-2_0_3_load_34 | 8 | 0.0021989 | 0.0005511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1123-2_0_3_load_7 | 9 | 0.0035786 | 0.00089689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1123-2_0_3_load_23 | 10 | 0.0022876 | 0.00057334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1123-2_0_3_load_24 | 11 | 0.0034207 | 0.00085731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1123-2_0_3_load_20 | 12 | 0.0034419 | 0.00086263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1123-2_0_3_load_40 | 13 | 0.0041207 | 0.0010327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1123-2_0_3_load_32 | 16 | 0.0016024 | 0.0004016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1123-2_0_3_load_36 | 17 | 0.00083522 | 0.00020933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1123-2_0_3_load_21 | 18 | 0.00086552 | 0.00021692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1123-2_0_3_load_9 | 19 | 0.0056068 | 0.0014052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1123-2_0_3_load_10 | 20 | 0.011046 | 0.0027683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1123-2_0_3_load_11 | 21 | 0.0031777 | 0.00079641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1123-2_0_3_load_13 | 23 | 0.0048416 | 0.0012134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1123-2_0_3_load_14 | 24 | 0.0023225 | 0.00058208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1123-2_0_3_load_49 | 25 | 0.00059881 | 0.00015008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1123-2_0_3_load_15 | 27 | 0.004232 | 0.0010606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1123-2_0_3_load_16 | 28 | 0.0054356 | 0.0013623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1123-2_0_3_load_18 | 30 | 0.00087518 | 0.00021934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1123-2_0_3_load_19 | 31 | 0.0013341 | 0.00033436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1123-2_0_3_load_39 | 32 | 0.0014336 | 0.00035928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1123-2_0_3_load_35 | 33 | 0.0010201 | 0.00025566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1123-2_0_3_load_99 | 35 | 0.00086421 | 0.00021659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1123-2_0_3_load_25 | 38 | 0.0037006 | 0.00092746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1123-2_0_3_load_26 | 39 | 8.3021e-05 | 2.0807e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1123-2_0_3_load_95 | 43 | 0.00037682 | 9.4439e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1123-2_0_3_load_131 | 44 | 0.0023441 | 0.00058748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1123-2_0_3_load_98 | 46 | 0.001521 | 0.0003812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1123-2_0_3_load_48 | 47 | 0.00018153 | 4.5495e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1123-2_0_3_load_111 | 49 | 0.0012525 | 0.00031391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1123-2_0_3_load_38 | 50 | 0.0079755 | 0.0019988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1123-2_0_3_load_46 | 51 | 0.0016991 | 0.00042584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1123-2_0_3_load_42 | 53 | 0.0030907 | 0.0007746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1123-2_0_3_load_43 | 54 | 0.0020217 | 0.00050669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1123-2_0_3_load_44 | 55 | 0.0012035 | 0.00030163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1123-2_0_3_load_50 | 56 | 0.0016138 | 0.00040447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1123-2_0_3_load_110 | 59 | 0.0098373 | 0.0024655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1123-2_0_3_load_51 | 60 | 0.00036503 | 9.1485e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1123-2_0_3_load_52 | 61 | 0.00044243 | 0.00011088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1123-2_0_3_load_54 | 63 | 9.6056e-05 | 2.4074e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1123-2_0_3_load_84 | 65 | 0.00014651 | 3.6719e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1123-2_0_3_load_106 | 68 | 0.00036099 | 9.0474e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1123-2_0_3_load_58 | 69 | 0.00049376 | 0.00012375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1123-2_0_3_load_59 | 70 | 0.00016743 | 4.1963e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1123-2_0_3_load_61 | 71 | 0.00033537 | 8.4053e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1123-2_0_3_load_62 | 72 | 7.2046e-05 | 1.8056e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1123-2_0_3_load_107 | 73 | 0.00018553 | 4.6499e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1123-2_0_3_load_100 | 74 | 8.103e-05 | 2.0308e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1123-2_0_3_load_63 | 75 | 0.0010407 | 0.00026083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1123-2_0_3_load_71 | 78 | 0.00019573 | 4.9055e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1123-2_0_3_load_69 | 79 | 0.00093635 | 0.00023467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1123-2_0_3_load_70 | 80 | 0.0003508 | 8.7919e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1123-2_0_3_load_88 | 82 | 0.00016086 | 4.0316e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1123-2_0_3_load_85 | 83 | 9.9454e-05 | 2.4925e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1123-2_0_3_load_94 | 84 | 0.0009372 | 0.00023488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1123-2_0_3_load_86 | 85 | 0.00012788 | 3.205e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1123-2_0_3_load_101 | 86 | 0.00032526 | 8.1517e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1123-2_0_3_load_89 | 87 | 0.00040038 | 0.00010034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1123-2_0_3_load_90 | 88 | 0.00049132 | 0.00012314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1123-2_0_3_load_91 | 89 | 0.00016947 | 4.2473e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1123-2_0_3_load_102 | 90 | 0.00020855 | 5.2268e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1123-2_0_3_load_104 | 92 | 0.00028086 | 7.0391e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1123-2_0_3_load_112 | 94 | 0.0022759 | 0.00057038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1123-2_0_3_load_116 | 95 | 0.0014893 | 0.00037325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1123-2_0_3_load_114 | 96 | 0.0012892 | 0.00032309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1123-2_0_3_load_119 | 97 | 0.00097323 | 0.00024392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1123-2_0_3_load_118 | 98 | 0.0017532 | 0.00043941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1123-2_0_3_load_115 | 99 | 0.0021764 | 0.00054546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1123-2_0_3_load_117 | 100 | 0.0015294 | 0.0003833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1123-2_0_3_load_120 | 102 | 0.0025928 | 0.00064983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 11 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1123-2_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.01171 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1123-2_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.002566 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1123-2_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.068876 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1123-2_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 1 | 4 | 0.015339 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1123-2_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.023369 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1123-2_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 2 | 6 | 0.028335 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1123-2_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 3 | 7 | 0.026788 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1123-2_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.025299 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1123-2_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 9 | 0.0028358 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1123-2_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 10 | 0.015165 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1123-2_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 6 | 11 | 0.066337 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_1123-2_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 6 | 12 | 0.023536 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_1123-2_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 7 | 13 | 0.033097 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1123-2_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 8 | 14 | 0.017752 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1123-2_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 9 | 15 | 0.020617 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1123-2_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 10 | 16 | 0.017663 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1123-2_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 11 | 17 | 0.0097889 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1123-2_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 12 | 18 | 0.015566 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_1123-2_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 33 | 0.015848 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1123-2_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 14 | 30 | 0.019998 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1123-2_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 15 | 19 | 0.086194 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1123-2_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 16 | 23 | 0.015165 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1123-2_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 17 | 37 | 0.0095887 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1123-2_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 18 | 34 | 0.02964 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_1123-2_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.027446 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1123-2_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.019047 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1123-2_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.012226 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1123-2_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.047976 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1123-2_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.0010031 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1123-2_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.036552 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1123-2_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 56 | 0.011523 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1123-2_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 55 | 0.074163 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1123-2_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.013308 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1123-2_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.039016 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1123-2_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.011998 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1123-2_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.018359 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1123-2_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.016474 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1123-2_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 49 | 0.02704 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1123-2_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.030637 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_1123-2_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.2104 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_1123-2_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 36 | 74 | 0.025284 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1123-2_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 36 | 72 | 0.017448 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_1123-2_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 50 | 0.025836 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1123-2_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.061775 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1123-2_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.066179 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1123-2_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.043243 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1123-2_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.04929 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1123-2_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.019651 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1123-2_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.043686 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1123-2_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 43 | 47 | 0.010833 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1123-2_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.046569 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1123-2_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.035135 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1123-2_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.16033 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1123-2_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 47 | 52 | 0.01023 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1123-2_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 48 | 87 | 0.15164 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1123-2_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.0088673 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1123-2_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.015573 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1123-2_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.020126 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1123-2_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.0070305 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1123-2_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.022458 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1123-2_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.026852 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1123-2_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.06055 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1123-2_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 58 | 95 | 0.1537 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1123-2_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.044318 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1123-2_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.19667 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1123-2_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.020225 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1123-2_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.2913 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_1123-2_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 63 | 66 | 0.05526 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1123-2_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 64 | 68 | 0.3909 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1123-2_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 64 | 69 | 0.18751 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
70 | LV_1123-2_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.35972 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1123-2_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.11621 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1123-2_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 67 | 77 | 0.04458 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1123-2_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 68 | 73 | 0.0055491 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1123-2_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.11846 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
75 | LV_1123-2_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.044626 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
76 | LV_1123-2_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.037514 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
77 | LV_1123-2_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.04333 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1123-2_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.10816 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1123-2_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.32454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1123-2_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.0038581 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1123-2_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.043463 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1123-2_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.059484 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1123-2_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.071938 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1123-2_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.033038 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1123-2_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.045842 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1123-2_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.083205 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1123-2_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.27254 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1123-2_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 86 | 90 | 0.046157 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1123-2_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.03548 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1123-2_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.034418 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1123-2_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.039434 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1123-2_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.0084912 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1123-2_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.008735 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1123-2_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.064134 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1123-2_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.03734 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1123-2_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 96 | 99 | 0.01498 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1123-2_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.041233 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1123-2_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 98 | 102 | 0.040772 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1123-2_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.0041866 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1123-2_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.04785 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1123-2_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.032896 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1123-2_0_3_trafo_24 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 103 | 11 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17
0 | 2637357.1296 | 1225915.2348 | 2637360.7801 | 1225909.6765 | 2637364.3733 | 1225906.1139
1 | 2637366.1955 | 1225904.3072 | 2637364.3733 | 1225906.1139
2 | 2637357.1296 | 1225915.2348 | 2637346.1559 | 1225916.1443 | 2637288.3417 | 1225913.7275
3 | 2637357.1296 | 1225915.2348 | 2637355.6192 | 1225925.2313 | 2637355.8967 | 1225930.4529
4 | 2637366.1955 | 1225904.3072 | 2637360.4295 | 1225899.1124 | 2637351.5796 | 1225886.2557
5 | 2637389.1762 | 1225887.6413 | 2637369.9266 | 1225901.6068 | 2637366.1955 | 1225904.3072
6 | 2637261.5769 | 1225912.6086 | 2637288.3417 | 1225913.7275
7 | 2637357.2396 | 1225955.7161 | 2637355.8967 | 1225930.4529
8 | 2637351.5796 | 1225886.2557 | 2637349.9717 | 1225883.9199
9 | 2637389.1762 | 1225887.6413 | 2637384.889 | 1225882.3223 | 2637382.2877 | 1225874.4052
10 | 2637389.1762 | 1225887.6413 | 2637442.8869 | 1225848.7092
11 | 2637389.1762 | 1225887.6413 | 2637395.5901 | 1225894.6636 | 2637403.6536 | 1225900.9402 | 2637406.9716 | 1225902.8063
12 | 2637228.5086 | 1225911.2262 | 2637261.5769 | 1225912.6086
13 | 2637358.1819 | 1225973.4432 | 2637357.2396 | 1225955.7161
14 | 2637336.3065 | 1225869.5099 | 2637341.2679 | 1225871.2754 | 2637349.9717 | 1225883.9199
15 | 2637376.7742 | 1225857.6247 | 2637382.2877 | 1225874.4052
16 | 2637450.8127 | 1225842.9642 | 2637442.8869 | 1225848.7092
17 | 2637406.9716 | 1225902.8063 | 2637412.7702 | 1225906.0673 | 2637420.8802 | 1225909.7649
18 | 2637358.1819 | 1225973.4432 | 2637358.8846 | 1225989.2757
19 | 2637358.1819 | 1225973.4432 | 2637347.8802 | 1225974.7684 | 2637339.2369 | 1225978.9717
20 | 2637276.2894 | 1225839.1491 | 2637279.9197 | 1225857.3939 | 2637280.1401 | 1225858.5071 | 2637280.3092 | 1225859.3531 | 2637282.5426 | 1225859.7673 | 2637284.7383 | 1225860.1702 | 2637287.716 | 1225861.5675 | 2637289.3258 | 1225862.3224 | 2637292.3564 | 1225863.7534 | 2637293.7168 | 1225864.3956 | 2637296.6341 | 1225865.7592 | 2637297.6695 | 1225866.2437 | 2637301.3954 | 1225868.0014 | 2637301.5874 | 1225868.8031 | 2637303.1166 | 1225875.1721 | 2637303.4491 | 1225876.5417 | 2637332.477 | 1225868.5631 | 2637336.3065 | 1225869.5099
21 | 2637373.8809 | 1225842.8863 | 2637373.6375 | 1225844.1509 | 2637374.8629 | 1225851.8076 | 2637376.7742 | 1225857.6247
22 | 2637458.5756 | 1225837.3357 | 2637454.9587 | 1225839.959 | 2637450.8127 | 1225842.9642
23 | 2637448.2833 | 1225899.8199 | 2637429.2058 | 1225909.2947 | 2637420.8802 | 1225909.7649
24 | 2637341.6007 | 1225839.9586 | 2637347.9137 | 1225826.8457 | 2637353.0934 | 1225822.798 | 2637359.4022 | 1225822.4373
25 | 2637376.1919 | 1225830.8811 | 2637366.9085 | 1225824.5079 | 2637359.4022 | 1225822.4373
26 | 2637376.1919 | 1225830.8811 | 2637373.8809 | 1225842.8863
27 | 2637376.1919 | 1225830.8811 | 2637381.7659 | 1225814.7396 | 2637384.6203 | 1225805.6076 | 2637384.4171 | 1225794.4996 | 2637380.5213 | 1225785.0494
28 | 2637380.139 | 1225784.122 | 2637380.5213 | 1225785.0494
29 | 2637346.624 | 1225772.6382 | 2637363.353 | 1225773.8661 | 2637372.0895 | 1225778.0011 | 2637380.139 | 1225784.122 | 2637380.139 | 1225784.122
30 | 2637346.624 | 1225772.6382 | 2637335.1318 | 1225771.7933
31 | 2637346.624 | 1225772.6382 | 2637350.6312 | 1225763.3911 | 2637355.5405 | 1225757.7518 | 2637364.7299 | 1225751.3277 | 2637393.618 | 1225739.1794 | 2637405.7133 | 1225733.5408 | 2637406.3189 | 1225733.1653
32 | 2637328.4471 | 1225984.2189 | 2637323.3219 | 1225990.4684 | 2637320.9886 | 1225995.1446
33 | 2637296.5378 | 1226025.1216 | 2637313.1044 | 1226008.6043 | 2637318.1789 | 1226000.7757 | 2637320.9886 | 1225995.1446
34 | 2637328.4471 | 1225984.2189 | 2637328.4471 | 1225984.2189 | 2637339.2369 | 1225978.9717
35 | 2637296.5378 | 1226025.1216 | 2637294.4622 | 1226030.9788 | 2637294.7814 | 1226035.6837 | 2637298.0825 | 1226042.3387
36 | 2637305.4028 | 1226057.0965 | 2637298.0825 | 1226042.3387
37 | 2637360.0836 | 1226016.2887 | 2637358.8846 | 1225989.2757
38 | 2637448.2833 | 1225899.8199 | 2637461.2322 | 1225893.3974 | 2637476.2884 | 1225887.4642
39 | 2637681.999 | 1225853.3988 | 2637669.6601 | 1225855.5999 | 2637651.3206 | 1225862.1657 | 2637637.2626 | 1225866.5351 | 2637622.8139 | 1225867.9558 | 2637554.1053 | 1225867.4331 | 2637527.0344 | 1225872.7324 | 2637477.9493 | 1225886.8097 | 2637476.2884 | 1225887.4642
40 | 2637681.999 | 1225853.3988 | 2637696.1121 | 1225852.3208 | 2637705.5434 | 1225846.4107
41 | 2637681.999 | 1225853.3988 | 2637673.9471 | 1225868.8778
42 | 2637458.5756 | 1225837.3357 | 2637479.4947 | 1225822.1731
43 | 2637552.7883 | 1225710.598 | 2637504.5273 | 1225749.1604
44 | 2637604.4897 | 1225669.2866 | 2637552.7883 | 1225710.598
45 | 2637531.5116 | 1225782.9507 | 2637504.5273 | 1225749.1604
46 | 2637604.4897 | 1225669.2866 | 2637635.0202 | 1225708.0473
47 | 2637531.5116 | 1225782.9507 | 2637515.9567 | 1225794.9586
48 | 2637635.0202 | 1225708.0473 | 2637641.2347 | 1225704.6289 | 2637651.5331 | 1225699.1129 | 2637674.063 | 1225688.484
49 | 2637507.3813 | 1225801.5785 | 2637515.9567 | 1225794.9586
50 | 2637716.18 | 1225668.6144 | 2637674.063 | 1225688.484
51 | 2637716.18 | 1225668.6144 | 2637748.0045 | 1225653.7262
52 | 2637893.2264 | 1225585.7877 | 2637748.0045 | 1225653.7262
53 | 2637499.2839 | 1225807.8295 | 2637507.3813 | 1225801.5785
54 | 2637893.2264 | 1225585.7877 | 2637986.5245 | 1225705.3323
55 | 2637486.6744 | 1225816.9691 | 2637479.4947 | 1225822.1731
56 | 2637499.2839 | 1225807.8295 | 2637486.6744 | 1225816.9691
57 | 2637412.2938 | 1225729.46 | 2637422.858 | 1225722.9087 | 2637429.853 | 1225719.7006
58 | 2637412.2938 | 1225729.46 | 2637406.3189 | 1225733.1653
59 | 2637312.7341 | 1225770.1466 | 2637335.1318 | 1225771.7933
60 | 2637312.7341 | 1225770.1466 | 2637285.8752 | 1225768.1884
61 | 2637272.0329 | 1225814.3852 | 2637276.7083 | 1225804.931 | 2637312.7341 | 1225770.1466
62 | 2637285.8752 | 1225768.1884 | 2637237.7693 | 1225716.5563 | 2637183.2511 | 1225758.1743 | 2637173.569 | 1225747.3282
63 | 2638218.2632 | 1226335.1417 | 2638216.332 | 1226364.5457 | 2638214.4052 | 1226379.2712
64 | 2638208.1973 | 1226139.3013 | 2638209.423 | 1226143.1893 | 2638210.9786 | 1226153.5389 | 2638212.7696 | 1226222.8591 | 2638213.4841 | 1226239.0846 | 2638219.869 | 1226289.3783 | 2638220.3894 | 1226302.7675 | 2638218.2632 | 1226335.1417
65 | 2638214.4052 | 1226379.2712 | 2638212.4903 | 1226393.9055 | 2638212.53 | 1226399.3713
66 | 2637940.7373 | 1226023.8886 | 2638208.1973 | 1226139.3013
67 | 2638208.8514 | 1226454.2743 | 2638212.4142 | 1226436.4642 | 2638212.7034 | 1226423.2914 | 2638212.53 | 1226399.3713
68 | 2637940.7373 | 1226023.8886 | 2637758.0801 | 1226369.4932
69 | 2637940.7373 | 1226023.8886 | 2637904.1679 | 1226018.7083 | 2637869.7018 | 1226011.7293 | 2637792.8674 | 1225979.2884 | 2637767.7297 | 1225959.4725
70 | 2638567.7767 | 1226478.1659 | 2638208.8514 | 1226454.2743
71 | 2638610.2744 | 1226371.3345 | 2638595.5041 | 1226427.1838 | 2638583.6835 | 1226455.9692 | 2638568.9196 | 1226476.9752 | 2638567.7767 | 1226478.1659
72 | 2638623.2918 | 1226328.693 | 2638610.2744 | 1226371.3345
73 | 2637752.8314 | 1226371.2943 | 2637758.0801 | 1226369.4932
74 | 2637767.7297 | 1225959.4725 | 2637750.6348 | 1225933.5596 | 2637740.3469 | 1225903.9988 | 2637741.6721 | 1225888.6534 | 2637747.9081 | 1225878.2422 | 2637747.9704 | 1225868.4144 | 2637744.9323 | 1225861.024 | 2637734.4728 | 1225858.5007 | 2637734.4728 | 1225858.5007
75 | 2637734.4728 | 1225858.5007 | 2637725.8202 | 1225861.5144 | 2637701.6763 | 1225878.5719 | 2637696.2822 | 1225880.968
76 | 2637696.2822 | 1225880.968 | 2637688.2524 | 1225884.535 | 2637682.3454 | 1225884.8978 | 2637671.599 | 1225878.615 | 2637671.4099 | 1225873.7553 | 2637673.9471 | 1225868.8778
77 | 2638669.3565 | 1226184.3932 | 2638656.796 | 1226225.8626
78 | 2638623.2918 | 1226328.693 | 2638646.755 | 1226259.014 | 2638656.796 | 1226225.8626
79 | 2638669.3565 | 1226184.3932 | 2638776.651 | 1225878.1044
80 | 2638773.6347 | 1225875.6987 | 2638776.651 | 1225878.1044
81 | 2638773.6347 | 1225875.6987 | 2638752.0556 | 1225858.4884 | 2638741.8245 | 1225846.3675
82 | 2638710.5712 | 1225796.6034 | 2638712.9512 | 1225805.9468 | 2638717.3666 | 1225814.6919 | 2638731.0693 | 1225833.6257 | 2638741.8245 | 1225846.3675
83 | 2638710.5712 | 1225796.6034 | 2638714.5167 | 1225784.355 | 2638720.0524 | 1225777.0087 | 2638728.0309 | 1225769.3559 | 2638759.6754 | 1225749.9055 | 2638761.1758 | 1225749.1691
84 | 2638710.5712 | 1225796.6034 | 2638680.4545 | 1225801.4774 | 2638677.9908 | 1225802.0524
85 | 2638800.7033 | 1225728.0745 | 2638791.6869 | 1225735.8053 | 2638777.5979 | 1225744.7523 | 2638768.2379 | 1225745.7031 | 2638761.1758 | 1225749.1691
86 | 2638677.9908 | 1225802.0524 | 2638657.6496 | 1225806.7993 | 2638629.7564 | 1225811.2766 | 2638611.0107 | 1225818.3483 | 2638598.1449 | 1225823.9477
87 | 2638800.7033 | 1225728.0745 | 2638700.6572 | 1225474.5621
88 | 2638700.6572 | 1225474.5621 | 2638677.9153 | 1225434.396
89 | 2637986.5245 | 1225705.3323 | 2638001.0306 | 1225698.9984 | 2638019.4443 | 1225692.1354
90 | 2638043.9981 | 1225668.8664 | 2638028.9617 | 1225686.2134 | 2638025.079 | 1225690.0353 | 2638019.4443 | 1225692.1354
91 | 2638658.4862 | 1225400.0806 | 2638677.9153 | 1225434.396
92 | 2638658.4862 | 1225400.0806 | 2638650.5518 | 1225403.1049
93 | 2638665.8698 | 1225395.3812 | 2638658.4862 | 1225400.0806
94 | 2638665.8698 | 1225395.3812 | 2638661.6072 | 1225385.2363 | 2638653.1881 | 1225332.7775
95 | 2637142.5257 | 1225749.326 | 2637148.7334 | 1225748.164 | 2637154.3425 | 1225745.7531 | 2637163.3272 | 1225739.3164 | 2637166.3445 | 1225739.2351 | 2637173.569 | 1225747.3282
96 | 2637142.5257 | 1225749.326 | 2637142.5257 | 1225749.326 | 2637135.6142 | 1225749.0828 | 2637127.6148 | 1225748.0588
97 | 2637101.7809 | 1225808.6653 | 2637105.032 | 1225811.808 | 2637114.0017 | 1225816.2443 | 2637123.0666 | 1225817.5793 | 2637133.1124 | 1225817.2084 | 2637140.4468 | 1225815.6942
98 | 2637101.7809 | 1225808.6653 | 2637098.1906 | 1225805.1947 | 2637089.1329 | 1225791.7413 | 2637082.8206 | 1225778.0604 | 2637081.5476 | 1225773.7519
99 | 2637127.6148 | 1225748.0588 | 2637123.4621 | 1225747.5272
100 | 2637075.9991 | 1225741.4514 | 2637123.4621 | 1225747.5272
101 | 2637075.9991 | 1225741.4514 | 2637078.2625 | 1225762.6338 | 2637081.5476 | 1225773.7519

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2637364.3733 | 1225906.1139
1 | 2637357.1296 | 1225915.2348
2 | 2637366.1955 | 1225904.3072
3 | 2637288.3417 | 1225913.7275
4 | 2637355.8967 | 1225930.4529
5 | 2637351.5796 | 1225886.2557
6 | 2637389.1762 | 1225887.6413
7 | 2637261.5769 | 1225912.6086
8 | 2637357.2396 | 1225955.7161
9 | 2637349.9717 | 1225883.9199
10 | 2637382.2877 | 1225874.4052
11 | 2637442.8869 | 1225848.7092
12 | 2637406.9716 | 1225902.8063
13 | 2637228.5086 | 1225911.2262
14 | 2637358.1819 | 1225973.4432
15 | 2637336.3065 | 1225869.5099
16 | 2637376.7742 | 1225857.6247
17 | 2637450.8127 | 1225842.9642
18 | 2637420.8802 | 1225909.7649
19 | 2637276.2894 | 1225839.1491
20 | 2637359.4022 | 1225822.4373
21 | 2637341.6007 | 1225839.9586
22 | 2637376.1919 | 1225830.8811
23 | 2637373.8809 | 1225842.8863
24 | 2637380.5213 | 1225785.0494
25 | 2637380.139 | 1225784.122
26 | 2637346.624 | 1225772.6382
27 | 2637320.9886 | 1225995.1446
28 | 2637328.4471 | 1225984.2189
29 | 2637296.5378 | 1226025.1216
30 | 2637339.2369 | 1225978.9717
31 | 2637298.0825 | 1226042.3387
32 | 2637305.4028 | 1226057.0965
33 | 2637358.8846 | 1225989.2757
34 | 2637448.2833 | 1225899.8199
35 | 2637476.2884 | 1225887.4642
36 | 2637681.999 | 1225853.3988
37 | 2637458.5756 | 1225837.3357
38 | 2637552.7883 | 1225710.598
39 | 2637504.5273 | 1225749.1604
40 | 2637604.4897 | 1225669.2866
41 | 2637531.5116 | 1225782.9507
42 | 2637635.0202 | 1225708.0473
43 | 2637515.9567 | 1225794.9586
44 | 2637674.063 | 1225688.484
45 | 2637716.18 | 1225668.6144
46 | 2637748.0045 | 1225653.7262
47 | 2637507.3813 | 1225801.5785
48 | 2637893.2264 | 1225585.7877
49 | 2637360.0836 | 1226016.2887
50 | 2637479.4947 | 1225822.1731
51 | 2637486.6744 | 1225816.9691
52 | 2637499.2839 | 1225807.8295
53 | 2637412.2938 | 1225729.46
54 | 2637429.853 | 1225719.7006
55 | 2637406.3189 | 1225733.1653
56 | 2637335.1318 | 1225771.7933
57 | 2637312.7341 | 1225770.1466
58 | 2637285.8752 | 1225768.1884
59 | 2637272.0329 | 1225814.3852
60 | 2638218.2631 | 1226335.1417
61 | 2638214.4052 | 1226379.2712
62 | 2638208.1973 | 1226139.3013
63 | 2638212.53 | 1226399.3713
64 | 2637940.7373 | 1226023.8886
65 | 2638567.7767 | 1226478.1659
66 | 2638208.8514 | 1226454.2743
67 | 2638610.2744 | 1226371.3345
68 | 2637758.0801 | 1226369.4932
69 | 2637767.7297 | 1225959.4725
70 | 2637734.4728 | 1225858.5007
71 | 2637696.2822 | 1225880.968
72 | 2637673.9471 | 1225868.8778
73 | 2637752.8314 | 1226371.2943
74 | 2637705.5434 | 1225846.4107
75 | 2638656.796 | 1226225.8626
76 | 2638669.3565 | 1226184.3932
77 | 2638623.2918 | 1226328.693
78 | 2638776.651 | 1225878.1044
79 | 2638773.6347 | 1225875.6987
80 | 2638741.8245 | 1225846.3675
81 | 2638710.5712 | 1225796.6034
82 | 2638761.1758 | 1225749.1691
83 | 2638677.9908 | 1225802.0524
84 | 2638800.7033 | 1225728.0745
85 | 2638598.1449 | 1225823.9477
86 | 2638700.6572 | 1225474.5621
87 | 2637986.5245 | 1225705.3323
88 | 2638019.4443 | 1225692.1354
89 | 2638043.9981 | 1225668.8664
90 | 2638677.9153 | 1225434.396
91 | 2638658.4862 | 1225400.0806
92 | 2638650.5518 | 1225403.1049
93 | 2638665.8698 | 1225395.3812
94 | 2638653.1881 | 1225332.7775
95 | 2637173.569 | 1225747.3282
96 | 2637142.5257 | 1225749.326
97 | 2637140.4468 | 1225815.6942
98 | 2637101.7809 | 1225808.6653
99 | 2637127.6148 | 1225748.0588
100 | 2637123.4621 | 1225747.5272
101 | 2637075.9991 | 1225741.4514
102 | 2637081.5476 | 1225773.7519
103 | 2637458.5756 | 1225837.3357

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99222 | -0.054442 | 0.0011295 | 0.00028307
1 | 0.99172 | -0.057972 | 0 | 0
2 | 0.99234 | -0.053639 | 0 | 0
3 | 0.9906 | -0.065943 | 0.0060807 | 0.001524
4 | 0.99132 | -0.060826 | 0.00052654 | 0.00013196
5 | 0.99175 | -0.057826 | 0.0084698 | 0.0021227
6 | 0.99431 | -0.039732 | 0 | 0
7 | 0.99039 | -0.067389 | 0.0011814 | 0.00029609
8 | 0.99067 | -0.065403 | 0.0021989 | 0.0005511
9 | 0.99171 | -0.058091 | 0.0035786 | 0.00089689
10 | 0.9931 | -0.048242 | 0.0022876 | 0.00057334
11 | 1 | 0 | -0.14085 | -0.035213
12 | 0.99406 | -0.041548 | 0.0034419 | 0.00086263
13 | 0.9902 | -0.068778 | 0.0041207 | 0.0010327
14 | 0.99027 | -0.06822 | 0 | 0
15 | 0.99154 | -0.059266 | 0 | 0
16 | 0.99174 | -0.05777 | 0.0016024 | 0.0004016
17 | 0.99972 | -0.0019407 | 0.00083522 | 0.00020933
18 | 0.99393 | -0.042479 | 0.00086552 | 0.00021692
19 | 0.99085 | -0.064179 | 0.0056068 | 0.0014052
20 | 0.98939 | -0.074307 | 0.011046 | 0.0027683
21 | 0.98927 | -0.075197 | 0.0031777 | 0.00079641
22 | 0.98978 | -0.071545 | 0 | 0
23 | 0.99061 | -0.065723 | 0.0048416 | 0.0012134
24 | 0.98753 | -0.087493 | 0.0023225 | 0.00058208
25 | 0.98748 | -0.087803 | 0.00059881 | 0.00015008
26 | 0.98591 | -0.098905 | 0 | 0
27 | 0.98954 | -0.073403 | 0.004232 | 0.0010606
28 | 0.98968 | -0.072453 | 0.0054356 | 0.0013623
29 | 0.98939 | -0.074506 | 0 | 0
30 | 0.98989 | -0.070932 | 0.00087518 | 0.00021934
31 | 0.98931 | -0.075025 | 0.0013341 | 0.00033436
32 | 0.98928 | -0.075266 | 0.0014336 | 0.00035928
33 | 0.99022 | -0.068587 | 0.0010201 | 0.00025566
34 | 0.99371 | -0.044121 | 0 | 0
35 | 0.99347 | -0.045819 | 0.00086421 | 0.00021659
36 | 0.99199 | -0.056554 | 0 | 0
37 | 0.99946 | -0.0037626 | 0 | 0
38 | 0.9966 | -0.023989 | 0.0037006 | 0.00092746
39 | 0.99736 | -0.018599 | 8.3021e-05 | 2.0807e-05
40 | 0.99613 | -0.027305 | 0 | 0
41 | 0.9979 | -0.014792 | 0 | 0
42 | 0.99578 | -0.029773 | 0 | 0
43 | 0.99814 | -0.013063 | 0.00037682 | 9.4439e-05
44 | 0.99547 | -0.031961 | 0.0023441 | 0.00058748
45 | 0.9953 | -0.033192 | 0 | 0
46 | 0.99517 | -0.03412 | 0.001521 | 0.0003812
47 | 0.99828 | -0.012069 | 0.00018153 | 4.5495e-05
48 | 0.99493 | -0.035882 | 0 | 0
49 | 0.99017 | -0.068932 | 0.0012525 | 0.00031391
50 | 0.99876 | -0.008676 | 0.0079755 | 0.0019988
51 | 0.99863 | -0.0096559 | 0.0016991 | 0.00042584
52 | 0.99842 | -0.011112 | 0 | 0
53 | 0.98519 | -0.10409 | 0.0030907 | 0.0007746
54 | 0.98513 | -0.10451 | 0.0020217 | 0.00050669
55 | 0.98524 | -0.10372 | 0.0012035 | 0.00030163
56 | 0.98553 | -0.10166 | 0.0016138 | 0.00040447
57 | 0.98482 | -0.10667 | 0 | 0
58 | 0.98436 | -0.10994 | 0 | 0
59 | 0.98396 | -0.11281 | 0.0098373 | 0.0024655
60 | 0.98536 | -0.10427 | 0.00036503 | 9.1485e-05
61 | 0.98487 | -0.10783 | 0.00044243 | 0.00011088
62 | 0.98766 | -0.087784 | 0 | 0
63 | 0.98466 | -0.10936 | 9.6056e-05 | 2.4074e-05
64 | 0.98936 | -0.075566 | 0 | 0
65 | 0.98035 | -0.14041 | 0.00014651 | 3.6719e-05
66 | 0.98408 | -0.11349 | 0 | 0
67 | 0.97917 | -0.14895 | 0 | 0
68 | 0.98905 | -0.077822 | 0.00036099 | 9.0474e-05
69 | 0.99053 | -0.067122 | 0.00049376 | 0.00012375
70 | 0.99131 | -0.061483 | 0.00016743 | 4.1963e-05
71 | 0.9916 | -0.059319 | 0.00033537 | 8.4053e-05
72 | 0.99186 | -0.057436 | 7.2046e-05 | 1.8056e-05
73 | 0.98905 | -0.077832 | 0.00018553 | 4.6499e-05
74 | 0.99198 | -0.056575 | 8.103e-05 | 2.0308e-05
75 | 0.97762 | -0.16018 | 0.0010407 | 0.00026083
76 | 0.97725 | -0.1629 | 0 | 0
77 | 0.97872 | -0.15223 | 0 | 0
78 | 0.97444 | -0.18326 | 0.00019573 | 4.9055e-05
79 | 0.97441 | -0.18349 | 0.00093635 | 0.00023467
80 | 0.97411 | -0.1857 | 0.0003508 | 8.7919e-05
81 | 0.97372 | -0.18851 | 0 | 0
82 | 0.97328 | -0.19172 | 0.00016086 | 4.0316e-05
83 | 0.97371 | -0.18859 | 9.9454e-05 | 2.4925e-05
84 | 0.97301 | -0.19369 | 0.0009372 | 0.00023488
85 | 0.9737 | -0.18871 | 0.00012788 | 3.205e-05
86 | 0.97178 | -0.20266 | 0.00032526 | 8.1517e-05
87 | 0.9947 | -0.037527 | 0.00040038 | 0.00010034
88 | 0.99466 | -0.037765 | 0.00049132 | 0.00012314
89 | 0.99466 | -0.037824 | 0.00016947 | 4.2473e-05
90 | 0.97159 | -0.20401 | 0.00020855 | 5.2268e-05
91 | 0.97144 | -0.20508 | 0 | 0
92 | 0.97144 | -0.20511 | 0.00028086 | 7.0391e-05
93 | 0.97141 | -0.20529 | 0 | 0
94 | 0.9712 | -0.20684 | 0.0022759 | 0.00057038
95 | 0.98172 | -0.12872 | 0.0014893 | 0.00037325
96 | 0.98116 | -0.13272 | 0.0012892 | 0.00032309
97 | 0.98008 | -0.14047 | 0.00097323 | 0.00024392
98 | 0.98014 | -0.14005 | 0.0017532 | 0.00043941
99 | 0.98097 | -0.13413 | 0.0021764 | 0.00054546
100 | 0.98093 | -0.13442 | 0.0015294 | 0.0003833
101 | 0.98056 | -0.13707 | 0 | 0
102 | 0.9803 | -0.13889 | 0.0025928 | 0.00064983
103 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.029754 | 0.0074609 | -0.02974 | -0.0074555 | 1.455e-05 | 5.4449e-06 | 0.044623 | 0.044623 | 0.044623 | 0.99222 | -0.054442 | 0.99172 | -0.057972 | 16.5271
1 | -0.030884 | -0.007744 | 0.030887 | 0.0077453 | 3.4349e-06 | 1.288e-06 | 0.046317 | 0.046317 | 0.046317 | 0.99222 | -0.054442 | 0.99234 | -0.053639 | 17.1544
2 | 0.011397 | 0.0028567 | -0.011385 | -0.0028527 | 1.2569e-05 | 3.9465e-06 | 0.017101 | 0.017101 | 0.017101 | 0.99172 | -0.057972 | 0.9906 | -0.065943 | 6.3338
3 | 0.018342 | 0.0045988 | -0.018335 | -0.0045962 | 7.2502e-06 | 2.5907e-06 | 0.027522 | 0.027522 | 0.027522 | 0.99172 | -0.057972 | 0.99132 | -0.060826 | 10.1935
4 | 0.01767 | 0.004429 | -0.01766 | -0.0044253 | 1.0238e-05 | 3.636e-06 | 0.026497 | 0.026497 | 0.026497 | 0.99234 | -0.053639 | 0.99175 | -0.057826 | 9.8138
5 | -0.048558 | -0.012174 | 0.048651 | 0.01221 | 9.3742e-05 | 3.5688e-05 | 0.072814 | 0.072814 | 0.072814 | 0.99234 | -0.053639 | 0.99431 | -0.039732 | 26.9681
6 | 0.0053039 | 0.0013288 | -0.0053029 | -0.0013287 | 1.061e-06 | 6.3299e-08 | 0.0079671 | 0.0079672 | 0.0079672 | 0.9906 | -0.065943 | 0.99039 | -0.067389 | 2.9508
7 | 0.017809 | 0.0044642 | -0.017797 | -0.0044602 | 1.1281e-05 | 4.0129e-06 | 0.026732 | 0.026732 | 0.026732 | 0.99132 | -0.060826 | 0.99067 | -0.065403 | 9.9008
8 | 0.0091905 | 0.0023026 | -0.0091901 | -0.0023025 | 3.3646e-07 | 9.2816e-08 | 0.013789 | 0.013789 | 0.013789 | 0.99175 | -0.057826 | 0.99171 | -0.058091 | 5.1071
9 | 0.055889 | 0.014056 | -0.055823 | -0.014031 | 6.6228e-05 | 2.5276e-05 | 0.083657 | 0.083657 | 0.083657 | 0.99431 | -0.039732 | 0.9931 | -0.048242 | 30.9842
10 | -0.11956 | -0.029995 | 0.12022 | 0.030249 | 0.0006627 | 0.00025315 | 0.17894 | 0.17894 | 0.17894 | 0.99431 | -0.039732 | 1 | 0 | 33.1367
11 | 0.015021 | 0.0037291 | -0.015018 | -0.0037283 | 3.7067e-06 | 8.1528e-07 | 0.022467 | 0.022468 | 0.022468 | 0.99431 | -0.039732 | 0.99406 | -0.041548 | 4.1607
12 | 0.0041215 | 0.0010326 | -0.0041207 | -0.0010327 | 7.919e-07 | -1.2124e-07 | 0.0061922 | 0.0061923 | 0.0061923 | 0.99039 | -0.067389 | 0.9902 | -0.068778 | 2.2935
13 | 0.015598 | 0.0039091 | -0.015592 | -0.003907 | 6.0807e-06 | 2.1103e-06 | 0.023429 | 0.023429 | 0.023429 | 0.99067 | -0.065403 | 0.99027 | -0.06822 | 8.6775
14 | 0.0056115 | 0.0014056 | -0.0056106 | -0.0014055 | 9.1198e-07 | 8.4797e-08 | 0.0084195 | 0.0084196 | 0.0084196 | 0.99171 | -0.058091 | 0.99154 | -0.059266 | 3.1184
15 | 0.053536 | 0.013458 | -0.053465 | -0.013431 | 7.0945e-05 | 2.7058e-05 | 0.08023 | 0.08023 | 0.08023 | 0.9931 | -0.048242 | 0.99174 | -0.05777 | 29.7147
16 | 0.019826 | 0.0049646 | -0.019821 | -0.0049627 | 5.3159e-06 | 1.9162e-06 | 0.029501 | 0.029501 | 0.029501 | 1 | 0 | 0.99972 | -0.0019407 | 10.9262
17 | 0.011576 | 0.0028657 | -0.011574 | -0.0028655 | 1.4561e-06 | 1.5651e-07 | 0.017315 | 0.017316 | 0.017316 | 0.99406 | -0.041548 | 0.99393 | -0.042479 | 3.2066
18 | 0.0022728 | 0.00056909 | -0.0022727 | -0.00056925 | 1.1533e-07 | -1.5952e-07 | 0.003415 | 0.0034151 | 0.0034151 | 0.99027 | -0.06822 | 0.99022 | -0.068587 | 1.2648
19 | 0.01332 | 0.0033379 | -0.013315 | -0.0033362 | 4.9986e-06 | 1.6654e-06 | 0.020014 | 0.020014 | 0.020014 | 0.99027 | -0.06822 | 0.98989 | -0.070932 | 7.4127
20 | 0.0056106 | 0.0014055 | -0.0056068 | -0.0014052 | 3.813e-06 | 3.5557e-07 | 0.0084196 | 0.00842 | 0.00842 | 0.99154 | -0.059266 | 0.99085 | -0.064179 | 3.1185
21 | 0.051862 | 0.013029 | -0.051805 | -0.013007 | 5.7315e-05 | 2.1849e-05 | 0.077825 | 0.077826 | 0.077826 | 0.99174 | -0.05777 | 0.99061 | -0.065723 | 28.8243
22 | 0.018986 | 0.0047533 | -0.018981 | -0.0047516 | 4.7776e-06 | 1.7119e-06 | 0.028257 | 0.028258 | 0.028258 | 0.99972 | -0.0019407 | 0.99946 | -0.0037626 | 10.4657
23 | 0.010709 | 0.0026486 | -0.010706 | -0.0026484 | 2.3733e-06 | 1.4468e-07 | 0.01602 | 0.01602 | 0.01602 | 0.99393 | -0.042479 | 0.99371 | -0.044121 | 2.9667
24 | 0.0031781 | 0.0007962 | -0.0031777 | -0.00079641 | 3.9126e-07 | -2.0195e-07 | 0.0047796 | 0.0047798 | 0.0047798 | 0.98939 | -0.074307 | 0.98927 | -0.075197 | 1.7703
25 | -0.014224 | -0.0035645 | 0.014229 | 0.0035664 | 5.439e-06 | 1.8472e-06 | 0.021392 | 0.021392 | 0.021392 | 0.98939 | -0.074307 | 0.98978 | -0.071545 | 7.923
26 | -0.046925 | -0.011779 | 0.046963 | 0.011794 | 3.7974e-05 | 1.4448e-05 | 0.070553 | 0.070553 | 0.070553 | 0.98978 | -0.071545 | 0.99061 | -0.065723 | 26.1307
27 | 0.032696 | 0.0082131 | -0.032624 | -0.0081859 | 7.2352e-05 | 2.7213e-05 | 0.049161 | 0.049161 | 0.049161 | 0.98978 | -0.071545 | 0.98753 | -0.087493 | 18.2078
28 | 0.030301 | 0.0076038 | -0.0303 | -0.0076033 | 1.3051e-06 | 4.8912e-07 | 0.045661 | 0.045661 | 0.045661 | 0.98753 | -0.087493 | 0.98748 | -0.087803 | 16.9117
29 | 0.029701 | 0.0074532 | -0.029655 | -0.0074361 | 4.5694e-05 | 1.7108e-05 | 0.044759 | 0.044759 | 0.044759 | 0.98748 | -0.087803 | 0.98591 | -0.098905 | 16.5775
30 | 0.023335 | 0.0058527 | -0.023326 | -0.0058494 | 8.9195e-06 | 3.2837e-06 | 0.03522 | 0.03522 | 0.03522 | 0.98591 | -0.098905 | 0.98553 | -0.10166 | 13.0445
31 | 0.0063205 | 0.0015834 | -0.0063163 | -0.0015827 | 4.2112e-06 | 6.746e-07 | 0.0095392 | 0.0095395 | 0.0095395 | 0.98591 | -0.098905 | 0.98524 | -0.10372 | 3.5332
32 | -0.0070003 | -0.0017536 | 0.0070012 | 0.0017538 | 9.2015e-07 | 1.8292e-07 | 0.010526 | 0.010526 | 0.010526 | 0.98954 | -0.073403 | 0.98968 | -0.072453 | 3.8986
33 | 0.0027683 | 0.00069295 | -0.0027679 | -0.00069329 | 4.2186e-07 | -3.3888e-07 | 0.0041626 | 0.0041627 | 0.0041627 | 0.98954 | -0.073403 | 0.98939 | -0.074506 | 1.5418
34 | -0.012437 | -0.003116 | 0.012439 | 0.0031169 | 2.6177e-06 | 8.5262e-07 | 0.018699 | 0.018699 | 0.018699 | 0.98968 | -0.072453 | 0.98989 | -0.070932 | 6.9255
35 | 0.0027679 | 0.00069329 | -0.0027677 | -0.00069345 | 1.9851e-07 | -1.594e-07 | 0.0041627 | 0.0041628 | 0.0041628 | 0.98939 | -0.074506 | 0.98931 | -0.075025 | 1.5418
36 | 0.0014336 | 0.00035909 | -0.0014336 | -0.00035928 | 4.7793e-08 | -1.9314e-07 | 0.0021562 | 0.0021563 | 0.0021563 | 0.98931 | -0.075025 | 0.98928 | -0.075266 | 0.79862
37 | 0.0012526 | 0.00031358 | -0.0012525 | -0.00031391 | 5.9774e-08 | -3.2483e-07 | 0.0018821 | 0.0018823 | 0.0018823 | 0.99022 | -0.068587 | 0.99017 | -0.068932 | 0.69713
38 | 0.010706 | 0.0026484 | -0.010704 | -0.0026483 | 2.4532e-06 | 1.4995e-07 | 0.01602 | 0.01602 | 0.01602 | 0.99371 | -0.044121 | 0.99347 | -0.045819 | 2.9667
39 | 0.0098398 | 0.0024317 | -0.0098255 | -0.0024317 | 1.4237e-05 | 3.5185e-08 | 0.014726 | 0.014728 | 0.014728 | 0.99347 | -0.045819 | 0.99199 | -0.056554 | 2.7274
40 | 8.1031e-05 | 1.9982e-05 | -8.103e-05 | -2.0308e-05 | 2.3287e-10 | -3.2633e-07 | 0.00012143 | 0.00012155 | 0.00012155 | 0.99199 | -0.056554 | 0.99198 | -0.056575 | 0.045018
41 | 0.0097445 | 0.0024117 | -0.0097433 | -0.0024117 | 1.1614e-06 | -3.7476e-09 | 0.014606 | 0.014607 | 0.014607 | 0.99199 | -0.056554 | 0.99186 | -0.057436 | 2.7049
42 | 0.018981 | 0.0047516 | -0.018968 | -0.004747 | 1.2873e-05 | 4.6128e-06 | 0.028258 | 0.028258 | 0.028258 | 0.99946 | -0.0037626 | 0.99876 | -0.008676 | 10.4658
43 | -0.0086335 | -0.0021566 | 0.0086399 | 0.0021582 | 6.4028e-06 | 1.657e-06 | 0.012888 | 0.012888 | 0.012888 | 0.9966 | -0.023989 | 0.99736 | -0.018599 | 4.7734
44 | 0.0049329 | 0.0012291 | -0.0049306 | -0.0012291 | 2.2387e-06 | -8.665e-10 | 0.0073627 | 0.007363 | 0.007363 | 0.9966 | -0.023989 | 0.99613 | -0.027305 | 2.7271
45 | -0.0087229 | -0.002179 | 0.0087275 | 0.0021802 | 4.5683e-06 | 1.1924e-06 | 0.013012 | 0.013011 | 0.013012 | 0.99736 | -0.018599 | 0.9979 | -0.014792 | 4.8191
46 | 0.0049306 | 0.0012291 | -0.004929 | -0.0012291 | 1.6675e-06 | -7.4958e-11 | 0.007363 | 0.0073633 | 0.0073633 | 0.99613 | -0.027305 | 0.99578 | -0.029773 | 2.7271
47 | -0.0087275 | -0.0021802 | 0.0087295 | 0.0021808 | 2.0759e-06 | 5.4165e-07 | 0.013011 | 0.013011 | 0.013011 | 0.9979 | -0.014792 | 0.99814 | -0.013063 | 4.8191
48 | 0.004929 | 0.0012291 | -0.0049275 | -0.0012291 | 1.478e-06 | 3.4052e-10 | 0.0073633 | 0.0073635 | 0.0073635 | 0.99578 | -0.029773 | 0.99547 | -0.031961 | 2.7272
49 | -0.0091064 | -0.0022752 | 0.0091076 | 0.0022755 | 1.2454e-06 | 3.3738e-07 | 0.013573 | 0.013573 | 0.013573 | 0.99814 | -0.013063 | 0.99828 | -0.012069 | 5.0271
50 | 0.0025834 | 0.00064162 | -0.002583 | -0.00064206 | 4.329e-07 | -4.3882e-07 | 0.0038596 | 0.0038598 | 0.0038598 | 0.99547 | -0.031961 | 0.9953 | -0.033192 | 1.4296
51 | 0.002583 | 0.00064206 | -0.0025827 | -0.00064239 | 3.2665e-07 | -3.3093e-07 | 0.0038598 | 0.00386 | 0.00386 | 0.9953 | -0.033192 | 0.99517 | -0.03412 | 1.4296
52 | 0.0010617 | 0.00026119 | -0.0010614 | -0.00026318 | 2.5169e-07 | -1.9858e-06 | 0.0015858 | 0.0015865 | 0.0015865 | 0.99517 | -0.03412 | 0.99493 | -0.035882 | 0.58758
53 | -0.0092891 | -0.002321 | 0.0092904 | 0.0023214 | 1.2233e-06 | 3.3675e-07 | 0.013844 | 0.013844 | 0.013844 | 0.99828 | -0.012069 | 0.99842 | -0.011112 | 5.1273
54 | 0.0010614 | 0.00026318 | -0.0010612 | -0.00026506 | 2.3827e-07 | -1.8772e-06 | 0.0015865 | 0.0015872 | 0.0015872 | 0.99493 | -0.035882 | 0.9947 | -0.037527 | 0.58784
55 | 0.010993 | 0.0027482 | -0.010991 | -0.0027477 | 1.4837e-06 | 4.5464e-07 | 0.016375 | 0.016375 | 0.016375 | 0.99876 | -0.008676 | 0.99863 | -0.0096559 | 6.0649
56 | 0.0092922 | 0.0023219 | -0.0092904 | -0.0023214 | 1.8624e-06 | 5.1259e-07 | 0.013844 | 0.013844 | 0.013844 | 0.99863 | -0.0096559 | 0.99842 | -0.011112 | 5.1273
57 | 0.0020218 | 0.00050648 | -0.0020217 | -0.00050669 | 1.1711e-07 | -2.1122e-07 | 0.0030537 | 0.0030538 | 0.0030538 | 0.98519 | -0.10409 | 0.98513 | -0.10451 | 1.131
58 | -0.0051125 | -0.0012811 | 0.0051128 | 0.0012811 | 2.6158e-07 | 1.1083e-08 | 0.0077219 | 0.0077218 | 0.0077219 | 0.98519 | -0.10409 | 0.98524 | -0.10372 | 2.86
59 | 0.021712 | 0.005445 | -0.021697 | -0.0054394 | 1.5062e-05 | 5.507e-06 | 0.032784 | 0.032784 | 0.032784 | 0.98553 | -0.10166 | 0.98482 | -0.10667 | 12.1421
60 | 0.011851 | 0.0029715 | -0.011846 | -0.0029698 | 5.373e-06 | 1.725e-06 | 0.017907 | 0.017907 | 0.017907 | 0.98482 | -0.10667 | 0.98436 | -0.10994 | 6.6323
61 | 0.0098457 | 0.0024679 | -0.0098373 | -0.0024655 | 8.3619e-06 | 2.4464e-06 | 0.014876 | 0.014877 | 0.014877 | 0.98482 | -0.10667 | 0.98396 | -0.11281 | 5.5099
62 | 0.011846 | 0.0029698 | -0.011815 | -0.0029599 | 3.0756e-05 | 9.8805e-06 | 0.017907 | 0.017908 | 0.017908 | 0.98436 | -0.10994 | 0.98172 | -0.12872 | 6.6326
63 | 0.0077092 | 0.0019197 | -0.0077055 | -0.0019188 | 3.7453e-06 | 8.7626e-07 | 0.011637 | 0.011638 | 0.011638 | 0.98536 | -0.10427 | 0.98487 | -0.10783 | 4.3102
64 | -0.0080742 | -0.0020112 | 0.0080925 | 0.0020157 | 1.823e-05 | 4.5007e-06 | 0.012189 | 0.012188 | 0.012189 | 0.98536 | -0.10427 | 0.98766 | -0.087784 | 4.5143
65 | 0.007263 | 0.001808 | -0.0072615 | -0.0018076 | 1.5185e-06 | 3.2674e-07 | 0.010969 | 0.010969 | 0.010969 | 0.98487 | -0.10783 | 0.98466 | -0.10936 | 4.0627
66 | -0.0080925 | -0.0020157 | 0.008106 | 0.0020134 | 1.3497e-05 | -2.2773e-06 | 0.012188 | 0.012185 | 0.012188 | 0.98766 | -0.087784 | 0.98936 | -0.075566 | 2.257
67 | 0.0071655 | 0.0017836 | -0.0071614 | -0.0017827 | 4.0401e-06 | 8.5138e-07 | 0.010824 | 0.010824 | 0.010824 | 0.98466 | -0.10936 | 0.98408 | -0.11349 | 4.009
68 | 0.00054669 | 0.00013195 | -0.00054653 | -0.0001369 | 1.6455e-07 | -4.955e-06 | 0.00082047 | 0.00082222 | 0.00082222 | 0.98936 | -0.075566 | 0.98905 | -0.077822 | 0.30453
69 | -0.0086527 | -0.0021454 | 0.0086626 | 0.0021444 | 9.8943e-06 | -1.016e-06 | 0.013006 | 0.013004 | 0.013006 | 0.98936 | -0.075566 | 0.99053 | -0.067122 | 2.4084
70 | -0.0071351 | -0.0017771 | 0.0071614 | 0.0017827 | 2.6304e-05 | 5.5639e-06 | 0.010826 | 0.010824 | 0.010826 | 0.98035 | -0.14041 | 0.98408 | -0.11349 | 4.0096
71 | 0.0069886 | 0.0017404 | -0.0069804 | -0.0017387 | 8.1539e-06 | 1.6726e-06 | 0.010604 | 0.010604 | 0.010604 | 0.98035 | -0.14041 | 0.97917 | -0.14895 | 3.9274
72 | 0.0069804 | 0.0017387 | -0.0069773 | -0.0017381 | 3.1281e-06 | 6.4262e-07 | 0.010604 | 0.010604 | 0.010604 | 0.97917 | -0.14895 | 0.97872 | -0.15223 | 3.9275
73 | 0.00018553 | 4.6428e-05 | -0.00018553 | -4.6499e-05 | 2.6977e-10 | -7.1111e-08 | 0.00027911 | 0.00027913 | 0.00027913 | 0.98905 | -0.077822 | 0.98905 | -0.077832 | 0.10338
74 | -0.0091563 | -0.0022681 | 0.0091633 | 0.0022677 | 6.9827e-06 | -3.6635e-07 | 0.013746 | 0.013745 | 0.013746 | 0.99053 | -0.067122 | 0.99131 | -0.061483 | 2.5455
75 | -0.0093307 | -0.0023097 | 0.0093335 | 0.0023096 | 2.7273e-06 | -1.0204e-07 | 0.013996 | 0.013996 | 0.013996 | 0.99131 | -0.061483 | 0.9916 | -0.059319 | 2.5918
76 | -0.0096688 | -0.0023936 | 0.0096713 | 0.0023936 | 2.4604e-06 | -2.1813e-08 | 0.014499 | 0.014498 | 0.014499 | 0.9916 | -0.059319 | 0.99186 | -0.057436 | 2.685
77 | 0.005929 | 0.0014757 | -0.0059268 | -0.0014754 | 2.2002e-06 | 3.0314e-07 | 0.0090207 | 0.0090209 | 0.0090209 | 0.97762 | -0.16018 | 0.97725 | -0.1629 | 3.3411
78 | -0.0069697 | -0.0017365 | 0.0069773 | 0.0017381 | 7.59e-06 | 1.5615e-06 | 0.010605 | 0.010604 | 0.010605 | 0.97762 | -0.16018 | 0.97872 | -0.15223 | 3.9277
79 | 0.0059268 | 0.0014754 | -0.0059103 | -0.0014731 | 1.6482e-05 | 2.2849e-06 | 0.0090209 | 0.0090224 | 0.0090224 | 0.97725 | -0.1629 | 0.97444 | -0.18326 | 3.3416
80 | 0.0057146 | 0.0014241 | -0.0057144 | -0.001424 | 1.8321e-07 | 2.2404e-08 | 0.0087235 | 0.0087235 | 0.0087235 | 0.97444 | -0.18326 | 0.97441 | -0.18349 | 3.2309
81 | 0.0047781 | 0.0011894 | -0.0047766 | -0.0011894 | 1.4428e-06 | 1.3688e-08 | 0.0072936 | 0.0072938 | 0.0072938 | 0.97441 | -0.18349 | 0.97411 | -0.1857 | 2.7014
82 | 0.0044258 | 0.0011014 | -0.0044241 | -0.0011015 | 1.6952e-06 | -8.8195e-08 | 0.0067579 | 0.0067582 | 0.0067582 | 0.97411 | -0.1857 | 0.97372 | -0.18851 | 2.503
83 | 0.0041968 | 0.001046 | -0.0041949 | -0.0010462 | 1.8453e-06 | -1.8471e-07 | 0.0064113 | 0.0064116 | 0.0064116 | 0.97372 | -0.18851 | 0.97328 | -0.19172 | 2.3747
84 | 0.00022734 | 5.5531e-05 | -0.00022734 | -5.5941e-05 | 2.4819e-09 | -4.1e-07 | 0.0003469 | 0.00034704 | 0.00034704 | 0.97372 | -0.18851 | 0.97371 | -0.18859 | 0.12853
85 | 0.0040341 | 0.0010059 | -0.004033 | -0.001006 | 1.0875e-06 | -1.5128e-07 | 0.0061657 | 0.0061659 | 0.0061659 | 0.97328 | -0.19172 | 0.97301 | -0.19369 | 2.2837
86 | 0.00012788 | 3.1015e-05 | -0.00012788 | -3.205e-05 | 1.9791e-09 | -1.0342e-06 | 0.00019506 | 0.00019543 | 0.00019543 | 0.97371 | -0.18859 | 0.9737 | -0.18871 | 0.07238
87 | 0.0030958 | 0.00077113 | -0.003092 | -0.00077305 | 3.8101e-06 | -1.9154e-06 | 0.0047326 | 0.0047339 | 0.0047339 | 0.97301 | -0.19369 | 0.97178 | -0.20266 | 1.7533
88 | 0.0027667 | 0.00069153 | -0.0027662 | -0.0006919 | 5.168e-07 | -3.7297e-07 | 0.0042358 | 0.004236 | 0.004236 | 0.97178 | -0.20266 | 0.97159 | -0.20401 | 1.5689
89 | 0.00066081 | 0.00016471 | -0.00066079 | -0.00016516 | 2.1624e-08 | -4.5221e-07 | 0.00098822 | 0.00098839 | 0.00098839 | 0.9947 | -0.037527 | 0.99466 | -0.037765 | 0.36607
90 | 0.00016947 | 4.2027e-05 | -0.00016947 | -4.2473e-05 | 1.3796e-09 | -4.462e-07 | 0.00025337 | 0.00025353 | 0.00025353 | 0.99466 | -0.037765 | 0.99466 | -0.037824 | 0.0939
91 | 0.0025576 | 0.00063964 | -0.0025573 | -0.00063998 | 3.7748e-07 | -3.4311e-07 | 0.0039166 | 0.0039168 | 0.0039168 | 0.97159 | -0.20401 | 0.97144 | -0.20508 | 1.4507
92 | 0.00028086 | 7.0286e-05 | -0.00028086 | -7.0391e-05 | 9.8058e-10 | -1.0475e-07 | 0.00043018 | 0.00043022 | 0.00043022 | 0.97144 | -0.20508 | 0.97144 | -0.20511 | 0.15934
93 | 0.0022764 | 0.00056969 | -0.0022763 | -0.00056978 | 6.6261e-08 | -8.2656e-08 | 0.0034866 | 0.0034867 | 0.0034867 | 0.97144 | -0.20508 | 0.97141 | -0.20529 | 1.2914
94 | 0.0022763 | 0.00056978 | -0.0022759 | -0.00057038 | 4.8655e-07 | -6.0666e-07 | 0.0034867 | 0.0034869 | 0.0034869 | 0.97141 | -0.20529 | 0.9712 | -0.20684 | 1.2915
95 | 0.010326 | 0.0025867 | -0.01032 | -0.002585 | 5.7073e-06 | 1.7232e-06 | 0.015651 | 0.015651 | 0.015651 | 0.98172 | -0.12872 | 0.98116 | -0.13272 | 5.7966
96 | 0.009031 | 0.0022619 | -0.0090292 | -0.0022614 | 1.7534e-06 | 4.8522e-07 | 0.013696 | 0.013696 | 0.013696 | 0.98116 | -0.13272 | 0.98097 | -0.13413 | 5.0725
97 | -0.00097323 | -0.00024392 | 0.00097329 | 0.00024342 | 5.6169e-08 | -4.9804e-07 | 0.0014776 | 0.0014774 | 0.0014776 | 0.98008 | -0.14047 | 0.98014 | -0.14005 | 0.54727
98 | -0.0027265 | -0.00068282 | 0.002727 | 0.00068248 | 4.3586e-07 | -3.463e-07 | 0.0041392 | 0.004139 | 0.0041392 | 0.98014 | -0.14005 | 0.9803 | -0.13889 | 1.533
99 | 0.0068528 | 0.0017159 | -0.0068525 | -0.0017159 | 2.8226e-07 | 5.5708e-08 | 0.010394 | 0.010394 | 0.010394 | 0.98097 | -0.13413 | 0.98093 | -0.13442 | 3.8498
100 | 0.0053231 | 0.0013326 | -0.0053212 | -0.0013324 | 1.9467e-06 | 1.4491e-07 | 0.0080743 | 0.0080746 | 0.0080746 | 0.98093 | -0.13442 | 0.98056 | -0.13707 | 2.9906
101 | 0.0053212 | 0.0013324 | -0.0053198 | -0.0013323 | 1.3384e-06 | 9.991e-08 | 0.0080746 | 0.0080747 | 0.0080747 | 0.98056 | -0.13707 | 0.9803 | -0.13889 | 2.9906

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.14427 | 0.036071

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0011295 | 0.00028307
1 | 0.0060807 | 0.001524
2 | 0.00052654 | 0.00013196
3 | 0.0084698 | 0.0021227
4 | 0.0011814 | 0.00029609
5 | 0.0021989 | 0.0005511
6 | 0.0035786 | 0.00089689
7 | 0.0022876 | 0.00057334
8 | 0.0034207 | 0.00085731
9 | 0.0034419 | 0.00086263
10 | 0.0041207 | 0.0010327
11 | 0.0016024 | 0.0004016
12 | 0.00083522 | 0.00020933
13 | 0.00086552 | 0.00021692
14 | 0.0056068 | 0.0014052
15 | 0.011046 | 0.0027683
16 | 0.0031777 | 0.00079641
17 | 0.0048416 | 0.0012134
18 | 0.0023225 | 0.00058208
19 | 0.00059881 | 0.00015008
20 | 0.004232 | 0.0010606
21 | 0.0054356 | 0.0013623
22 | 0.00087518 | 0.00021934
23 | 0.0013341 | 0.00033436
24 | 0.0014336 | 0.00035928
25 | 0.0010201 | 0.00025566
26 | 0.00086421 | 0.00021659
27 | 0.0037006 | 0.00092746
28 | 8.3021e-05 | 2.0807e-05
29 | 0.00037682 | 9.4439e-05
30 | 0.0023441 | 0.00058748
31 | 0.001521 | 0.0003812
32 | 0.00018153 | 4.5495e-05
33 | 0.0012525 | 0.00031391
34 | 0.0079755 | 0.0019988
35 | 0.0016991 | 0.00042584
36 | 0.0030907 | 0.0007746
37 | 0.0020217 | 0.00050669
38 | 0.0012035 | 0.00030163
39 | 0.0016138 | 0.00040447
40 | 0.0098373 | 0.0024655
41 | 0.00036503 | 9.1485e-05
42 | 0.00044243 | 0.00011088
43 | 9.6056e-05 | 2.4074e-05
44 | 0.00014651 | 3.6719e-05
45 | 0.00036099 | 9.0474e-05
46 | 0.00049376 | 0.00012375
47 | 0.00016743 | 4.1963e-05
48 | 0.00033537 | 8.4053e-05
49 | 7.2046e-05 | 1.8056e-05
50 | 0.00018553 | 4.6499e-05
51 | 8.103e-05 | 2.0308e-05
52 | 0.0010407 | 0.00026083
53 | 0.00019573 | 4.9055e-05
54 | 0.00093635 | 0.00023467
55 | 0.0003508 | 8.7919e-05
56 | 0.00016086 | 4.0316e-05
57 | 9.9454e-05 | 2.4925e-05
58 | 0.0009372 | 0.00023488
59 | 0.00012788 | 3.205e-05
60 | 0.00032526 | 8.1517e-05
61 | 0.00040038 | 0.00010034
62 | 0.00049132 | 0.00012314
63 | 0.00016947 | 4.2473e-05
64 | 0.00020855 | 5.2268e-05
65 | 0.00028086 | 7.0391e-05
66 | 0.0022759 | 0.00057038
67 | 0.0014893 | 0.00037325
68 | 0.0012892 | 0.00032309
69 | 0.00097323 | 0.00024392
70 | 0.0017532 | 0.00043941
71 | 0.0021764 | 0.00054546
72 | 0.0015294 | 0.0003833
73 | 0.0025928 | 0.00064983

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1