## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1123-9_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1123-9_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1123-9_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1123-9_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1123-9_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1123-9_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1123-9_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1123-9_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1123-9_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1123-9_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1123-9_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1123-9_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1123-9_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1123-9_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1123-9_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1123-9_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1123-9_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1123-9_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1123-9_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1123-9_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1123-9_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1123-9_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1123-9_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1123-9_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1123-9_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1123-9_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1123-9_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1123-9_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1123-9_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1123-9_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1123-9_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1123-9_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1123-9_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1123-9_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1123-9_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1123-9_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1123-9_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1123-9_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1123-9_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1123-9_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1123-9_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1123-9_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1123-9_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1123-9_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1123-9_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1123-9_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1123-9_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1123-9_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1123-9_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1123-9_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1123-9_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1123-9_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1123-9_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1123-9_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1123-9_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1123-9_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1123-9_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1123-9_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1123-9_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1123-9_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1123-9_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1123-9_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1123-9_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1123-9_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1123-9_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1123-9_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1123-9_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1123-9_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1123-9_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1123-9_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1123-9_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1123-9_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1123-9_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1123-9_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1123-9_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1123-9_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1123-9_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1123-9_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1123-9_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1123-9_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1123-9_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1123-9_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1123-9_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1123-9_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1123-9_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1123-9_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1123-9_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1123-9_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_130_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1123-9_0_3_load_0 | 0 | 0.00046343 | 0.00011615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1123-9_0_3_load_55 | 1 | 0.0025861 | 0.00064813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1123-9_0_3_load_63 | 3 | 0.00011489 | 2.8795e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1123-9_0_3_load_64 | 4 | 0.00035452 | 8.8852e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1123-9_0_3_load_1 | 5 | 0.00037503 | 9.3991e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1123-9_0_3_load_9 | 8 | 0.0013954 | 0.00034971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1123-9_0_3_load_10 | 9 | 0.0010235 | 0.00025651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1123-9_0_3_load_2 | 10 | 0.0005329 | 0.00013356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1123-9_0_3_load_4 | 11 | 0.00081563 | 0.00020442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1123-9_0_3_load_6 | 12 | 0.00039481 | 9.895e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1123-9_0_3_load_7 | 13 | 0.00060491 | 0.0001516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1123-9_0_3_load_11 | 14 | 0.00076766 | 0.00019239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1123-9_0_3_load_72 | 16 | 0.00015696 | 3.9339e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1123-9_0_3_load_70 | 17 | 0.00039123 | 9.8052e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1123-9_0_3_load_12 | 18 | 0.006133 | 0.0015371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1123-9_0_3_load_13 | 19 | 0.0013021 | 0.00032634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1123-9_0_3_load_14 | 20 | 0.0020033 | 0.00050208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1123-9_0_3_load_16 | 21 | 0.0049086 | 0.0012302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1123-9_0_3_load_18 | 22 | 0.0028266 | 0.0007084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1123-9_0_3_load_30 | 23 | 0.0025066 | 0.00062821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1123-9_0_3_load_35 | 24 | 0.00039251 | 9.8371e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1123-9_0_3_load_83 | 25 | 0.00025782 | 6.4616e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1123-9_0_3_load_31 | 26 | 0.0018914 | 0.00047404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1123-9_0_3_load_19 | 27 | 0.011491 | 0.0028799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1123-9_0_3_load_20 | 28 | 0.0010574 | 0.00026502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1123-9_0_3_load_22 | 30 | 0.0013973 | 0.00035021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1123-9_0_3_load_24 | 31 | 0.028069 | 0.0070348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1123-9_0_3_load_27 | 33 | 0.00050307 | 0.00012608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1123-9_0_3_load_28 | 35 | 0.0047568 | 0.0011922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1123-9_0_3_load_77 | 38 | 0.0023764 | 0.00059559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1123-9_0_3_load_65 | 39 | 0.0080282 | 0.0020121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1123-9_0_3_load_78 | 40 | 0.00086894 | 0.00021778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1123-9_0_3_load_76 | 41 | 0.00043382 | 0.00010873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1123-9_0_3_load_32 | 42 | 0.00087002 | 0.00021805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1123-9_0_3_load_79 | 43 | 0.0050801 | 0.0012732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1123-9_0_3_load_88 | 44 | 0.0012774 | 0.00032015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1123-9_0_3_load_87 | 45 | 0.00076795 | 0.00019247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1123-9_0_3_load_44 | 46 | 0.0047624 | 0.0011936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1123-9_0_3_load_75 | 47 | 0.0022 | 0.00055138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1123-9_0_3_load_33 | 48 | 0.00032389 | 8.1175e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1123-9_0_3_load_89 | 49 | 0.0031656 | 0.00079338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1123-9_0_3_load_86 | 50 | 0.0010582 | 0.0002652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1123-9_0_3_load_34 | 51 | 0.0050902 | 0.0012757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1123-9_0_3_load_84 | 52 | 0.00022131 | 5.5466e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1123-9_0_3_load_36 | 53 | 0.001274 | 0.0003193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1123-9_0_3_load_37 | 54 | 0.00050477 | 0.00012651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1123-9_0_3_load_41 | 57 | 0.0024825 | 0.00062218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1123-9_0_3_load_40 | 58 | 0.00042245 | 0.00010588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1123-9_0_3_load_43 | 61 | 0.00040751 | 0.00010213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1123-9_0_3_load_50 | 62 | 0.00051285 | 0.00012853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1123-9_0_3_load_57 | 64 | 0.0024942 | 0.00062511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1123-9_0_3_load_58 | 65 | 0.00083114 | 0.0002083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1123-9_0_3_load_45 | 66 | 0.0005301 | 0.00013285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1123-9_0_3_load_46 | 67 | 0.00071978 | 0.00018039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1123-9_0_3_load_47 | 68 | 0.00056722 | 0.00014216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1123-9_0_3_load_51 | 69 | 0.00049477 | 0.000124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1123-9_0_3_load_48 | 70 | 0.0011608 | 0.00029091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1123-9_0_3_load_53 | 71 | 0.0012726 | 0.00031894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1123-9_0_3_load_54 | 72 | 0.00022178 | 5.5582e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1123-9_0_3_load_59 | 74 | 0.0048792 | 0.0012228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1123-9_0_3_load_61 | 75 | 0.0016307 | 0.00040869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1123-9_0_3_load_74 | 77 | 0.00079264 | 0.00019865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1123-9_0_3_load_73 | 78 | 0.0017676 | 0.000443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1123-9_0_3_load_67 | 80 | 0.00059959 | 0.00015027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1123-9_0_3_load_68 | 81 | 8.7583e-05 | 2.195e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1123-9_0_3_load_69 | 82 | 0.00027 | 6.7667e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1123-9_0_3_load_80 | 83 | 0.0062985 | 0.0015785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1123-9_0_3_load_81 | 84 | 0.0010967 | 0.00027486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1123-9_0_3_load_90 | 86 | 0.00097509 | 0.00024438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1123-9_0_3_load_85 | 87 | 0.00086322 | 0.00021634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 40 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1123-9_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.3472 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1123-9_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.030904 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1123-9_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 70 | 0.043123 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1123-9_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.014718 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1123-9_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 79 | 0.067008 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1123-9_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.20287 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1123-9_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.49174 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1123-9_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.027813 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1123-9_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.048168 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1123-9_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 13 | 0.033432 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1123-9_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 14 | 0.033933 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1123-9_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.01544 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1123-9_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.0067521 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1123-9_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.020826 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1123-9_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.081642 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1123-9_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.0064686 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1123-9_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.046589 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1123-9_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 16 | 78 | 0.026066 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1123-9_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 17 | 82 | 0.0043374 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1123-9_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.0039466 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1123-9_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.0090829 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1123-9_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.00093925 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1123-9_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.004082 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1123-9_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.01987 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1123-9_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 23 | 26 | 0.0047339 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1123-9_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.065446 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1123-9_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 25 | 52 | 0.023414 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1123-9_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 26 | 51 | 0.0346 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1123-9_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.030773 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1123-9_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.050781 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1123-9_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.004894 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1123-9_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.067164 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1123-9_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 32 | 0.043044 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1123-9_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 33 | 0.00088001 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1123-9_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 32 | 40 | 0.026113 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_1123-9_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 41 | 0.01971 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1123-9_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 38 | 0.032038 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1123-9_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 42 | 0.019506 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1123-9_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.017999 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1123-9_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.003286 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1123-9_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 43 | 0.0073881 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1123-9_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 36 | 44 | 0.01816 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1123-9_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 36 | 45 | 0.011122 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1123-9_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.038993 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1123-9_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.045073 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1123-9_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 39 | 46 | 0.015436 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1123-9_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 40 | 43 | 0.044161 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1123-9_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 41 | 47 | 0.049321 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1123-9_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 42 | 48 | 0.0012114 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1123-9_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 44 | 49 | 0.1194 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1123-9_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 45 | 50 | 0.053556 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1123-9_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 47 | 76 | 0.073284 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1123-9_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 48 | 51 | 0.04447 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1123-9_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 49 | 86 | 0.0027857 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1123-9_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 85 | 0.012123 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1123-9_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 50 | 87 | 0.042471 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1123-9_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 52 | 87 | 0.023169 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1123-9_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.025114 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1123-9_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.041712 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1123-9_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.042246 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1123-9_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.062919 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1123-9_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 57 | 60 | 0.023199 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1123-9_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.030367 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1123-9_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.068048 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1123-9_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.025433 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1123-9_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.057529 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1123-9_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 62 | 69 | 0.055022 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1123-9_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.028788 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1123-9_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.015156 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1123-9_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 64 | 73 | 0.082006 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1123-9_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 65 | 74 | 0.093821 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1123-9_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.0023608 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1123-9_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.0038392 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1123-9_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 66 | 69 | 0.11329 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1123-9_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.026936 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1123-9_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.038866 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1123-9_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.051754 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1123-9_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.031344 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1123-9_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.0043923 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1123-9_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.020668 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1123-9_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.032067 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1123-9_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.022521 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1123-9_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.039286 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1123-9_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.015534 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1123-9_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.022043 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1123-9_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.055689 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1123-9_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.011258 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1123-9_0_3_trafo_78 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 88 | 40 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2639022.3239 | 1228807.8312 | 2638735.5907 | 1228612.0453
1 | 2639051.2912 | 1228818.5367 | 2639026.2699 | 1228808.8668 | 2639022.3239 | 1228807.8312
2 | 2639051.2912 | 1228818.5367 | 2639063.0944 | 1228777.0608
3 | 2639167.9605 | 1228529.3272 | 2639168.5603 | 1228527.6731 | 2639170.2902 | 1228514.8305
4 | 2639198.2929 | 1228457.17 | 2639178.2348 | 1228478.3065 | 2639172.7321 | 1228490.1331 | 2639171.3404 | 1228507.0343 | 2639170.2902 | 1228514.8305
5 | 2639217.2838 | 1228333.5527 | 2639041.4858 | 1228232.3042
6 | 2639041.4858 | 1228232.3042 | 2638588.2276 | 1228041.6202
7 | 2639217.2838 | 1228333.5527 | 2639220.425 | 1228340.9334 | 2639225.3341 | 1228360.1065
8 | 2639217.2838 | 1228333.5527 | 2639225.7463 | 1228326.7709 | 2639241.4405 | 1228319.481 | 2639260.7389 | 1228314.1599
9 | 2638588.2276 | 1228041.6202 | 2638554.8536 | 1228043.5915
10 | 2639225.3341 | 1228360.1065 | 2639230.5077 | 1228380.3129 | 2639235.8021 | 1228389.7758 | 2639237.3194 | 1228391.4126
11 | 2638535.4326 | 1228033.1365 | 2638535.3955 | 1228017.6968
12 | 2638535.4326 | 1228033.1365 | 2638535.4488 | 1228039.8885 | 2638535.4488 | 1228039.8885
13 | 2638535.4488 | 1228039.8885 | 2638539.5545 | 1228043.5618 | 2638549.0463 | 1228043.9345 | 2638554.8536 | 1228043.5915
14 | 2639285.8703 | 1228456.1576 | 2639272.2986 | 1228431.1862 | 2639261.5613 | 1228415.2945 | 2639243.1748 | 1228397.7292 | 2639237.3194 | 1228391.4126
15 | 2639285.8703 | 1228456.1576 | 2639290.4837 | 1228460.6917
16 | 2639285.8703 | 1228456.1576 | 2639278.9814 | 1228455.2672 | 2639270.8507 | 1228455.4137 | 2639253.5459 | 1228459.969 | 2639243.1798 | 1228461.3126 | 2639240.0297 | 1228461.0219
17 | 2639290.4837 | 1228460.6917 | 2639290.7106 | 1228460.9147 | 2639298.5224 | 1228464.3128 | 2639315.3531 | 1228467.9967
18 | 2639240.0297 | 1228461.0219 | 2639235.7107 | 1228460.6233
19 | 2639721.3122 | 1228294.8664 | 2639717.765 | 1228296.5963
20 | 2639709.6012 | 1228300.5776 | 2639717.765 | 1228296.5963
21 | 2639709.6012 | 1228300.5776 | 2639708.7569 | 1228300.9893
22 | 2639705.088 | 1228302.7786 | 2639708.7569 | 1228300.9893
23 | 2639705.088 | 1228302.7786 | 2639687.2289 | 1228311.488
24 | 2639687.2289 | 1228311.488 | 2639682.974 | 1228313.5631
25 | 2639632.5281 | 1228333.6629 | 2639670.3785 | 1228316.1321 | 2639687.1962 | 1228307.4611 | 2639691.4732 | 1228305.2571
26 | 2639632.5281 | 1228333.6629 | 2639611.2822 | 1228343.5032
27 | 2639651.8746 | 1228328.7295 | 2639682.974 | 1228313.5631
28 | 2639587.5591 | 1228358.6994 | 2639559.5455 | 1228371.4349
29 | 2639521.6419 | 1228403.3966 | 2639526.7556 | 1228394.3583 | 2639539.9769 | 1228381.8162 | 2639552.7619 | 1228374.5189 | 2639559.5455 | 1228371.4349
30 | 2639592.0144 | 1228356.6739 | 2639587.5591 | 1228358.6994
31 | 2639521.6419 | 1228403.3966 | 2639530.7354 | 1228411.1506 | 2639542.9236 | 1228422.9721 | 2639559.0371 | 1228440.3787 | 2639568.0888 | 1228451.7242
32 | 2639505.0891 | 1228440.7096 | 2639508.8956 | 1228440.2568 | 2639512.8055 | 1228424.2285 | 2639516.1398 | 1228413.8776 | 2639521.6419 | 1228403.3966
33 | 2639592.8155 | 1228356.3097 | 2639592.0144 | 1228356.6739
34 | 2639505.0891 | 1228440.7096 | 2639506.325 | 1228430.3003 | 2639509.1179 | 1228419.3232 | 2639509.3675 | 1228415.0262
35 | 2639505.0891 | 1228440.7096 | 2639501.0222 | 1228442.7283 | 2639491.7524 | 1228450.1158 | 2639488.9224 | 1228451.8445
36 | 2639505.0891 | 1228440.7096 | 2639503.9013 | 1228450.719 | 2639500.909 | 1228467.7651 | 2639499.8563 | 1228472.2958
37 | 2639592.8155 | 1228356.3097 | 2639610.5724 | 1228348.2371
38 | 2639515.5856 | 1228350.1349 | 2639511.9152 | 1228349.4879 | 2639510.5577 | 1228357.6617 | 2639509.7892 | 1228363.5981
39 | 2639515.5856 | 1228350.1349 | 2639518.8323 | 1228350.7012
40 | 2639508.8407 | 1228370.9251 | 2639509.7892 | 1228363.5981
41 | 2639518.8323 | 1228350.7012 | 2639521.42 | 1228332.726
42 | 2639518.8323 | 1228350.7012 | 2639517.2482 | 1228361.7095
43 | 2639490.8984 | 1228509.1574 | 2639489.3449 | 1228506.9236 | 2639492.4376 | 1228499.8508 | 2639496.6584 | 1228486.0593 | 2639499.8563 | 1228472.2958
44 | 2639490.8984 | 1228509.1574 | 2639480.5328 | 1228526.4215 | 2639464.3922 | 1228545.4298
45 | 2639454.4008 | 1228557.1965 | 2639464.3922 | 1228545.4298
46 | 2639508.8407 | 1228370.9251 | 2639508.8407 | 1228370.9251 | 2639508.7171 | 1228380.4078 | 2639509.4822 | 1228396.4005 | 2639510.0332 | 1228403.5641 | 2639509.3675 | 1228415.0262
47 | 2639442.9701 | 1228468.3734 | 2639452.5209 | 1228467.1996 | 2639467.0825 | 1228462.7266 | 2639480.2651 | 1228457.1328 | 2639488.9224 | 1228451.8445
48 | 2639611.6751 | 1228347.7358 | 2639610.5724 | 1228348.2371
49 | 2639521.42 | 1228332.726 | 2639511.771 | 1228213.7149
50 | 2639517.2482 | 1228361.7095 | 2639516.9895 | 1228363.5079 | 2639516.8441 | 1228368.2766 | 2639517.7841 | 1228373.9196 | 2639521.1135 | 1228380.2789 | 2639523.3919 | 1228381.7505 | 2639528.3858 | 1228382.762 | 2639531.4279 | 1228382.193 | 2639538.962 | 1228378.3407 | 2639551.7034 | 1228370.9991
51 | 2639369.7717 | 1228471.3767 | 2639436.3847 | 1228469.1828 | 2639442.9701 | 1228468.3734
52 | 2639651.8746 | 1228328.7295 | 2639629.7702 | 1228339.5094 | 2639611.6751 | 1228347.7358
53 | 2639514.4756 | 1228213.0478 | 2639511.771 | 1228213.7149
54 | 2639500.055 | 1228210.6019 | 2639511.771 | 1228213.7149
55 | 2639551.7034 | 1228370.9991 | 2639555.7101 | 1228368.6904 | 2639581.4482 | 1228357.3211 | 2639590.2584 | 1228353.2406
56 | 2639611.2822 | 1228343.5032 | 2639590.2584 | 1228353.2406
57 | 2639368.4238 | 1228760.5044 | 2639393.5361 | 1228760.1853
58 | 2639326.9495 | 1228759.0145 | 2639334.6721 | 1228760.9333 | 2639368.4238 | 1228760.5044
59 | 2639305.4803 | 1228795.4284 | 2639326.9495 | 1228759.0145
60 | 2639305.4803 | 1228795.4284 | 2639269.8775 | 1228796.9166 | 2639242.6986 | 1228799.3188
61 | 2639219.7465 | 1228802.5563 | 2639233.8241 | 1228800.1031 | 2639242.6986 | 1228799.3188
62 | 2639389.7628 | 1228633.3193 | 2639370.0234 | 1228656.3954
63 | 2639389.7628 | 1228633.3193 | 2639380.2673 | 1228627.9309 | 2639335.899 | 1228591.9401
64 | 2639219.7465 | 1228802.5563 | 2639205.6351 | 1228792.8908 | 2639199.1918 | 1228787.6137
65 | 2639291.2213 | 1228555.6984 | 2639335.899 | 1228591.9401
66 | 2639199.1918 | 1228787.6137 | 2639194.9196 | 1228784.1149 | 2639190.0928 | 1228776.1782 | 2639182.1825 | 1228736.7536
67 | 2639291.2213 | 1228555.6984 | 2639274.4558 | 1228579.1008
68 | 2639291.2213 | 1228555.6984 | 2639301.9541 | 1228544.9974
69 | 2639206.278 | 1228620.5672 | 2639213.5011 | 1228616.7012 | 2639250.1667 | 1228603.5681 | 2639260.4329 | 1228596.6649 | 2639269.1752 | 1228586.4718 | 2639274.4558 | 1228579.1008
70 | 2639301.9541 | 1228544.9974 | 2639303.8054 | 1228543.1515 | 2639312.1807 | 1228536.9252 | 2639323.7915 | 1228532.955 | 2639354.9195 | 1228526.679 | 2639362.8724 | 1228522.4735 | 2639367.5871 | 1228516.4343 | 2639368.6532 | 1228508.7366 | 2639369.0218 | 1228496.4254
71 | 2639069.3739 | 1228747.2227 | 2639069.3739 | 1228747.2227 | 2639068.3903 | 1228745.0767
72 | 2639069.3739 | 1228747.2227 | 2639069.5906 | 1228751.0558
73 | 2639182.1825 | 1228736.7536 | 2639069.3739 | 1228747.2227
74 | 2639063.0944 | 1228777.0608 | 2639069.7405 | 1228753.7069 | 2639069.5906 | 1228751.0558
75 | 2639182.1825 | 1228736.7536 | 2639178.2899 | 1228717.3534 | 2639177.3628 | 1228703.9724 | 2639177.9744 | 1228698.3391
76 | 2639177.9744 | 1228698.3391 | 2639178.8791 | 1228690.0072 | 2639184.2623 | 1228674.4442 | 2639194.021 | 1228649.3712
77 | 2639206.278 | 1228620.5672 | 2639202.3039 | 1228628.09 | 2639194.021 | 1228649.3712
78 | 2639369.1533 | 1228492.0351 | 2639369.0218 | 1228496.4254
79 | 2639369.7717 | 1228471.3767 | 2639369.1533 | 1228492.0351
80 | 2639369.7717 | 1228471.3767 | 2639337.7399 | 1228469.8788
81 | 2639315.3531 | 1228467.9967 | 2639320.2057 | 1228469.0588 | 2639337.7399 | 1228469.8788
82 | 2639198.2929 | 1228457.17 | 2639185.6855 | 1228458.2988 | 2639176.9314 | 1228461.0763 | 2639162.3188 | 1228470.603
83 | 2639198.2929 | 1228457.17 | 2639213.7611 | 1228458.5976
84 | 2639235.7107 | 1228460.6233 | 2639213.7611 | 1228458.5976
85 | 2639437.4845 | 1228202.7668 | 2639443.027 | 1228198.6055 | 2639453.2308 | 1228195.5378 | 2639467.3448 | 1228198.1107 | 2639489.5379 | 1228206.5857
86 | 2639500.055 | 1228210.6019 | 2639489.5379 | 1228206.5857

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2638735.5907 | 1228612.0453
1 | 2639022.3239 | 1228807.8312
2 | 2639051.2912 | 1228818.5367
3 | 2639167.9605 | 1228529.3272
4 | 2639170.2902 | 1228514.8305
5 | 2639041.4858 | 1228232.3042
6 | 2639217.2838 | 1228333.5527
7 | 2638588.2276 | 1228041.6202
8 | 2639225.3341 | 1228360.1065
9 | 2639260.7389 | 1228314.1599
10 | 2638535.3955 | 1228017.6968
11 | 2638535.4326 | 1228033.1365
12 | 2638535.4488 | 1228039.8885
13 | 2638554.8536 | 1228043.5915
14 | 2639237.3194 | 1228391.4126
15 | 2639285.8703 | 1228456.1576
16 | 2639290.4837 | 1228460.6917
17 | 2639240.0297 | 1228461.0219
18 | 2639717.765 | 1228296.5963
19 | 2639721.3122 | 1228294.8663
20 | 2639709.6012 | 1228300.5776
21 | 2639708.7569 | 1228300.9893
22 | 2639705.088 | 1228302.7786
23 | 2639687.2289 | 1228311.488
24 | 2639691.4732 | 1228305.2571
25 | 2639632.5281 | 1228333.6629
26 | 2639682.974 | 1228313.5631
27 | 2639559.5455 | 1228371.4349
28 | 2639587.5591 | 1228358.6994
29 | 2639521.6419 | 1228403.3966
30 | 2639592.0144 | 1228356.6739
31 | 2639568.0888 | 1228451.7242
32 | 2639505.0891 | 1228440.7096
33 | 2639592.8155 | 1228356.3097
34 | 2639515.5856 | 1228350.1349
35 | 2639509.7892 | 1228363.5981
36 | 2639518.8323 | 1228350.7012
37 | 2639490.8984 | 1228509.1574
38 | 2639499.8563 | 1228472.2958
39 | 2639464.3922 | 1228545.4298
40 | 2639509.3675 | 1228415.0262
41 | 2639488.9224 | 1228451.8445
42 | 2639610.5724 | 1228348.2371
43 | 2639508.8407 | 1228370.9251
44 | 2639521.42 | 1228332.726
45 | 2639517.2482 | 1228361.7095
46 | 2639454.4008 | 1228557.1965
47 | 2639442.9701 | 1228468.3734
48 | 2639611.6751 | 1228347.7358
49 | 2639511.771 | 1228213.7149
50 | 2639551.7034 | 1228370.9991
51 | 2639651.8746 | 1228328.7295
52 | 2639611.2822 | 1228343.5032
53 | 2639368.4238 | 1228760.5044
54 | 2639393.5361 | 1228760.1853
55 | 2639326.9495 | 1228759.0145
56 | 2639305.4803 | 1228795.4284
57 | 2639242.6986 | 1228799.3188
58 | 2639370.0234 | 1228656.3954
59 | 2639389.7628 | 1228633.3193
60 | 2639219.7465 | 1228802.5563
61 | 2639335.899 | 1228591.9401
62 | 2639199.1918 | 1228787.6137
63 | 2639291.2213 | 1228555.6984
64 | 2639274.4558 | 1228579.1008
65 | 2639301.9541 | 1228544.9974
66 | 2639069.3739 | 1228747.2227
67 | 2639068.3903 | 1228745.0767
68 | 2639069.5906 | 1228751.0558
69 | 2639182.1825 | 1228736.7536
70 | 2639063.0944 | 1228777.0608
71 | 2639177.9744 | 1228698.3391
72 | 2639194.021 | 1228649.3712
73 | 2639206.278 | 1228620.5672
74 | 2639369.0218 | 1228496.4254
75 | 2639369.1533 | 1228492.0351
76 | 2639369.7717 | 1228471.3767
77 | 2639337.7399 | 1228469.8788
78 | 2639315.3531 | 1228467.9967
79 | 2639198.2929 | 1228457.17
80 | 2639162.3188 | 1228470.603
81 | 2639213.7611 | 1228458.5976
82 | 2639235.7107 | 1228460.6233
83 | 2639437.4845 | 1228202.7668
84 | 2639489.5379 | 1228206.5857
85 | 2639500.055 | 1228210.6019
86 | 2639514.4756 | 1228213.0478
87 | 2639590.2584 | 1228353.2406
88 | 2639505.0891 | 1228440.7096

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98093 | -0.13499 | 0.00046343 | 0.00011615
1 | 0.98117 | -0.13326 | 0.0025861 | 0.00064813
2 | 0.9813 | -0.13227 | 0 | 0
3 | 0.98909 | -0.076741 | 0.00011489 | 2.8795e-05
4 | 0.9891 | -0.076723 | 0.00035452 | 8.8852e-05
5 | 0.98744 | -0.088706 | 0.00037503 | 9.3991e-05
6 | 0.98824 | -0.082923 | 0 | 0
7 | 0.98577 | -0.1007 | 0 | 0
8 | 0.98839 | -0.081836 | 0.0013954 | 0.00034971
9 | 0.98816 | -0.083428 | 0.0010235 | 0.00025651
10 | 0.98558 | -0.10206 | 0.0005329 | 0.00013356
11 | 0.98559 | -0.10198 | 0.00081563 | 0.00020442
12 | 0.9856 | -0.10188 | 0.00039481 | 9.895e-05
13 | 0.98566 | -0.10151 | 0.00060491 | 0.0001516
14 | 0.98864 | -0.080025 | 0.00076766 | 0.00019239
15 | 0.98933 | -0.075029 | 0 | 0
16 | 0.98941 | -0.074512 | 0.00015696 | 3.9339e-05
17 | 0.98921 | -0.075901 | 0.00039123 | 9.8052e-05
18 | 0.98415 | -0.1113 | 0.006133 | 0.0015371
19 | 0.98415 | -0.11135 | 0.0013021 | 0.00032634
20 | 0.98425 | -0.1106 | 0.0020033 | 0.00050208
21 | 0.98427 | -0.11051 | 0.0049086 | 0.0012302
22 | 0.98435 | -0.10991 | 0.0028266 | 0.0007084
23 | 0.98484 | -0.1064 | 0.0025066 | 0.00062821
24 | 0.99716 | -0.019936 | 0.00039251 | 9.8371e-05
25 | 0.9972 | -0.019676 | 0.00025782 | 6.4616e-05
26 | 0.98498 | -0.10544 | 0.0018914 | 0.00047404
27 | 0.99023 | -0.06831 | 0.011491 | 0.0028799
28 | 0.98886 | -0.07798 | 0.0010574 | 0.00026502
29 | 0.99333 | -0.046503 | 0 | 0
30 | 0.98865 | -0.079467 | 0.0013973 | 0.00035021
31 | 0.99062 | -0.065626 | 0.028069 | 0.0070348
32 | 0.9977 | -0.015985 | 0 | 0
33 | 0.98861 | -0.079722 | 0.00050307 | 0.00012608
34 | 0.9977 | -0.016121 | 0 | 0
35 | 0.99812 | -0.013159 | 0.0047568 | 0.0011922
36 | 0.99762 | -0.016662 | 0 | 0
37 | 0.99629 | -0.025878 | 0 | 0
38 | 0.99701 | -0.020864 | 0.0023764 | 0.00059559
39 | 0.99547 | -0.031681 | 0.0080282 | 0.0020121
40 | 1 | 0 | -0.15054 | -0.037674
41 | 0.99666 | -0.023264 | 0.00043382 | 0.00010873
42 | 0.98782 | -0.085278 | 0.00087002 | 0.00021805
43 | 0.99834 | -0.011592 | 0.0050801 | 0.0012732
44 | 0.99729 | -0.019 | 0.0012774 | 0.00032015
45 | 0.99757 | -0.017061 | 0.00076795 | 0.00019247
46 | 0.99536 | -0.032422 | 0.0047624 | 0.0011936
47 | 0.99409 | -0.041329 | 0.0022 | 0.00055138
48 | 0.98778 | -0.085612 | 0.00032389 | 8.1175e-05
49 | 0.99532 | -0.032865 | 0.0031656 | 0.00079338
50 | 0.99735 | -0.018571 | 0.0010582 | 0.0002652
51 | 0.98606 | -0.097765 | 0.0050902 | 0.0012757
52 | 0.99722 | -0.019521 | 0.00022131 | 5.5466e-05
53 | 0.98161 | -0.13 | 0.001274 | 0.0003193
54 | 0.9816 | -0.13013 | 0.00050477 | 0.00012651
55 | 0.98172 | -0.12922 | 0 | 0
56 | 0.98183 | -0.12844 | 0 | 0
57 | 0.98199 | -0.12728 | 0.0024825 | 0.00062218
58 | 0.98687 | -0.092445 | 0.00042245 | 0.00010588
59 | 0.98689 | -0.092314 | 0 | 0
60 | 0.98214 | -0.12625 | 0 | 0
61 | 0.98693 | -0.092015 | 0.00040751 | 0.00010213
62 | 0.98229 | -0.12512 | 0.00051285 | 0.00012853
63 | 0.987 | -0.091518 | 0 | 0
64 | 0.98636 | -0.096059 | 0.0024942 | 0.00062511
65 | 0.98735 | -0.088999 | 0.00083114 | 0.0002083
66 | 0.98168 | -0.12951 | 0.0005301 | 0.00013285
67 | 0.98168 | -0.12953 | 0.00071978 | 0.00018039
68 | 0.98166 | -0.12971 | 0.00056722 | 0.00014216
69 | 0.98268 | -0.12239 | 0.00049477 | 0.000124
70 | 0.98149 | -0.13089 | 0.0011608 | 0.00029091
71 | 0.98331 | -0.11783 | 0.0012726 | 0.00031894
72 | 0.98426 | -0.11107 | 0.00022178 | 5.5582e-05
73 | 0.98484 | -0.10692 | 0 | 0
74 | 0.98966 | -0.072643 | 0.0048792 | 0.0012228
75 | 0.9898 | -0.07166 | 0.0016307 | 0.00040869
76 | 0.9905 | -0.066698 | 0 | 0
77 | 0.99002 | -0.070146 | 0.00079264 | 0.00019865
78 | 0.9897 | -0.072387 | 0.0017676 | 0.000443
79 | 0.98914 | -0.076399 | 0 | 0
80 | 0.98911 | -0.07664 | 0.00059959 | 0.00015027
81 | 0.98917 | -0.076228 | 8.7583e-05 | 2.195e-05
82 | 0.9892 | -0.075965 | 0.00027 | 6.7667e-05
83 | 0.99457 | -0.038148 | 0.0062985 | 0.0015785
84 | 0.99507 | -0.034609 | 0.0010967 | 0.00027486
85 | 0.99519 | -0.03377 | 0 | 0
86 | 0.99531 | -0.032893 | 0.00097509 | 0.00024438
87 | 0.99725 | -0.019316 | 0.00086322 | 0.00021634
88 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.00046343 | -0.00011615 | 0.00046354 | 0.0001118 | 1.0683e-07 | -4.3429e-06 | 0.00070299 | 0.00070145 | 0.00070299 | 0.98093 | -0.13499 | 0.98117 | -0.13326 | 0.26037
1 | -0.0030496 | -0.00075994 | 0.00305 | 0.0007597 | 4.1221e-07 | -2.3183e-07 | 0.0046234 | 0.0046233 | 0.0046234 | 0.98117 | -0.13326 | 0.9813 | -0.13227 | 1.7124
2 | -0.00305 | -0.0007597 | 0.0030506 | 0.00075938 | 5.7514e-07 | -3.2368e-07 | 0.0046233 | 0.0046231 | 0.0046233 | 0.9813 | -0.13227 | 0.98149 | -0.13089 | 1.7123
3 | -0.00011489 | -2.8795e-05 | 0.00011489 | 2.8606e-05 | 2.7428e-10 | -1.888e-07 | 0.00017285 | 0.00017278 | 0.00017285 | 0.98909 | -0.076741 | 0.9891 | -0.076723 | 0.064017
4 | -0.00046941 | -0.00011746 | 0.00046944 | 0.00011661 | 2.084e-08 | -8.5206e-07 | 0.00070613 | 0.00070583 | 0.00070613 | 0.9891 | -0.076723 | 0.98914 | -0.076399 | 0.26153
5 | -0.0027275 | -0.00067689 | 0.0027296 | 0.00067512 | 2.1357e-06 | -1.7757e-06 | 0.0041078 | 0.0041069 | 0.0041078 | 0.98744 | -0.088706 | 0.98824 | -0.082923 | 1.5214
6 | 0.0023525 | 0.0005829 | -0.0023486 | -0.0005877 | 3.8535e-06 | -4.7974e-06 | 0.0035427 | 0.0035449 | 0.0035449 | 0.98744 | -0.088706 | 0.98577 | -0.1007 | 1.3129
7 | -0.0037532 | -0.00093103 | 0.0037537 | 0.00093089 | 5.536e-07 | -1.4348e-07 | 0.0056479 | 0.0056478 | 0.0056479 | 0.98824 | -0.082923 | 0.98839 | -0.081836 | 2.0918
8 | 0.0010235 | 0.00025592 | -0.0010235 | -0.00025651 | 7.1382e-08 | -5.8965e-07 | 0.001541 | 0.0015412 | 0.0015412 | 0.98824 | -0.082923 | 0.98816 | -0.083428 | 0.57081
9 | 0.0023486 | 0.0005877 | -0.0023484 | -0.00058802 | 2.6217e-07 | -3.2533e-07 | 0.0035449 | 0.0035451 | 0.0035451 | 0.98577 | -0.1007 | 0.98566 | -0.10151 | 1.313
10 | -0.0051491 | -0.0012806 | 0.0051504 | 0.0012807 | 1.2713e-06 | 5.3939e-08 | 0.0077485 | 0.0077483 | 0.0077485 | 0.98839 | -0.081836 | 0.98864 | -0.080025 | 2.8698
11 | -0.0005329 | -0.00013356 | 0.0005329 | 0.00013336 | 6.236e-09 | -1.9436e-07 | 0.00080456 | 0.00080449 | 0.00080456 | 0.98558 | -0.10206 | 0.98559 | -0.10198 | 0.29799
12 | -0.0013485 | -0.00033778 | 0.0013486 | 0.0003377 | 1.7464e-08 | -7.9332e-08 | 0.0020359 | 0.0020359 | 0.0020359 | 0.98559 | -0.10198 | 0.9856 | -0.10188 | 0.75404
13 | -0.0017434 | -0.00043665 | 0.0017435 | 0.00043642 | 9.0016e-08 | -2.308e-07 | 0.002632 | 0.0026319 | 0.002632 | 0.9856 | -0.10188 | 0.98566 | -0.10151 | 0.9748
14 | -0.005918 | -0.001473 | 0.0059221 | 0.0014736 | 4.0385e-06 | 5.0567e-07 | 0.0089038 | 0.0089034 | 0.0089038 | 0.98864 | -0.080025 | 0.98933 | -0.075029 | 3.2977
15 | -0.0077402 | -0.0019266 | 0.0077408 | 0.0019267 | 5.4661e-07 | 1.2717e-07 | 0.011637 | 0.011637 | 0.011637 | 0.98933 | -0.075029 | 0.98941 | -0.074512 | 4.31
16 | 0.0018182 | 0.00045303 | -0.0018179 | -0.00045354 | 2.1727e-07 | -5.1461e-07 | 0.0027337 | 0.0027339 | 0.0027339 | 0.98933 | -0.075029 | 0.98921 | -0.075901 | 1.0126
17 | -0.0078977 | -0.001966 | 0.0079 | 0.0019666 | 2.2929e-06 | 5.4702e-07 | 0.011873 | 0.011873 | 0.011873 | 0.98941 | -0.074512 | 0.9897 | -0.072387 | 4.3974
18 | 0.0014267 | 0.00035549 | -0.0014267 | -0.00035554 | 1.2457e-08 | -5.0891e-08 | 0.0021454 | 0.0021454 | 0.0021454 | 0.98921 | -0.075901 | 0.9892 | -0.075965 | 0.79459
19 | 0.0013021 | 0.00032629 | -0.0013021 | -0.00032634 | 9.5451e-09 | -4.6477e-08 | 0.0019687 | 0.0019687 | 0.0019687 | 0.98415 | -0.1113 | 0.98415 | -0.11135 | 0.72917
20 | -0.0074351 | -0.0018634 | 0.0074358 | 0.0018635 | 7.1625e-07 | 1.6006e-07 | 0.011242 | 0.011242 | 0.011242 | 0.98415 | -0.1113 | 0.98425 | -0.1106 | 4.1636
21 | -0.0094391 | -0.0023656 | 0.0094393 | 0.0023656 | 1.1935e-07 | 3.3967e-08 | 0.01427 | 0.01427 | 0.01427 | 0.98425 | -0.1106 | 0.98427 | -0.11051 | 5.2853
22 | -0.014348 | -0.0035959 | 0.014349 | 0.0035963 | 1.1985e-06 | 4.0906e-07 | 0.021691 | 0.021691 | 0.021691 | 0.98427 | -0.11051 | 0.98435 | -0.10991 | 8.0338
23 | -0.017176 | -0.0043047 | 0.017184 | 0.0043076 | 8.3583e-06 | 2.962e-06 | 0.025964 | 0.025964 | 0.025964 | 0.98435 | -0.10991 | 0.98484 | -0.1064 | 9.6163
24 | -0.019691 | -0.0049358 | 0.019693 | 0.0049368 | 2.6147e-06 | 9.4539e-07 | 0.029751 | 0.029751 | 0.029751 | 0.98484 | -0.1064 | 0.98498 | -0.10544 | 11.019
25 | -0.00039251 | -9.8371e-05 | 0.00039252 | 9.7523e-05 | 1.4003e-08 | -8.4838e-07 | 0.00058572 | 0.00058542 | 0.00058572 | 0.99716 | -0.019936 | 0.9972 | -0.019676 | 0.21693
26 | -0.00065034 | -0.00016214 | 0.00065036 | 0.00016184 | 1.3749e-08 | -3.0017e-07 | 0.00097014 | 0.00097004 | 0.00097014 | 0.9972 | -0.019676 | 0.99722 | -0.019521 | 0.35931
27 | -0.021585 | -0.0054108 | 0.021608 | 0.0054192 | 2.2958e-05 | 8.389e-06 | 0.032609 | 0.032608 | 0.032609 | 0.98498 | -0.10544 | 0.98606 | -0.097765 | 12.0772
28 | 0.030966 | 0.007779 | -0.030925 | -0.0077634 | 4.159e-05 | 1.5601e-05 | 0.046539 | 0.04654 | 0.04654 | 0.99023 | -0.06831 | 0.98886 | -0.07798 | 17.2369
29 | -0.042457 | -0.010659 | 0.042586 | 0.010708 | 0.00012901 | 4.8963e-05 | 0.063807 | 0.063807 | 0.063807 | 0.99023 | -0.06831 | 0.99333 | -0.046503 | 23.6321
30 | 0.029867 | 0.0074984 | -0.029861 | -0.0074961 | 6.1699e-06 | 2.3103e-06 | 0.044948 | 0.044948 | 0.044948 | 0.98886 | -0.07798 | 0.98865 | -0.079467 | 16.6475
31 | 0.028144 | 0.0070626 | -0.028069 | -0.0070348 | 7.4504e-05 | 2.7788e-05 | 0.042163 | 0.042163 | 0.042163 | 0.99333 | -0.046503 | 0.99062 | -0.065626 | 15.6159
32 | -0.07073 | -0.01777 | 0.071031 | 0.017886 | 0.00030161 | 0.00011545 | 0.10597 | 0.10597 | 0.10597 | 0.99333 | -0.046503 | 0.9977 | -0.015985 | 39.2478
33 | 0.028464 | 0.0071459 | -0.028463 | -0.0071455 | 1.008e-06 | 3.7642e-07 | 0.042845 | 0.042845 | 0.042845 | 0.98865 | -0.079467 | 0.98861 | -0.079722 | 15.8686
34 | -0.12316 | -0.030973 | 0.12344 | 0.031078 | 0.00027503 | 0.0001051 | 0.18373 | 0.18373 | 0.18373 | 0.9977 | -0.015985 | 1 | 0 | 34.024
35 | 0.036936 | 0.0092756 | -0.036899 | -0.0092615 | 3.7333e-05 | 1.4102e-05 | 0.055095 | 0.055095 | 0.055095 | 0.9977 | -0.015985 | 0.99666 | -0.023264 | 20.4054
36 | 0.015197 | 0.003811 | -0.015187 | -0.0038075 | 1.0271e-05 | 3.5323e-06 | 0.022666 | 0.022667 | 0.022667 | 0.9977 | -0.015985 | 0.99701 | -0.020864 | 8.395
37 | 0.02796 | 0.0070194 | -0.027938 | -0.0070114 | 2.1561e-05 | 8.0427e-06 | 0.042088 | 0.042088 | 0.042088 | 0.98861 | -0.079722 | 0.98782 | -0.085278 | 15.5882
38 | -0.016408 | -0.0041109 | 0.016414 | 0.0041132 | 6.7255e-06 | 2.3516e-06 | 0.024471 | 0.024471 | 0.024471 | 0.9977 | -0.016121 | 0.99812 | -0.013159 | 9.0633
39 | 0.016408 | 0.0041109 | -0.016407 | -0.0041105 | 1.2279e-06 | 4.2935e-07 | 0.024471 | 0.024471 | 0.024471 | 0.9977 | -0.016121 | 0.99762 | -0.016662 | 9.0633
40 | -0.021171 | -0.0053054 | 0.021176 | 0.0053071 | 4.5925e-06 | 1.6698e-06 | 0.031562 | 0.031562 | 0.031562 | 0.99812 | -0.013159 | 0.99834 | -0.011592 | 11.6897
41 | 0.012845 | 0.0032205 | -0.01284 | -0.0032191 | 4.1596e-06 | 1.3628e-06 | 0.019159 | 0.019159 | 0.019159 | 0.99762 | -0.016662 | 0.99729 | -0.019 | 7.0959
42 | 0.003562 | 0.00088999 | -0.0035618 | -0.00089006 | 1.9583e-07 | -6.989e-08 | 0.005312 | 0.005312 | 0.005312 | 0.99762 | -0.016662 | 0.99757 | -0.017061 | 1.9674
43 | -0.012801 | -0.003209 | 0.01281 | 0.0032119 | 8.8949e-06 | 2.913e-06 | 0.01912 | 0.01912 | 0.01912 | 0.99629 | -0.025878 | 0.99701 | -0.020864 | 7.0814
44 | 0.012801 | 0.003209 | -0.012791 | -0.0032056 | 1.0282e-05 | 3.3682e-06 | 0.01912 | 0.01912 | 0.01912 | 0.99629 | -0.025878 | 0.99547 | -0.031681 | 7.0815
45 | 0.0047629 | 0.0011936 | -0.0047624 | -0.0011936 | 4.8825e-07 | -1.2874e-08 | 0.0071196 | 0.0071196 | 0.0071196 | 0.99547 | -0.031681 | 0.99536 | -0.032422 | 2.6369
46 | 0.026298 | 0.0065959 | -0.026256 | -0.0065802 | 4.2201e-05 | 1.5653e-05 | 0.039134 | 0.039134 | 0.039134 | 1 | 0 | 0.99834 | -0.011592 | 14.494
47 | 0.036465 | 0.0091527 | -0.036374 | -0.0091183 | 9.1236e-05 | 3.445e-05 | 0.054447 | 0.054447 | 0.054447 | 0.99666 | -0.023264 | 0.99409 | -0.041329 | 20.1656
48 | 0.027068 | 0.0067933 | -0.027067 | -0.0067929 | 1.2569e-06 | 4.6792e-07 | 0.040778 | 0.040778 | 0.040778 | 0.98782 | -0.085278 | 0.98778 | -0.085612 | 15.1028
49 | 0.011563 | 0.002899 | -0.011541 | -0.002892 | 2.2179e-05 | 6.9754e-06 | 0.017253 | 0.017254 | 0.017254 | 0.99729 | -0.019 | 0.99532 | -0.032865 | 6.3902
50 | 0.0027938 | 0.0006976 | -0.0027933 | -0.00069807 | 5.8018e-07 | -4.7591e-07 | 0.0041665 | 0.0041668 | 0.0041668 | 0.99757 | -0.017061 | 0.99735 | -0.018571 | 1.5432
51 | 0.034174 | 0.0085669 | -0.034054 | -0.0085218 | 0.00011966 | 4.5077e-05 | 0.051154 | 0.051154 | 0.051154 | 0.99409 | -0.041329 | 0.9905 | -0.066698 | 18.9461
52 | 0.026743 | 0.0067117 | -0.026698 | -0.0066949 | 4.5044e-05 | 1.6757e-05 | 0.04029 | 0.04029 | 0.04029 | 0.98778 | -0.085612 | 0.98606 | -0.097765 | 14.9221
53 | 0.0009751 | 0.00024435 | -0.00097509 | -0.00024438 | 3.694e-09 | -3.4784e-08 | 0.0014578 | 0.0014578 | 0.0014578 | 0.99532 | -0.032865 | 0.99531 | -0.032893 | 0.53992
54 | 0.0074001 | 0.0018543 | -0.0073991 | -0.0018541 | 9.2583e-07 | 1.9856e-07 | 0.011063 | 0.011063 | 0.011063 | 0.99532 | -0.032865 | 0.99519 | -0.03377 | 4.0975
55 | 0.0017351 | 0.00043287 | -0.0017349 | -0.00043336 | 1.7752e-07 | -4.8591e-07 | 0.002588 | 0.0025882 | 0.0025882 | 0.99735 | -0.018571 | 0.99725 | -0.019316 | 0.95859
56 | -0.00087167 | -0.00021731 | 0.00087169 | 0.00021701 | 2.4442e-08 | -2.9288e-07 | 0.0013003 | 0.0013002 | 0.0013003 | 0.99722 | -0.019521 | 0.99725 | -0.019316 | 0.48158
57 | 0.00050478 | 0.00012619 | -0.00050477 | -0.00012651 | 9.1745e-09 | -3.1394e-07 | 0.00076508 | 0.00076519 | 0.00076519 | 0.98161 | -0.13 | 0.9816 | -0.13013 | 0.2834
58 | -0.0017788 | -0.00044549 | 0.001779 | 0.00044504 | 1.8922e-07 | -4.5457e-07 | 0.0026964 | 0.0026962 | 0.0026964 | 0.98161 | -0.13 | 0.98172 | -0.12922 | 0.99865
59 | -0.001779 | -0.00044504 | 0.0017792 | 0.00044458 | 1.9162e-07 | -4.6052e-07 | 0.0026962 | 0.002696 | 0.0026962 | 0.98172 | -0.12922 | 0.98183 | -0.12844 | 0.99858
60 | -0.0017792 | -0.00044458 | 0.0017795 | 0.00044389 | 2.8533e-07 | -6.8612e-07 | 0.002696 | 0.0026957 | 0.002696 | 0.98183 | -0.12844 | 0.98199 | -0.12728 | 0.99851
61 | -0.004262 | -0.0010661 | 0.0042626 | 0.001066 | 6.0363e-07 | -6.1369e-08 | 0.0064575 | 0.0064574 | 0.0064575 | 0.98199 | -0.12728 | 0.98214 | -0.12625 | 2.3917
62 | -0.00042245 | -0.00010588 | 0.00042246 | 0.00010549 | 7.6866e-09 | -3.8505e-07 | 0.00063698 | 0.00063684 | 0.00063698 | 0.98687 | -0.092445 | 0.98689 | -0.092314 | 0.23592
63 | -0.00042246 | -0.00010549 | 0.00042247 | 0.00010463 | 1.7213e-08 | -8.6291e-07 | 0.00063684 | 0.00063653 | 0.00063684 | 0.98689 | -0.092314 | 0.98693 | -0.092015 | 0.23587
64 | -0.0042626 | -0.001066 | 0.0042633 | 0.0010659 | 6.6173e-07 | -6.7386e-08 | 0.0064574 | 0.0064573 | 0.0064574 | 0.98214 | -0.12625 | 0.98229 | -0.12512 | 2.3916
65 | -0.00082998 | -0.00020676 | 0.00083004 | 0.00020604 | 5.6163e-08 | -7.1359e-07 | 0.0012509 | 0.0012507 | 0.0012509 | 0.98693 | -0.092015 | 0.987 | -0.091518 | 0.46331
66 | -0.0047761 | -0.0011945 | 0.0047779 | 0.0011945 | 1.7967e-06 | -5.7389e-09 | 0.0072341 | 0.0072339 | 0.0072341 | 0.98229 | -0.12512 | 0.98268 | -0.12239 | 2.6793
67 | 0.015351 | 0.0038427 | -0.015342 | -0.0038394 | 9.6209e-06 | 3.3327e-06 | 0.023142 | 0.023143 | 0.023143 | 0.987 | -0.091518 | 0.98636 | -0.096059 | 8.5713
68 | -0.016181 | -0.0040488 | 0.016187 | 0.0040507 | 5.6273e-06 | 1.9706e-06 | 0.024393 | 0.024393 | 0.024393 | 0.987 | -0.091518 | 0.98735 | -0.088999 | 9.0345
69 | 0.012848 | 0.0032143 | -0.012828 | -0.0032079 | 1.9219e-05 | 6.3469e-06 | 0.01938 | 0.01938 | 0.01938 | 0.98636 | -0.096059 | 0.98484 | -0.10692 | 7.1778
70 | -0.017018 | -0.004259 | 0.017057 | 0.0042727 | 3.8504e-05 | 1.3606e-05 | 0.025646 | 0.025645 | 0.025646 | 0.98735 | -0.088999 | 0.98966 | -0.072643 | 9.4984
71 | 0.00071978 | 0.00018036 | -0.00071978 | -0.00018039 | 1.7535e-09 | -2.9173e-08 | 0.001091 | 0.001091 | 0.001091 | 0.98168 | -0.12951 | 0.98168 | -0.12953 | 0.40408
72 | 0.0047794 | 0.0011924 | -0.0047793 | -0.0011924 | 1.2566e-07 | -2.0605e-10 | 0.0072425 | 0.0072426 | 0.0072426 | 0.98168 | -0.12951 | 0.98166 | -0.12971 | 2.6824
73 | -0.0060293 | -0.0015056 | 0.0060352 | 0.0015064 | 5.9017e-06 | 8.3606e-07 | 0.0091371 | 0.0091366 | 0.0091371 | 0.98168 | -0.12951 | 0.98268 | -0.12239 | 3.3841
74 | 0.004212 | 0.0010502 | -0.0042114 | -0.0010503 | 6.8478e-07 | -7.7108e-08 | 0.0063828 | 0.0063829 | 0.0063829 | 0.98166 | -0.12971 | 0.98149 | -0.13089 | 2.364
75 | -0.011308 | -0.0028249 | 0.011315 | 0.0028271 | 7.108e-06 | 2.2411e-06 | 0.01712 | 0.017119 | 0.01712 | 0.98268 | -0.12239 | 0.98331 | -0.11783 | 6.3406
76 | -0.012588 | -0.0031461 | 0.012599 | 0.0031499 | 1.1714e-05 | 3.8481e-06 | 0.019045 | 0.019045 | 0.019045 | 0.98331 | -0.11783 | 0.98426 | -0.11107 | 7.0538
77 | -0.012821 | -0.0032055 | 0.012828 | 0.0032079 | 7.3462e-06 | 2.4268e-06 | 0.01938 | 0.01938 | 0.01938 | 0.98426 | -0.11107 | 0.98484 | -0.10692 | 7.1779
78 | -0.021936 | -0.0054955 | 0.021939 | 0.0054966 | 2.9814e-06 | 1.0902e-06 | 0.032981 | 0.032981 | 0.032981 | 0.98966 | -0.072643 | 0.9898 | -0.07166 | 12.2153
79 | -0.02357 | -0.0059053 | 0.023586 | 0.0059112 | 1.6191e-05 | 5.9617e-06 | 0.035433 | 0.035433 | 0.035433 | 0.9898 | -0.07166 | 0.9905 | -0.066698 | 13.1233
80 | 0.010468 | 0.0026106 | -0.010463 | -0.0026091 | 4.9459e-06 | 1.4897e-06 | 0.015722 | 0.015722 | 0.015722 | 0.9905 | -0.066698 | 0.99002 | -0.070146 | 5.8229
81 | 0.0096706 | 0.0024104 | -0.0096676 | -0.0024096 | 2.9671e-06 | 8.5169e-07 | 0.01453 | 0.014531 | 0.014531 | 0.99002 | -0.070146 | 0.9897 | -0.072387 | 5.3817
82 | 0.00059961 | 0.00014977 | -0.00059959 | -0.00015027 | 1.9942e-08 | -4.9658e-07 | 0.00090185 | 0.00090202 | 0.00090202 | 0.98914 | -0.076399 | 0.98911 | -0.07664 | 0.33408
83 | -0.001069 | -0.00026638 | 0.0010691 | 0.00026619 | 2.5052e-08 | -1.8976e-07 | 0.0016077 | 0.0016076 | 0.0016077 | 0.98914 | -0.076399 | 0.98917 | -0.076228 | 0.59543
84 | -0.0011567 | -0.00028814 | 0.0011567 | 0.00028787 | 4.1611e-08 | -2.6696e-07 | 0.0017394 | 0.0017393 | 0.0017394 | 0.98917 | -0.076228 | 0.9892 | -0.075965 | 0.6442
85 | -0.0062985 | -0.0015785 | 0.0063016 | 0.001579 | 3.0857e-06 | 4.6378e-07 | 0.0094234 | 0.0094232 | 0.0094234 | 0.99457 | -0.038148 | 0.99507 | -0.034609 | 3.4902
86 | -0.0073983 | -0.0018539 | 0.0073991 | 0.0018541 | 8.598e-07 | 1.8443e-07 | 0.011063 | 0.011063 | 0.011063 | 0.99507 | -0.034609 | 0.99519 | -0.03377 | 4.0975

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.15141 | 0.037891

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00046343 | 0.00011615
1 | 0.0025861 | 0.00064813
2 | 0.00011489 | 2.8795e-05
3 | 0.00035452 | 8.8852e-05
4 | 0.00037503 | 9.3991e-05
5 | 0.0013954 | 0.00034971
6 | 0.0010235 | 0.00025651
7 | 0.0005329 | 0.00013356
8 | 0.00081563 | 0.00020442
9 | 0.00039481 | 9.895e-05
10 | 0.00060491 | 0.0001516
11 | 0.00076766 | 0.00019239
12 | 0.00015696 | 3.9339e-05
13 | 0.00039123 | 9.8052e-05
14 | 0.006133 | 0.0015371
15 | 0.0013021 | 0.00032634
16 | 0.0020033 | 0.00050208
17 | 0.0049086 | 0.0012302
18 | 0.0028266 | 0.0007084
19 | 0.0025066 | 0.00062821
20 | 0.00039251 | 9.8371e-05
21 | 0.00025782 | 6.4616e-05
22 | 0.0018914 | 0.00047404
23 | 0.011491 | 0.0028799
24 | 0.0010574 | 0.00026502
25 | 0.0013973 | 0.00035021
26 | 0.028069 | 0.0070348
27 | 0.00050307 | 0.00012608
28 | 0.0047568 | 0.0011922
29 | 0.0023764 | 0.00059559
30 | 0.0080282 | 0.0020121
31 | 0.00086894 | 0.00021778
32 | 0.00043382 | 0.00010873
33 | 0.00087002 | 0.00021805
34 | 0.0050801 | 0.0012732
35 | 0.0012774 | 0.00032015
36 | 0.00076795 | 0.00019247
37 | 0.0047624 | 0.0011936
38 | 0.0022 | 0.00055138
39 | 0.00032389 | 8.1175e-05
40 | 0.0031656 | 0.00079338
41 | 0.0010582 | 0.0002652
42 | 0.0050902 | 0.0012757
43 | 0.00022131 | 5.5466e-05
44 | 0.001274 | 0.0003193
45 | 0.00050477 | 0.00012651
46 | 0.0024825 | 0.00062218
47 | 0.00042245 | 0.00010588
48 | 0.00040751 | 0.00010213
49 | 0.00051285 | 0.00012853
50 | 0.0024942 | 0.00062511
51 | 0.00083114 | 0.0002083
52 | 0.0005301 | 0.00013285
53 | 0.00071978 | 0.00018039
54 | 0.00056722 | 0.00014216
55 | 0.00049477 | 0.000124
56 | 0.0011608 | 0.00029091
57 | 0.0012726 | 0.00031894
58 | 0.00022178 | 5.5582e-05
59 | 0.0048792 | 0.0012228
60 | 0.0016307 | 0.00040869
61 | 0.00079264 | 0.00019865
62 | 0.0017676 | 0.000443
63 | 0.00059959 | 0.00015027
64 | 8.7583e-05 | 2.195e-05
65 | 0.00027 | 6.7667e-05
66 | 0.0062985 | 0.0015785
67 | 0.0010967 | 0.00027486
68 | 0.00097509 | 0.00024438
69 | 0.00086322 | 0.00021634

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1