## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1128-14_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1128-14_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1128-14_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1128-14_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1128-14_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1128-14_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1128-14_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1128-14_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1128-14_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1128-14_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1128-14_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1128-14_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1128-14_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1128-14_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1128-14_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1128-14_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1128-14_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1128-14_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1128-14_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1128-14_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1128-14_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1128-14_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1128-14_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1128-14_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1128-14_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1128-14_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1128-14_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1128-14_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1128-14_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1128-14_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1128-14_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1128-14_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1128-14_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1128-14_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1128-14_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1128-14_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1128-14_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1128-14_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1128-14_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1128-14_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1128-14_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1128-14_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1128-14_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1128-14_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1128-14_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1128-14_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1128-14_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1128-14_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1128-14_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1128-14_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1128-14_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1128-14_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1128-14_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1128-14_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1128-14_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1128-14_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1128-14_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1128-14_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1128-14_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1128-14_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1128-14_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1128-14_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1128-14_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1128-14_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1128-14_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1128-14_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1128-14_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1128-14_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1128-14_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1128-14_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1128-14_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1128-14_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1128-14_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1128-14_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1128-14_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1128-14_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1128-14_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1128-14_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1128-14_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1128-14_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1128-14_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1128-14_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1128-14_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1128-14_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1128-14_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1128-14_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1128-14_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1128-14_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1128-14_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1128-14_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1128-14_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1128-14_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1128-14_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1128-14_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1128-14_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1128-14_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1128-14_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1128-14_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1128-14_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1128-14_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1128-14_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1128-14_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1128-14_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1128-14_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1128-14_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1128-14_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_131_1_node_202 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1128-14_0_4_load_0 | 0 | 0.0031078 | 0.00077888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1128-14_0_4_load_1 | 1 | 0.0037377 | 0.00093676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1128-14_0_4_load_2 | 2 | 0.0010643 | 0.00026674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1128-14_0_4_load_8 | 4 | 0.0040956 | 0.0010264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1128-14_0_4_load_3 | 5 | 0.0012123 | 0.00030384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1128-14_0_4_load_4 | 6 | 0.003568 | 0.00089422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1128-14_0_4_load_6 | 8 | 0.0012553 | 0.0003146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1128-14_0_4_load_23 | 10 | 0.0015001 | 0.00037597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1128-14_0_4_load_31 | 11 | 0.0029162 | 0.00073087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1128-14_0_4_load_16 | 12 | 0.004179 | 0.0010473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1128-14_0_4_load_28 | 13 | 0.0020377 | 0.00051069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1128-14_0_4_load_24 | 14 | 0.0015176 | 0.00038035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1128-14_0_4_load_15 | 16 | 0.0035221 | 0.00088271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1128-14_0_4_load_29 | 17 | 0.0012262 | 0.00030732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1128-14_0_4_load_9 | 18 | 0.0011124 | 0.0002788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1128-14_0_4_load_10 | 19 | 0.00044086 | 0.00011049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1128-14_0_4_load_27 | 25 | 0.0011226 | 0.00028134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1128-14_0_4_load_36 | 26 | 0.0029424 | 0.00073743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1128-14_0_4_load_88 | 27 | 0.0045516 | 0.0011407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1128-14_0_4_load_89 | 30 | 0.0023161 | 0.00058048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1128-14_0_4_load_17 | 33 | 0.0028218 | 0.00070722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1128-14_0_4_load_18 | 34 | 0.0006966 | 0.00017459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1128-14_0_4_load_19 | 35 | 0.0011473 | 0.00028753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1128-14_0_4_load_20 | 36 | 0.00061393 | 0.00015386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1128-14_0_4_load_98 | 39 | 0.00066267 | 0.00016608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1128-14_0_4_load_97 | 40 | 0.00074441 | 0.00018657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1128-14_0_4_load_32 | 41 | 0.00068184 | 0.00017089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1128-14_0_4_load_99 | 42 | 0.00068992 | 0.00017291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1128-14_0_4_load_75 | 44 | 0.00044371 | 0.0001112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1128-14_0_4_load_77 | 46 | 0.0032897 | 0.00082448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1128-14_0_4_load_78 | 47 | 0.0025087 | 0.00062873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1128-14_0_4_load_106 | 50 | 0.00064621 | 0.00016195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1128-14_0_4_load_90 | 51 | 0.0049358 | 0.001237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1128-14_0_4_load_35 | 52 | 0.00084816 | 0.00021257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1128-14_0_4_load_37 | 53 | 0.00021668 | 5.4306e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1128-14_0_4_load_38 | 54 | 0.00052822 | 0.00013238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1128-14_0_4_load_39 | 55 | 0.00030996 | 7.7683e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1128-14_0_4_load_40 | 56 | 9.9442e-05 | 2.4923e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1128-14_0_4_load_44 | 57 | 0.00063301 | 0.00015865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1128-14_0_4_load_64 | 58 | 0.00014667 | 3.676e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1128-14_0_4_load_59 | 61 | 0.00063698 | 0.00015964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1128-14_0_4_load_60 | 62 | 0.00029519 | 7.3981e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1128-14_0_4_load_57 | 63 | 0.00068032 | 0.00017051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1128-14_0_4_load_41 | 64 | 7.4285e-05 | 1.8618e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1128-14_0_4_load_42 | 65 | 0.00013706 | 3.4351e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1128-14_0_4_load_45 | 66 | 0.00014086 | 3.5302e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1128-14_0_4_load_50 | 68 | 0.00022211 | 5.5666e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1128-14_0_4_load_51 | 69 | 0.00048435 | 0.00012139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1128-14_0_4_load_52 | 70 | 0.00014742 | 3.6946e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1128-14_0_4_load_53 | 71 | 0.0029942 | 0.00075042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1128-14_0_4_load_54 | 72 | 0.00017004 | 4.2615e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1128-14_0_4_load_61 | 73 | 0.00015411 | 3.8623e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1128-14_0_4_load_58 | 75 | 0.00015452 | 3.8726e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1128-14_0_4_load_63 | 76 | 6.2759e-05 | 1.5729e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1128-14_0_4_load_68 | 78 | 0.0011967 | 0.00029993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1128-14_0_4_load_73 | 79 | 0.0042621 | 0.0010682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1128-14_0_4_load_67 | 80 | 0.00050314 | 0.0001261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1128-14_0_4_load_69 | 81 | 0.0037999 | 0.00095233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1128-14_0_4_load_70 | 82 | 0.00047836 | 0.00011989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1128-14_0_4_load_74 | 83 | 0.00083005 | 0.00020803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1128-14_0_4_load_46 | 85 | 0.0012551 | 0.00031457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1128-14_0_4_load_47 | 86 | 0.00017522 | 4.3914e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1128-14_0_4_load_49 | 87 | 7.7586e-05 | 1.9445e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1128-14_0_4_load_55 | 88 | 9.2719e-05 | 2.3238e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1128-14_0_4_load_62 | 89 | 0.00063865 | 0.00016006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1128-14_0_4_load_80 | 90 | 0.0032569 | 0.00081626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1128-14_0_4_load_81 | 91 | 0.0012704 | 0.00031839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1128-14_0_4_load_82 | 92 | 0.00068197 | 0.00017092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1128-14_0_4_load_83 | 93 | 0.0034208 | 0.00085733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1128-14_0_4_load_84 | 94 | 0.00068161 | 0.00017083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1128-14_0_4_load_92 | 95 | 0.00060033 | 0.00015046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1128-14_0_4_load_103 | 96 | 0.0007208 | 0.00018065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1128-14_0_4_load_85 | 97 | 0.0080003 | 0.0020051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1128-14_0_4_load_94 | 98 | 0.00062158 | 0.00015578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1128-14_0_4_load_102 | 99 | 0.00042729 | 0.00010709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1128-14_0_4_load_105 | 100 | 0.0006454 | 0.00016175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1128-14_0_4_load_100 | 101 | 0.00084275 | 0.00021121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1128-14_0_4_load_107 | 103 | 0.0011509 | 0.00028845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1128-14_0_4_load_108 | 104 | 0.0014622 | 0.00036645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1128-14_0_4_load_104 | 105 | 0.00072106 | 0.00018072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 24 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1128-14_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.021141 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1128-14_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.0085575 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1128-14_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.026576 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1128-14_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.0010324 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1128-14_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.018926 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1128-14_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.016116 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1128-14_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.033085 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1128-14_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.010333 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1128-14_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.035081 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1128-14_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.021686 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1128-14_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.024358 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1128-14_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 12 | 0.018916 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1128-14_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 13 | 0.033975 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1128-14_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 14 | 0.027856 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1128-14_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 15 | 0.033118 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1128-14_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 16 | 0.0034821 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1128-14_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 17 | 0.017118 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1128-14_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 38 | 0.00329 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1128-14_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 28 | 0.003968 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1128-14_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 33 | 0.051269 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1128-14_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 31 | 0.045622 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1128-14_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.015128 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_1128-14_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.016354 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_1128-14_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.17815 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_1128-14_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.034081 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1128-14_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 20 | 23 | 0.024724 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_1128-14_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 21 | 24 | 0.007163 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_1128-14_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 21 | 25 | 0.027432 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1128-14_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 22 | 26 | 0.0028712 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1128-14_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 23 | 27 | 0.024033 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1128-14_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 23 | 28 | 0.061729 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_1128-14_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 24 | 44 | 0.036938 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_1128-14_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.015345 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1128-14_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.022833 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1128-14_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 97 | 0.030755 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1128-14_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 51 | 0.045227 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1128-14_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.087994 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1128-14_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 48 | 0.037937 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1128-14_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.016617 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1128-14_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.0076854 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1128-14_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.016106 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1128-14_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.013902 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1128-14_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.0084605 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1128-14_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 37 | 40 | 0.023479 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1128-14_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 38 | 41 | 0.004625 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1128-14_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 39 | 42 | 0.0079612 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1128-14_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 40 | 43 | 0.023103 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1128-14_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 101 | 0.025485 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1128-14_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 43 | 52 | 0.0090411 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1128-14_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.14304 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1128-14_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.064012 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1128-14_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.02454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1128-14_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 47 | 90 | 0.038188 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1128-14_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.091155 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1128-14_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.093657 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1128-14_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 49 | 98 | 0.060047 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1128-14_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 50 | 100 | 0.010246 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1128-14_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.00046456 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1128-14_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.029631 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1128-14_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.0029202 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1128-14_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 56 | 60 | 0.036013 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1128-14_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.14231 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1128-14_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.019548 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1128-14_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 58 | 76 | 0.015827 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1128-14_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 59 | 66 | 0.014747 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1128-14_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 59 | 64 | 0.023139 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1128-14_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.038046 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1128-14_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.035112 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1128-14_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 60 | 63 | 0.024981 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1128-14_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 61 | 89 | 0.026331 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1128-14_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 62 | 72 | 0.017698 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1128-14_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 63 | 75 | 0.0064755 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1128-14_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.012887 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1128-14_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.01863 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1128-14_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 67 | 84 | 0.02576 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1128-14_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.061131 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1128-14_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.046583 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1128-14_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.08929 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1128-14_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.021926 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1128-14_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.011724 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1128-14_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 71 | 74 | 0.35694 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1128-14_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 73 | 76 | 0.029802 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1128-14_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 74 | 77 | 0.09062 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1128-14_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.021002 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1128-14_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.081572 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1128-14_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.050223 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1128-14_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 79 | 83 | 0.039736 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1128-14_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.0033712 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1128-14_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.029904 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1128-14_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 84 | 90 | 0.10723 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1128-14_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.11949 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1128-14_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.036071 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1128-14_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.02193 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1128-14_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.0010197 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1128-14_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.0051656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1128-14_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.0078151 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1128-14_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.010062 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1128-14_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.0027131 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1128-14_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.019412 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1128-14_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 96 | 99 | 0.0014887 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1128-14_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 99 | 105 | 0.0087082 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1128-14_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 100 | 105 | 0.020609 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1128-14_0_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.0090934 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1128-14_0_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.025555 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1128-14_0_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.022525 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1128-14_0_4_trafo_26 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 106 | 24 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2645823.2013 | 1223710.156 | 2645835.3211 | 1223708.1438 | 2645844.1684 | 1223707.7665
1 | 2645844.1684 | 1223707.7665 | 2645852.7182 | 1223707.402
2 | 2645879.2704 | 1223706.2698 | 2645852.7182 | 1223707.402
3 | 2645879.2704 | 1223706.2698 | 2645880.3028 | 1223706.2691
4 | 2645899.2284 | 1223706.2568 | 2645880.3028 | 1223706.2691
5 | 2645895.8579 | 1223739.1667 | 2645893.117 | 1223755.0478
6 | 2645899.2284 | 1223706.2568 | 2645896.0963 | 1223737.7853 | 2645895.8579 | 1223739.1667
7 | 2645893.117 | 1223755.0478 | 2645891.3596 | 1223765.2305
8 | 2645934.4128 | 1223706.2391 | 2645899.2284 | 1223706.2568
9 | 2645887.6713 | 1223786.6007 | 2645891.3596 | 1223765.2305
10 | 2645934.4128 | 1223706.2391 | 2645958.7626 | 1223705.6115
11 | 2645934.4128 | 1223706.2391 | 2645931.8137 | 1223724.9762
12 | 2645934.4128 | 1223706.2391 | 2645927.2648 | 1223677.3997 | 2645927.5023 | 1223673.1434
13 | 2645906.0359 | 1223803.3775 | 2645891.0103 | 1223796.5597 | 2645887.9327 | 1223793.4786 | 2645887.1511 | 1223789.6147 | 2645887.6713 | 1223786.6007
14 | 2645991.8375 | 1223704.2698 | 2645985.8648 | 1223704.913 | 2645958.7626 | 1223705.6115
15 | 2645931.8137 | 1223724.9762 | 2645931.3352 | 1223728.4253
16 | 2645939.1843 | 1223661.1533 | 2645936.376 | 1223663.0946 | 2645930.2421 | 1223667.9169 | 2645927.5023 | 1223673.1434
17 | 2645909.0319 | 1223804.7369 | 2645906.0359 | 1223803.3775
18 | 2645995.8124 | 1223704.0781 | 2645991.8375 | 1223704.2698
19 | 2645962.9385 | 1223746.6171 | 2645936.7304 | 1223748.8607 | 2645932.8243 | 1223747.9968 | 2645930.3984 | 1223745.9546 | 2645929.4105 | 1223742.3003 | 2645931.3352 | 1223728.4253
20 | 2645976.7122 | 1223635.2109 | 2645968.7608 | 1223640.7085 | 2645939.1843 | 1223661.1533
21 | 2646005.9307 | 1223802.366 | 2646009.2539 | 1223814.3492 | 2646010.1959 | 1223816.8721
22 | 2646002.3875 | 1223786.4125 | 2646004.3997 | 1223796.8455 | 2646005.9307 | 1223802.366
23 | 2646010.1959 | 1223816.8721 | 2646118.9394 | 1223957.985
24 | 2645969.7321 | 1223789.907 | 2646002.1322 | 1223785.1097 | 2646002.3875 | 1223786.4125
25 | 2646004.4171 | 1223765.1596 | 2646005.5708 | 1223777.7651 | 2646006.4042 | 1223785.7097 | 2646002.3875 | 1223786.4125
26 | 2646114.8749 | 1223963.8905 | 2646118.9394 | 1223957.985
27 | 2646118.9394 | 1223957.985 | 2646124.5814 | 1223962.7983 | 2646139.714 | 1223975.8991
28 | 2645969.7321 | 1223789.907 | 2645968.4702 | 1223792.4861
29 | 2646004.4171 | 1223765.1596 | 2646005.6026 | 1223764.813 | 2646008.3691 | 1223763.9894 | 2646017.3215 | 1223761.4126 | 2646025.1717 | 1223759.1829 | 2646027.4988 | 1223758.4655
30 | 2645995.8124 | 1223704.0781 | 2646000.4464 | 1223729.4739 | 2646001.8755 | 1223740.8029 | 2646004.4171 | 1223765.1596
31 | 2646114.8749 | 1223963.8905 | 2646122.9213 | 1223999.9411
32 | 2646042.204 | 1223754.0892 | 2646038.7165 | 1223755.0073 | 2646027.4988 | 1223758.4655
33 | 2645995.8124 | 1223704.0781 | 2645994.9074 | 1223698.5233 | 2645991.4695 | 1223681.6651
34 | 2646042.204 | 1223754.0892 | 2646049.218 | 1223758.0236 | 2646055.15 | 1223765.5741 | 2646058.7147 | 1223778.1907
35 | 2645991.4695 | 1223681.6651 | 2645990.4361 | 1223676.5977 | 2645988.8599 | 1223668.6139 | 2645984.2308 | 1223647.4653 | 2645981.5504 | 1223637.5529
36 | 2645976.7122 | 1223635.2109 | 2645974.029 | 1223625.2397 | 2645969.6147 | 1223612.609 | 2645962.456 | 1223596.9443 | 2645954.026 | 1223583.8824 | 2645946.0315 | 1223574.326 | 2645936.0165 | 1223564.2204 | 2645939.1237 | 1223560.5199
37 | 2645939.1237 | 1223560.5199 | 2645967.2645 | 1223542.8039 | 2645971.4975 | 1223540.6241
38 | 2645899.9164 | 1223824.3058 | 2645896.5644 | 1223831.5016 | 2645896.2422 | 1223833.9562 | 2645892.1961 | 1223838.6576
39 | 2645903.1616 | 1223817.3391 | 2645899.9164 | 1223824.3058
40 | 2645881.6897 | 1223850.8655 | 2645892.1961 | 1223838.6576
41 | 2645909.0319 | 1223804.7369 | 2645903.1616 | 1223817.3391
42 | 2645881.6897 | 1223850.8655 | 2645888.142 | 1223856.338
43 | 2645881.6897 | 1223850.8655 | 2645863.7862 | 1223835.6757
44 | 2645913.2559 | 1223806.6484 | 2645909.0319 | 1223804.7369
45 | 2645894.2135 | 1223861.4875 | 2645888.142 | 1223856.338
46 | 2645846.1697 | 1223820.7293 | 2645863.7862 | 1223835.6757
47 | 2645894.2135 | 1223861.4875 | 2645913.6496 | 1223877.9721
48 | 2645846.1697 | 1223820.7293 | 2645848.2681 | 1223811.935
49 | 2646148.4294 | 1224140.6917 | 2646122.9213 | 1223999.9411
50 | 2646148.4294 | 1224140.6917 | 2646121.0316 | 1224154.7993 | 2646091.901 | 1224170.7155
51 | 2646148.4294 | 1224140.6917 | 2646153.2276 | 1224164.7584
52 | 2646160.4056 | 1224202.2642 | 2646157.3627 | 1224185.4994 | 2646153.2276 | 1224164.7584
53 | 2645971.4975 | 1223540.6241 | 2645990.0434 | 1223531.0836 | 2646006.2797 | 1223519.1795 | 2646036.9266 | 1223558.896
54 | 2645971.4975 | 1223540.6241 | 2646015.8823 | 1223598.3353 | 2646020.8983 | 1223606.6902 | 2646024.0457 | 1223617.3421
55 | 2646036.9266 | 1223558.896 | 2646047.2649 | 1223572.2841 | 2646069.9215 | 1223608.9857
56 | 2646026.9491 | 1223627.1687 | 2646024.0457 | 1223617.3421
57 | 2645855.2343 | 1224658.4796 | 2645855.0069 | 1224658.0744
58 | 2645855.2343 | 1224658.4796 | 2645869.7334 | 1224684.3208
59 | 2645855.0069 | 1224658.0744 | 2645853.578 | 1224655.5277
60 | 2645824.2113 | 1224636.2698 | 2645846.7494 | 1224647.3611 | 2645850.5343 | 1224650.103 | 2645853.578 | 1224655.5277
61 | 2646193.0886 | 1224382.8771 | 2646081.4723 | 1224471.1683
62 | 2646189.2432 | 1224363.7111 | 2646193.0886 | 1224382.8771
63 | 2646072.6673 | 1224484.3194 | 2646081.4723 | 1224471.1683
64 | 2646189.2432 | 1224363.7111 | 2646186.3034 | 1224349.2598
65 | 2646189.2432 | 1224363.7111 | 2646211.809 | 1224358.594 | 2646211.809 | 1224358.594
66 | 2645824.2113 | 1224636.2698 | 2645818.175 | 1224633.4883 | 2645810.9778 | 1224628.8523 | 2645804.7493 | 1224622.4672 | 2645801.0713 | 1224614.7008 | 2645799.7365 | 1224609.5449
67 | 2645824.2113 | 1224636.2698 | 2645825.3989 | 1224629.7305 | 2645834.2495 | 1224609.6641 | 2645837.5606 | 1224604.0305
68 | 2645824.2113 | 1224636.2698 | 2645815.4858 | 1224649.9332 | 2645808.6328 | 1224655.405
69 | 2645792.0524 | 1224584.4187 | 2645795.1589 | 1224591.8636 | 2645799.7365 | 1224609.5449
70 | 2645852.0511 | 1224594.823 | 2645848.8094 | 1224595.4785 | 2645842.0809 | 1224598.8844 | 2645837.5606 | 1224604.0305
71 | 2645808.6328 | 1224655.405 | 2645807.4454 | 1224656.3531 | 2645803.5769 | 1224659.4511
72 | 2646211.809 | 1224358.594 | 2646220.6019 | 1224358.8847 | 2646224.4594 | 1224360.2434
73 | 2646179.339 | 1224332.7153 | 2646183.8971 | 1224337.4313 | 2646186.3034 | 1224349.2598
74 | 2646180.2386 | 1224307.6403 | 2646181.2295 | 1224312.8289 | 2646182.6288 | 1224320.1109 | 2646181.3244 | 1224326.9939 | 2646179.339 | 1224332.7153
75 | 2645919.9568 | 1224588.3171 | 2645948.3875 | 1224582.6602 | 2645976.7162 | 1224573.3731 | 2645978.8542 | 1224572.445
76 | 2645919.9568 | 1224588.3171 | 2645909.9272 | 1224590.3128 | 2645888.7033 | 1224593.6179 | 2645873.8272 | 1224593.4751
77 | 2645978.8542 | 1224572.445 | 2645996.3961 | 1224564.8309 | 2646015.935 | 1224550.9955 | 2646047.782 | 1224517.4902
78 | 2645852.0511 | 1224594.823 | 2645859.4023 | 1224593.3365 | 2645873.8272 | 1224593.4751
79 | 2646047.782 | 1224517.4902 | 2646052.2743 | 1224512.7641 | 2646055.3519 | 1224508.5678
80 | 2646047.782 | 1224517.4902 | 2646291.2175 | 1224778.5344
81 | 2646072.6673 | 1224484.3194 | 2646067.7528 | 1224491.6597 | 2646055.3519 | 1224508.5678
82 | 2646329.349 | 1224860.7813 | 2646291.2175 | 1224778.5344
83 | 2646329.349 | 1224860.7813 | 2646338.3824 | 1224879.741
84 | 2646329.349 | 1224860.7813 | 2646286.4031 | 1224897.5255 | 2646280.46 | 1224903.2829 | 2646275.9585 | 1224911.8309 | 2646279.1646 | 1224917.7817 | 2646279.3384 | 1224918.0936
85 | 2646345.6715 | 1224929.0878 | 2646344.6007 | 1224901.9363 | 2646338.3824 | 1224879.741 | 2646338.3824 | 1224879.741
86 | 2646279.3384 | 1224918.0936 | 2646289.1987 | 1224935.7929 | 2646276.9829 | 1224946.827 | 2646274.7953 | 1224948.9004
87 | 2646345.6715 | 1224929.0878 | 2646345.8044 | 1224932.4563
88 | 2646345.8044 | 1224932.4563 | 2646346.9828 | 1224962.3368
89 | 2646180.2386 | 1224307.6403 | 2646166.5976 | 1224236.3799 | 2646160.4056 | 1224202.2642
90 | 2645683.0069 | 1224446.6601 | 2645696.8333 | 1224460.3392 | 2645727.2273 | 1224491.1469 | 2645766.562 | 1224532.0769
91 | 2645766.562 | 1224532.0769 | 2645773.8464 | 1224539.6568 | 2645777.4606 | 1224544.8878 | 2645780.2383 | 1224552.4026 | 2645783.9345 | 1224562.9625
92 | 2645791.6597 | 1224583.4776 | 2645788.2802 | 1224575.3785 | 2645783.9345 | 1224562.9625
93 | 2645792.0524 | 1224584.4187 | 2645791.6597 | 1224583.4776
94 | 2646032.2832 | 1223694.8735 | 2646032.094 | 1223689.7114
95 | 2646032.5695 | 1223702.6834 | 2646032.2832 | 1223694.8735
96 | 2646032.094 | 1223689.7114 | 2646031.7254 | 1223679.6558
97 | 2646031.626 | 1223676.9445 | 2646031.7254 | 1223679.6558
98 | 2646031.626 | 1223676.9445 | 2646030.9148 | 1223657.5455
99 | 2646030.8603 | 1223656.0578 | 2646030.9148 | 1223657.5455
100 | 2646030.8603 | 1223656.0578 | 2646030.5413 | 1223647.3555
101 | 2646030.5413 | 1223647.3555 | 2646030.384 | 1223643.0635 | 2646029.4259 | 1223635.5515 | 2646026.9491 | 1223627.1687
102 | 2645921.7186 | 1223881.3147 | 2645920.1403 | 1223881.4582 | 2645916.2829 | 1223880.2055 | 2645913.6496 | 1223877.9721
103 | 2645921.7186 | 1223881.3147 | 2645924.2075 | 1223881.0782 | 2645927.8868 | 1223878.883 | 2645940.7529 | 1223865.2164
104 | 2645956.1927 | 1223848.8157 | 2645940.7529 | 1223865.2164

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2645823.2013 | 1223710.156
1 | 2645844.1684 | 1223707.7665
2 | 2645852.7182 | 1223707.402
3 | 2645879.2704 | 1223706.2698
4 | 2645880.3028 | 1223706.2691
5 | 2645895.8579 | 1223739.1667
6 | 2645893.117 | 1223755.0478
7 | 2645899.2284 | 1223706.2568
8 | 2645891.3596 | 1223765.2305
9 | 2645934.4128 | 1223706.2391
10 | 2645887.6713 | 1223786.6007
11 | 2645958.7626 | 1223705.6115
12 | 2645931.8137 | 1223724.9762
13 | 2645927.5023 | 1223673.1434
14 | 2645906.0359 | 1223803.3775
15 | 2645991.8375 | 1223704.2698
16 | 2645931.3352 | 1223728.4253
17 | 2645939.1843 | 1223661.1533
18 | 2646005.9307 | 1223802.366
19 | 2646010.1959 | 1223816.8721
20 | 2646002.3875 | 1223786.4125
21 | 2646118.9394 | 1223957.985
22 | 2645969.7321 | 1223789.907
23 | 2646004.4171 | 1223765.1596
24 | 2646114.8749 | 1223963.8905
25 | 2646139.714 | 1223975.8991
26 | 2645968.4702 | 1223792.4861
27 | 2646027.4988 | 1223758.4655
28 | 2645995.8124 | 1223704.0781
29 | 2646042.204 | 1223754.0892
30 | 2645991.4695 | 1223681.6651
31 | 2645976.7122 | 1223635.2109
32 | 2645939.1237 | 1223560.5199
33 | 2645962.9385 | 1223746.6171
34 | 2645899.9164 | 1223824.3058
35 | 2645892.1961 | 1223838.6576
36 | 2645903.1616 | 1223817.3391
37 | 2645881.6897 | 1223850.8655
38 | 2645909.0319 | 1223804.7369
39 | 2645888.142 | 1223856.338
40 | 2645863.7862 | 1223835.6757
41 | 2645913.2559 | 1223806.6484
42 | 2645894.2135 | 1223861.4875
43 | 2645846.1697 | 1223820.7293
44 | 2646122.9213 | 1223999.9411
45 | 2646148.4294 | 1224140.6917
46 | 2646091.901 | 1224170.7155
47 | 2646153.2276 | 1224164.7584
48 | 2645971.4975 | 1223540.6241
49 | 2646036.9266 | 1223558.896
50 | 2646024.0456 | 1223617.3421
51 | 2645981.5504 | 1223637.5529
52 | 2645848.2681 | 1223811.935
53 | 2645855.2343 | 1224658.4796
54 | 2645855.0069 | 1224658.0744
55 | 2645869.7334 | 1224684.3208
56 | 2645853.578 | 1224655.5277
57 | 2646193.0886 | 1224382.8771
58 | 2646081.4723 | 1224471.1683
59 | 2646189.2432 | 1224363.7111
60 | 2645824.2113 | 1224636.2698
61 | 2645799.7365 | 1224609.5449
62 | 2645837.5606 | 1224604.0305
63 | 2645808.6328 | 1224655.4051
64 | 2646211.809 | 1224358.594
65 | 2646224.4594 | 1224360.2434
66 | 2646186.3034 | 1224349.2598
67 | 2646179.339 | 1224332.7153
68 | 2645919.9568 | 1224588.3171
69 | 2645978.8542 | 1224572.445
70 | 2645873.8272 | 1224593.4751
71 | 2646047.782 | 1224517.4902
72 | 2645852.0511 | 1224594.823
73 | 2646055.3519 | 1224508.5678
74 | 2646291.2175 | 1224778.5344
75 | 2645803.5769 | 1224659.4511
76 | 2646072.6673 | 1224484.3194
77 | 2646329.349 | 1224860.7813
78 | 2646338.3824 | 1224879.741
79 | 2646279.3384 | 1224918.0936
80 | 2646345.6715 | 1224929.0878
81 | 2646345.8044 | 1224932.4563
82 | 2646346.9828 | 1224962.3368
83 | 2646274.7953 | 1224948.9004
84 | 2646180.2386 | 1224307.6403
85 | 2645683.0069 | 1224446.6601
86 | 2645766.562 | 1224532.0769
87 | 2645783.9345 | 1224562.9625
88 | 2645791.6597 | 1224583.4776
89 | 2645792.0524 | 1224584.4187
90 | 2646160.4056 | 1224202.2642
91 | 2646032.2832 | 1223694.8735
92 | 2646032.094 | 1223689.7114
93 | 2646032.5695 | 1223702.6834
94 | 2646031.7254 | 1223679.6558
95 | 2646031.626 | 1223676.9445
96 | 2646030.9149 | 1223657.5455
97 | 2646058.7147 | 1223778.1907
98 | 2646069.9215 | 1223608.9857
99 | 2646030.8603 | 1223656.0578
100 | 2646026.9491 | 1223627.1687
101 | 2645913.6496 | 1223877.9721
102 | 2645921.7186 | 1223881.3147
103 | 2645940.7529 | 1223865.2164
104 | 2645956.1927 | 1223848.8157
105 | 2646030.5413 | 1223647.3555
106 | 2646118.9394 | 1223957.985

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97524 | -0.17393 | 0.0031078 | 0.00077888
1 | 0.97533 | -0.17324 | 0.0037377 | 0.00093676
2 | 0.97542 | -0.17262 | 0.0010643 | 0.00026674
3 | 0.97573 | -0.17042 | 0 | 0
4 | 0.97574 | -0.17033 | 0.0040956 | 0.0010264
5 | 0.97517 | -0.17441 | 0.0012123 | 0.00030384
6 | 0.97476 | -0.17736 | 0.003568 | 0.00089422
7 | 0.97607 | -0.16795 | 0 | 0
8 | 0.97455 | -0.17886 | 0.0012553 | 0.0003146
9 | 0.97764 | -0.15671 | 0 | 0
10 | 0.97415 | -0.18173 | 0.0015001 | 0.00037597
11 | 0.97959 | -0.14277 | 0.0029162 | 0.00073087
12 | 0.97735 | -0.15879 | 0.004179 | 0.0010473
13 | 0.97696 | -0.16159 | 0.0020377 | 0.00051069
14 | 0.9737 | -0.18497 | 0.0015176 | 0.00038035
15 | 0.98239 | -0.1229 | 0 | 0
16 | 0.97732 | -0.15902 | 0.0035221 | 0.00088271
17 | 0.97667 | -0.16369 | 0.0012262 | 0.00030732
18 | 0.98801 | -0.083224 | 0.0011124 | 0.0002788
19 | 0.98891 | -0.076908 | 0.00044086 | 0.00011049
20 | 0.98705 | -0.089971 | 0 | 0
21 | 0.99957 | -0.0029804 | 0 | 0
22 | 0.98691 | -0.090999 | 0 | 0
23 | 0.98565 | -0.099821 | 0 | 0
24 | 1 | 0 | -0.1175 | -0.029524
25 | 0.99952 | -0.0032883 | 0.0011226 | 0.00028134
26 | 0.98689 | -0.091085 | 0.0029424 | 0.00073743
27 | 0.98522 | -0.10292 | 0.0045516 | 0.0011407
28 | 0.98272 | -0.12053 | 0 | 0
29 | 0.98504 | -0.10419 | 0 | 0
30 | 0.98248 | -0.12224 | 0.0023161 | 0.00058048
31 | 0.97597 | -0.16869 | 0 | 0
32 | 0.97462 | -0.17837 | 0 | 0
33 | 0.97711 | -0.16053 | 0.0028218 | 0.00070722
34 | 0.97338 | -0.18727 | 0.0006966 | 0.00017459
35 | 0.9732 | -0.1886 | 0.0011473 | 0.00028753
36 | 0.97347 | -0.1866 | 0.00061393 | 0.00015386
37 | 0.97305 | -0.18969 | 0 | 0
38 | 0.97365 | -0.18531 | 0 | 0
39 | 0.97299 | -0.19012 | 0.00066267 | 0.00016608
40 | 0.97299 | -0.19008 | 0.00074441 | 0.00018657
41 | 0.97365 | -0.18534 | 0.00068184 | 0.00017089
42 | 0.97294 | -0.19047 | 0.00068992 | 0.00017291
43 | 0.97296 | -0.19029 | 0 | 0
44 | 0.99916 | -0.0057717 | 0.00044371 | 0.0001112
45 | 0.99278 | -0.050145 | 0 | 0
46 | 0.99248 | -0.05228 | 0.0032897 | 0.00082448
47 | 0.9918 | -0.056992 | 0.0025087 | 0.00062873
48 | 0.97404 | -0.18254 | 0 | 0
49 | 0.97396 | -0.18315 | 0 | 0
50 | 0.97269 | -0.19224 | 0.00064621 | 0.00016195
51 | 0.98216 | -0.12455 | 0.0049358 | 0.001237
52 | 0.97295 | -0.19037 | 0.00084816 | 0.00021257
53 | 0.97625 | -0.16739 | 0.00021668 | 5.4306e-05
54 | 0.97625 | -0.16739 | 0.00052822 | 0.00013238
55 | 0.97623 | -0.16749 | 0.00030996 | 7.7683e-05
56 | 0.97625 | -0.16736 | 9.9442e-05 | 2.4923e-05
57 | 0.98456 | -0.10799 | 0.00063301 | 0.00015865
58 | 0.98026 | -0.13852 | 0.00014667 | 3.676e-05
59 | 0.98516 | -0.10369 | 0 | 0
60 | 0.97631 | -0.16692 | 0 | 0
61 | 0.97615 | -0.16807 | 0.00063698 | 0.00015964
62 | 0.97656 | -0.16512 | 0.00029519 | 7.3981e-05
63 | 0.97628 | -0.16714 | 0.00068032 | 0.00017051
64 | 0.98516 | -0.10374 | 7.4285e-05 | 1.8618e-05
65 | 0.98516 | -0.10376 | 0.00013706 | 3.4351e-05
66 | 0.98563 | -0.10041 | 0.00014086 | 3.5302e-05
67 | 0.98622 | -0.096255 | 0 | 0
68 | 0.97724 | -0.16024 | 0.00022211 | 5.5666e-05
69 | 0.97775 | -0.15657 | 0.00048435 | 0.00012139
70 | 0.97687 | -0.16293 | 0.00014742 | 3.6946e-05
71 | 0.97855 | -0.15076 | 0.0029942 | 0.00075042
72 | 0.97669 | -0.16416 | 0.00017004 | 4.2615e-05
73 | 0.9789 | -0.14827 | 0.00015411 | 3.8623e-05
74 | 0.97275 | -0.19236 | 0 | 0
75 | 0.97628 | -0.16715 | 0.00015452 | 3.8726e-05
76 | 0.97979 | -0.1419 | 6.2759e-05 | 1.5729e-05
77 | 0.97128 | -0.20298 | 0 | 0
78 | 0.97109 | -0.20431 | 0.0011967 | 0.00029993
79 | 0.97067 | -0.20738 | 0.0042621 | 0.0010682
80 | 0.97074 | -0.20686 | 0.00050314 | 0.0001261
81 | 0.97072 | -0.20701 | 0.0037999 | 0.00095233
82 | 0.9707 | -0.20716 | 0.00047836 | 0.00011989
83 | 0.97062 | -0.20773 | 0.00083005 | 0.00020803
84 | 0.98703 | -0.090511 | 0 | 0
85 | 0.97572 | -0.17119 | 0.0012551 | 0.00031457
86 | 0.97594 | -0.16961 | 0.00017522 | 4.3914e-05
87 | 0.97602 | -0.16906 | 7.7586e-05 | 1.9445e-05
88 | 0.97606 | -0.16871 | 9.2719e-05 | 2.3238e-05
89 | 0.97607 | -0.1687 | 0.00063865 | 0.00016006
90 | 0.99042 | -0.066699 | 0.0032569 | 0.00081626
91 | 0.97185 | -0.19829 | 0.0012704 | 0.00031839
92 | 0.97189 | -0.19803 | 0.00068197 | 0.00017092
93 | 0.97181 | -0.19857 | 0.0034208 | 0.00085733
94 | 0.97197 | -0.19746 | 0.00068161 | 0.00017083
95 | 0.97199 | -0.19728 | 0.00060033 | 0.00015046
96 | 0.97218 | -0.19592 | 0.0007208 | 0.00018065
97 | 0.98468 | -0.10672 | 0.0080003 | 0.0020051
98 | 0.9739 | -0.18354 | 0.00062158 | 0.00015578
99 | 0.9722 | -0.1958 | 0.00042729 | 0.00010709
100 | 0.97256 | -0.19323 | 0.0006454 | 0.00016175
101 | 0.97281 | -0.1914 | 0.00084275 | 0.00021121
102 | 0.97277 | -0.19165 | 0 | 0
103 | 0.97268 | -0.19235 | 0.0011509 | 0.00028845
104 | 0.97263 | -0.1927 | 0.0014622 | 0.00036645
105 | 0.9723 | -0.19509 | 0.00072106 | 0.00018072
106 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0031078 | -0.00077888 | 0.0031081 | 0.00077873 | 2.9661e-07 | -1.4973e-07 | 0.0047418 | 0.0047417 | 0.0047418 | 0.97524 | -0.17393 | 0.97533 | -0.17324 | 1.7562
1 | -0.0068458 | -0.0017155 | 0.0068464 | 0.0017156 | 5.8248e-07 | 1.1722e-07 | 0.010444 | 0.010444 | 0.010444 | 0.97533 | -0.17324 | 0.97542 | -0.17262 | 3.8682
2 | -0.0079107 | -0.0019823 | 0.0079131 | 0.0019829 | 2.4151e-06 | 5.9703e-07 | 0.012068 | 0.012068 | 0.012068 | 0.97542 | -0.17262 | 0.97573 | -0.17042 | 4.4695
3 | -0.0079131 | -0.0019829 | 0.0079132 | 0.001983 | 9.3815e-08 | 2.3188e-08 | 0.012068 | 0.012068 | 0.012068 | 0.97573 | -0.17042 | 0.97574 | -0.17033 | 4.4695
4 | -0.012009 | -0.0030094 | 0.012013 | 0.0030107 | 3.9607e-06 | 1.2869e-06 | 0.018313 | 0.018313 | 0.018313 | 0.97574 | -0.17033 | 0.97607 | -0.16795 | 6.7828
5 | 0.017408 | 0.0043628 | -0.017401 | -0.0043603 | 7.0958e-06 | 2.5282e-06 | 0.026563 | 0.026563 | 0.026563 | 0.97517 | -0.17441 | 0.97476 | -0.17736 | 9.8382
6 | -0.018621 | -0.0046667 | 0.018637 | 0.0046727 | 1.6667e-05 | 5.9972e-06 | 0.028413 | 0.028413 | 0.028413 | 0.97517 | -0.17441 | 0.97607 | -0.16795 | 10.5234
7 | 0.013833 | 0.0034661 | -0.01383 | -0.0034651 | 2.8752e-06 | 9.7707e-07 | 0.021117 | 0.021117 | 0.021117 | 0.97476 | -0.17736 | 0.97455 | -0.17886 | 7.821
8 | -0.03065 | -0.0076834 | 0.030698 | 0.0077013 | 4.7795e-05 | 1.7943e-05 | 0.046726 | 0.046726 | 0.046726 | 0.97607 | -0.16795 | 0.97764 | -0.15671 | 17.306
9 | 0.012575 | 0.0031505 | -0.01257 | -0.0031488 | 4.9885e-06 | 1.6486e-06 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192 | 0.97455 | -0.17886 | 0.97415 | -0.18173 | 7.1111
10 | -0.054985 | -0.013789 | 0.055092 | 0.01383 | 0.00010646 | 4.0642e-05 | 0.083694 | 0.083693 | 0.083694 | 0.97764 | -0.15671 | 0.97959 | -0.14277 | 30.9976
11 | 0.010527 | 0.0026378 | -0.010524 | -0.0026369 | 3.0301e-06 | 9.283e-07 | 0.016022 | 0.016022 | 0.016022 | 0.97764 | -0.15671 | 0.97735 | -0.15879 | 5.9341
12 | 0.013761 | 0.00345 | -0.013752 | -0.0034468 | 9.3009e-06 | 3.1515e-06 | 0.020945 | 0.020946 | 0.020946 | 0.97764 | -0.15671 | 0.97696 | -0.16159 | 7.7576
13 | 0.01107 | 0.0027729 | -0.011065 | -0.0027713 | 4.9696e-06 | 1.5647e-06 | 0.016909 | 0.016909 | 0.016909 | 0.97415 | -0.18173 | 0.9737 | -0.18497 | 6.2625
14 | -0.058008 | -0.014561 | 0.058169 | 0.014622 | 0.00016049 | 6.1307e-05 | 0.088123 | 0.088123 | 0.088123 | 0.97959 | -0.14277 | 0.98239 | -0.1229 | 32.6382
15 | 0.0063447 | 0.0015895 | -0.0063445 | -0.0015895 | 2.0274e-07 | 3.4343e-08 | 0.0096596 | 0.0096596 | 0.0096596 | 0.97735 | -0.15879 | 0.97732 | -0.15902 | 3.5776
16 | 0.011714 | 0.0029361 | -0.011711 | -0.002935 | 3.4003e-06 | 1.0935e-06 | 0.017842 | 0.017842 | 0.017842 | 0.97696 | -0.16159 | 0.97667 | -0.16369 | 6.6082
17 | 0.0095473 | 0.002391 | -0.0095468 | -0.0023908 | 4.3699e-07 | 1.2715e-07 | 0.01459 | 0.01459 | 0.01459 | 0.9737 | -0.18497 | 0.97365 | -0.18531 | 5.4035
18 | -0.058169 | -0.014622 | 0.058188 | 0.014629 | 1.9228e-05 | 7.3451e-06 | 0.088123 | 0.088123 | 0.088123 | 0.98239 | -0.1229 | 0.98272 | -0.12053 | 32.6382
19 | 0.0028224 | 0.0007068 | -0.0028218 | -0.00070722 | 5.9076e-07 | -4.1509e-07 | 0.0042971 | 0.0042973 | 0.0042973 | 0.97732 | -0.15902 | 0.97711 | -0.16053 | 1.5916
20 | 0.010484 | 0.0026277 | -0.010477 | -0.0026255 | 7.2641e-06 | 2.2234e-06 | 0.015974 | 0.015974 | 0.015974 | 0.97667 | -0.16369 | 0.97597 | -0.16869 | 5.9163
21 | -0.082433 | -0.020753 | 0.082506 | 0.02078 | 7.2791e-05 | 2.7609e-05 | 0.12418 | 0.12418 | 0.12418 | 0.98801 | -0.083224 | 0.98891 | -0.076908 | 22.9969
22 | 0.081321 | 0.020474 | -0.081244 | -0.020445 | 7.6579e-05 | 2.9035e-05 | 0.12251 | 0.12251 | 0.12251 | 0.98801 | -0.083224 | 0.98705 | -0.089971 | 22.6866
23 | -0.082947 | -0.020891 | 0.083813 | 0.021219 | 0.00086634 | 0.00032859 | 0.12485 | 0.12484 | 0.12485 | 0.98891 | -0.076908 | 0.99957 | -0.0029804 | 23.1197
24 | 0.0029428 | 0.00073713 | -0.0029424 | -0.0007374 | 4.1855e-07 | -2.7457e-07 | 0.0044363 | 0.0044364 | 0.0044364 | 0.98705 | -0.089971 | 0.98691 | -0.090999 | 1.6431
25 | 0.078301 | 0.019708 | -0.078194 | -0.019667 | 0.00010754 | 4.073e-05 | 0.11807 | 0.11807 | 0.11807 | 0.98705 | -0.089971 | 0.98565 | -0.099821 | 21.8652
26 | -0.084936 | -0.0215 | 0.084971 | 0.021514 | 3.5772e-05 | 1.357e-05 | 0.12652 | 0.12652 | 0.12652 | 0.99957 | -0.0029804 | 1 | 0 | 23.4289
27 | 0.0011226 | 0.000281 | -0.0011226 | -0.00028134 | 4.7804e-08 | -3.4117e-07 | 0.0016711 | 0.0016712 | 0.0016712 | 0.99957 | -0.0029804 | 0.99952 | -0.0032883 | 0.61896
28 | 0.0029424 | 0.0007374 | -0.0029424 | -0.00073743 | 3.5263e-08 | -2.3125e-08 | 0.0044364 | 0.0044364 | 0.0044364 | 0.98691 | -0.090999 | 0.98689 | -0.091085 | 1.6431
29 | 0.012561 | 0.0031486 | -0.012556 | -0.0031468 | 5.3933e-06 | 1.7682e-06 | 0.018964 | 0.018964 | 0.018964 | 0.98565 | -0.099821 | 0.98522 | -0.10292 | 7.0237
30 | 0.065632 | 0.016518 | -0.065443 | -0.016447 | 0.00018918 | 7.1191e-05 | 0.099108 | 0.099109 | 0.099109 | 0.98565 | -0.099821 | 0.98272 | -0.12053 | 18.3534
31 | 0.031726 | 0.0080099 | -0.031701 | -0.008001 | 2.5708e-05 | 8.9192e-06 | 0.04723 | 0.04723 | 0.04723 | 1 | 0 | 0.99916 | -0.0057717 | 8.7464
32 | 0.0080045 | 0.0020061 | -0.0080031 | -0.0020057 | 1.3995e-06 | 3.4289e-07 | 0.012089 | 0.01209 | 0.01209 | 0.98522 | -0.10292 | 0.98504 | -0.10419 | 4.4776
33 | 0.0072552 | 0.0018179 | -0.0072535 | -0.0018175 | 1.7195e-06 | 3.7212e-07 | 0.010986 | 0.010986 | 0.010986 | 0.98272 | -0.12053 | 0.98248 | -0.12224 | 4.0688
34 | 0.0080031 | 0.0020057 | -0.0080003 | -0.0020051 | 2.8049e-06 | 6.8746e-07 | 0.01209 | 0.01209 | 0.01209 | 0.98504 | -0.10419 | 0.98468 | -0.10672 | 4.4777
35 | 0.0049374 | 0.0012371 | -0.0049358 | -0.001237 | 1.5781e-06 | 3.4415e-08 | 0.0074778 | 0.007478 | 0.007478 | 0.98248 | -0.12224 | 0.98216 | -0.12455 | 2.7696
36 | 0.010477 | 0.0026255 | -0.010463 | -0.0026212 | 1.4011e-05 | 4.2908e-06 | 0.015974 | 0.015974 | 0.015974 | 0.97597 | -0.16869 | 0.97462 | -0.17837 | 5.9165
37 | 0.010463 | 0.0026212 | -0.010457 | -0.0026193 | 6.0409e-06 | 1.8509e-06 | 0.015974 | 0.015975 | 0.015975 | 0.97462 | -0.17837 | 0.97404 | -0.18254 | 5.9165
38 | 0.0075521 | 0.0018909 | -0.0075507 | -0.0018906 | 1.3819e-06 | 3.2498e-07 | 0.011544 | 0.011544 | 0.011544 | 0.97338 | -0.18727 | 0.9732 | -0.1886 | 4.2757
39 | -0.0082487 | -0.0020655 | 0.0082495 | 0.0020657 | 7.6247e-07 | 1.9772e-07 | 0.012609 | 0.012609 | 0.012609 | 0.97338 | -0.18727 | 0.97347 | -0.1866 | 4.6701
40 | 0.0064034 | 0.0016031 | -0.0064025 | -0.0016029 | 9.6332e-07 | 1.7041e-07 | 0.0097902 | 0.0097903 | 0.0097903 | 0.9732 | -0.1886 | 0.97305 | -0.18969 | 3.626
41 | -0.0088634 | -0.0022196 | 0.008865 | 0.00222 | 1.5922e-06 | 4.3951e-07 | 0.013548 | 0.013548 | 0.013548 | 0.97347 | -0.1866 | 0.97365 | -0.18531 | 5.0176
42 | 0.0048098 | 0.0012044 | -0.0048095 | -0.0012044 | 2.8559e-07 | 4.7549e-09 | 0.0073549 | 0.007355 | 0.007355 | 0.97305 | -0.18969 | 0.97299 | -0.19012 | 2.7241
43 | 0.0015927 | 0.00039849 | -0.0015926 | -0.00039875 | 8.6897e-08 | -2.5821e-07 | 0.0024353 | 0.0024354 | 0.0024354 | 0.97305 | -0.18969 | 0.97299 | -0.19008 | 0.90202
44 | 0.00068184 | 0.00017083 | -0.00068184 | -0.00017089 | 3.1337e-09 | -5.6316e-08 | 0.001042 | 0.001042 | 0.001042 | 0.97365 | -0.18531 | 0.97365 | -0.18534 | 0.38594
45 | 0.0041468 | 0.0010383 | -0.0041466 | -0.0010383 | 1.9978e-07 | -2.2035e-08 | 0.0063415 | 0.0063416 | 0.0063416 | 0.97299 | -0.19012 | 0.97294 | -0.19047 | 2.3487
46 | 0.00084819 | 0.00021218 | -0.00084817 | -0.00021246 | 2.4253e-08 | -2.776e-07 | 0.001297 | 0.0012971 | 0.0012971 | 0.97299 | -0.19008 | 0.97296 | -0.19029 | 0.48041
47 | 0.0034567 | 0.00086542 | -0.0034563 | -0.00086557 | 4.4443e-07 | -1.4552e-07 | 0.0052864 | 0.0052865 | 0.0052865 | 0.97294 | -0.19047 | 0.97281 | -0.1914 | 1.958
48 | 0.00084817 | 0.00021246 | -0.00084816 | -0.00021257 | 9.4924e-09 | -1.0863e-07 | 0.0012971 | 0.0012972 | 0.0012972 | 0.97296 | -0.19029 | 0.97295 | -0.19037 | 0.48043
49 | 0.031257 | 0.0078898 | -0.031063 | -0.0078172 | 0.00019358 | 7.2593e-05 | 0.04657 | 0.04657 | 0.04657 | 0.99916 | -0.0057717 | 0.99278 | -0.050145 | 17.2482
50 | 0.0032907 | 0.00082403 | -0.0032897 | -0.00082448 | 9.7164e-07 | -4.5375e-07 | 0.0049319 | 0.0049322 | 0.0049322 | 0.99278 | -0.050145 | 0.99248 | -0.05228 | 1.8268
51 | 0.027773 | 0.0069931 | -0.027746 | -0.0069832 | 2.6549e-05 | 9.8943e-06 | 0.041638 | 0.041638 | 0.041638 | 0.99278 | -0.050145 | 0.9918 | -0.056992 | 15.4216
52 | 0.025238 | 0.0063545 | -0.025203 | -0.0063419 | 3.4183e-05 | 1.2655e-05 | 0.037875 | 0.037875 | 0.037875 | 0.9918 | -0.056992 | 0.99042 | -0.066699 | 14.0277
53 | 0.00062166 | 0.00015393 | -0.00062161 | -0.00015505 | 5.1252e-08 | -1.1148e-06 | 0.00094903 | 0.00094944 | 0.00094944 | 0.97404 | -0.18254 | 0.97396 | -0.18315 | 0.35164
54 | 0.0098355 | 0.0024654 | -0.0098223 | -0.0024615 | 1.3195e-05 | 3.9107e-06 | 0.015026 | 0.015026 | 0.015026 | 0.97404 | -0.18254 | 0.97269 | -0.19224 | 5.5652
55 | 0.00062161 | 0.00015505 | -0.00062158 | -0.00015578 | 3.3785e-08 | -7.3424e-07 | 0.00094944 | 0.0009497 | 0.0009497 | 0.97396 | -0.18315 | 0.9739 | -0.18354 | 0.35174
56 | 0.0091761 | 0.0022995 | -0.0091748 | -0.0022992 | 1.2599e-06 | 3.5741e-07 | 0.014037 | 0.014037 | 0.014037 | 0.97269 | -0.19224 | 0.97256 | -0.19323 | 5.1991
57 | -0.00052664 | -0.00013162 | 0.00052664 | 0.00013161 | 1.8663e-10 | -5.7368e-09 | 0.00080259 | 0.00080259 | 0.00080259 | 0.97625 | -0.16739 | 0.97625 | -0.16739 | 0.29725
58 | 0.00030996 | 7.7314e-05 | -0.00030996 | -7.7683e-05 | 4.1259e-09 | -3.689e-07 | 0.00047232 | 0.00047245 | 0.00047245 | 0.97625 | -0.16739 | 0.97623 | -0.16749 | 0.17498
59 | -0.0010549 | -0.000264 | 0.0010549 | 0.00026396 | 4.7098e-09 | -3.4701e-08 | 0.0016077 | 0.0016077 | 0.0016077 | 0.97625 | -0.16739 | 0.97625 | -0.16736 | 0.59545
60 | -0.0011543 | -0.00028888 | 0.0011544 | 0.00028846 | 6.9546e-08 | -4.2357e-07 | 0.0017593 | 0.0017591 | 0.0017593 | 0.97625 | -0.16736 | 0.97631 | -0.16692 | 0.65158
61 | 0.020836 | 0.0052332 | -0.020747 | -0.0052011 | 8.8084e-05 | 3.2077e-05 | 0.031494 | 0.031495 | 0.031495 | 0.98456 | -0.10799 | 0.98026 | -0.13852 | 11.6647
62 | -0.021469 | -0.0053918 | 0.021481 | 0.0053965 | 1.2845e-05 | 4.6916e-06 | 0.032451 | 0.032451 | 0.032451 | 0.98456 | -0.10799 | 0.98516 | -0.10369 | 12.0188
63 | 0.020601 | 0.0051643 | -0.020591 | -0.0051608 | 9.6579e-06 | 3.5152e-06 | 0.031272 | 0.031272 | 0.031272 | 0.98026 | -0.13852 | 0.97979 | -0.1419 | 11.5822
64 | -0.021693 | -0.005449 | 0.021703 | 0.0054526 | 9.8818e-06 | 3.6128e-06 | 0.03277 | 0.03277 | 0.03277 | 0.98516 | -0.10369 | 0.98563 | -0.10041 | 12.1369
65 | 0.00021135 | 5.2511e-05 | -0.00021135 | -5.2805e-05 | 1.4704e-09 | -2.9406e-07 | 0.00031906 | 0.00031917 | 0.00031917 | 0.98516 | -0.10369 | 0.98516 | -0.10374 | 0.11821
66 | 0.0028774 | 0.00071826 | -0.0028769 | -0.00071856 | 4.564e-07 | -3.0016e-07 | 0.0043845 | 0.0043846 | 0.0043846 | 0.97631 | -0.16692 | 0.97615 | -0.16807 | 1.6239
67 | -0.0048666 | -0.0012156 | 0.0048678 | 0.0012156 | 1.2049e-06 | 2.4236e-08 | 0.0074159 | 0.0074157 | 0.0074159 | 0.97631 | -0.16692 | 0.97656 | -0.16512 | 2.7466
68 | 0.00083487 | 0.00020885 | -0.00083484 | -0.00020915 | 2.5236e-08 | -3.0268e-07 | 0.0012723 | 0.0012724 | 0.0012724 | 0.97631 | -0.16692 | 0.97628 | -0.16714 | 0.47126
69 | 0.00224 | 0.00055891 | -0.0022398 | -0.00055917 | 1.9147e-07 | -2.555e-07 | 0.0034136 | 0.0034138 | 0.0034138 | 0.97615 | -0.16807 | 0.97607 | -0.1687 | 1.2644
70 | -0.005163 | -0.0012896 | 0.0051637 | 0.0012896 | 6.8322e-07 | 4.1316e-08 | 0.0078655 | 0.0078654 | 0.0078655 | 0.97656 | -0.16512 | 0.97669 | -0.16416 | 2.9131
71 | 0.00015452 | 3.8645e-05 | -0.00015452 | -3.8726e-05 | 2.2408e-10 | -8.0886e-08 | 0.00023548 | 0.00023551 | 0.00023551 | 0.97628 | -0.16714 | 0.97628 | -0.16715 | 0.087227
72 | 0.00013706 | 3.4187e-05 | -0.00013706 | -3.4351e-05 | 3.4457e-10 | -1.6396e-07 | 0.00020697 | 0.00020703 | 0.00020703 | 0.98516 | -0.10374 | 0.98516 | -0.10376 | 0.076676
73 | -0.021844 | -0.005488 | 0.021856 | 0.0054926 | 1.2646e-05 | 4.6262e-06 | 0.032982 | 0.032982 | 0.032982 | 0.98563 | -0.10041 | 0.98622 | -0.096255 | 12.2157
74 | -0.021856 | -0.0054926 | 0.021874 | 0.005499 | 1.7486e-05 | 6.3964e-06 | 0.032982 | 0.032982 | 0.032982 | 0.98622 | -0.096255 | 0.98703 | -0.090511 | 12.2156
75 | -0.0057062 | -0.0014251 | 0.0057091 | 0.0014254 | 2.8785e-06 | 3.4081e-07 | 0.0086869 | 0.0086866 | 0.0086869 | 0.97724 | -0.16024 | 0.97775 | -0.15657 | 3.2174
76 | 0.0054841 | 0.0013694 | -0.0054821 | -0.0013692 | 2.0261e-06 | 1.9586e-07 | 0.0083487 | 0.0083489 | 0.0083489 | 0.97724 | -0.16024 | 0.97687 | -0.16293 | 3.0922
77 | -0.0061934 | -0.0015468 | 0.0061984 | 0.0015476 | 4.9479e-06 | 7.8224e-07 | 0.0094238 | 0.0094234 | 0.0094238 | 0.97775 | -0.15657 | 0.97855 | -0.15076 | 3.4903
78 | 0.0053347 | 0.0013323 | -0.0053338 | -0.0013322 | 9.0307e-07 | 7.2889e-08 | 0.0081244 | 0.0081245 | 0.0081245 | 0.97687 | -0.16293 | 0.97669 | -0.16416 | 3.0091
79 | -0.020349 | -0.0050974 | 0.020356 | 0.0050999 | 7.0047e-06 | 2.5468e-06 | 0.030943 | 0.030943 | 0.030943 | 0.97855 | -0.15076 | 0.9789 | -0.14827 | 11.4603
80 | 0.011157 | 0.0027993 | -0.011093 | -0.0027791 | 6.412e-05 | 2.0204e-05 | 0.016966 | 0.016968 | 0.016968 | 0.97855 | -0.15076 | 0.97275 | -0.19236 | 6.2844
81 | -0.02051 | -0.0051385 | 0.020528 | 0.0051451 | 1.8076e-05 | 6.5771e-06 | 0.031177 | 0.031177 | 0.031177 | 0.9789 | -0.14827 | 0.97979 | -0.1419 | 11.547
82 | 0.011093 | 0.0027791 | -0.011076 | -0.002774 | 1.6281e-05 | 5.1385e-06 | 0.016968 | 0.016968 | 0.016968 | 0.97275 | -0.19236 | 0.97128 | -0.20298 | 6.2845
83 | 0.005981 | 0.0014981 | -0.0059799 | -0.0014979 | 1.1002e-06 | 1.6329e-07 | 0.0091626 | 0.0091627 | 0.0091627 | 0.97128 | -0.20298 | 0.97109 | -0.20431 | 3.3936
84 | 0.0050953 | 0.0012759 | -0.0050922 | -0.0012757 | 3.1014e-06 | 1.8392e-07 | 0.0078056 | 0.007806 | 0.007806 | 0.97128 | -0.20298 | 0.97067 | -0.20738 | 2.8911
85 | 0.0047831 | 0.001198 | -0.0047815 | -0.0011979 | 1.6834e-06 | 2.6335e-08 | 0.007329 | 0.0073292 | 0.0073292 | 0.97109 | -0.20431 | 0.97074 | -0.20686 | 2.7145
86 | 0.00083009 | 0.00020755 | -0.00083005 | -0.00020803 | 4.0145e-08 | -4.7571e-07 | 0.0012723 | 0.0012725 | 0.0012725 | 0.97067 | -0.20738 | 0.97062 | -0.20773 | 0.4713
87 | 0.0042783 | 0.0010718 | -0.0042782 | -0.0010719 | 9.0469e-08 | -6.8804e-09 | 0.0065579 | 0.0065579 | 0.0065579 | 0.97074 | -0.20686 | 0.97072 | -0.20701 | 2.4289
88 | 0.00047837 | 0.00011952 | -0.00047836 | -0.00011989 | 1.0032e-08 | -3.6581e-07 | 0.00073315 | 0.00073329 | 0.00073329 | 0.97072 | -0.20701 | 0.9707 | -0.20716 | 0.27159
89 | -0.021874 | -0.005499 | 0.021946 | 0.0055256 | 7.2785e-05 | 2.6619e-05 | 0.032982 | 0.032982 | 0.032982 | 0.98703 | -0.090511 | 0.99042 | -0.066699 | 12.2156
90 | -0.0012551 | -0.00031457 | 0.0012554 | 0.00031318 | 2.7312e-07 | -1.3878e-06 | 0.0019141 | 0.0019136 | 0.0019141 | 0.97572 | -0.17119 | 0.97594 | -0.16961 | 0.70894
91 | -0.0014306 | -0.0003571 | 0.0014307 | 0.00035669 | 1.0704e-07 | -4.0959e-07 | 0.0021808 | 0.0021806 | 0.0021808 | 0.97594 | -0.16961 | 0.97602 | -0.16906 | 0.80769
92 | -0.0015083 | -0.00037613 | 0.0015084 | 0.00037588 | 7.2319e-08 | -2.4627e-07 | 0.0022989 | 0.0022988 | 0.0022989 | 0.97602 | -0.16906 | 0.97606 | -0.16871 | 0.85144
93 | -0.0016011 | -0.00039912 | 0.0016011 | 0.00039911 | 3.7888e-09 | -1.1288e-08 | 0.0024401 | 0.0024401 | 0.0024401 | 0.97606 | -0.16871 | 0.97607 | -0.1687 | 0.90376
94 | -0.0046913 | -0.0011757 | 0.0046915 | 0.0011757 | 1.663e-07 | -4.7585e-11 | 0.0071829 | 0.0071828 | 0.0071829 | 0.97185 | -0.19829 | 0.97189 | -0.19803 | 2.6603
95 | 0.0034209 | 0.00085728 | -0.0034208 | -0.00085733 | 1.3379e-07 | -4.5378e-08 | 0.0052378 | 0.0052378 | 0.0052378 | 0.97185 | -0.19829 | 0.97181 | -0.19857 | 1.9399
96 | -0.0053734 | -0.0013466 | 0.0053738 | 0.0013466 | 4.2497e-07 | 3.8747e-08 | 0.008227 | 0.0082269 | 0.008227 | 0.97189 | -0.19803 | 0.97197 | -0.19746 | 3.047
97 | -0.0060555 | -0.0015175 | 0.0060556 | 0.0015175 | 1.455e-07 | 2.2333e-08 | 0.0092704 | 0.0092704 | 0.0092704 | 0.97197 | -0.19746 | 0.97199 | -0.19728 | 3.4335
98 | -0.0066559 | -0.0016679 | 0.0066572 | 0.0016682 | 1.2576e-06 | 2.4305e-07 | 0.010189 | 0.010189 | 0.010189 | 0.97199 | -0.19728 | 0.97218 | -0.19592 | 3.7739
99 | -0.007378 | -0.0018488 | 0.0073781 | 0.0018489 | 1.1846e-07 | 2.7103e-08 | 0.011293 | 0.011293 | 0.011293 | 0.97218 | -0.19592 | 0.9722 | -0.1958 | 4.1825
100 | -0.0078054 | -0.0019559 | 0.0078062 | 0.0019561 | 7.7553e-07 | 1.9029e-07 | 0.011947 | 0.011947 | 0.011947 | 0.9722 | -0.1958 | 0.9723 | -0.19509 | 4.4247
101 | 0.0085294 | 0.0021374 | -0.0085272 | -0.0021368 | 2.1901e-06 | 5.8667e-07 | 0.01305 | 0.01305 | 0.01305 | 0.97256 | -0.19323 | 0.9723 | -0.19509 | 4.8334
102 | 0.0026135 | 0.00065436 | -0.0026134 | -0.00065444 | 9.0673e-08 | -7.8021e-08 | 0.0039974 | 0.0039975 | 0.0039975 | 0.97281 | -0.1914 | 0.97277 | -0.19165 | 1.4805
103 | 0.0026134 | 0.00065444 | -0.0026132 | -0.00065465 | 2.5482e-07 | -2.1921e-07 | 0.0039975 | 0.0039976 | 0.0039976 | 0.97277 | -0.19165 | 0.97268 | -0.19235 | 1.4806
104 | 0.0014622 | 0.0003662 | -0.0014622 | -0.00036645 | 7.033e-08 | -2.5252e-07 | 0.0022368 | 0.0022369 | 0.0022369 | 0.97268 | -0.19235 | 0.97263 | -0.1927 | 0.8285

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.1175 | 0.029524

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0031078 | 0.00077888
1 | 0.0037377 | 0.00093676
2 | 0.0010643 | 0.00026674
3 | 0.0040956 | 0.0010264
4 | 0.0012123 | 0.00030384
5 | 0.003568 | 0.00089422
6 | 0.0012553 | 0.0003146
7 | 0.0015001 | 0.00037597
8 | 0.0029162 | 0.00073087
9 | 0.004179 | 0.0010473
10 | 0.0020377 | 0.00051069
11 | 0.0015176 | 0.00038035
12 | 0.0035221 | 0.00088271
13 | 0.0012262 | 0.00030732
14 | 0.0011124 | 0.0002788
15 | 0.00044086 | 0.00011049
16 | 0.0011226 | 0.00028134
17 | 0.0029424 | 0.00073743
18 | 0.0045516 | 0.0011407
19 | 0.0023161 | 0.00058048
20 | 0.0028218 | 0.00070722
21 | 0.0006966 | 0.00017459
22 | 0.0011473 | 0.00028753
23 | 0.00061393 | 0.00015386
24 | 0.00066267 | 0.00016608
25 | 0.00074441 | 0.00018657
26 | 0.00068184 | 0.00017089
27 | 0.00068992 | 0.00017291
28 | 0.00044371 | 0.0001112
29 | 0.0032897 | 0.00082448
30 | 0.0025087 | 0.00062873
31 | 0.00064621 | 0.00016195
32 | 0.0049358 | 0.001237
33 | 0.00084816 | 0.00021257
34 | 0.00021668 | 5.4306e-05
35 | 0.00052822 | 0.00013238
36 | 0.00030996 | 7.7683e-05
37 | 9.9442e-05 | 2.4923e-05
38 | 0.00063301 | 0.00015865
39 | 0.00014667 | 3.676e-05
40 | 0.00063698 | 0.00015964
41 | 0.00029519 | 7.3981e-05
42 | 0.00068032 | 0.00017051
43 | 7.4285e-05 | 1.8618e-05
44 | 0.00013706 | 3.4351e-05
45 | 0.00014086 | 3.5302e-05
46 | 0.00022211 | 5.5666e-05
47 | 0.00048435 | 0.00012139
48 | 0.00014742 | 3.6946e-05
49 | 0.0029942 | 0.00075042
50 | 0.00017004 | 4.2615e-05
51 | 0.00015411 | 3.8623e-05
52 | 0.00015452 | 3.8726e-05
53 | 6.2759e-05 | 1.5729e-05
54 | 0.0011967 | 0.00029993
55 | 0.0042621 | 0.0010682
56 | 0.00050314 | 0.0001261
57 | 0.0037999 | 0.00095233
58 | 0.00047836 | 0.00011989
59 | 0.00083005 | 0.00020803
60 | 0.0012551 | 0.00031457
61 | 0.00017522 | 4.3914e-05
62 | 7.7586e-05 | 1.9445e-05
63 | 9.2719e-05 | 2.3238e-05
64 | 0.00063865 | 0.00016006
65 | 0.0032569 | 0.00081626
66 | 0.0012704 | 0.00031839
67 | 0.00068197 | 0.00017092
68 | 0.0034208 | 0.00085733
69 | 0.00068161 | 0.00017083
70 | 0.00060033 | 0.00015046
71 | 0.0007208 | 0.00018065
72 | 0.0080003 | 0.0020051
73 | 0.00062158 | 0.00015578
74 | 0.00042729 | 0.00010709
75 | 0.0006454 | 0.00016175
76 | 0.00084275 | 0.00021121
77 | 0.0011509 | 0.00028845
78 | 0.0014622 | 0.00036645
79 | 0.00072106 | 0.00018072

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1