## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1129-2_1_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1129-2_1_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1129-2_1_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1129-2_1_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1129-2_1_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1129-2_1_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1129-2_1_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1129-2_1_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1129-2_1_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1129-2_1_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1129-2_1_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1129-2_1_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1129-2_1_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1129-2_1_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1129-2_1_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1129-2_1_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1129-2_1_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1129-2_1_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1129-2_1_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1129-2_1_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1129-2_1_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1129-2_1_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1129-2_1_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1129-2_1_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1129-2_1_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1129-2_1_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1129-2_1_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1129-2_1_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1129-2_1_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1129-2_1_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1129-2_1_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1129-2_1_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1129-2_1_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1129-2_1_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1129-2_1_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1129-2_1_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1129-2_1_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1129-2_1_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1129-2_1_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1129-2_1_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1129-2_1_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1129-2_1_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1129-2_1_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1129-2_1_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1129-2_1_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1129-2_1_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1129-2_1_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1129-2_1_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1129-2_1_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1129-2_1_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1129-2_1_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1129-2_1_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1129-2_1_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1129-2_1_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1129-2_1_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1129-2_1_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1129-2_1_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1129-2_1_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1129-2_1_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1129-2_1_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1129-2_1_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1129-2_1_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1129-2_1_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1129-2_1_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1129-2_1_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1129-2_1_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1129-2_1_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1129-2_1_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1129-2_1_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1129-2_1_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1129-2_1_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1129-2_1_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1129-2_1_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1129-2_1_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1129-2_1_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1129-2_1_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1129-2_1_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1129-2_1_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1129-2_1_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1129-2_1_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1129-2_1_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1129-2_1_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1129-2_1_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1129-2_1_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1129-2_1_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1129-2_1_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1129-2_1_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1129-2_1_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1129-2_1_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1129-2_1_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1129-2_1_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1129-2_1_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1129-2_1_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1129-2_1_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1129-2_1_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1129-2_1_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1129-2_1_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1129-2_1_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1129-2_1_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1129-2_1_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1129-2_1_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1129-2_1_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1129-2_1_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1129-2_1_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1129-2_1_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1129-2_1_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1129-2_1_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1129-2_1_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_129_0_node_247 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1129-2_1_4_load_57 | 1 | 0.00072133 | 0.00018078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1129-2_1_4_load_142 | 2 | 0.00027937 | 7.0017e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1129-2_1_4_load_46 | 5 | 0.00017507 | 4.3876e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1129-2_1_4_load_9 | 6 | 0.006624 | 0.0016601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1129-2_1_4_load_10 | 7 | 0.00058983 | 0.00014782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1129-2_1_4_load_11 | 8 | 0.0010922 | 0.00027373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1129-2_1_4_load_12 | 9 | 0.00028602 | 7.1684e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1129-2_1_4_load_13 | 10 | 0.00052859 | 0.00013248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1129-2_1_4_load_69 | 11 | 6.523e-05 | 1.6348e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1129-2_1_4_load_79 | 14 | 0.00067722 | 0.00016973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1129-2_1_4_load_24 | 15 | 0.0023338 | 0.00058491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1129-2_1_4_load_14 | 16 | 0.0001477 | 3.7016e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1129-2_1_4_load_15 | 17 | 0.00038845 | 9.7355e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1129-2_1_4_load_16 | 18 | 0.00056509 | 0.00014163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1129-2_1_4_load_18 | 20 | 0.00018609 | 4.664e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1129-2_1_4_load_25 | 21 | 0.00015436 | 3.8685e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1129-2_1_4_load_70 | 22 | 0.0011018 | 0.00027615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1129-2_1_4_load_49 | 23 | 0.00020946 | 5.2496e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1129-2_1_4_load_19 | 25 | 0.001313 | 0.00032906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1129-2_1_4_load_20 | 26 | 0.00046156 | 0.00011568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1129-2_1_4_load_62 | 27 | 0.0035433 | 0.00088803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1129-2_1_4_load_59 | 30 | 0.0027077 | 0.00067861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1129-2_1_4_load_58 | 31 | 0.0024259 | 0.00060798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1129-2_1_4_load_42 | 32 | 0.00092663 | 0.00023224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1129-2_1_4_load_43 | 33 | 0.00060083 | 0.00015058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1129-2_1_4_load_60 | 34 | 0.00049019 | 0.00012285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1129-2_1_4_load_47 | 36 | 0.00017638 | 4.4205e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1129-2_1_4_load_33 | 38 | 0.00023824 | 5.9708e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1129-2_1_4_load_34 | 39 | 0.00022403 | 5.6147e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1129-2_1_4_load_55 | 42 | 9.5335e-05 | 2.3893e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1129-2_1_4_load_56 | 43 | 0.0014411 | 0.00036116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1129-2_1_4_load_44 | 44 | 0.0058806 | 0.0014738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1129-2_1_4_load_64 | 45 | 0.0012237 | 0.00030668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1129-2_1_4_load_45 | 46 | 0.0003989 | 9.9974e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1129-2_1_4_load_71 | 47 | 0.00069032 | 0.00017301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1129-2_1_4_load_75 | 48 | 0.0015394 | 0.00038581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1129-2_1_4_load_121 | 51 | 0.0018575 | 0.00046554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1129-2_1_4_load_143 | 52 | 0.0003172 | 7.9498e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1129-2_1_4_load_125 | 53 | 0.0015005 | 0.00037605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1129-2_1_4_load_126 | 54 | 0.0049826 | 0.0012488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1129-2_1_4_load_94 | 56 | 0.00073178 | 0.0001834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1129-2_1_4_load_80 | 57 | 0.00074486 | 0.00018668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1129-2_1_4_load_83 | 59 | 0.0086138 | 0.0021588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1129-2_1_4_load_84 | 60 | 0.00088109 | 0.00022082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1129-2_1_4_load_107 | 63 | 0.0082597 | 0.0020701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1129-2_1_4_load_117 | 64 | 0.0019871 | 0.00049802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1129-2_1_4_load_127 | 65 | 0.0060029 | 0.0015045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1129-2_1_4_load_97 | 66 | 0.003059 | 0.00076667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1129-2_1_4_load_123 | 67 | 0.0010594 | 0.00026552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1129-2_1_4_load_102 | 68 | 0.0048633 | 0.0012189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1129-2_1_4_load_109 | 70 | 0.0018316 | 0.00045903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1129-2_1_4_load_139 | 71 | 0.0029878 | 0.00074882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1129-2_1_4_load_88 | 72 | 0.0038235 | 0.00095826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1129-2_1_4_load_131 | 73 | 0.0039702 | 0.00099503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1129-2_1_4_load_129 | 74 | 0.0020943 | 0.00052489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1129-2_1_4_load_96 | 75 | 0.0082145 | 0.0020588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1129-2_1_4_load_122 | 76 | 0.0010901 | 0.00027321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1129-2_1_4_load_100 | 77 | 0.0058829 | 0.0014744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1129-2_1_4_load_110 | 78 | 0.017424 | 0.0043668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1129-2_1_4_load_137 | 79 | 0.0019506 | 0.00048887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1129-2_1_4_load_89 | 81 | 0.0022347 | 0.00056006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1129-2_1_4_load_90 | 82 | 0.0020242 | 0.0005073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1129-2_1_4_load_92 | 84 | 0.0021421 | 0.00053686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1129-2_1_4_load_93 | 85 | 0.0011284 | 0.0002828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1129-2_1_4_load_134 | 86 | 0.0021264 | 0.00053293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1129-2_1_4_load_111 | 87 | 0.0012673 | 0.00031762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1129-2_1_4_load_95 | 89 | 0.0018112 | 0.00045394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1129-2_1_4_load_98 | 90 | 0.004161 | 0.0010428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1129-2_1_4_load_99 | 91 | 0.00046361 | 0.00011619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1129-2_1_4_load_101 | 92 | 0.00093398 | 0.00023408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1129-2_1_4_load_124 | 93 | 0.00046357 | 0.00011618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1129-2_1_4_load_133 | 94 | 0.00045924 | 0.0001151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1129-2_1_4_load_103 | 95 | 0.0078893 | 0.0019773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1129-2_1_4_load_104 | 96 | 0.0019976 | 0.00050063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1129-2_1_4_load_105 | 97 | 0.0020112 | 0.00050404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1129-2_1_4_load_106 | 98 | 0.0068246 | 0.0017104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1129-2_1_4_load_108 | 99 | 0.0032267 | 0.00080869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1129-2_1_4_load_113 | 100 | 0.00063724 | 0.00015971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1129-2_1_4_load_114 | 101 | 0.00051783 | 0.00012978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1129-2_1_4_load_118 | 102 | 0.00096538 | 0.00024195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1129-2_1_4_load_115 | 103 | 0.0023283 | 0.00058352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1129-2_1_4_load_116 | 104 | 0.0027924 | 0.00069985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1129-2_1_4_load_138 | 105 | 0.0016351 | 0.00040979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1129-2_1_4_load_140 | 106 | 0.00045918 | 0.00011508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1129-2_1_4_load_130 | 107 | 0.002869 | 0.00071904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 62 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1129-2_1_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.088949 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1129-2_1_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.25245 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1129-2_1_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 41 | 0.033469 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1129-2_1_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.10754 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1129-2_1_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.32741 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1129-2_1_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.14803 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1129-2_1_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 46 | 0.02329 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1129-2_1_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.027656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1129-2_1_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.021304 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1129-2_1_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.043698 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1129-2_1_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.020847 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1129-2_1_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.0049098 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1129-2_1_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.016678 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1129-2_1_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.022037 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1129-2_1_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.010772 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1129-2_1_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 15 | 0.016651 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1129-2_1_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 24 | 0.080002 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1129-2_1_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 19 | 0.024267 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1129-2_1_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 55 | 0.0291 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1129-2_1_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.11732 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1129-2_1_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.064699 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1129-2_1_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.024208 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1129-2_1_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.0025836 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1129-2_1_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.048809 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1129-2_1_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.077455 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1129-2_1_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.022197 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1129-2_1_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 36 | 0.0063432 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1129-2_1_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 37 | 0.13342 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1129-2_1_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.01718 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1129-2_1_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.24261 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1129-2_1_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.097392 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1129-2_1_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.077991 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1129-2_1_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.037369 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1129-2_1_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 45 | 0.18374 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1129-2_1_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 44 | 0.033916 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1129-2_1_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.066932 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1129-2_1_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 34 | 0.088122 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1129-2_1_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.0010879 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1129-2_1_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 33 | 44 | 0.030722 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1129-2_1_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.13 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1129-2_1_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 47 | 0.048451 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1129-2_1_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 36 | 46 | 0.022416 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1129-2_1_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 52 | 0.10539 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1129-2_1_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.051446 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1129-2_1_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.036341 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1129-2_1_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.021616 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1129-2_1_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.022202 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1129-2_1_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.01995 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1129-2_1_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 45 | 49 | 0.010412 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1129-2_1_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.00027072 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1129-2_1_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.005427 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1129-2_1_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.009669 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1129-2_1_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 50 | 105 | 0.018884 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1129-2_1_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 51 | 102 | 0.019053 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1129-2_1_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.0098215 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1129-2_1_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 54 | 65 | 0.019947 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1129-2_1_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.024924 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1129-2_1_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 56 | 83 | 0.01059 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1129-2_1_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.023295 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1129-2_1_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.020235 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1129-2_1_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.013249 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1129-2_1_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 58 | 61 | 0.070183 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1129-2_1_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 59 | 66 | 0.028591 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1129-2_1_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 60 | 67 | 0.019618 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1129-2_1_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 61 | 68 | 0.01585 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1129-2_1_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 61 | 69 | 0.13003 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1129-2_1_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 61 | 70 | 0.050734 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1129-2_1_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.051138 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_1129-2_1_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.060247 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1129-2_1_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 62 | 65 | 0.040633 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1129-2_1_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 63 | 97 | 0.029047 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
71 | LV_1129-2_1_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 64 | 104 | 0.019673 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1129-2_1_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 66 | 75 | 0.00053691 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1129-2_1_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 67 | 76 | 0.015049 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1129-2_1_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 68 | 77 | 0.013053 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1129-2_1_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.018579 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1129-2_1_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 70 | 78 | 0.025721 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1129-2_1_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.16485 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1129-2_1_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.029543 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1129-2_1_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 74 | 107 | 0.004985 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1129-2_1_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 75 | 89 | 0.023985 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1129-2_1_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 76 | 101 | 0.027019 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1129-2_1_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 77 | 90 | 0.035773 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1129-2_1_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.013535 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1129-2_1_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 80 | 105 | 0.028451 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1129-2_1_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 80 | 107 | 0.022803 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1129-2_1_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.004727 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1129-2_1_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.015401 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1129-2_1_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.016617 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1129-2_1_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.0028732 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1129-2_1_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.0047047 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1129-2_1_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.021406 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1129-2_1_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.015033 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1129-2_1_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 88 | 102 | 0.015174 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1129-2_1_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 88 | 103 | 0.0072999 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1129-2_1_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.02612 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1129-2_1_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.0026416 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1129-2_1_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.0042797 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1129-2_1_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.018709 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1129-2_1_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 94 | 106 | 0.0071491 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1129-2_1_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.0048651 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1129-2_1_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.0031461 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1129-2_1_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.030019 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1129-2_1_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.0037116 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1129-2_1_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.050316 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1129-2_1_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.0034906 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1129-2_1_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.027842 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1129-2_1_4_trafo_136 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 108 | 62 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2635516.1841 | 1221390.5033 | 2635530.5405 | 1221375.769 | 2635560.9823 | 1221350.2131 | 2635567.1406 | 1221341.5224 | 2635574.1038 | 1221324.9466
1 | 2635516.1841 | 1221390.5033 | 2635298.5395 | 1221518.4202
2 | 2635576.1796 | 1221292.4917 | 2635578.3725 | 1221300.0093 | 2635578.5094 | 1221311.3724 | 2635574.3662 | 1221324.322 | 2635574.1038 | 1221324.9466
3 | 2635245.3234 | 1221606.3687 | 2635246.2264 | 1221590.9204 | 2635247.904 | 1221583.0145 | 2635252.0056 | 1221576.9574 | 2635265.4988 | 1221566.8979 | 2635271.2489 | 1221560.4169 | 2635283.0074 | 1221533.3149 | 2635287.9318 | 1221526.6512 | 2635298.5395 | 1221518.4202
4 | 2635453.1651 | 1221859.3511 | 2635245.3234 | 1221606.3687
5 | 2635453.1651 | 1221859.3511 | 2635470.2975 | 1221868.6252 | 2635573.2393 | 1221917.1451 | 2635587.1119 | 1221922.1356
6 | 2635609.42 | 1221928.7068 | 2635597.1865 | 1221925.7598 | 2635587.1119 | 1221922.1356
7 | 2635801.8209 | 1222032.9998 | 2635779.6069 | 1222016.5262
8 | 2635801.8209 | 1222032.9998 | 2635818.9329 | 1222045.6898
9 | 2635779.6069 | 1222016.5262 | 2635744.5075 | 1221990.4969
10 | 2635835.6781 | 1222058.1078 | 2635818.9329 | 1222045.6898
11 | 2635740.4495 | 1221987.7336 | 2635744.3027 | 1221990.345 | 2635744.5075 | 1221990.4969
12 | 2635849.0747 | 1222068.0425 | 2635835.6781 | 1222058.1078
13 | 2635722.2069 | 1221975.3704 | 2635740.4495 | 1221987.7336
14 | 2635849.0747 | 1222068.0425 | 2635845.3739 | 1222078.159
15 | 2635849.0747 | 1222068.0425 | 2635854.1867 | 1222057.9784 | 2635857.0792 | 1222053.4619
16 | 2635671.8198 | 1222037.6168 | 2635722.2069 | 1221975.3704
17 | 2635702.6946 | 1221960.8671 | 2635722.2069 | 1221975.3704
18 | 2635837.8396 | 1222106.2199 | 2635838.9413 | 1222100.8567 | 2635839.8163 | 1222096.6261 | 2635842.89 | 1222084.9488 | 2635845.3739 | 1222078.159
19 | 2635777.7066 | 1221864.037 | 2635767.8484 | 1221869.9035 | 2635753.7687 | 1221874.0326 | 2635734.0284 | 1221874.7258 | 2635726.9119 | 1221877.5626 | 2635721.5712 | 1221882.7671 | 2635718.8731 | 1221891.2671 | 2635714.4291 | 1221920.2466 | 2635709.4131 | 1221937.6101
20 | 2635820.4222 | 1221818.1671 | 2635816.0812 | 1221830.8032 | 2635809.109 | 1221839.8889 | 2635794.5748 | 1221853.9989 | 2635777.7066 | 1221864.037
21 | 2635702.6946 | 1221960.8671 | 2635709.4131 | 1221937.6101
22 | 2635820.4222 | 1221818.1671 | 2635821.2616 | 1221815.7237
23 | 2635702.6946 | 1221960.8671 | 2635690.3483 | 1221951.6877 | 2635673.9034 | 1221944.2404 | 2635658.9595 | 1221940.6405
24 | 2635796.2583 | 1221760.1497 | 2635795.9693 | 1221760.7518 | 2635791.3198 | 1221787.2508 | 2635793.76 | 1221790.1449 | 2635818.525 | 1221799.0212 | 2635823.168 | 1221802.6512 | 2635824.5656 | 1221806.1061 | 2635821.2616 | 1221815.7237
25 | 2635658.9595 | 1221940.6405 | 2635637.3796 | 1221935.4421
26 | 2635631.2129 | 1221933.9565 | 2635637.3796 | 1221935.4421
27 | 2635671.8198 | 1222037.6168 | 2635618.8049 | 1222095.5454 | 2635601.2192 | 1222110.2492 | 2635573.4533 | 1222126.5042
28 | 2636266.1534 | 1221698.5195 | 2636252.9311 | 1221709.489
29 | 2636167.6944 | 1221936.6302 | 2636252.9311 | 1221709.489
30 | 2636332.0212 | 1221631.9843 | 2636329.8382 | 1221636.7072 | 2636325.5553 | 1221653.6801 | 2636319.8129 | 1221659.9599 | 2636306.166 | 1221668.8376 | 2636285.4128 | 1221682.5417 | 2636266.1534 | 1221698.5195
31 | 2636098.4189 | 1221972.2456 | 2636116.7773 | 1221964.2409 | 2636164.5406 | 1221937.7591 | 2636167.6944 | 1221936.6302
32 | 2636332.0212 | 1221631.9843 | 2636321.856 | 1221628.4092 | 2636305.39 | 1221626.8858 | 2636295.3334 | 1221626.8245
33 | 2636098.4189 | 1221972.2456 | 2636084.7256 | 1221982.7023 | 2636055.1188 | 1222000.7783 | 2636024.8856 | 1222020.8742 | 2635989.3208 | 1222048.4536 | 2635964.5797 | 1222072.274 | 2635953.6503 | 1222084.1968
34 | 2636098.4189 | 1221972.2456 | 2636121.8172 | 1221947.6932
35 | 2636228.8601 | 1221627.7809 | 2636235.3909 | 1221629.7061 | 2636245.584 | 1221629.957 | 2636275.2851 | 1221626.7024 | 2636295.3334 | 1221626.8245
36 | 2636228.8601 | 1221627.7809 | 2636226.8803 | 1221627.1973 | 2636156.6994 | 1221592.4951 | 2636149.5335 | 1221589.5016
37 | 2636121.8886 | 1221920.4045 | 2636122.9424 | 1221920.6745
38 | 2636121.8172 | 1221947.6932 | 2636126.4717 | 1221942.8091 | 2636128.9595 | 1221935.3197 | 2636126.9934 | 1221926.825 | 2636122.9424 | 1221920.6745 | 2636122.9424 | 1221920.6745
39 | 2636033.9066 | 1221531.2487 | 2636037.6332 | 1221532.1495 | 2636084.0351 | 1221560.6471 | 2636103.5244 | 1221571.4937 | 2636137.0122 | 1221584.2709 | 2636149.5335 | 1221589.5016
40 | 2636033.9066 | 1221531.2487 | 2636031.7105 | 1221533.1477 | 2636030.8995 | 1221535.5553 | 2636032.1011 | 1221538.8089 | 2636047.4032 | 1221562.2487 | 2636049.7213 | 1221573.5603
41 | 2635609.42 | 1221928.7068 | 2635631.2129 | 1221933.9565
42 | 2635495.7673 | 1222187.0328 | 2635498.7071 | 1222172.2526 | 2635502.6456 | 1222162.9927 | 2635508.9768 | 1222155.6816 | 2635573.4533 | 1222126.5042
43 | 2635546.7621 | 1221272.8834 | 2635547.1169 | 1221269.905 | 2635554.5461 | 1221252.917 | 2635564.9094 | 1221237.4585 | 2635571.304 | 1221228.1494
44 | 2635561.1918 | 1221293.4918 | 2635557.2348 | 1221296.848 | 2635550.4222 | 1221295.6844 | 2635546.8906 | 1221291.3052 | 2635545.5118 | 1221283.3812 | 2635546.7621 | 1221272.8834
45 | 2635576.1796 | 1221292.4917 | 2635571.938 | 1221287.5968 | 2635567.0856 | 1221285.9225 | 2635563.0791 | 1221288.6669 | 2635561.1918 | 1221293.4918
46 | 2635576.1796 | 1221292.4917 | 2635595.1579 | 1221280.9695
47 | 2635595.1579 | 1221280.9695 | 2635612.2114 | 1221270.6159
48 | 2635948.3975 | 1222093.0555 | 2635951.2719 | 1222086.7913 | 2635953.6503 | 1222084.1968
49 | 2636049.7213 | 1221573.5603 | 2636049.7756 | 1221573.8255
50 | 2635953.2813 | 1222090.6613 | 2635948.3975 | 1222093.0555
51 | 2635948.3975 | 1222093.0555 | 2635939.6692 | 1222097.2158
52 | 2635953.2813 | 1222090.6613 | 2635959.753 | 1222108.4021
53 | 2635939.6692 | 1222097.2158 | 2635927.8978 | 1222102.8266 | 2635922.9068 | 1222106.1797
54 | 2635800.7868 | 1222130.3577 | 2635800.8625 | 1222126.7211 | 2635802.3174 | 1222120.7106
55 | 2635800.7868 | 1222130.3577 | 2635800.3718 | 1222150.3
56 | 2635837.8396 | 1222106.2199 | 2635844.3299 | 1222106.5925 | 2635859.5723 | 1222108.3074 | 2635862.4625 | 1222109.3857
57 | 2635872.3844 | 1222113.0873 | 2635862.4625 | 1222109.3857
58 | 2635797.1934 | 1222397.8272 | 2635805.9681 | 1222397.891 | 2635820.3212 | 1222400.0853
59 | 2635797.1934 | 1222397.8272 | 2635792.8875 | 1222410.1197 | 2635789.0762 | 1222416.2397
60 | 2635797.1934 | 1222397.8272 | 2635802.2929 | 1222385.5989
61 | 2635732.9976 | 1222372.9161 | 2635738.2965 | 1222373.337 | 2635758.1917 | 1222383.1955 | 2635764.039 | 1222387.0329 | 2635770.9746 | 1222391.4993 | 2635788.6366 | 1222398.1093 | 2635797.1934 | 1222397.8272
62 | 2635773.9619 | 1222440.5093 | 2635789.0762 | 1222416.2397
63 | 2635809.844 | 1222367.4921 | 2635802.2929 | 1222385.5989
64 | 2635732.9976 | 1222372.9161 | 2635728.9356 | 1222374.904 | 2635721.2682 | 1222383.2424
65 | 2635713.7764 | 1222468.2244 | 2635745.4011 | 1222419.1624 | 2635755.2028 | 1222402.2667 | 2635764.039 | 1222387.0329 | 2635758.1917 | 1222383.1955 | 2635738.2965 | 1222373.337 | 2635732.9976 | 1222372.9161
66 | 2635732.9976 | 1222372.9161 | 2635732.5193 | 1222360.3502 | 2635745.7729 | 1222324.5673
67 | 2635825.8354 | 1222175.2222 | 2635863.4432 | 1222209.8743
68 | 2635825.8354 | 1222175.2222 | 2635837.4403 | 1222176.3926 | 2635846.3826 | 1222176.3908 | 2635859.2779 | 1222174.8675 | 2635871.1218 | 1222170.3805 | 2635882.4946 | 1222162.233 | 2635882.4946 | 1222162.233
69 | 2635825.8354 | 1222175.2222 | 2635811.3865 | 1222171.4776 | 2635805.715 | 1222167.3967 | 2635801.2731 | 1222161.8889 | 2635800.308 | 1222153.367 | 2635800.3718 | 1222150.3
70 | 2635854.9837 | 1222237.6626 | 2635863.4432 | 1222209.8743
71 | 2635893.0152 | 1222145.6334 | 2635890.5993 | 1222150.1746 | 2635882.4946 | 1222162.233
72 | 2635773.6781 | 1222440.9651 | 2635773.9619 | 1222440.5093
73 | 2635815.6363 | 1222353.6027 | 2635809.844 | 1222367.4921
74 | 2635712.4333 | 1222392.8505 | 2635721.2682 | 1222383.2424
75 | 2635713.7764 | 1222468.2244 | 2635714.5369 | 1222481.8037 | 2635712.9129 | 1222486.5097
76 | 2635754.7065 | 1222300.4475 | 2635745.7729 | 1222324.5673
77 | 2635930.7135 | 1222186.8047 | 2635998.4306 | 1222337.1027
78 | 2635930.7135 | 1222186.8047 | 2635943.514 | 1222160.1786
79 | 2635943.514 | 1222160.1786 | 2635945.6738 | 1222155.6859
80 | 2635773.6781 | 1222440.9651 | 2635760.9987 | 1222461.3249
81 | 2635815.6363 | 1222353.6027 | 2635826.0358 | 1222328.6655
82 | 2635712.4333 | 1222392.8505 | 2635711.3161 | 1222394.0654 | 2635702.7538 | 1222405.3987 | 2635694.2862 | 1222423.4279
83 | 2635955.5538 | 1222135.1348 | 2635963.1128 | 1222144.4081 | 2635964.3024 | 1222145.4342
84 | 2635955.5538 | 1222135.1348 | 2635960.1701 | 1222125.5347 | 2635961.9848 | 1222120.1869 | 2635961.817 | 1222114.06 | 2635959.753 | 1222108.4021
85 | 2635955.5538 | 1222135.1348 | 2635945.6738 | 1222155.6859
86 | 2635866.7717 | 1222127.429 | 2635865.049 | 1222131.8309
87 | 2635872.3844 | 1222113.0873 | 2635866.7717 | 1222127.429
88 | 2635858.9932 | 1222147.3049 | 2635865.049 | 1222131.8309
89 | 2635872.3844 | 1222113.0873 | 2635875.2196 | 1222113.553
90 | 2635857.2786 | 1222151.6861 | 2635858.9932 | 1222147.3049
91 | 2635875.2196 | 1222113.553 | 2635881.0982 | 1222114.5184 | 2635893.1079 | 1222113.9793 | 2635896.5233 | 1222113.6941
92 | 2635911.0811 | 1222115.6552 | 2635903.9139 | 1222113.0771 | 2635896.5233 | 1222113.6941
93 | 2635911.0811 | 1222115.6552 | 2635919.4674 | 1222108.4903 | 2635922.9068 | 1222106.1797
94 | 2635911.0811 | 1222115.6552 | 2635906.4229 | 1222121.2757
95 | 2635694.2862 | 1222423.4279 | 2635683.1822 | 1222447.0704
96 | 2635683.1822 | 1222447.0704 | 2635682.0592 | 1222449.4615
97 | 2635680.2398 | 1222453.3352 | 2635682.0592 | 1222449.4615
98 | 2635680.2398 | 1222453.3352 | 2635672.2862 | 1222470.2699
99 | 2635669.2471 | 1222476.7408 | 2635672.2862 | 1222470.2699
100 | 2635854.0675 | 1222240.6724 | 2635852.6506 | 1222245.3266
101 | 2635854.9837 | 1222237.6626 | 2635854.0675 | 1222240.6724
102 | 2635843.9084 | 1222274.0439 | 2635852.6506 | 1222245.3266
103 | 2635843.9084 | 1222274.0439 | 2635842.8275 | 1222277.5947
104 | 2635842.8275 | 1222277.5947 | 2635830.6448 | 1222317.6137 | 2635827.3794 | 1222325.4438
105 | 2635826.0358 | 1222328.6655 | 2635827.3794 | 1222325.4438
106 | 2635906.4229 | 1222121.2757 | 2635905.1676 | 1222122.7905 | 2635893.0152 | 1222145.6334

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2635516.1841 | 1221390.5033
1 | 2635574.1038 | 1221324.9466
2 | 2635298.5395 | 1221518.4202
3 | 2635245.3234 | 1221606.3687
4 | 2635453.1651 | 1221859.3511
5 | 2635587.1119 | 1221922.1356
6 | 2635801.8209 | 1222032.9998
7 | 2635779.6069 | 1222016.5262
8 | 2635818.9329 | 1222045.6898
9 | 2635744.5075 | 1221990.4969
10 | 2635835.6781 | 1222058.1078
11 | 2635740.4494 | 1221987.7336
12 | 2635849.0747 | 1222068.0425
13 | 2635722.2069 | 1221975.3704
14 | 2635845.3739 | 1222078.159
15 | 2635857.0792 | 1222053.4619
16 | 2635777.7066 | 1221864.037
17 | 2635709.4131 | 1221937.6101
18 | 2635820.4222 | 1221818.1671
19 | 2635702.6946 | 1221960.8671
20 | 2635821.2616 | 1221815.7237
21 | 2635658.9595 | 1221940.6405
22 | 2635796.2583 | 1221760.1497
23 | 2635637.3796 | 1221935.4421
24 | 2635671.8198 | 1222037.6168
25 | 2636252.9311 | 1221709.489
26 | 2636266.1534 | 1221698.5195
27 | 2636167.6944 | 1221936.6302
28 | 2636332.0212 | 1221631.9843
29 | 2636098.4189 | 1221972.2456
30 | 2636295.3334 | 1221626.8245
31 | 2636228.8601 | 1221627.7809
32 | 2636121.8886 | 1221920.4045
33 | 2636122.9424 | 1221920.6745
34 | 2636149.5335 | 1221589.5016
35 | 2636033.9066 | 1221531.2487
36 | 2635631.2129 | 1221933.9565
37 | 2635573.4533 | 1222126.5042
38 | 2635546.7621 | 1221272.8834
39 | 2635571.304 | 1221228.1494
40 | 2635561.1918 | 1221293.4918
41 | 2635576.1796 | 1221292.4917
42 | 2635595.1579 | 1221280.9695
43 | 2635612.2114 | 1221270.6159
44 | 2636121.8172 | 1221947.6932
45 | 2635953.6503 | 1222084.1968
46 | 2635609.42 | 1221928.7068
47 | 2636049.7213 | 1221573.5603
48 | 2636049.7756 | 1221573.8255
49 | 2635948.3975 | 1222093.0555
50 | 2635953.2813 | 1222090.6613
51 | 2635939.6692 | 1222097.2158
52 | 2635495.7673 | 1222187.0328
53 | 2635802.3174 | 1222120.7106
54 | 2635800.7868 | 1222130.3577
55 | 2635837.8396 | 1222106.2199
56 | 2635862.4625 | 1222109.3857
57 | 2635820.3212 | 1222400.0853
58 | 2635797.1934 | 1222397.8272
59 | 2635789.0762 | 1222416.2397
60 | 2635802.2929 | 1222385.5989
61 | 2635732.9976 | 1222372.9161
62 | 2635825.8354 | 1222175.2222
63 | 2635863.4432 | 1222209.8743
64 | 2635882.4946 | 1222162.233
65 | 2635800.3718 | 1222150.3
66 | 2635773.9619 | 1222440.5093
67 | 2635809.844 | 1222367.4921
68 | 2635721.2682 | 1222383.2424
69 | 2635713.7764 | 1222468.2244
70 | 2635745.7729 | 1222324.5673
71 | 2635712.9129 | 1222486.5097
72 | 2635998.4306 | 1222337.1027
73 | 2635930.7135 | 1222186.8047
74 | 2635943.514 | 1222160.1786
75 | 2635773.6781 | 1222440.9651
76 | 2635815.6363 | 1222353.6027
77 | 2635712.4333 | 1222392.8505
78 | 2635754.7065 | 1222300.4475
79 | 2635964.3024 | 1222145.4342
80 | 2635955.5538 | 1222135.1348
81 | 2635866.7717 | 1222127.429
82 | 2635865.049 | 1222131.8309
83 | 2635872.3844 | 1222113.0873
84 | 2635858.9932 | 1222147.3049
85 | 2635875.2196 | 1222113.553
86 | 2635857.2786 | 1222151.6861
87 | 2635896.5233 | 1222113.6941
88 | 2635911.0811 | 1222115.6552
89 | 2635760.9987 | 1222461.3249
90 | 2635694.2862 | 1222423.4279
91 | 2635683.1822 | 1222447.0704
92 | 2635682.0592 | 1222449.4615
93 | 2635680.2398 | 1222453.3352
94 | 2635672.2862 | 1222470.2699
95 | 2635854.0675 | 1222240.6724
96 | 2635852.6506 | 1222245.3266
97 | 2635854.9837 | 1222237.6626
98 | 2635843.9084 | 1222274.0439
99 | 2635842.8275 | 1222277.5947
100 | 2635827.3794 | 1222325.4438
101 | 2635826.0358 | 1222328.6655
102 | 2635922.9068 | 1222106.1797
103 | 2635906.4229 | 1222121.2757
104 | 2635893.0152 | 1222145.6334
105 | 2635959.753 | 1222108.4021
106 | 2635669.2471 | 1222476.7408
107 | 2635945.6738 | 1222155.6859
108 | 2635837.8396 | 1222106.2199

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97658 | -0.1663 | 0 | 0
1 | 0.97623 | -0.16886 | 0.00072133 | 0.00018078
2 | 0.97759 | -0.15903 | 0.00027937 | 7.0017e-05
3 | 0.97806 | -0.1556 | 0 | 0
4 | 0.97949 | -0.14512 | 0 | 0
5 | 0.98014 | -0.14035 | 0.00017507 | 4.3876e-05
6 | 0.98208 | -0.12614 | 0.006624 | 0.0016601
7 | 0.98177 | -0.12841 | 0.00058983 | 0.00014782
8 | 0.98253 | -0.12293 | 0.0010922 | 0.00027373
9 | 0.98131 | -0.13174 | 0.00028602 | 7.1684e-05
10 | 0.983 | -0.11955 | 0.00052859 | 0.00013248
11 | 0.98126 | -0.1321 | 6.523e-05 | 1.6348e-05
12 | 0.98338 | -0.11676 | 0 | 0
13 | 0.98105 | -0.13369 | 0 | 0
14 | 0.98367 | -0.1147 | 0.00067722 | 0.00016973
15 | 0.98333 | -0.11716 | 0.0023338 | 0.00058491
16 | 0.98039 | -0.13843 | 0.0001477 | 3.7016e-05
17 | 0.98073 | -0.13597 | 0.00038845 | 9.7355e-05
18 | 0.98022 | -0.13969 | 0.00056509 | 0.00014163
19 | 0.98082 | -0.13537 | 0 | 0
20 | 0.98021 | -0.13972 | 0.00018609 | 4.664e-05
21 | 0.98052 | -0.13751 | 0.00015436 | 3.8685e-05
22 | 0.98009 | -0.14061 | 0.0011018 | 0.00027615
23 | 0.9804 | -0.13845 | 0.00020946 | 5.2496e-05
24 | 0.98101 | -0.13398 | 0 | 0
25 | 0.97383 | -0.1849 | 0.001313 | 0.00032906
26 | 0.97362 | -0.18641 | 0.00046156 | 0.00011568
27 | 0.97725 | -0.16026 | 0.0035433 | 0.00088803
28 | 0.97249 | -0.19451 | 0 | 0
29 | 0.97876 | -0.14949 | 0 | 0
30 | 0.97206 | -0.19763 | 0.0027077 | 0.00067861
31 | 0.97156 | -0.20129 | 0.0024259 | 0.00060798
32 | 0.97832 | -0.15261 | 0.00092663 | 0.00023224
33 | 0.97832 | -0.1526 | 0.00060083 | 0.00015058
34 | 0.97121 | -0.20384 | 0.00049019 | 0.00012285
35 | 0.97078 | -0.20692 | 0 | 0
36 | 0.98036 | -0.1387 | 0.00017638 | 4.4205e-05
37 | 0.98095 | -0.13444 | 0 | 0
38 | 0.97609 | -0.16985 | 0.00023824 | 5.9708e-05
39 | 0.97608 | -0.16997 | 0.00022403 | 5.6147e-05
40 | 0.97612 | -0.16967 | 0 | 0
41 | 0.97613 | -0.16956 | 0 | 0
42 | 0.97608 | -0.16992 | 9.5335e-05 | 2.3893e-05
43 | 0.97604 | -0.17022 | 0.0014411 | 0.00036116
44 | 0.97839 | -0.15211 | 0.0058806 | 0.0014738
45 | 0.98428 | -0.11014 | 0.0012237 | 0.00030668
46 | 0.98024 | -0.13956 | 0.0003989 | 9.9974e-05
47 | 0.97062 | -0.20807 | 0.00069032 | 0.00017301
48 | 0.97062 | -0.20807 | 0.0015394 | 0.00038581
49 | 0.98461 | -0.10779 | 0 | 0
50 | 0.98448 | -0.10871 | 0 | 0
51 | 0.98515 | -0.10399 | 0.0018575 | 0.00046554
52 | 0.9809 | -0.13479 | 0.0003172 | 7.9498e-05
53 | 0.99907 | -0.0065096 | 0.0015005 | 0.00037605
54 | 0.99909 | -0.0063622 | 0.0049826 | 0.0012488
55 | 0.98447 | -0.10894 | 0 | 0
56 | 0.98516 | -0.10401 | 0.00073178 | 0.0001834
57 | 0.97755 | -0.15706 | 0.00074486 | 0.00018668
58 | 0.97757 | -0.15688 | 0 | 0
59 | 0.97693 | -0.16147 | 0.0086138 | 0.0021588
60 | 0.97878 | -0.14825 | 0.00088109 | 0.00022082
61 | 0.97346 | -0.1863 | 0 | 0
62 | 1 | 0 | -0.19215 | -0.048347
63 | 0.9964 | -0.024802 | 0.0082597 | 0.0020701
64 | 0.99311 | -0.047887 | 0.0019871 | 0.00049802
65 | 0.99928 | -0.0050691 | 0.0060029 | 0.0015045
66 | 0.97638 | -0.16539 | 0.003059 | 0.00076667
67 | 0.9806 | -0.13534 | 0.0010594 | 0.00026552
68 | 0.97305 | -0.18925 | 0.0048633 | 0.0012189
69 | 0.97289 | -0.1904 | 0 | 0
70 | 0.97203 | -0.1966 | 0.0018316 | 0.00045903
71 | 0.97281 | -0.19099 | 0.0029878 | 0.00074882
72 | 0.98169 | -0.12865 | 0.0038235 | 0.00095826
73 | 0.9826 | -0.12212 | 0.0039702 | 0.00099503
74 | 0.98294 | -0.11973 | 0.0020943 | 0.00052489
75 | 0.97638 | -0.16544 | 0.0082145 | 0.0020588
76 | 0.98201 | -0.1253 | 0.0010901 | 0.00027321
77 | 0.97281 | -0.19102 | 0.0058829 | 0.0014744
78 | 0.97137 | -0.20134 | 0.017424 | 0.0043668
79 | 0.98339 | -0.11649 | 0.0019506 | 0.00048887
80 | 0.98343 | -0.11621 | 0 | 0
81 | 0.98528 | -0.10319 | 0.0022347 | 0.00056006
82 | 0.98523 | -0.1035 | 0.0020242 | 0.0005073
83 | 0.98547 | -0.10184 | 0 | 0
84 | 0.98513 | -0.10423 | 0.0021421 | 0.00053686
85 | 0.98558 | -0.101 | 0.0011284 | 0.0002828
86 | 0.98512 | -0.10433 | 0.0021264 | 0.00053293
87 | 0.9865 | -0.094496 | 0.0012673 | 0.00031762
88 | 0.98716 | -0.089739 | 0 | 0
89 | 0.97631 | -0.1659 | 0.0018112 | 0.00045394
90 | 0.97244 | -0.19364 | 0.004161 | 0.0010428
91 | 0.97234 | -0.19441 | 0.00046361 | 0.00011619
92 | 0.97233 | -0.19447 | 0.00093398 | 0.00023408
93 | 0.97232 | -0.19454 | 0.00046357 | 0.00011618
94 | 0.97229 | -0.19472 | 0.00045924 | 0.0001151
95 | 0.99413 | -0.040508 | 0.0078893 | 0.0019773
96 | 0.99357 | -0.044375 | 0.0019976 | 0.00050063
97 | 0.99453 | -0.037759 | 0.0020112 | 0.00050404
98 | 0.99022 | -0.067723 | 0.0068246 | 0.0017104
99 | 0.98984 | -0.070362 | 0.0032267 | 0.00080869
100 | 0.98494 | -0.10468 | 0.00063724 | 0.00015971
101 | 0.9846 | -0.10705 | 0.00051783 | 0.00012978
102 | 0.98626 | -0.096131 | 0.00096538 | 0.00024195
103 | 0.98792 | -0.084361 | 0.0023283 | 0.00058352
104 | 0.99092 | -0.06327 | 0.0027924 | 0.00069985
105 | 0.98404 | -0.11189 | 0.0016351 | 0.00040979
106 | 0.97229 | -0.19475 | 0.00045918 | 0.00011508
107 | 0.98301 | -0.11922 | 0.002869 | 0.00071904
108 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0027213 | 0.00067877 | -0.0027203 | -0.00067952 | 9.5383e-07 | -7.4568e-07 | 0.0041453 | 0.0041457 | 0.0041457 | 0.97658 | -0.1663 | 0.97623 | -0.16886 | 1.5354
1 | -0.0027213 | -0.00067877 | 0.002724 | 0.00067665 | 2.7061e-06 | -2.1211e-06 | 0.0041453 | 0.0041441 | 0.0041453 | 0.97658 | -0.1663 | 0.97759 | -0.15903 | 1.5353
2 | 0.001999 | 0.00049873 | -0.0019988 | -0.00049908 | 1.938e-07 | -3.4388e-07 | 0.0030462 | 0.0030463 | 0.0030463 | 0.97623 | -0.16886 | 0.97613 | -0.16956 | 1.1283
3 | -0.0030034 | -0.00074667 | 0.0030048 | 0.00074586 | 1.4009e-06 | -8.1011e-07 | 0.0045694 | 0.0045689 | 0.0045694 | 0.97759 | -0.15903 | 0.97806 | -0.1556 | 1.6924
4 | -0.0030048 | -0.00074586 | 0.003009 | 0.00074338 | 4.2635e-06 | -2.4752e-06 | 0.0045689 | 0.0045674 | 0.0045689 | 0.97806 | -0.1556 | 0.97949 | -0.14512 | 1.6922
5 | -0.003009 | -0.00074338 | 0.003011 | 0.00074226 | 1.9267e-06 | -1.1234e-06 | 0.0045674 | 0.0045668 | 0.0045674 | 0.97949 | -0.14512 | 0.98014 | -0.14035 | 1.6916
6 | -0.003186 | -0.00078613 | 0.0031864 | 0.00078597 | 3.3939e-07 | -1.6303e-07 | 0.0048326 | 0.0048325 | 0.0048326 | 0.98014 | -0.14035 | 0.98024 | -0.13956 | 1.7898
7 | 0.0077855 | 0.0019299 | -0.0077831 | -0.0019293 | 2.3983e-06 | 5.726e-07 | 0.011789 | 0.011789 | 0.011789 | 0.98208 | -0.12614 | 0.98177 | -0.12841 | 4.3662
8 | -0.014409 | -0.00359 | 0.014416 | 0.0035921 | 6.3322e-06 | 2.1658e-06 | 0.021825 | 0.021825 | 0.021825 | 0.98208 | -0.12614 | 0.98253 | -0.12293 | 8.0834
9 | 0.0071932 | 0.0017815 | -0.00719 | -0.0017808 | 3.2366e-06 | 6.9254e-07 | 0.010895 | 0.010895 | 0.010895 | 0.98177 | -0.12841 | 0.98131 | -0.13174 | 4.0352
10 | -0.015508 | -0.0038659 | 0.015515 | 0.0038684 | 7.1713e-06 | 2.494e-06 | 0.023479 | 0.023479 | 0.023479 | 0.98253 | -0.12293 | 0.983 | -0.11955 | 8.696
11 | 0.006904 | 0.0017091 | -0.0069037 | -0.001709 | 3.3529e-07 | 6.6933e-08 | 0.010461 | 0.010461 | 0.010461 | 0.98131 | -0.13174 | 0.98126 | -0.1321 | 3.8746
12 | -0.016044 | -0.0040008 | 0.01605 | 0.004003 | 6.1348e-06 | 2.148e-06 | 0.024279 | 0.024279 | 0.024279 | 0.983 | -0.11955 | 0.98338 | -0.11676 | 8.9923
13 | 0.0068384 | 0.0016927 | -0.0068369 | -0.0016924 | 1.4766e-06 | 2.8961e-07 | 0.010362 | 0.010363 | 0.010363 | 0.98126 | -0.1321 | 0.98105 | -0.13369 | 3.838
14 | -0.018384 | -0.0045877 | 0.018389 | 0.0045896 | 5.1989e-06 | 1.8629e-06 | 0.027811 | 0.027811 | 0.027811 | 0.98338 | -0.11676 | 0.98367 | -0.1147 | 10.3003
15 | 0.002334 | 0.00058475 | -0.0023338 | -0.00058491 | 1.2959e-07 | -1.614e-07 | 0.0035316 | 0.0035317 | 0.0035317 | 0.98338 | -0.11676 | 0.98333 | -0.11716 | 1.308
16 | 0.00031725 | 7.549e-05 | -0.00031723 | -7.6496e-05 | 1.15e-08 | -1.0057e-06 | 0.00047978 | 0.00048013 | 0.00048013 | 0.98105 | -0.13369 | 0.98101 | -0.13398 | 0.17783
17 | 0.0065197 | 0.0016169 | -0.0065182 | -0.0016166 | 1.479e-06 | 2.625e-07 | 0.0098828 | 0.0098829 | 0.0098829 | 0.98105 | -0.13369 | 0.98082 | -0.13537 | 3.6603
18 | -0.019066 | -0.0047593 | 0.019081 | 0.0047648 | 1.5098e-05 | 5.4373e-06 | 0.028835 | 0.028835 | 0.028835 | 0.98367 | -0.1147 | 0.98447 | -0.10894 | 10.6797
19 | -0.0020012 | -0.00049978 | 0.0020019 | 0.00049856 | 6.7501e-07 | -1.2203e-06 | 0.0030367 | 0.0030362 | 0.0030367 | 0.98039 | -0.13843 | 0.98073 | -0.13597 | 1.1247
20 | 0.0018535 | 0.00046277 | -0.0018532 | -0.00046346 | 3.194e-07 | -6.9286e-07 | 0.0028126 | 0.0028129 | 0.0028129 | 0.98039 | -0.13843 | 0.98022 | -0.13969 | 1.0418
21 | -0.0023903 | -0.00059592 | 0.0023905 | 0.00059569 | 1.9856e-07 | -2.2913e-07 | 0.0036256 | 0.0036255 | 0.0036256 | 0.98073 | -0.13597 | 0.98082 | -0.13537 | 1.3428
22 | 0.0012881 | 0.00032183 | -0.0012881 | -0.00032186 | 6.1619e-09 | -3.0197e-08 | 0.001955 | 0.001955 | 0.001955 | 0.98022 | -0.13969 | 0.98021 | -0.13972 | 0.72409
23 | 0.0041277 | 0.0010209 | -0.0041265 | -0.0010211 | 1.1926e-06 | -1.5714e-07 | 0.0062574 | 0.0062576 | 0.0062576 | 0.98082 | -0.13537 | 0.98052 | -0.13751 | 2.3176
24 | 0.001102 | 0.00027522 | -0.0011018 | -0.00027615 | 1.3523e-07 | -9.242e-07 | 0.0016725 | 0.0016729 | 0.0016729 | 0.98021 | -0.13972 | 0.98009 | -0.14061 | 0.61958
25 | 0.0039722 | 0.00098241 | -0.0039717 | -0.00098249 | 5.0254e-07 | -8.6657e-08 | 0.0060234 | 0.0060235 | 0.0060235 | 0.98052 | -0.13751 | 0.9804 | -0.13845 | 2.2309
26 | 0.0037622 | 0.00093 | -0.0037621 | -0.00093003 | 1.2885e-07 | -3.0426e-08 | 0.0057056 | 0.0057056 | 0.0057056 | 0.9804 | -0.13845 | 0.98036 | -0.1387 | 2.1132
27 | 0.00031723 | 7.6496e-05 | -0.00031721 | -7.8173e-05 | 1.9216e-08 | -1.677e-06 | 0.00048013 | 0.00048072 | 0.00048072 | 0.98101 | -0.13398 | 0.98095 | -0.13444 | 0.17804
28 | 0.0083338 | 0.0020851 | -0.008332 | -0.0020847 | 1.7381e-06 | 4.5478e-07 | 0.012733 | 0.012733 | 0.012733 | 0.97383 | -0.1849 | 0.97362 | -0.18641 | 4.7159
29 | -0.0096468 | -0.0024142 | 0.0096796 | 0.0024238 | 3.2885e-05 | 9.619e-06 | 0.014739 | 0.014738 | 0.014739 | 0.97383 | -0.1849 | 0.97725 | -0.16026 | 5.4589
30 | 0.0078705 | 0.001969 | -0.0078617 | -0.0019668 | 8.7917e-06 | 2.1716e-06 | 0.012027 | 0.012028 | 0.012028 | 0.97362 | -0.18641 | 0.97249 | -0.19451 | 4.4548
31 | -0.013223 | -0.0033119 | 0.013243 | 0.0033185 | 1.9726e-05 | 6.6084e-06 | 0.020133 | 0.020133 | 0.020133 | 0.97725 | -0.16026 | 0.97876 | -0.14949 | 7.4567
32 | 0.0078617 | 0.0019668 | -0.0078583 | -0.001966 | 3.3735e-06 | 8.3405e-07 | 0.012028 | 0.012028 | 0.012028 | 0.97249 | -0.19451 | 0.97206 | -0.19763 | 4.4549
33 | -0.020653 | -0.0051753 | 0.020767 | 0.0052165 | 0.00011304 | 4.1155e-05 | 0.031399 | 0.031399 | 0.031399 | 0.97876 | -0.14949 | 0.98428 | -0.11014 | 11.6294
34 | 0.0074108 | 0.0018569 | -0.0074081 | -0.0018563 | 2.6865e-06 | 6.0717e-07 | 0.011267 | 0.011267 | 0.011267 | 0.97876 | -0.14949 | 0.97839 | -0.15211 | 4.1729
35 | 0.0051506 | 0.0012874 | -0.005148 | -0.0012872 | 2.5956e-06 | 1.6902e-07 | 0.0078832 | 0.0078835 | 0.0078835 | 0.97206 | -0.19763 | 0.97156 | -0.20129 | 2.9198
36 | 0.0027222 | 0.00067924 | -0.0027212 | -0.00067996 | 9.554e-07 | -7.2341e-07 | 0.0041681 | 0.0041685 | 0.0041685 | 0.97156 | -0.20129 | 0.97121 | -0.20384 | 1.5439
37 | -0.00092663 | -0.00023224 | 0.00092663 | 0.00023222 | 1.3483e-09 | -1.3141e-08 | 0.0014094 | 0.0014094 | 0.0014094 | 0.97832 | -0.15261 | 0.97832 | -0.1526 | 0.522
38 | -0.0015275 | -0.0003828 | 0.0015276 | 0.00038246 | 1.0347e-07 | -3.46e-07 | 0.0023232 | 0.0023231 | 0.0023232 | 0.97832 | -0.1526 | 0.97839 | -0.15211 | 0.86046
39 | 0.002231 | 0.00055711 | -0.0022301 | -0.00055835 | 9.476e-07 | -1.2436e-06 | 0.0034175 | 0.003418 | 0.003418 | 0.97121 | -0.20384 | 0.97078 | -0.20692 | 1.2659
40 | 0.0022301 | 0.00055835 | -0.0022297 | -0.00055881 | 3.5324e-07 | -4.6308e-07 | 0.003418 | 0.0034183 | 0.0034183 | 0.97078 | -0.20692 | 0.97062 | -0.20807 | 1.266
41 | 0.0035857 | 0.00088582 | -0.0035853 | -0.00088594 | 4.1363e-07 | -1.2352e-07 | 0.0054379 | 0.005438 | 0.005438 | 0.98036 | -0.1387 | 0.98024 | -0.13956 | 2.0141
42 | 0.00031721 | 7.8173e-05 | -0.0003172 | -7.9498e-05 | 1.5213e-08 | -1.3246e-06 | 0.00048072 | 0.00048119 | 0.00048119 | 0.98095 | -0.13444 | 0.9809 | -0.13479 | 0.17822
43 | 0.00022403 | 5.5506e-05 | -0.00022403 | -5.6147e-05 | 3.742e-09 | -6.4159e-07 | 0.0003413 | 0.00034153 | 0.00034153 | 0.97609 | -0.16985 | 0.97608 | -0.16997 | 0.12649
44 | -0.00046227 | -0.00011521 | 0.00046228 | 0.00011476 | 1.1252e-08 | -4.4993e-07 | 0.00070448 | 0.00070432 | 0.00070448 | 0.97609 | -0.16985 | 0.97612 | -0.16967 | 0.26092
45 | -0.00046228 | -0.00011476 | 0.00046229 | 0.0001145 | 6.6903e-09 | -2.6763e-07 | 0.00070432 | 0.00070423 | 0.00070432 | 0.97612 | -0.16967 | 0.97613 | -0.16956 | 0.26086
46 | 0.0015365 | 0.00038458 | -0.0015365 | -0.00038483 | 7.6e-08 | -2.483e-07 | 0.0023421 | 0.0023422 | 0.0023422 | 0.97613 | -0.16956 | 0.97608 | -0.16992 | 0.86748
47 | 0.0014411 | 0.00036094 | -0.0014411 | -0.00036116 | 6.0084e-08 | -2.2624e-07 | 0.0021969 | 0.002197 | 0.002197 | 0.97608 | -0.16992 | 0.97604 | -0.17022 | 0.81369
48 | -0.02199 | -0.0055232 | 0.021997 | 0.0055258 | 7.1822e-06 | 2.63e-06 | 0.033249 | 0.033248 | 0.033249 | 0.98428 | -0.11014 | 0.98461 | -0.10779 | 12.3143
49 | 0.0015394 | 0.0003858 | -0.0015394 | -0.00038581 | 9.4015e-10 | -2.9841e-09 | 0.00236 | 0.00236 | 0.00236 | 0.97062 | -0.20807 | 0.97062 | -0.20807 | 0.87406
50 | 0.016373 | 0.0041039 | -0.016371 | -0.0041031 | 2.0734e-06 | 7.2846e-07 | 0.024744 | 0.024744 | 0.024744 | 0.98461 | -0.10779 | 0.98448 | -0.10871 | 9.1645
51 | -0.03837 | -0.0096297 | 0.038391 | 0.0096373 | 2.0291e-05 | 7.6814e-06 | 0.057993 | 0.057993 | 0.057993 | 0.98461 | -0.10779 | 0.98515 | -0.10399 | 21.4788
52 | 0.016371 | 0.0041031 | -0.016364 | -0.0041006 | 7.215e-06 | 2.535e-06 | 0.024744 | 0.024744 | 0.024744 | 0.98448 | -0.10871 | 0.98404 | -0.11189 | 9.1645
53 | -0.040248 | -0.010103 | 0.040292 | 0.01012 | 4.3947e-05 | 1.666e-05 | 0.060798 | 0.060798 | 0.060798 | 0.98515 | -0.10399 | 0.98626 | -0.096131 | 22.5179
54 | -0.0015005 | -0.00037605 | 0.0015005 | 0.00037593 | 3.0607e-08 | -1.1684e-07 | 0.0022348 | 0.0022347 | 0.0022348 | 0.99907 | -0.0065096 | 0.99909 | -0.0063622 | 0.8277
55 | -0.0064831 | -0.0016247 | 0.0064843 | 0.0016249 | 1.1604e-06 | 1.8506e-07 | 0.0096557 | 0.0096556 | 0.0096557 | 0.99909 | -0.0063622 | 0.99928 | -0.0050691 | 3.5762
56 | -0.019081 | -0.0047648 | 0.019094 | 0.0047694 | 1.2931e-05 | 4.6565e-06 | 0.028835 | 0.028835 | 0.028835 | 0.98447 | -0.10894 | 0.98516 | -0.10401 | 10.6796
57 | -0.019826 | -0.0049528 | 0.019832 | 0.004955 | 5.9236e-06 | 2.1434e-06 | 0.02994 | 0.02994 | 0.02994 | 0.98516 | -0.10401 | 0.98547 | -0.10184 | 11.0889
58 | -0.00074486 | -0.00018668 | 0.00074488 | 0.0001864 | 1.8685e-08 | -2.8486e-07 | 0.0011338 | 0.0011337 | 0.0011338 | 0.97755 | -0.15706 | 0.97757 | -0.15688 | 0.41994
59 | 0.02172 | 0.0054454 | -0.021706 | -0.0054403 | 1.3801e-05 | 5.0547e-06 | 0.033061 | 0.033062 | 0.033062 | 0.97757 | -0.15688 | 0.97693 | -0.16147 | 12.245
60 | -0.062612 | -0.015718 | 0.062687 | 0.015746 | 7.5108e-05 | 2.8721e-05 | 0.095315 | 0.095315 | 0.095315 | 0.97757 | -0.15688 | 0.97878 | -0.14825 | 35.3018
61 | 0.040148 | 0.010086 | -0.039984 | -0.010024 | 0.0001636 | 6.2046e-05 | 0.06112 | 0.06112 | 0.06112 | 0.97757 | -0.15688 | 0.97346 | -0.1863 | 22.637
62 | 0.013092 | 0.0032815 | -0.013085 | -0.0032791 | 7.0947e-06 | 2.3709e-06 | 0.019941 | 0.019942 | 0.019942 | 0.97693 | -0.16147 | 0.97638 | -0.16539 | 7.3858
63 | -0.063568 | -0.015967 | 0.063683 | 0.016011 | 0.00011436 | 4.3739e-05 | 0.096654 | 0.096654 | 0.096654 | 0.97878 | -0.14825 | 0.9806 | -0.13534 | 35.7979
64 | 0.0177 | 0.0044363 | -0.017693 | -0.0044337 | 7.2402e-06 | 2.5877e-06 | 0.027056 | 0.027056 | 0.027056 | 0.97346 | -0.1863 | 0.97305 | -0.18925 | 10.0208
65 | 0.0029898 | 0.00074772 | -0.0029881 | -0.00074868 | 1.6944e-06 | -9.639e-07 | 0.0045695 | 0.0045701 | 0.0045701 | 0.97346 | -0.1863 | 0.97289 | -0.1904 | 1.6926
66 | 0.019294 | 0.0048399 | -0.019267 | -0.0048299 | 2.754e-05 | 9.9625e-06 | 0.029494 | 0.029495 | 0.029495 | 0.97346 | -0.1863 | 0.97203 | -0.1966 | 10.9239
67 | 0.09867 | 0.024973 | -0.098325 | -0.024842 | 0.00034434 | 0.0001311 | 0.14691 | 0.14691 | 0.14691 | 1 | 0 | 0.9964 | -0.024802 | 27.2053
68 | 0.080184 | 0.020242 | -0.079648 | -0.020036 | 0.00053565 | 0.00020523 | 0.11937 | 0.11937 | 0.11937 | 1 | 0 | 0.99311 | -0.047887 | 44.2098
69 | 0.012496 | 0.0031322 | -0.012487 | -0.0031294 | 8.7666e-06 | 2.8391e-06 | 0.018594 | 0.018595 | 0.018595 | 1 | 0 | 0.99928 | -0.0050691 | 6.8869
70 | 0.090066 | 0.022772 | -0.089902 | -0.02271 | 0.00016413 | 6.2371e-05 | 0.13457 | 0.13457 | 0.13457 | 0.9964 | -0.024802 | 0.99453 | -0.037759 | 24.9211
71 | 0.077661 | 0.019538 | -0.077495 | -0.019475 | 0.00016629 | 6.3705e-05 | 0.11639 | 0.11639 | 0.11639 | 0.99311 | -0.047887 | 0.99092 | -0.06327 | 43.1071
72 | 0.010026 | 0.0025125 | -0.010026 | -0.0025124 | 7.8218e-08 | 2.3369e-08 | 0.01528 | 0.01528 | 0.01528 | 0.97638 | -0.16539 | 0.97638 | -0.16544 | 5.6591
73 | -0.064742 | -0.016277 | 0.064833 | 0.016311 | 9.0668e-05 | 3.4682e-05 | 0.098262 | 0.098262 | 0.098262 | 0.9806 | -0.13534 | 0.98201 | -0.1253 | 36.3933
74 | 0.01283 | 0.0032148 | -0.012826 | -0.0032138 | 3.135e-06 | 1.0437e-06 | 0.019619 | 0.019619 | 0.019619 | 0.97305 | -0.18925 | 0.97281 | -0.19102 | 7.2663
75 | 0.0029881 | 0.00074868 | -0.0029878 | -0.00074882 | 2.4214e-07 | -1.3756e-07 | 0.0045701 | 0.0045702 | 0.0045702 | 0.97289 | -0.1904 | 0.97281 | -0.19099 | 1.6927
76 | 0.017435 | 0.0043709 | -0.017424 | -0.0043668 | 1.1434e-05 | 4.0791e-06 | 0.026691 | 0.026691 | 0.026691 | 0.97203 | -0.1966 | 0.97137 | -0.20134 | 9.8855
77 | -0.0038235 | -0.00095826 | 0.003827 | 0.0009575 | 3.4547e-06 | -7.5744e-07 | 0.0057956 | 0.0057948 | 0.0057956 | 0.98169 | -0.12865 | 0.9826 | -0.12212 | 2.1465
78 | -0.0077972 | -0.0019525 | 0.0077998 | 0.0019531 | 2.57e-06 | 6.1411e-07 | 0.011807 | 0.011807 | 0.011807 | 0.9826 | -0.12212 | 0.98294 | -0.11973 | 4.373
79 | -0.0098941 | -0.002478 | 0.0098948 | 0.0024782 | 6.978e-07 | 2.0519e-07 | 0.014978 | 0.014978 | 0.014978 | 0.98294 | -0.11973 | 0.98301 | -0.11922 | 5.5472
80 | 0.0018114 | 0.00045368 | -0.0018112 | -0.00045394 | 1.1405e-07 | -2.5609e-07 | 0.0027604 | 0.0027606 | 0.0027606 | 0.97638 | -0.16544 | 0.97631 | -0.1659 | 1.0224
81 | -0.065923 | -0.016584 | 0.066091 | 0.016649 | 0.00016831 | 6.439e-05 | 0.099914 | 0.099913 | 0.099914 | 0.98201 | -0.1253 | 0.9846 | -0.10705 | 37.005
82 | 0.0069435 | 0.0017394 | -0.0069409 | -0.0017389 | 2.5179e-06 | 5.2445e-07 | 0.010621 | 0.010621 | 0.010621 | 0.97281 | -0.19102 | 0.97244 | -0.19364 | 3.9336
83 | -0.0019506 | -0.00048887 | 0.0019507 | 0.00048873 | 7.3576e-08 | -1.4343e-07 | 0.0029516 | 0.0029515 | 0.0029516 | 0.98339 | -0.11649 | 0.98343 | -0.11621 | 1.0932
84 | -0.01472 | -0.0036878 | 0.014729 | 0.0036908 | 8.8064e-06 | 3.0259e-06 | 0.022272 | 0.022272 | 0.022272 | 0.98343 | -0.11621 | 0.98404 | -0.11189 | 8.2488
85 | 0.012769 | 0.003199 | -0.012764 | -0.0031973 | 5.3113e-06 | 1.7536e-06 | 0.01932 | 0.01932 | 0.01932 | 0.98343 | -0.11621 | 0.98301 | -0.11922 | 7.1557
86 | 0.0062934 | 0.001577 | -0.0062931 | -0.001577 | 2.6646e-07 | 4.2286e-08 | 0.0095046 | 0.0095046 | 0.0095046 | 0.98528 | -0.10319 | 0.98523 | -0.1035 | 3.5202
87 | -0.0085281 | -0.0021371 | 0.0085297 | 0.0021375 | 1.5941e-06 | 4.1695e-07 | 0.012879 | 0.012879 | 0.012879 | 0.98528 | -0.10319 | 0.98547 | -0.10184 | 4.7702
88 | 0.004269 | 0.0010697 | -0.0042686 | -0.0010697 | 4.3104e-07 | -4.5805e-08 | 0.0064475 | 0.0064475 | 0.0064475 | 0.98523 | -0.1035 | 0.98513 | -0.10423 | 2.388
89 | -0.028362 | -0.0070925 | 0.028365 | 0.0070937 | 3.2872e-06 | 1.2277e-06 | 0.042819 | 0.042819 | 0.042819 | 0.98547 | -0.10184 | 0.98558 | -0.101 | 15.8591
90 | 0.0021264 | 0.00053288 | -0.0021264 | -0.00053293 | 3.0287e-08 | -4.8251e-08 | 0.0032119 | 0.0032119 | 0.0032119 | 0.98513 | -0.10423 | 0.98512 | -0.10433 | 1.1896
91 | -0.029493 | -0.0073765 | 0.02952 | 0.0073864 | 2.6479e-05 | 9.9111e-06 | 0.044523 | 0.044523 | 0.044523 | 0.98558 | -0.101 | 0.9865 | -0.094496 | 16.49
92 | -0.030787 | -0.0077041 | 0.030807 | 0.0077116 | 2.0226e-05 | 7.5873e-06 | 0.046435 | 0.046435 | 0.046435 | 0.9865 | -0.094496 | 0.98716 | -0.089739 | 17.198
93 | 0.041294 | 0.010375 | -0.041257 | -0.010361 | 3.6696e-05 | 1.392e-05 | 0.062255 | 0.062255 | 0.062255 | 0.98716 | -0.089739 | 0.98626 | -0.096131 | 23.0573
94 | -0.072102 | -0.018087 | 0.072155 | 0.018108 | 5.3812e-05 | 2.0603e-05 | 0.10869 | 0.10869 | 0.10869 | 0.98716 | -0.089739 | 0.98792 | -0.084361 | 40.2553
95 | 0.0027799 | 0.00069603 | -0.0027796 | -0.00069624 | 2.949e-07 | -2.1059e-07 | 0.0042536 | 0.0042537 | 0.0042537 | 0.97244 | -0.19364 | 0.97234 | -0.19441 | 1.5754
96 | 0.002316 | 0.00058005 | -0.002316 | -0.00058008 | 2.0706e-08 | -2.4801e-08 | 0.0035442 | 0.0035442 | 0.0035442 | 0.97234 | -0.19441 | 0.97233 | -0.19447 | 1.3127
97 | 0.001382 | 0.000346 | -0.001382 | -0.00034605 | 1.1945e-08 | -4.8487e-08 | 0.0021149 | 0.0021149 | 0.0021149 | 0.97233 | -0.19447 | 0.97232 | -0.19454 | 0.78329
98 | 0.00091845 | 0.00022987 | -0.00091842 | -0.00023009 | 2.3062e-08 | -2.2318e-07 | 0.0014055 | 0.0014055 | 0.0014055 | 0.97232 | -0.19454 | 0.97229 | -0.19472 | 0.52057
99 | 0.00045918 | 0.00011499 | -0.00045918 | -0.00011508 | 2.203e-09 | -8.7818e-08 | 0.00070271 | 0.00070274 | 0.00070274 | 0.97229 | -0.19472 | 0.97229 | -0.19475 | 0.26027
100 | 0.079967 | 0.020215 | -0.079923 | -0.020198 | 4.3538e-05 | 1.6682e-05 | 0.11976 | 0.11976 | 0.11976 | 0.99413 | -0.040508 | 0.99357 | -0.044375 | 44.3541
101 | -0.087856 | -0.022192 | 0.08789 | 0.022205 | 3.3981e-05 | 1.3029e-05 | 0.13156 | 0.13156 | 0.13156 | 0.99413 | -0.040508 | 0.99453 | -0.037759 | 48.7277
102 | 0.077926 | 0.019698 | -0.077671 | -0.0196 | 0.00025539 | 9.7838e-05 | 0.11676 | 0.11676 | 0.11676 | 0.99357 | -0.044375 | 0.99022 | -0.067723 | 43.2462
103 | 0.070846 | 0.01789 | -0.07082 | -0.01788 | 2.6274e-05 | 1.0058e-05 | 0.10651 | 0.10651 | 0.10651 | 0.99022 | -0.067723 | 0.98984 | -0.070362 | 39.4479
104 | 0.067593 | 0.017071 | -0.067268 | -0.016947 | 0.00032447 | 0.00012415 | 0.10166 | 0.10166 | 0.10166 | 0.98984 | -0.070362 | 0.98494 | -0.10468 | 37.6514
105 | 0.066631 | 0.016787 | -0.066609 | -0.016779 | 2.2085e-05 | 8.45e-06 | 0.1007 | 0.1007 | 0.1007 | 0.98494 | -0.10468 | 0.9846 | -0.10705 | 37.2948
106 | -0.074484 | -0.018691 | 0.074702 | 0.018775 | 0.00021869 | 8.3755e-05 | 0.1122 | 0.1122 | 0.1122 | 0.98792 | -0.084361 | 0.99092 | -0.06327 | 41.5541

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.19215 | 0.048347

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00072133 | 0.00018078
1 | 0.00027937 | 7.0017e-05
2 | 0.00017507 | 4.3876e-05
3 | 0.006624 | 0.0016601
4 | 0.00058983 | 0.00014782
5 | 0.0010922 | 0.00027373
6 | 0.00028602 | 7.1684e-05
7 | 0.00052859 | 0.00013248
8 | 6.523e-05 | 1.6348e-05
9 | 0.00067722 | 0.00016973
10 | 0.0023338 | 0.00058491
11 | 0.0001477 | 3.7016e-05
12 | 0.00038845 | 9.7355e-05
13 | 0.00056509 | 0.00014163
14 | 0.00018609 | 4.664e-05
15 | 0.00015436 | 3.8685e-05
16 | 0.0011018 | 0.00027615
17 | 0.00020946 | 5.2496e-05
18 | 0.001313 | 0.00032906
19 | 0.00046156 | 0.00011568
20 | 0.0035433 | 0.00088803
21 | 0.0027077 | 0.00067861
22 | 0.0024259 | 0.00060798
23 | 0.00092663 | 0.00023224
24 | 0.00060083 | 0.00015058
25 | 0.00049019 | 0.00012285
26 | 0.00017638 | 4.4205e-05
27 | 0.00023824 | 5.9708e-05
28 | 0.00022403 | 5.6147e-05
29 | 9.5335e-05 | 2.3893e-05
30 | 0.0014411 | 0.00036116
31 | 0.0058806 | 0.0014738
32 | 0.0012237 | 0.00030668
33 | 0.0003989 | 9.9974e-05
34 | 0.00069032 | 0.00017301
35 | 0.0015394 | 0.00038581
36 | 0.0018575 | 0.00046554
37 | 0.0003172 | 7.9498e-05
38 | 0.0015005 | 0.00037605
39 | 0.0049826 | 0.0012488
40 | 0.00073178 | 0.0001834
41 | 0.00074486 | 0.00018668
42 | 0.0086138 | 0.0021588
43 | 0.00088109 | 0.00022082
44 | 0.0082597 | 0.0020701
45 | 0.0019871 | 0.00049802
46 | 0.0060029 | 0.0015045
47 | 0.003059 | 0.00076667
48 | 0.0010594 | 0.00026552
49 | 0.0048633 | 0.0012189
50 | 0.0018316 | 0.00045903
51 | 0.0029878 | 0.00074882
52 | 0.0038235 | 0.00095826
53 | 0.0039702 | 0.00099503
54 | 0.0020943 | 0.00052489
55 | 0.0082145 | 0.0020588
56 | 0.0010901 | 0.00027321
57 | 0.0058829 | 0.0014744
58 | 0.017424 | 0.0043668
59 | 0.0019506 | 0.00048887
60 | 0.0022347 | 0.00056006
61 | 0.0020242 | 0.0005073
62 | 0.0021421 | 0.00053686
63 | 0.0011284 | 0.0002828
64 | 0.0021264 | 0.00053293
65 | 0.0012673 | 0.00031762
66 | 0.0018112 | 0.00045394
67 | 0.004161 | 0.0010428
68 | 0.00046361 | 0.00011619
69 | 0.00093398 | 0.00023408
70 | 0.00046357 | 0.00011618
71 | 0.00045924 | 0.0001151
72 | 0.0078893 | 0.0019773
73 | 0.0019976 | 0.00050063
74 | 0.0020112 | 0.00050404
75 | 0.0068246 | 0.0017104
76 | 0.0032267 | 0.00080869
77 | 0.00063724 | 0.00015971
78 | 0.00051783 | 0.00012978
79 | 0.00096538 | 0.00024195
80 | 0.0023283 | 0.00058352
81 | 0.0027924 | 0.00069985
82 | 0.0016351 | 0.00040979
83 | 0.00045918 | 0.00011508
84 | 0.002869 | 0.00071904

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1