## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1131-4_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1131-4_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1131-4_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1131-4_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1131-4_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1131-4_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1131-4_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1131-4_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1131-4_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1131-4_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1131-4_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1131-4_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1131-4_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1131-4_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1131-4_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1131-4_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1131-4_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1131-4_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1131-4_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1131-4_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1131-4_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1131-4_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1131-4_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1131-4_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1131-4_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1131-4_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1131-4_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1131-4_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1131-4_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1131-4_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1131-4_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1131-4_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1131-4_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1131-4_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1131-4_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1131-4_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1131-4_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1131-4_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1131-4_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1131-4_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1131-4_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1131-4_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1131-4_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1131-4_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1131-4_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1131-4_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1131-4_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1131-4_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1131-4_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1131-4_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1131-4_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1131-4_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1131-4_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1131-4_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1131-4_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1131-4_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1131-4_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1131-4_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1131-4_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1131-4_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1131-4_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1131-4_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1131-4_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1131-4_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1131-4_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1131-4_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1131-4_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1131-4_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1131-4_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1131-4_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1131-4_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1131-4_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1131-4_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1131-4_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1131-4_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1131-4_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1131-4_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1131-4_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1131-4_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1131-4_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1131-4_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1131-4_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1131-4_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1131-4_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1131-4_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1131-4_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1131-4_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1131-4_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1131-4_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1131-4_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1131-4_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1131-4_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1131-4_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1131-4_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1131-4_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1131-4_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1131-4_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1131-4_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1131-4_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1131-4_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1131-4_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1131-4_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1131-4_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1131-4_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1131-4_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1131-4_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1131-4_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1131-4_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1131-4_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_129_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1131-4_0_6_load_0 | 0 | 0.0042616 | 0.0010681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1131-4_0_6_load_4 | 4 | 0.003985 | 0.00099874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1131-4_0_6_load_5 | 5 | 0.0074293 | 0.001862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1131-4_0_6_load_6 | 6 | 0.009053 | 0.0022689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1131-4_0_6_load_20 | 7 | 0.0026151 | 0.00065542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1131-4_0_6_load_80 | 8 | 0.0059086 | 0.0014808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1131-4_0_6_load_19 | 11 | 0.0032125 | 0.00080513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1131-4_0_6_load_83 | 13 | 0.0062961 | 0.001578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1131-4_0_6_load_69 | 14 | 0.0054726 | 0.0013716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1131-4_0_6_load_18 | 16 | 0.0077558 | 0.0019438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1131-4_0_6_load_14 | 17 | 0.0057185 | 0.0014332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1131-4_0_6_load_10 | 18 | 0.0019072 | 0.000478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1131-4_0_6_load_12 | 20 | 0.0032805 | 0.00082218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1131-4_0_6_load_66 | 23 | 0.0015334 | 0.0003843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1131-4_0_6_load_15 | 24 | 0.0010929 | 0.0002739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1131-4_0_6_load_107 | 26 | 0.00062484 | 0.0001566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1131-4_0_6_load_101 | 27 | 0.019508 | 0.0048892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1131-4_0_6_load_110 | 28 | 0.00057244 | 0.00014347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1131-4_0_6_load_21 | 30 | 0.0018959 | 0.00047517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1131-4_0_6_load_27 | 32 | 0.004946 | 0.0012396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1131-4_0_6_load_28 | 33 | 0.0057618 | 0.0014441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1131-4_0_6_load_49 | 35 | 0.0017062 | 0.00042762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1131-4_0_6_load_46 | 36 | 0.0027765 | 0.00069585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1131-4_0_6_load_67 | 37 | 0.0010061 | 0.00025216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1131-4_0_6_load_106 | 40 | 0.0045831 | 0.0011486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1131-4_0_6_load_68 | 41 | 0.0053287 | 0.0013355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1131-4_0_6_load_63 | 45 | 0.0019135 | 0.00047957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1131-4_0_6_load_59 | 46 | 0.0022399 | 0.00056137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1131-4_0_6_load_29 | 49 | 0.002655 | 0.0006654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1131-4_0_6_load_30 | 50 | 0.0022752 | 0.00057022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1131-4_0_6_load_31 | 51 | 0.0014507 | 0.00036358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1131-4_0_6_load_82 | 54 | 0.0025156 | 0.00063046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1131-4_0_6_load_64 | 55 | 0.0018918 | 0.00047414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1131-4_0_6_load_75 | 56 | 0.0017855 | 0.00044749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1131-4_0_6_load_74 | 57 | 0.0019116 | 0.00047909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1131-4_0_6_load_65 | 58 | 0.0019385 | 0.00048582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1131-4_0_6_load_34 | 59 | 0.0014249 | 0.00035711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1131-4_0_6_load_35 | 60 | 0.0016722 | 0.00041909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1131-4_0_6_load_36 | 61 | 0.0014897 | 0.00037336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1131-4_0_6_load_37 | 62 | 0.0019285 | 0.00048333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1131-4_0_6_load_38 | 63 | 0.001218 | 0.00030527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1131-4_0_6_load_81 | 65 | 0.00079378 | 0.00019894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1131-4_0_6_load_39 | 66 | 0.0016303 | 0.00040859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1131-4_0_6_load_115 | 67 | 0.00070528 | 0.00017676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1131-4_0_6_load_87 | 68 | 0.0014467 | 0.00036257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1131-4_0_6_load_40 | 69 | 0.0011392 | 0.00028552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1131-4_0_6_load_57 | 70 | 0.001364 | 0.00034185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1131-4_0_6_load_58 | 71 | 0.0011119 | 0.00027867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1131-4_0_6_load_41 | 72 | 0.0010763 | 0.00026974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1131-4_0_6_load_42 | 73 | 0.0010487 | 0.00026282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1131-4_0_6_load_43 | 74 | 0.0020623 | 0.00051687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1131-4_0_6_load_44 | 75 | 0.0017851 | 0.00044738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1131-4_0_6_load_45 | 76 | 0.0019613 | 0.00049154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1131-4_0_6_load_72 | 77 | 0.002153 | 0.00053959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1131-4_0_6_load_73 | 78 | 0.001903 | 0.00047695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1131-4_0_6_load_48 | 80 | 0.0016508 | 0.00041372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1131-4_0_6_load_50 | 81 | 0.0009354 | 0.00023443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1131-4_0_6_load_55 | 83 | 0.00076927 | 0.0001928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1131-4_0_6_load_95 | 84 | 0.0032042 | 0.00080306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1131-4_0_6_load_100 | 85 | 0.0034225 | 0.00085776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1131-4_0_6_load_60 | 86 | 0.003182 | 0.00079748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1131-4_0_6_load_62 | 87 | 0.0026906 | 0.00067433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1131-4_0_6_load_113 | 88 | 0.00076888 | 0.0001927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1131-4_0_6_load_105 | 89 | 0.0060133 | 0.0015071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1131-4_0_6_load_76 | 90 | 0.0022492 | 0.00056371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1131-4_0_6_load_78 | 91 | 0.001872 | 0.00046916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1131-4_0_6_load_84 | 92 | 0.0012509 | 0.0003135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1131-4_0_6_load_91 | 94 | 0.0044944 | 0.0011264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1131-4_0_6_load_92 | 95 | 0.0049985 | 0.0012527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1131-4_0_6_load_88 | 96 | 0.001624 | 0.00040702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1131-4_0_6_load_85 | 97 | 0.0011051 | 0.00027696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1131-4_0_6_load_96 | 98 | 0.0036666 | 0.00091893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1131-4_0_6_load_89 | 99 | 0.0026808 | 0.00067187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1131-4_0_6_load_94 | 100 | 0.0020007 | 0.00050142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1131-4_0_6_load_93 | 101 | 0.0015627 | 0.00039164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1131-4_0_6_load_90 | 102 | 0.0019707 | 0.0004939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1131-4_0_6_load_97 | 103 | 0.0040456 | 0.0010139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1131-4_0_6_load_98 | 104 | 0.0034938 | 0.00087562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1131-4_0_6_load_103 | 105 | 0.0013028 | 0.00032652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1131-4_0_6_load_111 | 106 | 0.00023117 | 5.7938e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1131-4_0_6_load_112 | 107 | 0.0022682 | 0.00056848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1131-4_0_6_load_114 | 108 | 0.0030416 | 0.00076228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 22 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1131-4_0_6_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.015433 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1131-4_0_6_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.022121 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1131-4_0_6_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.064319 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_1131-4_0_6_line_3 | NAYY 4x150 SE | 1 | 4 | 0.029441 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1131-4_0_6_line_4 | NAYY 4x150 SE | 1 | 5 | 0.037383 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_1131-4_0_6_line_5 | NAYY 4x150 SE | 2 | 6 | 0.014417 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1131-4_0_6_line_6 | NAYY 4x150 SE | 3 | 7 | 0.012452 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1131-4_0_6_line_7 | NAYY 4x150 SE | 3 | 8 | 0.031058 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_1131-4_0_6_line_8 | NAYY 4x150 SE | 4 | 9 | 0.029685 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1131-4_0_6_line_9 | NAYY 4x150 SE | 5 | 10 | 0.011375 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1131-4_0_6_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 11 | 0.012325 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1131-4_0_6_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 12 | 0.014266 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_1131-4_0_6_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 13 | 0.0083588 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1131-4_0_6_line_13 | NAYY 4x150 SE | 9 | 14 | 0.011803 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1131-4_0_6_line_14 | NAYY 4x150 SE | 10 | 15 | 0.012896 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1131-4_0_6_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 20 | 0.01137 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1131-4_0_6_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 21 | 0.08513 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_1131-4_0_6_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 41 | 0.026954 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1131-4_0_6_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.035047 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1131-4_0_6_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.015512 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1131-4_0_6_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 27 | 0.036886 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1131-4_0_6_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 24 | 0.015777 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1131-4_0_6_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.016874 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1131-4_0_6_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.01885 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1131-4_0_6_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.12528 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_1131-4_0_6_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.040615 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_1131-4_0_6_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 42 | 0.022989 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_1131-4_0_6_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.034951 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1131-4_0_6_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.012675 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1131-4_0_6_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.0088877 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1131-4_0_6_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.022853 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1131-4_0_6_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 106 | 0.0076693 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1131-4_0_6_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 105 | 0.0087622 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1131-4_0_6_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.018524 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1131-4_0_6_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.0095549 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1131-4_0_6_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.073968 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1131-4_0_6_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 37 | 0.029448 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1131-4_0_6_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.020976 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1131-4_0_6_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.032586 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1131-4_0_6_line_39 | NAYY 4x150 SE | 35 | 47 | 0.012942 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1131-4_0_6_line_40 | NAYY 4x150 SE | 36 | 48 | 0.053464 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1131-4_0_6_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 42 | 0.056723 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1131-4_0_6_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.018099 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1131-4_0_6_line_43 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.057915 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1131-4_0_6_line_44 | NAYY 4x150 SE | 39 | 88 | 0.084979 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1131-4_0_6_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 89 | 0.012227 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1131-4_0_6_line_46 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.029708 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_1131-4_0_6_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.011886 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1131-4_0_6_line_48 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.015674 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1131-4_0_6_line_49 | NAYY 4x150 SE | 43 | 46 | 0.02301 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_1131-4_0_6_line_50 | NAYY 4x150 SE | 44 | 81 | 0.011352 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1131-4_0_6_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 86 | 0.011792 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_1131-4_0_6_line_52 | NAYY 4x150 SE | 47 | 55 | 0.0054764 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_1131-4_0_6_line_53 | NAYY 4x150 SE | 47 | 51 | 0.0062819 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_1131-4_0_6_line_54 | NAYY 4x150 SE | 48 | 80 | 0.055668 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1131-4_0_6_line_55 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.0211 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_1131-4_0_6_line_56 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.043346 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_1131-4_0_6_line_57 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.014072 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_1131-4_0_6_line_58 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.026291 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1131-4_0_6_line_59 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.0071025 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_1131-4_0_6_line_60 | NAYY 4x150 SE | 53 | 56 | 0.0069149 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1131-4_0_6_line_61 | NAYY 4x150 SE | 54 | 57 | 0.016531 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_1131-4_0_6_line_62 | NAYY 4x150 SE | 55 | 58 | 0.023155 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_1131-4_0_6_line_63 | NAYY 4x150 SE | 56 | 90 | 0.031018 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1131-4_0_6_line_64 | NAYY 4x150 SE | 57 | 78 | 0.011421 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_1131-4_0_6_line_65 | NAYY 4x150 SE | 58 | 87 | 0.0026689 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_1131-4_0_6_line_66 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.0010737 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1131-4_0_6_line_67 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.030196 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1131-4_0_6_line_68 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.027784 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
69 | LV_1131-4_0_6_line_69 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.024896 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1131-4_0_6_line_70 | NAYY 4x150 SE | 61 | 64 | 0.1407 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1131-4_0_6_line_71 | NAYY 4x150 SE | 62 | 65 | 0.014713 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_1131-4_0_6_line_72 | NAYY 4x150 SE | 63 | 66 | 0.017897 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1131-4_0_6_line_73 | NAYY 4x150 SE | 64 | 67 | 0.095491 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1131-4_0_6_line_74 | NAYY 4x150 SE | 65 | 68 | 0.004058 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_1131-4_0_6_line_75 | NAYY 4x150 SE | 66 | 69 | 0.0097146 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1131-4_0_6_line_76 | NAYY 4x150 SE | 68 | 79 | 0.026904 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_1131-4_0_6_line_77 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.020844 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1131-4_0_6_line_78 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.0020685 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1131-4_0_6_line_79 | NAYY 4x150 SE | 71 | 84 | 0.024414 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1131-4_0_6_line_80 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.017971 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_1131-4_0_6_line_81 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.01774 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_1131-4_0_6_line_82 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.013447 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_1131-4_0_6_line_83 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.011884 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_1131-4_0_6_line_84 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.010109 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_1131-4_0_6_line_85 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.019488 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_1131-4_0_6_line_86 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.020271 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_1131-4_0_6_line_87 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.015518 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1131-4_0_6_line_88 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.022539 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1131-4_0_6_line_89 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.0021011 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1131-4_0_6_line_90 | NAYY 4x150 SE | 85 | 104 | 0.022498 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1131-4_0_6_line_91 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.021025 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_1131-4_0_6_line_92 | NAYY 4x150 SE | 88 | 108 | 0.026657 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1131-4_0_6_line_93 | NAYY 4x150 SE | 89 | 105 | 0.029018 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1131-4_0_6_line_94 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.0012772 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1131-4_0_6_line_95 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.032825 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1131-4_0_6_line_96 | NAYY 4x150 SE | 92 | 97 | 0.010551 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1131-4_0_6_line_97 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.016874 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1131-4_0_6_line_98 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.040088 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1131-4_0_6_line_99 | NAYY 4x150 SE | 93 | 96 | 0.011443 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1131-4_0_6_line_100 | NAYY 4x150 SE | 94 | 98 | 0.017722 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1131-4_0_6_line_101 | NAYY 4x150 SE | 96 | 99 | 0.057137 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1131-4_0_6_line_102 | NAYY 4x150 SE | 97 | 100 | 0.033998 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1131-4_0_6_line_103 | NAYY 4x150 SE | 98 | 103 | 0.011571 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1131-4_0_6_line_104 | NAYY 4x150 SE | 99 | 102 | 0.030126 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1131-4_0_6_line_105 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.034404 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1131-4_0_6_line_106 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.01182 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1131-4_0_6_line_107 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.017135 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1131-4_0_6_trafo_25 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 109 | 22 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2633880.8527 | 1224602.4991 | 2633871.1352 | 1224611.4937 | 2633869.6204 | 1224613.0781
1 | 2633855.1406 | 1224629.7693 | 2633862.2652 | 1224620.7711 | 2633869.6204 | 1224613.0781
2 | 2633944.2901 | 1224591.2867 | 2633928.0223 | 1224593.5843 | 2633901.4507 | 1224597.3242 | 2633880.8527 | 1224602.4991
3 | 2633880.8527 | 1224602.4991 | 2633902.4883 | 1224582.5322
4 | 2633880.8527 | 1224602.4991 | 2633872.5356 | 1224595.8812 | 2633863.2387 | 1224584.2325 | 2633856.8934 | 1224574.2237
5 | 2633855.1406 | 1224629.7693 | 2633842.2433 | 1224623.3255
6 | 2633944.2901 | 1224591.2867 | 2633943.5137 | 1224603.7149
7 | 2633944.2901 | 1224591.2867 | 2633975.044 | 1224586.952
8 | 2633924.303 | 1224562.4 | 2633902.4883 | 1224582.5322
9 | 2633850.8028 | 1224564.6168 | 2633856.8934 | 1224574.2237
10 | 2633943.5137 | 1224603.7149 | 2633942.7454 | 1224616.0157
11 | 2633989.1706 | 1224584.9609 | 2633975.044 | 1224586.952
12 | 2633924.303 | 1224562.4 | 2633922.2905 | 1224560.3318 | 2633921.4764 | 1224559.5044 | 2633924.5809 | 1224556.5114
13 | 2633924.303 | 1224562.4 | 2633927.2502 | 1224565.4186 | 2633927.9211 | 1224566.1006 | 2633931.8665 | 1224562.8989 | 2633933.1533 | 1224562.0418
14 | 2633850.8028 | 1224564.6168 | 2633843.7071 | 1224553.8367
15 | 2633942.0365 | 1224627.3641 | 2633942.7454 | 1224616.0157
16 | 2633989.1706 | 1224584.9609 | 2634041.176 | 1224577.6311 | 2634054.475 | 1224574.7942 | 2634057.0048 | 1224585.8264 | 2634056.5572 | 1224592.5167 | 2634056.0217 | 1224593.3475
17 | 2633953.8975 | 1224544.9542 | 2633941.2501 | 1224556.6486 | 2633933.1533 | 1224562.0418
18 | 2633843.7071 | 1224553.8367 | 2633862.1371 | 1224524.0274
19 | 2633843.7071 | 1224553.8367 | 2633834.8649 | 1224541.0916
20 | 2633881.5343 | 1224492.6538 | 2633862.1371 | 1224524.0274
21 | 2633834.8649 | 1224541.0916 | 2633825.872 | 1224528.1291
22 | 2633940.8613 | 1224646.1778 | 2633925.8156 | 1224653.8182
23 | 2633940.8613 | 1224646.1778 | 2633942.0365 | 1224627.3641
24 | 2634056.0217 | 1224593.3475 | 2634056.5572 | 1224592.5167 | 2634057.0048 | 1224585.8264 | 2634054.475 | 1224574.7942 | 2634067.0702 | 1224569.0961 | 2634085.1687 | 1224554.2574 | 2634088.188 | 1224552.607 | 2634092.9794 | 1224549.9884 | 2634104.0438 | 1224549.4736 | 2634132.1459 | 1224552.5808 | 2634133.2748 | 1224552.7095 | 2634152.8076 | 1224554.8783
25 | 2634152.8076 | 1224554.8783 | 2634155.3912 | 1224555.171 | 2634169.4735 | 1224554.5736 | 2634192.9576 | 1224550.0309
26 | 2634215.1652 | 1224552.3122 | 2634208.8807 | 1224549.5633 | 2634200.6758 | 1224548.5379 | 2634192.9576 | 1224550.0309
27 | 2633805.9491 | 1224499.4121 | 2633825.872 | 1224528.1291
28 | 2633805.9491 | 1224499.4121 | 2633811.3063 | 1224487.9245 | 2633811.3063 | 1224487.9245
29 | 2633810.4098 | 1224479.0821 | 2633811.3063 | 1224487.9245
30 | 2633893.5519 | 1224473.2161 | 2633881.5343 | 1224492.6538
31 | 2633810.4098 | 1224479.0821 | 2633809.6363 | 1224471.4519
32 | 2633893.5519 | 1224473.2161 | 2633896.4137 | 1224468.5963 | 2633898.4488 | 1224465.9633
33 | 2634189.9737 | 1224636.518 | 2634183.3136 | 1224634.4897 | 2634172.7283 | 1224629.8399
34 | 2634189.9737 | 1224636.518 | 2634194.5615 | 1224628.1367
35 | 2634189.9737 | 1224636.518 | 2634186.8164 | 1224648.9963 | 2634188.1903 | 1224661.923 | 2634210.1544 | 1224702.6957 | 2634210.8257 | 1224704.3497
36 | 2634194.5615 | 1224628.1367 | 2634208.7013 | 1224602.3055
37 | 2634170.3976 | 1224439.7435 | 2634190.5327 | 1224445.6217
38 | 2634170.3976 | 1224439.7435 | 2634173.8613 | 1224425.3992 | 2634176.2994 | 1224407.7372
39 | 2634201.9536 | 1224451.4315 | 2634195.0649 | 1224446.9448 | 2634190.5327 | 1224445.6217
40 | 2634183.289 | 1224354.7332 | 2634181.3736 | 1224370.1092 | 2634180 | 1224380.9078 | 2634179.5015 | 1224384.5405 | 2634176.2994 | 1224407.7372
41 | 2634215.1652 | 1224552.3122 | 2634220.9966 | 1224557.382 | 2634223.6665 | 1224565.0909 | 2634223.7163 | 1224572.251 | 2634221.188 | 1224579.4964 | 2634214.5681 | 1224591.5878 | 2634208.7013 | 1224602.3055
42 | 2633976.4059 | 1224379.8209 | 2633972.1828 | 1224389.1468 | 2633968.4509 | 1224396.0742
43 | 2633968.4509 | 1224396.0742 | 2633958.6096 | 1224408.0919 | 2633927.3606 | 1224436.722
44 | 2633976.4059 | 1224379.8209 | 2633939.6436 | 1224350.2715 | 2633933.7005 | 1224348.7479 | 2633927.4471 | 1224349.8018 | 2633912.7454 | 1224359.246 | 2633906.1751 | 1224361.3655 | 2633905.2173 | 1224361.3297
45 | 2633918.3451 | 1224444.982 | 2633927.3606 | 1224436.722
46 | 2634215.1652 | 1224552.3122 | 2634218.8257 | 1224547.2746 | 2634223.6035 | 1224541.7543 | 2634230.4343 | 1224533.8666 | 2634235.1086 | 1224530.5248
47 | 2634215.1652 | 1224552.3122 | 2634227.0844 | 1224552.1361
48 | 2634235.1086 | 1224530.5248 | 2634244.3531 | 1224528.7546 | 2634250.3958 | 1224530.3965
49 | 2634235.1086 | 1224530.5248 | 2634230.6316 | 1224507.9543
50 | 2634227.0844 | 1224552.1361 | 2634238.3814 | 1224553.2484
51 | 2634230.6316 | 1224507.9543 | 2634228.3373 | 1224496.3876 | 2634228.3373 | 1224496.3876
52 | 2634201.9536 | 1224451.4315 | 2634205.2859 | 1224455.7774
53 | 2634201.9536 | 1224451.4315 | 2634203.774 | 1224448.6514 | 2634204.6618 | 1224445.8289
54 | 2634183.289 | 1224354.7332 | 2634200.7905 | 1224338.4239 | 2634208.478 | 1224331.8974 | 2634221.2092 | 1224321.0974 | 2634225.2309 | 1224318.1842
55 | 2634253.2739 | 1224421.0347 | 2634246.2306 | 1224423.7247 | 2634239.0668 | 1224424.8954 | 2634232.8467 | 1224425.9065
56 | 2634204.6618 | 1224445.8289 | 2634211.0411 | 1224425.5459 | 2634223.2138 | 1224427.4725 | 2634232.8467 | 1224425.9065
57 | 2634266.4195 | 1224416.0139 | 2634253.2739 | 1224421.0347
58 | 2634271.3782 | 1224392.2504 | 2634266.4753 | 1224397.1029 | 2634264.5183 | 1224403.8401 | 2634265.1989 | 1224412.0601 | 2634266.4195 | 1224416.0139
59 | 2634266.4195 | 1224416.0139 | 2634268.5096 | 1224422.802
60 | 2634271.3782 | 1224392.2504 | 2634271.257 | 1224386.9688 | 2634271.7209 | 1224385.4042
61 | 2634273.3742 | 1224438.6015 | 2634268.5096 | 1224422.802
62 | 2634205.2859 | 1224455.7774 | 2634206.7999 | 1224457.752 | 2634217.5466 | 1224475.4052
63 | 2634271.7209 | 1224385.4042 | 2634273.5378 | 1224379.2773 | 2634278.0494 | 1224372.6104 | 2634291.3049 | 1224362.6558
64 | 2634273.3742 | 1224438.6015 | 2634276.735 | 1224449.5168
65 | 2634217.5466 | 1224475.4052 | 2634218.9344 | 1224477.6849
66 | 2634336.4156 | 1224588.176 | 2634337.4771 | 1224588.3371
67 | 2634357.3872 | 1224580.7257 | 2634358.8331 | 1224588.1824 | 2634358.02 | 1224589.812 | 2634352.6248 | 1224590.6369 | 2634337.4771 | 1224588.3371
68 | 2634336.4156 | 1224588.176 | 2634330.7789 | 1224587.3202 | 2634326.2209 | 1224590.229 | 2634309.8691 | 1224586.9562
69 | 2634357.3872 | 1224580.7257 | 2634352.6479 | 1224556.2848
70 | 2634357.3872 | 1224580.7257 | 2634416.8124 | 1224708.2555
71 | 2634296.5711 | 1224582.0868 | 2634296.5711 | 1224582.0868 | 2634298.9968 | 1224584.7801 | 2634309.8691 | 1224586.9562
72 | 2634349.2411 | 1224538.7152 | 2634352.6479 | 1224556.2848
73 | 2634416.8124 | 1224708.2555 | 2634426.1152 | 1224693.7339 | 2634444.8789 | 1224683.2693 | 2634464.1048 | 1224680.7345 | 2634487.4798 | 1224681.7592 | 2634500.9614 | 1224685.4226
74 | 2634296.5711 | 1224582.0868 | 2634296.593 | 1224578.2846 | 2634296.6124 | 1224578.0296
75 | 2634347.3918 | 1224529.1783 | 2634349.2411 | 1224538.7152
76 | 2634291.611 | 1224552.1069 | 2634296.4653 | 1224564.8981 | 2634297.2572 | 1224569.5721 | 2634296.6124 | 1224578.0296
77 | 2634347.3918 | 1224529.1783 | 2634343.4239 | 1224508.7156
78 | 2634343.4239 | 1224508.7156 | 2634343.0302 | 1224506.6849
79 | 2634343.0302 | 1224506.6849 | 2634338.5933 | 1224483.8032 | 2634338.3135 | 1224482.7326
80 | 2634296.4749 | 1224513.6291 | 2634291.1868 | 1224496.4541
81 | 2634285.9665 | 1224479.4994 | 2634291.1868 | 1224496.4541
82 | 2634300.4319 | 1224526.481 | 2634296.4749 | 1224513.6291
83 | 2634282.4695 | 1224468.1417 | 2634285.9665 | 1224479.4994
84 | 2634300.4319 | 1224526.481 | 2634301.898 | 1224531.2425 | 2634302.1078 | 1224536.3653
85 | 2634282.4695 | 1224468.1417 | 2634276.735 | 1224449.5168
86 | 2634291.611 | 1224552.1069 | 2634298.3851 | 1224547.4987 | 2634302.2569 | 1224540.0054 | 2634302.1078 | 1224536.3653
87 | 2634253.8245 | 1224554.769 | 2634238.3814 | 1224553.2484
88 | 2634253.8245 | 1224554.769 | 2634262.516 | 1224559.5107 | 2634264.1648 | 1224572.061
89 | 2634337.7824 | 1224480.6998 | 2634338.3135 | 1224482.7326
90 | 2634332.0946 | 1224458.9325 | 2634337.7824 | 1224480.6998
91 | 2634218.9344 | 1224477.6849 | 2634225.1788 | 1224487.9422 | 2634228.3373 | 1224496.3876
92 | 2633886.036 | 1224344.3741 | 2633896.8467 | 1224357.8659 | 2633901.9605 | 1224361.2081 | 2633905.2173 | 1224361.3297
93 | 2633918.3451 | 1224444.982 | 2633905.7395 | 1224456.531 | 2633898.4488 | 1224465.9633
94 | 2634292.3262 | 1224361.8889 | 2634291.3049 | 1224362.6558
95 | 2634292.3262 | 1224361.8889 | 2634318.5737 | 1224342.1776
96 | 2634318.5737 | 1224342.1776 | 2634322.7859 | 1224339.0144 | 2634327.7859 | 1224337.3088
97 | 2634315.3253 | 1224403.5211 | 2634321.5598 | 1224419.2017
98 | 2634315.3253 | 1224403.5211 | 2634345.8578 | 1224419.1397 | 2634351.0144 | 1224421.7785
99 | 2634315.3253 | 1224403.5211 | 2634325.2025 | 1224397.7426
100 | 2634326.1811 | 1224436.3015 | 2634322.0065 | 1224420.3252 | 2634321.5598 | 1224419.2017
101 | 2634325.2025 | 1224397.7426 | 2634327.1243 | 1224396.6183 | 2634349.9903 | 1224380.9295 | 2634356.7116 | 1224378.9448 | 2634363.0159 | 1224379.5927 | 2634375.2682 | 1224386.0158
102 | 2634360.7814 | 1224331.6998 | 2634350.2855 | 1224331.0569 | 2634344.8696 | 1224331.4815 | 2634327.7859 | 1224337.3088
103 | 2634326.1811 | 1224436.3015 | 2634329.1063 | 1224447.4964
104 | 2634401.9513 | 1224400.0012 | 2634391.2785 | 1224394.409 | 2634375.2682 | 1224386.0158
105 | 2634393.3432 | 1224341.8182 | 2634379.7461 | 1224335.396 | 2634364.9132 | 1224331.9529 | 2634360.7814 | 1224331.6998
106 | 2634329.1063 | 1224447.4964 | 2634332.0946 | 1224458.9325
107 | 2633805.9626 | 1224454.768 | 2633806.1997 | 1224455.2538 | 2633809.1883 | 1224467.0333 | 2633809.6363 | 1224471.4519

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2633869.6204 | 1224613.0781
1 | 2633880.8527 | 1224602.4991
2 | 2633855.1406 | 1224629.7693
3 | 2633944.2901 | 1224591.2867
4 | 2633902.4883 | 1224582.5322
5 | 2633856.8934 | 1224574.2237
6 | 2633842.2433 | 1224623.3255
7 | 2633943.5137 | 1224603.7149
8 | 2633975.044 | 1224586.952
9 | 2633924.303 | 1224562.4
10 | 2633850.8028 | 1224564.6168
11 | 2633942.7454 | 1224616.0157
12 | 2633989.1706 | 1224584.9609
13 | 2633924.5809 | 1224556.5114
14 | 2633933.1533 | 1224562.0418
15 | 2633843.7071 | 1224553.8367
16 | 2633862.1371 | 1224524.0274
17 | 2633834.8649 | 1224541.0916
18 | 2633925.8156 | 1224653.8182
19 | 2633940.8613 | 1224646.1778
20 | 2633942.0365 | 1224627.3641
21 | 2634056.0217 | 1224593.3475
22 | 2634152.8076 | 1224554.8783
23 | 2634192.9576 | 1224550.0309
24 | 2633825.872 | 1224528.1291
25 | 2633805.9491 | 1224499.4121
26 | 2633811.3063 | 1224487.9245
27 | 2633881.5343 | 1224492.6538
28 | 2633810.4098 | 1224479.0821
29 | 2633893.5519 | 1224473.2162
30 | 2634172.7283 | 1224629.8399
31 | 2634189.9737 | 1224636.518
32 | 2634194.5615 | 1224628.1367
33 | 2634210.8257 | 1224704.3497
34 | 2634170.3976 | 1224439.7435
35 | 2634190.5327 | 1224445.6217
36 | 2634176.2994 | 1224407.7372
37 | 2634208.7013 | 1224602.3055
38 | 2633968.4509 | 1224396.0742
39 | 2633976.4059 | 1224379.8209
40 | 2633927.3606 | 1224436.722
41 | 2633953.8975 | 1224544.9542
42 | 2634215.1652 | 1224552.3122
43 | 2634235.1086 | 1224530.5248
44 | 2634227.0844 | 1224552.1361
45 | 2634250.3958 | 1224530.3965
46 | 2634230.6316 | 1224507.9543
47 | 2634201.9536 | 1224451.4315
48 | 2634183.289 | 1224354.7332
49 | 2634232.8467 | 1224425.9065
50 | 2634253.2739 | 1224421.0347
51 | 2634204.6618 | 1224445.8289
52 | 2634266.4195 | 1224416.0139
53 | 2634271.3782 | 1224392.2504
54 | 2634268.5096 | 1224422.802
55 | 2634205.2859 | 1224455.7774
56 | 2634271.7209 | 1224385.4042
57 | 2634273.3742 | 1224438.6015
58 | 2634217.5466 | 1224475.4052
59 | 2634337.4771 | 1224588.3371
60 | 2634336.4156 | 1224588.176
61 | 2634357.3872 | 1224580.7257
62 | 2634309.8691 | 1224586.9562
63 | 2634352.6479 | 1224556.2848
64 | 2634416.8124 | 1224708.2555
65 | 2634296.5711 | 1224582.0868
66 | 2634349.2411 | 1224538.7152
67 | 2634500.9614 | 1224685.4226
68 | 2634296.6124 | 1224578.0296
69 | 2634347.3918 | 1224529.1783
70 | 2634343.4239 | 1224508.7156
71 | 2634343.0302 | 1224506.6849
72 | 2634291.1868 | 1224496.4541
73 | 2634296.4749 | 1224513.6291
74 | 2634285.9665 | 1224479.4994
75 | 2634300.4319 | 1224526.481
76 | 2634282.4695 | 1224468.1417
77 | 2634302.1078 | 1224536.3653
78 | 2634276.735 | 1224449.5168
79 | 2634291.611 | 1224552.1069
80 | 2634225.2309 | 1224318.1842
81 | 2634238.3814 | 1224553.2484
82 | 2634253.8245 | 1224554.769
83 | 2634264.1648 | 1224572.061
84 | 2634338.3135 | 1224482.7326
85 | 2634337.7824 | 1224480.6998
86 | 2634228.3373 | 1224496.3876
87 | 2634218.9344 | 1224477.6849
88 | 2633905.2173 | 1224361.3297
89 | 2633918.3451 | 1224444.982
90 | 2634291.3049 | 1224362.6558
91 | 2634292.3262 | 1224361.8889
92 | 2634318.5737 | 1224342.1777
93 | 2634315.3253 | 1224403.5211
94 | 2634321.5598 | 1224419.2017
95 | 2634351.0144 | 1224421.7785
96 | 2634325.2025 | 1224397.7426
97 | 2634327.7859 | 1224337.3088
98 | 2634326.1811 | 1224436.3015
99 | 2634375.2682 | 1224386.0158
100 | 2634360.7814 | 1224331.6998
101 | 2634393.3432 | 1224341.8182
102 | 2634401.9513 | 1224400.0012
103 | 2634329.1063 | 1224447.4964
104 | 2634332.0946 | 1224458.9325
105 | 2633898.4488 | 1224465.9633
106 | 2633809.6363 | 1224471.4519
107 | 2633805.9626 | 1224454.768
108 | 2633886.036 | 1224344.3741
109 | 2634133.2748 | 1224552.7095

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98056 | -0.13577 | 0.0042616 | 0.0010681
1 | 0.98086 | -0.13364 | 0 | 0
2 | 0.98027 | -0.13785 | 0 | 0
3 | 0.98534 | -0.10197 | 0 | 0
4 | 0.97996 | -0.14009 | 0.003985 | 0.00099874
5 | 0.97919 | -0.14548 | 0.0074293 | 0.001862
6 | 0.98008 | -0.13921 | 0.009053 | 0.0022689
7 | 0.98514 | -0.10338 | 0.0026151 | 0.00065542
8 | 0.98774 | -0.085021 | 0.0059086 | 0.0014808
9 | 0.97922 | -0.14537 | 0 | 0
10 | 0.9783 | -0.15182 | 0 | 0
11 | 0.98499 | -0.10444 | 0.0032125 | 0.00080513
12 | 0.98852 | -0.079561 | 0 | 0
13 | 0.97914 | -0.14592 | 0.0062961 | 0.001578
14 | 0.97903 | -0.1467 | 0.0054726 | 0.0013716
15 | 0.97729 | -0.15903 | 0 | 0
16 | 0.97509 | -0.17481 | 0.0077558 | 0.0019438
17 | 0.97706 | -0.16073 | 0.0057185 | 0.0014332
18 | 0.9848 | -0.10575 | 0.0019072 | 0.000478
19 | 0.98485 | -0.10542 | 0 | 0
20 | 0.9849 | -0.10505 | 0.0032805 | 0.00082218
21 | 0.99317 | -0.047155 | 0 | 0
22 | 1 | 0 | -0.23846 | -0.060104
23 | 0.99763 | -0.016419 | 0.0015334 | 0.0003843
24 | 0.97695 | -0.16153 | 0.0010929 | 0.0002739
25 | 0.97676 | -0.16288 | 0 | 0
26 | 0.97669 | -0.16337 | 0.00062484 | 0.0001566
27 | 0.97318 | -0.18849 | 0.019508 | 0.0048892
28 | 0.97665 | -0.16366 | 0.00057244 | 0.00014347
29 | 0.97266 | -0.19228 | 0 | 0
30 | 0.99451 | -0.038248 | 0.0018959 | 0.00047517
31 | 0.99456 | -0.037893 | 0 | 0
32 | 0.99466 | -0.037154 | 0.004946 | 0.0012396
33 | 0.99394 | -0.042199 | 0.0057618 | 0.0014441
34 | 0.99046 | -0.066357 | 0 | 0
35 | 0.9906 | -0.065409 | 0.0017062 | 0.00042762
36 | 0.99025 | -0.067829 | 0.0027765 | 0.00069585
37 | 0.99519 | -0.033409 | 0.0010061 | 0.00025216
38 | 0.97137 | -0.20158 | 0 | 0
39 | 0.97127 | -0.20231 | 0 | 0
40 | 0.97169 | -0.19924 | 0.0045831 | 0.0011486
41 | 0.97882 | -0.14819 | 0.0053287 | 0.0013355
42 | 0.9963 | -0.025629 | 0 | 0
43 | 0.9948 | -0.036034 | 0 | 0
44 | 0.99627 | -0.025833 | 0 | 0
45 | 0.99476 | -0.036337 | 0.0019135 | 0.00047957
46 | 0.99366 | -0.043965 | 0.0022399 | 0.00056137
47 | 0.99071 | -0.0646 | 0 | 0
48 | 0.99013 | -0.068732 | 0 | 0
49 | 0.98871 | -0.078595 | 0.002655 | 0.0006654
50 | 0.98789 | -0.084357 | 0.0022752 | 0.00057022
51 | 0.99045 | -0.066395 | 0.0014507 | 0.00036358
52 | 0.98736 | -0.088096 | 0 | 0
53 | 0.98691 | -0.091285 | 0 | 0
54 | 0.98714 | -0.089697 | 0.0025156 | 0.00063046
55 | 0.99095 | -0.062921 | 0.0018918 | 0.00047414
56 | 0.9868 | -0.092124 | 0.0017855 | 0.00044749
57 | 0.98663 | -0.093285 | 0.0019116 | 0.00047909
58 | 0.99198 | -0.055684 | 0.0019385 | 0.00048582
59 | 0.98126 | -0.13119 | 0.0014249 | 0.00035711
60 | 0.98133 | -0.13071 | 0.0016722 | 0.00041909
61 | 0.97939 | -0.14446 | 0.0014897 | 0.00037336
62 | 0.98225 | -0.12417 | 0.0019285 | 0.00048333
63 | 0.97793 | -0.15486 | 0.001218 | 0.00030527
64 | 0.97924 | -0.14552 | 0 | 0
65 | 0.98259 | -0.12177 | 0.00079378 | 0.00019894
66 | 0.97691 | -0.16213 | 0.0016303 | 0.00040859
67 | 0.97915 | -0.14622 | 0.00070528 | 0.00017676
68 | 0.98268 | -0.1211 | 0.0014467 | 0.00036257
69 | 0.97638 | -0.16592 | 0.0011392 | 0.00028552
70 | 0.97528 | -0.1738 | 0.001364 | 0.00034185
71 | 0.97517 | -0.17456 | 0.0011119 | 0.00027867
72 | 0.9849 | -0.10541 | 0.0010763 | 0.00026974
73 | 0.98443 | -0.10878 | 0.0010487 | 0.00026282
74 | 0.98538 | -0.10202 | 0.0020623 | 0.00051687
75 | 0.98408 | -0.11125 | 0.0017851 | 0.00044738
76 | 0.98572 | -0.099673 | 0.0019613 | 0.00049154
77 | 0.98382 | -0.11305 | 0.002153 | 0.00053959
78 | 0.98628 | -0.095691 | 0.001903 | 0.00047695
79 | 0.98333 | -0.1165 | 0 | 0
80 | 0.99 | -0.069669 | 0.0016508 | 0.00041372
81 | 0.99624 | -0.026029 | 0.0009354 | 0.00023443
82 | 0.99623 | -0.026149 | 0 | 0
83 | 0.9962 | -0.026324 | 0.00076927 | 0.0001928
84 | 0.97397 | -0.18318 | 0.0032042 | 0.00080306
85 | 0.97388 | -0.18385 | 0.0034225 | 0.00085776
86 | 0.99309 | -0.047948 | 0.003182 | 0.00079748
87 | 0.99211 | -0.054833 | 0.0026906 | 0.00067433
88 | 0.97079 | -0.20575 | 0.00076888 | 0.0001927
89 | 0.97184 | -0.19815 | 0.0060133 | 0.0015071
90 | 0.98635 | -0.095321 | 0.0022492 | 0.00056371
91 | 0.98633 | -0.095423 | 0.001872 | 0.00046916
92 | 0.98605 | -0.09742 | 0.0012509 | 0.0003135
93 | 0.97156 | -0.20052 | 0 | 0
94 | 0.97184 | -0.19851 | 0.0044944 | 0.0011264
95 | 0.97127 | -0.20264 | 0.0049985 | 0.0012527
96 | 0.97145 | -0.20128 | 0.001624 | 0.00040702
97 | 0.98598 | -0.097926 | 0.0011051 | 0.00027696
98 | 0.97225 | -0.19556 | 0.0036666 | 0.00091893
99 | 0.97106 | -0.2041 | 0.0026808 | 0.00067187
100 | 0.9858 | -0.099172 | 0.0020007 | 0.00050142
101 | 0.98573 | -0.099725 | 0.0015627 | 0.00039164
102 | 0.97098 | -0.20473 | 0.0019707 | 0.0004939
103 | 0.97258 | -0.19318 | 0.0040456 | 0.0010139
104 | 0.97299 | -0.19025 | 0.0034938 | 0.00087562
105 | 0.97246 | -0.19373 | 0.0013028 | 0.00032652
106 | 0.97662 | -0.16386 | 0.00023117 | 5.7938e-05
107 | 0.97657 | -0.16426 | 0.0022682 | 0.00056848
108 | 0.97067 | -0.2066 | 0.0030416 | 0.00076228
109 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.013319 | -0.0033382 | 0.013323 | 0.0033395 | 3.9341e-06 | 1.3184e-06 | 0.020212 | 0.020212 | 0.020212 | 0.98056 | -0.13577 | 0.98086 | -0.13364 | 7.4858
1 | 0.0090573 | 0.0022701 | -0.0090547 | -0.0022694 | 2.6076e-06 | 7.2399e-07 | 0.013745 | 0.013745 | 0.013745 | 0.98056 | -0.13577 | 0.98027 | -0.13785 | 5.0906
2 | -0.095744 | -0.024045 | 0.096167 | 0.024207 | 0.00042347 | 0.00016124 | 0.14527 | 0.14527 | 0.14527 | 0.98086 | -0.13364 | 0.98534 | -0.10197 | 26.9012
3 | 0.021117 | 0.0052959 | -0.021099 | -0.005289 | 1.8856e-05 | 6.8811e-06 | 0.032037 | 0.032038 | 0.032038 | 0.98086 | -0.13364 | 0.97996 | -0.14009 | 11.8658
4 | 0.061304 | 0.01541 | -0.061203 | -0.015372 | 0.00010092 | 3.7872e-05 | 0.093017 | 0.093018 | 0.093018 | 0.98086 | -0.13364 | 0.97919 | -0.14548 | 17.2255
5 | 0.0090547 | 0.0022694 | -0.009053 | -0.0022689 | 1.6996e-06 | 4.7197e-07 | 0.013745 | 0.013745 | 0.013745 | 0.98027 | -0.13785 | 0.98008 | -0.13921 | 5.0907
6 | 0.011019 | 0.0027614 | -0.011017 | -0.0027607 | 2.1518e-06 | 6.6903e-07 | 0.016641 | 0.016641 | 0.016641 | 0.98534 | -0.10197 | 0.98514 | -0.10338 | 6.1633
7 | -0.10719 | -0.026968 | 0.10744 | 0.027065 | 0.00025401 | 9.6904e-05 | 0.16191 | 0.16191 | 0.16191 | 0.98534 | -0.10197 | 0.98774 | -0.085021 | 29.9827
8 | 0.017114 | 0.0042903 | -0.017101 | -0.0042858 | 1.2509e-05 | 4.4374e-06 | 0.025987 | 0.025987 | 0.025987 | 0.97996 | -0.14009 | 0.97922 | -0.14537 | 9.6247
9 | 0.053773 | 0.01351 | -0.053726 | -0.013492 | 4.741e-05 | 1.8092e-05 | 0.081728 | 0.081728 | 0.081728 | 0.97919 | -0.14548 | 0.9783 | -0.15182 | 30.2696
10 | 0.0084021 | 0.0021053 | -0.0084009 | -0.0021049 | 1.2387e-06 | 3.1951e-07 | 0.012691 | 0.012691 | 0.012691 | 0.98514 | -0.10338 | 0.98499 | -0.10444 | 4.7004
11 | -0.11335 | -0.028546 | 0.11344 | 0.028578 | 8.6574e-05 | 3.2749e-05 | 0.17081 | 0.17081 | 0.17081 | 0.98774 | -0.085021 | 0.98852 | -0.079561 | 21.0874
12 | 0.0062966 | 0.001578 | -0.0062961 | -0.001578 | 4.7753e-07 | 7.8523e-08 | 0.0095683 | 0.0095683 | 0.0095683 | 0.97922 | -0.14537 | 0.97914 | -0.14592 | 3.5438
13 | 0.010804 | 0.0027078 | -0.010802 | -0.0027072 | 1.9853e-06 | 6.1512e-07 | 0.016418 | 0.016418 | 0.016418 | 0.97922 | -0.14537 | 0.97903 | -0.1467 | 6.0809
14 | 0.053726 | 0.013492 | -0.053672 | -0.013472 | 5.375e-05 | 2.0511e-05 | 0.081728 | 0.081728 | 0.081728 | 0.9783 | -0.15182 | 0.97729 | -0.15903 | 30.2696
15 | 0.0051884 | 0.0012998 | -0.005188 | -0.0012998 | 4.3588e-07 | 2.2931e-08 | 0.0078379 | 0.0078379 | 0.0078379 | 0.98499 | -0.10444 | 0.9849 | -0.10505 | 2.9029
16 | -0.11344 | -0.028578 | 0.11395 | 0.028774 | 0.0005166 | 0.0001954 | 0.17081 | 0.17081 | 0.17081 | 0.98852 | -0.079561 | 0.99317 | -0.047155 | 21.0874
17 | 0.0053298 | 0.0013356 | -0.0053287 | -0.0013355 | 1.1037e-06 | 8.5636e-08 | 0.0081007 | 0.0081008 | 0.0081008 | 0.97903 | -0.1467 | 0.97882 | -0.14819 | 3.0003
18 | 0.04316 | 0.010838 | -0.043066 | -0.010802 | 9.4462e-05 | 3.5893e-05 | 0.065722 | 0.065722 | 0.065722 | 0.97729 | -0.15903 | 0.97509 | -0.17481 | 24.3417
19 | 0.010512 | 0.0026338 | -0.01051 | -0.002633 | 2.4797e-06 | 7.5941e-07 | 0.016006 | 0.016006 | 0.016006 | 0.97729 | -0.15903 | 0.97706 | -0.16073 | 5.928
20 | 0.03531 | 0.0088581 | -0.035243 | -0.0088329 | 6.6836e-05 | 2.5247e-05 | 0.053887 | 0.053887 | 0.053887 | 0.97509 | -0.17481 | 0.97318 | -0.18849 | 19.9582
21 | 0.0047914 | 0.0011999 | -0.0047908 | -0.0011998 | 5.2414e-07 | 4.0277e-09 | 0.0072967 | 0.0072967 | 0.0072967 | 0.97706 | -0.16073 | 0.97695 | -0.16153 | 2.7025
22 | -0.0019072 | -0.000478 | 0.0019073 | 0.00047782 | 8.7444e-08 | -1.8108e-07 | 0.0028818 | 0.0028817 | 0.0028818 | 0.9848 | -0.10575 | 0.98485 | -0.10542 | 1.0673
23 | -0.0019073 | -0.00047782 | 0.0019074 | 0.00047762 | 9.7678e-08 | -2.0231e-07 | 0.0028817 | 0.0028816 | 0.0028817 | 0.98485 | -0.10542 | 0.9849 | -0.10505 | 1.0673
24 | -0.11395 | -0.028774 | 0.11471 | 0.029061 | 0.00076024 | 0.0002875 | 0.17081 | 0.1708 | 0.17081 | 0.99317 | -0.047155 | 1 | 0 | 21.0872
25 | 0.12295 | 0.031042 | -0.12266 | -0.030935 | 0.00028299 | 0.00010725 | 0.18303 | 0.18303 | 0.18303 | 1 | 0 | 0.99763 | -0.016419 | 22.596
26 | 0.12113 | 0.030551 | -0.12097 | -0.030491 | 0.00015621 | 5.9181e-05 | 0.18074 | 0.18074 | 0.18074 | 0.99763 | -0.016419 | 0.9963 | -0.025629 | 22.3137
27 | 0.003698 | 0.00092595 | -0.0036973 | -0.00092612 | 6.9185e-07 | -1.7146e-07 | 0.0056322 | 0.0056323 | 0.0056323 | 0.97695 | -0.16153 | 0.97676 | -0.16288 | 2.086
28 | 0.0036973 | 0.00092612 | -0.003697 | -0.00092618 | 2.5091e-07 | -6.2135e-08 | 0.0056323 | 0.0056324 | 0.0056324 | 0.97676 | -0.16288 | 0.97669 | -0.16337 | 2.0861
29 | 0.0030722 | 0.00076958 | -0.0030721 | -0.00076965 | 1.2149e-07 | -6.4495e-08 | 0.0046804 | 0.0046805 | 0.0046805 | 0.97669 | -0.16337 | 0.97665 | -0.16366 | 1.7335
30 | 0.015735 | 0.0039437 | -0.015727 | -0.0039408 | 8.2542e-06 | 2.8909e-06 | 0.024059 | 0.024059 | 0.024059 | 0.97318 | -0.18849 | 0.97266 | -0.19228 | 8.9107
31 | 0.0024996 | 0.00062618 | -0.0024995 | -0.00062625 | 6.9408e-08 | -6.9274e-08 | 0.0038083 | 0.0038083 | 0.0038083 | 0.97665 | -0.16366 | 0.97662 | -0.16386 | 1.4105
32 | 0.015727 | 0.0039408 | -0.015723 | -0.0039397 | 3.1649e-06 | 1.1085e-06 | 0.024059 | 0.024059 | 0.024059 | 0.97266 | -0.19228 | 0.97246 | -0.19373 | 8.9108
33 | -0.0018959 | -0.00047517 | 0.001896 | 0.00047497 | 9.3015e-08 | -2.0459e-07 | 0.0028368 | 0.0028367 | 0.0028368 | 0.99451 | -0.038248 | 0.99456 | -0.037893 | 1.0507
34 | -0.0076613 | -0.0019194 | 0.0076621 | 0.0019196 | 7.8334e-07 | 1.7728e-07 | 0.011462 | 0.011462 | 0.011462 | 0.99456 | -0.037893 | 0.99466 | -0.037154 | 4.2453
35 | 0.0057653 | 0.0014444 | -0.0057618 | -0.0014441 | 3.4342e-06 | 3.6157e-07 | 0.0086256 | 0.0086259 | 0.0086259 | 0.99456 | -0.037893 | 0.99394 | -0.042199 | 3.1948
36 | -0.012608 | -0.0031591 | 0.012615 | 0.0031613 | 6.5372e-06 | 2.1319e-06 | 0.018862 | 0.018861 | 0.018862 | 0.99466 | -0.037154 | 0.99519 | -0.033409 | 6.9858
37 | -0.0044286 | -0.0011083 | 0.0044292 | 0.0011082 | 5.7928e-07 | -4.7199e-08 | 0.0066527 | 0.0066526 | 0.0066527 | 0.99046 | -0.066357 | 0.9906 | -0.065409 | 2.464
38 | 0.0044286 | 0.0011083 | -0.0044277 | -0.0011083 | 8.9995e-07 | -7.3168e-08 | 0.0066527 | 0.0066528 | 0.0066528 | 0.99046 | -0.066357 | 0.99025 | -0.067829 | 2.464
39 | -0.0061354 | -0.0015358 | 0.0061361 | 0.0015359 | 6.8587e-07 | 9.716e-08 | 0.0092156 | 0.0092155 | 0.0092156 | 0.9906 | -0.065409 | 0.99071 | -0.0646 | 3.4132
40 | 0.0016512 | 0.00041248 | -0.001651 | -0.00041309 | 2.0532e-07 | -6.0874e-07 | 0.0024807 | 0.002481 | 0.002481 | 0.99025 | -0.067829 | 0.99013 | -0.068732 | 0.91887
41 | -0.013621 | -0.0034134 | 0.013635 | 0.0034183 | 1.468e-05 | 4.9085e-06 | 0.020366 | 0.020366 | 0.020366 | 0.99519 | -0.033409 | 0.9963 | -0.025629 | 7.5429
42 | 0.003813 | 0.00095436 | -0.0038126 | -0.00095444 | 3.8526e-07 | -7.5842e-08 | 0.0058406 | 0.0058407 | 0.0058407 | 0.97137 | -0.20158 | 0.97127 | -0.20231 | 2.1632
43 | -0.003813 | -0.00095436 | 0.0038142 | 0.00095412 | 1.2327e-06 | -2.4303e-07 | 0.0058406 | 0.0058403 | 0.0058406 | 0.97137 | -0.20158 | 0.97169 | -0.19924 | 2.1632
44 | 0.0038126 | 0.00095444 | -0.0038108 | -0.00095479 | 1.809e-06 | -3.5542e-07 | 0.0058407 | 0.005841 | 0.005841 | 0.97127 | -0.20231 | 0.97079 | -0.20575 | 2.1633
45 | -0.0083973 | -0.0021027 | 0.0083985 | 0.0021031 | 1.2615e-06 | 3.3373e-07 | 0.012859 | 0.012859 | 0.012859 | 0.97169 | -0.19924 | 0.97184 | -0.19815 | 4.7625
46 | 0.10563 | 0.026647 | -0.10548 | -0.026589 | 0.00015393 | 5.8044e-05 | 0.15783 | 0.15783 | 0.15783 | 0.9963 | -0.025629 | 0.9948 | -0.036034 | 19.4852
47 | 0.0017048 | 0.00042648 | -0.0017047 | -0.00042662 | 4.8075e-08 | -1.3629e-07 | 0.0025459 | 0.002546 | 0.002546 | 0.9963 | -0.025629 | 0.99627 | -0.025833 | 0.94295
48 | 0.0019136 | 0.0004794 | -0.0019135 | -0.00047957 | 8.013e-08 | -1.7267e-07 | 0.0028622 | 0.0028623 | 0.0028623 | 0.9948 | -0.036034 | 0.99476 | -0.036337 | 1.0601
49 | 0.10357 | 0.026109 | -0.10345 | -0.026066 | 0.00011494 | 4.3312e-05 | 0.15497 | 0.15497 | 0.15497 | 0.9948 | -0.036034 | 0.99366 | -0.043965 | 19.1318
50 | 0.0017047 | 0.00042662 | -0.0017047 | -0.00042675 | 4.5915e-08 | -1.3015e-07 | 0.002546 | 0.002546 | 0.002546 | 0.99627 | -0.025833 | 0.99624 | -0.026029 | 0.94297
51 | 0.10121 | 0.025505 | -0.10115 | -0.025483 | 5.638e-05 | 2.1227e-05 | 0.15161 | 0.15161 | 0.15161 | 0.99366 | -0.043965 | 0.99309 | -0.047948 | 18.7178
52 | -0.091231 | -0.022968 | 0.091252 | 0.022976 | 2.1399e-05 | 8.0188e-06 | 0.13706 | 0.13706 | 0.13706 | 0.99071 | -0.0646 | 0.99095 | -0.062921 | 16.9213
53 | 0.085095 | 0.021433 | -0.085073 | -0.021425 | 2.1357e-05 | 7.9715e-06 | 0.12785 | 0.12785 | 0.12785 | 0.99071 | -0.0646 | 0.99045 | -0.066395 | 15.7836
54 | 0.001651 | 0.00041309 | -0.0016508 | -0.00041372 | 2.1383e-07 | -6.3364e-07 | 0.002481 | 0.0024812 | 0.0024812 | 0.99013 | -0.068732 | 0.99 | -0.069669 | 0.91896
55 | 0.080825 | 0.020342 | -0.08076 | -0.020318 | 6.4973e-05 | 2.4179e-05 | 0.12167 | 0.12167 | 0.12167 | 0.98871 | -0.078595 | 0.98789 | -0.084357 | 15.0214
56 | -0.08348 | -0.021008 | 0.083623 | 0.021061 | 0.00014238 | 5.3093e-05 | 0.12567 | 0.12567 | 0.12567 | 0.98871 | -0.078595 | 0.99045 | -0.066395 | 15.5146
57 | 0.078485 | 0.019748 | -0.078444 | -0.019733 | 4.0925e-05 | 1.52e-05 | 0.11825 | 0.11825 | 0.11825 | 0.98789 | -0.084357 | 0.98736 | -0.088096 | 14.5983
58 | 0.01184 | 0.002967 | -0.011835 | -0.0029653 | 5.2233e-06 | 1.6729e-06 | 0.017843 | 0.017843 | 0.017843 | 0.98736 | -0.088096 | 0.98691 | -0.091285 | 6.6087
59 | 0.066604 | 0.016766 | -0.066589 | -0.01676 | 1.4893e-05 | 5.4555e-06 | 0.1004 | 0.1004 | 0.1004 | 0.98736 | -0.088096 | 0.98714 | -0.089697 | 12.3954
60 | 0.011835 | 0.0029653 | -0.011833 | -0.0029648 | 1.3738e-06 | 4.4004e-07 | 0.017843 | 0.017843 | 0.017843 | 0.98691 | -0.091285 | 0.9868 | -0.092124 | 6.6087
61 | 0.064074 | 0.01613 | -0.064042 | -0.016118 | 3.2094e-05 | 1.171e-05 | 0.096611 | 0.096611 | 0.096611 | 0.98714 | -0.089697 | 0.98663 | -0.093285 | 11.9273
62 | -0.093144 | -0.023451 | 0.093238 | 0.023486 | 9.4269e-05 | 3.5361e-05 | 0.1399 | 0.1399 | 0.1399 | 0.99095 | -0.062921 | 0.99198 | -0.055684 | 17.272
63 | 0.010048 | 0.0025173 | -0.010043 | -0.002516 | 4.4431e-06 | 1.3128e-06 | 0.015151 | 0.015151 | 0.015151 | 0.9868 | -0.092124 | 0.98635 | -0.095321 | 5.6115
64 | 0.06213 | 0.015639 | -0.062109 | -0.015632 | 2.0869e-05 | 7.5893e-06 | 0.093728 | 0.093728 | 0.093728 | 0.98663 | -0.093285 | 0.98628 | -0.095691 | 11.5714
65 | -0.095177 | -0.023972 | 0.095188 | 0.023976 | 1.1322e-05 | 4.2511e-06 | 0.14281 | 0.14281 | 0.14281 | 0.99198 | -0.055684 | 0.99211 | -0.054833 | 17.631
66 | -0.044021 | -0.01107 | 0.044024 | 0.011071 | 2.9868e-06 | 1.1352e-06 | 0.066768 | 0.066768 | 0.066768 | 0.98126 | -0.13119 | 0.98133 | -0.13071 | 24.7289
67 | 0.042596 | 0.010713 | -0.042517 | -0.010683 | 7.865e-05 | 2.9869e-05 | 0.064607 | 0.064607 | 0.064607 | 0.98126 | -0.13119 | 0.97939 | -0.14446 | 23.9287
68 | -0.045696 | -0.011491 | 0.045737 | 0.011506 | 4.1636e-05 | 1.5311e-05 | 0.069304 | 0.069303 | 0.069304 | 0.98133 | -0.13071 | 0.98225 | -0.12417 | 12.834
69 | 0.040322 | 0.010136 | -0.040264 | -0.010114 | 5.8326e-05 | 2.212e-05 | 0.061273 | 0.061273 | 0.061273 | 0.97939 | -0.14446 | 0.97793 | -0.15486 | 22.6939
70 | 0.00070545 | 0.00017385 | -0.00070535 | -0.00017558 | 1.0072e-07 | -1.7315e-06 | 0.0010708 | 0.0010714 | 0.0010714 | 0.97939 | -0.14446 | 0.97924 | -0.14552 | 0.39681
71 | -0.047666 | -0.011989 | 0.047682 | 0.011995 | 1.5963e-05 | 5.5809e-06 | 0.072225 | 0.072225 | 0.072225 | 0.98225 | -0.12417 | 0.98259 | -0.12177 | 8.9167
72 | 0.039046 | 0.0098087 | -0.039006 | -0.0097938 | 3.943e-05 | 1.4941e-05 | 0.05942 | 0.05942 | 0.05942 | 0.97793 | -0.15486 | 0.97691 | -0.16213 | 22.0075
73 | 0.00070535 | 0.00017558 | -0.00070528 | -0.00017676 | 6.8425e-08 | -1.1749e-06 | 0.0010714 | 0.0010718 | 0.0010718 | 0.97924 | -0.14552 | 0.97915 | -0.14622 | 0.39697
74 | -0.048476 | -0.012194 | 0.04848 | 0.012195 | 4.5508e-06 | 1.5961e-06 | 0.073427 | 0.073427 | 0.073427 | 0.98259 | -0.12177 | 0.98268 | -0.1211 | 9.065
75 | 0.037376 | 0.0093852 | -0.037356 | -0.0093778 | 1.9652e-05 | 7.4367e-06 | 0.056937 | 0.056937 | 0.056937 | 0.97691 | -0.16213 | 0.97638 | -0.16592 | 21.0878
76 | -0.049927 | -0.012558 | 0.049959 | 0.012569 | 3.1998e-05 | 1.1284e-05 | 0.075617 | 0.075617 | 0.075617 | 0.98268 | -0.1211 | 0.98333 | -0.1165 | 9.3355
77 | 0.036217 | 0.0090923 | -0.036177 | -0.0090773 | 3.9633e-05 | 1.4983e-05 | 0.055201 | 0.055201 | 0.055201 | 0.97638 | -0.16592 | 0.97528 | -0.1738 | 20.4448
78 | 0.034813 | 0.0087354 | -0.03481 | -0.008734 | 3.6421e-06 | 1.375e-06 | 0.05312 | 0.05312 | 0.05312 | 0.97528 | -0.1738 | 0.97517 | -0.17456 | 19.674
79 | 0.033698 | 0.0084554 | -0.033657 | -0.0084402 | 4.0285e-05 | 1.519e-05 | 0.051423 | 0.051423 | 0.051423 | 0.97517 | -0.17456 | 0.97397 | -0.18318 | 19.0456
80 | 0.055027 | 0.013848 | -0.055001 | -0.013839 | 2.5848e-05 | 9.2557e-06 | 0.083157 | 0.083157 | 0.083157 | 0.9849 | -0.10541 | 0.98443 | -0.10878 | 10.2663
81 | -0.056104 | -0.014118 | 0.05613 | 0.014127 | 2.6524e-05 | 9.5238e-06 | 0.084783 | 0.084783 | 0.084783 | 0.9849 | -0.10541 | 0.98538 | -0.10202 | 10.467
82 | 0.053953 | 0.013576 | -0.053934 | -0.013569 | 1.8611e-05 | 6.6455e-06 | 0.081572 | 0.081572 | 0.081572 | 0.98443 | -0.10878 | 0.98408 | -0.11125 | 10.0706
83 | -0.058192 | -0.014644 | 0.058212 | 0.014651 | 1.9097e-05 | 6.8907e-06 | 0.087897 | 0.087897 | 0.087897 | 0.98538 | -0.10202 | 0.98572 | -0.099673 | 10.8515
84 | 0.052149 | 0.013122 | -0.052136 | -0.013117 | 1.3081e-05 | 4.6459e-06 | 0.078873 | 0.078873 | 0.078873 | 0.98408 | -0.11125 | 0.98382 | -0.11305 | 9.7374
85 | -0.060173 | -0.015143 | 0.060206 | 0.015155 | 3.3461e-05 | 1.2124e-05 | 0.090857 | 0.090857 | 0.090857 | 0.98572 | -0.099673 | 0.98628 | -0.095691 | 11.217
86 | 0.049983 | 0.012578 | -0.049959 | -0.012569 | 2.4108e-05 | 8.5006e-06 | 0.075617 | 0.075617 | 0.075617 | 0.98382 | -0.11305 | 0.98333 | -0.1165 | 9.3354
87 | 0.0007693 | 0.00019231 | -0.00076929 | -0.00019251 | 1.2782e-08 | -1.9713e-07 | 0.0011489 | 0.0011489 | 0.0011489 | 0.99624 | -0.026029 | 0.99623 | -0.026149 | 0.42554
88 | 0.00076929 | 0.00019251 | -0.00076927 | -0.0001928 | 1.8568e-08 | -2.8632e-07 | 0.0011489 | 0.0011491 | 0.0011491 | 0.99623 | -0.026149 | 0.9962 | -0.026324 | 0.42557
89 | 0.030453 | 0.0076371 | -0.03045 | -0.0076361 | 2.8382e-06 | 1.0655e-06 | 0.046528 | 0.046528 | 0.046528 | 0.97397 | -0.18318 | 0.97388 | -0.18385 | 17.2325
90 | 0.027028 | 0.0067783 | -0.027004 | -0.0067694 | 2.3944e-05 | 8.9296e-06 | 0.041298 | 0.041299 | 0.041299 | 0.97388 | -0.18385 | 0.97299 | -0.19025 | 15.2957
91 | 0.097973 | 0.024686 | -0.097879 | -0.02465 | 9.4304e-05 | 3.5456e-05 | 0.14685 | 0.14685 | 0.14685 | 0.99309 | -0.047948 | 0.99211 | -0.054833 | 18.1292
92 | 0.0030419 | 0.00076209 | -0.0030416 | -0.00076228 | 3.6161e-07 | -1.9047e-07 | 0.0046625 | 0.0046626 | 0.0046626 | 0.97079 | -0.20575 | 0.97067 | -0.2066 | 1.7269
93 | -0.014412 | -0.0036101 | 0.014421 | 0.0036132 | 8.8162e-06 | 3.031e-06 | 0.022066 | 0.022066 | 0.022066 | 0.97184 | -0.19815 | 0.97246 | -0.19373 | 8.1725
94 | 0.0077941 | 0.0019523 | -0.007794 | -0.0019523 | 1.1018e-07 | 2.6077e-08 | 0.011758 | 0.011758 | 0.011758 | 0.98635 | -0.095321 | 0.98633 | -0.095423 | 4.3548
95 | 0.005922 | 0.0014831 | -0.0059204 | -0.0014829 | 1.6348e-06 | 2.0994e-07 | 0.0089338 | 0.0089339 | 0.0089339 | 0.98633 | -0.095423 | 0.98605 | -0.09742 | 3.3089
96 | 0.0046695 | 0.0011694 | -0.0046692 | -0.0011694 | 3.2688e-07 | -8.8503e-09 | 0.0070463 | 0.0070463 | 0.0070463 | 0.98605 | -0.09742 | 0.98598 | -0.097926 | 2.6097
97 | -0.011278 | -0.0028254 | 0.011281 | 0.0028264 | 3.1415e-06 | 9.9925e-07 | 0.017273 | 0.017273 | 0.017273 | 0.97156 | -0.20052 | 0.97184 | -0.19851 | 6.3973
98 | 0.005 | 0.0012528 | -0.0049985 | -0.0012527 | 1.4669e-06 | 6.792e-08 | 0.0076577 | 0.0076579 | 0.0076579 | 0.97156 | -0.20052 | 0.97127 | -0.20264 | 2.8363
99 | 0.0062781 | 0.0015726 | -0.0062775 | -0.0015725 | 6.6016e-07 | 1.1221e-07 | 0.0096151 | 0.0096152 | 0.0096152 | 0.97156 | -0.20052 | 0.97145 | -0.20128 | 3.5612
100 | -0.015776 | -0.0039528 | 0.015782 | 0.0039551 | 6.4518e-06 | 2.2618e-06 | 0.024154 | 0.024154 | 0.024154 | 0.97184 | -0.19851 | 0.97225 | -0.19556 | 8.946
101 | 0.0046535 | 0.0011655 | -0.0046516 | -0.0011655 | 1.8113e-06 | -1.0454e-08 | 0.0071276 | 0.0071278 | 0.0071278 | 0.97145 | -0.20128 | 0.97106 | -0.2041 | 2.6399
102 | 0.0035641 | 0.00089247 | -0.0035635 | -0.00089266 | 6.1374e-07 | -1.9748e-07 | 0.0053785 | 0.0053787 | 0.0053787 | 0.98598 | -0.097926 | 0.9858 | -0.099172 | 1.9921
103 | -0.019449 | -0.004874 | 0.019455 | 0.0048763 | 6.3971e-06 | 2.3169e-06 | 0.029766 | 0.029766 | 0.029766 | 0.97225 | -0.19556 | 0.97258 | -0.19318 | 11.0244
104 | 0.0019709 | 0.00049359 | -0.0019707 | -0.0004939 | 1.7145e-07 | -3.0671e-07 | 0.0030199 | 0.0030201 | 0.0030201 | 0.97106 | -0.2041 | 0.97098 | -0.20473 | 1.1185
105 | 0.0015628 | 0.00039125 | -0.0015627 | -0.00039164 | 1.1945e-07 | -3.9266e-07 | 0.0023588 | 0.0023589 | 0.0023589 | 0.9858 | -0.099172 | 0.98573 | -0.099725 | 0.87368
106 | -0.023501 | -0.0058902 | 0.02351 | 0.0058937 | 9.5353e-06 | 3.5207e-06 | 0.035955 | 0.035955 | 0.035955 | 0.97258 | -0.19318 | 0.97299 | -0.19025 | 13.3168
107 | 0.0022684 | 0.00056831 | -0.0022682 | -0.00056848 | 1.2771e-07 | -1.6527e-07 | 0.0034561 | 0.0034562 | 0.0034562 | 0.97662 | -0.16386 | 0.97657 | -0.16426 | 1.2801

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.23846 | 0.060104

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0042616 | 0.0010681
1 | 0.003985 | 0.00099874
2 | 0.0074293 | 0.001862
3 | 0.009053 | 0.0022689
4 | 0.0026151 | 0.00065542
5 | 0.0059086 | 0.0014808
6 | 0.0032125 | 0.00080513
7 | 0.0062961 | 0.001578
8 | 0.0054726 | 0.0013716
9 | 0.0077558 | 0.0019438
10 | 0.0057185 | 0.0014332
11 | 0.0019072 | 0.000478
12 | 0.0032805 | 0.00082218
13 | 0.0015334 | 0.0003843
14 | 0.0010929 | 0.0002739
15 | 0.00062484 | 0.0001566
16 | 0.019508 | 0.0048892
17 | 0.00057244 | 0.00014347
18 | 0.0018959 | 0.00047517
19 | 0.004946 | 0.0012396
20 | 0.0057618 | 0.0014441
21 | 0.0017062 | 0.00042762
22 | 0.0027765 | 0.00069585
23 | 0.0010061 | 0.00025216
24 | 0.0045831 | 0.0011486
25 | 0.0053287 | 0.0013355
26 | 0.0019135 | 0.00047957
27 | 0.0022399 | 0.00056137
28 | 0.002655 | 0.0006654
29 | 0.0022752 | 0.00057022
30 | 0.0014507 | 0.00036358
31 | 0.0025156 | 0.00063046
32 | 0.0018918 | 0.00047414
33 | 0.0017855 | 0.00044749
34 | 0.0019116 | 0.00047909
35 | 0.0019385 | 0.00048582
36 | 0.0014249 | 0.00035711
37 | 0.0016722 | 0.00041909
38 | 0.0014897 | 0.00037336
39 | 0.0019285 | 0.00048333
40 | 0.001218 | 0.00030527
41 | 0.00079378 | 0.00019894
42 | 0.0016303 | 0.00040859
43 | 0.00070528 | 0.00017676
44 | 0.0014467 | 0.00036257
45 | 0.0011392 | 0.00028552
46 | 0.001364 | 0.00034185
47 | 0.0011119 | 0.00027867
48 | 0.0010763 | 0.00026974
49 | 0.0010487 | 0.00026282
50 | 0.0020623 | 0.00051687
51 | 0.0017851 | 0.00044738
52 | 0.0019613 | 0.00049154
53 | 0.002153 | 0.00053959
54 | 0.001903 | 0.00047695
55 | 0.0016508 | 0.00041372
56 | 0.0009354 | 0.00023443
57 | 0.00076927 | 0.0001928
58 | 0.0032042 | 0.00080306
59 | 0.0034225 | 0.00085776
60 | 0.003182 | 0.00079748
61 | 0.0026906 | 0.00067433
62 | 0.00076888 | 0.0001927
63 | 0.0060133 | 0.0015071
64 | 0.0022492 | 0.00056371
65 | 0.001872 | 0.00046916
66 | 0.0012509 | 0.0003135
67 | 0.0044944 | 0.0011264
68 | 0.0049985 | 0.0012527
69 | 0.001624 | 0.00040702
70 | 0.0011051 | 0.00027696
71 | 0.0036666 | 0.00091893
72 | 0.0026808 | 0.00067187
73 | 0.0020007 | 0.00050142
74 | 0.0015627 | 0.00039164
75 | 0.0019707 | 0.0004939
76 | 0.0040456 | 0.0010139
77 | 0.0034938 | 0.00087562
78 | 0.0013028 | 0.00032652
79 | 0.00023117 | 5.7938e-05
80 | 0.0022682 | 0.00056848
81 | 0.0030416 | 0.00076228

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1