## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1135-2_1_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1135-2_1_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1135-2_1_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1135-2_1_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1135-2_1_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1135-2_1_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1135-2_1_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1135-2_1_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1135-2_1_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1135-2_1_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1135-2_1_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1135-2_1_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1135-2_1_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1135-2_1_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1135-2_1_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1135-2_1_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1135-2_1_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1135-2_1_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1135-2_1_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1135-2_1_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1135-2_1_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1135-2_1_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1135-2_1_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1135-2_1_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1135-2_1_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1135-2_1_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1135-2_1_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1135-2_1_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1135-2_1_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1135-2_1_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1135-2_1_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1135-2_1_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1135-2_1_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1135-2_1_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1135-2_1_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1135-2_1_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1135-2_1_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1135-2_1_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1135-2_1_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1135-2_1_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1135-2_1_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1135-2_1_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1135-2_1_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1135-2_1_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1135-2_1_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1135-2_1_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1135-2_1_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1135-2_1_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1135-2_1_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1135-2_1_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1135-2_1_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1135-2_1_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1135-2_1_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1135-2_1_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1135-2_1_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1135-2_1_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1135-2_1_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1135-2_1_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1135-2_1_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1135-2_1_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1135-2_1_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1135-2_1_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1135-2_1_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1135-2_1_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1135-2_1_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1135-2_1_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1135-2_1_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1135-2_1_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1135-2_1_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1135-2_1_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1135-2_1_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1135-2_1_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1135-2_1_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1135-2_1_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1135-2_1_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1135-2_1_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1135-2_1_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1135-2_1_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1135-2_1_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1135-2_1_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1135-2_1_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1135-2_1_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1135-2_1_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1135-2_1_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1135-2_1_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1135-2_1_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1135-2_1_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1135-2_1_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1135-2_1_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1135-2_1_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1135-2_1_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1135-2_1_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1135-2_1_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1135-2_1_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1135-2_1_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1135-2_1_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1135-2_1_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1135-2_1_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1135-2_1_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1135-2_1_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1135-2_1_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1135-2_1_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1135-2_1_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1135-2_1_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_129_1_node_259 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1135-2_1_3_load_32 | 0 | 0.00046888 | 0.00011751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1135-2_1_3_load_4 | 2 | 0.00070321 | 0.00017624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1135-2_1_3_load_11 | 4 | 0.00094491 | 0.00023682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1135-2_1_3_load_10 | 5 | 0.00090709 | 0.00022734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1135-2_1_3_load_12 | 6 | 0.0027685 | 0.00069385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1135-2_1_3_load_20 | 10 | 0.00019746 | 4.9488e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1135-2_1_3_load_15 | 11 | 9.1451e-05 | 2.292e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1135-2_1_3_load_16 | 12 | 0.00022686 | 5.6856e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1135-2_1_3_load_18 | 14 | 0.00010299 | 2.5812e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1135-2_1_3_load_29 | 16 | 0.0001698 | 4.2555e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1135-2_1_3_load_27 | 17 | 0.00015922 | 3.9904e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1135-2_1_3_load_64 | 18 | 0.00010751 | 2.6944e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1135-2_1_3_load_115 | 20 | 0.00052098 | 0.00013057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1135-2_1_3_load_112 | 21 | 0.00039145 | 9.8106e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1135-2_1_3_load_134 | 23 | 0.00012652 | 3.1708e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1135-2_1_3_load_63 | 24 | 8.9446e-05 | 2.2417e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1135-2_1_3_load_75 | 26 | 0.00015785 | 3.9561e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1135-2_1_3_load_50 | 27 | 0.00070977 | 0.00017788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1135-2_1_3_load_47 | 29 | 0.00093008 | 0.0002331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1135-2_1_3_load_48 | 30 | 0.00014537 | 3.6433e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1135-2_1_3_load_98 | 33 | 0.00039816 | 9.9789e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1135-2_1_3_load_113 | 34 | 0.00067165 | 0.00016833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1135-2_1_3_load_37 | 37 | 0.001908 | 0.00047819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1135-2_1_3_load_88 | 38 | 0.0015564 | 0.00039006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1135-2_1_3_load_39 | 40 | 0.00021222 | 5.3188e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1135-2_1_3_load_78 | 42 | 0.0010825 | 0.0002713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1135-2_1_3_load_67 | 44 | 0.00011505 | 2.8835e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1135-2_1_3_load_41 | 46 | 0.00044217 | 0.00011082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1135-2_1_3_load_45 | 48 | 0.0012187 | 0.00030542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1135-2_1_3_load_92 | 49 | 0.00020741 | 5.1983e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1135-2_1_3_load_93 | 50 | 0.00095076 | 0.00023828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1135-2_1_3_load_51 | 52 | 0.0003027 | 7.5864e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1135-2_1_3_load_65 | 53 | 0.003347 | 0.00083885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1135-2_1_3_load_60 | 54 | 0.00065158 | 0.0001633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1135-2_1_3_load_58 | 55 | 0.00049635 | 0.0001244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1135-2_1_3_load_59 | 56 | 0.00018822 | 4.7173e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1135-2_1_3_load_125 | 58 | 0.00089175 | 0.00022349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1135-2_1_3_load_126 | 59 | 0.00095569 | 0.00023952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1135-2_1_3_load_129 | 60 | 0.0016308 | 0.00040871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1135-2_1_3_load_132 | 62 | 0.0056856 | 0.001425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1135-2_1_3_load_128 | 63 | 0.0044954 | 0.0011266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1135-2_1_3_load_107 | 64 | 0.001641 | 0.00041127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1135-2_1_3_load_79 | 65 | 0.0038694 | 0.00096977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1135-2_1_3_load_80 | 66 | 0.0039985 | 0.0010021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1135-2_1_3_load_83 | 69 | 0.0026905 | 0.00067431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1135-2_1_3_load_84 | 70 | 0.0039946 | 0.0010012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1135-2_1_3_load_109 | 72 | 0.0053647 | 0.0013445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1135-2_1_3_load_133 | 73 | 0.011551 | 0.0028951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1135-2_1_3_load_131 | 74 | 0.0018768 | 0.00047038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1135-2_1_3_load_120 | 75 | 0.0034831 | 0.00087294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1135-2_1_3_load_85 | 76 | 0.0010173 | 0.00025497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1135-2_1_3_load_87 | 77 | 0.0024973 | 0.00062589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1135-2_1_3_load_89 | 78 | 0.00088857 | 0.0002227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1135-2_1_3_load_90 | 79 | 0.00074067 | 0.00018563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1135-2_1_3_load_91 | 80 | 0.0010368 | 0.00025986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1135-2_1_3_load_104 | 81 | 0.0011535 | 0.00028909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1135-2_1_3_load_110 | 82 | 0.002829 | 0.00070902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1135-2_1_3_load_111 | 84 | 0.0017219 | 0.00043155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1135-2_1_3_load_116 | 85 | 0.00021586 | 5.4099e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1135-2_1_3_load_135 | 86 | 0.00018222 | 4.5668e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1135-2_1_3_load_117 | 87 | 0.0021402 | 0.00053639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1135-2_1_3_load_95 | 88 | 0.00031616 | 7.9238e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1135-2_1_3_load_96 | 89 | 0.00034747 | 8.7083e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1135-2_1_3_load_97 | 90 | 0.00080083 | 0.00020071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1135-2_1_3_load_99 | 91 | 0.00084311 | 0.0002113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1135-2_1_3_load_100 | 92 | 0.0045728 | 0.001146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1135-2_1_3_load_101 | 93 | 0.0023696 | 0.00059387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1135-2_1_3_load_102 | 94 | 0.0024003 | 0.00060157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1135-2_1_3_load_103 | 95 | 0.0021564 | 0.00054043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1135-2_1_3_load_123 | 96 | 0.0043152 | 0.0010815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1135-2_1_3_load_106 | 97 | 0.0015698 | 0.00039344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1135-2_1_3_load_127 | 98 | 0.0014117 | 0.0003538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1135-2_1_3_load_121 | 99 | 0.0041053 | 0.0010289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1135-2_1_3_load_114 | 100 | 0.00053468 | 0.000134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1135-2_1_3_load_118 | 101 | 0.0022701 | 0.00056894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1135-2_1_3_load_124 | 102 | 0.0020446 | 0.00051242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1135-2_1_3_load_122 | 103 | 0.0080499 | 0.0020175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 73 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1135-2_1_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.010668 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1135-2_1_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 35 | 0.017947 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1135-2_1_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 36 | 0.15165 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1135-2_1_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.2479 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1135-2_1_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.024386 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1135-2_1_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.032339 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1135-2_1_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.011208 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1135-2_1_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.0182 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1135-2_1_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.1853 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1135-2_1_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.004557 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_1135-2_1_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.081401 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_1135-2_1_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 20 | 0.009235 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_1135-2_1_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 21 | 0.060904 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1135-2_1_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 14 | 0.0029468 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_1135-2_1_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.010737 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_1135-2_1_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.017466 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_1135-2_1_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.019638 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_1135-2_1_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.078803 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_1135-2_1_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.052281 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1135-2_1_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.03714 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_1135-2_1_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.016918 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1135-2_1_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.0066283 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_1135-2_1_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 24 | 0.13656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1135-2_1_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 22 | 0.058718 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_1135-2_1_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 33 | 0.016599 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_1135-2_1_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 34 | 0.0071156 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1135-2_1_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.020586 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_1135-2_1_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 32 | 0.021601 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_1135-2_1_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 57 | 0.032876 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1135-2_1_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.045276 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1135-2_1_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.016829 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1135-2_1_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 25 | 28 | 0.11919 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1135-2_1_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 26 | 54 | 0.14897 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1135-2_1_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 27 | 30 | 0.0028532 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1135-2_1_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 28 | 46 | 0.1 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1135-2_1_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.0081741 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1135-2_1_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.057445 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1135-2_1_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 31 | 52 | 0.09348 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1135-2_1_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 32 | 86 | 0.023335 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1135-2_1_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 32 | 51 | 0.002949 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_1135-2_1_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 33 | 89 | 0.018901 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_1135-2_1_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 34 | 100 | 0.045612 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1135-2_1_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.0076301 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1135-2_1_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.10131 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1135-2_1_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.062574 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1135-2_1_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 39 | 78 | 0.008944 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1135-2_1_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 39 | 79 | 0.013273 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1135-2_1_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 39 | 80 | 0.047664 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1135-2_1_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 39 | 76 | 0.032775 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1135-2_1_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.035247 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1135-2_1_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.19769 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1135-2_1_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.11903 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1135-2_1_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 43 | 47 | 0.14062 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1135-2_1_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.015541 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1135-2_1_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 45 | 54 | 0.0062368 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1135-2_1_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.010866 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1135-2_1_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.0018356 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1135-2_1_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 48 | 53 | 0.044478 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1135-2_1_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.041398 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1135-2_1_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.070214 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1135-2_1_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.12815 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1135-2_1_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 51 | 85 | 0.013203 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_1135-2_1_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.034027 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1135-2_1_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.021641 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1135-2_1_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.014438 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1135-2_1_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 59 | 98 | 0.071291 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1135-2_1_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.038416 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1135-2_1_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.025182 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1135-2_1_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 62 | 71 | 0.0029863 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1135-2_1_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.0022668 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1135-2_1_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 64 | 83 | 0.010349 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1135-2_1_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.0085026 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_1135-2_1_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.0049192 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_1135-2_1_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.017414 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_1135-2_1_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.016716 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1135-2_1_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 67 | 70 | 0.025503 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_1135-2_1_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 68 | 71 | 0.009514 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1135-2_1_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 68 | 72 | 0.01134 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_1135-2_1_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 70 | 73 | 0.014114 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_1135-2_1_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 71 | 74 | 0.024854 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1135-2_1_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 72 | 75 | 0.033256 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_1135-2_1_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 74 | 98 | 0.027269 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1135-2_1_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 75 | 99 | 0.018712 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_1135-2_1_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.019116 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1135-2_1_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 78 | 81 | 0.045167 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1135-2_1_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 79 | 82 | 0.025905 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1135-2_1_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.015343 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1135-2_1_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.022485 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1135-2_1_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 83 | 97 | 0.029031 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1135-2_1_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 84 | 91 | 0.028767 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_1135-2_1_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.041707 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_1135-2_1_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 87 | 101 | 0.026951 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_1135-2_1_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.0094814 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_1135-2_1_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.023328 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_1135-2_1_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.013216 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_1135-2_1_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.0358 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1135-2_1_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.045847 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1135-2_1_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.037536 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1135-2_1_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.030477 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1135-2_1_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.00032797 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1135-2_1_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 99 | 103 | 0.021433 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
101 | LV_1135-2_1_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.0017473 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_1135-2_1_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.018925 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1135-2_1_3_trafo_133 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 104 | 73 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13
0 | 2636685.9567 | 1212110.7233 | 2636695.6617 | 1212115.1521
1 | 2636671.4792 | 1212100.295 | 2636674.8236 | 1212103.762 | 2636683.2671 | 1212109.4949 | 2636685.9567 | 1212110.7233
2 | 2636613.9243 | 1212159.1869 | 2636646.1278 | 1212159.4735 | 2636616.8662 | 1212145.2858 | 2636640.9498 | 1212139.13 | 2636648.182 | 1212123.1318 | 2636660.8023 | 1212125.444 | 2636673.4363 | 1212125.5216 | 2636685.9567 | 1212110.7233
3 | 2636722.0307 | 1211826.4925 | 2636919.8423 | 1211677.0838
4 | 2636722.0307 | 1211826.4925 | 2636721.1059 | 1211822.4289 | 2636714.871 | 1211815.7867 | 2636705.4904 | 1211809.8363
5 | 2636677.413 | 1211794.0317 | 2636685.8694 | 1211797.3646 | 2636696.306 | 1211804.0103 | 2636705.4904 | 1211809.8363
6 | 2636666.7376 | 1211790.6831 | 2636673.2041 | 1211792.3728 | 2636677.413 | 1211794.0317
7 | 2636648.7081 | 1211788.7537 | 2636662.3111 | 1211789.5265 | 2636666.7376 | 1211790.6831
8 | 2636531.4816 | 1211928.9161 | 2636541.3412 | 1211911.8888 | 2636557.7058 | 1211888.4644 | 2636627.6957 | 1211800.6094 | 2636635.0691 | 1211793.8396 | 2636642.2955 | 1211789.9928 | 2636648.7081 | 1211788.7537
9 | 2636529.1933 | 1211932.8599 | 2636531.4816 | 1211928.9161
10 | 2636531.4816 | 1211928.9161 | 2636530.3952 | 1211923.9399 | 2636529.4045 | 1211885.9453 | 2636530.6661 | 1211874.7132 | 2636535.7585 | 1211848.2006
11 | 2636529.1933 | 1211932.8599 | 2636524.5676 | 1211940.8529
12 | 2636529.1933 | 1211932.8599 | 2636553.4785 | 1211947.239 | 2636558.3439 | 1211951.738 | 2636561.567 | 1211957.6501 | 2636562.9567 | 1211963.9622 | 2636562.9182 | 1211970.2545 | 2636561.1484 | 1211976.5768
13 | 2636535.7585 | 1211848.2006 | 2636536.3144 | 1211845.3067
14 | 2636541.0436 | 1211815.3092 | 2636539.5267 | 1211825.9388
15 | 2636529.9192 | 1211801.8445 | 2636541.0436 | 1211815.3092 | 2636541.0436 | 1211815.3092
16 | 2636539.5267 | 1211825.9388 | 2636538.0587 | 1211836.2252 | 2636536.3144 | 1211845.3067
17 | 2636482.3098 | 1211739.929 | 2636485.2826 | 1211740.8366 | 2636486.5767 | 1211741.6783 | 2636487.6327 | 1211742.941 | 2636506.0916 | 1211765.9448 | 2636518.6109 | 1211784.9101 | 2636521.7955 | 1211789.6878 | 2636527.653 | 1211798.4509 | 2636529.9192 | 1211801.8445
18 | 2636482.3098 | 1211739.929 | 2636480.0882 | 1211704.3616 | 2636481.7151 | 1211687.7973
19 | 2636482.3098 | 1211739.929 | 2636482.2885 | 1211744.6538 | 2636482.1069 | 1211749.4999 | 2636481.3152 | 1211754.7203 | 2636480.4977 | 1211759.1846 | 2636479.378 | 1211763.3801 | 2636477.4702 | 1211768.4714 | 2636475.4907 | 1211772.8618 | 2636474.0688 | 1211775.6739
20 | 2636481.7151 | 1211687.7973 | 2636482.13 | 1211683.5733 | 2636485.687 | 1211671.4088
21 | 2636470.6295 | 1211781.337 | 2636473.7141 | 1211776.3752 | 2636474.0688 | 1211775.6739
22 | 2636536.01 | 1211544.4986 | 2636515.3647 | 1211595.2034 | 2636491.8835 | 1211652.8819 | 2636487.1663 | 1211666.3497 | 2636485.687 | 1211671.4088
23 | 2636470.6295 | 1211781.337 | 2636468.2237 | 1211784.6131 | 2636464.8935 | 1211788.7396 | 2636459.4703 | 1211794.6877 | 2636430.9323 | 1211824.6419
24 | 2636524.5676 | 1211940.8529 | 2636516.2533 | 1211955.2199
25 | 2636561.1484 | 1211976.5768 | 2636559.2303 | 1211983.429
26 | 2636430.9323 | 1211824.6419 | 2636417.9833 | 1211838.7265 | 2636417.1143 | 1211839.8919
27 | 2636404.2022 | 1211857.2087 | 2636417.1143 | 1211839.8919
28 | 2636549.1848 | 1211514.386 | 2636540.9446 | 1211532.3792 | 2636536.01 | 1211544.4986
29 | 2636306.922 | 1211639.6247 | 2636313.7727 | 1211621.3448 | 2636314.2225 | 1211614.8438 | 2636311.4362 | 1211603.2424 | 2636310.3388 | 1211596.0186
30 | 2636306.922 | 1211639.6247 | 2636310.0044 | 1211640.0215 | 2636317.114 | 1211644.1226 | 2636320.7135 | 1211648.2984
31 | 2636197.2386 | 1211675.6574 | 2636202.3786 | 1211677.5563 | 2636208.4895 | 1211677.1932 | 2636228.0697 | 1211674.666 | 2636240.733 | 1211670.0735 | 2636248.7061 | 1211665.8528 | 2636285.5249 | 1211642.2962 | 2636293.2308 | 1211639.5526 | 2636301.6455 | 1211638.9367 | 2636306.922 | 1211639.6247
32 | 2636352.7171 | 1211453.2009 | 2636310.3388 | 1211596.0186
33 | 2636320.7135 | 1211648.2984 | 2636322.5764 | 1211650.4595
34 | 2636197.2386 | 1211675.6574 | 2636142.9782 | 1211725.1239 | 2636137.6425 | 1211732.9739 | 2636134.94 | 1211740.1172 | 2636133.4551 | 1211749.4469
35 | 2636326.2016 | 1211657.7857 | 2636322.5764 | 1211650.4595 | 2636322.5764 | 1211650.4595
36 | 2636310.3339 | 1211711.9982 | 2636314.21 | 1211704.3173 | 2636325.6887 | 1211674.6479 | 2636327.1283 | 1211665.3179 | 2636326.2016 | 1211657.7857
37 | 2636246.5001 | 1211758.8707 | 2636247.806 | 1211745.2708 | 2636250.1117 | 1211737.169 | 2636252.7841 | 1211732.5159 | 2636256.8764 | 1211730.5063 | 2636262.3732 | 1211729.9171 | 2636274.5942 | 1211731.8368 | 2636279.8986 | 1211731.6578 | 2636286.2271 | 1211729.2616 | 2636291.1371 | 1211725.2224 | 2636301.6087 | 1211713.7128 | 2636304.8753 | 1211711.2868 | 2636308.3487 | 1211711.1078 | 2636310.3339 | 1211711.9982
38 | 2636423.3196 | 1211870.6663 | 2636404.2022 | 1211857.2087
39 | 2636404.2022 | 1211857.2087 | 2636402.4402 | 1211859.5771
40 | 2636516.2533 | 1211955.2199 | 2636506.7859 | 1211971.5792
41 | 2636559.2303 | 1211983.429 | 2636546.9351 | 1212027.3521
42 | 2636671.4792 | 1212100.295 | 2636666.1788 | 1212094.8065
43 | 2636613.9243 | 1212159.1869 | 2636609.8586 | 1212158.1391 | 2636595.193 | 1212157.3377 | 2636570.3801 | 1212149.8703 | 2636550.6896 | 1212137.1535 | 2636534.866 | 1212125.6834 | 2636522.8723 | 1212119.4213
44 | 2636464.926 | 1212096.7837 | 2636474.0934 | 1212099.7303 | 2636480.9972 | 1212103.8304 | 2636495.1861 | 1212110.5543 | 2636516.3798 | 1212116.0314 | 2636522.8723 | 1212119.4213
45 | 2636464.926 | 1212096.7837 | 2636458.7786 | 1212096.9574 | 2636456.0195 | 1212096.5162
46 | 2636464.926 | 1212096.7837 | 2636471.2816 | 1212093.6318 | 2636473.6126 | 1212087.9101
47 | 2636464.926 | 1212096.7837 | 2636466.2203 | 1212121.2057 | 2636467.2011 | 1212127.3152 | 2636470.2105 | 1212134.6378 | 2636475.6407 | 1212141.9444
48 | 2636464.926 | 1212096.7837 | 2636470.3729 | 1212103.0873 | 2636476.7014 | 1212106.8503 | 2636491.9904 | 1212114.4684
49 | 2635956.8555 | 1211482.361 | 2635931.8019 | 1211457.568
50 | 2635993.2637 | 1211676.6714 | 2635956.8555 | 1211482.361
51 | 2636089.0379 | 1211700.428 | 2636083.5719 | 1211709.7447 | 2636079.4737 | 1211713.9891 | 2636075.5866 | 1211716.0001 | 2636068.8566 | 1211716.9711 | 2636056.4329 | 1211715.8843 | 2636043.006 | 1211712.3457 | 2636033.0408 | 1211708.0164 | 2635999.529 | 1211689.9373 | 2635995.2659 | 1211686.265 | 2635992.655 | 1211680.7572 | 2635993.2637 | 1211676.6714
52 | 2636134.8107 | 1211760.228 | 2636124.8154 | 1211763.4138 | 2636117.6173 | 1211773.9319 | 2636113.0573 | 1211786.7005 | 2636108.9504 | 1211791.1449 | 2636103.2483 | 1211790.4989 | 2636099.4168 | 1211784.5835 | 2636098.481 | 1211770.97 | 2636096.6498 | 1211735.8165 | 2636089.0379 | 1211700.428
53 | 2636347.4352 | 1211449.8844 | 2636339.7312 | 1211443.5338 | 2636336.2666 | 1211439.1896
54 | 2636347.4352 | 1211449.8844 | 2636352.7171 | 1211453.2009
55 | 2636134.8107 | 1211760.228 | 2636133.4551 | 1211749.4469
56 | 2636134.8107 | 1211760.228 | 2636135.2636 | 1211762.0068
57 | 2636135.2636 | 1211762.0068 | 2636139.9908 | 1211780.571 | 2636141.8855 | 1211805.8216
58 | 2636309.4232 | 1211871.1254 | 2636320.4763 | 1211859.478 | 2636333.7944 | 1211849.62 | 2636341.307 | 1211845.0928
59 | 2636402.4402 | 1211859.5771 | 2636371.77 | 1211838.0667 | 2636365.2474 | 1211836.1815 | 2636359.5543 | 1211836.5693 | 2636350.1592 | 1211839.7584 | 2636341.307 | 1211845.0928
60 | 2636341.307 | 1211845.0928 | 2636246.5001 | 1211758.8707
61 | 2636402.4402 | 1211859.5771 | 2636395.3633 | 1211870.7238
62 | 2636496.0519 | 1211498.3168 | 2636497.5381 | 1211498.5277 | 2636529.0905 | 1211506.4252
63 | 2636549.1848 | 1211514.386 | 2636531.7308 | 1211507.0861 | 2636529.0905 | 1211506.4252
64 | 2636219.6324 | 1211965.067 | 2636222.2241 | 1211964.3193 | 2636227.517 | 1211964.7517 | 2636232.1848 | 1211968.0374 | 2636232.4884 | 1211968.6918
65 | 2636232.4884 | 1211968.6918 | 2636237.4719 | 1211979.4316 | 2636241.1204 | 1211982.9113 | 2636245.5384 | 1211983.5496 | 2636250.6448 | 1211982.1576 | 2636263.5286 | 1211974.9317 | 2636269.5 | 1211973.7339 | 2636274.3269 | 1211974.5859 | 2636282.6543 | 1211979.5171 | 2636286.5503 | 1211986.0223 | 2636287.334 | 1211987.4504
66 | 2636291.1145 | 1212053.8224 | 2636305.7535 | 1212069.0313 | 2636310.2013 | 1212074.7505 | 2636312.9187 | 1212084.4377
67 | 2636291.1145 | 1212053.8224 | 2636296.3054 | 1212048.5176 | 2636303.8435 | 1212040.8034 | 2636308.101 | 1212035.279
68 | 2636309.924 | 1212032.9136 | 2636308.101 | 1212035.279
69 | 2636387.3496 | 1212107.2169 | 2636389.2808 | 1212106.0301
70 | 2636398.0983 | 1212100.6116 | 2636389.2808 | 1212106.0301
71 | 2636339.047 | 1212036.0697 | 2636337.0462 | 1212035.5579 | 2636331.1367 | 1212033.0049
72 | 2636343.8127 | 1212037.2889 | 2636339.047 | 1212036.0697
73 | 2636315.5624 | 1212025.2435 | 2636325.9526 | 1212030.7654 | 2636331.1367 | 1212033.0049
74 | 2636343.8127 | 1212037.2889 | 2636353.2697 | 1212038.8474 | 2636360.3946 | 1212038.5472
75 | 2636343.8127 | 1212037.2889 | 2636354.2059 | 1212013.9994
76 | 2636315.5624 | 1212025.2435 | 2636313.1939 | 1212028.6644 | 2636309.924 | 1212032.9136
77 | 2636315.5624 | 1212025.2435 | 2636316.8441 | 1212023.1167 | 2636321.4011 | 1212015.5222
78 | 2636359.9575 | 1212001.1108 | 2636354.2059 | 1212013.9994
79 | 2636309.924 | 1212032.9136 | 2636298.568 | 1212020.026 | 2636294.5279 | 1212013.4977
80 | 2636321.4011 | 1212015.5222 | 2636326.8605 | 1212006.4236 | 2636336.7347 | 1211986.0448
81 | 2636287.334 | 1211987.4504 | 2636290.578 | 1211993.3621 | 2636291.7567 | 1212000.6846 | 2636294.5279 | 1212013.4977
82 | 2636336.7347 | 1211986.0448 | 2636344.8939 | 1211969.2058
83 | 2636508.7586 | 1212123.6337 | 2636497.19 | 1212117.0592 | 2636491.9904 | 1212114.4684
84 | 2636411.5419 | 1212093.4149 | 2636418.6604 | 1212091.3316 | 2636425.7998 | 1212091.6976 | 2636436.5626 | 1212093.4086 | 2636446.7788 | 1212095.0386 | 2636456.0195 | 1212096.5162
85 | 2636473.6126 | 1212087.9101 | 2636473.9426 | 1212087.0999 | 2636475.1188 | 1212062.0974
86 | 2636398.0983 | 1212100.6116 | 2636408.2409 | 1212094.3809 | 2636411.5419 | 1212093.4149
87 | 2636475.1188 | 1212062.0974 | 2636475.6017 | 1212051.8341 | 2636477.9477 | 1212039.8508
88 | 2636398.0983 | 1212100.6116 | 2636399.7505 | 1212092.5614 | 2636408.5067 | 1212073.6798
89 | 2636477.9477 | 1212039.8508 | 2636480.5973 | 1212026.3166 | 2636485.1874 | 1212012.0617
90 | 2636395.3633 | 1211870.7238 | 2636389.4678 | 1211880.0098 | 2636379.9627 | 1211896.2723 | 2636374.8281 | 1211906.9755
91 | 2636363.171 | 1211931.2745 | 2636374.8281 | 1211906.9755
92 | 2636502.0368 | 1211979.7855 | 2636506.7859 | 1211971.5792
93 | 2636502.0368 | 1211979.7855 | 2636490.3519 | 1211999.9764
94 | 2636485.1874 | 1212012.0617 | 2636487.4822 | 1212004.9353 | 2636490.3519 | 1211999.9764
95 | 2636428.0002 | 1211973.1885 | 2636427.7775 | 1211974.2976 | 2636424.1817 | 1211995.8103 | 2636424.1033 | 1212008.6672
96 | 2636437.0239 | 1211928.2386 | 2636428.0002 | 1211973.1885
97 | 2636424.1033 | 1212008.6672 | 2636424.0739 | 1212013.4865 | 2636424.6398 | 1212031.5559 | 2636423.5709 | 1212039.8875 | 2636421.4594 | 1212045.7575
98 | 2636408.6447 | 1212073.3823 | 2636410.444 | 1212069.5022 | 2636419.7761 | 1212050.4371 | 2636421.4594 | 1212045.7575
99 | 2636408.6447 | 1212073.3823 | 2636408.5067 | 1212073.6798
100 | 2636344.8939 | 1211969.2058 | 2636352.9903 | 1211952.496 | 2636354.2295 | 1211949.913
101 | 2636363.171 | 1211931.2745 | 2636362.4152 | 1211932.8499
102 | 2636362.4152 | 1211932.8499 | 2636354.2295 | 1211949.913

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2636695.6617 | 1212115.1521
1 | 2636685.9567 | 1212110.7233
2 | 2636919.8423 | 1211677.0838
3 | 2636722.0307 | 1211826.4925
4 | 2636705.4904 | 1211809.8363
5 | 2636677.413 | 1211794.0317
6 | 2636666.7376 | 1211790.6831
7 | 2636648.7081 | 1211788.7537
8 | 2636531.4816 | 1211928.9161
9 | 2636529.1933 | 1211932.8599
10 | 2636535.7585 | 1211848.2006
11 | 2636541.0436 | 1211815.3092
12 | 2636539.5267 | 1211825.9388
13 | 2636529.9192 | 1211801.8445
14 | 2636536.3144 | 1211845.3067
15 | 2636482.3098 | 1211739.929
16 | 2636481.7151 | 1211687.7973
17 | 2636474.0688 | 1211775.6739
18 | 2636485.687 | 1211671.4088
19 | 2636470.6295 | 1211781.337
20 | 2636524.5676 | 1211940.8529
21 | 2636561.1484 | 1211976.5768
22 | 2636430.9323 | 1211824.6419
23 | 2636417.1143 | 1211839.8919
24 | 2636536.01 | 1211544.4986
25 | 2636306.922 | 1211639.6247
26 | 2636310.3388 | 1211596.0186
27 | 2636320.7135 | 1211648.2984
28 | 2636197.2386 | 1211675.6574
29 | 2636326.2016 | 1211657.7857
30 | 2636322.5764 | 1211650.4595
31 | 2636310.3339 | 1211711.9982
32 | 2636404.2022 | 1211857.2087
33 | 2636516.2533 | 1211955.2199
34 | 2636559.2303 | 1211983.429
35 | 2636671.4792 | 1212100.295
36 | 2636613.9243 | 1212159.1869
37 | 2636666.1788 | 1212094.8065
38 | 2636522.8723 | 1212119.4213
39 | 2636464.926 | 1212096.7837
40 | 2635931.8019 | 1211457.568
41 | 2635956.8555 | 1211482.361
42 | 2635993.2637 | 1211676.6714
43 | 2636089.0379 | 1211700.428
44 | 2636336.2666 | 1211439.1896
45 | 2636347.4352 | 1211449.8844
46 | 2636133.4551 | 1211749.4469
47 | 2636134.8107 | 1211760.228
48 | 2636135.2636 | 1211762.0068
49 | 2636309.4232 | 1211871.1254
50 | 2636341.307 | 1211845.0928
51 | 2636402.4402 | 1211859.5771
52 | 2636246.5001 | 1211758.8707
53 | 2636141.8855 | 1211805.8216
54 | 2636352.7171 | 1211453.2009
55 | 2636496.0519 | 1211498.3168
56 | 2636529.0905 | 1211506.4252
57 | 2636549.1848 | 1211514.386
58 | 2636219.6324 | 1211965.067
59 | 2636232.4884 | 1211968.6918
60 | 2636312.9187 | 1212084.4377
61 | 2636291.1145 | 1212053.8224
62 | 2636308.101 | 1212035.279
63 | 2636387.3496 | 1212107.2169
64 | 2636389.2808 | 1212106.0301
65 | 2636339.047 | 1212036.0697
66 | 2636331.1367 | 1212033.0049
67 | 2636343.8127 | 1212037.2889
68 | 2636315.5624 | 1212025.2435
69 | 2636360.3946 | 1212038.5472
70 | 2636354.2059 | 1212013.9994
71 | 2636309.9239 | 1212032.9136
72 | 2636321.4011 | 1212015.5222
73 | 2636359.9575 | 1212001.1108
74 | 2636294.5279 | 1212013.4977
75 | 2636336.7347 | 1211986.0448
76 | 2636491.9904 | 1212114.4684
77 | 2636508.7586 | 1212123.6337
78 | 2636456.0195 | 1212096.5162
79 | 2636473.6126 | 1212087.9101
80 | 2636475.6407 | 1212141.9444
81 | 2636411.5419 | 1212093.4149
82 | 2636475.1188 | 1212062.0974
83 | 2636398.0983 | 1212100.6116
84 | 2636477.9477 | 1212039.8508
85 | 2636395.3633 | 1211870.7238
86 | 2636423.3196 | 1211870.6663
87 | 2636374.8281 | 1211906.9755
88 | 2636502.0368 | 1211979.7855
89 | 2636506.7859 | 1211971.5792
90 | 2636490.3519 | 1211999.9764
91 | 2636485.1874 | 1212012.0617
92 | 2636428.0002 | 1211973.1885
93 | 2636424.1033 | 1212008.6672
94 | 2636437.0239 | 1211928.2386
95 | 2636421.4594 | 1212045.7575
96 | 2636408.6447 | 1212073.3823
97 | 2636408.5067 | 1212073.6798
98 | 2636287.334 | 1211987.4504
99 | 2636344.8939 | 1211969.2058
100 | 2636546.9351 | 1212027.3521
101 | 2636363.171 | 1211931.2745
102 | 2636362.4152 | 1211932.8499
103 | 2636354.2295 | 1211949.913
104 | 2636343.8127 | 1212037.2889

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97391 | -0.18405 | 0.00046888 | 0.00011751
1 | 0.97391 | -0.184 | 0 | 0
2 | 0.97889 | -0.14854 | 0.00070321 | 0.00017624
3 | 0.97914 | -0.14669 | 0 | 0
4 | 0.97917 | -0.14651 | 0.00094491 | 0.00023682
5 | 0.97924 | -0.14594 | 0.00090709 | 0.00022734
6 | 0.97928 | -0.14564 | 0.0027685 | 0.00069385
7 | 0.97943 | -0.14463 | 0 | 0
8 | 0.98086 | -0.1343 | 0 | 0
9 | 0.98076 | -0.135 | 0 | 0
10 | 0.98282 | -0.12035 | 0.00019746 | 4.9488e-05
11 | 0.98363 | -0.11461 | 9.1451e-05 | 2.292e-05
12 | 0.98337 | -0.11647 | 0.00022686 | 5.6856e-05
13 | 0.98406 | -0.11159 | 0 | 0
14 | 0.9829 | -0.11985 | 0.00010299 | 2.5812e-05
15 | 0.98599 | -0.097997 | 0 | 0
16 | 0.98591 | -0.098575 | 0.0001698 | 4.2555e-05
17 | 0.98691 | -0.091469 | 0.00015922 | 3.9904e-05
18 | 0.98589 | -0.098732 | 0.00010751 | 2.6944e-05
19 | 0.98708 | -0.090301 | 0 | 0
20 | 0.98057 | -0.13636 | 0.00052098 | 0.00013057
21 | 0.98062 | -0.13602 | 0.00039145 | 9.8106e-05
22 | 0.98855 | -0.079973 | 0 | 0
23 | 0.98906 | -0.076359 | 0.00012652 | 3.1708e-05
24 | 0.98573 | -0.099839 | 8.9446e-05 | 2.2417e-05
25 | 0.98461 | -0.10832 | 0 | 0
26 | 0.98455 | -0.10875 | 0.00015785 | 3.9561e-05
27 | 0.98478 | -0.10705 | 0.00070977 | 0.00017788
28 | 0.98352 | -0.11614 | 0 | 0
29 | 0.98491 | -0.10612 | 0.00093008 | 0.0002331
30 | 0.98482 | -0.10681 | 0.00014537 | 3.6433e-05
31 | 0.98566 | -0.10074 | 0 | 0
32 | 0.9896 | -0.07256 | 0 | 0
33 | 0.98023 | -0.13879 | 0.00039816 | 9.9789e-05
34 | 0.98061 | -0.13611 | 0.00067165 | 0.00016833
35 | 0.97386 | -0.18436 | 0 | 0
36 | 0.97444 | -0.18019 | 0 | 0
37 | 0.97384 | -0.18451 | 0.001908 | 0.00047819
38 | 0.97479 | -0.17764 | 0.0015564 | 0.00039006
39 | 0.97515 | -0.17503 | 0 | 0
40 | 0.98195 | -0.12748 | 0.00021222 | 5.3188e-05
41 | 0.98196 | -0.1274 | 0 | 0
42 | 0.98202 | -0.12694 | 0.0010825 | 0.0002713
43 | 0.98225 | -0.12531 | 0 | 0
44 | 0.98438 | -0.10997 | 0.00011505 | 2.8835e-05
45 | 0.98438 | -0.10995 | 0 | 0
46 | 0.9826 | -0.12271 | 0.00044217 | 0.00011082
47 | 0.98251 | -0.12337 | 0 | 0
48 | 0.9825 | -0.12346 | 0.0012187 | 0.00030542
49 | 0.9886 | -0.079723 | 0.00020741 | 5.1983e-05
50 | 0.98861 | -0.079634 | 0.00095076 | 0.00023828
51 | 0.98968 | -0.07204 | 0 | 0
52 | 0.98688 | -0.091998 | 0.0003027 | 7.5864e-05
53 | 0.98228 | -0.125 | 0.003347 | 0.00083885
54 | 0.98438 | -0.10994 | 0.00065158 | 0.0001633
55 | 0.98565 | -0.1004 | 0.00049635 | 0.0001244
56 | 0.98568 | -0.10023 | 0.00018822 | 4.7173e-05
57 | 0.9857 | -0.10007 | 0 | 0
58 | 0.99557 | -0.030836 | 0.00089175 | 0.00022349
59 | 0.99559 | -0.030706 | 0.00095569 | 0.00023952
60 | 0.99591 | -0.028458 | 0.0016308 | 0.00040871
61 | 0.996 | -0.027827 | 0 | 0
62 | 0.99606 | -0.027412 | 0.0056856 | 0.001425
63 | 0.97255 | -0.19376 | 0.0044954 | 0.0011266
64 | 0.97256 | -0.19365 | 0.001641 | 0.00041127
65 | 0.99756 | -0.016973 | 0.0038694 | 0.00096977
66 | 0.99712 | -0.020008 | 0.0039985 | 0.0010021
67 | 0.99782 | -0.015154 | 0 | 0
68 | 0.99626 | -0.025999 | 0 | 0
69 | 0.99775 | -0.015605 | 0.0026905 | 0.00067431
70 | 0.99921 | -0.0055122 | 0.0039946 | 0.0010012
71 | 0.99609 | -0.027192 | 0 | 0
72 | 0.99577 | -0.029431 | 0.0053647 | 0.0013445
73 | 1 | 0 | -0.11929 | -0.029855
74 | 0.99591 | -0.02848 | 0.0018768 | 0.00047038
75 | 0.99441 | -0.038915 | 0.0034831 | 0.00087294
76 | 0.97499 | -0.17624 | 0.0010173 | 0.00025497
77 | 0.97492 | -0.17674 | 0.0024973 | 0.00062589
78 | 0.97482 | -0.17744 | 0.00088857 | 0.0002227
79 | 0.97582 | -0.17028 | 0.00074067 | 0.00018563
80 | 0.97508 | -0.17555 | 0.0010368 | 0.00025986
81 | 0.97318 | -0.18917 | 0.0011535 | 0.00028909
82 | 0.97714 | -0.16083 | 0.002829 | 0.00070902
83 | 0.97265 | -0.19298 | 0 | 0
84 | 0.97838 | -0.15199 | 0.0017219 | 0.00043155
85 | 0.99008 | -0.069237 | 0.00021586 | 5.4099e-05
86 | 0.9896 | -0.072604 | 0.00018222 | 4.5668e-05
87 | 0.99134 | -0.060366 | 0.0021402 | 0.00053639
88 | 0.97965 | -0.14288 | 0.00031616 | 7.9238e-05
89 | 0.97985 | -0.14152 | 0.00034747 | 8.7083e-05
90 | 0.97919 | -0.1462 | 0.00080083 | 0.00020071
91 | 0.97893 | -0.14805 | 0.00084311 | 0.0002113
92 | 0.97051 | -0.20844 | 0.0045728 | 0.001146
93 | 0.97088 | -0.20579 | 0.0023696 | 0.00059387
94 | 0.97035 | -0.2096 | 0.0024003 | 0.00060157
95 | 0.97139 | -0.20207 | 0.0021564 | 0.00054043
96 | 0.97191 | -0.19837 | 0.0043152 | 0.0010815
97 | 0.97191 | -0.19831 | 0.0015698 | 0.00039344
98 | 0.99578 | -0.029377 | 0.0014117 | 0.0003538
99 | 0.99367 | -0.044043 | 0.0041053 | 0.0010289
100 | 0.98057 | -0.13636 | 0.00053468 | 0.000134
101 | 0.99219 | -0.054449 | 0.0022701 | 0.00056894
102 | 0.99224 | -0.054052 | 0.0020446 | 0.00051242
103 | 0.99287 | -0.049628 | 0.0080499 | 0.0020175
104 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.00046888 | -0.00011751 | 0.00046888 | 0.00011738 | 3.4161e-09 | -1.3143e-07 | 0.00071639 | 0.00071634 | 0.00071639 | 0.97391 | -0.18405 | 0.97391 | -0.184 | 0.26533
1 | 0.0019082 | 0.00047793 | -0.0019081 | -0.00047811 | 9.5182e-08 | -1.8671e-07 | 0.0029153 | 0.0029154 | 0.0029154 | 0.97391 | -0.184 | 0.97386 | -0.18436 | 1.0798
2 | -0.002377 | -0.00059531 | 0.0023783 | 0.0005939 | 1.2478e-06 | -1.4082e-06 | 0.0036316 | 0.003631 | 0.0036316 | 0.97391 | -0.184 | 0.97444 | -0.18019 | 1.3451
3 | -0.00070321 | -0.00017624 | 0.00070339 | 0.00017319 | 1.7657e-07 | -3.0492e-06 | 0.001069 | 0.0010679 | 0.001069 | 0.97889 | -0.14854 | 0.97914 | -0.14669 | 0.39591
4 | -0.00070339 | -0.00017319 | 0.00070341 | 0.00017289 | 1.735e-08 | -3.0006e-07 | 0.0010679 | 0.0010677 | 0.0010679 | 0.97914 | -0.14669 | 0.97917 | -0.14651 | 0.3955
5 | -0.0016483 | -0.00040971 | 0.0016484 | 0.00040935 | 1.2649e-07 | -3.5815e-07 | 0.0025037 | 0.0025036 | 0.0025037 | 0.97917 | -0.14651 | 0.97924 | -0.14594 | 0.9273
6 | -0.0025555 | -0.00063669 | 0.0025556 | 0.00063659 | 1.0539e-07 | -1.0047e-07 | 0.0038819 | 0.0038819 | 0.0038819 | 0.97924 | -0.14594 | 0.97928 | -0.14564 | 1.4378
7 | -0.0053241 | -0.0013304 | 0.0053249 | 0.0013305 | 7.4302e-07 | 5.6761e-08 | 0.0080886 | 0.0080885 | 0.0080886 | 0.97928 | -0.14564 | 0.97943 | -0.14463 | 2.9958
8 | -0.0053249 | -0.0013305 | 0.0053324 | 0.0013311 | 7.5642e-06 | 5.7382e-07 | 0.0080885 | 0.0080877 | 0.0080885 | 0.97943 | -0.14463 | 0.98086 | -0.1343 | 2.9957
9 | 0.044473 | 0.011172 | -0.044468 | -0.01117 | 4.3157e-06 | 1.4873e-06 | 0.067477 | 0.067477 | 0.067477 | 0.98086 | -0.1343 | 0.98076 | -0.135 | 8.3305
10 | -0.049805 | -0.012503 | 0.049902 | 0.012537 | 9.6676e-05 | 3.4095e-05 | 0.075564 | 0.075563 | 0.075564 | 0.98086 | -0.1343 | 0.98282 | -0.12035 | 9.3289
11 | 0.04287 | 0.010771 | -0.042862 | -0.010768 | 8.1289e-06 | 2.7769e-06 | 0.065053 | 0.065053 | 0.065053 | 0.98076 | -0.135 | 0.98057 | -0.13636 | 8.0312
12 | 0.001598 | 0.0003991 | -0.0015978 | -0.00039979 | 2.2334e-07 | -6.8256e-07 | 0.002424 | 0.0024243 | 0.0024243 | 0.98076 | -0.135 | 0.98062 | -0.13602 | 0.89789
13 | -0.050099 | -0.012586 | 0.050103 | 0.012588 | 3.5275e-06 | 1.2447e-06 | 0.075862 | 0.075862 | 0.075862 | 0.98282 | -0.12035 | 0.9829 | -0.11985 | 9.3657
14 | 0.050469 | 0.012683 | -0.050456 | -0.012679 | 1.3023e-05 | 4.6e-06 | 0.076361 | 0.076361 | 0.076361 | 0.98363 | -0.11461 | 0.98337 | -0.11647 | 9.4273
15 | -0.050561 | -0.012706 | 0.050582 | 0.012714 | 2.126e-05 | 7.5115e-06 | 0.076499 | 0.076499 | 0.076499 | 0.98363 | -0.11461 | 0.98406 | -0.11159 | 9.4443
16 | 0.050229 | 0.012622 | -0.050206 | -0.012613 | 2.3605e-05 | 8.3316e-06 | 0.076018 | 0.076018 | 0.076018 | 0.98337 | -0.11647 | 0.9829 | -0.11985 | 9.3849
17 | -0.050582 | -0.012714 | 0.050678 | 0.012747 | 9.592e-05 | 3.3883e-05 | 0.076499 | 0.076498 | 0.076499 | 0.98406 | -0.11159 | 0.98599 | -0.097997 | 9.4443
18 | 0.0010516 | 0.00025984 | -0.0010515 | -0.00026047 | 8.2042e-08 | -6.3519e-07 | 0.0015857 | 0.0015859 | 0.0015859 | 0.98599 | -0.097997 | 0.98591 | -0.098575 | 0.58739
19 | -0.05173 | -0.013007 | 0.051777 | 0.013024 | 4.7099e-05 | 1.6693e-05 | 0.078084 | 0.078083 | 0.078084 | 0.98599 | -0.097997 | 0.98691 | -0.091469 | 9.6399
20 | 0.00088171 | 0.00021792 | -0.00088169 | -0.00021812 | 1.8666e-08 | -2.0856e-07 | 0.0013297 | 0.0013297 | 0.0013297 | 0.98591 | -0.098575 | 0.98589 | -0.098732 | 0.4925
21 | -0.051936 | -0.013064 | 0.051944 | 0.013067 | 8.4576e-06 | 2.9988e-06 | 0.078323 | 0.078323 | 0.078323 | 0.98691 | -0.091469 | 0.98708 | -0.090301 | 9.6695
22 | 0.00077418 | 0.00019118 | -0.00077407 | -0.00019288 | 1.1621e-07 | -1.6964e-06 | 0.0011675 | 0.0011681 | 0.0011681 | 0.98589 | -0.098732 | 0.98573 | -0.099839 | 0.43263
23 | -0.051944 | -0.013067 | 0.052019 | 0.013093 | 7.4922e-05 | 2.6561e-05 | 0.078323 | 0.078322 | 0.078323 | 0.98708 | -0.090301 | 0.98855 | -0.079973 | 9.6695
24 | 0.042341 | 0.010638 | -0.042327 | -0.010633 | 1.4258e-05 | 4.856e-06 | 0.064262 | 0.064262 | 0.064262 | 0.98057 | -0.13636 | 0.98023 | -0.13879 | 7.9336
25 | 0.0012064 | 0.00030168 | -0.0012063 | -0.00030177 | 1.4875e-08 | -8.4046e-08 | 0.0018303 | 0.0018304 | 0.0018304 | 0.98062 | -0.13602 | 0.98061 | -0.13611 | 0.67791
26 | -0.052019 | -0.013093 | 0.052045 | 0.013103 | 2.6267e-05 | 9.3105e-06 | 0.078322 | 0.078322 | 0.078322 | 0.98855 | -0.079973 | 0.98906 | -0.076359 | 9.6694
27 | -0.052172 | -0.013134 | 0.0522 | 0.013144 | 2.7695e-05 | 9.82e-06 | 0.078512 | 0.078512 | 0.078512 | 0.98906 | -0.076359 | 0.9896 | -0.07256 | 9.6929
28 | 0.00068462 | 0.00017046 | -0.0006846 | -0.00017087 | 2.1897e-08 | -4.1065e-07 | 0.0010331 | 0.0010332 | 0.0010332 | 0.98573 | -0.099839 | 0.9857 | -0.10007 | 0.38268
29 | 0.00092466 | 0.00022902 | -0.00092461 | -0.00022957 | 5.5102e-08 | -5.5461e-07 | 0.0013965 | 0.0013967 | 0.0013967 | 0.98461 | -0.10832 | 0.98455 | -0.10875 | 0.51728
30 | -0.0072416 | -0.0018044 | 0.0072429 | 0.0018047 | 1.2569e-06 | 2.6934e-07 | 0.01094 | 0.01094 | 0.01094 | 0.98461 | -0.10832 | 0.98478 | -0.10705 | 4.052
31 | 0.006317 | 0.0015754 | -0.0063102 | -0.0015743 | 6.775e-06 | 1.0915e-06 | 0.0095439 | 0.0095445 | 0.0095445 | 0.98461 | -0.10832 | 0.98352 | -0.11614 | 3.535
32 | 0.00076676 | 0.00019001 | -0.00076663 | -0.00019186 | 1.2475e-07 | -1.8462e-06 | 0.0011581 | 0.0011588 | 0.0011588 | 0.98455 | -0.10875 | 0.98438 | -0.10994 | 0.42917
33 | -0.0079527 | -0.0019825 | 0.0079529 | 0.0019826 | 2.5692e-07 | 6.2513e-08 | 0.012013 | 0.012013 | 0.012013 | 0.98478 | -0.10705 | 0.98482 | -0.10681 | 4.4492
34 | 0.0063102 | 0.0015743 | -0.0063045 | -0.0015734 | 5.6847e-06 | 9.1857e-07 | 0.0095445 | 0.0095449 | 0.0095449 | 0.98352 | -0.11614 | 0.9826 | -0.12271 | 3.5352
35 | 0.008099 | 0.0020192 | -0.0080983 | -0.002019 | 7.6322e-07 | 1.8953e-07 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.98491 | -0.10612 | 0.98482 | -0.10681 | 4.5305
36 | -0.0090291 | -0.0022523 | 0.0090358 | 0.0022542 | 6.6666e-06 | 1.8324e-06 | 0.013638 | 0.013637 | 0.013638 | 0.98491 | -0.10612 | 0.98566 | -0.10074 | 5.0509
37 | -0.0090358 | -0.0022542 | 0.0090466 | 0.0022571 | 1.0848e-05 | 2.9793e-06 | 0.013637 | 0.013637 | 0.013637 | 0.98566 | -0.10074 | 0.98688 | -0.091998 | 5.0508
38 | 0.00018222 | 4.5368e-05 | -0.00018222 | -4.5668e-05 | 1.0927e-09 | -2.9938e-07 | 0.00027389 | 0.00027399 | 0.00027399 | 0.9896 | -0.07256 | 0.9896 | -0.072604 | 0.10148
39 | -0.052382 | -0.01319 | 0.052386 | 0.013191 | 3.8075e-06 | 1.3507e-06 | 0.078786 | 0.078786 | 0.078786 | 0.9896 | -0.07256 | 0.98968 | -0.07204 | 9.7267
40 | 0.041929 | 0.010533 | -0.041913 | -0.010528 | 1.5932e-05 | 5.4131e-06 | 0.063658 | 0.063658 | 0.063658 | 0.98023 | -0.13879 | 0.97985 | -0.14152 | 7.859
41 | 0.0005347 | 0.00013344 | -0.00053468 | -0.000134 | 1.8732e-08 | -5.6818e-07 | 0.00081117 | 0.00081137 | 0.00081137 | 0.98061 | -0.13611 | 0.98057 | -0.13636 | 0.30051
42 | 0.0019081 | 0.00047811 | -0.001908 | -0.00047819 | 4.0468e-08 | -7.9371e-08 | 0.0029154 | 0.0029154 | 0.0029154 | 0.97386 | -0.18436 | 0.97384 | -0.18451 | 1.0798
43 | -0.0023783 | -0.0005939 | 0.0023791 | 0.00059296 | 8.3337e-07 | -9.42e-07 | 0.003631 | 0.0036305 | 0.003631 | 0.97444 | -0.18019 | 0.97479 | -0.17764 | 1.3448
44 | -0.0039355 | -0.00098302 | 0.0039369 | 0.00098278 | 1.4086e-06 | -2.386e-07 | 0.0060063 | 0.006006 | 0.0060063 | 0.97479 | -0.17764 | 0.97515 | -0.17503 | 2.2246
45 | 0.025651 | 0.0064373 | -0.025642 | -0.0064341 | 8.5518e-06 | 3.1776e-06 | 0.039144 | 0.039144 | 0.039144 | 0.97515 | -0.17503 | 0.97482 | -0.17744 | 14.498
46 | -0.03414 | -0.0085599 | 0.034163 | 0.0085684 | 2.2478e-05 | 8.4797e-06 | 0.052097 | 0.052097 | 0.052097 | 0.97515 | -0.17503 | 0.97582 | -0.17028 | 19.295
47 | 0.0010369 | 0.00025929 | -0.0010368 | -0.00025986 | 7.4451e-08 | -5.6596e-07 | 0.001582 | 0.0015823 | 0.0015823 | 0.97515 | -0.17503 | 0.97508 | -0.17555 | 0.58602
48 | 0.0035154 | 0.00088051 | -0.0035148 | -0.00088069 | 5.8849e-07 | -1.8248e-07 | 0.0053641 | 0.0053643 | 0.0053643 | 0.97515 | -0.17503 | 0.97499 | -0.17624 | 1.9868
49 | -0.00021222 | -5.3188e-05 | 0.00021222 | 5.2743e-05 | 2.2736e-09 | -4.4501e-07 | 0.00032159 | 0.00032144 | 0.00032159 | 0.98195 | -0.12748 | 0.98196 | -0.1274 | 0.11911
50 | -0.00021222 | -5.2743e-05 | 0.00021224 | 5.0247e-05 | 1.2711e-08 | -2.4961e-06 | 0.00032144 | 0.00032057 | 0.00032144 | 0.98196 | -0.1274 | 0.98202 | -0.12694 | 0.11905
51 | -0.0012947 | -0.00032154 | 0.001295 | 0.00032015 | 2.8548e-07 | -1.3965e-06 | 0.0019608 | 0.0019603 | 0.0019608 | 0.98202 | -0.12694 | 0.98225 | -0.12531 | 0.72622
52 | -0.001295 | -0.00032015 | 0.0012953 | 0.0003185 | 3.3707e-07 | -1.6507e-06 | 0.0019603 | 0.0019596 | 0.0019603 | 0.98225 | -0.12531 | 0.98251 | -0.12337 | 0.72602
53 | -0.00011505 | -2.8835e-05 | 0.00011505 | 2.8638e-05 | 2.932e-10 | -1.9745e-07 | 0.00017392 | 0.00017385 | 0.00017392 | 0.98438 | -0.10997 | 0.98438 | -0.10995 | 0.064415
54 | -0.00011505 | -2.8638e-05 | 0.00011505 | 2.8559e-05 | 1.176e-10 | -7.9241e-08 | 0.00017385 | 0.00017382 | 0.00017385 | 0.98438 | -0.10995 | 0.98438 | -0.10994 | 0.064389
55 | 0.0058623 | 0.0014625 | -0.0058618 | -0.0014625 | 5.341e-07 | 6.7799e-08 | 0.0088753 | 0.0088754 | 0.0088754 | 0.9826 | -0.12271 | 0.98251 | -0.12337 | 3.2872
56 | 0.0045665 | 0.001144 | -0.0045664 | -0.001144 | 5.4783e-08 | -2.1763e-09 | 0.0069158 | 0.0069158 | 0.0069158 | 0.98251 | -0.12337 | 0.9825 | -0.12346 | 2.5614
57 | 0.0033478 | 0.00083856 | -0.003347 | -0.00083885 | 7.1347e-07 | -2.8874e-07 | 0.0050701 | 0.0050703 | 0.0050703 | 0.9825 | -0.12346 | 0.98228 | -0.125 | 1.8779
58 | -0.00020741 | -5.1983e-05 | 0.00020742 | 5.1453e-05 | 2.5163e-09 | -5.2984e-07 | 0.0003122 | 0.00031201 | 0.0003122 | 0.9886 | -0.079723 | 0.98861 | -0.079634 | 0.11563
59 | -0.010523 | -0.0026272 | 0.010534 | 0.0026305 | 1.0987e-05 | 3.3245e-06 | 0.015836 | 0.015835 | 0.015836 | 0.98861 | -0.079634 | 0.98968 | -0.07204 | 5.8651
60 | 0.0093652 | 0.0023375 | -0.0093493 | -0.002333 | 1.5882e-05 | 4.4682e-06 | 0.014093 | 0.014093 | 0.014093 | 0.98861 | -0.079634 | 0.98688 | -0.091998 | 5.2197
61 | -0.06292 | -0.015822 | 0.062945 | 0.01583 | 2.4588e-05 | 8.9478e-06 | 0.094621 | 0.094621 | 0.094621 | 0.98968 | -0.07204 | 0.99008 | -0.069237 | 11.6816
62 | -0.00049635 | -0.0001244 | 0.00049636 | 0.00012397 | 1.192e-08 | -4.2912e-07 | 0.00074933 | 0.00074917 | 0.00074933 | 0.98565 | -0.1004 | 0.98568 | -0.10023 | 0.27753
63 | -0.00068458 | -0.00017114 | 0.0006846 | 0.00017087 | 1.4417e-08 | -2.703e-07 | 0.0010333 | 0.0010332 | 0.0010333 | 0.98568 | -0.10023 | 0.9857 | -0.10007 | 0.38271
64 | -0.00089175 | -0.00022349 | 0.00089177 | 0.00022331 | 1.6003e-08 | -1.8159e-07 | 0.0013328 | 0.0013328 | 0.0013328 | 0.99557 | -0.030836 | 0.99559 | -0.030706 | 0.49364
65 | -0.0018475 | -0.00046283 | 0.0018478 | 0.00046203 | 3.3912e-07 | -7.9681e-07 | 0.0027612 | 0.0027608 | 0.0027612 | 0.99559 | -0.030706 | 0.99578 | -0.029377 | 1.0227
66 | -0.0016308 | -0.00040871 | 0.0016309 | 0.00040827 | 1.4231e-07 | -4.4519e-07 | 0.0024366 | 0.0024364 | 0.0024366 | 0.99591 | -0.028458 | 0.996 | -0.027827 | 0.90244
67 | -0.0016309 | -0.00040827 | 0.001631 | 0.00040797 | 9.3275e-08 | -2.9188e-07 | 0.0024364 | 0.0024363 | 0.0024364 | 0.996 | -0.027827 | 0.99606 | -0.027412 | 0.90238
68 | -0.0073167 | -0.0018329 | 0.0073169 | 0.001833 | 2.2262e-07 | 4.6752e-08 | 0.01093 | 0.01093 | 0.01093 | 0.99606 | -0.027412 | 0.99609 | -0.027192 | 4.0482
69 | -0.0044954 | -0.0011266 | 0.0044954 | 0.0011266 | 6.6914e-08 | -2.3923e-09 | 0.006878 | 0.006878 | 0.006878 | 0.97255 | -0.19376 | 0.97256 | -0.19365 | 2.5474
70 | -0.0061364 | -0.0015379 | 0.006137 | 0.001538 | 5.6925e-07 | 9.0504e-08 | 0.0093887 | 0.0093887 | 0.0093887 | 0.97256 | -0.19365 | 0.97265 | -0.19298 | 3.4773
71 | 0.10766 | 0.027106 | -0.10762 | -0.027089 | 4.5637e-05 | 1.722e-05 | 0.16064 | 0.16064 | 0.16064 | 0.99756 | -0.016973 | 0.99712 | -0.020008 | 19.8319
72 | -0.11153 | -0.028076 | 0.11156 | 0.028087 | 2.8334e-05 | 1.0705e-05 | 0.16641 | 0.16641 | 0.16641 | 0.99756 | -0.016973 | 0.99782 | -0.015154 | 20.5444
73 | 0.10362 | 0.026087 | -0.10353 | -0.026054 | 8.665e-05 | 3.2646e-05 | 0.15467 | 0.15467 | 0.15467 | 0.99712 | -0.020008 | 0.99626 | -0.025999 | 19.0952
74 | 0.0026907 | 0.00067416 | -0.0026905 | -0.00067431 | 1.6794e-07 | -1.5374e-07 | 0.0040125 | 0.0040126 | 0.0040126 | 0.99782 | -0.015154 | 0.99775 | -0.015605 | 1.4861
75 | -0.11425 | -0.028761 | 0.1144 | 0.028819 | 0.00015407 | 5.8256e-05 | 0.17042 | 0.17042 | 0.17042 | 0.99782 | -0.015154 | 0.99921 | -0.0055122 | 21.0398
76 | 0.012457 | 0.0031197 | -0.012455 | -0.003119 | 2.0549e-06 | 6.6646e-07 | 0.018604 | 0.018604 | 0.018604 | 0.99626 | -0.025999 | 0.99609 | -0.027192 | 6.8905
77 | 0.091074 | 0.022935 | -0.09103 | -0.022918 | 4.3669e-05 | 1.6353e-05 | 0.13607 | 0.13607 | 0.13607 | 0.99626 | -0.025999 | 0.99577 | -0.029431 | 16.7984
78 | -0.1184 | -0.02982 | 0.11849 | 0.029855 | 9.1318e-05 | 3.4567e-05 | 0.17637 | 0.17637 | 0.17637 | 0.99921 | -0.0055122 | 1 | 0 | 21.7742
79 | 0.0051377 | 0.001286 | -0.0051367 | -0.001286 | 9.1343e-07 | 2.7854e-08 | 0.0076744 | 0.0076745 | 0.0076745 | 0.99609 | -0.027192 | 0.99591 | -0.02848 | 2.8424
80 | 0.085666 | 0.021574 | -0.085552 | -0.021531 | 0.00011342 | 4.2328e-05 | 0.12805 | 0.12805 | 0.12805 | 0.99577 | -0.029431 | 0.99441 | -0.038915 | 15.8088
81 | 0.0032599 | 0.00081564 | -0.0032595 | -0.00081584 | 4.0362e-07 | -1.9955e-07 | 0.0048702 | 0.0048704 | 0.0048704 | 0.99591 | -0.02848 | 0.99578 | -0.029377 | 1.8038
82 | 0.082069 | 0.020658 | -0.08201 | -0.020637 | 5.8728e-05 | 2.186e-05 | 0.12284 | 0.12284 | 0.12284 | 0.99441 | -0.038915 | 0.99367 | -0.044043 | 15.1653
83 | 0.0024975 | 0.00062572 | -0.0024973 | -0.00062589 | 1.733e-07 | -1.7172e-07 | 0.0038116 | 0.0038117 | 0.0038117 | 0.97499 | -0.17624 | 0.97492 | -0.17674 | 1.4117
84 | 0.024754 | 0.0062115 | -0.024713 | -0.0061965 | 4.0246e-05 | 1.4917e-05 | 0.037788 | 0.037788 | 0.037788 | 0.97482 | -0.17744 | 0.97318 | -0.18917 | 13.9957
85 | -0.034903 | -0.008754 | 0.034949 | 0.0087713 | 4.5795e-05 | 1.7289e-05 | 0.053226 | 0.053226 | 0.053226 | 0.97582 | -0.17028 | 0.97714 | -0.16083 | 19.7133
86 | 0.02356 | 0.0059074 | -0.023548 | -0.0059029 | 1.2425e-05 | 4.5883e-06 | 0.036025 | 0.036025 | 0.036025 | 0.97318 | -0.18917 | 0.97265 | -0.19298 | 13.3425
87 | -0.037778 | -0.0094803 | 0.037824 | 0.0094979 | 4.6445e-05 | 1.7581e-05 | 0.057534 | 0.057534 | 0.057534 | 0.97714 | -0.16083 | 0.97838 | -0.15199 | 21.3089
88 | 0.017411 | 0.0043649 | -0.017398 | -0.0043603 | 1.2853e-05 | 4.5833e-06 | 0.026636 | 0.026636 | 0.026636 | 0.97265 | -0.19298 | 0.97191 | -0.19831 | 9.8653
89 | -0.039546 | -0.0099295 | 0.039568 | 0.0099367 | 2.165e-05 | 7.2427e-06 | 0.060153 | 0.060152 | 0.060153 | 0.97838 | -0.15199 | 0.97893 | -0.14805 | 7.4263
90 | -0.063161 | -0.015885 | 0.063239 | 0.015913 | 7.8202e-05 | 2.8467e-05 | 0.094945 | 0.094945 | 0.094945 | 0.99008 | -0.069237 | 0.99134 | -0.060366 | 11.7217
91 | -0.065379 | -0.016449 | 0.065433 | 0.016469 | 5.401e-05 | 1.973e-05 | 0.098157 | 0.098157 | 0.098157 | 0.99134 | -0.060366 | 0.99219 | -0.054449 | 12.1182
92 | -0.041558 | -0.010438 | 0.041565 | 0.010441 | 7.8599e-06 | 2.6648e-06 | 0.063131 | 0.063131 | 0.063131 | 0.97965 | -0.14288 | 0.97985 | -0.14152 | 7.7939
93 | 0.041241 | 0.010359 | -0.041222 | -0.010352 | 1.9046e-05 | 6.4445e-06 | 0.06265 | 0.062651 | 0.062651 | 0.97965 | -0.14288 | 0.97919 | -0.1462 | 7.7347
94 | 0.040422 | 0.010151 | -0.040411 | -0.010148 | 1.0375e-05 | 3.4917e-06 | 0.061434 | 0.061434 | 0.061434 | 0.97919 | -0.1462 | 0.97893 | -0.14805 | 7.5844
95 | -0.0069734 | -0.0017472 | 0.006976 | 0.0017477 | 2.5536e-06 | 5.3961e-07 | 0.010692 | 0.010692 | 0.010692 | 0.97051 | -0.20844 | 0.97088 | -0.20579 | 3.9599
96 | 0.0024007 | 0.00060115 | -0.0024003 | -0.00060157 | 3.8757e-07 | -4.1736e-07 | 0.0036806 | 0.0036808 | 0.0036808 | 0.97051 | -0.20844 | 0.97035 | -0.2096 | 1.3633
97 | -0.0093455 | -0.0023416 | 0.0093503 | 0.002343 | 4.8052e-06 | 1.3837e-06 | 0.014323 | 0.014323 | 0.014323 | 0.97088 | -0.20579 | 0.97139 | -0.20207 | 5.3049
98 | -0.011507 | -0.0028834 | 0.011513 | 0.0028853 | 5.9084e-06 | 1.895e-06 | 0.017626 | 0.017626 | 0.017626 | 0.97139 | -0.20207 | 0.97191 | -0.19837 | 6.5283
99 | -0.015828 | -0.0039668 | 0.015828 | 0.0039668 | 1.2018e-07 | 4.2158e-08 | 0.024233 | 0.024233 | 0.024233 | 0.97191 | -0.19837 | 0.97191 | -0.19831 | 8.9751
100 | 0.077905 | 0.019608 | -0.077844 | -0.019585 | 6.0705e-05 | 2.2516e-05 | 0.11669 | 0.11669 | 0.11669 | 0.99367 | -0.044043 | 0.99287 | -0.049628 | 14.4064
101 | -0.067703 | -0.017038 | 0.067707 | 0.017039 | 3.7488e-06 | 1.3741e-06 | 0.10156 | 0.10156 | 0.10156 | 0.99219 | -0.054449 | 0.99224 | -0.054052 | 12.5385
102 | -0.069751 | -0.017552 | 0.069794 | 0.017568 | 4.3091e-05 | 1.584e-05 | 0.10463 | 0.10463 | 0.10463 | 0.99224 | -0.054052 | 0.99287 | -0.049628 | 12.917

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.13084 | 0.03275

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00046888 | 0.00011751
1 | 0.00070321 | 0.00017624
2 | 0.00094491 | 0.00023682
3 | 0.00090709 | 0.00022734
4 | 0.0027685 | 0.00069385
5 | 0.00019746 | 4.9488e-05
6 | 9.1451e-05 | 2.292e-05
7 | 0.00022686 | 5.6856e-05
8 | 0.00010299 | 2.5812e-05
9 | 0.0001698 | 4.2555e-05
10 | 0.00015922 | 3.9904e-05
11 | 0.00010751 | 2.6944e-05
12 | 0.00052098 | 0.00013057
13 | 0.00039145 | 9.8106e-05
14 | 0.00012652 | 3.1708e-05
15 | 8.9446e-05 | 2.2417e-05
16 | 0.00015785 | 3.9561e-05
17 | 0.00070977 | 0.00017788
18 | 0.00093008 | 0.0002331
19 | 0.00014537 | 3.6433e-05
20 | 0.00039816 | 9.9789e-05
21 | 0.00067165 | 0.00016833
22 | 0.001908 | 0.00047819
23 | 0.0015564 | 0.00039006
24 | 0.00021222 | 5.3188e-05
25 | 0.0010825 | 0.0002713
26 | 0.00011505 | 2.8835e-05
27 | 0.00044217 | 0.00011082
28 | 0.0012187 | 0.00030542
29 | 0.00020741 | 5.1983e-05
30 | 0.00095076 | 0.00023828
31 | 0.0003027 | 7.5864e-05
32 | 0.003347 | 0.00083885
33 | 0.00065158 | 0.0001633
34 | 0.00049635 | 0.0001244
35 | 0.00018822 | 4.7173e-05
36 | 0.00089175 | 0.00022349
37 | 0.00095569 | 0.00023952
38 | 0.0016308 | 0.00040871
39 | 0.0056856 | 0.001425
40 | 0.0044954 | 0.0011266
41 | 0.001641 | 0.00041127
42 | 0.0038694 | 0.00096977
43 | 0.0039985 | 0.0010021
44 | 0.0026905 | 0.00067431
45 | 0.0039946 | 0.0010012
46 | 0.0053647 | 0.0013445
47 | 0.011551 | 0.0028951
48 | 0.0018768 | 0.00047038
49 | 0.0034831 | 0.00087294
50 | 0.0010173 | 0.00025497
51 | 0.0024973 | 0.00062589
52 | 0.00088857 | 0.0002227
53 | 0.00074067 | 0.00018563
54 | 0.0010368 | 0.00025986
55 | 0.0011535 | 0.00028909
56 | 0.002829 | 0.00070902
57 | 0.0017219 | 0.00043155
58 | 0.00021586 | 5.4099e-05
59 | 0.00018222 | 4.5668e-05
60 | 0.0021402 | 0.00053639
61 | 0.00031616 | 7.9238e-05
62 | 0.00034747 | 8.7083e-05
63 | 0.00080083 | 0.00020071
64 | 0.00084311 | 0.0002113
65 | 0.0045728 | 0.001146
66 | 0.0023696 | 0.00059387
67 | 0.0024003 | 0.00060157
68 | 0.0021564 | 0.00054043
69 | 0.0043152 | 0.0010815
70 | 0.0015698 | 0.00039344
71 | 0.0014117 | 0.0003538
72 | 0.0041053 | 0.0010289
73 | 0.00053468 | 0.000134
74 | 0.0022701 | 0.00056894
75 | 0.0020446 | 0.00051242
76 | 0.0080499 | 0.0020175

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1