## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1136-5_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1136-5_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1136-5_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1136-5_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1136-5_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1136-5_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1136-5_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1136-5_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1136-5_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1136-5_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1136-5_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1136-5_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1136-5_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1136-5_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1136-5_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1136-5_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1136-5_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1136-5_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1136-5_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1136-5_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1136-5_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1136-5_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1136-5_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1136-5_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1136-5_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1136-5_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1136-5_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1136-5_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1136-5_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1136-5_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1136-5_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1136-5_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1136-5_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1136-5_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1136-5_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1136-5_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1136-5_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1136-5_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1136-5_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1136-5_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1136-5_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1136-5_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1136-5_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1136-5_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1136-5_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1136-5_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1136-5_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1136-5_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1136-5_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1136-5_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1136-5_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1136-5_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1136-5_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1136-5_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1136-5_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1136-5_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1136-5_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1136-5_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1136-5_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1136-5_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1136-5_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1136-5_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1136-5_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1136-5_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1136-5_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1136-5_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1136-5_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1136-5_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1136-5_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1136-5_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1136-5_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1136-5_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1136-5_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1136-5_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1136-5_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1136-5_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1136-5_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1136-5_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1136-5_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1136-5_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1136-5_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1136-5_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1136-5_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1136-5_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1136-5_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1136-5_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1136-5_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1136-5_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1136-5_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1136-5_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1136-5_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1136-5_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1136-5_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1136-5_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1136-5_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1136-5_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1136-5_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1136-5_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1136-5_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1136-5_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1136-5_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1136-5_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1136-5_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1136-5_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1136-5_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1136-5_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1136-5_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1136-5_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1136-5_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1136-5_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1136-5_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1136-5_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1136-5_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1136-5_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1136-5_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1136-5_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1136-5_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1136-5_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1136-5_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1136-5_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1136-5_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1136-5_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1136-5_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1136-5_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1136-5_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1136-5_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1136-5_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1136-5_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1136-5_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1136-5_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1136-5_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1136-5_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1136-5_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1136-5_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1136-5_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1136-5_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1136-5_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1136-5_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1136-5_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1136-5_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1136-5_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1136-5_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1136-5_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1136-5_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1136-5_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1136-5_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1136-5_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1136-5_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1136-5_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_MV_124_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1136-5_0_4_load_0 | 0 | 0.0015069 | 0.00037767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1136-5_0_4_load_1 | 1 | 0.0008456 | 0.00021193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1136-5_0_4_load_2 | 2 | 0.0023195 | 0.00058132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1136-5_0_4_load_3 | 3 | 0.0024057 | 0.00060291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1136-5_0_4_load_70 | 5 | 0.00036566 | 9.1644e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1136-5_0_4_load_118 | 6 | 0.0022755 | 0.00057029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1136-5_0_4_load_102 | 7 | 0.0029206 | 0.00073196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1136-5_0_4_load_101 | 9 | 0.0054499 | 0.0013659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1136-5_0_4_load_5 | 10 | 0.0019027 | 0.00047686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1136-5_0_4_load_6 | 11 | 0.001501 | 0.00037618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1136-5_0_4_load_126 | 15 | 0.0011493 | 0.00028804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1136-5_0_4_load_148 | 17 | 0.0027842 | 0.00069779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1136-5_0_4_load_124 | 18 | 0.00046108 | 0.00011556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1136-5_0_4_load_41 | 19 | 0.00096362 | 0.0002415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1136-5_0_4_load_42 | 20 | 0.0014548 | 0.0003646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1136-5_0_4_load_37 | 21 | 0.0021931 | 0.00054964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1136-5_0_4_load_146 | 23 | 0.0047139 | 0.0011814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1136-5_0_4_load_10 | 24 | 0.0038038 | 0.00095331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1136-5_0_4_load_11 | 25 | 0.0028959 | 0.00072578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1136-5_0_4_load_12 | 26 | 0.0035641 | 0.00089326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1136-5_0_4_load_13 | 27 | 0.0035764 | 0.00089633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1136-5_0_4_load_14 | 28 | 0.0038901 | 0.00097494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1136-5_0_4_load_63 | 29 | 0.0038654 | 0.00096875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1136-5_0_4_load_15 | 31 | 0.0028993 | 0.00072664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1136-5_0_4_load_16 | 32 | 0.00015557 | 3.8989e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1136-5_0_4_load_19 | 33 | 0.00042721 | 0.00010707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1136-5_0_4_load_17 | 35 | 0.0010453 | 0.00026197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1136-5_0_4_load_18 | 36 | 0.0011665 | 0.00029235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1136-5_0_4_load_86 | 37 | 0.0016857 | 0.00042247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1136-5_0_4_load_134 | 38 | 0.0012638 | 0.00031674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1136-5_0_4_load_20 | 42 | 0.0012213 | 0.00030609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1136-5_0_4_load_21 | 43 | 0.0027764 | 0.00069582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1136-5_0_4_load_22 | 44 | 0.0051371 | 0.0012875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1136-5_0_4_load_23 | 45 | 0.0012341 | 0.00030929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1136-5_0_4_load_25 | 47 | 0.0020851 | 0.00052257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1136-5_0_4_load_43 | 48 | 0.0014834 | 0.00037178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1136-5_0_4_load_138 | 49 | 0.0051153 | 0.001282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1136-5_0_4_load_44 | 50 | 0.00085417 | 0.00021407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1136-5_0_4_load_26 | 51 | 0.011458 | 0.0028717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1136-5_0_4_load_27 | 52 | 0.0039705 | 0.0009951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1136-5_0_4_load_29 | 53 | 0.0097653 | 0.0024474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1136-5_0_4_load_31 | 54 | 8.5765e-05 | 2.1495e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1136-5_0_4_load_36 | 55 | 0.0041853 | 0.0010489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1136-5_0_4_load_150 | 57 | 0.00025015 | 6.2693e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1136-5_0_4_load_34 | 58 | 0.0003646 | 9.1376e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1136-5_0_4_load_32 | 59 | 0.00065145 | 0.00016327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1136-5_0_4_load_33 | 60 | 0.00087251 | 0.00021867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1136-5_0_4_load_35 | 61 | 0.00086469 | 0.00021671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1136-5_0_4_load_69 | 62 | 0.0019304 | 0.0004838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1136-5_0_4_load_40 | 63 | 0.00053943 | 0.00013519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1136-5_0_4_load_38 | 64 | 0.0022429 | 0.00056213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1136-5_0_4_load_68 | 66 | 0.0012365 | 0.00030991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1136-5_0_4_load_45 | 67 | 0.00015279 | 3.8292e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1136-5_0_4_load_46 | 68 | 0.00032122 | 8.0506e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1136-5_0_4_load_48 | 70 | 0.00042527 | 0.00010658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1136-5_0_4_load_133 | 71 | 0.00013132 | 3.2913e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1136-5_0_4_load_51 | 74 | 0.00012949 | 3.2453e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1136-5_0_4_load_127 | 75 | 0.0024056 | 0.00060291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1136-5_0_4_load_130 | 77 | 0.00016924 | 4.2415e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1136-5_0_4_load_131 | 78 | 0.00065922 | 0.00016522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1136-5_0_4_load_132 | 79 | 5.6193e-05 | 1.4083e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1136-5_0_4_load_49 | 81 | 0.0013511 | 0.00033862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1136-5_0_4_load_50 | 82 | 0.00077864 | 0.00019515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1136-5_0_4_load_53 | 83 | 0.0026803 | 0.00067174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1136-5_0_4_load_54 | 84 | 0.0097994 | 0.002456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1136-5_0_4_load_56 | 86 | 0.0026822 | 0.00067223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1136-5_0_4_load_57 | 87 | 0.0035334 | 0.00088555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1136-5_0_4_load_115 | 90 | 0.0082918 | 0.0020781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1136-5_0_4_load_66 | 91 | 0.0046579 | 0.0011674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1136-5_0_4_load_104 | 93 | 0.0029805 | 0.00074698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1136-5_0_4_load_109 | 94 | 0.004073 | 0.0010208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1136-5_0_4_load_114 | 95 | 0.0028299 | 0.00070923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1136-5_0_4_load_59 | 96 | 0.0037435 | 0.00093821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1136-5_0_4_load_60 | 97 | 0.00047487 | 0.00011901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1136-5_0_4_load_89 | 98 | 0.0065572 | 0.0016434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1136-5_0_4_load_103 | 99 | 0.0040774 | 0.0010219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1136-5_0_4_load_110 | 100 | 0.0085203 | 0.0021354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1136-5_0_4_load_141 | 101 | 0.0051925 | 0.0013014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1136-5_0_4_load_72 | 102 | 0.0010337 | 0.00025908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1136-5_0_4_load_78 | 103 | 0.0055525 | 0.0013916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1136-5_0_4_load_79 | 104 | 0.00053836 | 0.00013492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1136-5_0_4_load_73 | 105 | 0.00029006 | 7.2695e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1136-5_0_4_load_74 | 106 | 0.00023344 | 5.8505e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1136-5_0_4_load_76 | 107 | 0.00023261 | 5.8298e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1136-5_0_4_load_80 | 110 | 0.00033171 | 8.3134e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1136-5_0_4_load_82 | 112 | 0.0007403 | 0.00018554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1136-5_0_4_load_145 | 113 | 7.2125e-05 | 1.8076e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1136-5_0_4_load_84 | 115 | 0.00036848 | 9.235e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1136-5_0_4_load_144 | 116 | 0.00024111 | 6.0429e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1136-5_0_4_load_87 | 117 | 0.00011698 | 2.9317e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1136-5_0_4_load_88 | 118 | 0.00025455 | 6.3797e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1136-5_0_4_load_91 | 119 | 0.00037821 | 9.4789e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1136-5_0_4_load_92 | 120 | 0.00021504 | 5.3894e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1136-5_0_4_load_90 | 121 | 0.0013697 | 0.00034328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1136-5_0_4_load_93 | 122 | 0.0013983 | 0.00035045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1136-5_0_4_load_94 | 123 | 0.00050684 | 0.00012703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1136-5_0_4_load_143 | 125 | 0.00062816 | 0.00015743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1136-5_0_4_load_142 | 126 | 0.00032995 | 8.2693e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1136-5_0_4_load_140 | 127 | 0.0002065 | 5.1754e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1136-5_0_4_load_100 | 128 | 0.00035929 | 9.0047e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1136-5_0_4_load_120 | 129 | 0.00030781 | 7.7145e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1136-5_0_4_load_108 | 131 | 0.00041473 | 0.00010394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1136-5_0_4_load_95 | 132 | 0.00021103 | 5.2889e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1136-5_0_4_load_119 | 137 | 0.00083049 | 0.00020814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1136-5_0_4_load_111 | 138 | 0.00021972 | 5.5068e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1136-5_0_4_load_113 | 139 | 0.00075969 | 0.0001904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_1136-5_0_4_load_112 | 140 | 0.0001625 | 4.0727e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_1136-5_0_4_load_149 | 141 | 6.2717e-05 | 1.5718e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_1136-5_0_4_load_116 | 142 | 0.0058823 | 0.0014742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_1136-5_0_4_load_117 | 143 | 0.0033486 | 0.00083923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_1136-5_0_4_load_122 | 144 | 0.0002326 | 5.8294e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_1136-5_0_4_load_123 | 145 | 0.00035066 | 8.7884e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_1136-5_0_4_load_125 | 146 | 0.00047855 | 0.00011994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_1136-5_0_4_load_137 | 147 | 0.0064494 | 0.0016164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_1136-5_0_4_load_136 | 148 | 0.0010427 | 0.00026133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 53 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1136-5_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.017688 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1136-5_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.0057278 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1136-5_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.026997 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1136-5_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.023321 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1136-5_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.13029 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1136-5_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.014321 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1136-5_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.0053501 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1136-5_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.16956 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1136-5_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.020587 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1136-5_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 102 | 0.040099 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1136-5_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 99 | 0.010802 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1136-5_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.036596 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1136-5_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.031945 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1136-5_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.027627 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1136-5_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.058704 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1136-5_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.004717 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1136-5_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 16 | 0.043026 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1136-5_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 17 | 0.026879 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1136-5_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 18 | 0.030486 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1136-5_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 19 | 0.026516 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_1136-5_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 20 | 0.014824 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1136-5_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 16 | 21 | 0.027227 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_1136-5_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 17 | 22 | 0.025474 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1136-5_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 18 | 144 | 0.010258 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1136-5_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 19 | 65 | 0.017771 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_1136-5_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 64 | 0.0078015 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_1136-5_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.064511 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1136-5_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.0021183 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1136-5_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.017156 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1136-5_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.0025119 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1136-5_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.017576 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1136-5_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.0021848 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1136-5_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.01559 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1136-5_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 56 | 0.033577 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_1136-5_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 53 | 0.018713 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_1136-5_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.0247 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1136-5_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.015305 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1136-5_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.013113 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1136-5_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 40 | 0.002765 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1136-5_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 41 | 0.025988 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1136-5_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.028991 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1136-5_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.23291 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1136-5_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.01908 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1136-5_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.021866 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1136-5_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 39 | 49 | 0.30141 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_1136-5_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 39 | 46 | 0.016626 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_1136-5_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 40 | 57 | 0.035065 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1136-5_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 41 | 54 | 0.003451 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_1136-5_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 41 | 51 | 0.015114 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_1136-5_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.015358 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_1136-5_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.0016182 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_1136-5_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.022109 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_1136-5_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.074762 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_1136-5_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.00082866 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_1136-5_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.0027695 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_1136-5_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.016207 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
56 | LV_1136-5_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 49 | 141 | 0.41035 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
57 | LV_1136-5_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 50 | 65 | 0.008132 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_1136-5_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.00017865 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_1136-5_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.031439 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_1136-5_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.019106 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_1136-5_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 55 | 58 | 0.014742 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_1136-5_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 56 | 89 | 0.055892 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1136-5_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 56 | 90 | 0.035014 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1136-5_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 56 | 85 | 0.021573 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1136-5_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.0045654 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
66 | LV_1136-5_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.0063731 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_1136-5_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.0073298 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_1136-5_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.0030446 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
69 | LV_1136-5_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.0061534 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
70 | LV_1136-5_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.019179 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
71 | LV_1136-5_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.035948 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1136-5_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.041228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1136-5_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.014733 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1136-5_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.013505 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1136-5_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.24181 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1136-5_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 70 | 76 | 0.0051986 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1136-5_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 71 | 78 | 0.0043709 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1136-5_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.044727 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1136-5_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.050327 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1136-5_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 72 | 75 | 0.01669 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1136-5_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 73 | 147 | 0.01505 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1136-5_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 73 | 148 | 0.031945 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1136-5_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 74 | 81 | 0.027643 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1136-5_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 75 | 146 | 0.055716 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1136-5_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 76 | 80 | 0.028207 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1136-5_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.017623 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1136-5_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.0056767 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1136-5_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.019973 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1136-5_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.0070117 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1136-5_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.0053286 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1136-5_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.025842 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1136-5_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.0020394 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1136-5_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.011561 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1136-5_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.031026 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1136-5_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 88 | 91 | 0.013581 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1136-5_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 88 | 92 | 0.076518 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1136-5_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 89 | 93 | 0.024642 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1136-5_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 89 | 94 | 0.010291 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1136-5_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 90 | 95 | 0.0092917 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1136-5_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 91 | 98 | 0.024998 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1136-5_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 92 | 96 | 0.019908 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1136-5_0_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 93 | 99 | 0.017129 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1136-5_0_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 94 | 100 | 0.021147 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1136-5_0_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 95 | 142 | 0.032709 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1136-5_0_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.0002494 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1136-5_0_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 98 | 101 | 0.17563 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1136-5_0_4_line_107 | NAYY 4x150 SE | 101 | 126 | 0.04528 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1136-5_0_4_line_108 | NAYY 4x150 SE | 101 | 127 | 0.31457 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1136-5_0_4_line_109 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.023432 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1136-5_0_4_line_110 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.0042979 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1136-5_0_4_line_111 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.0063979 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_1136-5_0_4_line_112 | NAYY 4x150 SE | 105 | 107 | 0.090089 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_1136-5_0_4_line_113 | NAYY 4x150 SE | 106 | 108 | 0.033015 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_1136-5_0_4_line_114 | NAYY 4x150 SE | 107 | 111 | 0.014427 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_1136-5_0_4_line_115 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.007977 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_1136-5_0_4_line_116 | NAYY 4x150 SE | 108 | 110 | 0.061042 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_1136-5_0_4_line_117 | NAYY 4x150 SE | 109 | 113 | 0.026068 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_1136-5_0_4_line_118 | NAYY 4x150 SE | 111 | 112 | 0.023404 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_1136-5_0_4_line_119 | NAYY 4x150 SE | 112 | 114 | 0.0075731 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_1136-5_0_4_line_120 | NAYY 4x150 SE | 113 | 116 | 0.0034896 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_1136-5_0_4_line_121 | NAYY 4x150 SE | 114 | 115 | 0.047475 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_1136-5_0_4_line_122 | NAYY 4x150 SE | 116 | 124 | 0.046657 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_1136-5_0_4_line_123 | NAYY 4x150 SE | 117 | 118 | 0.0055791 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_1136-5_0_4_line_124 | NAYY 4x150 SE | 118 | 119 | 0.16682 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_1136-5_0_4_line_125 | NAYY 4x150 SE | 119 | 120 | 0.01905 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_1136-5_0_4_line_126 | NAYY 4x150 SE | 119 | 121 | 0.024736 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_1136-5_0_4_line_127 | NAYY 4x150 SE | 120 | 128 | 0.020461 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_1136-5_0_4_line_128 | NAYY 4x150 SE | 121 | 122 | 0.28006 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_1136-5_0_4_line_129 | NAYY 4x150 SE | 122 | 123 | 0.041694 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_1136-5_0_4_line_130 | NAYY 4x150 SE | 123 | 130 | 0.03089 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_1136-5_0_4_line_131 | NAYY 4x150 SE | 124 | 125 | 0.013105 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_1136-5_0_4_line_132 | NAYY 4x150 SE | 125 | 126 | 0.010331 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_1136-5_0_4_line_133 | NAYY 4x150 SE | 128 | 129 | 0.63182 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_1136-5_0_4_line_134 | NAYY 4x150 SE | 129 | 137 | 0.0016013 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_1136-5_0_4_line_135 | NAYY 4x150 SE | 130 | 131 | 0.020041 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_1136-5_0_4_line_136 | NAYY 4x150 SE | 131 | 141 | 0.68066 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
137 | LV_1136-5_0_4_line_137 | NAYY 4x150 SE | 132 | 133 | 0.021528 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_1136-5_0_4_line_138 | NAYY 4x150 SE | 132 | 134 | 0.034938 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_1136-5_0_4_line_139 | NAYY 4x150 SE | 133 | 135 | 0.02251 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_1136-5_0_4_line_140 | NAYY 4x150 SE | 134 | 136 | 0.021746 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_1136-5_0_4_line_141 | NAYY 4x150 SE | 134 | 137 | 0.085124 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_1136-5_0_4_line_142 | NAYY 4x150 SE | 135 | 138 | 0.022981 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_1136-5_0_4_line_143 | NAYY 4x150 SE | 136 | 139 | 0.0072746 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_1136-5_0_4_line_144 | NAYY 4x150 SE | 138 | 140 | 0.011972 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_1136-5_0_4_line_145 | NAYY 4x150 SE | 142 | 143 | 0.019268 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_1136-5_0_4_line_146 | NAYY 4x150 SE | 144 | 145 | 0.043885 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_1136-5_0_4_line_147 | NAYY 4x150 SE | 145 | 146 | 0.0097664 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1136-5_0_4_trafo_29 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 149 | 53 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2646762.3769 | 1215997.1571 | 2646754.3521 | 1216012.9198
1 | 2646762.3769 | 1215997.1571 | 2646764.9756 | 1215992.0527
2 | 2646742.1035 | 1216036.9788 | 2646754.3521 | 1216012.9198
3 | 2646776.0611 | 1215971.5567 | 2646772.6165 | 1215977.0441 | 2646764.9756 | 1215992.0527
4 | 2646742.1035 | 1216036.9788 | 2646682.8752 | 1216153.0268
5 | 2646776.0611 | 1215971.5567 | 2646785.0012 | 1215982.745
6 | 2646776.0611 | 1215971.5567 | 2646778.9055 | 1215967.0254
7 | 2646682.8752 | 1216153.0268 | 2646715.0986 | 1216319.4973
8 | 2646790.2503 | 1215949.851 | 2646783.3808 | 1215959.8961 | 2646778.9055 | 1215967.0254
9 | 2646715.0986 | 1216319.4973 | 2646744.4403 | 1216315.925 | 2646752.5863 | 1216315.9889 | 2646754.9665 | 1216316.2526
10 | 2646790.2503 | 1215949.851 | 2646796.3481 | 1215940.9341
11 | 2646790.7016 | 1215661.7413 | 2646803.4861 | 1215668.7917 | 2646817.2936 | 1215674.1811 | 2646824.4049 | 1215675.1323
12 | 2646762.7281 | 1215646.3143 | 2646790.7016 | 1215661.7413
13 | 2646851.1995 | 1215669.9558 | 2646835.0083 | 1215675.1318 | 2646826.6536 | 1215675.4331 | 2646824.4049 | 1215675.1323
14 | 2646762.7281 | 1215646.3143 | 2646758.3068 | 1215641.7436 | 2646755.1968 | 1215635.5266 | 2646747.1409 | 1215597.7077 | 2646747.7285 | 1215594.4326 | 2646748.7184 | 1215591.1717
15 | 2646851.1995 | 1215669.9558 | 2646848.6804 | 1215665.9678
16 | 2646851.1995 | 1215669.9558 | 2646853.6496 | 1215673.1659 | 2646856.3454 | 1215676.0332 | 2646862.0916 | 1215682.0486 | 2646864.2289 | 1215684.4891 | 2646865.9169 | 1215687.0816 | 2646866.9612 | 1215689.469 | 2646867.9985 | 1215692.7458 | 2646869.2437 | 1215697.5807 | 2646870.4841 | 1215706.8848
17 | 2646748.7184 | 1215591.1717 | 2646721.8397 | 1215590.9896
18 | 2646848.6804 | 1215665.9678 | 2646847.4871 | 1215664.0788 | 2646841.8313 | 1215654.2841 | 2646839.4497 | 1215649.1067 | 2646838.3145 | 1215645.7292 | 2646837.7345 | 1215643.2009 | 2646837.4243 | 1215640.1633 | 2646837.4686 | 1215638.1321
19 | 2646870.4841 | 1215706.8848 | 2646874.0059 | 1215706.1009 | 2646877.1598 | 1215705.7366 | 2646880.0904 | 1215705.7819 | 2646896.8245 | 1215707.2967
20 | 2646870.4841 | 1215706.8848 | 2646862.0971 | 1215710.3321 | 2646856.847 | 1215712.6923
21 | 2646870.4841 | 1215706.8848 | 2646871.651 | 1215720.7245 | 2646871.8492 | 1215728.3417 | 2646871.7078 | 1215734.0582
22 | 2646696.3662 | 1215590.8171 | 2646721.8397 | 1215590.9896
23 | 2646837.4686 | 1215638.1321 | 2646837.5074 | 1215636.3506 | 2646837.8339 | 1215633.4514 | 2646838.7263 | 1215630.0453 | 2646839.3436 | 1215628.1037
24 | 2646914.5231 | 1215708.8989 | 2646896.8245 | 1215707.2967
25 | 2646871.7078 | 1215734.0582 | 2646871.5149 | 1215741.8573
26 | 2646696.3662 | 1215590.8171 | 2646695.9958 | 1215562.4862 | 2646696.8512 | 1215557.0119 | 2646698.402 | 1215553.8777 | 2646700.0463 | 1215552.3675 | 2646703.1042 | 1215551.6799 | 2646724.8115 | 1215549.9884
27 | 2646887.8305 | 1215899.6576 | 2646886.3941 | 1215898.1007
28 | 2646874.7607 | 1215885.4909 | 2646886.3941 | 1215898.1007
29 | 2646874.7607 | 1215885.4909 | 2646873.0574 | 1215883.6447
30 | 2646861.1395 | 1215870.7264 | 2646873.0574 | 1215883.6447
31 | 2646861.1395 | 1215870.7264 | 2646859.658 | 1215869.1206
32 | 2646849.0867 | 1215857.662 | 2646859.658 | 1215869.1206
33 | 2646817.7024 | 1215867.7216 | 2646824.2739 | 1215867.2507 | 2646831.7476 | 1215865.9753 | 2646837.0729 | 1215864.6719 | 2646842.356 | 1215861.9562 | 2646849.0867 | 1215857.662
34 | 2646849.0867 | 1215857.662 | 2646863.8037 | 1215846.1047
35 | 2646948.3416 | 1215814.7573 | 2646970.0326 | 1215802.9424
36 | 2646948.3416 | 1215814.7573 | 2646934.9009 | 1215822.0784
37 | 2646923.3855 | 1215828.3508 | 2646934.9009 | 1215822.0784
38 | 2646925.8277 | 1215829.6596 | 2646923.3855 | 1215828.3508
39 | 2646923.3855 | 1215828.3508 | 2646907.8363 | 1215820.5016 | 2646900.0911 | 1215816.694
40 | 2647055.3717 | 1215739.9887 | 2647074.1366 | 1215723.2759 | 2647076.2222 | 1215720.0249
41 | 2647055.3717 | 1215739.9887 | 2647224.5923 | 1215900.0233
42 | 2647076.2222 | 1215720.0249 | 2647077.6422 | 1215717.8114 | 2647079.7298 | 1215711.1351 | 2647079.3695 | 1215704.8396 | 2647077.9278 | 1215702.04
43 | 2647065.6618 | 1215683.9634 | 2647076.7595 | 1215699.7715 | 2647077.9278 | 1215702.04
44 | 2647065.6618 | 1215683.9634 | 2647271.0809 | 1215463.3903
45 | 2647052.8218 | 1215694.5685 | 2647065.6618 | 1215683.9634
46 | 2646925.8277 | 1215829.6596 | 2646920.8231 | 1215837.4916 | 2646915.3877 | 1215844.1083 | 2646915.9305 | 1215847.4924 | 2646926.0384 | 1215856.9108
47 | 2646900.0911 | 1215816.694 | 2646897.4408 | 1215814.4837
48 | 2646900.0911 | 1215816.694 | 2646897.2069 | 1215819.4507 | 2646892.6654 | 1215823.4396 | 2646888.67 | 1215826.5772
49 | 2646979.5555 | 1215714.5796 | 2646972.7194 | 1215715.2161 | 2646964.2769 | 1215714.2997
50 | 2646981.1668 | 1215714.4296 | 2646979.5555 | 1215714.5796
51 | 2646964.2769 | 1215714.2997 | 2646942.2968 | 1215711.9137
52 | 2647052.8218 | 1215694.5685 | 2647033.2724 | 1215702.8859 | 2646995.0669 | 1215713.1354 | 2646981.1668 | 1215714.4296
53 | 2646942.2968 | 1215711.9137 | 2646941.473 | 1215711.8243
54 | 2646941.473 | 1215711.8243 | 2646938.7197 | 1215711.5254
55 | 2646922.6075 | 1215709.7765 | 2646938.7197 | 1215711.5254
56 | 2647271.0809 | 1215463.3903 | 2647566.8696 | 1215178.9716
57 | 2646914.5231 | 1215708.8989 | 2646922.6075 | 1215709.7765
58 | 2646888.5295 | 1215826.6875 | 2646888.67 | 1215826.5772
59 | 2646863.8037 | 1215846.1047 | 2646888.5295 | 1215826.6875
60 | 2646897.4408 | 1215814.4837 | 2646893.1738 | 1215810.9251 | 2646887.7796 | 1215805.5461 | 2646884.424 | 1215800.6547
61 | 2646877.4209 | 1215787.7223 | 2646878.2443 | 1215789.9174 | 2646883.1479 | 1215798.7946 | 2646884.424 | 1215800.6547
62 | 2646816.0191 | 1215904.1634 | 2646825.0131 | 1215882.3766 | 2646830.7923 | 1215872.5717 | 2646831.9387 | 1215868.7117 | 2646831.7476 | 1215865.9753 | 2646824.2739 | 1215867.2507 | 2646817.7024 | 1215867.7216
63 | 2646817.7024 | 1215867.7216 | 2646817.9927 | 1215871.3594 | 2646817.2291 | 1215873.8438 | 2646814.6008 | 1215876.8916 | 2646796.0326 | 1215893.2427
64 | 2646817.7024 | 1215867.7216 | 2646805.4465 | 1215864.9571 | 2646796.8668 | 1215862.0214
65 | 2646877.4209 | 1215787.7223 | 2646875.8175 | 1215783.4478
66 | 2646874.0311 | 1215777.3372 | 2646875.1951 | 1215781.7886 | 2646875.8175 | 1215783.4478
67 | 2646874.0311 | 1215777.3372 | 2646872.9985 | 1215773.3886 | 2646872.5739 | 1215770.168
68 | 2646872.5739 | 1215770.168 | 2646872.1759 | 1215767.1495
69 | 2646871.6445 | 1215761.0255 | 2646871.766 | 1215764.04 | 2646872.1759 | 1215767.1495
70 | 2646871.6445 | 1215761.0255 | 2646871.2704 | 1215751.7399 | 2646871.5149 | 1215741.8573
71 | 2646914.5231 | 1215708.8989 | 2646920.214 | 1215673.4045
72 | 2646833.8137 | 1215425.2756 | 2646846.6646 | 1215456.6156 | 2646850.1818 | 1215463.0759
73 | 2646828.2242 | 1215411.6441 | 2646833.8137 | 1215425.2756
74 | 2646857.4994 | 1215474.4158 | 2646851.4851 | 1215465.4699 | 2646850.1818 | 1215463.0759
75 | 2646828.2242 | 1215411.6441 | 2646783.4678 | 1215174.0138
76 | 2646860.4858 | 1215478.6706 | 2646858.2177 | 1215475.4843 | 2646857.4994 | 1215474.4158
77 | 2646783.4678 | 1215174.0138 | 2646784.3014 | 1215169.7231
78 | 2646920.4304 | 1215541.0233 | 2646928.4928 | 1215537.3734 | 2646932.5787 | 1215536.3049 | 2646936.1803 | 1215536.0109 | 2646942.759 | 1215536.5963 | 2646956.5144 | 1215538.0165 | 2646960.494 | 1215537.9145 | 2646964.0123 | 1215536.6192
79 | 2646920.4304 | 1215541.0233 | 2646927.9673 | 1215491.2641
80 | 2646920.4304 | 1215541.0233 | 2646920.2004 | 1215548.0479 | 2646919.1854 | 1215553.5209 | 2646918.1898 | 1215557.4932 | 2646918.1898 | 1215557.4932
81 | 2646964.0123 | 1215536.6192 | 2646968.7178 | 1215534.0213 | 2646973.2488 | 1215527.5532 | 2646973.9179 | 1215525.9057
82 | 2646964.0123 | 1215536.6192 | 2646965.7782 | 1215544.7601 | 2646968.5771 | 1215551.8864 | 2646974.0326 | 1215557.2103 | 2646981.3069 | 1215561.2805
83 | 2646927.9673 | 1215491.2641 | 2646925.252 | 1215492.7881 | 2646922.703 | 1215493.4573 | 2646918.3793 | 1215492.8897 | 2646912.8423 | 1215491.1451 | 2646907.3857 | 1215487.878 | 2646903.3978 | 1215484.2853
84 | 2646918.1898 | 1215557.4932 | 2646916.1685 | 1215562.5137 | 2646913.8335 | 1215566.8646 | 2646910.7928 | 1215571.1654 | 2646908.5439 | 1215574.2273 | 2646905.6264 | 1215577.3396 | 2646902.2072 | 1215580.5146 | 2646883.8647 | 1215594.6677 | 2646880.2113 | 1215596.7402 | 2646880.2113 | 1215596.7402
85 | 2646884.9557 | 1215464.6212 | 2646883.5559 | 1215465.911 | 2646860.4858 | 1215478.6706
86 | 2646788.8434 | 1215152.7077 | 2646785.0477 | 1215165.8817 | 2646784.3014 | 1215169.7231
87 | 2646788.8434 | 1215152.7077 | 2646790.415 | 1215147.2529
88 | 2646884.9557 | 1215464.6212 | 2646898.2821 | 1215479.4988
89 | 2646903.3978 | 1215484.2853 | 2646899.1069 | 1215480.4196 | 2646898.2821 | 1215479.4988
90 | 2646811.5811 | 1215840.7773 | 2646814.6151 | 1215836.3968
91 | 2646796.8668 | 1215862.0214 | 2646811.5811 | 1215840.7773
92 | 2646815.7763 | 1215834.7203 | 2646814.6151 | 1215836.3968
93 | 2646796.8668 | 1215862.0214 | 2646785.8601 | 1215858.4838
94 | 2646756.0238 | 1215851.5282 | 2646757.8712 | 1215853.1659 | 2646762.377 | 1215854.6799 | 2646768.856 | 1215855.3644 | 2646785.7335 | 1215858.4431 | 2646785.8601 | 1215858.4838
95 | 2646756.0238 | 1215851.5282 | 2646745.8212 | 1215860.4924
96 | 2646802.4814 | 1215790.9787 | 2646790.4402 | 1215810.1735 | 2646783.5796 | 1215820.3813 | 2646775.0052 | 1215831.2872 | 2646766.0497 | 1215841.4119 | 2646756.0238 | 1215851.5282
97 | 2646816.0191 | 1215904.1634 | 2646805.0615 | 1215926.2352
98 | 2646816.0191 | 1215904.1634 | 2646822.8508 | 1215911.8596
99 | 2646789.0593 | 1215899.3834 | 2646796.0326 | 1215893.2427
100 | 2646745.8212 | 1215860.4924 | 2646744.7237 | 1215861.4567 | 2646732.4713 | 1215870.8329 | 2646725.8209 | 1215875.4723
101 | 2646802.4814 | 1215790.9787 | 2646818.6729 | 1215802.5612
102 | 2646796.3481 | 1215940.9341 | 2646801.5154 | 1215933.3781 | 2646805.0615 | 1215926.2352
103 | 2646836.8892 | 1215927.6746 | 2646822.8508 | 1215911.8596
104 | 2646789.0593 | 1215899.3834 | 2646764.5115 | 1215921.0001
105 | 2646818.6729 | 1215802.5612 | 2646818.8758 | 1215802.7063
106 | 2646725.8209 | 1215875.4723 | 2646551.2061 | 1215894.2942
107 | 2646551.2061 | 1215894.2942 | 2646551.6184 | 1215898.969 | 2646549.7396 | 1215903.2902 | 2646545.847 | 1215905.8947 | 2646530.711 | 1215915.1155 | 2646527.8183 | 1215919.9625 | 2646528.3905 | 1215925.448 | 2646529.736 | 1215927.3236
108 | 2646551.2061 | 1215894.2942 | 2646357.0239 | 1215646.8135
109 | 2646754.9665 | 1216316.2526 | 2646766.6273 | 1216317.5444 | 2646778.1001 | 1216315.2517
110 | 2646778.1001 | 1216315.2517 | 2646782.3147 | 1216314.4095
111 | 2646470.5694 | 1216033.2389 | 2646472.7787 | 1216029.9878 | 2646473.4116 | 1216027.6031
112 | 2646470.5694 | 1216033.2389 | 2646429.7161 | 1216113.5318
113 | 2646479.6403 | 1215995.1983 | 2646474.8751 | 1216022.0883 | 2646473.4116 | 1216027.6031
114 | 2646425.9932 | 1216127.4703 | 2646429.7161 | 1216113.5318
115 | 2646479.6403 | 1215995.1983 | 2646487.4787 | 1215996.7937
116 | 2646479.6403 | 1215995.1983 | 2646473.4318 | 1215993.927 | 2646421.2951 | 1215977.3643
117 | 2646487.4787 | 1215996.7937 | 2646496.9664 | 1215985.5053 | 2646502.0944 | 1215980.2644 | 2646505.2438 | 1215977.8145
118 | 2646425.9932 | 1216127.4703 | 2646419.5011 | 1216149.9554
119 | 2646418.835 | 1216157.4992 | 2646419.5011 | 1216149.9554
120 | 2646505.2438 | 1215977.8145 | 2646507.9982 | 1215975.6719
121 | 2646418.835 | 1216157.4992 | 2646410.0119 | 1216166.358 | 2646403.618 | 1216176.2586 | 2646400.0834 | 1216185.57 | 2646393.2114 | 1216196.8707
122 | 2646543.3975 | 1215946.3664 | 2646529.9999 | 1215953.6884 | 2646524.4572 | 1215959.5264 | 2646519.9239 | 1215966.3952 | 2646507.9982 | 1215975.6719
123 | 2647538.852 | 1216264.1391 | 2647544.3596 | 1216265.03
124 | 2647379.2177 | 1216215.7106 | 2647538.852 | 1216264.1391
125 | 2647379.2177 | 1216215.7106 | 2647377.6931 | 1216221.6538 | 2647373.1441 | 1216231.3568 | 2647371.8573 | 1216233.1389
126 | 2647383.3002 | 1216191.3597 | 2647381.2738 | 1216207.6961 | 2647379.2177 | 1216215.7106
127 | 2647359.5749 | 1216249.4946 | 2647364.0854 | 1216243.9034 | 2647371.8573 | 1216233.1389
128 | 2647472.3283 | 1215925.823 | 2647383.3002 | 1216191.3597
129 | 2647483.7009 | 1215886.2657 | 2647478.4172 | 1215896.1272 | 2647474.6779 | 1215907.0707 | 2647472.5624 | 1215919.0943 | 2647472.3283 | 1215925.823
130 | 2647496.4245 | 1215858.3592 | 2647494.9958 | 1215865.1852 | 2647483.7009 | 1215886.2657
131 | 2646543.3975 | 1215946.3664 | 2646535.7582 | 1215935.7179
132 | 2646529.736 | 1215927.3236 | 2646535.7582 | 1215935.7179
133 | 2647359.5749 | 1216249.4946 | 2647156.6472 | 1216847.8398
134 | 2647157.3589 | 1216849.2742 | 2647156.6472 | 1216847.8398
135 | 2647496.4245 | 1215858.3592 | 2647507.0803 | 1215858.9222 | 2647516.3784 | 1215857.759
136 | 2647516.3784 | 1215857.759 | 2647566.8696 | 1215178.9716
137 | 2647217.0407 | 1216976.6084 | 2647212.0345 | 1216964.5838 | 2647208.8561 | 1216956.6971
138 | 2647189.237 | 1216928.2039 | 2647205.0585 | 1216947.2738 | 2647208.8561 | 1216956.6971
139 | 2647195.8899 | 1216983.4673 | 2647201.0644 | 1216979.984 | 2647217.0407 | 1216976.6084
140 | 2647189.237 | 1216928.2039 | 2647187.7809 | 1216931.8501 | 2647184.2986 | 1216934.4574 | 2647173.0421 | 1216941.9173
141 | 2647189.237 | 1216928.2039 | 2647157.3589 | 1216849.2742
142 | 2647195.8899 | 1216983.4673 | 2647193.4663 | 1216987.5395 | 2647189.6439 | 1216990.9224 | 2647177.8855 | 1216996.7832
143 | 2647173.0421 | 1216941.9173 | 2647168.5763 | 1216940.2588 | 2647166.0794 | 1216940.5222
144 | 2647177.8855 | 1216996.7832 | 2647167.1705 | 1217002.1239
145 | 2646764.5115 | 1215921.0001 | 2646750.0512 | 1215933.7338
146 | 2646839.3436 | 1215628.1037 | 2646840.2989 | 1215625.0991 | 2646842.3582 | 1215621.0351 | 2646844.8481 | 1215617.2524 | 2646848.0133 | 1215613.5417 | 2646850.545 | 1215611.2047 | 2646854.0039 | 1215608.7526 | 2646861.6056 | 1215604.7655 | 2646871.2997 | 1215600.7296
147 | 2646880.2113 | 1215596.7402 | 2646875.2344 | 1215599.0914 | 2646871.2997 | 1215600.7296

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2646762.3769 | 1215997.1571
1 | 2646754.3521 | 1216012.9198
2 | 2646764.9756 | 1215992.0527
3 | 2646742.1035 | 1216036.9788
4 | 2646776.0611 | 1215971.5567
5 | 2646682.8752 | 1216153.0268
6 | 2646785.0012 | 1215982.745
7 | 2646778.9055 | 1215967.0254
8 | 2646715.0986 | 1216319.4973
9 | 2646790.2503 | 1215949.851
10 | 2646790.7016 | 1215661.7413
11 | 2646824.4049 | 1215675.1323
12 | 2646762.7281 | 1215646.3143
13 | 2646851.1995 | 1215669.9558
14 | 2646748.7184 | 1215591.1717
15 | 2646848.6804 | 1215665.9678
16 | 2646870.4841 | 1215706.8848
17 | 2646721.8397 | 1215590.9896
18 | 2646837.4686 | 1215638.1321
19 | 2646896.8245 | 1215707.2967
20 | 2646856.847 | 1215712.6923
21 | 2646871.7078 | 1215734.0582
22 | 2646696.3662 | 1215590.8171
23 | 2646724.8115 | 1215549.9884
24 | 2646887.8305 | 1215899.6576
25 | 2646886.3941 | 1215898.1007
26 | 2646874.7607 | 1215885.4909
27 | 2646873.0574 | 1215883.6447
28 | 2646861.1395 | 1215870.7264
29 | 2646859.658 | 1215869.1206
30 | 2646849.0867 | 1215857.662
31 | 2646970.0326 | 1215802.9424
32 | 2646948.3416 | 1215814.7573
33 | 2646934.9009 | 1215822.0784
34 | 2646923.3855 | 1215828.3508
35 | 2647055.3717 | 1215739.9887
36 | 2647076.2222 | 1215720.0249
37 | 2647224.5923 | 1215900.0233
38 | 2647077.9278 | 1215702.04
39 | 2647065.6618 | 1215683.9634
40 | 2646925.8277 | 1215829.6596
41 | 2646900.0911 | 1215816.694
42 | 2646979.5555 | 1215714.5796
43 | 2646964.2769 | 1215714.2997
44 | 2646981.1668 | 1215714.4296
45 | 2646942.2968 | 1215711.9137
46 | 2647052.8218 | 1215694.5685
47 | 2646941.473 | 1215711.8243
48 | 2646938.7197 | 1215711.5254
49 | 2647271.0809 | 1215463.3903
50 | 2646922.6075 | 1215709.7765
51 | 2646888.67 | 1215826.5772
52 | 2646888.5295 | 1215826.6875
53 | 2646863.8037 | 1215846.1047
54 | 2646897.4408 | 1215814.4837
55 | 2646884.424 | 1215800.6547
56 | 2646817.7024 | 1215867.7216
57 | 2646926.0384 | 1215856.9108
58 | 2646877.4209 | 1215787.7223
59 | 2646875.8175 | 1215783.4477
60 | 2646874.0311 | 1215777.3372
61 | 2646872.5739 | 1215770.168
62 | 2646872.1759 | 1215767.1495
63 | 2646871.6445 | 1215761.0255
64 | 2646871.5149 | 1215741.8573
65 | 2646914.5231 | 1215708.8989
66 | 2646920.214 | 1215673.4045
67 | 2646833.8137 | 1215425.2756
68 | 2646850.1818 | 1215463.0759
69 | 2646828.2242 | 1215411.6441
70 | 2646857.4994 | 1215474.4158
71 | 2646783.4678 | 1215174.0138
72 | 2646920.4304 | 1215541.0233
73 | 2646964.0123 | 1215536.6192
74 | 2646927.9673 | 1215491.2641
75 | 2646918.1898 | 1215557.4932
76 | 2646860.4858 | 1215478.6706
77 | 2646788.8434 | 1215152.7077
78 | 2646784.3014 | 1215169.7231
79 | 2646790.415 | 1215147.2529
80 | 2646884.9557 | 1215464.6212
81 | 2646903.3978 | 1215484.2853
82 | 2646898.2821 | 1215479.4988
83 | 2646811.5811 | 1215840.7773
84 | 2646814.6151 | 1215836.3968
85 | 2646796.8668 | 1215862.0214
86 | 2646815.7763 | 1215834.7203
87 | 2646785.8601 | 1215858.4838
88 | 2646756.0238 | 1215851.5282
89 | 2646816.0191 | 1215904.1634
90 | 2646796.0326 | 1215893.2427
91 | 2646745.8212 | 1215860.4924
92 | 2646802.4814 | 1215790.9787
93 | 2646805.0615 | 1215926.2352
94 | 2646822.8508 | 1215911.8596
95 | 2646789.0593 | 1215899.3834
96 | 2646818.6729 | 1215802.5612
97 | 2646818.8758 | 1215802.7063
98 | 2646725.8209 | 1215875.4723
99 | 2646796.3481 | 1215940.9341
100 | 2646836.8892 | 1215927.6746
101 | 2646551.2061 | 1215894.2942
102 | 2646754.9665 | 1216316.2526
103 | 2646778.1001 | 1216315.2517
104 | 2646782.3147 | 1216314.4095
105 | 2646470.5694 | 1216033.2389
106 | 2646473.4116 | 1216027.6031
107 | 2646429.7161 | 1216113.5318
108 | 2646479.6403 | 1215995.1983
109 | 2646487.4787 | 1215996.7937
110 | 2646421.2951 | 1215977.3643
111 | 2646425.9932 | 1216127.4703
112 | 2646419.5011 | 1216149.9554
113 | 2646505.2438 | 1215977.8145
114 | 2646418.835 | 1216157.4992
115 | 2646393.2114 | 1216196.8707
116 | 2646507.9982 | 1215975.6719
117 | 2647544.3596 | 1216265.03
118 | 2647538.852 | 1216264.1391
119 | 2647379.2177 | 1216215.7106
120 | 2647371.8573 | 1216233.1389
121 | 2647383.3002 | 1216191.3597
122 | 2647472.3283 | 1215925.823
123 | 2647483.7009 | 1215886.2657
124 | 2646543.3975 | 1215946.3664
125 | 2646535.7582 | 1215935.7179
126 | 2646529.736 | 1215927.3236
127 | 2646357.0239 | 1215646.8135
128 | 2647359.5749 | 1216249.4946
129 | 2647156.6472 | 1216847.8398
130 | 2647496.4245 | 1215858.3592
131 | 2647516.3784 | 1215857.759
132 | 2647208.8561 | 1216956.6971
133 | 2647217.0407 | 1216976.6084
134 | 2647189.237 | 1216928.2039
135 | 2647195.8899 | 1216983.4673
136 | 2647173.0421 | 1216941.9173
137 | 2647157.3589 | 1216849.2742
138 | 2647177.8855 | 1216996.7832
139 | 2647166.0794 | 1216940.5222
140 | 2647167.1705 | 1217002.1239
141 | 2647566.8696 | 1215178.9716
142 | 2646764.5115 | 1215921.0001
143 | 2646750.0512 | 1215933.7338
144 | 2646839.3436 | 1215628.1037
145 | 2646871.2997 | 1215600.7296
146 | 2646880.2113 | 1215596.7402
147 | 2646973.9179 | 1215525.9057
148 | 2646981.3069 | 1215561.2805
149 | 2646849.0867 | 1215857.662

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98846 | -0.081057 | 0.0015069 | 0.00037767
1 | 0.98818 | -0.083005 | 0.0008456 | 0.00021193
2 | 0.98856 | -0.080338 | 0.0023195 | 0.00058132
3 | 0.98779 | -0.085747 | 0.0024057 | 0.00060291
4 | 0.98905 | -0.07686 | 0 | 0
5 | 0.98638 | -0.095781 | 0.00036566 | 9.1644e-05
6 | 0.989 | -0.077193 | 0.0022755 | 0.00057029
7 | 0.98918 | -0.075939 | 0.0029206 | 0.00073196
8 | 0.98463 | -0.10822 | 0 | 0
9 | 0.98977 | -0.071781 | 0.0054499 | 0.0013659
10 | 0.9882 | -0.083064 | 0.0019027 | 0.00047686
11 | 0.9887 | -0.079541 | 0.001501 | 0.00037618
12 | 0.98786 | -0.085518 | 0 | 0
13 | 0.98914 | -0.076461 | 0 | 0
14 | 0.98722 | -0.090031 | 0 | 0
15 | 0.98902 | -0.07727 | 0.0011493 | 0.00028804
16 | 0.99085 | -0.064305 | 0 | 0
17 | 0.98693 | -0.092099 | 0.0027842 | 0.00069779
18 | 0.98833 | -0.082145 | 0.00046108 | 0.00011556
19 | 0.99019 | -0.069066 | 0.00096362 | 0.0002415
20 | 0.99082 | -0.064524 | 0.0014548 | 0.0003646
21 | 0.99211 | -0.055388 | 0.0021931 | 0.00054964
22 | 0.98676 | -0.093331 | 0 | 0
23 | 0.98632 | -0.096452 | 0.0047139 | 0.0011814
24 | 0.99716 | -0.019857 | 0.0038038 | 0.00095331
25 | 0.99717 | -0.019776 | 0.0028959 | 0.00072578
26 | 0.99733 | -0.018622 | 0.0035641 | 0.00089326
27 | 0.99737 | -0.018364 | 0.0035764 | 0.00089633
28 | 0.99772 | -0.015923 | 0.0038901 | 0.00097494
29 | 0.99777 | -0.015535 | 0.0038654 | 0.00096875
30 | 0.99826 | -0.012161 | 0 | 0
31 | 0.99653 | -0.024296 | 0.0028993 | 0.00072664
32 | 0.99663 | -0.023576 | 0.00015557 | 3.8989e-05
33 | 0.9967 | -0.023106 | 0.00042721 | 0.00010707
34 | 0.99676 | -0.022646 | 0 | 0
35 | 0.98681 | -0.093277 | 0.0010453 | 0.00026197
36 | 0.98693 | -0.092458 | 0.0011665 | 0.00029235
37 | 0.98625 | -0.097329 | 0.0016857 | 0.00042247
38 | 0.98703 | -0.091691 | 0.0012638 | 0.00031674
39 | 0.9872 | -0.090529 | 0 | 0
40 | 0.99676 | -0.022653 | 0 | 0
41 | 0.9969 | -0.021669 | 0 | 0
42 | 0.98841 | -0.081791 | 0.0012213 | 0.00030609
43 | 0.98868 | -0.079858 | 0.0027764 | 0.00069582
44 | 0.98838 | -0.081985 | 0.0051371 | 0.0012875
45 | 0.98911 | -0.076763 | 0.0012341 | 0.00030929
46 | 0.98741 | -0.088974 | 0 | 0
47 | 0.98913 | -0.076642 | 0.0020851 | 0.00052257
48 | 0.98919 | -0.076208 | 0.0014834 | 0.00037178
49 | 0.98442 | -0.11073 | 0.0051153 | 0.001282
50 | 0.98956 | -0.073544 | 0.00085417 | 0.00021407
51 | 0.99779 | -0.015436 | 0.011458 | 0.0028717
52 | 0.9978 | -0.015352 | 0.0039705 | 0.0009951
53 | 1 | 0 | -0.22964 | -0.057513
54 | 0.99671 | -0.023029 | 8.5765e-05 | 2.1495e-05
55 | 0.99563 | -0.030559 | 0.0041853 | 0.0010489
56 | 0.99564 | -0.030434 | 0 | 0
57 | 0.99675 | -0.022742 | 0.00025015 | 6.2693e-05
58 | 0.99485 | -0.036069 | 0.0003646 | 9.1376e-05
59 | 0.99461 | -0.037769 | 0.00065145 | 0.00016327
60 | 0.99428 | -0.040122 | 0.00087251 | 0.00021867
61 | 0.9939 | -0.042797 | 0.00086469 | 0.00021671
62 | 0.99374 | -0.043896 | 0.0019304 | 0.0004838
63 | 0.99343 | -0.046058 | 0.00053943 | 0.00013519
64 | 0.99249 | -0.052751 | 0.0022429 | 0.00056213
65 | 0.98975 | -0.072173 | 0 | 0
66 | 0.98969 | -0.072626 | 0.0012365 | 0.00030991
67 | 0.9848 | -0.10734 | 0.00015279 | 3.8292e-05
68 | 0.98487 | -0.10683 | 0.00032122 | 8.0506e-05
69 | 0.98478 | -0.10749 | 0 | 0
70 | 0.9849 | -0.10662 | 0.00042527 | 0.00010658
71 | 0.98442 | -0.11006 | 0.00013132 | 3.2913e-05
72 | 0.98554 | -0.10201 | 0 | 0
73 | 0.98506 | -0.10545 | 0 | 0
74 | 0.98524 | -0.10419 | 0.00012949 | 3.2453e-05
75 | 0.98582 | -0.099996 | 0.0024056 | 0.00060291
76 | 0.98492 | -0.10651 | 0 | 0
77 | 0.98441 | -0.11014 | 0.00016924 | 4.2415e-05
78 | 0.98442 | -0.1101 | 0.00065922 | 0.00016522
79 | 0.98441 | -0.11014 | 5.6193e-05 | 1.4083e-05
80 | 0.98499 | -0.10595 | 0 | 0
81 | 0.98508 | -0.10535 | 0.0013511 | 0.00033862
82 | 0.98505 | -0.10555 | 0.00077864 | 0.00019515
83 | 0.99375 | -0.043767 | 0.0026803 | 0.00067174
84 | 0.99365 | -0.044439 | 0.0097994 | 0.002456
85 | 0.99431 | -0.039809 | 0 | 0
86 | 0.99365 | -0.044495 | 0.0026822 | 0.00067223
87 | 0.99385 | -0.043071 | 0.0035334 | 0.00088555
88 | 0.99276 | -0.05073 | 0 | 0
89 | 0.99203 | -0.055804 | 0 | 0
90 | 0.99462 | -0.037619 | 0.0082918 | 0.0020781
91 | 0.99237 | -0.053506 | 0.0046579 | 0.0011674
92 | 0.9923 | -0.054005 | 0 | 0
93 | 0.99088 | -0.063891 | 0.0029805 | 0.00074698
94 | 0.99184 | -0.057119 | 0.004073 | 0.0010208
95 | 0.99446 | -0.03875 | 0.0028299 | 0.00070923
96 | 0.99218 | -0.054856 | 0.0037435 | 0.00093821
97 | 0.99218 | -0.054857 | 0.00047487 | 0.00011901
98 | 0.99182 | -0.057438 | 0.0065572 | 0.0016434
99 | 0.99016 | -0.069003 | 0.0040774 | 0.0010219
100 | 0.99158 | -0.058948 | 0.0085203 | 0.0021354
101 | 0.98957 | -0.073417 | 0.0051925 | 0.0013014
102 | 0.98422 | -0.11116 | 0.0010337 | 0.00025908
103 | 0.98401 | -0.11264 | 0.0055525 | 0.0013916
104 | 0.98401 | -0.11266 | 0.00053836 | 0.00013492
105 | 0.98886 | -0.078519 | 0.00029006 | 7.2695e-05
106 | 0.98888 | -0.078411 | 0.00023344 | 5.8505e-05
107 | 0.98869 | -0.079764 | 0.00023261 | 5.8298e-05
108 | 0.98897 | -0.077776 | 0 | 0
109 | 0.98899 | -0.077595 | 0 | 0
110 | 0.98894 | -0.077984 | 0.00033171 | 8.3134e-05
111 | 0.98867 | -0.079929 | 0 | 0
112 | 0.98863 | -0.080195 | 0.0007403 | 0.00018554
113 | 0.98907 | -0.077003 | 7.2125e-05 | 1.8076e-05
114 | 0.98862 | -0.080224 | 0 | 0
115 | 0.9886 | -0.080404 | 0.00036848 | 9.235e-05
116 | 0.98909 | -0.076921 | 0.00024111 | 6.0429e-05
117 | 0.97514 | -0.17863 | 0.00011698 | 2.9317e-05
118 | 0.97514 | -0.17862 | 0.00025455 | 6.3797e-05
119 | 0.97523 | -0.17795 | 0.00037821 | 9.4789e-05
120 | 0.97515 | -0.17858 | 0.00021504 | 5.3894e-05
121 | 0.97537 | -0.17694 | 0.0013697 | 0.00034328
122 | 0.9775 | -0.1614 | 0.0013983 | 0.00035045
123 | 0.9779 | -0.15848 | 0.00050684 | 0.00012703
124 | 0.98925 | -0.075711 | 0 | 0
125 | 0.9893 | -0.075371 | 0.00062816 | 0.00015743
126 | 0.98935 | -0.075036 | 0.00032995 | 8.2693e-05
127 | 0.98948 | -0.074128 | 0.0002065 | 5.1754e-05
128 | 0.97506 | -0.17921 | 0.00035929 | 9.0047e-05
129 | 0.97276 | -0.19611 | 0.00030781 | 7.7145e-05
130 | 0.97822 | -0.15615 | 0 | 0
131 | 0.97842 | -0.15464 | 0.00041473 | 0.00010394
132 | 0.97256 | -0.1976 | 0.00021103 | 5.2889e-05
133 | 0.97254 | -0.19769 | 0 | 0
134 | 0.97259 | -0.19738 | 0 | 0
135 | 0.97253 | -0.19778 | 0 | 0
136 | 0.97256 | -0.19755 | 0 | 0
137 | 0.97275 | -0.19615 | 0.00083049 | 0.00020814
138 | 0.97252 | -0.19787 | 0.00021972 | 5.5068e-05
139 | 0.97255 | -0.19761 | 0.00075969 | 0.0001904
140 | 0.97251 | -0.1979 | 0.0001625 | 4.0727e-05
141 | 0.98215 | -0.1274 | 6.2717e-05 | 1.5718e-05
142 | 0.99403 | -0.0418 | 0.0058823 | 0.0014742
143 | 0.99394 | -0.042452 | 0.0033486 | 0.00083923
144 | 0.98811 | -0.083739 | 0.0002326 | 5.8294e-05
145 | 0.98716 | -0.090458 | 0.00035066 | 8.7884e-05
146 | 0.98696 | -0.09192 | 0.00047855 | 0.00011994
147 | 0.98492 | -0.10645 | 0.0064494 | 0.0016164
148 | 0.98501 | -0.1058 | 0.0010427 | 0.00026133
149 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.010775 | 0.0026997 | -0.010772 | -0.0026988 | 2.9039e-06 | 8.9023e-07 | 0.01622 | 0.01622 | 0.01622 | 0.98846 | -0.081057 | 0.98818 | -0.083005 | 6.0076
1 | -0.012282 | -0.0030774 | 0.012283 | 0.0030778 | 1.2218e-06 | 3.9649e-07 | 0.018489 | 0.018489 | 0.018489 | 0.98846 | -0.081057 | 0.98856 | -0.080338 | 6.8477
2 | 0.0099265 | 0.0024869 | -0.0099227 | -0.0024858 | 3.7638e-06 | 1.1019e-06 | 0.014947 | 0.014947 | 0.014947 | 0.98818 | -0.083005 | 0.98779 | -0.085747 | 5.536
3 | -0.014603 | -0.0036591 | 0.01461 | 0.0036615 | 7.0305e-06 | 2.4049e-06 | 0.02198 | 0.02198 | 0.02198 | 0.98856 | -0.080338 | 0.98905 | -0.07686 | 8.1408
4 | 0.0075171 | 0.0018829 | -0.0075067 | -0.0018805 | 1.0425e-05 | 2.3441e-06 | 0.011323 | 0.011324 | 0.011324 | 0.98779 | -0.085747 | 0.98638 | -0.095781 | 4.1941
5 | 0.0022756 | 0.00057015 | -0.0022755 | -0.00057029 | 1.0475e-07 | -1.435e-07 | 0.0034236 | 0.0034236 | 0.0034236 | 0.98905 | -0.07686 | 0.989 | -0.077193 | 1.268
6 | -0.016885 | -0.0042316 | 0.016887 | 0.0042324 | 2.1545e-06 | 7.5998e-07 | 0.025404 | 0.025404 | 0.025404 | 0.98905 | -0.07686 | 0.98918 | -0.075939 | 9.4088
7 | 0.007141 | 0.0017889 | -0.0071287 | -0.0017863 | 1.2279e-05 | 2.5622e-06 | 0.010772 | 0.010773 | 0.010773 | 0.98638 | -0.095781 | 0.98463 | -0.10822 | 3.99
8 | -0.019808 | -0.0049644 | 0.019819 | 0.0049685 | 1.1406e-05 | 4.1224e-06 | 0.029797 | 0.029797 | 0.029797 | 0.98918 | -0.075939 | 0.98977 | -0.071781 | 11.036
9 | 0.0071287 | 0.0017863 | -0.0071258 | -0.0017857 | 2.9041e-06 | 6.0715e-07 | 0.010773 | 0.010773 | 0.010773 | 0.98463 | -0.10822 | 0.98422 | -0.11116 | 3.9901
10 | -0.025269 | -0.0063344 | 0.025279 | 0.006338 | 9.7287e-06 | 3.6029e-06 | 0.03799 | 0.03799 | 0.03799 | 0.98977 | -0.071781 | 0.99016 | -0.069003 | 14.0705
11 | -0.009413 | -0.0023581 | 0.0094176 | 0.0023594 | 4.5875e-06 | 1.2953e-06 | 0.014174 | 0.014173 | 0.014174 | 0.9882 | -0.083064 | 0.9887 | -0.079541 | 5.2495
12 | 0.0075104 | 0.0018813 | -0.0075078 | -0.0018807 | 2.5493e-06 | 5.7136e-07 | 0.011309 | 0.011309 | 0.011309 | 0.9882 | -0.083064 | 0.98786 | -0.085518 | 4.1884
13 | -0.010919 | -0.0027356 | 0.010923 | 0.002737 | 4.655e-06 | 1.4359e-06 | 0.016432 | 0.016432 | 0.016432 | 0.9887 | -0.079541 | 0.98914 | -0.076461 | 6.0861
14 | 0.0075078 | 0.0018807 | -0.0075031 | -0.0018796 | 4.6848e-06 | 1.0508e-06 | 0.011309 | 0.011309 | 0.011309 | 0.98786 | -0.085518 | 0.98722 | -0.090031 | 4.1885
15 | 0.016803 | 0.0042097 | -0.016801 | -0.004209 | 1.8807e-06 | 6.628e-07 | 0.025277 | 0.025277 | 0.025277 | 0.98914 | -0.076461 | 0.98902 | -0.07727 | 9.362
16 | -0.027726 | -0.0069467 | 0.027773 | 0.0069641 | 4.6708e-05 | 1.7411e-05 | 0.04171 | 0.04171 | 0.04171 | 0.98914 | -0.076461 | 0.99085 | -0.064305 | 15.4481
17 | 0.0075031 | 0.0018796 | -0.007501 | -0.0018792 | 2.1451e-06 | 4.8147e-07 | 0.011309 | 0.011309 | 0.011309 | 0.98722 | -0.090031 | 0.98693 | -0.092099 | 4.1886
18 | 0.015652 | 0.003921 | -0.015641 | -0.0039173 | 1.0549e-05 | 3.6663e-06 | 0.023548 | 0.023548 | 0.023548 | 0.98902 | -0.07727 | 0.98833 | -0.082145 | 8.7217
19 | 0.035039 | 0.0087458 | -0.035016 | -0.0087377 | 2.2896e-05 | 8.1237e-06 | 0.052608 | 0.052608 | 0.052608 | 0.99085 | -0.064305 | 0.99019 | -0.069066 | 9.7422
20 | 0.0014548 | 0.00036442 | -0.0014548 | -0.0003646 | 4.4152e-08 | -1.7395e-07 | 0.0021847 | 0.0021848 | 0.0021848 | 0.99085 | -0.064305 | 0.99082 | -0.064524 | 0.80917
21 | -0.064267 | -0.016074 | 0.064346 | 0.016104 | 7.9108e-05 | 2.9724e-05 | 0.096502 | 0.096502 | 0.096502 | 0.99085 | -0.064305 | 0.99211 | -0.055388 | 17.8707
22 | 0.0047168 | 0.0011814 | -0.004716 | -0.0011814 | 8.0387e-07 | -1.6284e-08 | 0.0071113 | 0.0071114 | 0.0071114 | 0.98693 | -0.092099 | 0.98676 | -0.093331 | 2.6339
23 | 0.01518 | 0.0038018 | -0.015177 | -0.0038006 | 3.3433e-06 | 1.1545e-06 | 0.022854 | 0.022854 | 0.022854 | 0.98833 | -0.082145 | 0.98811 | -0.083739 | 8.4646
24 | 0.034053 | 0.0084962 | -0.034038 | -0.0084911 | 1.4512e-05 | 5.1245e-06 | 0.05116 | 0.05116 | 0.05116 | 0.99019 | -0.069066 | 0.98975 | -0.072173 | 9.4741
25 | -0.06654 | -0.016654 | 0.066564 | 0.016663 | 2.4239e-05 | 9.1211e-06 | 0.099791 | 0.099791 | 0.099791 | 0.99211 | -0.055388 | 0.99249 | -0.052751 | 18.4798
26 | 0.004716 | 0.0011814 | -0.0047139 | -0.0011814 | 2.0359e-06 | -4.068e-08 | 0.0071114 | 0.0071117 | 0.0071117 | 0.98676 | -0.093331 | 0.98632 | -0.096452 | 2.634
27 | -0.0038038 | -0.00095331 | 0.0038038 | 0.0009533 | 4.2588e-08 | -1.1253e-08 | 0.0056762 | 0.0056762 | 0.0056762 | 0.99716 | -0.019857 | 0.99717 | -0.019776 | 2.1023
28 | -0.0066997 | -0.0016791 | 0.0067008 | 0.0016793 | 1.07e-06 | 1.877e-07 | 0.0099975 | 0.0099975 | 0.0099975 | 0.99717 | -0.019776 | 0.99733 | -0.018622 | 3.7028
29 | -0.010265 | -0.0025725 | 0.010265 | 0.0025726 | 3.6765e-07 | 1.0862e-07 | 0.015315 | 0.015315 | 0.015315 | 0.99733 | -0.018622 | 0.99737 | -0.018364 | 5.6723
30 | -0.013842 | -0.003469 | 0.013846 | 0.0034705 | 4.6772e-06 | 1.5695e-06 | 0.020651 | 0.020651 | 0.020651 | 0.99737 | -0.018364 | 0.99772 | -0.015923 | 7.6485
31 | -0.017736 | -0.0044455 | 0.017737 | 0.0044458 | 9.5397e-07 | 3.3838e-07 | 0.026453 | 0.026453 | 0.026453 | 0.99772 | -0.015923 | 0.99777 | -0.015535 | 9.7972
32 | -0.021603 | -0.0054146 | 0.021613 | 0.0054182 | 1.0097e-05 | 3.6799e-06 | 0.032217 | 0.032217 | 0.032217 | 0.99777 | -0.015535 | 0.99826 | -0.012161 | 11.9323
33 | 0.10895 | 0.027378 | -0.10867 | -0.027272 | 0.00027636 | 0.00010542 | 0.16242 | 0.16242 | 0.16242 | 0.99826 | -0.012161 | 0.99564 | -0.030434 | 30.0782
34 | -0.13056 | -0.032796 | 0.13078 | 0.03288 | 0.00022118 | 8.4579e-05 | 0.19464 | 0.19464 | 0.19464 | 0.99826 | -0.012161 | 1 | 0 | 36.0443
35 | -0.0028993 | -0.00072664 | 0.0028996 | 0.00072643 | 2.8887e-07 | -2.1073e-07 | 0.0043293 | 0.0043292 | 0.0043293 | 0.99653 | -0.024296 | 0.99663 | -0.023576 | 1.6034
36 | -0.0030552 | -0.00076542 | 0.0030554 | 0.0007653 | 1.9871e-07 | -1.2303e-07 | 0.0045615 | 0.0045614 | 0.0045615 | 0.99663 | -0.023576 | 0.9967 | -0.023106 | 1.6894
37 | -0.0034826 | -0.00087237 | 0.0034828 | 0.00087228 | 2.2118e-07 | -8.5838e-08 | 0.0051992 | 0.0051991 | 0.0051992 | 0.9967 | -0.023106 | 0.99676 | -0.022646 | 1.9256
38 | 0.00025015 | 6.2201e-05 | -0.00025015 | -6.2237e-05 | 2.4037e-10 | -3.5948e-08 | 0.00037326 | 0.00037328 | 0.00037328 | 0.99676 | -0.022646 | 0.99676 | -0.022653 | 0.13825
39 | -0.003733 | -0.00093448 | 0.0037335 | 0.00093434 | 5.0354e-07 | -1.4512e-07 | 0.0055724 | 0.0055723 | 0.0055724 | 0.99676 | -0.022646 | 0.9969 | -0.021669 | 2.0638
40 | -0.0027319 | -0.00068183 | 0.0027322 | 0.00068158 | 3.0683e-07 | -2.5241e-07 | 0.0041184 | 0.0041183 | 0.0041184 | 0.98681 | -0.093277 | 0.98693 | -0.092458 | 1.5253
41 | 0.0016866 | 0.00041986 | -0.0016857 | -0.00042247 | 9.3969e-07 | -2.6124e-06 | 0.0025422 | 0.0025433 | 0.0025433 | 0.98681 | -0.093277 | 0.98625 | -0.097329 | 0.94196
42 | -0.0038987 | -0.00097393 | 0.0038991 | 0.00097384 | 4.1122e-07 | -8.5677e-08 | 0.0058771 | 0.005877 | 0.0058771 | 0.98693 | -0.092458 | 0.98703 | -0.091691 | 2.1767
43 | -0.0051629 | -0.0012906 | 0.0051637 | 0.0012906 | 8.2634e-07 | 3.8298e-08 | 0.0077822 | 0.0077821 | 0.0077822 | 0.98703 | -0.091691 | 0.9872 | -0.090529 | 2.8823
44 | 0.012787 | 0.0031651 | -0.012752 | -0.0031593 | 3.4889e-05 | 5.7331e-06 | 0.01926 | 0.019263 | 0.019263 | 0.9872 | -0.090529 | 0.98442 | -0.11073 | 3.5672
45 | -0.017951 | -0.0044557 | 0.017955 | 0.0044567 | 3.7933e-06 | 1.0337e-06 | 0.027042 | 0.027042 | 0.027042 | 0.9872 | -0.090529 | 0.98741 | -0.088974 | 5.0078
46 | 0.00025015 | 6.2237e-05 | -0.00025015 | -6.2693e-05 | 3.05e-09 | -4.5587e-07 | 0.00037328 | 0.00037344 | 0.00037344 | 0.99676 | -0.022653 | 0.99675 | -0.022742 | 0.13831
47 | 0.078617 | 0.019724 | -0.078603 | -0.019718 | 1.4829e-05 | 5.6134e-06 | 0.11735 | 0.11735 | 0.11735 | 0.9969 | -0.021669 | 0.99671 | -0.023029 | 21.7324
48 | -0.082351 | -0.020658 | 0.082422 | 0.020685 | 7.1259e-05 | 2.7013e-05 | 0.12293 | 0.12293 | 0.12293 | 0.9969 | -0.021669 | 0.99779 | -0.015436 | 22.7643
49 | -0.024331 | -0.0060551 | 0.024337 | 0.0060572 | 6.4235e-06 | 2.0768e-06 | 0.036614 | 0.036614 | 0.036614 | 0.98841 | -0.081791 | 0.98868 | -0.079858 | 6.7803
50 | 0.023109 | 0.0057491 | -0.023109 | -0.0057489 | 6.1057e-07 | 1.9335e-07 | 0.034775 | 0.034775 | 0.034775 | 0.98841 | -0.081791 | 0.98838 | -0.081985 | 6.4399
51 | -0.027113 | -0.006753 | 0.027125 | 0.0067569 | 1.1478e-05 | 3.8475e-06 | 0.040792 | 0.040792 | 0.040792 | 0.98868 | -0.079858 | 0.98911 | -0.076763 | 7.5541
52 | 0.017972 | 0.0044614 | -0.017955 | -0.0044567 | 1.7057e-05 | 4.6459e-06 | 0.027041 | 0.027042 | 0.027042 | 0.98838 | -0.081985 | 0.98741 | -0.088974 | 5.0078
53 | -0.028359 | -0.0070662 | 0.028359 | 0.0070663 | 4.7026e-07 | 1.596e-07 | 0.042649 | 0.042649 | 0.042649 | 0.98911 | -0.076763 | 0.98913 | -0.076642 | 7.8979
54 | -0.030445 | -0.0075889 | 0.030446 | 0.0075895 | 1.8114e-06 | 6.2559e-07 | 0.045785 | 0.045785 | 0.045785 | 0.98913 | -0.076642 | 0.98919 | -0.076208 | 8.4788
55 | -0.03193 | -0.0079613 | 0.031941 | 0.0079654 | 1.1658e-05 | 4.0677e-06 | 0.048017 | 0.048017 | 0.048017 | 0.98919 | -0.076208 | 0.98956 | -0.073544 | 8.892
56 | 0.0076368 | 0.0018773 | -0.0076198 | -0.0018812 | 1.7028e-05 | -3.861e-06 | 0.011531 | 0.011534 | 0.011534 | 0.98442 | -0.11073 | 0.98215 | -0.1274 | 2.136
57 | -0.032796 | -0.0081795 | 0.032802 | 0.0081816 | 6.1669e-06 | 2.1629e-06 | 0.049301 | 0.049301 | 0.049301 | 0.98956 | -0.073544 | 0.98975 | -0.072173 | 9.1298
58 | -0.093881 | -0.023557 | 0.093882 | 0.023558 | 1.0927e-06 | 4.1561e-07 | 0.14002 | 0.14002 | 0.14002 | 0.99779 | -0.015436 | 0.9978 | -0.015352 | 25.9287
59 | -0.097852 | -0.024553 | 0.098061 | 0.024632 | 0.0002089 | 7.9524e-05 | 0.14594 | 0.14594 | 0.14594 | 0.9978 | -0.015352 | 1 | 0 | 27.0252
60 | 0.078517 | 0.019697 | -0.078435 | -0.019666 | 8.1917e-05 | 3.1009e-05 | 0.11723 | 0.11723 | 0.11723 | 0.99671 | -0.023029 | 0.99563 | -0.030559 | 21.7087
61 | 0.07425 | 0.018617 | -0.074193 | -0.018596 | 5.6641e-05 | 2.1402e-05 | 0.11097 | 0.11097 | 0.11097 | 0.99563 | -0.030559 | 0.99485 | -0.036069 | 20.5504
62 | 0.045151 | 0.011346 | -0.044992 | -0.011286 | 0.00015886 | 6.0375e-05 | 0.06749 | 0.06749 | 0.06749 | 0.99564 | -0.030434 | 0.99203 | -0.055804 | 24.9963
63 | 0.020379 | 0.0051097 | -0.020359 | -0.0051024 | 2.0269e-05 | 7.3408e-06 | 0.030458 | 0.030458 | 0.030458 | 0.99564 | -0.030434 | 0.99462 | -0.037619 | 11.2807
64 | 0.04314 | 0.010816 | -0.043084 | -0.010795 | 5.596e-05 | 2.1243e-05 | 0.064475 | 0.064475 | 0.064475 | 0.99564 | -0.030434 | 0.99431 | -0.039809 | 23.8797
65 | 0.073828 | 0.018504 | -0.073811 | -0.018498 | 1.7369e-05 | 6.5619e-06 | 0.11043 | 0.11043 | 0.11043 | 0.99485 | -0.036069 | 0.99461 | -0.037769 | 20.4494
66 | 0.07316 | 0.018334 | -0.073136 | -0.018325 | 2.3821e-05 | 8.9965e-06 | 0.10945 | 0.10945 | 0.10945 | 0.99461 | -0.037769 | 0.99428 | -0.040122 | 20.2689
67 | 0.072263 | 0.018107 | -0.072236 | -0.018097 | 2.6747e-05 | 1.0097e-05 | 0.10815 | 0.10815 | 0.10815 | 0.99428 | -0.040122 | 0.9939 | -0.042797 | 20.0271
68 | 0.071372 | 0.01788 | -0.071361 | -0.017876 | 1.0845e-05 | 4.0924e-06 | 0.10685 | 0.10685 | 0.10685 | 0.9939 | -0.042797 | 0.99374 | -0.043896 | 19.7874
69 | 0.069431 | 0.017392 | -0.06941 | -0.017384 | 2.075e-05 | 7.8213e-06 | 0.10396 | 0.10396 | 0.10396 | 0.99374 | -0.043896 | 0.99343 | -0.046058 | 19.2521
70 | 0.06887 | 0.017249 | -0.068807 | -0.017225 | 6.3671e-05 | 2.3993e-05 | 0.10315 | 0.10315 | 0.10315 | 0.99343 | -0.046058 | 0.99249 | -0.052751 | 19.1025
71 | 0.0012366 | 0.00030947 | -0.0012365 | -0.00030991 | 7.7528e-08 | -4.3214e-07 | 0.001859 | 0.0018592 | 0.0018592 | 0.98975 | -0.072173 | 0.98969 | -0.072626 | 0.68858
72 | -0.0011691 | -0.00028945 | 0.0011692 | 0.00028896 | 8.0161e-08 | -4.9377e-07 | 0.0017653 | 0.0017651 | 0.0017653 | 0.9848 | -0.10734 | 0.98487 | -0.10683 | 0.65381
73 | 0.0010164 | 0.00025116 | -0.0010163 | -0.00025134 | 2.1646e-08 | -1.7913e-07 | 0.0015344 | 0.0015345 | 0.0015345 | 0.9848 | -0.10734 | 0.98478 | -0.10749 | 0.56833
74 | -0.0014904 | -0.00036946 | 0.0014905 | 0.00036931 | 4.2679e-08 | -1.5545e-07 | 0.0022504 | 0.0022504 | 0.0022504 | 0.98487 | -0.10683 | 0.9849 | -0.10662 | 0.83349
75 | 0.0010163 | 0.00025134 | -0.001016 | -0.00025428 | 3.5555e-07 | -2.9387e-06 | 0.0015345 | 0.0015356 | 0.0015356 | 0.98478 | -0.10749 | 0.98442 | -0.11006 | 0.56874
76 | -0.0019158 | -0.00047589 | 0.0019158 | 0.00047583 | 2.7147e-08 | -5.5718e-08 | 0.0028929 | 0.0028928 | 0.0028929 | 0.9849 | -0.10662 | 0.98492 | -0.10651 | 1.0714
77 | 0.00088465 | 0.00022136 | -0.00088465 | -0.00022142 | 4.8762e-09 | -5.3695e-08 | 0.0013371 | 0.0013371 | 0.0013371 | 0.98442 | -0.11006 | 0.98442 | -0.1101 | 0.49522
78 | 0.0074966 | 0.0018783 | -0.007493 | -0.0018775 | 3.5755e-06 | 8.0554e-07 | 0.011318 | 0.011319 | 0.011319 | 0.98554 | -0.10201 | 0.98506 | -0.10545 | 4.1921
79 | 0.0041772 | 0.0010412 | -0.004176 | -0.0010414 | 1.2484e-06 | -1.6094e-07 | 0.0063049 | 0.0063052 | 0.0063052 | 0.98554 | -0.10201 | 0.98524 | -0.10419 | 2.3352
80 | -0.011674 | -0.0029195 | 0.011677 | 0.0029205 | 3.2346e-06 | 1.0313e-06 | 0.017623 | 0.017623 | 0.017623 | 0.98554 | -0.10201 | 0.98582 | -0.099996 | 6.5272
81 | 0.0064503 | 0.0016165 | -0.0064494 | -0.0016164 | 8.9162e-07 | 1.5136e-07 | 0.0097437 | 0.0097437 | 0.0097437 | 0.98506 | -0.10545 | 0.98492 | -0.10645 | 3.6088
82 | 0.0010428 | 0.00026094 | -0.0010427 | -0.00026133 | 4.9455e-08 | -3.8762e-07 | 0.001575 | 0.0015752 | 0.0015752 | 0.98506 | -0.10545 | 0.98501 | -0.1058 | 0.5834
83 | 0.0040465 | 0.0010089 | -0.0040458 | -0.001009 | 6.4387e-07 | -1.0432e-07 | 0.0061096 | 0.0061097 | 0.0061097 | 0.98524 | -0.10419 | 0.98508 | -0.10535 | 2.2629
84 | -0.014083 | -0.0035234 | 0.014098 | 0.0035287 | 1.5706e-05 | 5.3295e-06 | 0.021254 | 0.021254 | 0.021254 | 0.98582 | -0.099996 | 0.98696 | -0.09192 | 7.872
85 | -0.0019158 | -0.00047583 | 0.0019159 | 0.00047553 | 1.4729e-07 | -3.0235e-07 | 0.0028928 | 0.0028927 | 0.0028928 | 0.98492 | -0.10651 | 0.98499 | -0.10595 | 1.0714
86 | -0.00022543 | -5.6426e-05 | 0.00022543 | 5.6203e-05 | 1.2764e-09 | -2.2356e-07 | 0.00034073 | 0.00034065 | 0.00034073 | 0.98441 | -0.11014 | 0.98442 | -0.1101 | 0.1262
87 | 5.6193e-05 | 1.4011e-05 | -5.6193e-05 | -1.4083e-05 | 2.5546e-11 | -7.2161e-08 | 8.4914e-05 | 8.494e-05 | 8.494e-05 | 0.98441 | -0.11014 | 0.98441 | -0.11014 | 0.031459
88 | -0.0019159 | -0.00047553 | 0.001916 | 0.00047532 | 1.0429e-07 | -2.1413e-07 | 0.0028927 | 0.0028926 | 0.0028927 | 0.98499 | -0.10595 | 0.98505 | -0.10555 | 1.0714
89 | 0.0026947 | 0.0006704 | -0.0026947 | -0.00067046 | 7.2435e-08 | -6.1401e-08 | 0.0040688 | 0.0040688 | 0.0040688 | 0.98508 | -0.10535 | 0.98505 | -0.10555 | 1.507
90 | 0.012483 | 0.0031286 | -0.012482 | -0.0031282 | 1.1617e-06 | 3.7777e-07 | 0.018692 | 0.018692 | 0.018692 | 0.99375 | -0.043767 | 0.99365 | -0.044439 | 6.9228
91 | -0.015163 | -0.0038003 | 0.015171 | 0.0038032 | 8.3129e-06 | 2.8623e-06 | 0.022705 | 0.022705 | 0.022705 | 0.99375 | -0.043767 | 0.99431 | -0.039809 | 8.4092
92 | 0.0026822 | 0.00067221 | -0.0026822 | -0.00067223 | 2.0532e-08 | -1.852e-08 | 0.0040167 | 0.0040167 | 0.0040167 | 0.99365 | -0.044439 | 0.99365 | -0.044495 | 1.4877
93 | 0.027912 | 0.0069918 | -0.0279 | -0.0069871 | 1.2587e-05 | 4.6913e-06 | 0.04177 | 0.04177 | 0.04177 | 0.99431 | -0.039809 | 0.99385 | -0.043071 | 15.4705
94 | 0.024366 | 0.0061016 | -0.024341 | -0.0060921 | 2.5765e-05 | 9.508e-06 | 0.03648 | 0.03648 | 0.03648 | 0.99385 | -0.043071 | 0.99276 | -0.05073 | 13.5112
95 | 0.02012 | 0.0050352 | -0.020112 | -0.0050324 | 7.7059e-06 | 2.7883e-06 | 0.030154 | 0.030154 | 0.030154 | 0.99276 | -0.05073 | 0.99237 | -0.053506 | 11.1683
96 | 0.0042208 | 0.0010569 | -0.0042189 | -0.0010572 | 1.9109e-06 | -2.5397e-07 | 0.006326 | 0.0063264 | 0.0063264 | 0.99276 | -0.05073 | 0.9923 | -0.054005 | 2.3431
97 | 0.032394 | 0.0081283 | -0.032358 | -0.0081146 | 3.6309e-05 | 1.3647e-05 | 0.048593 | 0.048594 | 0.048594 | 0.99203 | -0.055804 | 0.99088 | -0.063891 | 17.9976
98 | 0.012598 | 0.0031575 | -0.012596 | -0.0031567 | 2.293e-06 | 7.4907e-07 | 0.018896 | 0.018896 | 0.018896 | 0.99203 | -0.055804 | 0.99184 | -0.057119 | 6.9987
99 | 0.012067 | 0.0030243 | -0.012065 | -0.0030236 | 1.8896e-06 | 6.0619e-07 | 0.018053 | 0.018053 | 0.018053 | 0.99462 | -0.037619 | 0.99446 | -0.03875 | 6.6862
100 | 0.015454 | 0.003865 | -0.015446 | -0.0038621 | 8.3743e-06 | 2.8981e-06 | 0.02317 | 0.02317 | 0.02317 | 0.99237 | -0.053506 | 0.99182 | -0.057438 | 8.5816
101 | 0.0042189 | 0.0010572 | -0.0042184 | -0.0010572 | 4.9719e-07 | -6.5911e-08 | 0.0063264 | 0.0063265 | 0.0063265 | 0.9923 | -0.054005 | 0.99218 | -0.054856 | 2.3431
102 | 0.029377 | 0.0073676 | -0.029356 | -0.0073599 | 2.0803e-05 | 7.7809e-06 | 0.044118 | 0.044118 | 0.044118 | 0.99088 | -0.063891 | 0.99016 | -0.069003 | 16.3399
103 | 0.0085225 | 0.002136 | -0.0085203 | -0.0021354 | 2.1572e-06 | 5.5685e-07 | 0.012786 | 0.012786 | 0.012786 | 0.99184 | -0.057119 | 0.99158 | -0.058948 | 4.7356
104 | 0.0092351 | 0.0023144 | -0.0092312 | -0.0023133 | 3.8974e-06 | 1.0748e-06 | 0.013818 | 0.013819 | 0.013819 | 0.99446 | -0.03875 | 0.99403 | -0.0418 | 5.118
105 | 0.00047487 | 0.00011901 | -0.00047487 | -0.00011901 | 7.9007e-11 | -3.1905e-09 | 0.00071218 | 0.00071218 | 0.00071218 | 0.99218 | -0.054856 | 0.99218 | -0.054857 | 0.26377
106 | 0.0088887 | 0.0022187 | -0.0088692 | -0.0022135 | 1.9481e-05 | 5.2314e-06 | 0.013332 | 0.013333 | 0.013333 | 0.99182 | -0.057438 | 0.98957 | -0.073417 | 4.9382
107 | 0.0034701 | 0.0008644 | -0.0034694 | -0.00086468 | 7.6879e-07 | -2.859e-07 | 0.0052162 | 0.0052164 | 0.0052164 | 0.98957 | -0.073417 | 0.98935 | -0.075036 | 1.932
108 | 0.00020652 | 4.772e-05 | -0.0002065 | -5.1754e-05 | 1.8844e-08 | -4.0337e-06 | 0.00030916 | 0.00031054 | 0.00031054 | 0.98957 | -0.073417 | 0.98948 | -0.074128 | 0.11502
109 | 0.0060921 | 0.0015266 | -0.0060908 | -0.0015265 | 1.2404e-06 | 1.7935e-07 | 0.0092104 | 0.0092105 | 0.0092105 | 0.98422 | -0.11116 | 0.98401 | -0.11264 | 3.4113
110 | 0.00053836 | 0.00013487 | -0.00053836 | -0.00013492 | 1.7774e-09 | -5.3913e-08 | 0.00081408 | 0.0008141 | 0.0008141 | 0.98401 | -0.11264 | 0.98401 | -0.11266 | 0.30152
111 | -0.0016318 | -0.00040665 | 0.0016318 | 0.00040658 | 2.4054e-08 | -7.2827e-08 | 0.0024546 | 0.0024546 | 0.0024546 | 0.98886 | -0.078519 | 0.98888 | -0.078411 | 0.90911
112 | 0.0013417 | 0.00033396 | -0.0013415 | -0.00033502 | 2.2901e-07 | -1.0674e-06 | 0.0020181 | 0.0020186 | 0.0020186 | 0.98886 | -0.078519 | 0.98869 | -0.079764 | 0.74761
113 | -0.0018652 | -0.00046508 | 0.0018654 | 0.00046472 | 1.6218e-07 | -3.6121e-07 | 0.0028058 | 0.0028057 | 0.0028058 | 0.98888 | -0.078411 | 0.98897 | -0.077776 | 1.0392
114 | 0.0011089 | 0.00027673 | -0.0011088 | -0.0002769 | 2.5062e-08 | -1.7537e-07 | 0.0016685 | 0.0016685 | 0.0016685 | 0.98869 | -0.079764 | 0.98867 | -0.079929 | 0.61797
115 | -0.0021971 | -0.00054708 | 0.0021972 | 0.00054699 | 5.4355e-08 | -8.1453e-08 | 0.0033045 | 0.0033045 | 0.0033045 | 0.98897 | -0.077776 | 0.98899 | -0.077595 | 1.2239
116 | 0.00033172 | 8.2354e-05 | -0.00033171 | -8.3134e-05 | 9.4833e-09 | -7.7958e-07 | 0.00049883 | 0.00049911 | 0.00049911 | 0.98897 | -0.077776 | 0.98894 | -0.077984 | 0.18485
117 | -0.0021972 | -0.00054699 | 0.0021973 | 0.00054673 | 1.7762e-07 | -2.6622e-07 | 0.0033045 | 0.0033044 | 0.0033045 | 0.98899 | -0.077595 | 0.98907 | -0.077003 | 1.2239
118 | 0.0011088 | 0.0002769 | -0.0011088 | -0.00027719 | 4.0659e-08 | -2.8447e-07 | 0.0016685 | 0.0016686 | 0.0016686 | 0.98867 | -0.079929 | 0.98863 | -0.080195 | 0.61801
119 | 0.00036849 | 9.1648e-05 | -0.00036849 | -9.1745e-05 | 1.4524e-09 | -9.6548e-08 | 0.00055438 | 0.00055441 | 0.00055441 | 0.98863 | -0.080195 | 0.98862 | -0.080224 | 0.20534
120 | -0.0022695 | -0.0005648 | 0.0022695 | 0.00056477 | 2.5363e-08 | -3.5032e-08 | 0.0034129 | 0.0034129 | 0.0034129 | 0.98907 | -0.077003 | 0.98909 | -0.076921 | 1.264
121 | 0.00036849 | 9.1745e-05 | -0.00036848 | -9.235e-05 | 9.1092e-09 | -6.0522e-07 | 0.00055441 | 0.00055463 | 0.00055463 | 0.98862 | -0.080224 | 0.9886 | -0.080404 | 0.20542
122 | -0.0025106 | -0.0006252 | 0.002511 | 0.00062476 | 4.15e-07 | -4.393e-07 | 0.0037756 | 0.0037754 | 0.0037756 | 0.98909 | -0.076921 | 0.98925 | -0.075711 | 1.3984
123 | -0.00011698 | -2.9317e-05 | 0.00011698 | 2.9247e-05 | 1.1092e-10 | -6.9558e-08 | 0.0001785 | 0.00017847 | 0.0001785 | 0.97514 | -0.17863 | 0.97514 | -0.17862 | 0.066111
124 | -0.00037153 | -9.3045e-05 | 0.00037156 | 9.0976e-05 | 3.3411e-08 | -2.0684e-06 | 0.00056691 | 0.00056617 | 0.00056691 | 0.97514 | -0.17862 | 0.97523 | -0.17795 | 0.20997
125 | 0.0030721 | 0.00075961 | -0.0030718 | -0.00075975 | 2.6078e-07 | -1.3738e-07 | 0.0046837 | 0.0046838 | 0.0046838 | 0.97523 | -0.17795 | 0.97515 | -0.17858 | 1.7347
126 | -0.0038219 | -0.00094537 | 0.0038224 | 0.00094527 | 5.2406e-07 | -1.0712e-07 | 0.005827 | 0.0058269 | 0.005827 | 0.97523 | -0.17795 | 0.97537 | -0.17694 | 2.1581
127 | 0.0028568 | 0.00070585 | -0.0028566 | -0.00070601 | 2.4223e-07 | -1.6207e-07 | 0.0043557 | 0.0043558 | 0.0043558 | 0.97515 | -0.17858 | 0.97506 | -0.17921 | 1.6132
128 | -0.0051921 | -0.0012885 | 0.0052031 | 0.0012893 | 1.0951e-05 | 7.0863e-07 | 0.0079165 | 0.0079152 | 0.0079165 | 0.97537 | -0.17694 | 0.9775 | -0.1614 | 2.932
129 | -0.0066014 | -0.0016397 | 0.006604 | 0.0016402 | 2.6245e-06 | 4.8655e-07 | 0.010044 | 0.010044 | 0.010044 | 0.9775 | -0.1614 | 0.9779 | -0.15848 | 3.7199
130 | -0.0071108 | -0.0017672 | 0.0071131 | 0.0017677 | 2.2544e-06 | 4.7942e-07 | 0.010815 | 0.010815 | 0.010815 | 0.9779 | -0.15848 | 0.97822 | -0.15615 | 4.0055
131 | -0.002511 | -0.00062476 | 0.0025111 | 0.00062464 | 1.1656e-07 | -1.2343e-07 | 0.0037754 | 0.0037753 | 0.0037754 | 0.98925 | -0.075711 | 0.9893 | -0.075371 | 1.3983
132 | -0.0031393 | -0.00078207 | 0.0031394 | 0.00078199 | 1.4363e-07 | -7.7417e-08 | 0.0047201 | 0.0047201 | 0.0047201 | 0.9893 | -0.075371 | 0.98935 | -0.075036 | 1.7482
133 | 0.0024973 | 0.00061597 | -0.0024915 | -0.00062163 | 5.7196e-06 | -5.6623e-06 | 0.0038075 | 0.0038103 | 0.0038103 | 0.97506 | -0.17921 | 0.97276 | -0.19611 | 1.4112
134 | 0.0021837 | 0.00054448 | -0.0021837 | -0.0005445 | 1.1143e-08 | -1.5593e-08 | 0.0033394 | 0.0033394 | 0.0033394 | 0.97276 | -0.19611 | 0.97275 | -0.19615 | 1.2368
135 | -0.0071131 | -0.0017677 | 0.0071146 | 0.001768 | 1.4626e-06 | 3.109e-07 | 0.010815 | 0.010815 | 0.010815 | 0.97822 | -0.15615 | 0.97842 | -0.15464 | 4.0055
136 | -0.0075293 | -0.001872 | 0.0075571 | 0.0018655 | 2.7805e-05 | -6.4685e-06 | 0.011445 | 0.011439 | 0.011445 | 0.97842 | -0.15464 | 0.98215 | -0.1274 | 2.1195
137 | 0.00038224 | 9.482e-05 | -0.00038224 | -9.5086e-05 | 4.5899e-09 | -2.6538e-07 | 0.00058448 | 0.00058457 | 0.00058457 | 0.97256 | -0.1976 | 0.97254 | -0.19769 | 0.21651
138 | -0.00059327 | -0.00014771 | 0.00059329 | 0.00014728 | 1.7946e-08 | -4.2666e-07 | 0.00090736 | 0.0009072 | 0.00090736 | 0.97256 | -0.1976 | 0.97259 | -0.19738 | 0.33606
139 | 0.00038224 | 9.5086e-05 | -0.00038223 | -9.5363e-05 | 4.8008e-09 | -2.7747e-07 | 0.00058457 | 0.00058468 | 0.00058468 | 0.97254 | -0.19769 | 0.97253 | -0.19778 | 0.21655
140 | 0.00075971 | 0.00019004 | -0.00075969 | -0.00019031 | 1.833e-08 | -2.6281e-07 | 0.0011622 | 0.0011623 | 0.0011623 | 0.97259 | -0.19738 | 0.97256 | -0.19755 | 0.43048
141 | -0.001353 | -0.00033733 | 0.0013532 | 0.00033636 | 2.2743e-07 | -9.6909e-07 | 0.0020694 | 0.002069 | 0.0020694 | 0.97259 | -0.19738 | 0.97275 | -0.19615 | 0.76644
142 | 0.00038223 | 9.5363e-05 | -0.00038223 | -9.5646e-05 | 4.903e-09 | -2.8327e-07 | 0.00058468 | 0.00058478 | 0.00058478 | 0.97253 | -0.19778 | 0.97252 | -0.19787 | 0.21658
143 | 0.00075969 | 0.00019031 | -0.00075969 | -0.0001904 | 6.1326e-09 | -8.7913e-08 | 0.0011623 | 0.0011623 | 0.0011623 | 0.97256 | -0.19755 | 0.97255 | -0.19761 | 0.43049
144 | 0.0001625 | 4.0579e-05 | -0.0001625 | -4.0727e-05 | 4.6176e-10 | -1.4837e-07 | 0.00024859 | 0.00024864 | 0.00024864 | 0.97252 | -0.19787 | 0.97251 | -0.1979 | 0.092089
145 | 0.0033489 | 0.00083909 | -0.0033486 | -0.00083923 | 3.0215e-07 | -1.3353e-07 | 0.005013 | 0.0050131 | 0.0050131 | 0.99403 | -0.0418 | 0.99394 | -0.042452 | 1.8567
146 | 0.014944 | 0.0037423 | -0.014931 | -0.0037376 | 1.3868e-05 | 4.7724e-06 | 0.022504 | 0.022504 | 0.022504 | 0.98811 | -0.083739 | 0.98716 | -0.090458 | 8.3349
147 | 0.01458 | 0.0036497 | -0.014577 | -0.0036487 | 2.9431e-06 | 1.0071e-06 | 0.021976 | 0.021976 | 0.021976 | 0.98716 | -0.090458 | 0.98696 | -0.09192 | 8.1392

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.23941 | 0.05996

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0015069 | 0.00037767
1 | 0.0008456 | 0.00021193
2 | 0.0023195 | 0.00058132
3 | 0.0024057 | 0.00060291
4 | 0.00036566 | 9.1644e-05
5 | 0.0022755 | 0.00057029
6 | 0.0029206 | 0.00073196
7 | 0.0054499 | 0.0013659
8 | 0.0019027 | 0.00047686
9 | 0.001501 | 0.00037618
10 | 0.0011493 | 0.00028804
11 | 0.0027842 | 0.00069779
12 | 0.00046108 | 0.00011556
13 | 0.00096362 | 0.0002415
14 | 0.0014548 | 0.0003646
15 | 0.0021931 | 0.00054964
16 | 0.0047139 | 0.0011814
17 | 0.0038038 | 0.00095331
18 | 0.0028959 | 0.00072578
19 | 0.0035641 | 0.00089326
20 | 0.0035764 | 0.00089633
21 | 0.0038901 | 0.00097494
22 | 0.0038654 | 0.00096875
23 | 0.0028993 | 0.00072664
24 | 0.00015557 | 3.8989e-05
25 | 0.00042721 | 0.00010707
26 | 0.0010453 | 0.00026197
27 | 0.0011665 | 0.00029235
28 | 0.0016857 | 0.00042247
29 | 0.0012638 | 0.00031674
30 | 0.0012213 | 0.00030609
31 | 0.0027764 | 0.00069582
32 | 0.0051371 | 0.0012875
33 | 0.0012341 | 0.00030929
34 | 0.0020851 | 0.00052257
35 | 0.0014834 | 0.00037178
36 | 0.0051153 | 0.001282
37 | 0.00085417 | 0.00021407
38 | 0.011458 | 0.0028717
39 | 0.0039705 | 0.0009951
40 | 0.0097653 | 0.0024474
41 | 8.5765e-05 | 2.1495e-05
42 | 0.0041853 | 0.0010489
43 | 0.00025015 | 6.2693e-05
44 | 0.0003646 | 9.1376e-05
45 | 0.00065145 | 0.00016327
46 | 0.00087251 | 0.00021867
47 | 0.00086469 | 0.00021671
48 | 0.0019304 | 0.0004838
49 | 0.00053943 | 0.00013519
50 | 0.0022429 | 0.00056213
51 | 0.0012365 | 0.00030991
52 | 0.00015279 | 3.8292e-05
53 | 0.00032122 | 8.0506e-05
54 | 0.00042527 | 0.00010658
55 | 0.00013132 | 3.2913e-05
56 | 0.00012949 | 3.2453e-05
57 | 0.0024056 | 0.00060291
58 | 0.00016924 | 4.2415e-05
59 | 0.00065922 | 0.00016522
60 | 5.6193e-05 | 1.4083e-05
61 | 0.0013511 | 0.00033862
62 | 0.00077864 | 0.00019515
63 | 0.0026803 | 0.00067174
64 | 0.0097994 | 0.002456
65 | 0.0026822 | 0.00067223
66 | 0.0035334 | 0.00088555
67 | 0.0082918 | 0.0020781
68 | 0.0046579 | 0.0011674
69 | 0.0029805 | 0.00074698
70 | 0.004073 | 0.0010208
71 | 0.0028299 | 0.00070923
72 | 0.0037435 | 0.00093821
73 | 0.00047487 | 0.00011901
74 | 0.0065572 | 0.0016434
75 | 0.0040774 | 0.0010219
76 | 0.0085203 | 0.0021354
77 | 0.0051925 | 0.0013014
78 | 0.0010337 | 0.00025908
79 | 0.0055525 | 0.0013916
80 | 0.00053836 | 0.00013492
81 | 0.00029006 | 7.2695e-05
82 | 0.00023344 | 5.8505e-05
83 | 0.00023261 | 5.8298e-05
84 | 0.00033171 | 8.3134e-05
85 | 0.0007403 | 0.00018554
86 | 7.2125e-05 | 1.8076e-05
87 | 0.00036848 | 9.235e-05
88 | 0.00024111 | 6.0429e-05
89 | 0.00011698 | 2.9317e-05
90 | 0.00025455 | 6.3797e-05
91 | 0.00037821 | 9.4789e-05
92 | 0.00021504 | 5.3894e-05
93 | 0.0013697 | 0.00034328
94 | 0.0013983 | 0.00035045
95 | 0.00050684 | 0.00012703
96 | 0.00062816 | 0.00015743
97 | 0.00032995 | 8.2693e-05
98 | 0.0002065 | 5.1754e-05
99 | 0.00035929 | 9.0047e-05
100 | 0.00030781 | 7.7145e-05
101 | 0.00041473 | 0.00010394
102 | 0.00021103 | 5.2889e-05
103 | 0.00083049 | 0.00020814
104 | 0.00021972 | 5.5068e-05
105 | 0.00075969 | 0.0001904
106 | 0.0001625 | 4.0727e-05
107 | 6.2717e-05 | 1.5718e-05
108 | 0.0058823 | 0.0014742
109 | 0.0033486 | 0.00083923
110 | 0.0002326 | 5.8294e-05
111 | 0.00035066 | 8.7884e-05
112 | 0.00047855 | 0.00011994
113 | 0.0064494 | 0.0016164
114 | 0.0010427 | 0.00026133

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1