## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_114-3_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_114-3_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_114-3_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_114-3_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_114-3_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_114-3_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_114-3_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_114-3_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_114-3_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_114-3_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_114-3_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_114-3_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_114-3_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_114-3_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_114-3_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_114-3_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_114-3_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_114-3_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_114-3_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_114-3_0_4_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_114-3_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_114-3_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_114-3_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_114-3_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_114-3_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_114-3_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_114-3_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_114-3_0_4_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_114-3_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_114-3_0_4_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_114-3_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_114-3_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_114-3_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_114-3_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_114-3_0_4_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_114-3_0_4_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_114-3_0_4_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_114-3_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_114-3_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_114-3_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_114-3_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_114-3_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_114-3_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_114-3_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_114-3_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_114-3_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_114-3_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_114-3_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_114-3_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_114-3_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_114-3_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_114-3_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_114-3_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_114-3_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_114-3_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_114-3_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_114-3_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_114-3_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_114-3_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_114-3_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_114-3_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_114-3_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_114-3_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_114-3_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_114-3_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_114-3_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_114-3_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_114-3_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_114-3_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_114-3_0_4_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_114-3_0_4_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_114-3_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_114-3_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_114-3_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_114-3_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_114-3_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_114-3_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_114-3_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_114-3_0_4_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_114-3_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_114-3_0_4_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_114-3_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_114-3_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_114-3_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_114-3_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_114-3_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_114-3_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_114-3_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_114-3_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_114-3_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_114-3_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_114-3_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_114-3_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_114-3_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_114-3_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_114-3_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_114-3_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_114-3_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_114-3_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_114-3_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_114-3_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_114-3_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_114-3_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_114-3_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_114-3_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_114-3_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_114-3_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_114-3_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_114-3_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_114-3_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_114-3_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_114-3_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_114-3_0_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_114-3_0_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_114-3_0_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_114-3_0_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_114-3_0_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_114-3_0_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_114-3_0_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_114-3_0_4_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_114-3_0_4_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_114-3_0_4_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_114-3_0_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_114-3_0_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_114-3_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_114-3_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_114-3_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_114-3_0_4_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_114-3_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_114-3_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_114-3_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_114-3_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_114-3_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_114-3_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_114-3_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_114-3_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_114-3_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_114-3_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_114-3_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_114-3_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_114-3_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_114-3_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_114-3_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_114-3_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_114-3_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_114-3_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_114-3_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_114-3_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_114-3_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_114-3_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_114-3_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_114-3_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_114-3_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_114-3_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_114-3_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_114-3_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_114-3_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_114-3_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_114-3_0_4_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_114-3_0_4_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_114-3_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_114-3_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_114-3_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_114-3_0_4_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_114-3_0_4_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_114-3_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_114-3_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_114-3_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_114-3_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_114-3_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_114-3_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_114-3_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_114-3_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_114-3_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_114-3_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_114-3_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_114-3_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_114-3_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_114-3_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_114-3_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_114-3_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_114-3_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_114-3_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_114-3_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_114-3_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_114-3_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_114-3_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_114-3_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_114-3_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_114-3_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_114-3_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_114-3_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_114-3_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_114-3_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_114-3_0_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_114-3_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_114-3_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_114-3_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_114-3_0_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_114-3_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_114-3_0_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_114-3_0_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_114-3_0_4_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_114-3_0_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_114-3_0_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_114-3_0_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_114-3_0_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_114-3_0_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_114-3_0_4_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_114-3_0_4_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_114-3_0_4_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_114-3_0_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_114-3_0_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_114-3_0_4_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_MV_6_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_114-3_0_4_load_0 | 0 | 0.0036027 | 0.00090292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_114-3_0_4_load_2 | 2 | 0.0012227 | 0.00030644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_114-3_0_4_load_3 | 3 | 0.0017199 | 0.00043104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_114-3_0_4_load_4 | 4 | 0.0012227 | 0.00030644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_114-3_0_4_load_77 | 6 | 0.0019252 | 0.0004825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_114-3_0_4_load_102 | 7 | 0.00087624 | 0.00021961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_114-3_0_4_load_5 | 8 | 0.0003914 | 9.8095e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_114-3_0_4_load_6 | 9 | 0.0013748 | 0.00034457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_114-3_0_4_load_8 | 11 | 0.00026383 | 6.6122e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_114-3_0_4_load_9 | 12 | 0.00015463 | 3.8754e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_114-3_0_4_load_21 | 17 | 0.00035401 | 8.8723e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_114-3_0_4_load_210 | 19 | 0.00013273 | 3.3266e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_114-3_0_4_load_12 | 20 | 0.0027564 | 0.00069081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_114-3_0_4_load_13 | 21 | 0.0022397 | 0.00056133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_114-3_0_4_load_22 | 25 | 0.0018208 | 0.00045635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_114-3_0_4_load_19 | 26 | 0.00081207 | 0.00020352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_114-3_0_4_load_218 | 27 | 0.0053352 | 0.0013371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_114-3_0_4_load_213 | 29 | 0.0053792 | 0.0013481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_114-3_0_4_load_23 | 32 | 0.0013029 | 0.00032655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_114-3_0_4_load_20 | 33 | 0.00028916 | 7.2471e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_114-3_0_4_load_220 | 34 | 0.004074 | 0.001021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_114-3_0_4_load_217 | 36 | 0.0022823 | 0.00057199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_114-3_0_4_load_106 | 37 | 0.0028704 | 0.00071938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_114-3_0_4_load_85 | 40 | 0.0017838 | 0.00044707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_114-3_0_4_load_26 | 41 | 0.0058826 | 0.0014743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_114-3_0_4_load_27 | 42 | 0.0027521 | 0.00068974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_114-3_0_4_load_29 | 44 | 0.001611 | 0.00040375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_114-3_0_4_load_35 | 48 | 0.0015512 | 0.00038877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_114-3_0_4_load_36 | 49 | 0.0028842 | 0.00072285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_114-3_0_4_load_174 | 51 | 0.00092144 | 0.00023094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_114-3_0_4_load_173 | 53 | 0.0071537 | 0.0017929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_114-3_0_4_load_143 | 54 | 0.0018979 | 0.00047566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_114-3_0_4_load_93 | 55 | 0.0044739 | 0.0011213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_114-3_0_4_load_130 | 61 | 0.00036995 | 9.2718e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_114-3_0_4_load_91 | 62 | 0.010282 | 0.0025768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_114-3_0_4_load_152 | 64 | 0.0020116 | 0.00050415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_114-3_0_4_load_148 | 65 | 0.00099086 | 0.00024833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_114-3_0_4_load_163 | 66 | 0.0019354 | 0.00048504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_114-3_0_4_load_37 | 67 | 0.0012358 | 0.00030973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_114-3_0_4_load_209 | 69 | 0.0014286 | 0.00035803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_114-3_0_4_load_41 | 71 | 0.00087669 | 0.00021972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_114-3_0_4_load_144 | 72 | 0.0006519 | 0.00016338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_114-3_0_4_load_42 | 74 | 0.00038215 | 9.5775e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_114-3_0_4_load_200 | 78 | 0.00058735 | 0.0001472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_114-3_0_4_load_47 | 79 | 0.0017266 | 0.00043273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_114-3_0_4_load_197 | 80 | 0.002031 | 0.00050903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_114-3_0_4_load_46 | 81 | 0.00052593 | 0.00013181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_114-3_0_4_load_48 | 82 | 0.0038458 | 0.00096386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_114-3_0_4_load_169 | 85 | 0.00039669 | 9.9421e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_114-3_0_4_load_175 | 89 | 0.00092133 | 0.00023091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_114-3_0_4_load_73 | 90 | 0.00062482 | 0.00015659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_114-3_0_4_load_159 | 92 | 0.00069425 | 0.000174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_114-3_0_4_load_164 | 93 | 0.00029094 | 7.2916e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_114-3_0_4_load_54 | 95 | 0.0013388 | 0.00033553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_114-3_0_4_load_55 | 96 | 0.0016574 | 0.00041538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_114-3_0_4_load_58 | 99 | 0.00045966 | 0.0001152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_114-3_0_4_load_60 | 100 | 0.0011677 | 0.00029265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_114-3_0_4_load_61 | 101 | 0.0017299 | 0.00043355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_114-3_0_4_load_71 | 103 | 0.0032359 | 0.00081098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_114-3_0_4_load_62 | 104 | 0.0012008 | 0.00030096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_114-3_0_4_load_65 | 107 | 0.0017013 | 0.00042638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_114-3_0_4_load_67 | 108 | 0.00025804 | 6.467e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_114-3_0_4_load_68 | 109 | 0.00016301 | 4.0855e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_114-3_0_4_load_182 | 113 | 0.0002393 | 5.9974e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_114-3_0_4_load_190 | 114 | 0.0016661 | 0.00041756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_114-3_0_4_load_202 | 119 | 0.0010552 | 0.00026447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_114-3_0_4_load_212 | 120 | 0.0029762 | 0.00074592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_114-3_0_4_load_204 | 121 | 0.0011841 | 0.00029678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_114-3_0_4_load_183 | 123 | 0.00023846 | 5.9764e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_114-3_0_4_load_107 | 124 | 0.0044938 | 0.0011262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_114-3_0_4_load_79 | 125 | 0.00015676 | 3.9288e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_114-3_0_4_load_80 | 126 | 0.00030865 | 7.7355e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_114-3_0_4_load_82 | 128 | 0.0085548 | 0.002144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_114-3_0_4_load_84 | 130 | 0.0002239 | 5.6115e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_114-3_0_4_load_112 | 132 | 0.0002319 | 5.8118e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_114-3_0_4_load_142 | 134 | 0.0014748 | 0.00036962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_114-3_0_4_load_170 | 135 | 0.00058606 | 0.00014688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_114-3_0_4_load_139 | 137 | 0.0012083 | 0.00030284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_114-3_0_4_load_145 | 139 | 0.00035354 | 8.8606e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_114-3_0_4_load_110 | 140 | 0.0014268 | 0.00035759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_114-3_0_4_load_140 | 143 | 0.0015116 | 0.00037883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_114-3_0_4_load_153 | 144 | 0.00039377 | 9.8688e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_114-3_0_4_load_118 | 145 | 0.0011176 | 0.00028009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_114-3_0_4_load_94 | 146 | 0.0013873 | 0.00034768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_114-3_0_4_load_95 | 147 | 0.0014746 | 0.00036957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_114-3_0_4_load_96 | 148 | 0.0019211 | 0.00048148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_114-3_0_4_load_97 | 149 | 0.00046466 | 0.00011646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_114-3_0_4_load_98 | 150 | 0.0021053 | 0.00052763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_114-3_0_4_load_99 | 151 | 0.00034798 | 8.7211e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_114-3_0_4_load_108 | 153 | 0.00081235 | 0.00020359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_114-3_0_4_load_105 | 154 | 0.0045223 | 0.0011334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_114-3_0_4_load_109 | 155 | 0.00090668 | 0.00022724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_114-3_0_4_load_103 | 156 | 0.0076587 | 0.0019195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_114-3_0_4_load_101 | 157 | 0.0016817 | 0.00042147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_114-3_0_4_load_215 | 159 | 0.00080489 | 0.00020172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_114-3_0_4_load_111 | 160 | 0.00023223 | 5.8201e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_114-3_0_4_load_113 | 161 | 0.00023208 | 5.8165e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_114-3_0_4_load_114 | 162 | 0.00099434 | 0.0002492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_114-3_0_4_load_206 | 163 | 0.00099576 | 0.00024956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_114-3_0_4_load_205 | 164 | 0.00099434 | 0.0002492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_114-3_0_4_load_115 | 165 | 0.010522 | 0.0026371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_114-3_0_4_load_116 | 166 | 0.00044184 | 0.00011073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_114-3_0_4_load_117 | 167 | 0.00054957 | 0.00013774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_114-3_0_4_load_119 | 168 | 0.0043247 | 0.0010839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_114-3_0_4_load_120 | 169 | 0.001378 | 0.00034537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_114-3_0_4_load_123 | 171 | 0.00096774 | 0.00024254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_114-3_0_4_load_122 | 172 | 0.00031227 | 7.8262e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_114-3_0_4_load_147 | 173 | 0.0025922 | 0.00064967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_114-3_0_4_load_160 | 174 | 0.00071761 | 0.00017985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_114-3_0_4_load_124 | 175 | 0.0010362 | 0.00025971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_114-3_0_4_load_125 | 176 | 0.0002782 | 6.9723e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_114-3_0_4_load_127 | 177 | 0.0028134 | 0.00070511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_114-3_0_4_load_129 | 178 | 0.00057963 | 0.00014527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_114-3_0_4_load_131 | 179 | 0.00097995 | 0.0002456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_114-3_0_4_load_135 | 180 | 0.00053198 | 0.00013333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_114-3_0_4_load_132 | 181 | 0.00090789 | 0.00022754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_114-3_0_4_load_136 | 182 | 0.00053491 | 0.00013406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_114-3_0_4_load_133 | 183 | 0.0010427 | 0.00026134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_114-3_0_4_load_134 | 184 | 0.00070358 | 0.00017633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_114-3_0_4_load_150 | 185 | 0.00058768 | 0.00014729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_114-3_0_4_load_162 | 186 | 0.0026735 | 0.00067005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_114-3_0_4_load_149 | 187 | 0.0013534 | 0.00033918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_114-3_0_4_load_154 | 188 | 0.00058672 | 0.00014705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_114-3_0_4_load_155 | 189 | 0.00047319 | 0.00011859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_114-3_0_4_load_156 | 190 | 0.00058608 | 0.00014688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_114-3_0_4_load_157 | 191 | 0.00061931 | 0.00015521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_114-3_0_4_load_158 | 192 | 0.0010586 | 0.00026531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_114-3_0_4_load_168 | 193 | 0.0011096 | 0.00027808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_114-3_0_4_load_178 | 194 | 0.0013583 | 0.00034043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_114-3_0_4_load_161 | 195 | 0.0022616 | 0.00056681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_114-3_0_4_load_165 | 196 | 0.0012957 | 0.00032474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_114-3_0_4_load_167 | 197 | 0.001177 | 0.00029498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_114-3_0_4_load_179 | 198 | 0.00099213 | 0.00024865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_114-3_0_4_load_172 | 199 | 0.00060607 | 0.0001519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_114-3_0_4_load_199 | 201 | 0.00022794 | 5.7127e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_114-3_0_4_load_194 | 202 | 0.0041779 | 0.0010471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_114-3_0_4_load_180 | 203 | 0.0013186 | 0.00033046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_114-3_0_4_load_181 | 204 | 0.0013186 | 0.00033046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_114-3_0_4_load_184 | 205 | 0.00023835 | 5.9737e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_114-3_0_4_load_189 | 206 | 0.00023805 | 5.966e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_114-3_0_4_load_191 | 207 | 0.00023847 | 5.9765e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_114-3_0_4_load_203 | 208 | 0.0013246 | 0.00033199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_114-3_0_4_load_201 | 209 | 0.0022436 | 0.0005623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_114-3_0_4_load_192 | 211 | 0.00024108 | 6.042e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_114-3_0_4_load_193 | 212 | 0.00023983 | 6.0108e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_114-3_0_4_load_207 | 213 | 0.0021088 | 0.00052852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 137 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_114-3_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.016089 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_114-3_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.0060952 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_114-3_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.031154 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_114-3_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.00070964 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_114-3_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.022759 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_114-3_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.0098724 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_114-3_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.0084762 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_114-3_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 38 | 0.029331 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_114-3_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 157 | 0.011523 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_114-3_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.0068714 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_114-3_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.011796 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_114-3_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.011588 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_114-3_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.032504 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_114-3_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.097104 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_114-3_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.0098934 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_114-3_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.13285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_114-3_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.17218 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_114-3_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.076869 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_114-3_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 18 | 0.027631 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_114-3_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 19 | 0.17182 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_114-3_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 26 | 0.01861 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_114-3_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 22 | 0.090242 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_114-3_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 127 | 0.013016 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_114-3_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 1.3349e-06 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_114-3_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.052315 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_114-3_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.13259 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_114-3_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.10359 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_114-3_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.016988 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_114-3_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 27 | 0.13405 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_114-3_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 24 | 28 | 0.078915 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_114-3_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 32 | 0.028291 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_114-3_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 33 | 0.015242 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_114-3_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.019687 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_114-3_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.055672 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_114-3_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 28 | 31 | 0.073328 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_114-3_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 37 | 0.046085 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_114-3_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 30 | 38 | 0.051454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_114-3_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 31 | 39 | 0.073825 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_114-3_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 31 | 40 | 0.017509 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_114-3_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.09167 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_114-3_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.011772 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_114-3_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.25763 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_114-3_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 124 | 0.0080684 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_114-3_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 38 | 102 | 0.029836 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_114-3_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 39 | 131 | 0.0982 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_114-3_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 39 | 132 | 0.014526 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_114-3_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 40 | 130 | 0.013348 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_114-3_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.020832 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_114-3_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.024292 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_114-3_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.017638 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_114-3_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.006449 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_114-3_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 43 | 46 | 0.042654 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_114-3_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 44 | 47 | 0.018563 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_114-3_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 45 | 48 | 0.022289 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_114-3_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 45 | 49 | 0.019648 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_114-3_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 46 | 55 | 0.029938 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_114-3_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 46 | 56 | 0.015371 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_114-3_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 47 | 57 | 0.006239 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_114-3_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 47 | 58 | 0.018476 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_114-3_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 49 | 52 | 0.0167 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_114-3_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.031759 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_114-3_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.069164 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_114-3_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 50 | 53 | 0.037444 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_114-3_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 51 | 59 | 0.039922 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_114-3_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.017261 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_114-3_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 53 | 60 | 0.0066438 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_114-3_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 54 | 61 | 0.070139 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_114-3_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 56 | 62 | 0.025964 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_114-3_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 57 | 63 | 0.027889 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_114-3_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 57 | 64 | 0.026534 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_114-3_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 58 | 65 | 0.0087967 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_114-3_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 58 | 66 | 0.017718 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_114-3_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 59 | 115 | 0.024247 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_114-3_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 59 | 116 | 0.12053 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_114-3_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 60 | 89 | 0.045945 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_114-3_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 60 | 83 | 0.074669 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_114-3_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 61 | 88 | 0.018689 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_114-3_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 63 | 138 | 0.007797 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_114-3_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 64 | 185 | 0.0061095 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_114-3_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 65 | 171 | 0.0052799 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_114-3_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 66 | 186 | 0.023389 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_114-3_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.085153 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_114-3_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.20343 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_114-3_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.14326 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_114-3_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 70 | 90 | 0.23062 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_114-3_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.030697 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_114-3_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.017061 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_114-3_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 73 | 88 | 0.004244 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_114-3_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.0094938 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_114-3_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.17128 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_114-3_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.051081 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_114-3_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 76 | 81 | 0.20834 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_114-3_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.070607 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_114-3_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.53445 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_114-3_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.026629 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_114-3_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 80 | 210 | 0.021566 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_114-3_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.018353 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_114-3_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.01664 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_114-3_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.062861 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_114-3_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 84 | 87 | 0.00147 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_114-3_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 86 | 90 | 0.087727 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_114-3_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 86 | 91 | 0.056505 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_114-3_0_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 87 | 92 | 0.056023 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_114-3_0_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 87 | 93 | 0.019454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_114-3_0_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 88 | 94 | 0.008435 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_114-3_0_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 91 | 108 | 0.06296 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_114-3_0_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 91 | 106 | 0.006016 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_114-3_0_4_line_107 | NAYY 4x150 SE | 92 | 193 | 0.026902 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_114-3_0_4_line_108 | NAYY 4x150 SE | 92 | 191 | 0.013445 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_114-3_0_4_line_109 | NAYY 4x150 SE | 93 | 196 | 0.0076784 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_114-3_0_4_line_110 | NAYY 4x150 SE | 94 | 178 | 0.026343 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_114-3_0_4_line_111 | NAYY 4x150 SE | 94 | 175 | 0.033157 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_114-3_0_4_line_112 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.028584 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_114-3_0_4_line_113 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.026268 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_114-3_0_4_line_114 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.019084 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_114-3_0_4_line_115 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.014651 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_114-3_0_4_line_116 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.014143 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_114-3_0_4_line_117 | NAYY 4x150 SE | 99 | 101 | 0.00095222 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_114-3_0_4_line_118 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.04661 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_114-3_0_4_line_119 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.022415 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_114-3_0_4_line_120 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.016165 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_114-3_0_4_line_121 | NAYY 4x150 SE | 105 | 108 | 0.0082194 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_114-3_0_4_line_122 | NAYY 4x150 SE | 105 | 109 | 0.028054 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_114-3_0_4_line_123 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.021768 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_114-3_0_4_line_124 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.16106 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
125 | LV_114-3_0_4_line_125 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.17762 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
126 | LV_114-3_0_4_line_126 | NAYY 4x150 SE | 111 | 112 | 0.065167 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
127 | LV_114-3_0_4_line_127 | NAYY 4x150 SE | 111 | 113 | 0.023322 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_114-3_0_4_line_128 | NAYY 4x150 SE | 112 | 114 | 0.01775 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_114-3_0_4_line_129 | NAYY 4x150 SE | 112 | 115 | 0.016781 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
130 | LV_114-3_0_4_line_130 | NAYY 4x150 SE | 113 | 123 | 0.0059569 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_114-3_0_4_line_131 | NAYY 4x150 SE | 114 | 208 | 0.011446 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_114-3_0_4_line_132 | NAYY 4x150 SE | 116 | 121 | 0.019674 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_114-3_0_4_line_133 | NAYY 4x150 SE | 116 | 122 | 0.021395 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_114-3_0_4_line_134 | NAYY 4x150 SE | 117 | 118 | 0.062633 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_114-3_0_4_line_135 | NAYY 4x150 SE | 117 | 119 | 0.0051396 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_114-3_0_4_line_136 | NAYY 4x150 SE | 118 | 120 | 0.055204 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_114-3_0_4_line_137 | NAYY 4x150 SE | 119 | 201 | 0.012985 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_114-3_0_4_line_138 | NAYY 4x150 SE | 122 | 209 | 0.018195 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_114-3_0_4_line_139 | NAYY 4x150 SE | 122 | 210 | 0.02176 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_114-3_0_4_line_140 | NAYY 4x150 SE | 123 | 205 | 0.0059007 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_114-3_0_4_line_141 | NAYY 4x150 SE | 125 | 126 | 0.01311 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_114-3_0_4_line_142 | NAYY 4x150 SE | 125 | 127 | 0.14113 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_114-3_0_4_line_143 | NAYY 4x150 SE | 128 | 129 | 0.018797 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_114-3_0_4_line_144 | NAYY 4x150 SE | 129 | 130 | 0.010806 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_114-3_0_4_line_145 | NAYY 4x150 SE | 131 | 136 | 0.041228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
146 | LV_114-3_0_4_line_146 | NAYY 4x150 SE | 131 | 137 | 0.018767 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
147 | LV_114-3_0_4_line_147 | NAYY 4x150 SE | 132 | 140 | 0.0050809 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_114-3_0_4_line_148 | NAYY 4x150 SE | 133 | 134 | 0.012122 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_114-3_0_4_line_149 | NAYY 4x150 SE | 133 | 135 | 0.011284 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_114-3_0_4_line_150 | NAYY 4x150 SE | 134 | 141 | 0.027377 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_114-3_0_4_line_151 | NAYY 4x150 SE | 135 | 142 | 0.0020143 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_114-3_0_4_line_152 | NAYY 4x150 SE | 136 | 138 | 0.030243 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
153 | LV_114-3_0_4_line_153 | NAYY 4x150 SE | 136 | 139 | 0.013053 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_114-3_0_4_line_154 | NAYY 4x150 SE | 137 | 143 | 0.021698 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_114-3_0_4_line_155 | NAYY 4x150 SE | 138 | 144 | 0.011523 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_114-3_0_4_line_156 | NAYY 4x150 SE | 139 | 145 | 0.024606 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_114-3_0_4_line_157 | NAYY 4x150 SE | 140 | 160 | 0.00089017 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_114-3_0_4_line_158 | NAYY 4x150 SE | 141 | 143 | 0.029315 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_114-3_0_4_line_159 | NAYY 4x150 SE | 142 | 199 | 0.0041327 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_114-3_0_4_line_160 | NAYY 4x150 SE | 144 | 174 | 0.0084803 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_114-3_0_4_line_161 | NAYY 4x150 SE | 145 | 167 | 0.015896 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_114-3_0_4_line_162 | NAYY 4x150 SE | 146 | 147 | 0.025881 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_114-3_0_4_line_163 | NAYY 4x150 SE | 146 | 148 | 0.0229 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_114-3_0_4_line_164 | NAYY 4x150 SE | 147 | 149 | 0.024599 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_114-3_0_4_line_165 | NAYY 4x150 SE | 148 | 150 | 0.045284 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_114-3_0_4_line_166 | NAYY 4x150 SE | 149 | 151 | 0.032661 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_114-3_0_4_line_167 | NAYY 4x150 SE | 150 | 152 | 0.032526 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_114-3_0_4_line_168 | NAYY 4x150 SE | 151 | 153 | 0.014113 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_114-3_0_4_line_169 | NAYY 4x150 SE | 152 | 154 | 0.014544 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_114-3_0_4_line_170 | NAYY 4x150 SE | 153 | 155 | 0.027222 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_114-3_0_4_line_171 | NAYY 4x150 SE | 154 | 156 | 0.0046633 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_114-3_0_4_line_172 | NAYY 4x150 SE | 155 | 158 | 0.034162 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_114-3_0_4_line_173 | NAYY 4x150 SE | 156 | 157 | 0.016932 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_114-3_0_4_line_174 | NAYY 4x150 SE | 158 | 159 | 0.013107 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_114-3_0_4_line_175 | NAYY 4x150 SE | 160 | 161 | 0.0059734 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_114-3_0_4_line_176 | NAYY 4x150 SE | 161 | 162 | 0.0059689 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_114-3_0_4_line_177 | NAYY 4x150 SE | 162 | 163 | 0.0059711 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_114-3_0_4_line_178 | NAYY 4x150 SE | 163 | 164 | 0.0059711 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_114-3_0_4_line_179 | NAYY 4x150 SE | 164 | 213 | 0.0088522 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_114-3_0_4_line_180 | NAYY 4x150 SE | 165 | 166 | 0.006661 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_114-3_0_4_line_181 | NAYY 4x150 SE | 166 | 167 | 0.025178 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_114-3_0_4_line_182 | NAYY 4x150 SE | 168 | 169 | 0.012771 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_114-3_0_4_line_183 | NAYY 4x150 SE | 169 | 170 | 0.013804 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_114-3_0_4_line_184 | NAYY 4x150 SE | 170 | 171 | 0.00041019 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_114-3_0_4_line_185 | NAYY 4x150 SE | 172 | 173 | 0.011037 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_114-3_0_4_line_186 | NAYY 4x150 SE | 173 | 174 | 0.017693 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_114-3_0_4_line_187 | NAYY 4x150 SE | 175 | 176 | 0.029462 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_114-3_0_4_line_188 | NAYY 4x150 SE | 176 | 177 | 0.0029047 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_114-3_0_4_line_189 | NAYY 4x150 SE | 178 | 179 | 0.034757 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_114-3_0_4_line_190 | NAYY 4x150 SE | 179 | 180 | 0.018765 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_114-3_0_4_line_191 | NAYY 4x150 SE | 179 | 181 | 0.02623 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_114-3_0_4_line_192 | NAYY 4x150 SE | 180 | 182 | 0.013269 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_114-3_0_4_line_193 | NAYY 4x150 SE | 181 | 183 | 0.0083818 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_114-3_0_4_line_194 | NAYY 4x150 SE | 183 | 184 | 0.017288 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_114-3_0_4_line_195 | NAYY 4x150 SE | 185 | 187 | 0.029187 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_114-3_0_4_line_196 | NAYY 4x150 SE | 186 | 195 | 0.011624 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_114-3_0_4_line_197 | NAYY 4x150 SE | 188 | 189 | 0.017666 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_114-3_0_4_line_198 | NAYY 4x150 SE | 188 | 190 | 0.0066434 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_114-3_0_4_line_199 | NAYY 4x150 SE | 189 | 191 | 0.0061469 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_114-3_0_4_line_200 | NAYY 4x150 SE | 190 | 192 | 0.021925 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_114-3_0_4_line_201 | NAYY 4x150 SE | 193 | 194 | 0.019769 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_114-3_0_4_line_202 | NAYY 4x150 SE | 194 | 198 | 0.0062334 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_114-3_0_4_line_203 | NAYY 4x150 SE | 196 | 197 | 0.011695 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_114-3_0_4_line_204 | NAYY 4x150 SE | 198 | 203 | 0.016089 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_114-3_0_4_line_205 | NAYY 4x150 SE | 200 | 201 | 0.010719 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_114-3_0_4_line_206 | NAYY 4x150 SE | 200 | 202 | 0.036292 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_114-3_0_4_line_207 | NAYY 4x150 SE | 202 | 210 | 0.015151 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_114-3_0_4_line_208 | NAYY 4x150 SE | 203 | 204 | 0.0056965 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_114-3_0_4_line_209 | NAYY 4x150 SE | 205 | 206 | 0.0060259 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_114-3_0_4_line_210 | NAYY 4x150 SE | 206 | 207 | 0.0059661 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_114-3_0_4_line_211 | NAYY 4x150 SE | 207 | 211 | 0.0060866 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_114-3_0_4_line_212 | NAYY 4x150 SE | 211 | 212 | 0.0026388 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_114-3_0_4_trafo_139 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 214 | 137 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32 | x33 | y33 | x34 | y34 | x35 | y35 | x36 | y36 | x37 | y37 | x38 | y38 | x39 | y39 | x40 | y40 | x41 | y41 | x42 | y42 | x43 | y43 | x44 | y44 | x45 | y45 | x46 | y46 | x47 | y47 | x48 | y48 | x49 | y49 | x50 | y50 | x51 | y51 | x52 | y52 | x53 | y53 | x54 | y54 | x55 | y55 | x56 | y56 | x57 | y57
0 | 2713023.3371 | 1245498.9525 | 2713029.377 | 1245494.5084 | 2713037.8884 | 1245493.3459
1 | 2713023.3371 | 1245498.9525 | 2713022.5518 | 1245504.9969
2 | 2713003.1018 | 1245479.3622 | 2713015.344 | 1245483.7545 | 2713022.5143 | 1245490.9748 | 2713023.3371 | 1245498.9525
3 | 2713022.5518 | 1245504.9969 | 2713022.4604 | 1245505.7006
4 | 2713019.5284 | 1245528.2704 | 2713022.4604 | 1245505.7006
5 | 2713019.5284 | 1245528.2704 | 2713028.534 | 1245532.3157
6 | 2713019.5284 | 1245528.2704 | 2713011.0587 | 1245527.9393
7 | 2713054.994 | 1245544.9487 | 2713043.4688 | 1245539.0243 | 2713042.667 | 1245538.6643 | 2713028.534 | 1245532.3157
8 | 2712999.5442 | 1245527.4891 | 2713011.0587 | 1245527.9393
9 | 2713671.0789 | 1245591.2953 | 2713672.6125 | 1245597.9934
10 | 2713671.41 | 1245579.6686 | 2713670.6658 | 1245582.6123 | 2713670.3822 | 1245585.9763 | 2713670.5441 | 1245588.9596 | 2713671.0789 | 1245591.2953
11 | 2713671.41 | 1245579.6686 | 2713660.1502 | 1245582.4073
12 | 2713671.41 | 1245579.6686 | 2713672.464 | 1245577.1201 | 2713673.6608 | 1245575.008 | 2713675.743 | 1245572.4346 | 2713678.0523 | 1245570.633 | 2713680.814 | 1245568.8845 | 2713696.1607 | 1245561.9063 | 2713696.9742 | 1245561.4117
13 | 2713598.8924 | 1245514.9155 | 2713601.4263 | 1245525.0501 | 2713603.2722 | 1245529.2889 | 2713605.4309 | 1245532.9777 | 2713611.6225 | 1245543.1156 | 2713615.2486 | 1245548.3115 | 2713618.0982 | 1245551.8357 | 2713621.5018 | 1245555.237 | 2713624.7407 | 1245557.7677 | 2713628.7236 | 1245560.5129 | 2713632.2131 | 1245562.9818 | 2713636.6077 | 1245566.7246 | 2713639.5216 | 1245569.6495 | 2713642.1971 | 1245572.7922 | 2713648.8895 | 1245581.2384 | 2713650.383 | 1245582.5681 | 2713651.5498 | 1245583.2021 | 2713652.8786 | 1245583.6612 | 2713654.5011 | 1245583.7813 | 2713660.1502 | 1245582.4073
14 | 2713704.861 | 1245555.5011 | 2713703.5661 | 1245556.8218 | 2713699.8845 | 1245559.6425 | 2713696.9742 | 1245561.4117
15 | 2713478.6788 | 1245465.9302 | 2713493.6775 | 1245470.4097 | 2713524.7289 | 1245479.9783 | 2713535.9365 | 1245483.529 | 2713541.4028 | 1245485.3796 | 2713546.2872 | 1245487.2302 | 2713550.7639 | 1245489.451 | 2713555.1142 | 1245492.3589 | 2713559.2368 | 1245495.7072 | 2713564.3569 | 1245500.2422 | 2713568.9188 | 1245504.7221 | 2713572.227 | 1245507.977 | 2713575.115 | 1245510.2897 | 2713578.7255 | 1245512.3606 | 2713582.1966 | 1245513.8171 | 2713585.1958 | 1245514.6641 | 2713587.7858 | 1245515.1697 | 2713590.4418 | 1245515.3874 | 2713593.3721 | 1245515.488 | 2713596.0047 | 1245515.3494 | 2713598.8924 | 1245514.9155
16 | 2713714.5916 | 1245722.2793 | 2713714.2983 | 1245721.4174 | 2713713.9677 | 1245720.5326 | 2713713.4425 | 1245719.5439 | 2713712.4593 | 1245718.0127 | 2713710.4554 | 1245714.9273 | 2713709.2823 | 1245713.0478 | 2713708.0189 | 1245710.755 | 2713706.8133 | 1245708.2076 | 2713705.8333 | 1245705.7201 | 2713705.0555 | 1245703.3255 | 2713704.3629 | 1245700.432 | 2713703.6055 | 1245696.5811 | 2713702.9871 | 1245692.9663 | 2713702.3516 | 1245689.8515 | 2713701.7607 | 1245687.1713 | 2713701.3007 | 1245684.3602 | 2713701.0924 | 1245682.2212 | 2713700.9656 | 1245680.1615 | 2713700.9382 | 1245678.0481 | 2713701.0447 | 1245676.0374 | 2713701.2349 | 1245674.0061 | 2713701.4741 | 1245671.7755 | 2713701.9433 | 1245667.8035 | 2713702.7219 | 1245662.6698 | 2713703.0836 | 1245659.5742 | 2713703.2815 | 1245656.7423 | 2713703.3613 | 1245654.5532 | 2713703.3534 | 1245652.2067 | 2713703.2384 | 1245649.5356 | 2713702.0275 | 1245629.9298 | 2713701.9895 | 1245626.7931 | 2713702.0678 | 1245623.8923 | 2713702.2625 | 1245621.2272 | 2713702.5316 | 1245619.0194 | 2713703.0114 | 1245616.4599 | 2713703.7698 | 1245613.1717 | 2713704.4046 | 1245610.415 | 2713704.8171 | 1245607.8208 | 2713705.2156 | 1245605.1707 | 2713705.6006 | 1245601.2526 | 2713705.9192 | 1245597.6447 | 2713706.1155 | 1245593.7119 | 2713706.4508 | 1245584.9 | 2713706.6295 | 1245582.6794 | 2713706.7647 | 1245581.1474 | 2713706.959 | 1245579.6833 | 2713707.3972 | 1245576.9339 | 2713707.7901 | 1245574.5729 | 2713708.9062 | 1245568.7895 | 2713709.5563 | 1245565.2324 | 2713709.7483 | 1245563.8906 | 2713709.8052 | 1245562.5016 | 2713709.6964 | 1245561.4765 | 2713709.4786 | 1245560.6161 | 2713709.064 | 1245559.7741 | 2713708.5631 | 1245559.0973 | 2713704.861 | 1245555.5011
17 | 2713478.6788 | 1245465.9302 | 2713478.8008 | 1245469.4242 | 2713478.9952 | 1245471.5074 | 2713479.4794 | 1245473.4516 | 2713480.847 | 1245477.4143 | 2713491.8464 | 1245514.733 | 2713492.5634 | 1245517.1486 | 2713493.8556 | 1245519.5197 | 2713495.9145 | 1245521.7165 | 2713498.0023 | 1245523.191 | 2713501.1816 | 1245524.4973 | 2713505.2021 | 1245526.0755 | 2713509.3016 | 1245527.8665 | 2713512.1768 | 1245529.1837
18 | 2713451.8763 | 1245459.0341 | 2713456.9318 | 1245459.8426 | 2713462.5666 | 1245461.1848 | 2713470.6371 | 1245463.5967 | 2713478.6788 | 1245465.9302
19 | 2713714.5916 | 1245722.2793 | 2713878.0968 | 1245669.469
20 | 2713451.8763 | 1245459.0341 | 2713450.317 | 1245440.4897
21 | 2713363.6264 | 1245475.3491 | 2713366.8752 | 1245474.9998 | 2713370.1067 | 1245474.3721 | 2713375.4074 | 1245473.0279 | 2713386.3492 | 1245469.9345 | 2713403.4363 | 1245465.2017 | 2713412.3447 | 1245462.9258 | 2713420.889 | 1245461.1099 | 2713427.2369 | 1245459.9414 | 2713434.396 | 1245459.0331 | 2713440.685 | 1245458.5752 | 2713446.2387 | 1245458.6259 | 2713451.8763 | 1245459.0341
22 | 2713884.5274 | 1245679.4157 | 2713883.0446 | 1245679.1092 | 2713881.7116 | 1245678.472 | 2713880.6407 | 1245677.5729 | 2713879.882 | 1245676.5464 | 2713879.3355 | 1245675.4906 | 2713878.9425 | 1245674.3154 | 2713878.7564 | 1245673.3777 | 2713878.5817 | 1245672.6404 | 2713878.0968 | 1245669.469
23 | 2713357.412 | 1245423.791 | 2713357.4117 | 1245423.7897
24 | 2713363.6264 | 1245475.3491 | 2713363.9036 | 1245468.7601 | 2713364.0228 | 1245462.1348 | 2713364.0451 | 1245454.251 | 2713363.9181 | 1245451.8021 | 2713363.3648 | 1245449.1227 | 2713360.4012 | 1245436.5336 | 2713357.412 | 1245423.791
25 | 2713241.4692 | 1245435.0052 | 2713249.0536 | 1245435.9618 | 2713296.9616 | 1245441.8148 | 2713302.7856 | 1245442.749 | 2713307.8335 | 1245443.9575 | 2713312.393 | 1245445.4125 | 2713316.5024 | 1245447.0923 | 2713321.3059 | 1245449.6195 | 2713325.0109 | 1245451.8921 | 2713328.4628 | 1245454.3601 | 2713332.8367 | 1245458.0133 | 2713337.043 | 1245462.1303 | 2713340.1236 | 1245465.4363 | 2713343.3877 | 1245468.6346 | 2713346.9539 | 1245471.4495 | 2713350.5068 | 1245473.3745 | 2713353.7556 | 1245474.6043 | 2713357.1355 | 1245475.3028 | 2713360.3588 | 1245475.4978 | 2713363.6264 | 1245475.3491
26 | 2713142.2722 | 1245430.9645 | 2713143.2558 | 1245432.8849 | 2713144.4413 | 1245434.5199 | 2713146.1423 | 1245435.6755 | 2713147.9939 | 1245436.467 | 2713150.3513 | 1245436.8901 | 2713152.6257 | 1245436.9113 | 2713168.6642 | 1245435.2381 | 2713171.4166 | 1245435.1573 | 2713173.6073 | 1245435.2102 | 2713175.6346 | 1245435.5047 | 2713177.7485 | 1245436.0121 | 2713179.6735 | 1245436.9162 | 2713183.004 | 1245439.0148 | 2713189.7099 | 1245436.9077 | 2713195.7706 | 1245435.3443 | 2713202.903 | 1245433.857 | 2713208.5702 | 1245433.109 | 2713215.6287 | 1245432.7212 | 2713221.0598 | 1245432.8583 | 2713227.6554 | 1245433.3623 | 2713241.4692 | 1245435.0052
27 | 2713241.4692 | 1245435.0052 | 2713242.9618 | 1245437.1799 | 2713244.2667 | 1245438.8951 | 2713245.7865 | 1245440.4364 | 2713248.118 | 1245442.2157 | 2713252.1279 | 1245444.7499 | 2713254.1219 | 1245446.0015
28 | 2713181.4086 | 1245383.6504 | 2713182.1391 | 1245380.6175 | 2713183.3009 | 1245377.5594 | 2713184.7947 | 1245375.7197 | 2713187.4615 | 1245373.7912 | 2713191.5075 | 1245372.8566 | 2713195.9854 | 1245372.653 | 2713200.2665 | 1245373.2574 | 2713203.1399 | 1245374.7579 | 2713205.255 | 1245376.7888 | 2713206.547 | 1245379.1821 | 2713207.3192 | 1245381.4876 | 2713207.5187 | 1245383.7043 | 2713207.4287 | 1245386.0378 | 2713206.9781 | 1245388.2643 | 2713206.1707 | 1245390.573 | 2713204.9426 | 1245392.7514 | 2713203.4712 | 1245395.0029 | 2713201.6967 | 1245396.9039 | 2713199.4515 | 1245398.5179 | 2713196.6584 | 1245400.3328 | 2713192.4651 | 1245402.2543 | 2713188.62 | 1245404.1492 | 2713186.0178 | 1245405.8564 | 2713173.0354 | 1245415.6834 | 2713170.7073 | 1245416.8955 | 2713167.9681 | 1245417.8663 | 2713165.4961 | 1245418.2973 | 2713162.7261 | 1245418.1109 | 2713159.6529 | 1245417.5741 | 2713155.287 | 1245416.2675 | 2713152.7782 | 1245415.4634 | 2713150.0378 | 1245414.9107 | 2713147.805 | 1245414.6902 | 2713145.9402 | 1245414.9882 | 2713144.164 | 1245415.7883 | 2713142.6816 | 1245417.0388 | 2713141.5427 | 1245418.8964 | 2713140.9902 | 1245420.9208 | 2713140.724 | 1245423.3844 | 2713140.9211 | 1245426.1237 | 2713141.4836 | 1245428.7255 | 2713142.2722 | 1245430.9645
29 | 2713076.7233 | 1245456.1018 | 2713084.9379 | 1245455.3244 | 2713109.0525 | 1245453.794 | 2713125.0782 | 1245452.7877 | 2713124.8613 | 1245449.1028 | 2713128.8483 | 1245447.2996 | 2713131.7416 | 1245445.7757 | 2713134.249 | 1245444.2779 | 2713136.457 | 1245442.6298 | 2713137.9867 | 1245441.2801 | 2713139.1309 | 1245439.9342 | 2713140.2529 | 1245438.1652 | 2713141.048 | 1245436.5013 | 2713141.6849 | 1245434.4117 | 2713142.016 | 1245432.9057 | 2713142.2722 | 1245430.9645
30 | 2713277.0676 | 1245462.5295 | 2713261.0102 | 1245450.5576 | 2713257.9752 | 1245448.4201 | 2713254.1219 | 1245446.0015
31 | 2713450.317 | 1245440.4897 | 2713450.0295 | 1245437.0698 | 2713446.1504 | 1245425.9147
32 | 2713076.7233 | 1245456.1018 | 2713078.9103 | 1245436.5387
33 | 2713062.211 | 1245494.2451 | 2713061.5203 | 1245483.3119 | 2713060.5102 | 1245475.2527 | 2713058.9571 | 1245466.7384 | 2713056.9654 | 1245459.0275 | 2713068.7538 | 1245457.1062 | 2713076.7233 | 1245456.1018
34 | 2713036.867 | 1245409.671 | 2713041.2178 | 1245418.5056 | 2713044.8394 | 1245426.3476 | 2713050.5553 | 1245440.8795 | 2713053.999 | 1245450.1193 | 2713056.9654 | 1245459.0275 | 2713068.7538 | 1245457.1062 | 2713076.7233 | 1245456.1018
35 | 2713062.211 | 1245494.2451 | 2713074.0852 | 1245497.3295 | 2713084.4198 | 1245501.8857 | 2713088.4026 | 1245503.8633 | 2713090.8499 | 1245505.5113 | 2713092.4929 | 1245507.333 | 2713093.3541 | 1245509.3288 | 2713093.3098 | 1245511.652 | 2713092.8995 | 1245513.7459 | 2713090.1496 | 1245519.1251
36 | 2713062.211 | 1245494.2451 | 2713062.1812 | 1245501.7506 | 2713061.4393 | 1245514.102 | 2713059.9529 | 1245524.6712 | 2713058.6393 | 1245531.7297 | 2713056.8447 | 1245539.0459 | 2713054.994 | 1245544.9487
37 | 2713036.867 | 1245409.671 | 2713031.9782 | 1245400.9041 | 2713026.8148 | 1245392.2765 | 2713018.6341 | 1245379.7771 | 2713010.3347 | 1245367.9538 | 2713005.5973 | 1245371.8556 | 2712991.3912 | 1245383.2498
38 | 2713036.867 | 1245409.671 | 2713051.2178 | 1245399.641
39 | 2713446.1504 | 1245425.9147 | 2713409.0035 | 1245342.108
40 | 2713409.0035 | 1245342.108 | 2713414.9418 | 1245331.9354
41 | 2713414.9418 | 1245331.9354 | 2713650.8198 | 1245228.3211
42 | 2713090.1496 | 1245519.1251 | 2713086.4769 | 1245526.3092
43 | 2713043.0915 | 1245572.2775 | 2713045.0056 | 1245568.5998 | 2713047.6236 | 1245563.2787 | 2713050.6595 | 1245556.6534 | 2713052.8236 | 1245550.9678 | 2713054.994 | 1245544.9487
44 | 2712980.7663 | 1245311.4447 | 2712979.0783 | 1245313.959 | 2712971.8835 | 1245320.3049 | 2712993.3205 | 1245346.668 | 2712996.3027 | 1245350.3945 | 2713001.6645 | 1245356.9464 | 2713008.0999 | 1245365.0645 | 2713010.3347 | 1245367.9538 | 2713005.5973 | 1245371.8556 | 2712991.3912 | 1245383.2498
45 | 2712991.3912 | 1245383.2498 | 2713000.0154 | 1245394.939
46 | 2713062.1588 | 1245391.9942 | 2713051.2178 | 1245399.641
47 | 2712860.7309 | 1245209.5514 | 2712863.5722 | 1245214.157 | 2712865.6138 | 1245217.2761 | 2712867.5751 | 1245220.2492 | 2712870.2174 | 1245223.9691 | 2712872.2922 | 1245226.8714
48 | 2712848.6357 | 1245188.4853 | 2712849.5215 | 1245189.9923 | 2712860.0458 | 1245208.4408 | 2712860.7309 | 1245209.5514
49 | 2712883.3897 | 1245240.5723 | 2712882.666 | 1245239.7855 | 2712879.0817 | 1245235.525 | 2712875.493 | 1245231.0975 | 2712872.6836 | 1245227.4189 | 2712872.2922 | 1245226.8714
50 | 2712854.061 | 1245184.9745 | 2712848.6357 | 1245188.4853
51 | 2712823.4244 | 1245167.3775 | 2712836.6049 | 1245190.4136 | 2712846.2198 | 1245184.3804 | 2712848.6357 | 1245188.4853
52 | 2712896.3802 | 1245253.8246 | 2712892.7509 | 1245250.3416 | 2712889.2202 | 1245246.8382 | 2712886.1534 | 1245243.5772 | 2712883.3897 | 1245240.5723
53 | 2712854.061 | 1245184.9745 | 2712855.3385 | 1245184.5652 | 2712856.537 | 1245184.3322 | 2712857.7112 | 1245184.1878 | 2712858.891 | 1245184.1435 | 2712860.151 | 1245184.2565 | 2712861.3713 | 1245184.4688 | 2712862.6122 | 1245184.7926 | 2712867.9395 | 1245186.4287 | 2712869.4256 | 1245186.9685 | 2712870.9841 | 1245187.6765 | 2712872.3197 | 1245188.5804 | 2712873.5101 | 1245189.5705 | 2712874.5525 | 1245190.7914
54 | 2712854.061 | 1245184.9745 | 2712855.1001 | 1245183.9824 | 2712855.8302 | 1245182.951 | 2712856.2272 | 1245181.9466 | 2712856.4236 | 1245180.7605 | 2712856.411 | 1245179.8373 | 2712856.2133 | 1245178.7104 | 2712855.8118 | 1245177.5685 | 2712855.2831 | 1245176.3575 | 2712854.6416 | 1245175.122 | 2712850.2888 | 1245167.6186
55 | 2712823.4244 | 1245167.3775 | 2712822.0867 | 1245170.1543 | 2712820.5325 | 1245182.3235 | 2712805.9741 | 1245183.2458
56 | 2712814.5643 | 1245154.7988 | 2712823.4244 | 1245167.3775
57 | 2712896.3802 | 1245253.8246 | 2712900.9547 | 1245258.0818
58 | 2712896.3802 | 1245253.8246 | 2712884.4571 | 1245267.9647
59 | 2712841.909 | 1245153.1731 | 2712850.2888 | 1245167.6186
60 | 2712800.7154 | 1245112.8681 | 2712792.2548 | 1245099.9412 | 2712783.2537 | 1245086.3407
61 | 2712800.7154 | 1245112.8681 | 2712831.1484 | 1245160.2297 | 2712836.9114 | 1245156.4474 | 2712839.0237 | 1245155.0642 | 2712841.909 | 1245153.1731
62 | 2712800.7154 | 1245112.8681 | 2712812.4614 | 1245106.4529 | 2712819.8657 | 1245103.002 | 2712826.2111 | 1245100.3872 | 2712834.5868 | 1245097.017
63 | 2712761.1767 | 1245053.079 | 2712761.6035 | 1245053.6876 | 2712776.3567 | 1245075.9194 | 2712783.2537 | 1245086.3407
64 | 2712841.909 | 1245153.1731 | 2712849.6014 | 1245148.082 | 2712856.4515 | 1245143.8796
65 | 2712840.7503 | 1245094.5368 | 2712834.5868 | 1245097.017
66 | 2712917.0945 | 1245115.5561 | 2712915.6926 | 1245118.4044 | 2712914.6863 | 1245120.4425 | 2712913.7446 | 1245122.2705 | 2712912.7372 | 1245123.9749 | 2712911.7665 | 1245125.3353 | 2712910.796 | 1245126.2954 | 2712909.6229 | 1245127.1738 | 2712908.0796 | 1245128.0451 | 2712906.5152 | 1245128.8382 | 2712894.7601 | 1245133.7407 | 2712893.2066 | 1245134.3561 | 2712891.7008 | 1245134.85 | 2712890.0816 | 1245135.3418 | 2712888.5099 | 1245135.7234 | 2712886.8326 | 1245136.0917 | 2712880.1562 | 1245137.4324 | 2712878.1763 | 1245137.8173 | 2712876.0157 | 1245138.1654 | 2712873.0776 | 1245138.4653 | 2712870.8876 | 1245138.7683 | 2712868.7875 | 1245139.1175 | 2712867.0575 | 1245139.4738 | 2712865.5695 | 1245139.8235 | 2712864.0796 | 1245140.2733 | 2712861.8331 | 1245141.1646 | 2712859.2638 | 1245142.3389 | 2712856.5985 | 1245143.7894 | 2712856.4515 | 1245143.8796
67 | 2712814.5643 | 1245154.7988 | 2712788.7625 | 1245157.6965
68 | 2712922.8901 | 1245275.3689 | 2712913.7301 | 1245268.6335 | 2712907.5227 | 1245263.6113 | 2712900.9547 | 1245258.0818
69 | 2712900.9547 | 1245258.0818 | 2712922.6098 | 1245242.7488
70 | 2712884.4571 | 1245267.9647 | 2712882.2892 | 1245272.2714 | 2712882.1048 | 1245276.2423
71 | 2712884.4571 | 1245267.9647 | 2712867.0602 | 1245264.6062
72 | 2712761.1767 | 1245053.079 | 2712774.188 | 1245032.5986
73 | 2712702.7011 | 1245014.5365 | 2712706.0855 | 1245004.6817 | 2712706.5061 | 1245003.233 | 2712708.6746 | 1245003.2631 | 2712711.4176 | 1245003.293 | 2712711.9124 | 1244992.7716 | 2712712.1643 | 1244987.4721 | 2712719.8311 | 1245000.8286 | 2712731.3121 | 1245018.6835 | 2712742.4575 | 1245035.5089 | 2712747.5846 | 1245032.1815 | 2712761.1767 | 1245053.079
74 | 2712840.7503 | 1245094.5368 | 2712829.8218 | 1245074.6795 | 2712826.5299 | 1245068.9456 | 2712823.9539 | 1245065.7051 | 2712820.5337 | 1245061.9481 | 2712817.2367 | 1245059.261 | 2712814.6083 | 1245057.4471
75 | 2712840.7503 | 1245094.5368 | 2712853.9697 | 1245089.3396 | 2712858.6038 | 1245087.2928 | 2712862.5133 | 1245085.1988 | 2712865.967 | 1245082.8293 | 2712869.2669 | 1245080.201 | 2712872.3038 | 1245077.1007 | 2712874.4638 | 1245074.006 | 2712876.5655 | 1245070.3986 | 2712878.5474 | 1245065.9438 | 2712880.526 | 1245060.8662 | 2712884.8732 | 1245048.0941 | 2712886.8719 | 1245041.9605
76 | 2712928.8822 | 1245102.0756 | 2712926.2018 | 1245103.1254 | 2712925.0651 | 1245103.682 | 2712923.925 | 1245104.4164 | 2712922.9572 | 1245105.232 | 2712922.0846 | 1245106.2051 | 2712921.2926 | 1245107.3131 | 2712920.5977 | 1245108.4786 | 2712920.0089 | 1245109.635 | 2712917.0945 | 1245115.5561
77 | 2712929.2192 | 1245279.9486 | 2712922.8901 | 1245275.3689
78 | 2712927.596 | 1245239.2183 | 2712922.6098 | 1245242.7488
79 | 2712881.8598 | 1245281.5165 | 2712882.1048 | 1245276.2423
80 | 2712843.8443 | 1245263.0507 | 2712857.8087 | 1245262.8202 | 2712867.0602 | 1245264.6062
81 | 2713267.8316 | 1245024.3745 | 2713270.819 | 1245023.4753 | 2713273.7716 | 1245022.82 | 2713277.2421 | 1245022.3526 | 2713280.7685 | 1245022.1197 | 2713287.5328 | 1245021.7264 | 2713292.096 | 1245021.4244 | 2713295.2376 | 1245021.1619 | 2713297.9802 | 1245020.814 | 2713301.4971 | 1245020.2919 | 2713305.3204 | 1245019.5532 | 2713309.4483 | 1245018.698 | 2713321.6406 | 1245015.8619 | 2713330.2947 | 1245013.8701 | 2713337.3805 | 1245012.0818 | 2713342.3186 | 1245010.7528 | 2713346.6894 | 1245009.4464 | 2713351.12 | 1245008.0012
82 | 2713261.8841 | 1244821.0291 | 2713267.8316 | 1245024.3745
83 | 2713385.9551 | 1244758.8264 | 2713381.6978 | 1244768.0192 | 2713355.906 | 1244788.3317 | 2713347.5711 | 1244794.1661 | 2713334.1114 | 1244798.4346 | 2713310.4091 | 1244805.9324 | 2713287.609 | 1244817.2394 | 2713272.7088 | 1244819.7681 | 2713261.8841 | 1244821.0291
84 | 2713385.9551 | 1244758.8264 | 2713321.2295 | 1244778.0164 | 2713313.7896 | 1244779.7312 | 2713306.6151 | 1244781.0063 | 2713300.4432 | 1244781.6334 | 2713292.6322 | 1244781.8066 | 2713284.9534 | 1244781.393 | 2713250.5583 | 1244776.9104 | 2713246.1149 | 1244776.4697 | 2713232.446 | 1244775.0743 | 2713224.4885 | 1244774.2106 | 2713214.8569 | 1244772.3586 | 2713208.1362 | 1244770.8514 | 2713202.2489 | 1244769.2377 | 2713196.1814 | 1244767.1647 | 2713172.4048 | 1244757.1807 | 2713166.1732 | 1244754.9934 | 2713162.363 | 1244753.8389
85 | 2712964.1833 | 1245066.8438 | 2712962.5487 | 1245068.1557 | 2712958.7582 | 1245071.5418 | 2712953.2151 | 1245076.8628 | 2712950.8518 | 1245079.1196 | 2712941.1468 | 1245087.1032
86 | 2712927.9635 | 1245097.9325 | 2712934.0596 | 1245092.9334 | 2712941.1468 | 1245087.1032
87 | 2712927.9635 | 1245097.9325 | 2712928.8822 | 1245102.0756
88 | 2712179.5021 | 1245366.8939 | 2712177.6928 | 1245357.5742
89 | 2712179.5021 | 1245366.8939 | 2712149.8382 | 1245327.0007 | 2712095.1006 | 1245282.5746 | 2712053.2655 | 1245252.8045
90 | 2712217.4207 | 1245401.0722 | 2712203.0889 | 1245386.4559 | 2712187.3167 | 1245374.4701 | 2712179.5021 | 1245366.8939
91 | 2712172.153 | 1245420.9766 | 2712162.3929 | 1245412.7743 | 2712150.2586 | 1245399.8455 | 2712141.7011 | 1245377.6101 | 2712125.1714 | 1245348.93 | 2712116.0166 | 1245333.0886 | 2712104.3337 | 1245318.6561 | 2712073.4223 | 1245285.5452 | 2712056.8582 | 1245264.2483 | 2712053.2655 | 1245252.8045
92 | 2712217.4207 | 1245401.0722 | 2712223.0098 | 1245402.0454 | 2712228.2884 | 1245399.065 | 2712229.7868 | 1245394.9679 | 2712228.7656 | 1245388.6323 | 2712219.4296 | 1245365.6148 | 2712212.8393 | 1245343.272
93 | 2712651.8337 | 1245038.4434 | 2712212.8393 | 1245343.272
94 | 2712651.8337 | 1245038.4434 | 2712651.7622 | 1245038.3216 | 2712651.3639 | 1245036.6126 | 2712651.2231 | 1245034.4749 | 2712651.3566 | 1245032.2201 | 2712651.8531 | 1245029.5607 | 2712653.3124 | 1245025.5518 | 2712659.0777 | 1245013.4999
95 | 2712667.6722 | 1244993.7543 | 2712663.6188 | 1245001.8283 | 2712660.0654 | 1245011.4353 | 2712659.0777 | 1245013.4999
96 | 2712886.8719 | 1245041.9605 | 2712892.4259 | 1245024.4684
97 | 2713097.5851 | 1244841.578 | 2713097.5311 | 1244845.9916 | 2713097.3489 | 1244848.4123 | 2713097.0324 | 1244850.3412 | 2713096.6537 | 1244851.9686 | 2713095.8465 | 1244854.2662 | 2713094.6678 | 1244857.8133
98 | 2713094.8807 | 1244793.9655 | 2713091.7664 | 1244801.112 | 2713083.1446 | 1244821.9979 | 2713078.6184 | 1244832.2422 | 2713092.8036 | 1244840.2413 | 2713096.2354 | 1244841.4076 | 2713097.5851 | 1244841.578
99 | 2713099.0479 | 1244841.7616 | 2713097.5851 | 1244841.578
100 | 2713094.8807 | 1244793.9655 | 2713098.1216 | 1244787.3108 | 2713100.7818 | 1244782.1796 | 2713103.6522 | 1244777.1191 | 2713105.6869 | 1244773.4772 | 2713107.8805 | 1244770.2163 | 2713110.5865 | 1244766.6428 | 2713113.5695 | 1244763.6083 | 2713117.1485 | 1244760.6297 | 2713121.3912 | 1244758.1197 | 2713125.857 | 1244755.8029 | 2713130.6593 | 1244754.0709 | 2713135.8482 | 1244752.6798 | 2713141.7144 | 1244751.8355 | 2713147.94 | 1244751.5651 | 2713153.8404 | 1244752.1003 | 2713160.259 | 1244753.2014 | 2713162.363 | 1244753.8389
101 | 2713094.8807 | 1244793.9655 | 2713087.0718 | 1244790.8586 | 2713065.76 | 1244782.4122 | 2713061.9721 | 1244780.8943 | 2713051.9942 | 1244776.5896 | 2713042.3232 | 1244772.8356
102 | 2713099.0479 | 1244841.7616 | 2713102.1846 | 1244841.7547 | 2713105.9254 | 1244840.992 | 2713108.96 | 1244839.6043 | 2713111.5861 | 1244837.4415 | 2713114.1578 | 1244834.1768 | 2713119.6705 | 1244826.1087 | 2713121.6062 | 1244823.6881 | 2713124.6079 | 1244821.2545 | 2713127.9816 | 1244819.1282 | 2713142.9553 | 1244809.973
103 | 2713099.0479 | 1244841.7616 | 2713104.821 | 1244837.0789 | 2713106.8796 | 1244834.9498 | 2713108.7329 | 1244832.4942 | 2713110.6446 | 1244829.3504 | 2713111.8123 | 1244827.3654
104 | 2712932.2731 | 1245109.7463 | 2712931.1152 | 1245107.845 | 2712930.1235 | 1245105.9468 | 2712929.4037 | 1245104.0538 | 2712928.8822 | 1245102.0756
105 | 2713042.3232 | 1244772.8356 | 2713038.0718 | 1244771.4423 | 2713033.3192 | 1244770.173 | 2713028.8958 | 1244769.477 | 2713023.6573 | 1244769.1103 | 2713018.8077 | 1244769.3625 | 2713013.3761 | 1244770.4043 | 2713008.0363 | 1244772.1818 | 2713002.6144 | 1244774.7028 | 2712997.2451 | 1244778.0255 | 2712991.1271 | 1244782.5682 | 2712985.2443 | 1244787.8546
106 | 2713040.7086 | 1244778.6317 | 2713042.3232 | 1244772.8356
107 | 2713142.9553 | 1244809.973 | 2713147.4198 | 1244819.2101 | 2713154.0489 | 1244834.4752
108 | 2713142.9553 | 1244809.973 | 2713144.9082 | 1244809.0317 | 2713155.3568 | 1244804.7883
109 | 2713115.7056 | 1244820.7472 | 2713111.8123 | 1244827.3654
110 | 2712932.2731 | 1245109.7463 | 2712933.5399 | 1245111.483 | 2712935.425 | 1245113.6984 | 2712938.0839 | 1245116.1511 | 2712946.6192 | 1245123.9532 | 2712948.8983 | 1245126.1095 | 2712950.9049 | 1245128.2939
111 | 2712932.2731 | 1245109.7463 | 2712931.1571 | 1245119.9223 | 2712929.681 | 1245131.548 | 2712929.2668 | 1245138.6125 | 2712929.2284 | 1245142.7369
112 | 2713027.2135 | 1245662.8006 | 2713043.7245 | 1245644.4816 | 2713046.2289 | 1245641.4633
113 | 2713009.6457 | 1245682.3297 | 2713013.5143 | 1245677.9999 | 2713027.2135 | 1245662.8006
114 | 2713056.6826 | 1245625.591 | 2713054.458 | 1245630.0967 | 2713052.1168 | 1245633.9774 | 2713049.0926 | 1245638.012 | 2713046.2289 | 1245641.4633
115 | 2713009.6457 | 1245682.3297 | 2712998.6919 | 1245672.6004
116 | 2713056.6826 | 1245625.591 | 2713058.5081 | 1245621.0109 | 2713059.4998 | 1245617.3602 | 2713060.2381 | 1245613.5156 | 2713060.3992 | 1245612.0096
117 | 2712998.6919 | 1245672.6004 | 2712997.98 | 1245671.9681
118 | 2713043.0915 | 1245572.2775 | 2713046.8387 | 1245574.7175 | 2713049.6615 | 1245576.8842 | 2713051.8586 | 1245578.9722 | 2713053.5778 | 1245580.762 | 2713055.5218 | 1245583.0453 | 2713057.1352 | 1245585.6226 | 2713058.4475 | 1245588.1386 | 2713059.5075 | 1245591.2057 | 2713060.179 | 1245594.0319 | 2713060.6405 | 1245597.1766 | 2713060.8642 | 1245600.5058 | 2713060.9126 | 1245604.699 | 2713060.7164 | 1245609.0433 | 2713060.3992 | 1245612.0096
119 | 2712981.9681 | 1245656.4269 | 2712984.2234 | 1245659.7493 | 2712997.98 | 1245671.9681
120 | 2712979.1308 | 1244793.3485 | 2712984.2477 | 1244807.2238 | 2712984.8973 | 1244808.4372
121 | 2712979.1308 | 1244793.3485 | 2712985.2443 | 1244787.8546
122 | 2712979.1308 | 1244793.3485 | 2712973.2073 | 1244793.2356 | 2712969.2543 | 1244793.2381 | 2712965.2439 | 1244793.473 | 2712960.6235 | 1244793.9966 | 2712951.2242 | 1244795.4386
123 | 2713040.7086 | 1244778.6317 | 2713037.0796 | 1244792.952 | 2713035.6392 | 1244796.3495 | 2713033.915 | 1244799.1745
124 | 2712791.8168 | 1244807.5846 | 2712794.6402 | 1244808.161 | 2712797.2688 | 1244808.2444 | 2712799.5813 | 1244807.8658 | 2712802.0285 | 1244807.1562 | 2712808.4827 | 1244804.7992 | 2712812.6015 | 1244803.6322 | 2712817.5568 | 1244802.5922 | 2712823.3583 | 1244801.5684 | 2712835.9231 | 1244799.8171 | 2712847.7087 | 1244798.896 | 2712851.4011 | 1244798.6883 | 2712854.862 | 1244798.3317 | 2712858.5784 | 1244797.6574 | 2712864.1894 | 1244796.3186 | 2712868.0117 | 1244795.6352 | 2712871.0495 | 1244795.2705 | 2712873.8283 | 1244795.012 | 2712877.7133 | 1244795.0082 | 2712924.2427 | 1244796.5393 | 2712928.9123 | 1244797.0064 | 2712932.8212 | 1244797.3366 | 2712936.5935 | 1244797.2973 | 2712939.6587 | 1244797.0777 | 2712942.5064 | 1244796.7761 | 2712951.2242 | 1244795.4386
125 | 2712732.9133 | 1244963.9028 | 2712732.5714 | 1244960.8161 | 2712731.2582 | 1244948.7925 | 2712730.9132 | 1244944.2822 | 2712730.873 | 1244940.8342 | 2712731.0571 | 1244937.1125 | 2712731.7297 | 1244933.1443 | 2712732.8158 | 1244929.6843 | 2712734.2748 | 1244926.4873 | 2712735.9683 | 1244923.6838 | 2712738.1166 | 1244921.2004 | 2712741.3129 | 1244918.4589 | 2712759.0973 | 1244905.7311 | 2712761.6057 | 1244903.7883 | 2712763.3277 | 1244902.2642 | 2712764.7974 | 1244900.8911 | 2712766.1477 | 1244899.4378 | 2712767.6697 | 1244897.6986 | 2712772.4237 | 1244890.9502 | 2712777.1728 | 1244884.0571 | 2712778.899 | 1244881.1209 | 2712779.8378 | 1244879.4485 | 2712780.7107 | 1244877.6636 | 2712781.756 | 1244875.1592 | 2712782.6973 | 1244872.5639 | 2712783.6869 | 1244869.4135 | 2712784.4514 | 1244866.5702 | 2712785.1652 | 1244863.6147 | 2712785.5989 | 1244861.4768 | 2712785.9634 | 1244859.0039 | 2712786.229 | 1244856.5625 | 2712786.9156 | 1244849.0806 | 2712787.4011 | 1244844.2193 | 2712788.9576 | 1244832.3281 | 2712790.4397 | 1244821.1694 | 2712791.0815 | 1244815.6438 | 2712791.8168 | 1244807.5846
126 | 2712732.9133 | 1244963.9028 | 2712733.3543 | 1244967.7365 | 2712733.8586 | 1244971.0266 | 2712734.5459 | 1244974.2311 | 2712735.5792 | 1244977.5201 | 2712736.9108 | 1244981.026 | 2712738.379 | 1244984.1009 | 2712740.0317 | 1244987.0124 | 2712742.3855 | 1244990.8158 | 2712760.5059 | 1245020.0061 | 2712761.6318 | 1245021.6065
127 | 2712732.9133 | 1244963.9028 | 2712746.1885 | 1244957.7612 | 2712748.3189 | 1244956.623 | 2712750.084 | 1244955.6113 | 2712751.6376 | 1244954.5956 | 2712753.551 | 1244953.1658
128 | 2712761.6318 | 1245021.6065 | 2712770.9027 | 1245015.3888 | 2712772.0384 | 1245014.4875 | 2712773.1459 | 1245013.4855 | 2712775.5271 | 1245010.7275
129 | 2712774.188 | 1245032.5986 | 2712770.2616 | 1245030.0219 | 2712767.4457 | 1245027.8666 | 2712764.9725 | 1245025.5733 | 2712763.1428 | 1245023.6258 | 2712761.6318 | 1245021.6065
130 | 2712753.551 | 1244953.1658 | 2712758.3228 | 1244949.6
131 | 2712783.0071 | 1245002.0637 | 2712775.5271 | 1245010.7275
132 | 2712702.7011 | 1245014.5365 | 2712696.6465 | 1245033.2589
133 | 2712681.6646 | 1245010.3112 | 2712702.7011 | 1245014.5365
134 | 2712672.6287 | 1244868.5803 | 2712675.4619 | 1244880.566 | 2712670.9166 | 1244881.9141 | 2712661.4141 | 1244884.4023 | 2712663.2942 | 1244892.0554 | 2712664.739 | 1244896.7644 | 2712666.0293 | 1244900.0582 | 2712669.8578 | 1244908.1931 | 2712670.3844 | 1244909.5153 | 2712671.0327 | 1244911.1956 | 2712673.3672 | 1244918.001
135 | 2712673.3672 | 1244918.001 | 2712675.0373 | 1244922.8617
136 | 2712699.0691 | 1244899.8745 | 2712696.1371 | 1244891.5009 | 2712686.9253 | 1244865.1824 | 2712686.4593 | 1244863.8503 | 2712685.9247 | 1244862.9505 | 2712685.2049 | 1244862.2474 | 2712684.1642 | 1244861.7272 | 2712683.0112 | 1244861.5496 | 2712681.8518 | 1244861.7054 | 2712681.0285 | 1244862.079 | 2712672.6287 | 1244868.5803
137 | 2712675.0373 | 1244922.8617 | 2712679.2565 | 1244935.1422
138 | 2712681.6646 | 1245010.3112 | 2712682.0552 | 1245019.5817 | 2712679.1701 | 1245028.0187
139 | 2712681.6646 | 1245010.3112 | 2712670.5504 | 1244998.2014 | 2712669.4928 | 1244996.9804 | 2712668.6516 | 1244995.908 | 2712668.0672 | 1244994.8404 | 2712667.6722 | 1244993.7543
140 | 2712758.3228 | 1244949.6 | 2712763.0495 | 1244946.0679
141 | 2714011.7729 | 1245740.4688 | 2714016.4026 | 1245735.4282 | 2714017.6336 | 1245733.895 | 2714018.8901 | 1245732.2178 | 2714019.9498 | 1245730.5591 | 2714020.0762 | 1245730.3597
142 | 2714011.7729 | 1245740.4688 | 2713884.5274 | 1245679.4157
143 | 2713058.4984 | 1245381.8273 | 2713047.207 | 1245366.7999
144 | 2713058.4984 | 1245381.8273 | 2713062.1588 | 1245391.9942
145 | 2712952.5677 | 1245299.22 | 2712962.0257 | 1245308.9524 | 2712971.8835 | 1245320.3049 | 2712979.0783 | 1245313.959 | 2712980.7663 | 1245311.4447
146 | 2712980.7663 | 1245311.4447 | 2712978.8939 | 1245309.3629 | 2712986.4972 | 1245302.6022 | 2712987.411 | 1245296.8818
147 | 2713000.0154 | 1245394.939 | 2713003.0319 | 1245399.0276
148 | 2713007.046 | 1245314.5033 | 2713009.2641 | 1245312.7219 | 2713014.5644 | 1245309.8205 | 2713017.0271 | 1245307.7228
149 | 2713007.046 | 1245314.5033 | 2713015.2804 | 1245322.2183
150 | 2713025.362 | 1245289.721 | 2713030.7034 | 1245300.1201 | 2713018.3825 | 1245306.5684 | 2713017.0271 | 1245307.7228
151 | 2713016.7504 | 1245323.5956 | 2713015.2804 | 1245322.2183
152 | 2712929.2192 | 1245279.9486 | 2712936.5507 | 1245285.4705 | 2712943.6074 | 1245291.1317 | 2712948.1853 | 1245295.1999 | 2712952.5677 | 1245299.22
153 | 2712952.5677 | 1245299.22 | 2712942.4535 | 1245307.4706
154 | 2713004.5423 | 1245285.4449 | 2713002.8674 | 1245286.323 | 2712987.8874 | 1245293.8994 | 2712987.411 | 1245296.8818
155 | 2712929.2192 | 1245279.9486 | 2712925.5115 | 1245284.1481 | 2712921.5727 | 1245288.5691
156 | 2712942.4535 | 1245307.4706 | 2712923.3867 | 1245323.0242
157 | 2713003.5604 | 1245399.7439 | 2713003.0319 | 1245399.0276
158 | 2713025.362 | 1245289.721 | 2713019.5905 | 1245278.4908 | 2713012.6247 | 1245281.9387 | 2713010.9517 | 1245282.0847 | 2713004.5423 | 1245285.4449
159 | 2713016.7504 | 1245323.5956 | 2713019.4037 | 1245320.7883 | 2713019.6005 | 1245320.973
160 | 2712921.5727 | 1245288.5691 | 2712920.6308 | 1245289.6264 | 2712915.8599 | 1245294.8363
161 | 2712923.3867 | 1245323.0242 | 2712912.1259 | 1245332.2102 | 2712912.7978 | 1245333.3964
162 | 2712919.9284 | 1245439.4257 | 2712911.7193 | 1245427.3464 | 2712904.6622 | 1245418.5515
163 | 2712919.9284 | 1245439.4257 | 2712932.8002 | 1245458.366
164 | 2712889.2675 | 1245399.3659 | 2712904.6622 | 1245418.5515
165 | 2712953.0934 | 1245498.5882 | 2712948.8642 | 1245486.0235 | 2712939.022 | 1245467.521 | 2712932.8002 | 1245458.366
166 | 2712889.2675 | 1245399.3659 | 2712877.1411 | 1245384.2533 | 2712867.8153 | 1245374.7926
167 | 2712963.4693 | 1245529.4146 | 2712953.0934 | 1245498.5882
168 | 2712867.8153 | 1245374.7926 | 2712864.6852 | 1245371.6171 | 2712858.2092 | 1245364.4574
169 | 2712963.4693 | 1245529.4146 | 2712977.9861 | 1245528.5279
170 | 2712839.9487 | 1245344.2688 | 2712858.2092 | 1245364.4574
171 | 2712977.9861 | 1245528.5279 | 2712982.6407 | 1245528.2435
172 | 2712839.9487 | 1245344.2688 | 2712816.3303 | 1245368.9507
173 | 2712999.5442 | 1245527.4891 | 2712996.7677 | 1245527.3805 | 2712982.6407 | 1245528.2435
174 | 2712816.3303 | 1245368.9507 | 2712806.3583 | 1245360.4097
175 | 2713007.1067 | 1245404.5506 | 2713003.5604 | 1245399.7439
176 | 2713010.6504 | 1245409.3537 | 2713007.1067 | 1245404.5506
177 | 2713014.1954 | 1245414.1586 | 2713010.6504 | 1245409.3537
178 | 2713017.7404 | 1245418.9634 | 2713014.1954 | 1245414.1586
179 | 2713022.9959 | 1245426.0868 | 2713017.7404 | 1245418.9634
180 | 2712930.0864 | 1245360.0223 | 2712925.9392 | 1245354.8098
181 | 2712925.9392 | 1245354.8098 | 2712922.4206 | 1245350.3876 | 2712912.7978 | 1245333.3964
182 | 2712859.2507 | 1245286.7544 | 2712871.8674 | 1245288.7333
183 | 2712881.8408 | 1245281.9263 | 2712877.7455 | 1245282.6712 | 2712874.1091 | 1245289.085 | 2712871.8674 | 1245288.7333
184 | 2712881.8598 | 1245281.5165 | 2712881.8408 | 1245281.9263
185 | 2712903.3562 | 1245307.3156 | 2712895.0196 | 1245314.548
186 | 2712903.3562 | 1245307.3156 | 2712908.5905 | 1245302.7745 | 2712915.8599 | 1245294.8363
187 | 2712929.2284 | 1245142.7369 | 2712929.2161 | 1245144.0493 | 2712929.2316 | 1245146.8074 | 2712929.1009 | 1245148.9066 | 2712928.4722 | 1245150.963 | 2712927.1796 | 1245152.9622 | 2712925.5045 | 1245154.7985 | 2712923.3166 | 1245156.5805 | 2712920.9053 | 1245157.7912 | 2712918.6198 | 1245158.3481 | 2712915.8807 | 1245158.5183 | 2712912.6699 | 1245158.0569 | 2712910.4064 | 1245157.2271
188 | 2712907.907 | 1245155.7532 | 2712910.2381 | 1245157.1654 | 2712910.4064 | 1245157.2271
189 | 2712965.477 | 1245159.5857 | 2712963.4997 | 1245157.0571 | 2712962.1889 | 1245154.8526 | 2712961.0392 | 1245152.5177 | 2712960.1335 | 1245150.0762 | 2712956.0112 | 1245137.9545 | 2712954.9361 | 1245135.2763 | 2712953.7303 | 1245132.718 | 2712952.3924 | 1245130.3461 | 2712950.9049 | 1245128.2939
190 | 2712965.477 | 1245159.5857 | 2712979.6225 | 1245148.2236 | 2712980.0917 | 1245147.8166
191 | 2712965.477 | 1245159.5857 | 2712966.7046 | 1245160.9991 | 2712968.7236 | 1245162.928 | 2712970.7564 | 1245164.5236 | 2712973.1458 | 1245166.0481 | 2712975.5645 | 1245167.2284 | 2712987.7243 | 1245172.809 | 2712987.7938 | 1245172.8405
192 | 2712988.6235 | 1245137.9311 | 2712987.9953 | 1245139.5649 | 2712987.064 | 1245141.2375 | 2712985.5797 | 1245142.9773 | 2712983.2728 | 1245145.0572 | 2712980.0917 | 1245147.8166
193 | 2712987.7938 | 1245172.8405 | 2712995.4271 | 1245176.303
194 | 2712999.6053 | 1245160.1139 | 2713000.1113 | 1245162.114 | 2713000.2789 | 1245163.6296 | 2713000.286 | 1245164.8418 | 2712999.9724 | 1245166.2258 | 2712999.5214 | 1245167.6851 | 2712995.4271 | 1245176.303 | 2712995.4271 | 1245176.303
195 | 2712949.1515 | 1245243.0587 | 2712941.876 | 1245232.0729 | 2712930.028 | 1245237.4962 | 2712927.596 | 1245239.2183
196 | 2712834.5754 | 1245269.7211 | 2712842.7945 | 1245263.0681 | 2712843.8443 | 1245263.0507
197 | 2713161.0519 | 1244802.4753 | 2713170.5632 | 1244798.6126 | 2713177.7812 | 1244796.979
198 | 2713184.2608 | 1244795.5125 | 2713177.7812 | 1244796.979
199 | 2713155.3568 | 1244804.7883 | 2713161.0519 | 1244802.4753
200 | 2713204.2673 | 1244800.0902 | 2713201.8186 | 1244797.7082 | 2713199.6773 | 1244796.2439 | 2713197.0634 | 1244794.993 | 2713194.3702 | 1244794.33 | 2713191.4935 | 1244794.175 | 2713188.144 | 1244794.6336 | 2713184.2608 | 1244795.5125
201 | 2713149.2837 | 1244851.3599 | 2713152.8081 | 1244848.937 | 2713156.1946 | 1244839.4161 | 2713154.0489 | 1244834.4752
202 | 2713149.2837 | 1244851.3599 | 2713144.1471 | 1244854.8912
203 | 2713121.6355 | 1244810.667 | 2713115.7056 | 1244820.7472
204 | 2713130.8886 | 1244864.006 | 2713144.1471 | 1244854.8912
205 | 2712681.9908 | 1244945.4426 | 2712681.9425 | 1244944.0072 | 2712681.7347 | 1244942.6132 | 2712681.324 | 1244941.1598 | 2712679.2565 | 1244935.1422
206 | 2712681.9908 | 1244945.4426 | 2712681.7805 | 1244946.9621 | 2712681.453 | 1244948.2903 | 2712681.0211 | 1244949.5386 | 2712680.515 | 1244950.7189 | 2712679.8195 | 1244951.9177 | 2712676.8838 | 1244957.2552 | 2712676.2156 | 1244958.6103 | 2712675.6746 | 1244960.0345 | 2712675.3065 | 1244961.5065 | 2712675.028 | 1244963.0357 | 2712674.6627 | 1244967.5436 | 2712674.4417 | 1244968.8293 | 2712674.131 | 1244970.0689 | 2712673.7554 | 1244971.1404 | 2712673.2314 | 1244972.4648 | 2712669.8893 | 1244979.2198
207 | 2712667.6722 | 1244993.7543 | 2712667.4146 | 1244992.5929 | 2712667.1621 | 1244991.1647 | 2712666.9972 | 1244989.5047 | 2712666.9907 | 1244987.8588 | 2712667.1493 | 1244986.2716 | 2712667.4809 | 1244984.7322 | 2712667.9867 | 1244983.1739 | 2712668.8219 | 1244981.3772 | 2712669.8893 | 1244979.2198
208 | 2713126.1944 | 1244867.2332 | 2713130.8886 | 1244864.006
209 | 2712763.0495 | 1244946.0679 | 2712767.8766 | 1244942.4608
210 | 2712767.8766 | 1244942.4608 | 2712772.6557 | 1244938.8896
211 | 2712772.6557 | 1244938.8896 | 2712777.5313 | 1244935.2461
212 | 2712779.6452 | 1244933.6665 | 2712777.5313 | 1244935.2461

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2713037.8884 | 1245493.3459
1 | 2713023.3371 | 1245498.9525
2 | 2713022.5518 | 1245504.9969
3 | 2713003.1018 | 1245479.3622
4 | 2713022.4604 | 1245505.7006
5 | 2713019.5284 | 1245528.2704
6 | 2713028.534 | 1245532.3157
7 | 2713011.0587 | 1245527.9393
8 | 2713671.0789 | 1245591.2953
9 | 2713672.6125 | 1245597.9934
10 | 2713671.41 | 1245579.6686
11 | 2713660.1502 | 1245582.4073
12 | 2713696.9742 | 1245561.4117
13 | 2713598.8924 | 1245514.9155
14 | 2713704.861 | 1245555.5011
15 | 2713478.6788 | 1245465.9302
16 | 2713714.5916 | 1245722.2793
17 | 2713512.1767 | 1245529.1837
18 | 2713451.8763 | 1245459.0341
19 | 2713878.0968 | 1245669.469
20 | 2713357.4117 | 1245423.7897
21 | 2713357.412 | 1245423.791
22 | 2713363.6264 | 1245475.3491
23 | 2713241.4692 | 1245435.0052
24 | 2713142.2722 | 1245430.9645
25 | 2713254.1219 | 1245446.0015
26 | 2713450.317 | 1245440.4897
27 | 2713181.4086 | 1245383.6504
28 | 2713076.7233 | 1245456.1018
29 | 2713078.9103 | 1245436.5387
30 | 2713062.211 | 1245494.2451
31 | 2713036.867 | 1245409.671
32 | 2713277.0676 | 1245462.5295
33 | 2713446.1504 | 1245425.9147
34 | 2713409.0035 | 1245342.108
35 | 2713414.9418 | 1245331.9354
36 | 2713650.8198 | 1245228.3211
37 | 2713090.1496 | 1245519.1251
38 | 2713054.994 | 1245544.9487
39 | 2712991.3912 | 1245383.2498
40 | 2713051.2178 | 1245399.641
41 | 2712860.7309 | 1245209.5514
42 | 2712872.2922 | 1245226.8714
43 | 2712848.6357 | 1245188.4853
44 | 2712883.3897 | 1245240.5723
45 | 2712854.061 | 1245184.9745
46 | 2712823.4244 | 1245167.3775
47 | 2712896.3802 | 1245253.8246
48 | 2712874.5525 | 1245190.7914
49 | 2712850.2888 | 1245167.6186
50 | 2712800.7154 | 1245112.8681
51 | 2712783.2537 | 1245086.3407
52 | 2712841.909 | 1245153.1731
53 | 2712834.5868 | 1245097.017
54 | 2712856.4515 | 1245143.8796
55 | 2712805.9741 | 1245183.2458
56 | 2712814.5643 | 1245154.7988
57 | 2712900.9547 | 1245258.0818
58 | 2712884.4571 | 1245267.9647
59 | 2712761.1767 | 1245053.079
60 | 2712840.7503 | 1245094.5368
61 | 2712917.0945 | 1245115.5561
62 | 2712788.7625 | 1245157.6965
63 | 2712922.8901 | 1245275.3689
64 | 2712922.6098 | 1245242.7488
65 | 2712882.1048 | 1245276.2423
66 | 2712867.0602 | 1245264.6062
67 | 2713351.12 | 1245008.0012
68 | 2713267.8316 | 1245024.3745
69 | 2713261.8841 | 1244821.0291
70 | 2713385.9551 | 1244758.8264
71 | 2712964.1833 | 1245066.8438
72 | 2712941.1468 | 1245087.1032
73 | 2712927.9635 | 1245097.9325
74 | 2712177.6928 | 1245357.5742
75 | 2712179.5021 | 1245366.894
76 | 2712053.2655 | 1245252.8045
77 | 2712217.4207 | 1245401.0722
78 | 2712651.8337 | 1245038.4434
79 | 2712212.8393 | 1245343.272
80 | 2712659.0777 | 1245013.4999
81 | 2712172.153 | 1245420.9766
82 | 2712892.4259 | 1245024.4684
83 | 2712886.8719 | 1245041.9605
84 | 2713097.5851 | 1244841.578
85 | 2713094.6678 | 1244857.8133
86 | 2713094.8807 | 1244793.9655
87 | 2713099.0479 | 1244841.7616
88 | 2712928.8822 | 1245102.0756
89 | 2712814.6083 | 1245057.4471
90 | 2713162.363 | 1244753.8389
91 | 2713042.3232 | 1244772.8356
92 | 2713142.9553 | 1244809.973
93 | 2713111.8123 | 1244827.3654
94 | 2712932.2731 | 1245109.7463
95 | 2713027.2135 | 1245662.8006
96 | 2713046.2289 | 1245641.4633
97 | 2713009.6457 | 1245682.3297
98 | 2713056.6826 | 1245625.591
99 | 2712998.6919 | 1245672.6004
100 | 2713060.3992 | 1245612.0096
101 | 2712997.98 | 1245671.9681
102 | 2713043.0915 | 1245572.2775
103 | 2712981.9681 | 1245656.4269
104 | 2712984.8973 | 1244808.4372
105 | 2712979.1308 | 1244793.3485
106 | 2713040.7086 | 1244778.6317
107 | 2713033.915 | 1244799.1745
108 | 2712985.2443 | 1244787.8546
109 | 2712951.2242 | 1244795.4386
110 | 2712791.8168 | 1244807.5846
111 | 2712732.9133 | 1244963.9028
112 | 2712761.6318 | 1245021.6065
113 | 2712753.551 | 1244953.1658
114 | 2712775.5271 | 1245010.7275
115 | 2712774.188 | 1245032.5986
116 | 2712702.7011 | 1245014.5365
117 | 2712673.3672 | 1244918.001
118 | 2712672.6287 | 1244868.5803
119 | 2712675.0373 | 1244922.8617
120 | 2712699.0691 | 1244899.8745
121 | 2712696.6465 | 1245033.2589
122 | 2712681.6646 | 1245010.3112
123 | 2712758.3228 | 1244949.6
124 | 2713086.4769 | 1245526.3092
125 | 2714011.7729 | 1245740.4688
126 | 2714020.0762 | 1245730.3597
127 | 2713884.5274 | 1245679.4157
128 | 2713047.207 | 1245366.7999
129 | 2713058.4984 | 1245381.8273
130 | 2713062.1588 | 1245391.9942
131 | 2712980.7663 | 1245311.4447
132 | 2713000.0154 | 1245394.939
133 | 2713007.046 | 1245314.5033
134 | 2713017.0271 | 1245307.7228
135 | 2713015.2804 | 1245322.2183
136 | 2712952.5677 | 1245299.22
137 | 2712987.411 | 1245296.8818
138 | 2712929.2192 | 1245279.9486
139 | 2712942.4535 | 1245307.4706
140 | 2713003.0319 | 1245399.0276
141 | 2713025.362 | 1245289.721
142 | 2713016.7504 | 1245323.5956
143 | 2713004.5423 | 1245285.4449
144 | 2712921.5727 | 1245288.5691
145 | 2712923.3867 | 1245323.0242
146 | 2712919.9284 | 1245439.4257
147 | 2712904.6622 | 1245418.5515
148 | 2712932.8002 | 1245458.366
149 | 2712889.2675 | 1245399.3659
150 | 2712953.0934 | 1245498.5882
151 | 2712867.8153 | 1245374.7926
152 | 2712963.4693 | 1245529.4146
153 | 2712858.2092 | 1245364.4574
154 | 2712977.9861 | 1245528.5279
155 | 2712839.9487 | 1245344.2688
156 | 2712982.6407 | 1245528.2435
157 | 2712999.5442 | 1245527.4891
158 | 2712816.3303 | 1245368.9507
159 | 2712806.3583 | 1245360.4097
160 | 2713003.5604 | 1245399.7439
161 | 2713007.1067 | 1245404.5506
162 | 2713010.6504 | 1245409.3537
163 | 2713014.1954 | 1245414.1586
164 | 2713017.7404 | 1245418.9634
165 | 2712930.0864 | 1245360.0223
166 | 2712925.9392 | 1245354.8098
167 | 2712912.7978 | 1245333.3964
168 | 2712859.2507 | 1245286.7544
169 | 2712871.8674 | 1245288.7333
170 | 2712881.8408 | 1245281.9263
171 | 2712881.8598 | 1245281.5165
172 | 2712895.0196 | 1245314.548
173 | 2712903.3562 | 1245307.3156
174 | 2712915.8599 | 1245294.8363
175 | 2712929.2284 | 1245142.7369
176 | 2712910.4064 | 1245157.2271
177 | 2712907.907 | 1245155.7532
178 | 2712950.9049 | 1245128.2939
179 | 2712965.477 | 1245159.5857
180 | 2712980.0917 | 1245147.8166
181 | 2712987.7938 | 1245172.8405
182 | 2712988.6235 | 1245137.9311
183 | 2712995.4271 | 1245176.303
184 | 2712999.6052 | 1245160.1139
185 | 2712927.596 | 1245239.2183
186 | 2712843.8443 | 1245263.0507
187 | 2712949.1515 | 1245243.0587
188 | 2713177.7812 | 1244796.979
189 | 2713161.0519 | 1244802.4753
190 | 2713184.2608 | 1244795.5125
191 | 2713155.3568 | 1244804.7883
192 | 2713204.2673 | 1244800.0902
193 | 2713154.0489 | 1244834.4752
194 | 2713149.2837 | 1244851.3599
195 | 2712834.5754 | 1245269.7211
196 | 2713115.7056 | 1244820.7472
197 | 2713121.6355 | 1244810.667
198 | 2713144.1471 | 1244854.8912
199 | 2713019.6005 | 1245320.973
200 | 2712681.9908 | 1244945.4426
201 | 2712679.2565 | 1244935.1422
202 | 2712669.8893 | 1244979.2198
203 | 2713130.8886 | 1244864.006
204 | 2713126.1944 | 1244867.2332
205 | 2712763.0495 | 1244946.0679
206 | 2712767.8766 | 1244942.4608
207 | 2712772.6557 | 1244938.8896
208 | 2712783.0071 | 1245002.0637
209 | 2712679.1701 | 1245028.0187
210 | 2712667.6722 | 1244993.7543
211 | 2712777.5313 | 1244935.2461
212 | 2712779.6452 | 1244933.6665
213 | 2713022.9959 | 1245426.0868
214 | 2712980.7663 | 1245311.4447

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97569 | -0.17093 | 0.0036027 | 0.00090292
1 | 0.97577 | -0.17033 | 0 | 0
2 | 0.97582 | -0.16999 | 0.0012227 | 0.00030644
3 | 0.9757 | -0.17089 | 0.0017199 | 0.00043104
4 | 0.97583 | -0.16994 | 0.0012227 | 0.00030644
5 | 0.97609 | -0.16808 | 0 | 0
6 | 0.97656 | -0.1647 | 0.0019252 | 0.0004825
7 | 0.97578 | -0.1703 | 0.00087624 | 0.00021961
8 | 0.97442 | -0.18084 | 0.0003914 | 9.8095e-05
9 | 0.97441 | -0.18094 | 0.0013748 | 0.00034457
10 | 0.97445 | -0.18062 | 0 | 0
11 | 0.97449 | -0.18031 | 0.00026383 | 6.6122e-05
12 | 0.97441 | -0.18089 | 0.00015463 | 3.8754e-05
13 | 0.97489 | -0.17741 | 0 | 0
14 | 0.97441 | -0.18096 | 0 | 0
15 | 0.97543 | -0.17343 | 0 | 0
16 | 0.97425 | -0.18212 | 0 | 0
17 | 0.97539 | -0.17372 | 0.00035401 | 8.8723e-05
18 | 0.97555 | -0.1725 | 0 | 0
19 | 0.9741 | -0.18324 | 0.00013273 | 3.3266e-05
20 | 0.97657 | -0.1651 | 0.0027564 | 0.00069081
21 | 0.97657 | -0.1651 | 0.0022397 | 0.00056133
22 | 0.97695 | -0.16237 | 0 | 0
23 | 0.97997 | -0.14062 | 0 | 0
24 | 0.9828 | -0.12037 | 0 | 0
25 | 0.9799 | -0.14118 | 0.0018208 | 0.00045635
26 | 0.97535 | -0.17396 | 0.00081207 | 0.00020352
27 | 0.98176 | -0.12777 | 0.0053352 | 0.0013371
28 | 0.98557 | -0.10067 | 0 | 0
29 | 0.98542 | -0.10175 | 0.0053792 | 0.0013481
30 | 0.98137 | -0.13036 | 0 | 0
31 | 0.98991 | -0.070171 | 0 | 0
32 | 0.97984 | -0.14156 | 0.0013029 | 0.00032655
33 | 0.9752 | -0.17503 | 0.00028916 | 7.2471e-05
34 | 0.97435 | -0.18118 | 0.004074 | 0.001021
35 | 0.97431 | -0.18146 | 0 | 0
36 | 0.97345 | -0.18768 | 0.0022823 | 0.00057199
37 | 0.98088 | -0.13388 | 0.0028704 | 0.00071938
38 | 0.97805 | -0.15406 | 0 | 0
39 | 0.99319 | -0.047217 | 0 | 0
40 | 0.98964 | -0.072056 | 0.0017838 | 0.00044707
41 | 0.98855 | -0.080045 | 0.0058826 | 0.0014743
42 | 0.98949 | -0.073435 | 0.0027521 | 0.00068974
43 | 0.98753 | -0.087281 | 0 | 0
44 | 0.99031 | -0.067683 | 0.001611 | 0.00040375
45 | 0.98731 | -0.088879 | 0 | 0
46 | 0.98662 | -0.093731 | 0 | 0
47 | 0.99118 | -0.061538 | 0 | 0
48 | 0.98726 | -0.089233 | 0.0015512 | 0.00038877
49 | 0.98663 | -0.093648 | 0.0028842 | 0.00072285
50 | 0.98425 | -0.11057 | 0 | 0
51 | 0.98359 | -0.11526 | 0.00092144 | 0.00023094
52 | 0.98608 | -0.097542 | 0 | 0
53 | 0.9836 | -0.11517 | 0.0071537 | 0.0017929
54 | 0.98575 | -0.099889 | 0.0018979 | 0.00047566
55 | 0.98643 | -0.095105 | 0.0044739 | 0.0011213
56 | 0.98639 | -0.095353 | 0 | 0
57 | 0.99152 | -0.059169 | 0 | 0
58 | 0.99079 | -0.064269 | 0 | 0
59 | 0.98278 | -0.12103 | 0 | 0
60 | 0.98356 | -0.1155 | 0 | 0
61 | 0.9846 | -0.10807 | 0.00036995 | 9.2718e-05
62 | 0.98601 | -0.098092 | 0.010282 | 0.0025768
63 | 0.99307 | -0.048221 | 0 | 0
64 | 0.99136 | -0.060235 | 0.0020116 | 0.00050415
65 | 0.9907 | -0.064954 | 0.00099086 | 0.00024833
66 | 0.99062 | -0.065508 | 0.0019354 | 0.00048504
67 | 0.97103 | -0.20562 | 0.0012358 | 0.00030973
68 | 0.97119 | -0.2045 | 0 | 0
69 | 0.97155 | -0.2018 | 0.0014286 | 0.00035803
70 | 0.97211 | -0.19772 | 0 | 0
71 | 0.98422 | -0.11079 | 0.00087669 | 0.00021972
72 | 0.98426 | -0.11051 | 0.0006519 | 0.00016338
73 | 0.9843 | -0.11024 | 0 | 0
74 | 0.97634 | -0.16778 | 0.00038215 | 9.5775e-05
75 | 0.97634 | -0.16774 | 0 | 0
76 | 0.97621 | -0.16873 | 0 | 0
77 | 0.97641 | -0.16723 | 0 | 0
78 | 0.97856 | -0.15142 | 0.00058735 | 0.0001472
79 | 0.9765 | -0.16653 | 0.0017266 | 0.00043273
80 | 0.97868 | -0.15049 | 0.002031 | 0.00050903
81 | 0.97605 | -0.1699 | 0.00052593 | 0.00013181
82 | 0.98304 | -0.1192 | 0.0038458 | 0.00096386
83 | 0.98314 | -0.11847 | 0 | 0
84 | 0.97221 | -0.19683 | 0 | 0
85 | 0.9722 | -0.1969 | 0.00039669 | 9.9421e-05
86 | 0.97344 | -0.18801 | 0 | 0
87 | 0.97219 | -0.19703 | 0 | 0
88 | 0.98431 | -0.11018 | 0 | 0
89 | 0.9835 | -0.11594 | 0.00092133 | 0.00023091
90 | 0.97302 | -0.19111 | 0.00062482 | 0.00015659
91 | 0.97481 | -0.17811 | 0 | 0
92 | 0.97135 | -0.20303 | 0.00069425 | 0.000174
93 | 0.97211 | -0.1976 | 0.00029094 | 7.2916e-05
94 | 0.98419 | -0.111 | 0 | 0
95 | 0.97628 | -0.16669 | 0.0013388 | 0.00033553
96 | 0.97657 | -0.16466 | 0.0016574 | 0.00041538
97 | 0.97608 | -0.16818 | 0 | 0
98 | 0.9768 | -0.16298 | 0 | 0
99 | 0.97596 | -0.16901 | 0.00045966 | 0.0001152
100 | 0.97698 | -0.16173 | 0.0011677 | 0.00029265
101 | 0.97595 | -0.16906 | 0.0017299 | 0.00043355
102 | 0.97763 | -0.15705 | 0 | 0
103 | 0.97585 | -0.16982 | 0.0032359 | 0.00081098
104 | 0.97669 | -0.16458 | 0.0012008 | 0.00030096
105 | 0.97672 | -0.16437 | 0 | 0
106 | 0.9748 | -0.17822 | 0 | 0
107 | 0.97474 | -0.1786 | 0.0017013 | 0.00042638
108 | 0.9765 | -0.16598 | 0.00025804 | 6.467e-05
109 | 0.97753 | -0.15856 | 0.00016301 | 4.0855e-05
110 | 0.97988 | -0.14176 | 0 | 0
111 | 0.98161 | -0.12943 | 0 | 0
112 | 0.98229 | -0.12454 | 0 | 0
113 | 0.98155 | -0.12984 | 0.0002393 | 5.9974e-05
114 | 0.98221 | -0.12509 | 0.0016661 | 0.00041756
115 | 0.98249 | -0.12311 | 0 | 0
116 | 0.97978 | -0.14259 | 0 | 0
117 | 0.97827 | -0.15343 | 0 | 0
118 | 0.978 | -0.15538 | 0 | 0
119 | 0.97829 | -0.15327 | 0.0010552 | 0.00026447
120 | 0.97776 | -0.15709 | 0.0029762 | 0.00074592
121 | 0.97974 | -0.14283 | 0.0011841 | 0.00029678
122 | 0.97928 | -0.14616 | 0 | 0
123 | 0.98154 | -0.12993 | 0.00023846 | 5.9764e-05
124 | 0.98083 | -0.13425 | 0.0044938 | 0.0011262
125 | 0.974 | -0.18401 | 0.00015676 | 3.9288e-05
126 | 0.97399 | -0.18405 | 0.00030865 | 7.7355e-05
127 | 0.9741 | -0.18331 | 0 | 0
128 | 0.98911 | -0.075834 | 0.0085548 | 0.002144
129 | 0.98934 | -0.074194 | 0 | 0
130 | 0.98947 | -0.073251 | 0.0002239 | 5.6115e-05
131 | 0.9979 | -0.014539 | 0 | 0
132 | 0.99304 | -0.048278 | 0.0002319 | 5.8118e-05
133 | 0.99963 | -0.0025646 | 0 | 0
134 | 0.99966 | -0.0024199 | 0.0014748 | 0.00036962
135 | 0.99962 | -0.002699 | 0.00058606 | 0.00014688
136 | 0.99526 | -0.032935 | 0 | 0
137 | 1 | 0 | -0.24052 | -0.060502
138 | 0.99351 | -0.045167 | 0 | 0
139 | 0.99502 | -0.034644 | 0.00035354 | 8.8606e-05
140 | 0.99299 | -0.048637 | 0.0014268 | 0.00035759
141 | 0.99976 | -0.0016897 | 0 | 0
142 | 0.99961 | -0.0027112 | 0 | 0
143 | 0.99987 | -0.00090705 | 0.0015116 | 0.00037883
144 | 0.99344 | -0.045635 | 0.00039377 | 9.8688e-05
145 | 0.99457 | -0.03778 | 0.0011176 | 0.00028009
146 | 0.97326 | -0.18838 | 0.0013873 | 0.00034768
147 | 0.97308 | -0.18969 | 0.0014746 | 0.00036957
148 | 0.97347 | -0.18688 | 0.0019211 | 0.00048148
149 | 0.97296 | -0.19056 | 0.00046466 | 0.00011646
150 | 0.97401 | -0.183 | 0.0021053 | 0.00052763
151 | 0.97282 | -0.19156 | 0.00034798 | 8.7211e-05
152 | 0.9745 | -0.17949 | 0 | 0
153 | 0.97277 | -0.19193 | 0.00081235 | 0.00020359
154 | 0.97472 | -0.17793 | 0.0045223 | 0.0011334
155 | 0.9727 | -0.19243 | 0.00090668 | 0.00022724
156 | 0.97482 | -0.1772 | 0.0076587 | 0.0019195
157 | 0.97537 | -0.17322 | 0.0016817 | 0.00042147
158 | 0.97266 | -0.19272 | 0 | 0
159 | 0.97265 | -0.19283 | 0.00080489 | 0.00020172
160 | 0.99298 | -0.048687 | 0.00023223 | 5.8201e-05
161 | 0.99294 | -0.04901 | 0.00023208 | 5.8165e-05
162 | 0.99289 | -0.049317 | 0.00099434 | 0.0002492
163 | 0.99286 | -0.049565 | 0.00099576 | 0.00024956
164 | 0.99283 | -0.049753 | 0.00099434 | 0.0002492
165 | 0.99381 | -0.043124 | 0.010522 | 0.0026371
166 | 0.99391 | -0.042416 | 0.00044184 | 0.00011073
167 | 0.99431 | -0.039628 | 0.00054957 | 0.00013774
168 | 0.99045 | -0.0667 | 0.0043247 | 0.0010839
169 | 0.99053 | -0.066138 | 0.001378 | 0.00034537
170 | 0.99064 | -0.065337 | 0 | 0
171 | 0.99064 | -0.065313 | 0.00096774 | 0.00024254
172 | 0.99332 | -0.046501 | 0.00031227 | 7.8262e-05
173 | 0.99333 | -0.046466 | 0.0025922 | 0.00064967
174 | 0.9934 | -0.045946 | 0.00071761 | 0.00017985
175 | 0.984 | -0.11241 | 0.0010362 | 0.00025971
176 | 0.98386 | -0.11335 | 0.0002782 | 6.9723e-05
177 | 0.98385 | -0.11343 | 0.0028134 | 0.00070511
178 | 0.98399 | -0.11243 | 0.00057963 | 0.00014527
179 | 0.98376 | -0.11412 | 0.00097995 | 0.0002456
180 | 0.98373 | -0.11433 | 0.00053198 | 0.00013333
181 | 0.98365 | -0.11484 | 0.00090789 | 0.00022754
182 | 0.98372 | -0.1144 | 0.00053491 | 0.00013406
183 | 0.98363 | -0.11499 | 0.0010427 | 0.00026134
184 | 0.98362 | -0.11512 | 0.00070358 | 0.00017633
185 | 0.99135 | -0.060355 | 0.00058768 | 0.00014729
186 | 0.99045 | -0.066682 | 0.0026735 | 0.00067005
187 | 0.99129 | -0.060757 | 0.0013534 | 0.00033918
188 | 0.97121 | -0.2041 | 0.00058672 | 0.00014705
189 | 0.97126 | -0.20368 | 0.00047319 | 0.00011859
190 | 0.97119 | -0.20421 | 0.00058608 | 0.00014688
191 | 0.97129 | -0.2035 | 0.00061931 | 0.00015521
192 | 0.97116 | -0.20446 | 0.0010586 | 0.00026531
193 | 0.97111 | -0.20477 | 0.0011096 | 0.00027808
194 | 0.97097 | -0.20581 | 0.0013583 | 0.00034043
195 | 0.99041 | -0.06695 | 0.0022616 | 0.00056681
196 | 0.97208 | -0.1978 | 0.0012957 | 0.00032474
197 | 0.97206 | -0.19794 | 0.001177 | 0.00029498
198 | 0.97094 | -0.20605 | 0.00099213 | 0.00024865
199 | 0.99961 | -0.0027363 | 0.00060607 | 0.0001519
200 | 0.97844 | -0.15224 | 0 | 0
201 | 0.97837 | -0.15272 | 0.00022794 | 5.7127e-05
202 | 0.97866 | -0.15063 | 0.0041779 | 0.0010471
203 | 0.97087 | -0.2065 | 0.0013186 | 0.00033046
204 | 0.97086 | -0.20658 | 0.0013186 | 0.00033046
205 | 0.98153 | -0.13 | 0.00023835 | 5.9737e-05
206 | 0.98152 | -0.13006 | 0.00023805 | 5.966e-05
207 | 0.98151 | -0.13011 | 0.00023847 | 5.9765e-05
208 | 0.98219 | -0.12525 | 0.0013246 | 0.00033199
209 | 0.97922 | -0.14659 | 0.0022436 | 0.0005623
210 | 0.97885 | -0.14929 | 0 | 0
211 | 0.98151 | -0.13014 | 0.00024108 | 6.042e-05
212 | 0.98151 | -0.13014 | 0.00023983 | 6.0108e-05
213 | 0.9928 | -0.049942 | 0.0021088 | 0.00052852
214 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0036027 | -0.00090292 | 0.003603 | 0.00090284 | 3.0308e-07 | -8.4388e-08 | 0.0054944 | 0.0054944 | 0.0054944 | 0.97569 | -0.17093 | 0.97577 | -0.17033 | 2.035
1 | -0.005323 | -0.0013335 | 0.0053232 | 0.0013336 | 2.506e-07 | 2.0243e-08 | 0.0081172 | 0.0081171 | 0.0081172 | 0.97577 | -0.17033 | 0.97582 | -0.16999 | 3.0064
2 | 0.00172 | 0.0004307 | -0.0017199 | -0.00043104 | 1.3374e-07 | -3.3769e-07 | 0.0026228 | 0.0026229 | 0.0026229 | 0.97577 | -0.17033 | 0.9757 | -0.17089 | 0.97146
3 | -0.0065459 | -0.00164 | 0.006546 | 0.00164 | 4.4118e-08 | 8.1035e-09 | 0.0099816 | 0.0099816 | 0.0099816 | 0.97582 | -0.16999 | 0.97583 | -0.16994 | 3.6969
4 | -0.0077687 | -0.0019464 | 0.0077707 | 0.0019469 | 1.9929e-06 | 4.8211e-07 | 0.011846 | 0.011846 | 0.011846 | 0.97583 | -0.16994 | 0.97609 | -0.16808 | 4.3874
5 | -0.03278 | -0.008217 | 0.032796 | 0.0082228 | 1.5385e-05 | 5.7937e-06 | 0.049973 | 0.049973 | 0.049973 | 0.97609 | -0.16808 | 0.97656 | -0.1647 | 18.5087
6 | 0.02501 | 0.0062701 | -0.025002 | -0.0062673 | 7.6888e-06 | 2.8513e-06 | 0.038127 | 0.038127 | 0.038127 | 0.97609 | -0.16808 | 0.97578 | -0.1703 | 14.1213
7 | -0.034721 | -0.0087053 | 0.034772 | 0.0087247 | 5.1231e-05 | 1.9337e-05 | 0.052907 | 0.052907 | 0.052907 | 0.97656 | -0.1647 | 0.97805 | -0.15406 | 19.5951
8 | 0.024126 | 0.0060477 | -0.024116 | -0.0060441 | 9.733e-06 | 3.5996e-06 | 0.036791 | 0.036791 | 0.036791 | 0.97578 | -0.1703 | 0.97537 | -0.17322 | 13.6264
9 | 0.0013749 | 0.00034449 | -0.0013748 | -0.00034457 | 1.89e-08 | -7.8325e-08 | 0.0020995 | 0.0020995 | 0.0020995 | 0.97442 | -0.18084 | 0.97441 | -0.18094 | 0.7776
10 | -0.0017663 | -0.00044259 | 0.0017663 | 0.00044246 | 5.3548e-08 | -1.2635e-07 | 0.0026972 | 0.0026972 | 0.0026972 | 0.97442 | -0.18084 | 0.97445 | -0.18062 | 0.99896
11 | -0.0025194 | -0.00062433 | 0.0025195 | 0.00062423 | 1.0688e-07 | -1.0326e-07 | 0.0038446 | 0.0038446 | 0.0038446 | 0.97445 | -0.18062 | 0.97449 | -0.18031 | 1.4239
12 | 0.00075304 | 0.00018187 | -0.00075301 | -0.00018226 | 2.671e-08 | -3.9463e-07 | 0.0011475 | 0.0011476 | 0.0011476 | 0.97445 | -0.18062 | 0.97441 | -0.18089 | 0.42505
13 | -0.0027833 | -0.00069035 | 0.0027844 | 0.00068956 | 1.093e-06 | -7.8987e-07 | 0.0042474 | 0.004247 | 0.0042474 | 0.97449 | -0.18031 | 0.97489 | -0.17741 | 1.5731
14 | 0.00059838 | 0.00014351 | -0.00059838 | -0.00014363 | 5.1294e-09 | -1.2126e-07 | 0.0009115 | 0.00091154 | 0.00091154 | 0.97441 | -0.18089 | 0.97441 | -0.18096 | 0.33761
15 | -0.0027844 | -0.00068956 | 0.0027859 | 0.00068848 | 1.495e-06 | -1.0823e-06 | 0.004247 | 0.0042464 | 0.004247 | 0.97489 | -0.17741 | 0.97543 | -0.17343 | 1.573
16 | 0.00059838 | 0.00014363 | -0.00059829 | -0.00014574 | 8.9345e-08 | -2.11e-06 | 0.00091154 | 0.00091229 | 0.00091229 | 0.97441 | -0.18096 | 0.97425 | -0.18212 | 0.33789
17 | 0.00035402 | 8.7768e-05 | -0.00035401 | -8.8723e-05 | 1.3981e-08 | -9.541e-07 | 0.00053972 | 0.00054006 | 0.00054006 | 0.97543 | -0.17343 | 0.97539 | -0.17372 | 0.20002
18 | -0.0031399 | -0.00077624 | 0.0031403 | 0.00077605 | 3.9494e-07 | -1.9305e-07 | 0.0047861 | 0.004786 | 0.0047861 | 0.97543 | -0.17343 | 0.97555 | -0.1725 | 1.7726
19 | 0.00059829 | 0.00014574 | -0.0005982 | -0.00014785 | 8.9308e-08 | -2.1049e-06 | 0.00091229 | 0.00091305 | 0.00091305 | 0.97425 | -0.18212 | 0.9741 | -0.18324 | 0.33817
20 | 0.0074674 | 0.0018679 | -0.0074659 | -0.0018676 | 1.5062e-06 | 3.47e-07 | 0.011389 | 0.011389 | 0.011389 | 0.97555 | -0.1725 | 0.97535 | -0.17396 | 4.2181
21 | -0.010608 | -0.002644 | 0.010622 | 0.0026485 | 1.4732e-05 | 4.5378e-06 | 0.016175 | 0.016174 | 0.016175 | 0.97555 | -0.1725 | 0.97695 | -0.16237 | 5.9907
22 | 0.00046546 | 0.00011458 | -0.00046546 | -0.00011474 | 4.098e-09 | -1.6046e-07 | 0.00071029 | 0.00071034 | 0.00071034 | 0.9741 | -0.18324 | 0.9741 | -0.18331 | 0.26309
23 | -0.0027564 | -0.00069081 | 0.0027564 | 0.00069081 | 1.4694e-11 | 5.6514e-12 | 0.0041999 | 0.0041999 | 0.0041999 | 0.97657 | -0.1651 | 0.97657 | -0.1651 | 1.5555
24 | -0.0049961 | -0.0012521 | 0.004998 | 0.0012522 | 1.8918e-06 | 7.2804e-08 | 0.0076127 | 0.0076124 | 0.0076127 | 0.97657 | -0.1651 | 0.97695 | -0.16237 | 2.8195
25 | -0.01562 | -0.0039007 | 0.015667 | 0.0039171 | 4.6811e-05 | 1.6339e-05 | 0.023787 | 0.023786 | 0.023787 | 0.97695 | -0.16237 | 0.97997 | -0.14062 | 8.8099
26 | -0.018791 | -0.0046995 | 0.018844 | 0.0047184 | 5.2614e-05 | 1.8927e-05 | 0.02853 | 0.028529 | 0.02853 | 0.97997 | -0.14062 | 0.9828 | -0.12037 | 10.5666
27 | 0.0031241 | 0.00078244 | -0.0031239 | -0.00078257 | 2.3853e-07 | -1.2228e-07 | 0.0047435 | 0.0047436 | 0.0047436 | 0.97997 | -0.14062 | 0.9799 | -0.14118 | 1.7569
28 | 0.0053406 | 0.0013375 | -0.0053352 | -0.0013371 | 5.4692e-06 | 4.0664e-07 | 0.0080857 | 0.0080863 | 0.0080863 | 0.9828 | -0.12037 | 0.98176 | -0.12777 | 2.9949
29 | -0.024185 | -0.006056 | 0.024251 | 0.0060804 | 6.6017e-05 | 2.4388e-05 | 0.036615 | 0.036615 | 0.036615 | 0.9828 | -0.12037 | 0.98557 | -0.10067 | 13.5611
30 | 0.001303 | 0.00032622 | -0.0013029 | -0.00032655 | 6.9112e-08 | -3.2978e-07 | 0.0019786 | 0.0019787 | 0.0019787 | 0.9799 | -0.14118 | 0.97984 | -0.14156 | 0.73285
31 | 0.0066539 | 0.0016641 | -0.0066529 | -0.0016639 | 9.7987e-07 | 1.8667e-07 | 0.01015 | 0.01015 | 0.01015 | 0.97535 | -0.17396 | 0.9752 | -0.17503 | 3.7593
32 | 0.00538 | 0.0013482 | -0.0053792 | -0.0013481 | 8.1052e-07 | 6.0896e-08 | 0.0081226 | 0.0081227 | 0.0081227 | 0.98557 | -0.10067 | 0.98542 | -0.10175 | 3.0084
33 | 0.052109 | 0.013116 | -0.051894 | -0.013034 | 0.00021513 | 8.2037e-05 | 0.078694 | 0.078694 | 0.078694 | 0.98557 | -0.10067 | 0.98137 | -0.13036 | 29.146
34 | -0.081739 | -0.020545 | 0.082088 | 0.020677 | 0.00034855 | 0.00013218 | 0.12343 | 0.12343 | 0.12343 | 0.98557 | -0.10067 | 0.98991 | -0.070171 | 22.8576
35 | 0.007368 | 0.0018464 | -0.0073644 | -0.0018456 | 3.5892e-06 | 7.9844e-07 | 0.011172 | 0.011172 | 0.011172 | 0.98137 | -0.13036 | 0.98088 | -0.13388 | 4.1377
36 | 0.044526 | 0.011188 | -0.044379 | -0.011132 | 0.00014639 | 5.5655e-05 | 0.067523 | 0.067523 | 0.067523 | 0.98137 | -0.13036 | 0.97805 | -0.15406 | 25.0084
37 | -0.092658 | -0.023326 | 0.092956 | 0.023438 | 0.00029805 | 0.00011178 | 0.13932 | 0.13932 | 0.13932 | 0.98991 | -0.070171 | 0.99319 | -0.047217 | 17.1999
38 | 0.01057 | 0.0026492 | -0.010567 | -0.0026484 | 2.758e-06 | 8.3575e-07 | 0.015888 | 0.015889 | 0.015889 | 0.98991 | -0.070171 | 0.98964 | -0.072056 | 5.8846
39 | 0.0063637 | 0.0015914 | -0.0063583 | -0.0015905 | 5.3922e-06 | 9.3118e-07 | 0.0097088 | 0.0097092 | 0.0097092 | 0.9752 | -0.17503 | 0.97435 | -0.18118 | 3.596
40 | 0.0022843 | 0.00056942 | -0.0022842 | -0.00056954 | 8.9343e-08 | -1.1225e-07 | 0.0034875 | 0.0034875 | 0.0034875 | 0.97435 | -0.18118 | 0.97431 | -0.18146 | 1.2917
41 | 0.0022842 | 0.00056954 | -0.0022823 | -0.00057199 | 1.956e-06 | -2.4534e-06 | 0.0034875 | 0.0034887 | 0.0034887 | 0.97431 | -0.18146 | 0.97345 | -0.18768 | 1.2921
42 | 0.004494 | 0.0011262 | -0.0044938 | -0.0011262 | 2.34e-07 | -1.1837e-08 | 0.0068174 | 0.0068175 | 0.0068175 | 0.98088 | -0.13388 | 0.98083 | -0.13425 | 2.525
43 | 0.0096069 | 0.0024075 | -0.0096029 | -0.0024064 | 3.9773e-06 | 1.1555e-06 | 0.014616 | 0.014616 | 0.014616 | 0.97805 | -0.15406 | 0.97763 | -0.15705 | 5.4134
44 | -0.10017 | -0.025247 | 0.10063 | 0.02542 | 0.00046039 | 0.00017324 | 0.15013 | 0.15013 | 0.15013 | 0.99319 | -0.047217 | 0.9979 | -0.014539 | 18.5349
45 | 0.0072184 | 0.0018087 | -0.0072174 | -0.0018085 | 1.0602e-06 | 2.1979e-07 | 0.010815 | 0.010815 | 0.010815 | 0.99319 | -0.047217 | 0.99304 | -0.048278 | 4.0055
46 | 0.0087832 | 0.0022013 | -0.0087817 | -0.0022009 | 1.4527e-06 | 3.8726e-07 | 0.013206 | 0.013206 | 0.013206 | 0.98964 | -0.072056 | 0.98947 | -0.073251 | 4.8913
47 | -0.093487 | -0.023456 | 0.093573 | 0.023488 | 8.5814e-05 | 3.2203e-05 | 0.14073 | 0.14073 | 0.14073 | 0.98855 | -0.080045 | 0.98949 | -0.073435 | 17.3741
48 | 0.087604 | 0.021982 | -0.087516 | -0.021949 | 8.7874e-05 | 3.2864e-05 | 0.13188 | 0.13188 | 0.13188 | 0.98855 | -0.080045 | 0.98753 | -0.087281 | 16.2809
49 | -0.096325 | -0.024178 | 0.096402 | 0.024207 | 7.6993e-05 | 2.8933e-05 | 0.14487 | 0.14487 | 0.14487 | 0.98949 | -0.073435 | 0.99031 | -0.067683 | 17.885
50 | 0.072741 | 0.018245 | -0.072725 | -0.018239 | 1.6116e-05 | 5.9511e-06 | 0.10961 | 0.10961 | 0.10961 | 0.98753 | -0.087281 | 0.98731 | -0.088879 | 13.5322
51 | 0.014776 | 0.0037044 | -0.014763 | -0.0036999 | 1.3194e-05 | 4.5295e-06 | 0.022265 | 0.022265 | 0.022265 | 0.98753 | -0.087281 | 0.98662 | -0.093731 | 8.2462
52 | -0.098013 | -0.024611 | 0.098097 | 0.024642 | 8.3764e-05 | 3.15e-05 | 0.14729 | 0.14729 | 0.14729 | 0.99031 | -0.067683 | 0.99118 | -0.061538 | 18.1838
53 | 0.0015513 | 0.00038852 | -0.0015512 | -0.00038877 | 7.6026e-08 | -2.5578e-07 | 0.002338 | 0.0023381 | 0.0023381 | 0.98731 | -0.088879 | 0.98726 | -0.089233 | 0.86595
54 | 0.071173 | 0.01785 | -0.071126 | -0.017833 | 4.703e-05 | 1.7335e-05 | 0.10727 | 0.10727 | 0.10727 | 0.98731 | -0.088879 | 0.98663 | -0.093648 | 13.2436
55 | 0.0044748 | 0.0011212 | -0.0044739 | -0.0011213 | 8.5086e-07 | -5.4993e-08 | 0.0067488 | 0.0067489 | 0.0067489 | 0.98662 | -0.093731 | 0.98643 | -0.095105 | 2.4996
56 | 0.010288 | 0.0025787 | -0.010285 | -0.002578 | 2.3092e-06 | 6.9189e-07 | 0.015516 | 0.015516 | 0.015516 | 0.98662 | -0.093731 | 0.98639 | -0.095353 | 5.7467
57 | -0.11264 | -0.028287 | 0.11268 | 0.028301 | 3.7116e-05 | 1.4034e-05 | 0.16912 | 0.16912 | 0.16912 | 0.99118 | -0.061538 | 0.99152 | -0.059169 | 20.8789
58 | 0.014541 | 0.0036443 | -0.014536 | -0.0036424 | 5.4944e-06 | 1.8752e-06 | 0.02183 | 0.021831 | 0.021831 | 0.99118 | -0.061538 | 0.99079 | -0.064269 | 8.0854
59 | 0.068242 | 0.01711 | -0.068205 | -0.017096 | 3.6797e-05 | 1.3513e-05 | 0.10292 | 0.10292 | 0.10292 | 0.98663 | -0.093648 | 0.98608 | -0.097542 | 12.7066
60 | 0.042945 | 0.010757 | -0.042918 | -0.010748 | 2.7844e-05 | 9.4993e-06 | 0.064924 | 0.064924 | 0.064924 | 0.98425 | -0.11057 | 0.98359 | -0.11526 | 8.0153
61 | -0.054876 | -0.013747 | 0.054975 | 0.013782 | 9.9012e-05 | 3.5439e-05 | 0.082961 | 0.08296 | 0.082961 | 0.98425 | -0.11057 | 0.98608 | -0.097542 | 10.2421
62 | 0.011931 | 0.0029891 | -0.011923 | -0.0029867 | 7.6013e-06 | 2.448e-06 | 0.018037 | 0.018037 | 0.018037 | 0.98425 | -0.11057 | 0.9836 | -0.11517 | 6.6804
63 | 0.041996 | 0.010517 | -0.041963 | -0.010506 | 3.3515e-05 | 1.1372e-05 | 0.06353 | 0.063531 | 0.063531 | 0.98359 | -0.11526 | 0.98278 | -0.12103 | 7.8433
64 | 0.01323 | 0.0033144 | -0.013226 | -0.0033129 | 4.2929e-06 | 1.431e-06 | 0.019964 | 0.019964 | 0.019964 | 0.98608 | -0.097542 | 0.98575 | -0.099889 | 7.3941
65 | 0.0047694 | 0.0011938 | -0.0047692 | -0.0011938 | 2.1579e-07 | -1.3258e-09 | 0.0072147 | 0.0072147 | 0.0072147 | 0.9836 | -0.11517 | 0.98356 | -0.1155 | 2.6721
66 | 0.011328 | 0.0028373 | -0.011315 | -0.0028333 | 1.2797e-05 | 4.0288e-06 | 0.017099 | 0.0171 | 0.0171 | 0.98575 | -0.099889 | 0.9846 | -0.10807 | 6.3332
67 | 0.010285 | 0.002578 | -0.010282 | -0.0025768 | 3.9006e-06 | 1.1689e-06 | 0.015516 | 0.015516 | 0.015516 | 0.98639 | -0.095353 | 0.98601 | -0.098092 | 5.7468
68 | -0.11663 | -0.029291 | 0.11681 | 0.029358 | 0.00017776 | 6.7287e-05 | 0.17505 | 0.17505 | 0.17505 | 0.99152 | -0.059169 | 0.99307 | -0.048221 | 21.6113
69 | 0.0039533 | 0.00099009 | -0.0039527 | -0.00099021 | 5.8277e-07 | -1.1803e-07 | 0.0059327 | 0.0059328 | 0.0059328 | 0.99152 | -0.059169 | 0.99136 | -0.060235 | 2.1973
70 | 0.0076634 | 0.0019204 | -0.0076627 | -0.0019202 | 7.271e-07 | 1.6638e-07 | 0.011509 | 0.011509 | 0.011509 | 0.99079 | -0.064269 | 0.9907 | -0.064954 | 4.2627
71 | 0.0068725 | 0.001722 | -0.0068714 | -0.0017218 | 1.1778e-06 | 2.2486e-07 | 0.010321 | 0.010321 | 0.010321 | 0.99079 | -0.064269 | 0.99062 | -0.065508 | 3.8228
72 | 0.024768 | 0.0062047 | -0.024761 | -0.0062029 | 7.0922e-06 | 1.8063e-06 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.98278 | -0.12103 | 0.98249 | -0.12311 | 4.6296
73 | 0.017195 | 0.0043009 | -0.017144 | -0.0042828 | 5.0965e-05 | 1.8079e-05 | 0.026031 | 0.026032 | 0.026032 | 0.98278 | -0.12103 | 0.97978 | -0.14259 | 9.6413
74 | 0.00092138 | 0.00023034 | -0.00092133 | -0.00023091 | 5.57e-08 | -5.6165e-07 | 0.0013937 | 0.001394 | 0.001394 | 0.98356 | -0.1155 | 0.9835 | -0.11594 | 0.51628
75 | 0.0038478 | 0.00096343 | -0.0038462 | -0.00096377 | 1.5789e-06 | -3.4e-07 | 0.005821 | 0.0058213 | 0.0058213 | 0.98356 | -0.1155 | 0.98314 | -0.11847 | 2.156
76 | 0.010945 | 0.0027405 | -0.010942 | -0.0027395 | 3.1906e-06 | 9.8952e-07 | 0.01654 | 0.01654 | 0.01654 | 0.9846 | -0.10807 | 0.98431 | -0.11018 | 6.1261
77 | -0.11681 | -0.029358 | 0.11686 | 0.029377 | 4.9696e-05 | 1.8811e-05 | 0.17505 | 0.17505 | 0.17505 | 0.99307 | -0.048221 | 0.99351 | -0.045167 | 21.6113
78 | 0.0019411 | 0.00048606 | -0.0019411 | -0.00048612 | 3.2361e-08 | -6.6327e-08 | 0.0029135 | 0.0029135 | 0.0029135 | 0.99136 | -0.060235 | 0.99135 | -0.060355 | 1.0791
79 | 0.0066718 | 0.0016719 | -0.0066715 | -0.0016718 | 3.3085e-07 | 5.9268e-08 | 0.010021 | 0.010021 | 0.010021 | 0.9907 | -0.064954 | 0.99064 | -0.065313 | 3.7115
80 | 0.004936 | 0.0012368 | -0.0049352 | -0.0012367 | 8.0231e-07 | 7.5176e-09 | 0.0074143 | 0.0074144 | 0.0074144 | 0.99062 | -0.065508 | 0.99045 | -0.066682 | 2.7461
81 | -0.0012358 | -0.00030973 | 0.001236 | 0.00030875 | 1.9053e-07 | -9.8025e-07 | 0.0018938 | 0.0018934 | 0.0018938 | 0.97103 | -0.20562 | 0.97119 | -0.2045 | 0.70141
82 | -0.001236 | -0.00030875 | 0.0012365 | 0.00030641 | 4.5488e-07 | -2.3433e-06 | 0.0018934 | 0.0018925 | 0.0018934 | 0.97119 | -0.2045 | 0.97155 | -0.2018 | 0.70127
83 | -0.002665 | -0.00066444 | 0.0026665 | 0.00066323 | 1.4882e-06 | -1.2027e-06 | 0.0040805 | 0.0040798 | 0.0040805 | 0.97155 | -0.2018 | 0.97211 | -0.19772 | 1.5113
84 | -0.0026665 | -0.00066323 | 0.0026689 | 0.00066129 | 2.3947e-06 | -1.9408e-06 | 0.0040798 | 0.0040788 | 0.0040798 | 0.97211 | -0.19772 | 0.97302 | -0.19111 | 1.511
85 | -0.00087669 | -0.00021972 | 0.00087672 | 0.00021934 | 3.3648e-08 | -3.7719e-07 | 0.0013254 | 0.0013253 | 0.0013254 | 0.98422 | -0.11079 | 0.98426 | -0.11051 | 0.4909
86 | -0.0015286 | -0.00038272 | 0.0015287 | 0.00038253 | 5.6848e-08 | -1.9498e-07 | 0.0023109 | 0.0023108 | 0.0023109 | 0.98426 | -0.11051 | 0.9843 | -0.11024 | 0.85587
87 | -0.0015287 | -0.00038253 | 0.0015287 | 0.00038248 | 1.4141e-08 | -4.8505e-08 | 0.0023108 | 0.0023108 | 0.0023108 | 0.9843 | -0.11024 | 0.98431 | -0.11018 | 0.85584
88 | -0.00038215 | -9.5775e-05 | 0.00038215 | 9.5657e-05 | 2.0094e-09 | -1.1795e-07 | 0.00058242 | 0.00058238 | 0.00058242 | 0.97634 | -0.16778 | 0.97634 | -0.16774 | 0.21571
89 | 0.00052608 | 0.00012712 | -0.00052602 | -0.00012924 | 6.8486e-08 | -2.1154e-06 | 0.00080012 | 0.00080087 | 0.00080087 | 0.97634 | -0.16774 | 0.97621 | -0.16873 | 0.29662
90 | -0.00090823 | -0.00022278 | 0.00090829 | 0.00022217 | 6.0911e-08 | -6.1543e-07 | 0.0013825 | 0.0013823 | 0.0013825 | 0.97634 | -0.16774 | 0.97641 | -0.16723 | 0.51203
91 | 0.00052602 | 0.00012924 | -0.00052593 | -0.00013181 | 8.348e-08 | -2.5723e-06 | 0.00080087 | 0.0008018 | 0.0008018 | 0.97621 | -0.16873 | 0.97605 | -0.1699 | 0.29696
92 | -0.00090829 | -0.00022217 | 0.00090838 | 0.00022131 | 8.4162e-08 | -8.5084e-07 | 0.0013823 | 0.001382 | 0.0013823 | 0.97641 | -0.16723 | 0.9765 | -0.16653 | 0.51195
93 | 0.0026403 | 0.00064941 | -0.002635 | -0.00065404 | 5.3674e-06 | -4.6357e-06 | 0.0040106 | 0.004013 | 0.004013 | 0.97856 | -0.15142 | 0.9765 | -0.16653 | 1.4863
94 | -0.0032277 | -0.00079661 | 0.0032281 | 0.00079643 | 3.9955e-07 | -1.809e-07 | 0.0049037 | 0.0049036 | 0.0049037 | 0.97856 | -0.15142 | 0.97868 | -0.15049 | 1.8162
95 | -0.0052591 | -0.0013055 | 0.00526 | 0.0013055 | 8.5946e-07 | 5.9517e-08 | 0.0079916 | 0.0079916 | 0.0079916 | 0.97868 | -0.15049 | 0.97885 | -0.14929 | 2.9599
96 | -0.0038458 | -0.00096386 | 0.0038462 | 0.00096377 | 3.8809e-07 | -8.3435e-08 | 0.0058214 | 0.0058213 | 0.0058214 | 0.98304 | -0.1192 | 0.98314 | -0.11847 | 2.1561
97 | 0.0003967 | 9.9216e-05 | -0.00039669 | -9.9421e-05 | 3.8274e-09 | -2.0487e-07 | 0.00060709 | 0.00060716 | 0.00060716 | 0.97221 | -0.19683 | 0.9722 | -0.1969 | 0.22488
98 | -0.013288 | -0.0033287 | 0.013304 | 0.0033341 | 1.6223e-05 | 5.459e-06 | 0.020337 | 0.020337 | 0.020337 | 0.97221 | -0.19683 | 0.97344 | -0.18801 | 7.5322
99 | 0.012891 | 0.0032295 | -0.012891 | -0.0032293 | 3.5706e-07 | 1.191e-07 | 0.01973 | 0.01973 | 0.01973 | 0.97221 | -0.19683 | 0.97219 | -0.19703 | 7.3073
100 | 0.0032951 | 0.00081733 | -0.0032937 | -0.00081789 | 1.3873e-06 | -5.5654e-07 | 0.0050339 | 0.0050343 | 0.0050343 | 0.97344 | -0.18801 | 0.97302 | -0.19111 | 1.8646
101 | -0.016599 | -0.0041515 | 0.016622 | 0.0041595 | 2.2695e-05 | 8.0253e-06 | 0.02537 | 0.02537 | 0.02537 | 0.97344 | -0.18801 | 0.97481 | -0.17811 | 9.3965
102 | 0.010127 | 0.0025371 | -0.010118 | -0.0025345 | 8.3983e-06 | 2.536e-06 | 0.015499 | 0.0155 | 0.0155 | 0.97219 | -0.19703 | 0.97135 | -0.20303 | 5.7406
103 | 0.002764 | 0.00069227 | -0.0027637 | -0.00069243 | 2.1724e-07 | -1.5765e-07 | 0.0042303 | 0.0042304 | 0.0042304 | 0.97219 | -0.19703 | 0.97211 | -0.1976 | 1.5668
104 | 0.0094133 | 0.0023571 | -0.0094123 | -0.0023568 | 1.0658e-06 | 3.0271e-07 | 0.01423 | 0.01423 | 0.01423 | 0.98431 | -0.11018 | 0.98419 | -0.111 | 5.2703
105 | -0.018323 | -0.0045856 | 0.018354 | 0.0045966 | 3.0728e-05 | 1.1032e-05 | 0.027967 | 0.027967 | 0.027967 | 0.97481 | -0.17811 | 0.9765 | -0.16598 | 10.3582
106 | 0.0017014 | 0.00042608 | -0.0017014 | -0.00042614 | 2.5318e-08 | -6.5261e-08 | 0.002597 | 0.002597 | 0.002597 | 0.97481 | -0.17811 | 0.9748 | -0.17822 | 0.96186
107 | 0.0060996 | 0.0015281 | -0.0060982 | -0.0015279 | 1.4656e-06 | 2.3078e-07 | 0.0093438 | 0.0093439 | 0.0093439 | 0.97135 | -0.20303 | 0.97111 | -0.20477 | 3.4607
108 | 0.0033244 | 0.00083242 | -0.0033242 | -0.0008325 | 2.1757e-07 | -8.2741e-08 | 0.0050923 | 0.0050924 | 0.0050924 | 0.97135 | -0.20303 | 0.97129 | -0.2035 | 1.8861
109 | 0.0024728 | 0.00061951 | -0.0024727 | -0.00061958 | 6.8645e-08 | -6.879e-08 | 0.0037851 | 0.0037851 | 0.0037851 | 0.97211 | -0.1976 | 0.97208 | -0.1978 | 1.4019
110 | 0.0052832 | 0.0013226 | -0.0052821 | -0.0013225 | 1.0487e-06 | 6.8646e-08 | 0.0079872 | 0.0079873 | 0.0079873 | 0.98419 | -0.111 | 0.98399 | -0.11243 | 2.9583
111 | 0.0041291 | 0.0010342 | -0.0041283 | -0.0010343 | 8.0631e-07 | -1.1115e-07 | 0.0062426 | 0.0062427 | 0.0062427 | 0.98419 | -0.111 | 0.984 | -0.11241 | 2.3121
112 | -0.0067663 | -0.0016953 | 0.0067682 | 0.0016956 | 1.8969e-06 | 3.7206e-07 | 0.010313 | 0.010313 | 0.010313 | 0.97628 | -0.16669 | 0.97657 | -0.16466 | 3.8195
113 | 0.0054275 | 0.0013597 | -0.0054264 | -0.0013596 | 1.1217e-06 | 1.0301e-07 | 0.0082722 | 0.0082723 | 0.0082723 | 0.97628 | -0.16669 | 0.97608 | -0.16818 | 3.0638
114 | -0.0084256 | -0.002111 | 0.0084275 | 0.0021115 | 1.9627e-06 | 5.1604e-07 | 0.012838 | 0.012838 | 0.012838 | 0.97657 | -0.16466 | 0.9768 | -0.16298 | 4.7548
115 | 0.0054264 | 0.0013596 | -0.0054258 | -0.0013596 | 6.2561e-07 | 5.752e-08 | 0.0082723 | 0.0082724 | 0.0082724 | 0.97608 | -0.16818 | 0.97596 | -0.16901 | 3.0638
116 | -0.0084275 | -0.0021115 | 0.008429 | 0.0021119 | 1.4545e-06 | 3.8235e-07 | 0.012838 | 0.012838 | 0.012838 | 0.9768 | -0.16298 | 0.97698 | -0.16173 | 4.7548
117 | 0.0049661 | 0.0012444 | -0.0049661 | -0.0012444 | 3.4064e-08 | 1.2026e-09 | 0.0075716 | 0.0075716 | 0.0075716 | 0.97596 | -0.16901 | 0.97595 | -0.16906 | 2.8043
118 | -0.0095967 | -0.0024046 | 0.0096029 | 0.0024064 | 6.2136e-06 | 1.8058e-06 | 0.014616 | 0.014616 | 0.014616 | 0.97698 | -0.16173 | 0.97763 | -0.15705 | 5.4135
119 | 0.0032362 | 0.00081083 | -0.0032359 | -0.00081098 | 3.4052e-07 | -1.491e-07 | 0.0049341 | 0.0049342 | 0.0049342 | 0.97595 | -0.16906 | 0.97585 | -0.16982 | 1.8275
120 | -0.0012008 | -0.00030096 | 0.0012009 | 0.00030077 | 3.376e-08 | -1.8933e-07 | 0.0018295 | 0.0018294 | 0.0018295 | 0.97669 | -0.16458 | 0.97672 | -0.16437 | 0.67759
121 | 0.018616 | 0.0046628 | -0.018612 | -0.0046613 | 4.1251e-06 | 1.4837e-06 | 0.02836 | 0.02836 | 0.02836 | 0.97672 | -0.16437 | 0.9765 | -0.16598 | 10.5037
122 | -0.019817 | -0.0049635 | 0.019833 | 0.0049693 | 1.5955e-05 | 5.785e-06 | 0.03019 | 0.030189 | 0.03019 | 0.97672 | -0.16437 | 0.97753 | -0.15856 | 11.1813
123 | 0.0017014 | 0.00042614 | -0.0017013 | -0.00042638 | 9.1615e-08 | -2.3611e-07 | 0.002597 | 0.0025971 | 0.0025971 | 0.9748 | -0.17822 | 0.97474 | -0.1786 | 0.96189
124 | -0.019996 | -0.0050102 | 0.020042 | 0.005024 | 4.6552e-05 | 1.3857e-05 | 0.030438 | 0.030436 | 0.030438 | 0.97753 | -0.15856 | 0.97988 | -0.14176 | 5.6366
125 | -0.020042 | -0.005024 | 0.020077 | 0.0050305 | 3.4222e-05 | 6.438e-06 | 0.030436 | 0.030434 | 0.030436 | 0.97988 | -0.14176 | 0.98161 | -0.12943 | 3.7575
126 | -0.02175 | -0.0054492 | 0.021765 | 0.0054524 | 1.4734e-05 | 3.194e-06 | 0.032971 | 0.03297 | 0.032971 | 0.98161 | -0.12943 | 0.98229 | -0.12454 | 4.0704
127 | 0.0016737 | 0.00041877 | -0.0016736 | -0.00041903 | 9.3661e-08 | -2.5877e-07 | 0.0025369 | 0.002537 | 0.002537 | 0.98161 | -0.12943 | 0.98155 | -0.12984 | 0.93962
128 | 0.002991 | 0.00074927 | -0.0029907 | -0.00074941 | 2.2736e-07 | -1.3723e-07 | 0.0045307 | 0.0045308 | 0.0045308 | 0.98229 | -0.12454 | 0.98221 | -0.12509 | 1.6781
129 | -0.024756 | -0.0062017 | 0.024761 | 0.0062029 | 4.9085e-06 | 1.2505e-06 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.98229 | -0.12454 | 0.98249 | -0.12311 | 4.6297
130 | 0.0014343 | 0.00035906 | -0.0014343 | -0.00035913 | 1.7572e-08 | -6.8534e-08 | 0.0021742 | 0.0021742 | 0.0021742 | 0.98155 | -0.12984 | 0.98154 | -0.12993 | 0.80527
131 | 0.0013247 | 0.00033185 | -0.0013246 | -0.00033199 | 2.8764e-08 | -1.338e-07 | 0.0020068 | 0.0020068 | 0.0020068 | 0.98221 | -0.12509 | 0.98219 | -0.12525 | 0.74327
132 | 0.0011842 | 0.00029654 | -0.0011841 | -0.00029678 | 3.9706e-08 | -2.325e-07 | 0.0017984 | 0.0017985 | 0.0017985 | 0.97978 | -0.14259 | 0.97974 | -0.14283 | 0.6661
133 | 0.015959 | 0.0039863 | -0.015952 | -0.0039835 | 7.8401e-06 | 2.7461e-06 | 0.024233 | 0.024233 | 0.024233 | 0.97978 | -0.14259 | 0.97928 | -0.14616 | 8.9753
134 | 0.0029777 | 0.00074502 | -0.0029769 | -0.0007455 | 8.0168e-07 | -4.7783e-07 | 0.0045289 | 0.0045292 | 0.0045292 | 0.97827 | -0.15343 | 0.978 | -0.15538 | 1.6775
135 | -0.0029777 | -0.00074502 | 0.0029778 | 0.00074498 | 6.5781e-08 | -3.9231e-08 | 0.0045289 | 0.0045289 | 0.0045289 | 0.97827 | -0.15343 | 0.97829 | -0.15327 | 1.6774
136 | 0.0029769 | 0.0007455 | -0.0029762 | -0.00074592 | 7.0667e-07 | -4.2075e-07 | 0.0045292 | 0.0045294 | 0.0045294 | 0.978 | -0.15538 | 0.97776 | -0.15709 | 1.6776
137 | -0.0040331 | -0.0010094 | 0.0040334 | 0.0010094 | 3.0486e-07 | -4.5797e-08 | 0.0061339 | 0.0061339 | 0.0061339 | 0.97829 | -0.15327 | 0.97837 | -0.15272 | 2.2718
138 | 0.0022437 | 0.00056212 | -0.0022436 | -0.0005623 | 1.3197e-07 | -1.7815e-07 | 0.0034093 | 0.0034094 | 0.0034094 | 0.97928 | -0.14616 | 0.97922 | -0.14659 | 1.2627
139 | 0.013708 | 0.0034214 | -0.013702 | -0.0034194 | 5.8881e-06 | 1.991e-06 | 0.020824 | 0.020824 | 0.020824 | 0.97928 | -0.14616 | 0.97885 | -0.14929 | 7.7126
140 | 0.0011958 | 0.00029936 | -0.0011958 | -0.00029943 | 1.2099e-08 | -6.9927e-08 | 0.0018127 | 0.0018128 | 0.0018128 | 0.98154 | -0.12993 | 0.98153 | -0.13 | 0.67139
141 | 0.00030865 | 7.7192e-05 | -0.00030865 | -7.7355e-05 | 1.8188e-09 | -1.6247e-07 | 0.00047148 | 0.00047154 | 0.00047154 | 0.974 | -0.18401 | 0.97399 | -0.18405 | 0.17464
142 | -0.00046541 | -0.00011648 | 0.00046546 | 0.00011474 | 4.4477e-08 | -1.7396e-06 | 0.00071097 | 0.00071034 | 0.00071097 | 0.974 | -0.18401 | 0.9741 | -0.18331 | 0.26332
143 | -0.0085548 | -0.002144 | 0.0085567 | 0.0021445 | 1.9427e-06 | 5.0589e-07 | 0.01287 | 0.01287 | 0.01287 | 0.98911 | -0.075834 | 0.98934 | -0.074194 | 4.7666
144 | -0.0085567 | -0.0021445 | 0.0085578 | 0.0021448 | 1.1168e-06 | 2.9077e-07 | 0.01287 | 0.01287 | 0.01287 | 0.98934 | -0.074194 | 0.98947 | -0.073251 | 4.7666
145 | 0.13442 | 0.033852 | -0.13408 | -0.033721 | 0.00034475 | 0.00013099 | 0.2005 | 0.20051 | 0.20051 | 0.9979 | -0.014539 | 0.99526 | -0.032935 | 24.7537
146 | -0.23506 | -0.059272 | 0.23554 | 0.059455 | 0.00047993 | 0.00018385 | 0.35064 | 0.35064 | 0.35064 | 0.9979 | -0.014539 | 1 | 0 | 43.2883
147 | 0.0069855 | 0.0017504 | -0.0069851 | -0.0017503 | 3.4737e-07 | 6.7874e-08 | 0.010467 | 0.010467 | 0.010467 | 0.99304 | -0.048278 | 0.99299 | -0.048637 | 3.8768
148 | -0.0011922 | -0.00029856 | 0.0011922 | 0.00029841 | 2.3819e-08 | -1.4976e-07 | 0.0017745 | 0.0017745 | 0.0017745 | 0.99963 | -0.0025646 | 0.99966 | -0.0024199 | 0.65723
149 | 0.0011922 | 0.00029856 | -0.0011921 | -0.0002987 | 2.2173e-08 | -1.394e-07 | 0.0017745 | 0.0017746 | 0.0017746 | 0.99963 | -0.0025646 | 0.99962 | -0.002699 | 0.65725
150 | -0.002667 | -0.00066803 | 0.0026672 | 0.00066777 | 2.6921e-07 | -2.5542e-07 | 0.0039697 | 0.0039696 | 0.0039697 | 0.99966 | -0.0024199 | 0.99976 | -0.0016897 | 1.4703
151 | 0.00060608 | 0.00015182 | -0.00060607 | -0.00015184 | 1.023e-09 | -2.6013e-08 | 0.00090217 | 0.00090218 | 0.00090218 | 0.99962 | -0.002699 | 0.99961 | -0.0027112 | 0.33414
152 | 0.12108 | 0.030461 | -0.12087 | -0.030383 | 0.00020624 | 7.8144e-05 | 0.18107 | 0.18107 | 0.18107 | 0.99526 | -0.032935 | 0.99351 | -0.045167 | 22.3539
153 | 0.013001 | 0.0032596 | -0.012998 | -0.0032586 | 3.0777e-06 | 1.0141e-06 | 0.019439 | 0.019439 | 0.019439 | 0.99526 | -0.032935 | 0.99502 | -0.034644 | 7.1996
154 | 0.0041796 | 0.0010462 | -0.0041791 | -0.0010463 | 5.2365e-07 | -8.3224e-08 | 0.0062189 | 0.006219 | 0.006219 | 1 | 0 | 0.99987 | -0.00090705 | 2.3033
155 | 0.0040165 | 0.0010061 | -0.0040162 | -0.0010061 | 2.6019e-07 | -4.9136e-08 | 0.0060154 | 0.0060155 | 0.0060155 | 0.99351 | -0.045167 | 0.99344 | -0.045635 | 2.228
156 | 0.012645 | 0.00317 | -0.012639 | -0.0031682 | 5.4906e-06 | 1.7923e-06 | 0.01891 | 0.01891 | 0.01891 | 0.99502 | -0.034644 | 0.99457 | -0.03778 | 7.0038
157 | 0.0055583 | 0.0013927 | -0.0055583 | -0.0013927 | 3.8535e-08 | 3.3062e-09 | 0.0083292 | 0.0083292 | 0.0083292 | 0.99299 | -0.048637 | 0.99298 | -0.048687 | 3.0849
158 | -0.0026672 | -0.00066777 | 0.0026675 | 0.0006675 | 2.8824e-07 | -2.7359e-07 | 0.0039696 | 0.0039695 | 0.0039696 | 0.99976 | -0.0016897 | 0.99987 | -0.00090705 | 1.4702
159 | 0.00060607 | 0.00015184 | -0.00060607 | -0.0001519 | 2.099e-09 | -5.3368e-08 | 0.00090218 | 0.0009022 | 0.0009022 | 0.99961 | -0.0027112 | 0.99961 | -0.0027363 | 0.33415
160 | 0.0036224 | 0.00090744 | -0.0036223 | -0.00090749 | 1.5578e-07 | -4.9882e-08 | 0.0054257 | 0.0054257 | 0.0054257 | 0.99344 | -0.045635 | 0.9934 | -0.045946 | 2.0095
161 | 0.011522 | 0.0028881 | -0.011519 | -0.0028872 | 2.9475e-06 | 9.2741e-07 | 0.017238 | 0.017238 | 0.017238 | 0.99457 | -0.03778 | 0.99431 | -0.039628 | 6.3846
162 | 0.0048131 | 0.0012044 | -0.0048122 | -0.0012044 | 8.7437e-07 | 1.4732e-08 | 0.0073581 | 0.0073582 | 0.0073582 | 0.97326 | -0.18838 | 0.97308 | -0.18969 | 2.7252
163 | -0.0062004 | -0.0015521 | 0.0062017 | 0.0015523 | 1.2839e-06 | 2.0918e-07 | 0.009479 | 0.0094789 | 0.009479 | 0.97326 | -0.18838 | 0.97347 | -0.18688 | 3.5107
164 | 0.0033377 | 0.00083483 | -0.0033373 | -0.00083498 | 3.9976e-07 | -1.5178e-07 | 0.0051033 | 0.0051034 | 0.0051034 | 0.97308 | -0.18969 | 0.97296 | -0.19056 | 1.8901
165 | -0.0081228 | -0.0020338 | 0.0081271 | 0.0020349 | 4.3556e-06 | 1.1119e-06 | 0.012415 | 0.012415 | 0.012415 | 0.97347 | -0.18688 | 0.97401 | -0.183 | 4.5983
166 | 0.0028726 | 0.00071852 | -0.0028722 | -0.00071878 | 3.9327e-07 | -2.5431e-07 | 0.0043927 | 0.0043929 | 0.0043929 | 0.97296 | -0.19056 | 0.97282 | -0.19156 | 1.627
167 | -0.010232 | -0.0025625 | 0.010237 | 0.002564 | 4.9592e-06 | 1.5024e-06 | 0.015632 | 0.015631 | 0.015632 | 0.97401 | -0.183 | 0.9745 | -0.17949 | 5.7895
168 | 0.0025242 | 0.00063157 | -0.0025241 | -0.00063169 | 1.3126e-07 | -1.2473e-07 | 0.0038606 | 0.0038607 | 0.0038607 | 0.97282 | -0.19156 | 0.97277 | -0.19193 | 1.4299
169 | -0.010237 | -0.002564 | 0.01024 | 0.0025647 | 2.2175e-06 | 6.7164e-07 | 0.015631 | 0.015631 | 0.015631 | 0.9745 | -0.17949 | 0.97472 | -0.17793 | 5.7894
170 | 0.0017117 | 0.0004281 | -0.0017116 | -0.00042839 | 1.1643e-07 | -2.9314e-07 | 0.0026181 | 0.0026182 | 0.0026182 | 0.97277 | -0.19193 | 0.9727 | -0.19243 | 0.96969
171 | -0.014762 | -0.0036981 | 0.014763 | 0.0036986 | 1.4777e-06 | 5.1022e-07 | 0.022535 | 0.022535 | 0.022535 | 0.97472 | -0.17793 | 0.97482 | -0.1772 | 8.3463
172 | 0.00080493 | 0.00020115 | -0.0008049 | -0.00020157 | 3.2315e-08 | -4.116e-07 | 0.0012312 | 0.0012313 | 0.0012313 | 0.9727 | -0.19243 | 0.97266 | -0.19272 | 0.45604
173 | -0.022422 | -0.005618 | 0.022434 | 0.0056226 | 1.2377e-05 | 4.549e-06 | 0.034226 | 0.034226 | 0.034226 | 0.97482 | -0.1772 | 0.97537 | -0.17322 | 12.6762
174 | 0.0008049 | 0.00020157 | -0.00080489 | -0.00020172 | 1.2401e-08 | -1.5791e-07 | 0.0012313 | 0.0012314 | 0.0012314 | 0.97266 | -0.19272 | 0.97265 | -0.19283 | 0.45606
175 | 0.0053261 | 0.0013345 | -0.0053258 | -0.0013345 | 2.3743e-07 | 1.4054e-08 | 0.0079812 | 0.0079812 | 0.0079812 | 0.99298 | -0.048687 | 0.99294 | -0.04901 | 2.956
176 | 0.0050938 | 0.0012763 | -0.0050935 | -0.0012763 | 2.1703e-07 | 6.2709e-09 | 0.0076334 | 0.0076334 | 0.0076334 | 0.99294 | -0.04901 | 0.99289 | -0.049317 | 2.8272
177 | 0.0040992 | 0.0010271 | -0.0040991 | -0.0010271 | 1.4062e-07 | -2.3141e-08 | 0.0061433 | 0.0061433 | 0.0061433 | 0.99289 | -0.049317 | 0.99286 | -0.049565 | 2.2753
178 | 0.0031033 | 0.00077759 | -0.0031032 | -0.00077763 | 8.0597e-08 | -4.622e-08 | 0.0046509 | 0.004651 | 0.004651 | 0.99286 | -0.049565 | 0.99283 | -0.049753 | 1.7226
179 | 0.0021089 | 0.00052843 | -0.0021088 | -0.00052852 | 5.5183e-08 | -9.3248e-08 | 0.0031607 | 0.0031607 | 0.0031607 | 0.99283 | -0.049753 | 0.9928 | -0.049942 | 1.1706
180 | -0.010522 | -0.0026371 | 0.010523 | 0.0026374 | 1.0317e-06 | 3.1047e-07 | 0.015755 | 0.015755 | 0.015755 | 0.99381 | -0.043124 | 0.99391 | -0.042416 | 5.835
181 | -0.010965 | -0.0027481 | 0.010969 | 0.0027494 | 4.2339e-06 | 1.302e-06 | 0.016416 | 0.016416 | 0.016416 | 0.99391 | -0.042416 | 0.99431 | -0.039628 | 6.08
182 | -0.0043247 | -0.0010839 | 0.0043251 | 0.0010838 | 3.3642e-07 | -3.4983e-08 | 0.0064973 | 0.0064973 | 0.0064973 | 0.99045 | -0.0667 | 0.99053 | -0.066138 | 2.4064
183 | -0.0057031 | -0.0014292 | 0.0057037 | 0.0014293 | 6.3227e-07 | 6.547e-08 | 0.0085674 | 0.0085674 | 0.0085674 | 0.99053 | -0.066138 | 0.99064 | -0.065337 | 3.1731
184 | -0.0057037 | -0.0014293 | 0.0057038 | 0.0014293 | 1.8787e-08 | 1.9445e-09 | 0.0085674 | 0.0085674 | 0.0085674 | 0.99064 | -0.065337 | 0.99064 | -0.065313 | 3.1731
185 | -0.00031227 | -7.8262e-05 | 0.00031227 | 7.812e-05 | 1.5069e-09 | -1.4229e-07 | 0.00046779 | 0.00046774 | 0.00046779 | 0.99332 | -0.046501 | 0.99333 | -0.046466 | 0.17325
186 | -0.0029045 | -0.00072779 | 0.0029047 | 0.00072764 | 2.09e-07 | -1.4867e-07 | 0.0043509 | 0.0043508 | 0.0043509 | 0.99333 | -0.046466 | 0.9934 | -0.045946 | 1.6114
187 | 0.003092 | 0.00077459 | -0.0030916 | -0.0007748 | 4.0193e-07 | -2.1961e-07 | 0.0046757 | 0.0046758 | 0.0046758 | 0.984 | -0.11241 | 0.98386 | -0.11335 | 1.7318
188 | 0.0028134 | 0.00070508 | -0.0028134 | -0.00070511 | 3.2818e-08 | -2.4265e-08 | 0.0042551 | 0.0042551 | 0.0042551 | 0.98386 | -0.11335 | 0.98385 | -0.11343 | 1.576
189 | 0.0047025 | 0.0011772 | -0.0047014 | -0.0011773 | 1.0966e-06 | -1.9609e-08 | 0.0071108 | 0.0071109 | 0.0071109 | 0.98399 | -0.11243 | 0.98376 | -0.11412 | 2.6337
190 | 0.0010669 | 0.000267 | -0.0010669 | -0.00026722 | 3.0492e-08 | -2.2651e-07 | 0.0016137 | 0.0016138 | 0.0016138 | 0.98376 | -0.11412 | 0.98373 | -0.11433 | 0.59769
191 | 0.0026545 | 0.00066467 | -0.0026543 | -0.0006649 | 2.6385e-07 | -2.3151e-07 | 0.004015 | 0.0040151 | 0.0040151 | 0.98376 | -0.11412 | 0.98365 | -0.11484 | 1.4871
192 | 0.00053492 | 0.00013389 | -0.00053491 | -0.00013406 | 5.4203e-09 | -1.6637e-07 | 0.00080907 | 0.00080913 | 0.00080913 | 0.98373 | -0.11433 | 0.98372 | -0.1144 | 0.29968
193 | 0.0017464 | 0.00043736 | -0.0017463 | -0.00043746 | 3.65e-08 | -9.2357e-08 | 0.0026417 | 0.0026417 | 0.0026417 | 0.98365 | -0.11484 | 0.98363 | -0.11499 | 0.97842
194 | 0.00070359 | 0.00017612 | -0.00070358 | -0.00017633 | 1.222e-08 | -2.1474e-07 | 0.0010643 | 0.0010644 | 0.0010644 | 0.98363 | -0.11499 | 0.98362 | -0.11512 | 0.39422
195 | 0.0013534 | 0.00033884 | -0.0013534 | -0.00033918 | 7.5159e-08 | -3.4738e-07 | 0.0020314 | 0.0020315 | 0.0020315 | 0.99135 | -0.060355 | 0.99129 | -0.060757 | 0.75241
196 | 0.0022617 | 0.0005667 | -0.0022616 | -0.00056681 | 8.3745e-08 | -1.1739e-07 | 0.0033978 | 0.0033979 | 0.0033979 | 0.99045 | -0.066682 | 0.99041 | -0.06695 | 1.2585
197 | -0.0022315 | -0.00055891 | 0.0022316 | 0.00055874 | 1.2884e-07 | -1.6907e-07 | 0.0034188 | 0.0034187 | 0.0034188 | 0.97121 | -0.2041 | 0.97126 | -0.20368 | 1.2662
198 | 0.0016447 | 0.00041187 | -0.0016447 | -0.00041194 | 2.6322e-08 | -7.2085e-08 | 0.0025198 | 0.0025199 | 0.0025199 | 0.97121 | -0.2041 | 0.97119 | -0.20421 | 0.93328
199 | -0.0027048 | -0.00067733 | 0.0027048 | 0.00067728 | 6.5857e-08 | -5.0747e-08 | 0.0041436 | 0.0041436 | 0.0041436 | 0.97126 | -0.20368 | 0.97129 | -0.2035 | 1.5347
200 | 0.0010586 | 0.00026505 | -0.0010586 | -0.00026531 | 3.5991e-08 | -2.5745e-07 | 0.0016219 | 0.001622 | 0.001622 | 0.97119 | -0.20421 | 0.97116 | -0.20446 | 0.60074
201 | 0.0049886 | 0.0012498 | -0.0049879 | -0.0012498 | 7.2075e-07 | 3.2664e-08 | 0.0076438 | 0.0076439 | 0.0076439 | 0.97111 | -0.20477 | 0.97097 | -0.20581 | 2.8311
202 | 0.0036296 | 0.00090935 | -0.0036294 | -0.00090938 | 1.2034e-07 | -3.0811e-08 | 0.0055622 | 0.0055622 | 0.0055622 | 0.97097 | -0.20581 | 0.97094 | -0.20605 | 2.0601
203 | 0.001177 | 0.00029484 | -0.001177 | -0.00029498 | 2.3689e-08 | -1.3587e-07 | 0.0018017 | 0.0018017 | 0.0018017 | 0.97208 | -0.1978 | 0.97206 | -0.19794 | 0.6673
204 | 0.0026373 | 0.00066073 | -0.0026371 | -0.00066086 | 1.6401e-07 | -1.359e-07 | 0.0040417 | 0.0040418 | 0.0040418 | 0.97094 | -0.20605 | 0.97087 | -0.2065 | 1.497
205 | 0.0042616 | 0.0010665 | -0.0042613 | -0.0010665 | 2.809e-07 | -2.6576e-08 | 0.0064805 | 0.0064806 | 0.0064806 | 0.97844 | -0.15224 | 0.97837 | -0.15272 | 2.4002
206 | -0.0042616 | -0.0010665 | 0.0042625 | 0.0010664 | 9.5105e-07 | -9.013e-08 | 0.0064805 | 0.0064803 | 0.0064805 | 0.97844 | -0.15224 | 0.97866 | -0.15063 | 2.4002
207 | -0.0084404 | -0.0021135 | 0.008442 | 0.0021139 | 1.5568e-06 | 4.0838e-07 | 0.012833 | 0.012833 | 0.012833 | 0.97866 | -0.15063 | 0.97885 | -0.14929 | 4.7528
208 | 0.0013186 | 0.0003304 | -0.0013186 | -0.00033046 | 1.4518e-08 | -6.486e-08 | 0.0020209 | 0.0020209 | 0.0020209 | 0.97087 | -0.2065 | 0.97086 | -0.20658 | 0.74849
209 | 0.00095744 | 0.0002397 | -0.00095743 | -0.00023977 | 7.9212e-09 | -7.3114e-08 | 0.0014514 | 0.0014514 | 0.0014514 | 0.98153 | -0.13 | 0.98152 | -0.13006 | 0.53757
210 | 0.00071938 | 0.00018011 | -0.00071938 | -0.00018018 | 4.4276e-09 | -7.3701e-08 | 0.0010905 | 0.0010906 | 0.0010906 | 0.98152 | -0.13006 | 0.98151 | -0.13011 | 0.40392
211 | 0.00048091 | 0.00012042 | -0.00048091 | -0.00012049 | 2.0188e-09 | -7.615e-08 | 0.00072905 | 0.00072907 | 0.00072907 | 0.98151 | -0.13011 | 0.98151 | -0.13014 | 0.27003
212 | 0.00023983 | 6.0075e-05 | -0.00023983 | -6.0108e-05 | 2.1767e-10 | -3.3267e-08 | 0.00036359 | 0.0003636 | 0.0003636 | 0.98151 | -0.13014 | 0.98151 | -0.13014 | 0.13467

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.24173 | 0.060805

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0036027 | 0.00090292
1 | 0.0012227 | 0.00030644
2 | 0.0017199 | 0.00043104
3 | 0.0012227 | 0.00030644
4 | 0.0019252 | 0.0004825
5 | 0.00087624 | 0.00021961
6 | 0.0003914 | 9.8095e-05
7 | 0.0013748 | 0.00034457
8 | 0.00026383 | 6.6122e-05
9 | 0.00015463 | 3.8754e-05
10 | 0.00035401 | 8.8723e-05
11 | 0.00013273 | 3.3266e-05
12 | 0.0027564 | 0.00069081
13 | 0.0022397 | 0.00056133
14 | 0.0018208 | 0.00045635
15 | 0.00081207 | 0.00020352
16 | 0.0053352 | 0.0013371
17 | 0.0053792 | 0.0013481
18 | 0.0013029 | 0.00032655
19 | 0.00028916 | 7.2471e-05
20 | 0.004074 | 0.001021
21 | 0.0022823 | 0.00057199
22 | 0.0028704 | 0.00071938
23 | 0.0017838 | 0.00044707
24 | 0.0058826 | 0.0014743
25 | 0.0027521 | 0.00068974
26 | 0.001611 | 0.00040375
27 | 0.0015512 | 0.00038877
28 | 0.0028842 | 0.00072285
29 | 0.00092144 | 0.00023094
30 | 0.0071537 | 0.0017929
31 | 0.0018979 | 0.00047566
32 | 0.0044739 | 0.0011213
33 | 0.00036995 | 9.2718e-05
34 | 0.010282 | 0.0025768
35 | 0.0020116 | 0.00050415
36 | 0.00099086 | 0.00024833
37 | 0.0019354 | 0.00048504
38 | 0.0012358 | 0.00030973
39 | 0.0014286 | 0.00035803
40 | 0.00087669 | 0.00021972
41 | 0.0006519 | 0.00016338
42 | 0.00038215 | 9.5775e-05
43 | 0.00058735 | 0.0001472
44 | 0.0017266 | 0.00043273
45 | 0.002031 | 0.00050903
46 | 0.00052593 | 0.00013181
47 | 0.0038458 | 0.00096386
48 | 0.00039669 | 9.9421e-05
49 | 0.00092133 | 0.00023091
50 | 0.00062482 | 0.00015659
51 | 0.00069425 | 0.000174
52 | 0.00029094 | 7.2916e-05
53 | 0.0013388 | 0.00033553
54 | 0.0016574 | 0.00041538
55 | 0.00045966 | 0.0001152
56 | 0.0011677 | 0.00029265
57 | 0.0017299 | 0.00043355
58 | 0.0032359 | 0.00081098
59 | 0.0012008 | 0.00030096
60 | 0.0017013 | 0.00042638
61 | 0.00025804 | 6.467e-05
62 | 0.00016301 | 4.0855e-05
63 | 0.0002393 | 5.9974e-05
64 | 0.0016661 | 0.00041756
65 | 0.0010552 | 0.00026447
66 | 0.0029762 | 0.00074592
67 | 0.0011841 | 0.00029678
68 | 0.00023846 | 5.9764e-05
69 | 0.0044938 | 0.0011262
70 | 0.00015676 | 3.9288e-05
71 | 0.00030865 | 7.7355e-05
72 | 0.0085548 | 0.002144
73 | 0.0002239 | 5.6115e-05
74 | 0.0002319 | 5.8118e-05
75 | 0.0014748 | 0.00036962
76 | 0.00058606 | 0.00014688
77 | 0.0012083 | 0.00030284
78 | 0.00035354 | 8.8606e-05
79 | 0.0014268 | 0.00035759
80 | 0.0015116 | 0.00037883
81 | 0.00039377 | 9.8688e-05
82 | 0.0011176 | 0.00028009
83 | 0.0013873 | 0.00034768
84 | 0.0014746 | 0.00036957
85 | 0.0019211 | 0.00048148
86 | 0.00046466 | 0.00011646
87 | 0.0021053 | 0.00052763
88 | 0.00034798 | 8.7211e-05
89 | 0.00081235 | 0.00020359
90 | 0.0045223 | 0.0011334
91 | 0.00090668 | 0.00022724
92 | 0.0076587 | 0.0019195
93 | 0.0016817 | 0.00042147
94 | 0.00080489 | 0.00020172
95 | 0.00023223 | 5.8201e-05
96 | 0.00023208 | 5.8165e-05
97 | 0.00099434 | 0.0002492
98 | 0.00099576 | 0.00024956
99 | 0.00099434 | 0.0002492
100 | 0.010522 | 0.0026371
101 | 0.00044184 | 0.00011073
102 | 0.00054957 | 0.00013774
103 | 0.0043247 | 0.0010839
104 | 0.001378 | 0.00034537
105 | 0.00096774 | 0.00024254
106 | 0.00031227 | 7.8262e-05
107 | 0.0025922 | 0.00064967
108 | 0.00071761 | 0.00017985
109 | 0.0010362 | 0.00025971
110 | 0.0002782 | 6.9723e-05
111 | 0.0028134 | 0.00070511
112 | 0.00057963 | 0.00014527
113 | 0.00097995 | 0.0002456
114 | 0.00053198 | 0.00013333
115 | 0.00090789 | 0.00022754
116 | 0.00053491 | 0.00013406
117 | 0.0010427 | 0.00026134
118 | 0.00070358 | 0.00017633
119 | 0.00058768 | 0.00014729
120 | 0.0026735 | 0.00067005
121 | 0.0013534 | 0.00033918
122 | 0.00058672 | 0.00014705
123 | 0.00047319 | 0.00011859
124 | 0.00058608 | 0.00014688
125 | 0.00061931 | 0.00015521
126 | 0.0010586 | 0.00026531
127 | 0.0011096 | 0.00027808
128 | 0.0013583 | 0.00034043
129 | 0.0022616 | 0.00056681
130 | 0.0012957 | 0.00032474
131 | 0.001177 | 0.00029498
132 | 0.00099213 | 0.00024865
133 | 0.00060607 | 0.0001519
134 | 0.00022794 | 5.7127e-05
135 | 0.0041779 | 0.0010471
136 | 0.0013186 | 0.00033046
137 | 0.0013186 | 0.00033046
138 | 0.00023835 | 5.9737e-05
139 | 0.00023805 | 5.966e-05
140 | 0.00023847 | 5.9765e-05
141 | 0.0013246 | 0.00033199
142 | 0.0022436 | 0.0005623
143 | 0.00024108 | 6.042e-05
144 | 0.00023983 | 6.0108e-05
145 | 0.0021088 | 0.00052852

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1