## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_114-8_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_114-8_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_114-8_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_114-8_0_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_114-8_0_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_114-8_0_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_114-8_0_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_114-8_0_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_114-8_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_114-8_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_114-8_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_114-8_0_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_114-8_0_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_114-8_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_114-8_0_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_114-8_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_114-8_0_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_114-8_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_114-8_0_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_114-8_0_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_114-8_0_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_114-8_0_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_114-8_0_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_114-8_0_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_114-8_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_114-8_0_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_114-8_0_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_114-8_0_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_114-8_0_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_114-8_0_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_114-8_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_114-8_0_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_114-8_0_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_114-8_0_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_114-8_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_114-8_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_114-8_0_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_114-8_0_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_114-8_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_114-8_0_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_114-8_0_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_114-8_0_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_114-8_0_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_114-8_0_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_114-8_0_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_114-8_0_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_114-8_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_114-8_0_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_114-8_0_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_114-8_0_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_114-8_0_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_114-8_0_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_114-8_0_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_114-8_0_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_114-8_0_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_114-8_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_114-8_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_114-8_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_114-8_0_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_114-8_0_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_114-8_0_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_114-8_0_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_114-8_0_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_114-8_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_114-8_0_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_114-8_0_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_114-8_0_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_114-8_0_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_114-8_0_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_114-8_0_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_114-8_0_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_114-8_0_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_114-8_0_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_114-8_0_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_114-8_0_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_114-8_0_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_114-8_0_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_114-8_0_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_114-8_0_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_114-8_0_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_114-8_0_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_114-8_0_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_114-8_0_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_114-8_0_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_114-8_0_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_114-8_0_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_114-8_0_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_114-8_0_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_114-8_0_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_114-8_0_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_114-8_0_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_114-8_0_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_114-8_0_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_114-8_0_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_114-8_0_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_114-8_0_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_114-8_0_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_114-8_0_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_114-8_0_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_6_0_node_190 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_114-8_0_2_load_0 | 0 | 0.0013557 | 0.00033977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_114-8_0_2_load_1 | 1 | 0.00050743 | 0.00012717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_114-8_0_2_load_2 | 2 | 0.0025178 | 0.00063101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_114-8_0_2_load_16 | 3 | 0.00036617 | 9.177e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_114-8_0_2_load_14 | 4 | 0.00059031 | 0.00014795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_114-8_0_2_load_83 | 5 | 0.0038052 | 0.00095367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_114-8_0_2_load_3 | 8 | 0.0011314 | 0.00028356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_114-8_0_2_load_12 | 12 | 0.0012925 | 0.00032393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_114-8_0_2_load_10 | 13 | 0.00051824 | 0.00012988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_114-8_0_2_load_7 | 15 | 0.00028465 | 7.1341e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_114-8_0_2_load_9 | 16 | 0.0004737 | 0.00011872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_114-8_0_2_load_8 | 17 | 0.00016084 | 4.031e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_114-8_0_2_load_57 | 20 | 0.00084922 | 0.00021284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_114-8_0_2_load_54 | 22 | 0.0009343 | 0.00023416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_114-8_0_2_load_49 | 23 | 0.0011229 | 0.00028143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_114-8_0_2_load_17 | 24 | 0.0039109 | 0.00098017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_114-8_0_2_load_20 | 27 | 0.0015336 | 0.00038435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_114-8_0_2_load_85 | 29 | 0.0040203 | 0.0010076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_114-8_0_2_load_42 | 30 | 0.0040294 | 0.0010099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_114-8_0_2_load_21 | 31 | 0.0045738 | 0.0011463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_114-8_0_2_load_24 | 33 | 0.0010278 | 0.00025759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_114-8_0_2_load_25 | 34 | 0.0017222 | 0.00043162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_114-8_0_2_load_27 | 35 | 0.0020846 | 0.00052244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_114-8_0_2_load_79 | 37 | 0.001492 | 0.00037393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_114-8_0_2_load_29 | 38 | 0.0016847 | 0.00042222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_114-8_0_2_load_82 | 40 | 0.0067763 | 0.0016983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_114-8_0_2_load_80 | 41 | 0.0018725 | 0.00046929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_114-8_0_2_load_30 | 43 | 0.0026101 | 0.00065416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_114-8_0_2_load_31 | 44 | 0.0011781 | 0.00029526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_114-8_0_2_load_34 | 47 | 0.0021694 | 0.00054371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_114-8_0_2_load_35 | 48 | 0.0039849 | 0.0009987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_114-8_0_2_load_36 | 49 | 0.0011499 | 0.0002882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_114-8_0_2_load_37 | 50 | 0.0025769 | 0.00064583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_114-8_0_2_load_60 | 52 | 0.0017693 | 0.00044344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_114-8_0_2_load_38 | 54 | 0.0085259 | 0.0021368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_114-8_0_2_load_40 | 56 | 0.012704 | 0.003184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_114-8_0_2_load_41 | 57 | 0.0017172 | 0.00043037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_114-8_0_2_load_103 | 60 | 0.011071 | 0.0027746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_114-8_0_2_load_102 | 61 | 0.0035372 | 0.00088649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_114-8_0_2_load_45 | 63 | 0.00090512 | 0.00022685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_114-8_0_2_load_46 | 64 | 0.00023879 | 5.9848e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_114-8_0_2_load_97 | 65 | 0.00024093 | 6.0383e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_114-8_0_2_load_47 | 66 | 0.0011734 | 0.00029409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_114-8_0_2_load_99 | 67 | 0.0016226 | 0.00040667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_114-8_0_2_load_101 | 68 | 0.0015151 | 0.00037973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_114-8_0_2_load_98 | 70 | 0.0005509 | 0.00013807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_114-8_0_2_load_48 | 71 | 0.00044285 | 0.00011099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_114-8_0_2_load_78 | 72 | 0.00026853 | 6.73e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_114-8_0_2_load_52 | 74 | 0.0008483 | 0.0002126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_114-8_0_2_load_53 | 75 | 0.0011352 | 0.00028451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_114-8_0_2_load_56 | 76 | 0.00073249 | 0.00018358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_114-8_0_2_load_58 | 77 | 0.0012068 | 0.00030245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_114-8_0_2_load_96 | 78 | 0.0012079 | 0.00030274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_114-8_0_2_load_65 | 80 | 0.0051464 | 0.0012898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_114-8_0_2_load_64 | 82 | 0.0040984 | 0.0010271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_114-8_0_2_load_77 | 84 | 0.0012881 | 0.00032283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_114-8_0_2_load_95 | 85 | 0.0039619 | 0.00099295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_114-8_0_2_load_88 | 87 | 0.0027348 | 0.0006854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_114-8_0_2_load_76 | 88 | 0.0010458 | 0.0002621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_114-8_0_2_load_66 | 89 | 0.0027039 | 0.00067766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_114-8_0_2_load_67 | 90 | 0.00063292 | 0.00015862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_114-8_0_2_load_74 | 92 | 0.0068348 | 0.001713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_114-8_0_2_load_93 | 93 | 0.00079639 | 0.00019959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_114-8_0_2_load_94 | 95 | 0.002989 | 0.00074911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_114-8_0_2_load_90 | 96 | 0.00069668 | 0.00017461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_114-8_0_2_load_89 | 97 | 0.0017012 | 0.00042637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_114-8_0_2_load_91 | 98 | 0.00035317 | 8.8513e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 90 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_114-8_0_2_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.013404 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_114-8_0_2_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.007208 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_114-8_0_2_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.25942 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_114-8_0_2_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.010806 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_114-8_0_2_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 13 | 0.11703 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_114-8_0_2_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 18 | 0.011864 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_114-8_0_2_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.0098082 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_114-8_0_2_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.021276 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_114-8_0_2_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 40 | 0.0055074 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_114-8_0_2_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 37 | 0.036023 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_114-8_0_2_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 34 | 0.011176 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_114-8_0_2_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.0087018 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_114-8_0_2_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.02294 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_114-8_0_2_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 14 | 0.024015 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_114-8_0_2_line_14 | NAYY 4x150 SE | 10 | 15 | 0.0092052 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_114-8_0_2_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.078283 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_114-8_0_2_line_16 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.13655 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_114-8_0_2_line_17 | NAYY 4x150 SE | 12 | 19 | 0.0057273 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_114-8_0_2_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.0068985 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_114-8_0_2_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.012462 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_114-8_0_2_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.013538 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_114-8_0_2_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.029688 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_114-8_0_2_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.016323 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_114-8_0_2_line_23 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.020268 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_114-8_0_2_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.027373 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_114-8_0_2_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 77 | 0.015045 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_114-8_0_2_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 73 | 0.0023827 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_114-8_0_2_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.063915 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_114-8_0_2_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.026187 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_114-8_0_2_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.04914 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_114-8_0_2_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.019488 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_114-8_0_2_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.034282 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_114-8_0_2_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.0081882 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_114-8_0_2_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 55 | 0.042004 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_114-8_0_2_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.008518 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_114-8_0_2_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.0061001 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_114-8_0_2_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.036418 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_114-8_0_2_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.004048 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_114-8_0_2_line_38 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.024768 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_114-8_0_2_line_39 | NAYY 4x150 SE | 36 | 39 | 0.024065 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_114-8_0_2_line_40 | NAYY 4x150 SE | 37 | 41 | 0.0094607 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_114-8_0_2_line_41 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.039746 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_114-8_0_2_line_42 | NAYY 4x150 SE | 39 | 42 | 0.019764 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_114-8_0_2_line_43 | NAYY 4x150 SE | 42 | 92 | 0.031692 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_114-8_0_2_line_44 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.036849 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_114-8_0_2_line_45 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.016749 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_114-8_0_2_line_46 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.0071013 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_114-8_0_2_line_47 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.007218 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_114-8_0_2_line_48 | NAYY 4x150 SE | 45 | 48 | 0.010866 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_114-8_0_2_line_49 | NAYY 4x150 SE | 46 | 49 | 0.02179 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_114-8_0_2_line_50 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.010366 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_114-8_0_2_line_51 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.018975 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_114-8_0_2_line_52 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.010913 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_114-8_0_2_line_53 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.033439 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_114-8_0_2_line_54 | NAYY 4x150 SE | 52 | 81 | 0.024123 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_114-8_0_2_line_55 | NAYY 4x150 SE | 53 | 82 | 0.02317 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_114-8_0_2_line_56 | NAYY 4x150 SE | 53 | 79 | 0.004422 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
57 | LV_114-8_0_2_line_57 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.016416 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_114-8_0_2_line_58 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.015767 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_114-8_0_2_line_59 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.043034 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_114-8_0_2_line_60 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.0071937 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_114-8_0_2_line_61 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.009573 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_114-8_0_2_line_62 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.030737 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_114-8_0_2_line_63 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.020121 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_114-8_0_2_line_64 | NAYY 4x150 SE | 59 | 62 | 0.052737 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_114-8_0_2_line_65 | NAYY 4x150 SE | 61 | 91 | 0.01134 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_114-8_0_2_line_66 | NAYY 4x150 SE | 62 | 78 | 0.032328 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_114-8_0_2_line_67 | NAYY 4x150 SE | 62 | 74 | 0.024431 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_114-8_0_2_line_68 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.019746 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_114-8_0_2_line_69 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.44463 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_114-8_0_2_line_70 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.010913 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_114-8_0_2_line_71 | NAYY 4x150 SE | 66 | 71 | 0.005155 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_114-8_0_2_line_72 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.010781 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_114-8_0_2_line_73 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.11211 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_114-8_0_2_line_74 | NAYY 4x150 SE | 67 | 70 | 0.012614 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_114-8_0_2_line_75 | NAYY 4x150 SE | 68 | 82 | 0.0060086 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_114-8_0_2_line_76 | NAYY 4x150 SE | 69 | 72 | 0.0090323 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_114-8_0_2_line_77 | NAYY 4x150 SE | 70 | 91 | 0.011582 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_114-8_0_2_line_78 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.012379 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_114-8_0_2_line_79 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.034629 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_114-8_0_2_line_80 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.015137 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_114-8_0_2_line_81 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.0089249 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_114-8_0_2_line_82 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.019678 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
83 | LV_114-8_0_2_line_83 | NAYY 4x150 SE | 80 | 89 | 0.016239 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
84 | LV_114-8_0_2_line_84 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.016769 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_114-8_0_2_line_85 | NAYY 4x150 SE | 81 | 84 | 0.012053 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_114-8_0_2_line_86 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.012797 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_114-8_0_2_line_87 | NAYY 4x150 SE | 83 | 86 | 0.045555 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_114-8_0_2_line_88 | NAYY 4x150 SE | 84 | 88 | 0.022388 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_114-8_0_2_line_89 | NAYY 4x150 SE | 85 | 95 | 0.0047194 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_114-8_0_2_line_90 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.0077041 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_114-8_0_2_line_91 | NAYY 4x150 SE | 87 | 94 | 0.032863 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_114-8_0_2_line_92 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.0035697 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
93 | LV_114-8_0_2_line_93 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.00053455 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_114-8_0_2_line_94 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.017346 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_114-8_0_2_line_95 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.014632 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_114-8_0_2_line_96 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.010703 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_114-8_0_2_line_97 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.0018253 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_114-8_0_2_trafo_67 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 99 | 90 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2711587.518 | 1243439.5756 | 2711593.3545 | 1243427.509
1 | 2711593.3545 | 1243427.509 | 2711597.5845 | 1243421.6728
2 | 2711756.9361 | 1243636.033 | 2711587.518 | 1243439.5756
3 | 2711756.9361 | 1243636.033 | 2711766.9903 | 1243639.9924
4 | 2711766.9903 | 1243639.9924 | 2711865.4371 | 1243576.7212
5 | 2711773.3593 | 1243649.8757 | 2711767.4941 | 1243640.1908 | 2711766.9903 | 1243639.9924
6 | 2711865.2454 | 1243283.7018 | 2711868.1 | 1243293.0854
7 | 2711888.8042 | 1243290.8295 | 2711878.8411 | 1243292.3762 | 2711873.2107 | 1243294.2827 | 2711868.1 | 1243293.0854
8 | 2711865.2454 | 1243283.7018 | 2711869.4406 | 1243280.1336
9 | 2711888.8042 | 1243290.8295 | 2711899.5705 | 1243256.4525
10 | 2711888.8042 | 1243290.8295 | 2711889.1239 | 1243299.9317 | 2711889.7686 | 1243301.8968
11 | 2711761.0772 | 1243708.7028 | 2711763.7015 | 1243716.9994
12 | 2711761.5246 | 1243685.7706 | 2711761.0772 | 1243708.7028
13 | 2711757.0405 | 1243662.1782 | 2711761.5246 | 1243685.7706
14 | 2711761.5246 | 1243685.7706 | 2711770.4313 | 1243688.0958
15 | 2711999.1779 | 1243549.1527 | 2712005.1892 | 1243546.6864 | 2712008.0336 | 1243539.3787 | 2712008.1099 | 1243528.5381 | 2712002.937 | 1243501.8301 | 2711997.7642 | 1243476.4534
16 | 2711999.1779 | 1243549.1527 | 2711865.4371 | 1243576.7212
17 | 2711996.6203 | 1243470.8415 | 2711997.7642 | 1243476.4534
18 | 2711757.0405 | 1243662.1782 | 2711762.549 | 1243658.0254
19 | 2711781.3296 | 1243693.4498 | 2711775.106 | 1243691.9536 | 2711770.4313 | 1243688.0958
20 | 2711773.3593 | 1243649.8757 | 2711762.549 | 1243658.0254
21 | 2711996.6203 | 1243470.8415 | 2711986.7387 | 1243465.2838 | 2711977.5464 | 1243462.8528 | 2711968.816 | 1243464.2578
22 | 2711996.6203 | 1243470.8415 | 2711992.9442 | 1243454.9371
23 | 2711992.9442 | 1243454.9371 | 2711974.5472 | 1243446.4307
24 | 2711992.9442 | 1243454.9371 | 2711991.0466 | 1243446.1386 | 2711991.5485 | 1243439.5762 | 2711995.7531 | 1243433.1059 | 2711999.4397 | 1243431.3723
25 | 2711961.8869 | 1243438.6465 | 2711965.8893 | 1243442.4276 | 2711974.5472 | 1243446.4307
26 | 2712001.5958 | 1243430.3584 | 2711999.4397 | 1243431.3723
27 | 2712133.4063 | 1243604.8549 | 2712129.1945 | 1243600.1159 | 2712127.8351 | 1243598.4444 | 2712116.8933 | 1243585.0046 | 2712095.9088 | 1243556.9523 | 2712093.0801 | 1243555.7929
28 | 2712158.0412 | 1243595.7798 | 2712135.9413 | 1243603.9243 | 2712133.4063 | 1243604.8549
29 | 2712158.0412 | 1243595.7798 | 2712153.8369 | 1243585.4476 | 2712150.2583 | 1243576.0057 | 2712145.9004 | 1243563.0018 | 2712142.8682 | 1243551.8466 | 2712142.2908 | 1243549.2984
30 | 2712137.9841 | 1243530.2925 | 2712142.2908 | 1243549.2984
31 | 2712137.9841 | 1243530.2925 | 2712148.0239 | 1243527.8692 | 2712159.1041 | 1243527.6006 | 2712171.9736 | 1243527.7112
32 | 2712137.9841 | 1243530.2925 | 2712136.1527 | 1243522.3117
33 | 2712126.9733 | 1243481.3228 | 2712135.8749 | 1243521.1008 | 2712136.1527 | 1243522.3117
34 | 2711913.475 | 1243325.1556 | 2711912.6547 | 1243327.7645 | 2711910.9176 | 1243333.2806
35 | 2711913.475 | 1243325.1556 | 2711918.5987 | 1243328.466
36 | 2711913.475 | 1243325.1556 | 2711907.1117 | 1243321.0323 | 2711895.1024 | 1243317.2361 | 2711890.7538 | 1243304.8998 | 2711889.7686 | 1243301.8968
37 | 2711921.4928 | 1243331.2963 | 2711918.5987 | 1243328.466
38 | 2711941.6953 | 1243342.0459 | 2711932.9177 | 1243342.4696 | 2711921.4928 | 1243331.2963
39 | 2711941.5585 | 1243366.1071 | 2711941.6953 | 1243342.0459
40 | 2711899.5705 | 1243256.4525 | 2711902.398 | 1243247.4242
41 | 2711941.5585 | 1243366.1071 | 2711934.3892 | 1243374.6454 | 2711924.5971 | 1243377.9523 | 2711919.6689 | 1243374.3008 | 2711916.3209 | 1243362.6437
42 | 2711941.5585 | 1243366.1071 | 2711957.7872 | 1243377.4558
43 | 2711957.7872 | 1243377.4558 | 2711963.8757 | 1243381.7185 | 2711975.3942 | 1243379.0671 | 2711982.4047 | 1243368.7909
44 | 2712071.713 | 1243318.0934 | 2712058.4869 | 1243283.7003
45 | 2712071.7647 | 1243334.4839 | 2712073.387 | 1243326.6527 | 2712072.3026 | 1243319.6265 | 2712071.713 | 1243318.0934
46 | 2712055.938 | 1243277.0721 | 2712058.4869 | 1243283.7003
47 | 2712071.7647 | 1243334.4839 | 2712077.6734 | 1243338.6544
48 | 2712071.7647 | 1243334.4839 | 2712064.6265 | 1243342.6764
49 | 2712055.938 | 1243277.0721 | 2712050.1598 | 1243265.5871 | 2712044.0766 | 1243259.0448
50 | 2712057.817 | 1243350.4918 | 2712064.6265 | 1243342.6764
51 | 2712045.3517 | 1243364.7984 | 2712057.817 | 1243350.4918
52 | 2712045.3517 | 1243364.7984 | 2712036.9446 | 1243357.8402
53 | 2712045.3517 | 1243364.7984 | 2712069.3594 | 1243388.1483
54 | 2712018.3612 | 1243342.4597 | 2712036.9446 | 1243357.8402
55 | 2712069.3594 | 1243388.1483 | 2712090.4144 | 1243378.478
56 | 2712072.3442 | 1243391.4184 | 2712069.3594 | 1243388.1483
57 | 2712126.9733 | 1243481.3228 | 2712110.9751 | 1243485.0012
58 | 2712101.4846 | 1243474.3578 | 2712104.9542 | 1243483.1749 | 2712110.9751 | 1243485.0012
59 | 2712126.9733 | 1243481.3228 | 2712123.7438 | 1243468.2067 | 2712119.3884 | 1243455.8589 | 2712114.7232 | 1243445.5069 | 2712112.3176 | 1243441.0348
60 | 2712108.9098 | 1243434.6995 | 2712112.3176 | 1243441.0348
61 | 2712108.9098 | 1243434.6995 | 2712103.7631 | 1243426.618
62 | 2712108.9098 | 1243434.6995 | 2712118.6222 | 1243430.4129 | 2712130.0058 | 1243426.9029 | 2712136.787 | 1243422.2772
63 | 2712103.7631 | 1243426.618 | 2712110.1124 | 1243420.6776 | 2712111.0107 | 1243409.2872
64 | 2712060.4457 | 1243430.5696 | 2712067.5921 | 1243430.4489 | 2712075.8679 | 1243430.1717 | 2712083.5581 | 1243427.2813 | 2712091.8531 | 1243419.9876 | 2712095.864 | 1243416.5718 | 2712103.7631 | 1243426.618
65 | 2712111.9023 | 1243397.982 | 2712111.0107 | 1243409.2872
66 | 2712060.4457 | 1243430.5696 | 2712059.9092 | 1243441.7574 | 2712065.1211 | 1243462.2321
67 | 2712060.4457 | 1243430.5696 | 2712036.0758 | 1243428.8398
68 | 2712229.8869 | 1243270.9566 | 2712229.4594 | 1243277.7742 | 2712224.3608 | 1243289.6406
69 | 2712229.8869 | 1243270.9566 | 2712665.6368 | 1243182.5258
70 | 2712224.3608 | 1243289.6406 | 2712224.2082 | 1243289.9958 | 2712217.6415 | 1243298.2227 | 2712217.6415 | 1243298.2227
71 | 2712212.8508 | 1243300.1261 | 2712217.6415 | 1243298.2227
72 | 2712095.8747 | 1243375.9702 | 2712097.6601 | 1243375.1502 | 2712106.4679 | 1243375.528
73 | 2712106.4679 | 1243375.528 | 2712191.805 | 1243302.8156
74 | 2712112.2935 | 1243386.7166 | 2712106.4679 | 1243375.528 | 2712106.4679 | 1243375.528
75 | 2712095.8747 | 1243375.9702 | 2712090.4144 | 1243378.478
76 | 2712191.805 | 1243302.8156 | 2712199.5933 | 1243302.3403 | 2712200.8213 | 1243302.2795
77 | 2712111.9023 | 1243397.982 | 2712113.2158 | 1243388.4881 | 2712112.2935 | 1243386.7166
78 | 2712200.8213 | 1243302.2795 | 2712208.3712 | 1243301.9059 | 2712212.8508 | 1243300.1261
79 | 2712001.5958 | 1243430.3584 | 2712010.8417 | 1243428.7538 | 2712032.2624 | 1243428.5692 | 2712036.0758 | 1243428.8398
80 | 2712001.5958 | 1243430.3584 | 2712006.5237 | 1243440.8265 | 2712009.5137 | 1243442.7724
81 | 2712016.9939 | 1243447.6407 | 2712009.5137 | 1243442.7724
82 | 2712072.3442 | 1243391.4184 | 2712059.1601 | 1243406.0266
83 | 2712059.1601 | 1243406.0266 | 2712057.3256 | 1243408.0593 | 2712046.9722 | 1243399.3943
84 | 2712005.2847 | 1243341.9347 | 2712010.5115 | 1243336.9849 | 2712018.3612 | 1243342.4597
85 | 2712018.3612 | 1243342.4597 | 2712026.1483 | 1243333.2597
86 | 2712005.2847 | 1243341.9347 | 2711996.4057 | 1243351.1503
87 | 2711981.1133 | 1243312.4214 | 2711993.8545 | 1243324.2936 | 2712010.5115 | 1243336.9849 | 2712005.2847 | 1243341.9347
88 | 2712040.6123 | 1243316.1714 | 2712026.1483 | 1243333.2597
89 | 2711993.1312 | 1243354.5489 | 2711996.4057 | 1243351.1503
90 | 2711981.1133 | 1243312.4214 | 2711983.4834 | 1243309.8196 | 2711983.8975 | 1243305.6555
91 | 2711986.4411 | 1243272.9013 | 2711985.7792 | 1243286.7333 | 2711983.8975 | 1243305.6555
92 | 2712044.2347 | 1243397.1032 | 2712046.9722 | 1243399.3943
93 | 2711982.7059 | 1243368.3493 | 2711982.4047 | 1243368.7909
94 | 2711982.7059 | 1243368.3493 | 2711989.6696 | 1243358.1419 | 2711993.1312 | 1243354.5489
95 | 2711986.4411 | 1243272.9013 | 2712001.0693 | 1243273.2402
96 | 2712010.8747 | 1243276.7891 | 2712004.6228 | 1243273.3226 | 2712001.0693 | 1243273.2402
97 | 2712012.4711 | 1243277.6742 | 2712010.8747 | 1243276.7891

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2711593.3545 | 1243427.509
1 | 2711587.518 | 1243439.5756
2 | 2711597.5845 | 1243421.6728
3 | 2711756.9361 | 1243636.033
4 | 2711766.9903 | 1243639.9924
5 | 2711868.1 | 1243293.0854
6 | 2711865.2454 | 1243283.7018
7 | 2711888.8042 | 1243290.8295
8 | 2711763.7015 | 1243716.9994
9 | 2711761.0772 | 1243708.7028
10 | 2711761.5246 | 1243685.7706
11 | 2711999.1779 | 1243549.1527
12 | 2711997.7642 | 1243476.4534
13 | 2711865.4371 | 1243576.7212
14 | 2711757.0405 | 1243662.1782
15 | 2711770.4313 | 1243688.0958
16 | 2711762.549 | 1243658.0254
17 | 2711781.3296 | 1243693.4498
18 | 2711773.3593 | 1243649.8757
19 | 2711996.6203 | 1243470.8415
20 | 2711968.816 | 1243464.2578
21 | 2711992.9442 | 1243454.9371
22 | 2711974.5472 | 1243446.4307
23 | 2711999.4397 | 1243431.3723
24 | 2712093.0801 | 1243555.7929
25 | 2712133.4063 | 1243604.8549
26 | 2712158.0412 | 1243595.7798
27 | 2712142.2908 | 1243549.2984
28 | 2712137.9841 | 1243530.2925
29 | 2712171.9736 | 1243527.7112
30 | 2712136.1527 | 1243522.3117
31 | 2711910.9176 | 1243333.2806
32 | 2711913.475 | 1243325.1556
33 | 2711918.5987 | 1243328.466
34 | 2711889.7686 | 1243301.8968
35 | 2711921.4928 | 1243331.2963
36 | 2711941.6953 | 1243342.0459
37 | 2711899.5705 | 1243256.4525
38 | 2711916.3209 | 1243362.6437
39 | 2711941.5585 | 1243366.1071
40 | 2711869.4406 | 1243280.1336
41 | 2711902.398 | 1243247.4242
42 | 2711957.7872 | 1243377.4558
43 | 2712071.713 | 1243318.0934
44 | 2712058.4869 | 1243283.7003
45 | 2712071.7647 | 1243334.4839
46 | 2712055.938 | 1243277.0721
47 | 2712077.6734 | 1243338.6544
48 | 2712064.6265 | 1243342.6764
49 | 2712044.0766 | 1243259.0448
50 | 2712057.817 | 1243350.4918
51 | 2712045.3517 | 1243364.7984
52 | 2712036.9446 | 1243357.8402
53 | 2712069.3594 | 1243388.1483
54 | 2712110.9751 | 1243485.0012
55 | 2712126.9733 | 1243481.3228
56 | 2712101.4846 | 1243474.3578
57 | 2712112.3176 | 1243441.0348
58 | 2712108.9098 | 1243434.6995
59 | 2712103.7631 | 1243426.618
60 | 2712136.787 | 1243422.2772
61 | 2712111.0107 | 1243409.2872
62 | 2712060.4457 | 1243430.5696
63 | 2712229.8869 | 1243270.9566
64 | 2712224.3608 | 1243289.6406
65 | 2712665.6368 | 1243182.5258
66 | 2712217.6415 | 1243298.2227
67 | 2712106.4679 | 1243375.528
68 | 2712095.8747 | 1243375.9702
69 | 2712191.805 | 1243302.8156
70 | 2712112.2935 | 1243386.7166
71 | 2712212.8508 | 1243300.1261
72 | 2712200.8213 | 1243302.2795
73 | 2712001.5958 | 1243430.3584
74 | 2712036.0758 | 1243428.8398
75 | 2712009.5137 | 1243442.7724
76 | 2712016.9939 | 1243447.6407
77 | 2711961.8869 | 1243438.6465
78 | 2712065.1211 | 1243462.2321
79 | 2712072.3442 | 1243391.4184
80 | 2712059.1601 | 1243406.0266
81 | 2712018.3612 | 1243342.4597
82 | 2712090.4144 | 1243378.478
83 | 2712005.2847 | 1243341.9347
84 | 2712026.1483 | 1243333.2597
85 | 2711996.4057 | 1243351.1503
86 | 2711981.1133 | 1243312.4214
87 | 2711983.8975 | 1243305.6555
88 | 2712040.6123 | 1243316.1714
89 | 2712046.9722 | 1243399.3943
90 | 2712044.2347 | 1243397.1032
91 | 2712111.9023 | 1243397.982
92 | 2711982.4047 | 1243368.7909
93 | 2711982.7059 | 1243368.3493
94 | 2711986.4411 | 1243272.9013
95 | 2711993.1312 | 1243354.5489
96 | 2712001.0693 | 1243273.2402
97 | 2712010.8747 | 1243276.7891
98 | 2712012.4711 | 1243277.6742
99 | 2712072.3442 | 1243391.4184

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97645 | -0.16627 | 0.0013557 | 0.00033977
1 | 0.97653 | -0.16572 | 0.00050743 | 0.00012717
2 | 0.97643 | -0.16646 | 0.0025178 | 0.00063101
3 | 0.97819 | -0.15381 | 0.00036617 | 9.177e-05
4 | 0.97826 | -0.15327 | 0.00059031 | 0.00014795
5 | 0.9818 | -0.1279 | 0.0038052 | 0.00095367
6 | 0.98171 | -0.12859 | 0 | 0
7 | 0.98213 | -0.12557 | 0 | 0
8 | 0.97806 | -0.1547 | 0.0011314 | 0.00028356
9 | 0.97808 | -0.1546 | 0 | 0
10 | 0.97812 | -0.15433 | 0 | 0
11 | 0.9811 | -0.13292 | 0 | 0
12 | 0.982 | -0.12646 | 0.0012925 | 0.00032393
13 | 0.97952 | -0.14421 | 0.00051824 | 0.00012988
14 | 0.97817 | -0.15393 | 0 | 0
15 | 0.97811 | -0.15437 | 0.00028465 | 7.1341e-05
16 | 0.97819 | -0.15382 | 0.0004737 | 0.00011872
17 | 0.97811 | -0.15439 | 0.00016084 | 4.031e-05
18 | 0.97823 | -0.15353 | 0 | 0
19 | 0.98208 | -0.12591 | 0 | 0
20 | 0.98204 | -0.12617 | 0.00084922 | 0.00021284
21 | 0.98232 | -0.1242 | 0 | 0
22 | 0.98225 | -0.12465 | 0.0009343 | 0.00023416
23 | 0.9828 | -0.12073 | 0.0011229 | 0.00028143
24 | 0.98041 | -0.13774 | 0.0039109 | 0.00098017
25 | 0.98077 | -0.13514 | 0 | 0
26 | 0.98092 | -0.13408 | 0 | 0
27 | 0.9812 | -0.13208 | 0.0015336 | 0.00038435
28 | 0.98136 | -0.13098 | 0 | 0
29 | 0.98116 | -0.13241 | 0.0040203 | 0.0010076
30 | 0.98147 | -0.13017 | 0.0040294 | 0.0010099
31 | 0.98313 | -0.11845 | 0.0045738 | 0.0011463
32 | 0.98318 | -0.11805 | 0 | 0
33 | 0.98336 | -0.11678 | 0.0010278 | 0.00025759
34 | 0.98236 | -0.12395 | 0.0017222 | 0.00043162
35 | 0.98349 | -0.11589 | 0.0020846 | 0.00052244
36 | 0.98433 | -0.10992 | 0 | 0
37 | 0.98195 | -0.12682 | 0.001492 | 0.00037393
38 | 0.98505 | -0.10482 | 0.0016847 | 0.00042222
39 | 0.98514 | -0.10413 | 0 | 0
40 | 0.98165 | -0.12897 | 0.0067763 | 0.0016983
41 | 0.98193 | -0.127 | 0.0018725 | 0.00046929
42 | 0.98586 | -0.099042 | 0 | 0
43 | 0.9916 | -0.058615 | 0.0026101 | 0.00065416
44 | 0.99147 | -0.059488 | 0.0011781 | 0.00029526
45 | 0.99171 | -0.057774 | 0 | 0
46 | 0.99146 | -0.059571 | 0 | 0
47 | 0.99169 | -0.057933 | 0.0021694 | 0.00054371
48 | 0.99183 | -0.05699 | 0.0039849 | 0.0009987
49 | 0.99142 | -0.059825 | 0.0011499 | 0.0002882
50 | 0.99199 | -0.055822 | 0.0025769 | 0.00064583
51 | 0.99236 | -0.05319 | 0 | 0
52 | 0.99159 | -0.058643 | 0.0017693 | 0.00044344
53 | 0.9954 | -0.031925 | 0 | 0
54 | 0.98179 | -0.1279 | 0.0085259 | 0.0021368
55 | 0.98229 | -0.1243 | 0 | 0
56 | 0.9815 | -0.12998 | 0.012704 | 0.003184
57 | 0.98446 | -0.10886 | 0.0017172 | 0.00043037
58 | 0.98484 | -0.10616 | 0 | 0
59 | 0.9855 | -0.10148 | 0 | 0
60 | 0.98435 | -0.10967 | 0.011071 | 0.0027746
61 | 0.98739 | -0.088093 | 0.0035372 | 0.00088649
62 | 0.98418 | -0.11089 | 0 | 0
63 | 0.99023 | -0.068234 | 0.00090512 | 0.00022685
64 | 0.99026 | -0.067995 | 0.00023879 | 5.9848e-05
65 | 0.99008 | -0.069421 | 0.00024093 | 6.0383e-05
66 | 0.99029 | -0.067836 | 0.0011734 | 0.00029409
67 | 0.99093 | -0.063222 | 0.0016226 | 0.00040667
68 | 0.99208 | -0.055131 | 0.0015151 | 0.00037973
69 | 0.9904 | -0.067011 | 0 | 0
70 | 0.98967 | -0.072076 | 0.0005509 | 0.00013807
71 | 0.9903 | -0.067699 | 0.00044285 | 0.00011099
72 | 0.99036 | -0.067315 | 0.00026853 | 6.73e-05
73 | 0.98285 | -0.1204 | 0 | 0
74 | 0.98361 | -0.11494 | 0.0008483 | 0.0002126
75 | 0.98281 | -0.12069 | 0.0011352 | 0.00028451
76 | 0.9828 | -0.12076 | 0.00073249 | 0.00018358
77 | 0.98223 | -0.12484 | 0.0012068 | 0.00030245
78 | 0.98413 | -0.11129 | 0.0012079 | 0.00030274
79 | 0.99586 | -0.028753 | 0 | 0
80 | 0.99788 | -0.014673 | 0.0051464 | 0.0012898
81 | 0.98993 | -0.07029 | 0 | 0
82 | 0.99274 | -0.050538 | 0.0040984 | 0.0010271
83 | 0.98884 | -0.078009 | 0 | 0
84 | 0.98989 | -0.070577 | 0.0012881 | 0.00032283
85 | 0.9881 | -0.083192 | 0.0039619 | 0.00099295
86 | 0.98848 | -0.080565 | 0 | 0
87 | 0.98841 | -0.080997 | 0.0027348 | 0.0006854
88 | 0.98986 | -0.070816 | 0.0010458 | 0.0002621
89 | 0.99961 | -0.0026792 | 0.0027039 | 0.00067766
90 | 1 | 0 | -0.15301 | -0.038399
91 | 0.98852 | -0.08016 | 0 | 0
92 | 0.98701 | -0.090894 | 0.0068348 | 0.001713
93 | 0.98704 | -0.09072 | 0.00079639 | 0.00019959
94 | 0.98828 | -0.081922 | 0 | 0
95 | 0.98786 | -0.084914 | 0.002989 | 0.00074911
96 | 0.98823 | -0.082334 | 0.00069668 | 0.00017461
97 | 0.98819 | -0.082559 | 0.0017012 | 0.00042637
98 | 0.98819 | -0.082565 | 0.00035317 | 8.8513e-05
99 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0038735 | -0.00097072 | 0.0038738 | 0.00097067 | 2.9143e-07 | -5.5591e-08 | 0.0059029 | 0.0059028 | 0.0059029 | 0.97645 | -0.16627 | 0.97653 | -0.16572 | 2.1862
1 | 0.0025178 | 0.00063095 | -0.0025178 | -0.00063101 | 6.6216e-08 | -6.4692e-08 | 0.0038369 | 0.0038369 | 0.0038369 | 0.97645 | -0.16627 | 0.97643 | -0.16646 | 1.4211
2 | -0.0043813 | -0.0010978 | 0.0043885 | 0.0010974 | 7.2135e-06 | -4.7662e-07 | 0.006676 | 0.0066748 | 0.006676 | 0.97653 | -0.16572 | 0.97819 | -0.15381 | 2.4726
3 | -0.0047546 | -0.0011891 | 0.004755 | 0.0011891 | 3.5264e-07 | -2.5379e-11 | 0.0072319 | 0.0072318 | 0.0072319 | 0.97819 | -0.15381 | 0.97826 | -0.15327 | 2.6785
4 | -0.0073962 | -0.0018498 | 0.0074055 | 0.0018518 | 9.2398e-06 | 2.0826e-06 | 0.011249 | 0.011248 | 0.011249 | 0.97826 | -0.15327 | 0.97952 | -0.14421 | 4.1663
5 | 0.0020509 | 0.00051268 | -0.0020509 | -0.0005128 | 7.2028e-08 | -1.2125e-07 | 0.0031192 | 0.0031192 | 0.0031192 | 0.97826 | -0.15327 | 0.97823 | -0.15353 | 1.1553
6 | 0.0067773 | 0.0016985 | -0.0067766 | -0.0016984 | 6.4573e-07 | 1.2433e-07 | 0.010272 | 0.010272 | 0.010272 | 0.9818 | -0.1279 | 0.98171 | -0.12859 | 3.8043
7 | -0.010582 | -0.0026522 | 0.010586 | 0.0026532 | 3.4152e-06 | 1.0444e-06 | 0.016039 | 0.016039 | 0.016039 | 0.9818 | -0.1279 | 0.98213 | -0.12557 | 5.9403
8 | 0.0067766 | 0.0016984 | -0.0067763 | -0.0016983 | 3.6259e-07 | 6.9827e-08 | 0.010272 | 0.010272 | 0.010272 | 0.98171 | -0.12859 | 0.98165 | -0.12897 | 3.8043
9 | 0.0033651 | 0.00084288 | -0.0033645 | -0.00084311 | 5.8429e-07 | -2.3105e-07 | 0.0050983 | 0.0050984 | 0.0050984 | 0.98213 | -0.12557 | 0.98195 | -0.12682 | 1.8883
10 | -0.013951 | -0.0034961 | 0.013954 | 0.0034971 | 3.1157e-06 | 1.0569e-06 | 0.021137 | 0.021137 | 0.021137 | 0.98213 | -0.12557 | 0.98236 | -0.12395 | 7.8285
11 | -0.0011314 | -0.00028356 | 0.0011314 | 0.00028346 | 1.6088e-08 | -1.0302e-07 | 0.0017213 | 0.0017213 | 0.0017213 | 0.97806 | -0.1547 | 0.97808 | -0.1546 | 0.63753
12 | -0.0011314 | -0.00028346 | 0.0011315 | 0.00028319 | 4.241e-08 | -2.7161e-07 | 0.0017213 | 0.0017212 | 0.0017213 | 0.97808 | -0.1546 | 0.97812 | -0.15433 | 0.63752
13 | -0.001577 | -0.00039457 | 0.0015771 | 0.0003943 | 8.6228e-08 | -2.6827e-07 | 0.0023988 | 0.0023987 | 0.0023988 | 0.97812 | -0.15433 | 0.97817 | -0.15393 | 0.88846
14 | 0.00044549 | 0.00011138 | -0.00044549 | -0.00011149 | 2.6378e-09 | -1.1452e-07 | 0.00067764 | 0.00067768 | 0.00067768 | 0.97812 | -0.15433 | 0.97811 | -0.15437 | 0.25099
15 | -0.0079361 | -0.0019848 | 0.0079431 | 0.0019865 | 7.0751e-06 | 1.7317e-06 | 0.012035 | 0.012035 | 0.012035 | 0.9811 | -0.13292 | 0.982 | -0.12646 | 4.4574
16 | 0.0079361 | 0.0019848 | -0.0079237 | -0.0019817 | 1.2342e-05 | 3.0255e-06 | 0.012035 | 0.012036 | 0.012036 | 0.9811 | -0.13292 | 0.97952 | -0.14421 | 4.4576
17 | -0.0092357 | -0.0023104 | 0.0092364 | 0.0023106 | 6.9979e-07 | 1.9669e-07 | 0.013993 | 0.013993 | 0.013993 | 0.982 | -0.12646 | 0.98208 | -0.12591 | 5.1827
18 | -0.0015771 | -0.0003943 | 0.0015771 | 0.00039422 | 2.4768e-08 | -7.7071e-08 | 0.0023987 | 0.0023987 | 0.0023987 | 0.97817 | -0.15393 | 0.97819 | -0.15382 | 0.88842
19 | 0.00016084 | 4.0154e-05 | -0.00016084 | -4.031e-05 | 4.6546e-10 | -1.5623e-07 | 0.00024463 | 0.00024469 | 0.00024469 | 0.97811 | -0.15437 | 0.97811 | -0.15439 | 0.090625
20 | -0.0020508 | -0.00051294 | 0.0020509 | 0.0005128 | 8.2194e-08 | -1.3834e-07 | 0.0031193 | 0.0031192 | 0.0031193 | 0.97819 | -0.15382 | 0.97823 | -0.15353 | 1.1553
21 | 0.00084925 | 0.00021247 | -0.00084922 | -0.00021284 | 3.0671e-08 | -3.6384e-07 | 0.0012866 | 0.0012868 | 0.0012868 | 0.98208 | -0.12591 | 0.98204 | -0.12617 | 0.47658
22 | -0.010086 | -0.0025231 | 0.010088 | 0.0025238 | 2.378e-06 | 7.0804e-07 | 0.01528 | 0.01528 | 0.01528 | 0.98208 | -0.12591 | 0.98232 | -0.1242 | 5.6592
23 | 0.0021413 | 0.00053623 | -0.0021411 | -0.00053643 | 1.3305e-07 | -2.0539e-07 | 0.0032434 | 0.0032435 | 0.0032435 | 0.98232 | -0.1242 | 0.98225 | -0.12465 | 1.2013
24 | -0.012229 | -0.00306 | 0.012235 | 0.0030619 | 5.8604e-06 | 1.9073e-06 | 0.018523 | 0.018523 | 0.018523 | 0.98232 | -0.1242 | 0.9828 | -0.12073 | 6.8604
25 | 0.0012068 | 0.00030227 | -0.0012068 | -0.00030245 | 3.1377e-08 | -1.7836e-07 | 0.0018282 | 0.0018282 | 0.0018282 | 0.98225 | -0.12465 | 0.98223 | -0.12484 | 0.67712
26 | -0.013358 | -0.0033434 | 0.013359 | 0.0033436 | 6.0807e-07 | 2.0368e-07 | 0.020223 | 0.020223 | 0.020223 | 0.9828 | -0.12073 | 0.98285 | -0.1204 | 7.4901
27 | -0.0039109 | -0.00098017 | 0.0039123 | 0.00097991 | 1.4052e-06 | -2.6584e-07 | 0.0059358 | 0.0059355 | 0.0059358 | 0.98041 | -0.13774 | 0.98077 | -0.13514 | 2.1984
28 | -0.0039123 | -0.00097991 | 0.0039129 | 0.0009798 | 5.7568e-07 | -1.0911e-07 | 0.0059355 | 0.0059354 | 0.0059355 | 0.98077 | -0.13514 | 0.98092 | -0.13408 | 2.1983
29 | -0.0039129 | -0.0009798 | 0.003914 | 0.00097959 | 1.0802e-06 | -2.0503e-07 | 0.0059354 | 0.0059352 | 0.0059354 | 0.98092 | -0.13408 | 0.9812 | -0.13208 | 2.1983
30 | -0.0054476 | -0.0013639 | 0.0054484 | 0.001364 | 8.2984e-07 | 7.2988e-08 | 0.0082609 | 0.0082608 | 0.0082609 | 0.9812 | -0.13208 | 0.98136 | -0.13098 | 3.0596
31 | 0.0040211 | 0.0010075 | -0.0040203 | -0.0010076 | 7.9522e-07 | -1.2719e-07 | 0.006097 | 0.0060972 | 0.0060972 | 0.98136 | -0.13098 | 0.98116 | -0.13241 | 2.2582
32 | -0.0094695 | -0.0023715 | 0.0094706 | 0.0023718 | 1.0533e-06 | 3.0164e-07 | 0.014358 | 0.014358 | 0.014358 | 0.98136 | -0.13098 | 0.98147 | -0.13017 | 5.3177
33 | -0.0135 | -0.0033816 | 0.013511 | 0.0033853 | 1.0979e-05 | 3.6916e-06 | 0.020467 | 0.020467 | 0.020467 | 0.98147 | -0.13017 | 0.98229 | -0.1243 | 7.5803
34 | -0.0045738 | -0.0011463 | 0.0045741 | 0.0011463 | 2.5473e-07 | -1.0045e-08 | 0.0069227 | 0.0069227 | 0.0069227 | 0.98313 | -0.11845 | 0.98318 | -0.11805 | 2.564
35 | -0.020263 | -0.0050795 | 0.020267 | 0.0050808 | 3.5801e-06 | 1.2996e-06 | 0.030668 | 0.030668 | 0.030668 | 0.98318 | -0.11805 | 0.98336 | -0.11678 | 11.3586
36 | 0.015689 | 0.0039332 | -0.015676 | -0.0039288 | 1.2813e-05 | 4.4668e-06 | 0.023745 | 0.023746 | 0.023746 | 0.98318 | -0.11805 | 0.98236 | -0.12395 | 8.7947
37 | -0.021295 | -0.0053384 | 0.021297 | 0.0053394 | 2.6228e-06 | 9.5741e-07 | 0.032223 | 0.032223 | 0.032223 | 0.98336 | -0.11678 | 0.98349 | -0.11589 | 11.9346
38 | -0.023382 | -0.0058618 | 0.023401 | 0.0058689 | 1.9343e-05 | 7.1251e-06 | 0.035377 | 0.035377 | 0.035377 | 0.98349 | -0.11589 | 0.98433 | -0.10992 | 13.1027
39 | -0.023401 | -0.0058689 | 0.02342 | 0.0058759 | 1.8794e-05 | 6.9222e-06 | 0.035377 | 0.035377 | 0.035377 | 0.98433 | -0.10992 | 0.98514 | -0.10413 | 13.1026
40 | 0.0018725 | 0.00046919 | -0.0018725 | -0.00046929 | 4.7533e-08 | -1.0139e-07 | 0.0028375 | 0.0028376 | 0.0028376 | 0.98195 | -0.12682 | 0.98193 | -0.127 | 1.0509
41 | -0.0016847 | -0.00042222 | 0.0016848 | 0.00042177 | 1.6061e-07 | -4.4424e-07 | 0.0025449 | 0.0025447 | 0.0025449 | 0.98505 | -0.10482 | 0.98514 | -0.10413 | 0.94254
42 | -0.025105 | -0.0062976 | 0.025122 | 0.0063042 | 1.7735e-05 | 6.5694e-06 | 0.037922 | 0.037922 | 0.037922 | 0.98514 | -0.10413 | 0.98586 | -0.099042 | 14.0451
43 | -0.025122 | -0.0063042 | 0.025151 | 0.0063147 | 2.8438e-05 | 1.0533e-05 | 0.037922 | 0.037921 | 0.037922 | 0.98586 | -0.099042 | 0.98701 | -0.090894 | 14.045
44 | 0.0023283 | 0.00058273 | -0.0023281 | -0.0005831 | 2.8067e-07 | -3.6733e-07 | 0.0034937 | 0.0034939 | 0.0034939 | 0.9916 | -0.058615 | 0.99147 | -0.059488 | 1.294
45 | -0.0049385 | -0.0012369 | 0.0049391 | 0.0012369 | 5.7396e-07 | 4.6647e-09 | 0.0074105 | 0.0074105 | 0.0074105 | 0.9916 | -0.058615 | 0.99171 | -0.057774 | 2.7446
46 | 0.00115 | 0.00028785 | -0.00115 | -0.00028793 | 1.3198e-08 | -8.6505e-08 | 0.0017258 | 0.0017258 | 0.0017258 | 0.99147 | -0.059488 | 0.99146 | -0.059571 | 0.63919
47 | 0.0021695 | 0.00054364 | -0.0021694 | -0.00054371 | 4.7726e-08 | -7.4774e-08 | 0.0032552 | 0.0032552 | 0.0032552 | 0.99171 | -0.057774 | 0.99169 | -0.057933 | 1.2056
48 | -0.0071085 | -0.0017805 | 0.0071093 | 0.0017807 | 7.7131e-07 | 1.5644e-07 | 0.010666 | 0.010666 | 0.010666 | 0.99171 | -0.057774 | 0.99183 | -0.05699 | 3.9502
49 | 0.00115 | 0.00028793 | -0.0011499 | -0.0002882 | 4.05e-08 | -2.6542e-07 | 0.0017258 | 0.0017259 | 0.0017259 | 0.99146 | -0.059571 | 0.99142 | -0.059825 | 0.63922
50 | -0.011094 | -0.0027794 | 0.011096 | 0.00278 | 1.7918e-06 | 5.5537e-07 | 0.016644 | 0.016644 | 0.016644 | 0.99183 | -0.05699 | 0.99199 | -0.055822 | 6.1645
51 | -0.013673 | -0.0034258 | 0.013678 | 0.0034275 | 4.9806e-06 | 1.6705e-06 | 0.020509 | 0.020509 | 0.020509 | 0.99199 | -0.055822 | 0.99236 | -0.05319 | 7.5961
52 | 0.049553 | 0.012458 | -0.049515 | -0.012444 | 3.761e-05 | 1.4325e-05 | 0.074317 | 0.074317 | 0.074317 | 0.99236 | -0.05319 | 0.99159 | -0.058643 | 27.5248
53 | -0.063231 | -0.015886 | 0.063419 | 0.015958 | 0.00018763 | 7.1731e-05 | 0.094826 | 0.094826 | 0.094826 | 0.99236 | -0.05319 | 0.9954 | -0.031925 | 35.1209
54 | 0.047746 | 0.012001 | -0.047669 | -0.011971 | 7.7301e-05 | 2.9421e-05 | 0.071662 | 0.071662 | 0.071662 | 0.99159 | -0.058643 | 0.98993 | -0.07029 | 26.5415
55 | 0.08029 | 0.020223 | -0.080082 | -0.020143 | 0.0002084 | 7.9855e-05 | 0.12006 | 0.12006 | 0.12006 | 0.9954 | -0.031925 | 0.99274 | -0.050538 | 44.4669
56 | -0.14371 | -0.036181 | 0.14377 | 0.036205 | 6.3708e-05 | 2.4388e-05 | 0.21489 | 0.21489 | 0.21489 | 0.9954 | -0.031925 | 0.99586 | -0.028753 | 39.7938
57 | -0.021234 | -0.005322 | 0.021244 | 0.0053259 | 1.0609e-05 | 3.8728e-06 | 0.032183 | 0.032182 | 0.032183 | 0.98179 | -0.1279 | 0.98229 | -0.1243 | 11.9195
58 | 0.012708 | 0.0031852 | -0.012704 | -0.003184 | 3.6498e-06 | 1.2045e-06 | 0.019261 | 0.019261 | 0.019261 | 0.98179 | -0.1279 | 0.9815 | -0.12998 | 7.1336
59 | -0.034755 | -0.0087112 | 0.03483 | 0.0087393 | 7.4435e-05 | 2.8083e-05 | 0.052649 | 0.052649 | 0.052649 | 0.98229 | -0.1243 | 0.98446 | -0.10886 | 19.4997
60 | -0.036547 | -0.0091697 | 0.036561 | 0.0091748 | 1.37e-05 | 5.1776e-06 | 0.055245 | 0.055244 | 0.055245 | 0.98446 | -0.10886 | 0.98484 | -0.10616 | 20.4609
61 | -0.047637 | -0.011951 | 0.047668 | 0.011963 | 3.0949e-05 | 1.1782e-05 | 0.07198 | 0.07198 | 0.07198 | 0.98484 | -0.10616 | 0.9855 | -0.10148 | 26.6591
62 | 0.011076 | 0.0027762 | -0.011071 | -0.0027746 | 5.3717e-06 | 1.6751e-06 | 0.016735 | 0.016735 | 0.016735 | 0.98484 | -0.10616 | 0.98435 | -0.10967 | 6.1982
63 | -0.064994 | -0.016304 | 0.065114 | 0.016351 | 0.00012092 | 4.6252e-05 | 0.09814 | 0.098139 | 0.09814 | 0.9855 | -0.10148 | 0.98739 | -0.088093 | 36.348
64 | 0.017326 | 0.0043415 | -0.017303 | -0.0043335 | 2.252e-05 | 7.9907e-06 | 0.02616 | 0.02616 | 0.02616 | 0.9855 | -0.10148 | 0.98418 | -0.11089 | 9.689
65 | -0.068652 | -0.017237 | 0.068727 | 0.017266 | 7.576e-05 | 2.8993e-05 | 0.10347 | 0.10347 | 0.10347 | 0.98739 | -0.088093 | 0.98852 | -0.08016 | 38.3222
66 | 0.001208 | 0.00030235 | -0.0012079 | -0.00030274 | 6.7288e-08 | -3.8491e-07 | 0.0018263 | 0.0018264 | 0.0018264 | 0.98418 | -0.11089 | 0.98413 | -0.11129 | 0.67646
67 | 0.016095 | 0.0040311 | -0.016086 | -0.004028 | 9.0273e-06 | 3.1617e-06 | 0.024334 | 0.024334 | 0.024334 | 0.98418 | -0.11089 | 0.98361 | -0.11494 | 9.0126
68 | -0.0011461 | -0.00028152 | 0.0011461 | 0.00028128 | 3.646e-08 | -2.4001e-07 | 0.0017202 | 0.0017201 | 0.0017202 | 0.99023 | -0.068234 | 0.99026 | -0.067995 | 0.63712
69 | 0.00024097 | 5.4678e-05 | -0.00024093 | -6.0383e-05 | 3.618e-08 | -5.705e-06 | 0.00036016 | 0.0003621 | 0.0003621 | 0.99023 | -0.068234 | 0.99008 | -0.069421 | 0.13411
70 | -0.0013849 | -0.00034113 | 0.001385 | 0.000341 | 2.9431e-08 | -1.2908e-07 | 0.002079 | 0.0020789 | 0.002079 | 0.99026 | -0.067995 | 0.99029 | -0.067836 | 0.76998
71 | -0.0025584 | -0.00063509 | 0.0025584 | 0.00063504 | 4.7485e-08 | -4.8061e-08 | 0.0038421 | 0.0038421 | 0.0038421 | 0.99029 | -0.067836 | 0.9903 | -0.067699 | 1.423
72 | -0.074336 | -0.018686 | 0.07442 | 0.018718 | 8.3851e-05 | 3.2111e-05 | 0.11165 | 0.11165 | 0.11165 | 0.99093 | -0.063222 | 0.99208 | -0.055131 | 41.35
73 | 0.0032718 | 0.00081238 | -0.0032701 | -0.00081317 | 1.687e-06 | -7.9467e-07 | 0.0049104 | 0.0049109 | 0.0049109 | 0.99093 | -0.063222 | 0.9904 | -0.067011 | 1.8188
74 | 0.069441 | 0.017467 | -0.069356 | -0.017434 | 8.5625e-05 | 3.2771e-05 | 0.1043 | 0.1043 | 0.1043 | 0.99093 | -0.063222 | 0.98967 | -0.072076 | 38.6289
75 | -0.075935 | -0.019097 | 0.075983 | 0.019116 | 4.8656e-05 | 1.8636e-05 | 0.11392 | 0.11392 | 0.11392 | 0.99208 | -0.055131 | 0.99274 | -0.050538 | 42.1917
76 | 0.0032701 | 0.00081317 | -0.00327 | -0.00081323 | 1.3593e-07 | -6.3949e-08 | 0.0049109 | 0.0049109 | 0.0049109 | 0.9904 | -0.067011 | 0.99036 | -0.067315 | 1.8189
77 | 0.068805 | 0.017296 | -0.068727 | -0.017266 | 7.7372e-05 | 2.961e-05 | 0.10347 | 0.10347 | 0.10347 | 0.98967 | -0.072076 | 0.98852 | -0.08016 | 38.3222
78 | -0.0030013 | -0.00074603 | 0.0030014 | 0.00074593 | 1.5695e-07 | -9.8918e-08 | 0.0045075 | 0.0045075 | 0.0045075 | 0.9903 | -0.067699 | 0.99036 | -0.067315 | 1.6694
79 | -0.015226 | -0.0038114 | 0.015238 | 0.0038154 | 1.1481e-05 | 3.9767e-06 | 0.023051 | 0.023051 | 0.023051 | 0.98285 | -0.1204 | 0.98361 | -0.11494 | 8.5374
80 | 0.0018678 | 0.00046781 | -0.0018677 | -0.00046798 | 7.5527e-08 | -1.6278e-07 | 0.0028277 | 0.0028277 | 0.0028277 | 0.98285 | -0.1204 | 0.98281 | -0.12069 | 1.0473
81 | 0.00073249 | 0.00018347 | -0.00073249 | -0.00018358 | 6.8495e-09 | -1.1046e-07 | 0.001109 | 0.001109 | 0.001109 | 0.98281 | -0.12069 | 0.9828 | -0.12076 | 0.41075
82 | -0.14377 | -0.036205 | 0.14406 | 0.036314 | 0.0002835 | 0.00010853 | 0.21489 | 0.21489 | 0.21489 | 0.99586 | -0.028753 | 0.99788 | -0.014673 | 39.7938
83 | -0.1492 | -0.037603 | 0.14945 | 0.037699 | 0.00025096 | 9.6099e-05 | 0.22256 | 0.22256 | 0.22256 | 0.99788 | -0.014673 | 0.99961 | -0.0026792 | 41.2149
84 | 0.045335 | 0.011387 | -0.045286 | -0.011368 | 4.8604e-05 | 1.8478e-05 | 0.068154 | 0.068154 | 0.068154 | 0.98993 | -0.07029 | 0.98884 | -0.078009 | 25.2422
85 | 0.002334 | 0.00058453 | -0.0023339 | -0.00058465 | 9.2568e-08 | -1.1935e-07 | 0.0035082 | 0.0035083 | 0.0035083 | 0.98993 | -0.07029 | 0.98989 | -0.070577 | 1.2994
86 | 0.039797 | 0.0099937 | -0.039769 | -0.0099828 | 2.8647e-05 | 1.0854e-05 | 0.059895 | 0.059895 | 0.059895 | 0.98884 | -0.078009 | 0.9881 | -0.083192 | 22.1833
87 | 0.0054887 | 0.0013745 | -0.0054868 | -0.0013744 | 1.9391e-06 | 1.6164e-07 | 0.0082591 | 0.0082593 | 0.0082593 | 0.98884 | -0.078009 | 0.98848 | -0.080565 | 3.059
88 | 0.0010458 | 0.00026182 | -0.0010458 | -0.0002621 | 3.4524e-08 | -2.7452e-07 | 0.001572 | 0.0015721 | 0.0015721 | 0.98989 | -0.070577 | 0.98986 | -0.070816 | 0.58225
89 | 0.035807 | 0.0089899 | -0.035798 | -0.0089867 | 8.5646e-06 | 3.2336e-06 | 0.053928 | 0.053928 | 0.053928 | 0.9881 | -0.083192 | 0.98786 | -0.084914 | 19.9735
90 | 0.0054868 | 0.0013744 | -0.0054865 | -0.0013743 | 3.2794e-07 | 2.7382e-08 | 0.0082593 | 0.0082594 | 0.0082594 | 0.98848 | -0.080565 | 0.98841 | -0.080997 | 3.059
91 | 0.0027517 | 0.00068894 | -0.0027513 | -0.00068922 | 3.5187e-07 | -2.8582e-07 | 0.0041423 | 0.0041424 | 0.0041424 | 0.98841 | -0.080997 | 0.98828 | -0.081922 | 1.5342
92 | -0.15216 | -0.038377 | 0.15221 | 0.038399 | 5.7181e-05 | 2.1899e-05 | 0.22659 | 0.22659 | 0.22659 | 0.99961 | -0.0026792 | 1 | 0 | 41.9603
93 | -0.031986 | -0.0080277 | 0.031986 | 0.008028 | 7.7576e-07 | 2.9154e-07 | 0.048226 | 0.048226 | 0.048226 | 0.98701 | -0.090894 | 0.98704 | -0.09072 | 17.8613
94 | -0.032783 | -0.0082276 | 0.032809 | 0.0082375 | 2.6442e-05 | 9.9481e-06 | 0.049426 | 0.049426 | 0.049426 | 0.98704 | -0.09072 | 0.98786 | -0.084914 | 18.306
95 | 0.0027513 | 0.00068922 | -0.0027512 | -0.00068935 | 1.5668e-07 | -1.2722e-07 | 0.0041424 | 0.0041425 | 0.0041425 | 0.98828 | -0.081922 | 0.98823 | -0.082334 | 1.5343
96 | 0.0020545 | 0.00051475 | -0.0020544 | -0.00051486 | 6.3913e-08 | -1.1254e-07 | 0.0030935 | 0.0030935 | 0.0030935 | 0.98823 | -0.082334 | 0.98819 | -0.082559 | 1.1457
97 | 0.00035317 | 8.849e-05 | -0.00035317 | -8.8513e-05 | 3.2213e-10 | -2.3261e-08 | 0.00053179 | 0.0005318 | 0.0005318 | 0.98819 | -0.082559 | 0.98819 | -0.082565 | 0.19696

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.15365 | 0.038558

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0013557 | 0.00033977
1 | 0.00050743 | 0.00012717
2 | 0.0025178 | 0.00063101
3 | 0.00036617 | 9.177e-05
4 | 0.00059031 | 0.00014795
5 | 0.0038052 | 0.00095367
6 | 0.0011314 | 0.00028356
7 | 0.0012925 | 0.00032393
8 | 0.00051824 | 0.00012988
9 | 0.00028465 | 7.1341e-05
10 | 0.0004737 | 0.00011872
11 | 0.00016084 | 4.031e-05
12 | 0.00084922 | 0.00021284
13 | 0.0009343 | 0.00023416
14 | 0.0011229 | 0.00028143
15 | 0.0039109 | 0.00098017
16 | 0.0015336 | 0.00038435
17 | 0.0040203 | 0.0010076
18 | 0.0040294 | 0.0010099
19 | 0.0045738 | 0.0011463
20 | 0.0010278 | 0.00025759
21 | 0.0017222 | 0.00043162
22 | 0.0020846 | 0.00052244
23 | 0.001492 | 0.00037393
24 | 0.0016847 | 0.00042222
25 | 0.0067763 | 0.0016983
26 | 0.0018725 | 0.00046929
27 | 0.0026101 | 0.00065416
28 | 0.0011781 | 0.00029526
29 | 0.0021694 | 0.00054371
30 | 0.0039849 | 0.0009987
31 | 0.0011499 | 0.0002882
32 | 0.0025769 | 0.00064583
33 | 0.0017693 | 0.00044344
34 | 0.0085259 | 0.0021368
35 | 0.012704 | 0.003184
36 | 0.0017172 | 0.00043037
37 | 0.011071 | 0.0027746
38 | 0.0035372 | 0.00088649
39 | 0.00090512 | 0.00022685
40 | 0.00023879 | 5.9848e-05
41 | 0.00024093 | 6.0383e-05
42 | 0.0011734 | 0.00029409
43 | 0.0016226 | 0.00040667
44 | 0.0015151 | 0.00037973
45 | 0.0005509 | 0.00013807
46 | 0.00044285 | 0.00011099
47 | 0.00026853 | 6.73e-05
48 | 0.0008483 | 0.0002126
49 | 0.0011352 | 0.00028451
50 | 0.00073249 | 0.00018358
51 | 0.0012068 | 0.00030245
52 | 0.0012079 | 0.00030274
53 | 0.0051464 | 0.0012898
54 | 0.0040984 | 0.0010271
55 | 0.0012881 | 0.00032283
56 | 0.0039619 | 0.00099295
57 | 0.0027348 | 0.0006854
58 | 0.0010458 | 0.0002621
59 | 0.0027039 | 0.00067766
60 | 0.00063292 | 0.00015862
61 | 0.0068348 | 0.001713
62 | 0.00079639 | 0.00019959
63 | 0.002989 | 0.00074911
64 | 0.00069668 | 0.00017461
65 | 0.0017012 | 0.00042637
66 | 0.00035317 | 8.8513e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1