## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1143-15_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1143-15_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1143-15_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1143-15_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1143-15_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1143-15_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1143-15_0_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1143-15_0_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1143-15_0_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1143-15_0_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1143-15_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1143-15_0_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1143-15_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1143-15_0_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1143-15_0_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1143-15_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1143-15_0_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1143-15_0_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1143-15_0_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1143-15_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1143-15_0_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1143-15_0_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1143-15_0_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1143-15_0_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1143-15_0_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1143-15_0_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1143-15_0_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1143-15_0_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1143-15_0_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1143-15_0_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1143-15_0_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1143-15_0_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1143-15_0_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1143-15_0_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1143-15_0_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1143-15_0_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1143-15_0_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1143-15_0_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1143-15_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1143-15_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1143-15_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1143-15_0_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1143-15_0_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1143-15_0_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1143-15_0_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1143-15_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1143-15_0_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1143-15_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1143-15_0_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1143-15_0_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1143-15_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1143-15_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1143-15_0_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1143-15_0_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1143-15_0_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1143-15_0_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1143-15_0_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1143-15_0_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1143-15_0_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1143-15_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1143-15_0_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1143-15_0_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1143-15_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1143-15_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1143-15_0_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1143-15_0_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1143-15_0_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1143-15_0_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1143-15_0_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1143-15_0_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1143-15_0_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1143-15_0_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1143-15_0_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1143-15_0_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1143-15_0_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1143-15_0_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1143-15_0_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1143-15_0_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1143-15_0_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1143-15_0_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1143-15_0_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1143-15_0_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1143-15_0_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1143-15_0_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1143-15_0_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1143-15_0_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1143-15_0_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1143-15_0_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1143-15_0_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1143-15_0_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1143-15_0_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1143-15_0_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1143-15_0_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1143-15_0_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1143-15_0_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_131_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1143-15_0_2_load_0 | 0 | 0.0030036 | 0.00075276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1143-15_0_2_load_1 | 1 | 0.0011361 | 0.00028473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1143-15_0_2_load_3 | 3 | 0.00048134 | 0.00012063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1143-15_0_2_load_4 | 4 | 0.0020282 | 0.00050832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1143-15_0_2_load_5 | 5 | 0.00037105 | 9.2995e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1143-15_0_2_load_15 | 6 | 0.000675 | 0.00016917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1143-15_0_2_load_6 | 7 | 0.00028255 | 7.0814e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1143-15_0_2_load_12 | 8 | 0.00020988 | 5.26e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1143-15_0_2_load_14 | 9 | 0.00081102 | 0.00020326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1143-15_0_2_load_7 | 10 | 0.00028474 | 7.1362e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1143-15_0_2_load_13 | 11 | 0.00018788 | 4.7087e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1143-15_0_2_load_8 | 12 | 0.00021616 | 5.4176e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1143-15_0_2_load_11 | 13 | 0.0002188 | 5.4836e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1143-15_0_2_load_9 | 14 | 0.0099836 | 0.0025021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1143-15_0_2_load_10 | 15 | 0.00045009 | 0.0001128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1143-15_0_2_load_95 | 16 | 0.00238 | 0.00059649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1143-15_0_2_load_96 | 17 | 0.00065319 | 0.0001637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1143-15_0_2_load_16 | 18 | 0.00061473 | 0.00015406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1143-15_0_2_load_17 | 19 | 0.00061461 | 0.00015404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1143-15_0_2_load_55 | 20 | 0.0011793 | 0.00029556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1143-15_0_2_load_54 | 21 | 0.00057949 | 0.00014523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1143-15_0_2_load_18 | 22 | 0.0026212 | 0.00065694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1143-15_0_2_load_19 | 23 | 0.0020487 | 0.00051345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1143-15_0_2_load_20 | 24 | 0.001652 | 0.00041403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1143-15_0_2_load_21 | 25 | 0.001814 | 0.00045464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1143-15_0_2_load_22 | 26 | 0.0014993 | 0.00037576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1143-15_0_2_load_86 | 27 | 0.0018081 | 0.00045316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1143-15_0_2_load_87 | 28 | 0.0022951 | 0.0005752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1143-15_0_2_load_88 | 29 | 0.0020174 | 0.0005056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1143-15_0_2_load_75 | 30 | 0.002434 | 0.00061001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1143-15_0_2_load_32 | 31 | 0.0033796 | 0.00084702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1143-15_0_2_load_73 | 32 | 0.0023264 | 0.00058305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1143-15_0_2_load_72 | 33 | 0.0030986 | 0.00077658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1143-15_0_2_load_23 | 36 | 0.00067339 | 0.00016877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1143-15_0_2_load_24 | 37 | 0.001601 | 0.00040125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1143-15_0_2_load_25 | 38 | 0.00026828 | 6.7237e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1143-15_0_2_load_26 | 39 | 0.00050005 | 0.00012532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1143-15_0_2_load_60 | 41 | 0.0003477 | 8.7142e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1143-15_0_2_load_65 | 43 | 9.1707e-05 | 2.2984e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1143-15_0_2_load_85 | 44 | 0.0019806 | 0.00049639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1143-15_0_2_load_33 | 45 | 0.0014569 | 0.00036513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1143-15_0_2_load_28 | 46 | 0.0046628 | 0.0011686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1143-15_0_2_load_29 | 47 | 0.001931 | 0.00048395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1143-15_0_2_load_31 | 48 | 0.00097294 | 0.00024384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1143-15_0_2_load_34 | 49 | 0.0014522 | 0.00036396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1143-15_0_2_load_41 | 50 | 0.0017962 | 0.00045017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1143-15_0_2_load_42 | 51 | 0.00036453 | 9.136e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1143-15_0_2_load_35 | 52 | 0.0022804 | 0.00057153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1143-15_0_2_load_36 | 53 | 0.0010856 | 0.00027208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1143-15_0_2_load_38 | 54 | 0.00094104 | 0.00023585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1143-15_0_2_load_94 | 55 | 0.0013222 | 0.00033138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1143-15_0_2_load_91 | 56 | 0.0013214 | 0.00033118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1143-15_0_2_load_93 | 57 | 0.0013394 | 0.00033568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1143-15_0_2_load_90 | 58 | 0.005338 | 0.0013378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1143-15_0_2_load_39 | 59 | 0.0016958 | 0.00042502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1143-15_0_2_load_92 | 60 | 0.0013392 | 0.00033564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1143-15_0_2_load_97 | 61 | 0.00064489 | 0.00016163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1143-15_0_2_load_40 | 62 | 0.005289 | 0.0013255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1143-15_0_2_load_43 | 64 | 0.003636 | 0.00091126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1143-15_0_2_load_44 | 65 | 0.0025775 | 0.00064598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1143-15_0_2_load_52 | 67 | 0.00040175 | 0.00010069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1143-15_0_2_load_48 | 68 | 0.00034494 | 8.6451e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1143-15_0_2_load_46 | 69 | 0.012857 | 0.0032224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1143-15_0_2_load_53 | 70 | 0.0060584 | 0.0015184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1143-15_0_2_load_49 | 71 | 0.00035999 | 9.0221e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1143-15_0_2_load_51 | 72 | 0.00057949 | 0.00014523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1143-15_0_2_load_56 | 73 | 0.00045855 | 0.00011492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1143-15_0_2_load_57 | 74 | 0.00061429 | 0.00015395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1143-15_0_2_load_58 | 75 | 0.00067061 | 0.00016807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1143-15_0_2_load_59 | 76 | 0.00048458 | 0.00012145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1143-15_0_2_load_66 | 77 | 0.0001616 | 4.05e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1143-15_0_2_load_83 | 78 | 0.00033365 | 8.3621e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1143-15_0_2_load_62 | 79 | 0.00051348 | 0.00012869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1143-15_0_2_load_63 | 80 | 0.0025395 | 0.00063645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1143-15_0_2_load_67 | 82 | 0.0045643 | 0.0011439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1143-15_0_2_load_68 | 83 | 0.0037599 | 0.00094232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1143-15_0_2_load_69 | 84 | 0.0027725 | 0.00069486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1143-15_0_2_load_70 | 85 | 0.0031063 | 0.00077852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1143-15_0_2_load_71 | 86 | 0.0028907 | 0.00072449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1143-15_0_2_load_84 | 87 | 0.0034775 | 0.00087155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1143-15_0_2_load_78 | 88 | 0.0039756 | 0.00099639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1143-15_0_2_load_82 | 89 | 0.0059548 | 0.0014924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1143-15_0_2_load_79 | 90 | 0.0036017 | 0.00090268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1143-15_0_2_load_77 | 91 | 0.0047834 | 0.0011988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1143-15_0_2_load_74 | 92 | 0.0022812 | 0.00057172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1143-15_0_2_load_76 | 93 | 0.0020654 | 0.00051764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1143-15_0_2_load_80 | 94 | 0.0028997 | 0.00072673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 26 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1143-15_0_2_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.0014123 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1143-15_0_2_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.040612 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1143-15_0_2_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.035792 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1143-15_0_2_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.0099498 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1143-15_0_2_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.027301 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1143-15_0_2_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.0031552 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1143-15_0_2_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.033236 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1143-15_0_2_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.0076333 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1143-15_0_2_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.018373 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1143-15_0_2_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 10 | 0.028107 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1143-15_0_2_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.026211 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1143-15_0_2_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 18 | 0.029781 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1143-15_0_2_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.027588 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1143-15_0_2_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.025855 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1143-15_0_2_line_14 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.01514 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1143-15_0_2_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.15624 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1143-15_0_2_line_16 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.0063687 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1143-15_0_2_line_17 | NAYY 4x150 SE | 17 | 61 | 0.0079005 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1143-15_0_2_line_18 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.0076843 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1143-15_0_2_line_19 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.013282 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1143-15_0_2_line_20 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.012801 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1143-15_0_2_line_21 | NAYY 4x150 SE | 21 | 72 | 0.0073508 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1143-15_0_2_line_22 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.0017383 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1143-15_0_2_line_23 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.017834 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1143-15_0_2_line_24 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.027472 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1143-15_0_2_line_25 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.020091 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1143-15_0_2_line_26 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.023868 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1143-15_0_2_line_27 | NAYY 4x150 SE | 26 | 31 | 0.0065528 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1143-15_0_2_line_28 | NAYY 4x150 SE | 27 | 34 | 0.021629 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1143-15_0_2_line_29 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.011207 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1143-15_0_2_line_30 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.022515 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1143-15_0_2_line_31 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.003946 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1143-15_0_2_line_32 | NAYY 4x150 SE | 31 | 35 | 0.017579 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1143-15_0_2_line_33 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.013002 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1143-15_0_2_line_34 | NAYY 4x150 SE | 33 | 92 | 0.013261 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1143-15_0_2_line_35 | NAYY 4x150 SE | 34 | 63 | 0.02611 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1143-15_0_2_line_36 | NAYY 4x150 SE | 35 | 45 | 0.015351 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1143-15_0_2_line_37 | NAYY 4x150 SE | 35 | 46 | 0.030194 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1143-15_0_2_line_38 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.010115 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1143-15_0_2_line_39 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.018978 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1143-15_0_2_line_40 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.010927 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1143-15_0_2_line_41 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.026179 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1143-15_0_2_line_42 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.020844 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1143-15_0_2_line_43 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.055781 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1143-15_0_2_line_44 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.033374 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1143-15_0_2_line_45 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.017007 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1143-15_0_2_line_46 | NAYY 4x150 SE | 42 | 45 | 0.028281 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1143-15_0_2_line_47 | NAYY 4x150 SE | 43 | 77 | 0.0055643 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1143-15_0_2_line_48 | NAYY 4x150 SE | 44 | 78 | 0.017343 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1143-15_0_2_line_49 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.0073247 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1143-15_0_2_line_50 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.011908 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1143-15_0_2_line_51 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.0088635 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1143-15_0_2_line_52 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.013975 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1143-15_0_2_line_53 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.0090398 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1143-15_0_2_line_54 | NAYY 4x150 SE | 51 | 66 | 0.0091188 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1143-15_0_2_line_55 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.026592 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1143-15_0_2_line_56 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.026516 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1143-15_0_2_line_57 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.068883 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1143-15_0_2_line_58 | NAYY 4x150 SE | 54 | 59 | 0.0058553 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1143-15_0_2_line_59 | NAYY 4x150 SE | 55 | 60 | 0.0078827 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1143-15_0_2_line_60 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.0072649 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1143-15_0_2_line_61 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.017834 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1143-15_0_2_line_62 | NAYY 4x150 SE | 57 | 61 | 0.013381 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1143-15_0_2_line_63 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.00094072 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1143-15_0_2_line_64 | NAYY 4x150 SE | 59 | 62 | 0.018299 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1143-15_0_2_line_65 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.033928 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1143-15_0_2_line_66 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.013736 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1143-15_0_2_line_67 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.028132 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1143-15_0_2_line_68 | NAYY 4x150 SE | 65 | 69 | 0.035197 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1143-15_0_2_line_69 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.014957 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1143-15_0_2_line_70 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.03448 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1143-15_0_2_line_71 | NAYY 4x150 SE | 67 | 73 | 0.0049855 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1143-15_0_2_line_72 | NAYY 4x150 SE | 68 | 71 | 0.018067 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1143-15_0_2_line_73 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.0079563 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1143-15_0_2_line_74 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.0050018 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1143-15_0_2_line_75 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.016911 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1143-15_0_2_line_76 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.019691 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1143-15_0_2_line_77 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.010434 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1143-15_0_2_line_78 | NAYY 4x150 SE | 77 | 81 | 0.083892 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1143-15_0_2_line_79 | NAYY 4x150 SE | 78 | 89 | 0.0021653 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1143-15_0_2_line_80 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.034474 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1143-15_0_2_line_81 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.047681 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1143-15_0_2_line_82 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.018716 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1143-15_0_2_line_83 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.011768 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1143-15_0_2_line_84 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.0054634 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1143-15_0_2_line_85 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.0068893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1143-15_0_2_line_86 | NAYY 4x150 SE | 86 | 90 | 0.0012767 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1143-15_0_2_line_87 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.03809 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1143-15_0_2_line_88 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.021395 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1143-15_0_2_line_89 | NAYY 4x150 SE | 88 | 91 | 0.012916 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1143-15_0_2_line_90 | NAYY 4x150 SE | 88 | 94 | 0.016616 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1143-15_0_2_line_91 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.020793 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1143-15_0_2_line_92 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.017104 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1143-15_0_2_line_93 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.004162 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1143-15_0_2_trafo_22 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 95 | 26 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2641473.0543 | 1223837.0368 | 2641472.0418 | 1223838.0213
1 | 2641505.7175 | 1223813.0074 | 2641477.1278 | 1223833.076 | 2641473.0543 | 1223837.0368
2 | 2641472.0418 | 1223838.0213 | 2641456.0115 | 1223853.6081 | 2641449.2488 | 1223865.2152
3 | 2641505.7175 | 1223813.0074 | 2641515.5112 | 1223811.2523
4 | 2641505.7175 | 1223813.0074 | 2641517.7038 | 1223788.4788
5 | 2641447.6605 | 1223867.9415 | 2641449.2488 | 1223865.2152
6 | 2641545.892 | 1223797.8021 | 2641535.9152 | 1223802.6671 | 2641515.5112 | 1223811.2523 | 2641515.5112 | 1223811.2523
7 | 2641517.7038 | 1223788.4788 | 2641519.5406 | 1223784.7199 | 2641520.2931 | 1223781.3534
8 | 2641447.6605 | 1223867.9415 | 2641444.715 | 1223872.9969 | 2641438.6633 | 1223883.9598
9 | 2641545.892 | 1223797.8021 | 2641571.1552 | 1223785.4828
10 | 2641520.2931 | 1223781.3534 | 2641522.4835 | 1223771.5547 | 2641527.4286 | 1223756.1586
11 | 2641423.9747 | 1223909.8455 | 2641425.7625 | 1223907.3303 | 2641438.6633 | 1223883.9598
12 | 2641571.1552 | 1223785.4828 | 2641580.1739 | 1223781.085 | 2641596.2341 | 1223773.9978
13 | 2641620.1361 | 1223764.2074 | 2641613.6559 | 1223766.3097 | 2641596.2341 | 1223773.9978
14 | 2641657.5702 | 1223946.8814 | 2641655.3424 | 1223936.9265 | 2641657.8743 | 1223932.6861
15 | 2641619.0627 | 1224098.3027 | 2641657.5702 | 1223946.8814
16 | 2641619.0627 | 1224098.3027 | 2641612.9073 | 1224099.9373
17 | 2641605.2714 | 1224101.965 | 2641612.9073 | 1224099.9373
18 | 2641423.9747 | 1223909.8455 | 2641419.5228 | 1223916.1088
19 | 2641411.8279 | 1223926.9344 | 2641419.5228 | 1223916.1088
20 | 2641411.8279 | 1223926.9344 | 2641404.4113 | 1223937.3685
21 | 2641400.1525 | 1223943.36 | 2641404.4113 | 1223937.3685
22 | 2641406.4684 | 1224130.4257 | 2641407.5534 | 1224131.7839
23 | 2641406.4684 | 1224130.4257 | 2641395.3379 | 1224116.4921
24 | 2641407.5534 | 1224131.7839 | 2641410.3845 | 1224135.328 | 2641423.1666 | 1224154.3725
25 | 2641382.7984 | 1224100.7947 | 2641395.3379 | 1224116.4921
26 | 2641436.4681 | 1224174.1909 | 2641423.1666 | 1224154.3725
27 | 2641382.7984 | 1224100.7947 | 2641378.7085 | 1224095.6749
28 | 2641448.5216 | 1224192.1498 | 2641436.4681 | 1224174.1909
29 | 2641357.4964 | 1224191.5394 | 2641354.7163 | 1224180.6822
30 | 2641349.1313 | 1224158.8707 | 2641354.7163 | 1224180.6822
31 | 2641348.0828 | 1224155.0669 | 2641348.8066 | 1224157.6028 | 2641349.1313 | 1224158.8707
32 | 2641369.6078 | 1224080.7228 | 2641374.9202 | 1224090.9326 | 2641378.7085 | 1224095.6749
33 | 2641341.9849 | 1224144.1695 | 2641345.9642 | 1224147.6437 | 2641348.0828 | 1224155.0669
34 | 2641341.9849 | 1224144.1695 | 2641341.9849 | 1224144.1695 | 2641328.7617 | 1224145.1657
35 | 2641470.2829 | 1224177.9149 | 2641465.118 | 1224180.3026 | 2641459.256 | 1224183.7083 | 2641451.8422 | 1224188.9377 | 2641448.5216 | 1224192.1498
36 | 2641369.6078 | 1224080.7228 | 2641362.5671 | 1224079.1619 | 2641355.2701 | 1224075.5557
37 | 2641369.6078 | 1224080.7228 | 2641371.6583 | 1224072.6099 | 2641370.527 | 1224050.8129
38 | 2641315.2462 | 1224005.3383 | 2641324.6934 | 1224001.7228
39 | 2641315.2462 | 1224005.3383 | 2641314.2318 | 1224005.7266 | 2641301.9958 | 1224010.9116 | 2641298.4069 | 1224013.7928
40 | 2641324.6934 | 1224001.7228 | 2641334.8984 | 1223997.8173
41 | 2641282.2119 | 1224034.1107 | 2641286.8247 | 1224028.2391 | 2641293.9364 | 1224017.3818 | 2641298.4069 | 1224013.7928
42 | 2641282.2119 | 1224034.1107 | 2641266.1724 | 1224020.7984
43 | 2641329.9162 | 1224063.0256 | 2641298.1448 | 1224045.7837 | 2641282.2119 | 1224034.1107
44 | 2641240.4915 | 1223999.4841 | 2641266.1724 | 1224020.7984
45 | 2641329.9162 | 1224063.0256 | 2641320.089 | 1224076.9059
46 | 2641329.9162 | 1224063.0256 | 2641355.2701 | 1224075.5557
47 | 2641240.4915 | 1223999.4841 | 2641236.2098 | 1223995.9304
48 | 2641320.089 | 1224076.9059 | 2641310.0679 | 1224091.06
49 | 2641370.527 | 1224050.8129 | 2641370.1473 | 1224043.498
50 | 2641370.1473 | 1224043.498 | 2641369.5302 | 1224031.6064
51 | 2641369.0708 | 1224022.7548 | 2641369.5302 | 1224031.6064
52 | 2641369.0708 | 1224022.7548 | 2641368.3464 | 1224008.7983
53 | 2641367.8779 | 1223999.7707 | 2641368.3464 | 1224008.7983
54 | 2641367.4052 | 1223990.6642 | 2641367.8779 | 1223999.7707
55 | 2641572.0332 | 1224172.7003 | 2641555.3322 | 1224171.3034 | 2641545.6649 | 1224169.506
56 | 2641520.0446 | 1224162.7677 | 2641538.9306 | 1224168.2539 | 2641545.6649 | 1224169.506
57 | 2641558.6026 | 1224101.849 | 2641545.6649 | 1224169.506
58 | 2641520.0446 | 1224162.7677 | 2641514.4217 | 1224161.1343
59 | 2641558.6026 | 1224101.849 | 2641566.4421 | 1224102.6741
60 | 2641585.1135 | 1224104.6391 | 2641592.3385 | 1224105.3995
61 | 2641567.3776 | 1224102.7725 | 2641585.1135 | 1224104.6391
62 | 2641605.2714 | 1224101.965 | 2641592.3385 | 1224105.3995 | 2641592.3385 | 1224105.3995
63 | 2641566.4421 | 1224102.6741 | 2641567.3776 | 1224102.7725
64 | 2641498.2556 | 1224152.5609 | 2641514.4217 | 1224161.1343 | 2641514.4217 | 1224161.1343
65 | 2641466.7148 | 1224165.0617 | 2641498.2556 | 1224152.5609
66 | 2641470.2829 | 1224177.9149 | 2641470.0952 | 1224171.1094 | 2641466.7148 | 1224165.0617
67 | 2641466.7148 | 1224165.0617 | 2641462.7711 | 1224158.0061 | 2641449.6769 | 1224142.8231
68 | 2641446.724 | 1224122.4231 | 2641436.8367 | 1224121.4591 | 2641441.7712 | 1224133.6564 | 2641449.6769 | 1224142.8231
69 | 2641367.4052 | 1223990.6642 | 2641362.7919 | 1223981.3042 | 2641361.5327 | 1223976.961
70 | 2641367.4052 | 1223990.6642 | 2641374.4202 | 1223979.5617 | 2641386.7876 | 1223962.1625
71 | 2641360.1445 | 1223972.1727 | 2641361.5327 | 1223976.961
72 | 2641386.7876 | 1223962.1625 | 2641397.2547 | 1223947.4368
73 | 2641454.6428 | 1224123.1951 | 2641446.724 | 1224122.4231
74 | 2641400.1525 | 1223943.36 | 2641397.2547 | 1223947.4368
75 | 2641360.1445 | 1223972.1727 | 2641355.4357 | 1223955.931
76 | 2641349.9527 | 1223937.0191 | 2641355.4357 | 1223955.931
77 | 2641347.0472 | 1223926.9974 | 2641349.9527 | 1223937.0191
78 | 2641236.2098 | 1223995.9304 | 2641174.5636 | 1223939.0306
79 | 2641308.8167 | 1224092.8272 | 2641310.0679 | 1224091.06
80 | 2641125.5115 | 1224004.02 | 2641145.2822 | 1223985.9456 | 2641149.0606 | 1223979.2524
81 | 2641174.5636 | 1223939.0306 | 2641160.1052 | 1223959.6876 | 2641149.0606 | 1223979.2524
82 | 2641246.831 | 1224161.3538 | 2641251.7222 | 1224179.4194
83 | 2641246.831 | 1224161.3538 | 2641247.346 | 1224154.8757 | 2641249.8197 | 1224150.2233
84 | 2641253.15 | 1224184.693 | 2641251.7222 | 1224179.4194
85 | 2641256.2811 | 1224147.8333 | 2641249.8197 | 1224150.2233 | 2641249.8197 | 1224150.2233
86 | 2641256.2811 | 1224147.8333 | 2641256.2811 | 1224147.8333 | 2641257.5487 | 1224147.6811
87 | 2641296.4539 | 1224110.2888 | 2641291.0102 | 1224147.9883
88 | 2641296.4539 | 1224110.2888 | 2641308.8167 | 1224092.8272
89 | 2641278.1717 | 1224146.8003 | 2641285.1615 | 1224147.8333 | 2641291.0102 | 1224147.9883
90 | 2641307.5761 | 1224147.0096 | 2641295.388 | 1224148.1043 | 2641291.0102 | 1224147.9883
91 | 2641278.1717 | 1224146.8003 | 2641272.2169 | 1224145.9203 | 2641257.5487 | 1224147.6811
92 | 2641328.7617 | 1224145.1657 | 2641324.6886 | 1224145.4726 | 2641311.7214 | 1224146.6373
93 | 2641307.5761 | 1224147.0096 | 2641311.7214 | 1224146.6373

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2641473.0543 | 1223837.0368
1 | 2641472.0418 | 1223838.0213
2 | 2641505.7175 | 1223813.0074
3 | 2641449.2488 | 1223865.2152
4 | 2641515.5112 | 1223811.2523
5 | 2641517.7038 | 1223788.4788
6 | 2641447.6605 | 1223867.9415
7 | 2641545.892 | 1223797.8021
8 | 2641520.2931 | 1223781.3534
9 | 2641438.6633 | 1223883.9598
10 | 2641571.1552 | 1223785.4828
11 | 2641527.4286 | 1223756.1586
12 | 2641596.2341 | 1223773.9978
13 | 2641620.1361 | 1223764.2074
14 | 2641657.5702 | 1223946.8814
15 | 2641657.8743 | 1223932.6861
16 | 2641619.0627 | 1224098.3027
17 | 2641612.9073 | 1224099.9373
18 | 2641423.9747 | 1223909.8455
19 | 2641419.5228 | 1223916.1088
20 | 2641411.8279 | 1223926.9344
21 | 2641404.4113 | 1223937.3685
22 | 2641406.4684 | 1224130.4257
23 | 2641407.5534 | 1224131.7839
24 | 2641395.3379 | 1224116.4921
25 | 2641423.1666 | 1224154.3725
26 | 2641382.7984 | 1224100.7947
27 | 2641436.4681 | 1224174.1909
28 | 2641354.7163 | 1224180.6822
29 | 2641357.4964 | 1224191.5394
30 | 2641349.1313 | 1224158.8707
31 | 2641378.7085 | 1224095.6749
32 | 2641348.0828 | 1224155.0669
33 | 2641341.9849 | 1224144.1695
34 | 2641448.5216 | 1224192.1498
35 | 2641369.6078 | 1224080.7228
36 | 2641315.2462 | 1224005.3383
37 | 2641324.6934 | 1224001.7228
38 | 2641298.4069 | 1224013.7928
39 | 2641334.8984 | 1223997.8173
40 | 2641282.2119 | 1224034.1107
41 | 2641266.1724 | 1224020.7984
42 | 2641329.9162 | 1224063.0256
43 | 2641240.4915 | 1223999.4841
44 | 2641320.089 | 1224076.9059
45 | 2641355.2701 | 1224075.5557
46 | 2641370.527 | 1224050.8129
47 | 2641370.1473 | 1224043.498
48 | 2641369.5302 | 1224031.6064
49 | 2641369.0708 | 1224022.7548
50 | 2641368.3464 | 1224008.7983
51 | 2641367.8779 | 1223999.7707
52 | 2641572.0332 | 1224172.7003
53 | 2641545.6649 | 1224169.506
54 | 2641520.0446 | 1224162.7677
55 | 2641558.6026 | 1224101.849
56 | 2641585.1135 | 1224104.6391
57 | 2641592.3385 | 1224105.3995
58 | 2641567.3776 | 1224102.7725
59 | 2641514.4217 | 1224161.1343
60 | 2641566.4421 | 1224102.6741
61 | 2641605.2714 | 1224101.965
62 | 2641498.2556 | 1224152.5609
63 | 2641470.2829 | 1224177.9149
64 | 2641466.7148 | 1224165.0617
65 | 2641449.6769 | 1224142.8231
66 | 2641367.4052 | 1223990.6642
67 | 2641361.5327 | 1223976.961
68 | 2641386.7876 | 1223962.1625
69 | 2641446.724 | 1224122.4231
70 | 2641454.6428 | 1224123.1951
71 | 2641397.2547 | 1223947.4368
72 | 2641400.1525 | 1223943.36
73 | 2641360.1445 | 1223972.1727
74 | 2641355.4357 | 1223955.931
75 | 2641349.9527 | 1223937.0191
76 | 2641347.0472 | 1223926.9974
77 | 2641236.2098 | 1223995.9304
78 | 2641310.0679 | 1224091.06
79 | 2641149.0606 | 1223979.2524
80 | 2641125.5115 | 1224004.02
81 | 2641174.5636 | 1223939.0306
82 | 2641246.831 | 1224161.3538
83 | 2641251.7222 | 1224179.4194
84 | 2641249.8197 | 1224150.2233
85 | 2641253.15 | 1224184.6929
86 | 2641256.2811 | 1224147.8333
87 | 2641296.4539 | 1224110.2888
88 | 2641291.0102 | 1224147.9883
89 | 2641308.8167 | 1224092.8272
90 | 2641257.5487 | 1224147.6811
91 | 2641278.1717 | 1224146.8003
92 | 2641328.7617 | 1224145.1657
93 | 2641311.7214 | 1224146.6373
94 | 2641307.5761 | 1224147.0096
95 | 2641369.6078 | 1224080.7228

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99071 | -0.065134 | 0.0030036 | 0.00075276
1 | 0.99073 | -0.065036 | 0.0011361 | 0.00028473
2 | 0.99049 | -0.066711 | 0 | 0
3 | 0.99114 | -0.062139 | 0.00048134 | 0.00012063
4 | 0.99045 | -0.067019 | 0.0020282 | 0.00050832
5 | 0.99046 | -0.066926 | 0.00037105 | 9.2995e-05
6 | 0.99117 | -0.061868 | 0.000675 | 0.00016917
7 | 0.9904 | -0.067361 | 0.00028255 | 7.0814e-05
8 | 0.99046 | -0.066957 | 0.00020988 | 5.26e-05
9 | 0.99141 | -0.060166 | 0.00081102 | 0.00020326
10 | 0.99037 | -0.067569 | 0.00028474 | 7.1362e-05
11 | 0.99045 | -0.067007 | 0.00018788 | 4.7087e-05
12 | 0.99035 | -0.067692 | 0.00021616 | 5.4176e-05
13 | 0.99035 | -0.06775 | 0.0002188 | 5.4836e-05
14 | 0.97547 | -0.17269 | 0.0099836 | 0.0025021
15 | 0.97546 | -0.17277 | 0.00045009 | 0.0001128
16 | 0.97785 | -0.15562 | 0.00238 | 0.00059649
17 | 0.97797 | -0.15477 | 0.00065319 | 0.0001637
18 | 0.99184 | -0.057163 | 0.00061473 | 0.00015406
19 | 0.99195 | -0.056341 | 0.00061461 | 0.00015404
20 | 0.99217 | -0.054836 | 0.0011793 | 0.00029556
21 | 0.99239 | -0.053234 | 0.00057949 | 0.00014523
22 | 0.99613 | -0.026757 | 0.0026212 | 0.00065694
23 | 0.99596 | -0.027927 | 0.0020487 | 0.00051345
24 | 0.99793 | -0.014306 | 0.001652 | 0.00041403
25 | 0.99338 | -0.045905 | 0.001814 | 0.00045464
26 | 1 | 0 | -0.17443 | -0.043807
27 | 0.99119 | -0.06116 | 0.0018081 | 0.00045316
28 | 0.98334 | -0.11694 | 0.0022951 | 0.0005752
29 | 0.98331 | -0.11717 | 0.0020174 | 0.0005056
30 | 0.98348 | -0.11594 | 0.002434 | 0.00061001
31 | 0.99905 | -0.0065632 | 0.0033796 | 0.00084702
32 | 0.98352 | -0.11566 | 0.0023264 | 0.00058305
33 | 0.98369 | -0.11445 | 0.0030986 | 0.00077658
34 | 0.98927 | -0.074642 | 0 | 0
35 | 0.9966 | -0.023634 | 0 | 0
36 | 0.99159 | -0.058678 | 0.00067339 | 0.00016877
37 | 0.99156 | -0.058894 | 0.001601 | 0.00040125
38 | 0.99167 | -0.058144 | 0.00026828 | 6.7237e-05
39 | 0.99155 | -0.05895 | 0.00050005 | 0.00012532
40 | 0.99178 | -0.057334 | 0 | 0
41 | 0.99167 | -0.058111 | 0.0003477 | 8.7142e-05
42 | 0.99232 | -0.053528 | 0 | 0
43 | 0.99151 | -0.059237 | 9.1707e-05 | 2.2984e-05
44 | 0.99083 | -0.063997 | 0.0019806 | 0.00049639
45 | 0.99507 | -0.034269 | 0.0014569 | 0.00036513
46 | 0.99539 | -0.032153 | 0.0046628 | 0.0011686
47 | 0.99514 | -0.033878 | 0.001931 | 0.00048395
48 | 0.99477 | -0.036453 | 0.00097294 | 0.00024384
49 | 0.99451 | -0.038283 | 0.0014522 | 0.00036396
50 | 0.99413 | -0.040966 | 0.0017962 | 0.00045017
51 | 0.99391 | -0.042538 | 0.00036453 | 9.136e-05
52 | 0.9817 | -0.12815 | 0.0022804 | 0.00057153
53 | 0.98179 | -0.12752 | 0.0010856 | 0.00027208
54 | 0.98288 | -0.1198 | 0.00094104 | 0.00023585
55 | 0.9793 | -0.14525 | 0.0013222 | 0.00033138
56 | 0.97856 | -0.15052 | 0.0013214 | 0.00033118
57 | 0.9784 | -0.15169 | 0.0013394 | 0.00033568
58 | 0.979 | -0.1474 | 0.005338 | 0.0013378
59 | 0.98313 | -0.11804 | 0.0016958 | 0.00042502
60 | 0.97903 | -0.14718 | 0.0013392 | 0.00033564
61 | 0.97812 | -0.15366 | 0.00064489 | 0.00016163
62 | 0.98395 | -0.11222 | 0.005289 | 0.0013255
63 | 0.98695 | -0.090987 | 0 | 0
64 | 0.98573 | -0.099617 | 0.003636 | 0.00091126
65 | 0.98485 | -0.10583 | 0.0025775 | 0.00064598
66 | 0.99369 | -0.044092 | 0 | 0
67 | 0.99363 | -0.04449 | 0.00040175 | 0.00010069
68 | 0.99299 | -0.04905 | 0.00034494 | 8.6451e-05
69 | 0.98389 | -0.11269 | 0.012857 | 0.0032224
70 | 0.98382 | -0.11319 | 0.0060584 | 0.0015184
71 | 0.99263 | -0.051587 | 0.00035999 | 9.0221e-05
72 | 0.99253 | -0.052271 | 0.00057949 | 0.00014523
73 | 0.99362 | -0.044602 | 0.00045855 | 0.00011492
74 | 0.99357 | -0.044906 | 0.00061429 | 0.00015395
75 | 0.99354 | -0.045136 | 0.00067061 | 0.00016807
76 | 0.99353 | -0.045187 | 0.00048458 | 0.00012145
77 | 0.99149 | -0.05942 | 0.0001616 | 4.05e-05
78 | 0.98935 | -0.074355 | 0.00033365 | 8.3621e-05
79 | 0.99091 | -0.063513 | 0.00051348 | 0.00012869
80 | 0.99078 | -0.064404 | 0.0025395 | 0.00063645
81 | 0.99112 | -0.062031 | 0 | 0
82 | 0.98338 | -0.11665 | 0.0045643 | 0.0011439
83 | 0.9832 | -0.11798 | 0.0037599 | 0.00094232
84 | 0.98358 | -0.11526 | 0.0027725 | 0.00069486
85 | 0.98317 | -0.11815 | 0.0031063 | 0.00077852
86 | 0.98372 | -0.11425 | 0.0028907 | 0.00072449
87 | 0.98755 | -0.087091 | 0.0034775 | 0.00087155
88 | 0.98485 | -0.1062 | 0.0039756 | 0.00099639
89 | 0.98917 | -0.075643 | 0.0059548 | 0.0014924
90 | 0.98375 | -0.11403 | 0.0036017 | 0.00090268
91 | 0.98437 | -0.10959 | 0.0047834 | 0.0011988
92 | 0.98393 | -0.11278 | 0.0022812 | 0.00057172
93 | 0.98428 | -0.11023 | 0.0020654 | 0.00051764
94 | 0.98438 | -0.10952 | 0.0028997 | 0.00072673
95 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0068039 | -0.0017024 | 0.006804 | 0.0017025 | 9.2014e-08 | 1.7204e-08 | 0.010218 | 0.010218 | 0.010218 | 0.99071 | -0.065134 | 0.99073 | -0.065036 | 3.7845
1 | 0.0038003 | 0.00094968 | -0.0037995 | -0.00094988 | 8.254e-07 | -2.0537e-07 | 0.005707 | 0.0057072 | 0.0057072 | 0.99071 | -0.065134 | 0.99049 | -0.066711 | 2.1138
2 | -0.0079401 | -0.0019872 | 0.0079432 | 0.001988 | 3.1758e-06 | 7.6037e-07 | 0.011925 | 0.011924 | 0.011925 | 0.99073 | -0.065036 | 0.99114 | -0.062139 | 4.4165
3 | 0.0030307 | 0.00075798 | -0.0030305 | -0.00075806 | 1.2867e-07 | -7.8568e-08 | 0.0045524 | 0.0045525 | 0.0045525 | 0.99049 | -0.066711 | 0.99045 | -0.067019 | 1.6861
4 | 0.00076883 | 0.0001919 | -0.00076881 | -0.00019225 | 2.2718e-08 | -3.4264e-07 | 0.0011547 | 0.0011549 | 0.0011549 | 0.99049 | -0.066711 | 0.99046 | -0.066926 | 0.42773
5 | -0.0084246 | -0.0021086 | 0.0084249 | 0.0021087 | 3.1491e-07 | 8.0455e-08 | 0.012647 | 0.012647 | 0.012647 | 0.99114 | -0.062139 | 0.99117 | -0.061868 | 4.6841
6 | 0.0010023 | 0.00024974 | -0.0010023 | -0.00025015 | 4.7002e-08 | -4.0965e-07 | 0.0015053 | 0.0015055 | 0.0015055 | 0.99045 | -0.067019 | 0.9904 | -0.067361 | 0.55759
7 | 0.00039776 | 9.9253e-05 | -0.00039776 | -9.935e-05 | 1.7001e-09 | -9.7588e-08 | 0.00059742 | 0.00059745 | 0.00059745 | 0.99046 | -0.066926 | 0.99046 | -0.066957 | 0.22128
8 | -0.0090999 | -0.0022778 | 0.009102 | 0.0022784 | 2.1394e-06 | 5.8598e-07 | 0.01366 | 0.01366 | 0.01366 | 0.99117 | -0.061868 | 0.99141 | -0.060166 | 5.0594
9 | 0.00071973 | 0.00017934 | -0.00071971 | -0.00017969 | 2.0497e-08 | -3.538e-07 | 0.001081 | 0.0010811 | 0.0010811 | 0.9904 | -0.067361 | 0.99037 | -0.067569 | 0.40041
10 | 0.00018788 | 4.675e-05 | -0.00018788 | -4.7087e-05 | 1.3026e-09 | -3.3684e-07 | 0.00028215 | 0.00028226 | 0.00028226 | 0.99046 | -0.066957 | 0.99045 | -0.067007 | 0.10454
11 | -0.0099131 | -0.0024817 | 0.0099172 | 0.0024829 | 4.1132e-06 | 1.1978e-06 | 0.014878 | 0.014877 | 0.014878 | 0.99141 | -0.060166 | 0.99184 | -0.057163 | 5.5102
12 | 0.00043497 | 0.00010833 | -0.00043496 | -0.00010868 | 7.3487e-09 | -3.5217e-07 | 0.0006533 | 0.00065342 | 0.00065342 | 0.99037 | -0.067569 | 0.99035 | -0.067692 | 0.24201
13 | 0.0002188 | 5.4504e-05 | -0.0002188 | -5.4836e-05 | 1.743e-09 | -3.3202e-07 | 0.00032863 | 0.00032875 | 0.00032875 | 0.99035 | -0.067692 | 0.99035 | -0.06775 | 0.12176
14 | 0.00045009 | 0.00011261 | -0.00045009 | -0.0001128 | 4.453e-09 | -1.8729e-07 | 0.00068652 | 0.00068658 | 0.00068658 | 0.97547 | -0.17269 | 0.97546 | -0.17277 | 0.25429
15 | -0.010434 | -0.0026147 | 0.010458 | 0.0026223 | 2.4696e-05 | 7.5431e-06 | 0.015916 | 0.015915 | 0.015916 | 0.97547 | -0.17269 | 0.97785 | -0.15562 | 5.8948
16 | -0.012838 | -0.0032188 | 0.01284 | 0.0032193 | 1.5169e-06 | 5.0351e-07 | 0.019537 | 0.019537 | 0.019537 | 0.97785 | -0.15562 | 0.97797 | -0.15477 | 7.2359
17 | -0.013493 | -0.003383 | 0.013495 | 0.0033837 | 2.078e-06 | 7.0009e-07 | 0.020531 | 0.020531 | 0.020531 | 0.97797 | -0.15477 | 0.97812 | -0.15366 | 7.604
18 | -0.010532 | -0.0026369 | 0.010533 | 0.0026373 | 1.197e-06 | 3.6119e-07 | 0.0158 | 0.0158 | 0.0158 | 0.99184 | -0.057163 | 0.99195 | -0.056341 | 5.8517
19 | -0.011148 | -0.0027913 | 0.01115 | 0.0027921 | 2.3174e-06 | 7.1981e-07 | 0.016722 | 0.016722 | 0.016722 | 0.99195 | -0.056341 | 0.99217 | -0.054836 | 6.1932
20 | -0.012329 | -0.0030876 | 0.012332 | 0.0030885 | 2.731e-06 | 8.8503e-07 | 0.01849 | 0.01849 | 0.01849 | 0.99217 | -0.054836 | 0.99239 | -0.053234 | 6.8482
21 | -0.012912 | -0.0032337 | 0.012913 | 0.0032343 | 1.719e-06 | 5.6618e-07 | 0.019359 | 0.019359 | 0.019359 | 0.99239 | -0.053234 | 0.99253 | -0.052271 | 7.17
22 | 0.06778 | 0.017102 | -0.067769 | -0.017098 | 1.1129e-05 | 4.2576e-06 | 0.10129 | 0.10129 | 0.10129 | 0.99613 | -0.026757 | 0.99596 | -0.027927 | 37.515
23 | -0.070401 | -0.017759 | 0.070524 | 0.017807 | 0.00012317 | 4.714e-05 | 0.10521 | 0.10521 | 0.10521 | 0.99613 | -0.026757 | 0.99793 | -0.014306 | 38.9652
24 | 0.06572 | 0.016585 | -0.065555 | -0.016521 | 0.00016541 | 6.3263e-05 | 0.09823 | 0.09823 | 0.09823 | 0.99596 | -0.027927 | 0.99338 | -0.045905 | 36.3814
25 | -0.072176 | -0.018221 | 0.072322 | 0.018276 | 0.00014533 | 5.5635e-05 | 0.10767 | 0.10767 | 0.10767 | 0.99793 | -0.014306 | 1 | 0 | 39.8775
26 | 0.063741 | 0.016067 | -0.063605 | -0.016015 | 0.00013587 | 5.195e-05 | 0.095512 | 0.095513 | 0.095513 | 0.99338 | -0.045905 | 0.99119 | -0.06116 | 35.375
27 | 0.10131 | 0.025531 | -0.10122 | -0.025495 | 9.2985e-05 | 3.5678e-05 | 0.1508 | 0.1508 | 0.1508 | 1 | 0 | 0.99905 | -0.0065632 | 55.8519
28 | 0.061797 | 0.015562 | -0.061681 | -0.015517 | 0.00011622 | 4.4424e-05 | 0.092798 | 0.092798 | 0.092798 | 0.99119 | -0.06116 | 0.98927 | -0.074642 | 34.3697
29 | 0.0020174 | 0.00050548 | -0.0020174 | -0.0005056 | 6.5176e-08 | -1.171e-07 | 0.0030528 | 0.0030528 | 0.0030528 | 0.98334 | -0.11694 | 0.98331 | -0.11717 | 1.1307
30 | -0.0043125 | -0.0010807 | 0.0043131 | 0.0010806 | 5.9829e-07 | -5.5553e-08 | 0.0065257 | 0.0065256 | 0.0065257 | 0.98334 | -0.11694 | 0.98348 | -0.11594 | 2.4169
31 | -0.0067471 | -0.0016906 | 0.0067473 | 0.0016907 | 2.5659e-07 | 4.8614e-08 | 0.010208 | 0.010208 | 0.010208 | 0.98348 | -0.11594 | 0.98352 | -0.11566 | 3.7808
32 | 0.097837 | 0.024648 | -0.097604 | -0.024559 | 0.00023307 | 8.9413e-05 | 0.14577 | 0.14577 | 0.14577 | 0.99905 | -0.0065632 | 0.9966 | -0.023634 | 53.9876
33 | -0.0090737 | -0.0022737 | 0.0090753 | 0.0022742 | 1.529e-06 | 4.2304e-07 | 0.013728 | 0.013728 | 0.013728 | 0.98352 | -0.11566 | 0.98369 | -0.11445 | 5.0844
34 | -0.012174 | -0.0030507 | 0.012177 | 0.0030516 | 2.8061e-06 | 9.1087e-07 | 0.018415 | 0.018415 | 0.018415 | 0.98369 | -0.11445 | 0.98393 | -0.11278 | 6.8204
35 | 0.061681 | 0.015517 | -0.06154 | -0.015464 | 0.0001403 | 5.3629e-05 | 0.092798 | 0.092798 | 0.092798 | 0.98927 | -0.074642 | 0.98695 | -0.090987 | 34.3697
36 | 0.069515 | 0.017513 | -0.069412 | -0.017473 | 0.00010326 | 3.9515e-05 | 0.10382 | 0.10382 | 0.10382 | 0.9966 | -0.023634 | 0.99507 | -0.034269 | 38.4535
37 | 0.028089 | 0.007046 | -0.028056 | -0.0070336 | 3.3145e-05 | 1.2355e-05 | 0.041942 | 0.041942 | 0.041942 | 0.9966 | -0.023634 | 0.99539 | -0.032153 | 15.5342
38 | 0.0021011 | 0.00052633 | -0.0021011 | -0.00052643 | 6.2748e-08 | -1.0635e-07 | 0.0031529 | 0.003153 | 0.003153 | 0.99159 | -0.058678 | 0.99156 | -0.058894 | 1.1678
39 | -0.0027745 | -0.00069509 | 0.0027747 | 0.00069493 | 2.0527e-07 | -1.6587e-07 | 0.0041634 | 0.0041633 | 0.0041634 | 0.99159 | -0.058678 | 0.99167 | -0.058144 | 1.542
40 | 0.00050005 | 0.00012518 | -0.00050005 | -0.00012532 | 3.8393e-09 | -1.3946e-07 | 0.00075037 | 0.00075042 | 0.00075042 | 0.99156 | -0.058894 | 0.99155 | -0.05895 | 0.27793
41 | -0.003043 | -0.00076216 | 0.0030433 | 0.00076196 | 3.4055e-07 | -2.0681e-07 | 0.0045659 | 0.0045658 | 0.0045659 | 0.99167 | -0.058144 | 0.99178 | -0.057334 | 1.6911
42 | 0.003657 | 0.00091402 | -0.0036566 | -0.00091414 | 3.9144e-07 | -1.184e-07 | 0.0054859 | 0.0054859 | 0.0054859 | 0.99178 | -0.057334 | 0.99167 | -0.058111 | 2.0318
43 | -0.0067003 | -0.001676 | 0.0067038 | 0.0016766 | 3.5167e-06 | 6.3235e-07 | 0.010052 | 0.010051 | 0.010052 | 0.99178 | -0.057334 | 0.99232 | -0.053528 | 3.7228
44 | 0.0033089 | 0.000827 | -0.0033084 | -0.00082723 | 5.1322e-07 | -2.3311e-07 | 0.0049642 | 0.0049644 | 0.0049644 | 0.99167 | -0.058111 | 0.99151 | -0.059237 | 1.8387
45 | 0.061069 | 0.015362 | -0.060979 | -0.015328 | 8.9033e-05 | 3.4024e-05 | 0.091595 | 0.091595 | 0.091595 | 0.99232 | -0.053528 | 0.99083 | -0.063997 | 33.9239
46 | -0.067772 | -0.017039 | 0.067955 | 0.017108 | 0.00018233 | 6.9761e-05 | 0.10165 | 0.10165 | 0.10165 | 0.99232 | -0.053528 | 0.99507 | -0.034269 | 37.6466
47 | 0.0032167 | 0.00080425 | -0.0032166 | -0.00080429 | 8.0892e-08 | -4.0652e-08 | 0.0048267 | 0.0048268 | 0.0048268 | 0.99151 | -0.059237 | 0.99149 | -0.05942 | 1.7877
48 | 0.058999 | 0.014832 | -0.058914 | -0.014799 | 8.4989e-05 | 3.2465e-05 | 0.08862 | 0.08862 | 0.08862 | 0.99083 | -0.063997 | 0.98935 | -0.074355 | 32.8223
49 | 0.023393 | 0.005865 | -0.023388 | -0.005863 | 5.59e-06 | 2.0548e-06 | 0.034972 | 0.034972 | 0.034972 | 0.99539 | -0.032153 | 0.99514 | -0.033878 | 12.9525
50 | 0.021457 | 0.005379 | -0.021449 | -0.0053762 | 7.6489e-06 | 2.7872e-06 | 0.032084 | 0.032085 | 0.032085 | 0.99514 | -0.033878 | 0.99477 | -0.036453 | 11.8832
51 | 0.020476 | 0.0051324 | -0.020471 | -0.0051305 | 5.1887e-06 | 1.8806e-06 | 0.030629 | 0.030629 | 0.030629 | 0.99477 | -0.036453 | 0.99451 | -0.038283 | 11.3441
52 | 0.019019 | 0.0047666 | -0.019012 | -0.004764 | 7.0616e-06 | 2.5347e-06 | 0.028456 | 0.028456 | 0.028456 | 0.99451 | -0.038283 | 0.99413 | -0.040966 | 10.5394
53 | 0.017216 | 0.0043139 | -0.017212 | -0.0043125 | 3.7454e-06 | 1.3234e-06 | 0.025768 | 0.025768 | 0.025768 | 0.99413 | -0.040966 | 0.99391 | -0.042538 | 9.5437
54 | 0.016847 | 0.0042212 | -0.016844 | -0.0042199 | 3.6198e-06 | 1.2741e-06 | 0.025222 | 0.025222 | 0.025222 | 0.99391 | -0.042538 | 0.99369 | -0.044092 | 9.3416
55 | -0.0022804 | -0.00057153 | 0.0022806 | 0.00057127 | 1.9825e-07 | -2.6e-07 | 0.0034565 | 0.0034564 | 0.0034565 | 0.9817 | -0.12815 | 0.98179 | -0.12752 | 1.2802
56 | -0.028248 | -0.0070903 | 0.028279 | 0.0071017 | 3.0335e-05 | 1.1331e-05 | 0.042817 | 0.042817 | 0.042817 | 0.98179 | -0.12752 | 0.98288 | -0.1198 | 15.8583
57 | 0.024882 | 0.006247 | -0.024821 | -0.0062243 | 6.1142e-05 | 2.2647e-05 | 0.037716 | 0.037716 | 0.037716 | 0.98179 | -0.12752 | 0.9793 | -0.14525 | 13.9688
58 | -0.02922 | -0.0073375 | 0.029227 | 0.0073402 | 7.1516e-06 | 2.6764e-06 | 0.044242 | 0.044242 | 0.044242 | 0.98288 | -0.1198 | 0.98313 | -0.11804 | 16.3859
59 | 0.023499 | 0.005893 | -0.023492 | -0.0058906 | 6.2714e-06 | 2.3129e-06 | 0.035707 | 0.035707 | 0.035707 | 0.9793 | -0.14525 | 0.97903 | -0.14718 | 13.2248
60 | 0.015486 | 0.0038832 | -0.015483 | -0.0038823 | 2.5139e-06 | 8.7563e-07 | 0.023549 | 0.023549 | 0.023549 | 0.97856 | -0.15052 | 0.9784 | -0.15169 | 8.7217
61 | -0.016807 | -0.0042144 | 0.016815 | 0.0042169 | 7.2691e-06 | 2.5717e-06 | 0.025558 | 0.025558 | 0.025558 | 0.97856 | -0.15052 | 0.979 | -0.1474 | 9.4659
62 | 0.014144 | 0.0035466 | -0.01414 | -0.0035453 | 3.8639e-06 | 1.3181e-06 | 0.021512 | 0.021512 | 0.021512 | 0.9784 | -0.15169 | 0.97812 | -0.15366 | 7.9673
63 | -0.022153 | -0.0055548 | 0.022153 | 0.005555 | 6.6553e-07 | 2.4414e-07 | 0.033671 | 0.033671 | 0.033671 | 0.979 | -0.1474 | 0.97903 | -0.14718 | 12.4709
64 | -0.030923 | -0.0077652 | 0.030948 | 0.0077746 | 2.5018e-05 | 9.3902e-06 | 0.046809 | 0.046809 | 0.046809 | 0.98313 | -0.11804 | 0.98395 | -0.11222 | 17.3365
65 | -0.036237 | -0.0091001 | 0.0363 | 0.0091242 | 6.3593e-05 | 2.4027e-05 | 0.054807 | 0.054807 | 0.054807 | 0.98395 | -0.11222 | 0.98573 | -0.099617 | 20.2989
66 | 0.06154 | 0.015464 | -0.061467 | -0.015435 | 7.3814e-05 | 2.8215e-05 | 0.092798 | 0.092798 | 0.092798 | 0.98695 | -0.090987 | 0.98573 | -0.099617 | 34.3698
67 | 0.02153 | 0.0054 | -0.021512 | -0.0053933 | 1.8545e-05 | 6.7745e-06 | 0.032503 | 0.032503 | 0.032503 | 0.98573 | -0.099617 | 0.98485 | -0.10583 | 12.0381
68 | 0.018934 | 0.0047473 | -0.018916 | -0.0047408 | 1.7975e-05 | 6.4662e-06 | 0.028609 | 0.028609 | 0.028609 | 0.98485 | -0.10583 | 0.98389 | -0.11269 | 10.5958
69 | 0.0026301 | 0.00065833 | -0.0026299 | -0.00065847 | 1.4475e-07 | -1.3807e-07 | 0.0039382 | 0.0039382 | 0.0039382 | 0.99369 | -0.044092 | 0.99363 | -0.04449 | 1.4586
70 | 0.014214 | 0.0035616 | -0.014204 | -0.0035583 | 9.7468e-06 | 3.3024e-06 | 0.021284 | 0.021284 | 0.021284 | 0.99369 | -0.044092 | 0.99299 | -0.04905 | 7.8831
71 | 0.0022282 | 0.00055778 | -0.0022281 | -0.00055783 | 3.4634e-08 | -5.1254e-08 | 0.0033366 | 0.0033366 | 0.0033366 | 0.99363 | -0.04449 | 0.99362 | -0.044602 | 1.2358
72 | 0.013859 | 0.0034718 | -0.013854 | -0.0034702 | 4.8622e-06 | 1.6364e-06 | 0.020767 | 0.020767 | 0.020767 | 0.99299 | -0.04905 | 0.99263 | -0.051587 | 7.6916
73 | 0.0060588 | 0.0015184 | -0.0060584 | -0.0015184 | 4.1686e-07 | 5.9295e-08 | 0.0091632 | 0.0091632 | 0.0091632 | 0.98389 | -0.11269 | 0.98382 | -0.11319 | 3.3938
74 | 0.013494 | 0.00338 | -0.013493 | -0.0033795 | 1.2771e-06 | 4.2653e-07 | 0.020228 | 0.020228 | 0.020228 | 0.99263 | -0.051587 | 0.99253 | -0.052271 | 7.4918
75 | 0.0017696 | 0.00044291 | -0.0017695 | -0.0004431 | 7.4099e-08 | -1.9052e-07 | 0.0026499 | 0.00265 | 0.00265 | 0.99362 | -0.044602 | 0.99357 | -0.044906 | 0.98147
76 | 0.0011552 | 0.00028914 | -0.0011552 | -0.00028939 | 3.6775e-08 | -2.4087e-07 | 0.00173 | 0.0017301 | 0.0017301 | 0.99357 | -0.044906 | 0.99354 | -0.045136 | 0.64077
77 | 0.00048458 | 0.00012131 | -0.00048458 | -0.00012145 | 3.4293e-09 | -1.3381e-07 | 0.00072571 | 0.00072576 | 0.00072576 | 0.99354 | -0.045136 | 0.99353 | -0.045187 | 0.2688
78 | 0.003055 | 0.00076379 | -0.0030539 | -0.00076444 | 1.1002e-06 | -6.5838e-07 | 0.0045842 | 0.0045846 | 0.0045846 | 0.99149 | -0.05942 | 0.99112 | -0.062031 | 1.698
79 | 0.05858 | 0.014715 | -0.05857 | -0.014711 | 1.0491e-05 | 4.0073e-06 | 0.088118 | 0.088118 | 0.088118 | 0.98935 | -0.074355 | 0.98917 | -0.075643 | 32.6364
80 | 0.0025398 | 0.00063613 | -0.0025395 | -0.00063645 | 3.129e-07 | -3.2368e-07 | 0.0038138 | 0.0038139 | 0.0038139 | 0.99091 | -0.063513 | 0.99078 | -0.064404 | 1.4126
81 | -0.0030533 | -0.00076482 | 0.0030539 | 0.00076444 | 6.254e-07 | -3.7381e-07 | 0.0045848 | 0.0045846 | 0.0045848 | 0.99091 | -0.063513 | 0.99112 | -0.062031 | 1.6981
82 | 0.0068675 | 0.001721 | -0.0068663 | -0.0017208 | 1.2612e-06 | 2.4766e-07 | 0.010392 | 0.010392 | 0.010392 | 0.98338 | -0.11665 | 0.9832 | -0.11798 | 3.8488
83 | -0.011432 | -0.002865 | 0.011434 | 0.0028657 | 2.1972e-06 | 6.9576e-07 | 0.017298 | 0.017298 | 0.017298 | 0.98338 | -0.11665 | 0.98358 | -0.11526 | 6.4067
84 | 0.0031064 | 0.00077848 | -0.0031063 | -0.00077852 | 7.5352e-08 | -4.0304e-08 | 0.0047013 | 0.0047014 | 0.0047014 | 0.9832 | -0.11798 | 0.98317 | -0.11815 | 1.7412
85 | -0.014207 | -0.0035605 | 0.014209 | 0.0035612 | 1.9858e-06 | 6.7631e-07 | 0.021493 | 0.021493 | 0.021493 | 0.98358 | -0.11526 | 0.98372 | -0.11425 | 7.9602
86 | -0.017099 | -0.0042857 | 0.0171 | 0.0042859 | 5.3297e-07 | 1.8878e-07 | 0.025865 | 0.025865 | 0.025865 | 0.98372 | -0.11425 | 0.98375 | -0.11403 | 9.5797
87 | 0.049054 | 0.012316 | -0.048924 | -0.012266 | 0.00012988 | 4.9467e-05 | 0.073921 | 0.073921 | 0.073921 | 0.98755 | -0.087091 | 0.98485 | -0.1062 | 27.3782
88 | -0.052531 | -0.013187 | 0.052615 | 0.013219 | 8.366e-05 | 3.1903e-05 | 0.079161 | 0.079161 | 0.079161 | 0.98755 | -0.087091 | 0.98917 | -0.075643 | 29.3188
89 | 0.02551 | 0.0063965 | -0.025498 | -0.006392 | 1.1974e-05 | 4.4411e-06 | 0.038544 | 0.038544 | 0.038544 | 0.98485 | -0.1062 | 0.98437 | -0.10959 | 14.2755
90 | 0.019439 | 0.0048733 | -0.01943 | -0.0048701 | 8.9443e-06 | 3.2288e-06 | 0.02937 | 0.029371 | 0.029371 | 0.98485 | -0.1062 | 0.98438 | -0.10952 | 10.878
91 | -0.020702 | -0.0051886 | 0.020714 | 0.0051932 | 1.2722e-05 | 4.6289e-06 | 0.031313 | 0.031313 | 0.031313 | 0.98375 | -0.11403 | 0.98437 | -0.10959 | 11.5975
92 | -0.014458 | -0.0036234 | 0.014463 | 0.0036251 | 5.1024e-06 | 1.7452e-06 | 0.021865 | 0.021865 | 0.021865 | 0.98393 | -0.11278 | 0.98428 | -0.11023 | 8.0981
93 | -0.016528 | -0.0041428 | 0.01653 | 0.0041433 | 1.6215e-06 | 5.7076e-07 | 0.024987 | 0.024987 | 0.024987 | 0.98428 | -0.11023 | 0.98438 | -0.10952 | 9.2546

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.17593 | 0.044183

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0030036 | 0.00075276
1 | 0.0011361 | 0.00028473
2 | 0.00048134 | 0.00012063
3 | 0.0020282 | 0.00050832
4 | 0.00037105 | 9.2995e-05
5 | 0.000675 | 0.00016917
6 | 0.00028255 | 7.0814e-05
7 | 0.00020988 | 5.26e-05
8 | 0.00081102 | 0.00020326
9 | 0.00028474 | 7.1362e-05
10 | 0.00018788 | 4.7087e-05
11 | 0.00021616 | 5.4176e-05
12 | 0.0002188 | 5.4836e-05
13 | 0.0099836 | 0.0025021
14 | 0.00045009 | 0.0001128
15 | 0.00238 | 0.00059649
16 | 0.00065319 | 0.0001637
17 | 0.00061473 | 0.00015406
18 | 0.00061461 | 0.00015404
19 | 0.0011793 | 0.00029556
20 | 0.00057949 | 0.00014523
21 | 0.0026212 | 0.00065694
22 | 0.0020487 | 0.00051345
23 | 0.001652 | 0.00041403
24 | 0.001814 | 0.00045464
25 | 0.0014993 | 0.00037576
26 | 0.0018081 | 0.00045316
27 | 0.0022951 | 0.0005752
28 | 0.0020174 | 0.0005056
29 | 0.002434 | 0.00061001
30 | 0.0033796 | 0.00084702
31 | 0.0023264 | 0.00058305
32 | 0.0030986 | 0.00077658
33 | 0.00067339 | 0.00016877
34 | 0.001601 | 0.00040125
35 | 0.00026828 | 6.7237e-05
36 | 0.00050005 | 0.00012532
37 | 0.0003477 | 8.7142e-05
38 | 9.1707e-05 | 2.2984e-05
39 | 0.0019806 | 0.00049639
40 | 0.0014569 | 0.00036513
41 | 0.0046628 | 0.0011686
42 | 0.001931 | 0.00048395
43 | 0.00097294 | 0.00024384
44 | 0.0014522 | 0.00036396
45 | 0.0017962 | 0.00045017
46 | 0.00036453 | 9.136e-05
47 | 0.0022804 | 0.00057153
48 | 0.0010856 | 0.00027208
49 | 0.00094104 | 0.00023585
50 | 0.0013222 | 0.00033138
51 | 0.0013214 | 0.00033118
52 | 0.0013394 | 0.00033568
53 | 0.005338 | 0.0013378
54 | 0.0016958 | 0.00042502
55 | 0.0013392 | 0.00033564
56 | 0.00064489 | 0.00016163
57 | 0.005289 | 0.0013255
58 | 0.003636 | 0.00091126
59 | 0.0025775 | 0.00064598
60 | 0.00040175 | 0.00010069
61 | 0.00034494 | 8.6451e-05
62 | 0.012857 | 0.0032224
63 | 0.0060584 | 0.0015184
64 | 0.00035999 | 9.0221e-05
65 | 0.00057949 | 0.00014523
66 | 0.00045855 | 0.00011492
67 | 0.00061429 | 0.00015395
68 | 0.00067061 | 0.00016807
69 | 0.00048458 | 0.00012145
70 | 0.0001616 | 4.05e-05
71 | 0.00033365 | 8.3621e-05
72 | 0.00051348 | 0.00012869
73 | 0.0025395 | 0.00063645
74 | 0.0045643 | 0.0011439
75 | 0.0037599 | 0.00094232
76 | 0.0027725 | 0.00069486
77 | 0.0031063 | 0.00077852
78 | 0.0028907 | 0.00072449
79 | 0.0034775 | 0.00087155
80 | 0.0039756 | 0.00099639
81 | 0.0059548 | 0.0014924
82 | 0.0036017 | 0.00090268
83 | 0.0047834 | 0.0011988
84 | 0.0022812 | 0.00057172
85 | 0.0020654 | 0.00051764
86 | 0.0028997 | 0.00072673

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1