## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1145-1_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1145-1_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1145-1_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1145-1_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1145-1_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1145-1_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1145-1_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1145-1_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1145-1_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1145-1_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1145-1_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1145-1_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1145-1_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1145-1_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1145-1_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1145-1_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1145-1_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1145-1_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1145-1_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1145-1_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1145-1_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1145-1_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1145-1_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1145-1_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1145-1_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1145-1_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1145-1_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1145-1_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1145-1_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1145-1_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1145-1_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1145-1_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1145-1_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1145-1_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1145-1_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1145-1_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1145-1_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1145-1_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1145-1_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1145-1_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1145-1_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1145-1_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1145-1_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1145-1_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1145-1_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1145-1_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1145-1_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1145-1_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1145-1_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1145-1_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1145-1_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1145-1_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1145-1_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1145-1_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1145-1_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1145-1_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1145-1_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1145-1_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1145-1_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1145-1_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1145-1_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1145-1_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1145-1_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1145-1_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1145-1_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1145-1_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1145-1_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1145-1_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1145-1_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1145-1_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1145-1_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1145-1_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1145-1_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1145-1_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1145-1_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1145-1_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1145-1_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1145-1_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1145-1_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1145-1_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1145-1_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1145-1_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1145-1_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1145-1_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1145-1_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1145-1_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1145-1_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1145-1_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1145-1_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1145-1_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1145-1_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1145-1_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1145-1_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1145-1_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1145-1_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1145-1_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1145-1_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1145-1_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1145-1_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1145-1_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1145-1_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1145-1_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1145-1_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1145-1_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1145-1_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1145-1_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1145-1_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1145-1_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1145-1_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1145-1_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1145-1_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1145-1_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_129_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1145-1_0_3_load_0 | 0 | 0.014074 | 0.0035272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1145-1_0_3_load_1 | 1 | 0.0031334 | 0.00078531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1145-1_0_3_load_2 | 2 | 0.0037986 | 0.00095201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1145-1_0_3_load_3 | 3 | 0.0033201 | 0.00083209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1145-1_0_3_load_4 | 4 | 0.0031634 | 0.00079282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1145-1_0_3_load_101 | 7 | 0.0036654 | 0.00091863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1145-1_0_3_load_96 | 9 | 0.00016636 | 4.1693e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1145-1_0_3_load_97 | 10 | 0.00013077 | 3.2775e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1145-1_0_3_load_98 | 11 | 0.00058955 | 0.00014775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1145-1_0_3_load_99 | 12 | 0.00078911 | 0.00019777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1145-1_0_3_load_103 | 13 | 0.00031669 | 7.9369e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1145-1_0_3_load_111 | 14 | 0.00021764 | 5.4545e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1145-1_0_3_load_102 | 15 | 0.0040689 | 0.0010198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1145-1_0_3_load_5 | 16 | 0.017216 | 0.0043149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1145-1_0_3_load_127 | 22 | 0.0026883 | 0.00067376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1145-1_0_3_load_25 | 24 | 0.0032477 | 0.00081396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1145-1_0_3_load_125 | 25 | 0.0028347 | 0.00071044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1145-1_0_3_load_73 | 26 | 0.0027128 | 0.0006799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1145-1_0_3_load_47 | 27 | 0.0054118 | 0.0013563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1145-1_0_3_load_24 | 28 | 0.0054042 | 0.0013544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1145-1_0_3_load_124 | 29 | 0.0036986 | 0.00092697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1145-1_0_3_load_12 | 30 | 0.0014147 | 0.00035455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1145-1_0_3_load_13 | 31 | 0.0020769 | 0.00052051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1145-1_0_3_load_14 | 32 | 0.0013076 | 0.0003277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1145-1_0_3_load_15 | 33 | 0.003388 | 0.00084912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1145-1_0_3_load_95 | 36 | 0.0061084 | 0.0015309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1145-1_0_3_load_79 | 37 | 0.0028542 | 0.00071533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1145-1_0_3_load_17 | 39 | 0.00097519 | 0.00024441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1145-1_0_3_load_19 | 41 | 0.00092755 | 0.00023246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1145-1_0_3_load_21 | 43 | 0.0011083 | 0.00027776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1145-1_0_3_load_26 | 45 | 0.0036574 | 0.00091663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1145-1_0_3_load_37 | 47 | 0.0010596 | 0.00026556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1145-1_0_3_load_23 | 49 | 0.0081239 | 0.0020361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1145-1_0_3_load_41 | 50 | 0.0053142 | 0.0013319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1145-1_0_3_load_42 | 51 | 0.0042042 | 0.0010537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1145-1_0_3_load_29 | 52 | 0.0010519 | 0.00026363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1145-1_0_3_load_30 | 53 | 0.00032344 | 8.1061e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1145-1_0_3_load_77 | 54 | 0.00065645 | 0.00016452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1145-1_0_3_load_64 | 56 | 0.00069958 | 0.00017533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1145-1_0_3_load_36 | 58 | 0.0016881 | 0.00042308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1145-1_0_3_load_93 | 60 | 0.00033896 | 8.4951e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1145-1_0_3_load_92 | 61 | 0.0015224 | 0.00038156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1145-1_0_3_load_31 | 62 | 0.00075805 | 0.00018998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1145-1_0_3_load_32 | 63 | 0.0023434 | 0.00058731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1145-1_0_3_load_33 | 64 | 0.00074558 | 0.00018686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1145-1_0_3_load_34 | 65 | 0.00070751 | 0.00017732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1145-1_0_3_load_49 | 66 | 0.0025691 | 0.00064387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1145-1_0_3_load_53 | 67 | 0.0016075 | 0.00040289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1145-1_0_3_load_48 | 68 | 0.0042706 | 0.0010703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1145-1_0_3_load_85 | 73 | 0.003753 | 0.00094059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1145-1_0_3_load_43 | 74 | 0.00047911 | 0.00012008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1145-1_0_3_load_66 | 76 | 0.0013424 | 0.00033643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1145-1_0_3_load_44 | 77 | 0.001001 | 0.00025088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1145-1_0_3_load_46 | 79 | 0.0019759 | 0.00049522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1145-1_0_3_load_62 | 80 | 0.0026925 | 0.0006748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1145-1_0_3_load_63 | 81 | 0.0040653 | 0.0010189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1145-1_0_3_load_50 | 82 | 0.0033601 | 0.00084212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1145-1_0_3_load_55 | 83 | 8.532e-05 | 2.1383e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1145-1_0_3_load_56 | 84 | 0.00017782 | 4.4565e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1145-1_0_3_load_59 | 86 | 0.00013924 | 3.4897e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1145-1_0_3_load_78 | 87 | 0.00018616 | 4.6657e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1145-1_0_3_load_60 | 88 | 0.0005812 | 0.00014566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1145-1_0_3_load_86 | 89 | 0.00013562 | 3.399e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1145-1_0_3_load_68 | 90 | 0.0024777 | 0.00062096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1145-1_0_3_load_71 | 91 | 0.0049585 | 0.0012427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1145-1_0_3_load_69 | 92 | 0.0021344 | 0.00053494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1145-1_0_3_load_76 | 93 | 0.00087093 | 0.00021828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1145-1_0_3_load_70 | 95 | 0.0027471 | 0.00068848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1145-1_0_3_load_126 | 97 | 0.0028578 | 0.00071623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1145-1_0_3_load_123 | 98 | 0.0089014 | 0.0022309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1145-1_0_3_load_87 | 99 | 0.00020374 | 5.1063e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1145-1_0_3_load_80 | 100 | 0.0031054 | 0.00077828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1145-1_0_3_load_81 | 101 | 0.00044001 | 0.00011028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1145-1_0_3_load_82 | 102 | 0.0018006 | 0.00045126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1145-1_0_3_load_83 | 103 | 0.006003 | 0.0015045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1145-1_0_3_load_84 | 104 | 0.0060958 | 0.0015278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1145-1_0_3_load_88 | 105 | 0.0012701 | 0.00031833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1145-1_0_3_load_91 | 106 | 0.00013692 | 3.4315e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1145-1_0_3_load_89 | 108 | 0.00057231 | 0.00014343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1145-1_0_3_load_120 | 109 | 0.0048022 | 0.0012035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1145-1_0_3_load_121 | 110 | 0.0029201 | 0.00073184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1145-1_0_3_load_122 | 111 | 0.0015104 | 0.00037855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 33 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1145-1_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.0016524 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1145-1_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.022545 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1145-1_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.027871 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1145-1_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.026112 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1145-1_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.012957 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1145-1_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.5283 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1145-1_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.020506 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1145-1_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.010407 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1145-1_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 11 | 0.036092 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1145-1_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 15 | 0.022176 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1145-1_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 25 | 0.015898 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1145-1_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 18 | 0.037686 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1145-1_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.054398 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1145-1_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.011353 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1145-1_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.029762 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1145-1_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.012001 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1145-1_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.30297 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1145-1_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.012692 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1145-1_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.00061498 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1145-1_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.032369 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1145-1_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.01718 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1145-1_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 23 | 0.012885 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1145-1_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 24 | 0.023164 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_1145-1_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.011719 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1145-1_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.025329 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1145-1_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 26 | 0.001156 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1145-1_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 27 | 0.028644 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1145-1_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 28 | 0.020176 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_1145-1_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 29 | 0.0059761 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1145-1_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 91 | 0.03667 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1145-1_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 78 | 0.013774 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1145-1_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 33 | 0.011311 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_1145-1_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 111 | 0.021621 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1145-1_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.0065195 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1145-1_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.002281 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1145-1_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.015971 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1145-1_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.017686 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1145-1_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.016249 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1145-1_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.010706 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1145-1_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.021524 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1145-1_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.018697 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1145-1_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 38 | 72 | 0.016021 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1145-1_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.011059 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1145-1_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.017262 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1145-1_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.027979 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1145-1_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 43 | 0.0090601 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1145-1_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.007779 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1145-1_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 45 | 0.01937 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1145-1_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 43 | 46 | 0.060246 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1145-1_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 44 | 47 | 0.026698 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1145-1_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 45 | 48 | 0.034647 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1145-1_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 49 | 0.031817 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1145-1_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 47 | 58 | 0.023441 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1145-1_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 48 | 52 | 0.015526 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1145-1_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 48 | 53 | 0.0035604 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1145-1_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.020851 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1145-1_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.017922 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1145-1_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 51 | 74 | 0.0061225 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1145-1_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.022249 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1145-1_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 54 | 59 | 0.0032097 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1145-1_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.018228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1145-1_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.022064 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1145-1_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 57 | 67 | 0.010443 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1145-1_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 57 | 64 | 0.02515 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1145-1_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 58 | 70 | 0.023099 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1145-1_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 59 | 87 | 0.01704 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1145-1_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 59 | 85 | 0.070481 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1145-1_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.010322 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1145-1_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 61 | 71 | 0.0014344 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1145-1_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.0011783 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1145-1_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.020925 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1145-1_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.019103 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1145-1_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.013827 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1145-1_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.0083428 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1145-1_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.017488 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1145-1_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 68 | 82 | 0.0096859 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1145-1_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.004486 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1145-1_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.009098 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1145-1_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.022994 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1145-1_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.033611 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1145-1_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 73 | 103 | 0.025434 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1145-1_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.019819 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1145-1_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.032043 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1145-1_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 76 | 90 | 0.059254 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1145-1_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.011938 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1145-1_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.013851 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1145-1_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.023568 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1145-1_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.018626 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1145-1_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.046822 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1145-1_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.036693 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1145-1_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.0092423 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1145-1_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.048185 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1145-1_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.023045 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1145-1_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 89 | 99 | 0.09942 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1145-1_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 91 | 95 | 0.012814 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1145-1_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.05164 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1145-1_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.0062516 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1145-1_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.017692 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1145-1_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.024824 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1145-1_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.0072079 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1145-1_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 98 | 110 | 0.028638 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1145-1_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 99 | 105 | 0.021882 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1145-1_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.010178 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1145-1_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.010445 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1145-1_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.016066 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1145-1_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 102 | 104 | 0.026356 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1145-1_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.052924 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1145-1_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.010404 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1145-1_0_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.078592 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1145-1_0_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.01602 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1145-1_0_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 109 | 111 | 2.7734e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1145-1_0_3_trafo_15 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 112 | 33 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2634857.1673 | 1218437.7269 | 2634855.5149 | 1218437.7355
1 | 2634857.1673 | 1218437.7269 | 2634866.9977 | 1218437.6755 | 2634879.6515 | 1218438.9154
2 | 2634827.6439 | 1218437.8812 | 2634855.5149 | 1218437.7355
3 | 2634904.8593 | 1218445.2792 | 2634886.9083 | 1218439.6264 | 2634879.6515 | 1218438.9154
4 | 2634815.1972 | 1218440.8304 | 2634819.4889 | 1218438.8877 | 2634824.8149 | 1218437.8959 | 2634827.6439 | 1218437.8812
5 | 2634827.6439 | 1218437.8812 | 2634795.0679 | 1217910.5912
6 | 2634904.8593 | 1218445.2792 | 2634909.2481 | 1218446.6612 | 2634923.8217 | 1218453.0311
7 | 2634818.6005 | 1218450.6672 | 2634815.1972 | 1218440.8304
8 | 2634795.0679 | 1217910.5912 | 2634793.9553 | 1217902.2465 | 2634790.9598 | 1217892.6901 | 2634780.6054 | 1217878.3857
9 | 2634923.8217 | 1218453.0311 | 2634927.1661 | 1218454.4929 | 2634943.1383 | 1218463.8785
10 | 2634818.6005 | 1218450.6672 | 2634803.0058 | 1218453.7558
11 | 2634818.6005 | 1218450.6672 | 2634821.7996 | 1218462.9708 | 2634826.2035 | 1218483.4085 | 2634826.7492 | 1218487.4363
12 | 2634773.9482 | 1217869.189 | 2634753.9453 | 1217841.5555 | 2634741.3797 | 1217825.6317
13 | 2634773.9482 | 1217869.189 | 2634780.6054 | 1217878.3857
14 | 2634720.5542 | 1217804.681 | 2634731.5678 | 1217813.1975 | 2634741.3797 | 1217825.6317
15 | 2634720.5542 | 1217804.681 | 2634711.0606 | 1217797.3398
16 | 2634715.8845 | 1217494.412 | 2634711.0606 | 1217797.3398
17 | 2634828.5467 | 1218500.6212 | 2634826.8322 | 1218488.0456
18 | 2634826.7492 | 1218487.4363 | 2634826.8322 | 1218488.0456
19 | 2634831.1739 | 1218532.8777 | 2634828.5467 | 1218500.6212
20 | 2634809.8363 | 1218490.7173 | 2634813.658 | 1218489.9836 | 2634826.7492 | 1218487.4363
21 | 2634831.1739 | 1218532.8777 | 2634818.5447 | 1218535.6055
22 | 2634831.1739 | 1218532.8777 | 2634844.6044 | 1218531.9889 | 2634854.2871 | 1218531.3431
23 | 2634809.8363 | 1218490.7173 | 2634812.5018 | 1218502.1284
24 | 2634812.5018 | 1218502.1284 | 2634794.3161 | 1218506.347 | 2634792.8016 | 1218499.8614
25 | 2634818.5447 | 1218535.6055 | 2634817.4149 | 1218535.8505
26 | 2634818.5447 | 1218535.6055 | 2634822.4053 | 1218551.5819 | 2634822.8267 | 1218561.3012 | 2634822.8122 | 1218563.7809
27 | 2634854.2871 | 1218531.3431 | 2634865.9081 | 1218530.5681 | 2634874.4105 | 1218531.2423
28 | 2634803.0058 | 1218453.7558 | 2634797.1435 | 1218454.9168
29 | 2634817.4149 | 1218535.8505 | 2634810.3075 | 1218537.3919 | 2634801.6753 | 1218539.2648 | 2634785.5206 | 1218541.3941 | 2634781.2512 | 1218541.3424
30 | 2634822.7318 | 1218577.5546 | 2634822.8122 | 1218563.7809
31 | 2634885.5881 | 1218532.6825 | 2634882.8621 | 1218531.9124 | 2634874.4105 | 1218531.2423
32 | 2634775.9342 | 1218459.1175 | 2634797.1435 | 1218454.9168
33 | 2634906.869 | 1218539.7644 | 2634901.228 | 1218537.1007 | 2634900.9574 | 1218537.0242
34 | 2634906.869 | 1218539.7644 | 2634908.9316 | 1218540.7384
35 | 2634900.9574 | 1218537.0242 | 2634885.5881 | 1218532.6825
36 | 2634924.9243 | 1218548.2904 | 2634908.9316 | 1218540.7384
37 | 2634917.8716 | 1218562.9354 | 2634924.9243 | 1218548.2904
38 | 2634924.9243 | 1218548.2904 | 2634934.7532 | 1218552.5336
39 | 2634917.8716 | 1218562.9354 | 2634921.0849 | 1218571.4815 | 2634923.714 | 1218573.5203 | 2634932.0559 | 1218577.0737
40 | 2634951.9191 | 1218559.9442 | 2634934.7532 | 1218552.5336
41 | 2634967.0277 | 1218565.3692 | 2634955.159 | 1218561.3418 | 2634951.9191 | 1218559.9442
42 | 2635026.8605 | 1218653.2607 | 2635016.0898 | 1218655.7712
43 | 2634998.9466 | 1218657.366 | 2635012.3911 | 1218656.6333 | 2635016.0898 | 1218655.7712
44 | 2635026.8605 | 1218653.2607 | 2635036.4103 | 1218626.9569
45 | 2635026.8605 | 1218653.2607 | 2635024.6874 | 1218662.0563
46 | 2635036.4103 | 1218626.9569 | 2635028.9407 | 1218624.7117
47 | 2635036.4103 | 1218626.9569 | 2635046.902 | 1218610.6742
48 | 2635026.2921 | 1218721.5975 | 2635021.3816 | 1218685.4919 | 2635021.652 | 1218674.3425 | 2635024.6874 | 1218662.0563
49 | 2635028.9407 | 1218624.7117 | 2635030.9342 | 1218617.3747 | 2635030.9783 | 1218609.8705 | 2635029.3924 | 1218603.3685 | 2635027.1719 | 1218599.0023
50 | 2635060.165 | 1218579.0795 | 2635057.9674 | 1218590.1397 | 2635051.7896 | 1218603.0888 | 2635046.902 | 1218610.6742
51 | 2635026.2921 | 1218721.5975 | 2635020.1773 | 1218716.0917 | 2635011.4559 | 1218711.2154 | 2634998.5302 | 1218706.9955
52 | 2635027.1719 | 1218599.0023 | 2635025.7687 | 1218596.243 | 2635021.1233 | 1218589.9232 | 2635014.8529 | 1218586.3509 | 2635009.7625 | 1218584.9278
53 | 2635060.165 | 1218579.0795 | 2635075.567 | 1218581.0378 | 2635075.567 | 1218581.0378
54 | 2635060.165 | 1218579.0795 | 2635056.633 | 1218578.6309
55 | 2634998.5302 | 1218706.9955 | 2634989.9216 | 1218704.185 | 2634979.7546 | 1218702.5021 | 2634978.2673 | 1218702.5849
56 | 2634978.2673 | 1218702.5849 | 2634960.6089 | 1218703.5683 | 2634960.3811 | 1218703.505
57 | 2634960.3811 | 1218703.505 | 2634954.482 | 1218701.8664
58 | 2635094.7533 | 1218591.7865 | 2635088.8077 | 1218586.6078 | 2635075.567 | 1218581.0378
59 | 2635097.1736 | 1218593.8947 | 2635094.7533 | 1218591.7865
60 | 2634994.03 | 1218628.7203 | 2634977.8306 | 1218637.0769
61 | 2634982.1228 | 1218610.5954 | 2634985.5336 | 1218619.0982 | 2634990.3824 | 1218625.6638 | 2634994.03 | 1218628.7203
62 | 2634982.1228 | 1218610.5954 | 2634982.7958 | 1218600.6602 | 2634982.8871 | 1218600.1838
63 | 2634982.1228 | 1218610.5954 | 2634964.1881 | 1218614.7482 | 2634958.695 | 1218614.5159 | 2634957.5544 | 1218614.0222
64 | 2634987.5161 | 1218578.7083 | 2635009.7625 | 1218584.9278
65 | 2635097.1736 | 1218593.8947 | 2635103.1588 | 1218589.1827 | 2635108.4642 | 1218587.802 | 2635112.3909 | 1218588.1259
66 | 2635097.1736 | 1218593.8947 | 2635104.5839 | 1218602.3543 | 2635118.0535 | 1218632.1845 | 2635126.9255 | 1218643.7101 | 2635135.8713 | 1218651.7342
67 | 2634991.0501 | 1218570.0773 | 2634999.5879 | 1218571.3859 | 2635001.2585 | 1218571.5981
68 | 2634989.6323 | 1218569.86 | 2634991.0501 | 1218570.0773
69 | 2634937.2702 | 1218605.242 | 2634938.3516 | 1218605.7101
70 | 2634957.5544 | 1218614.0222 | 2634938.3516 | 1218605.7101
71 | 2634919.7393 | 1218597.6535 | 2634937.2702 | 1218605.242
72 | 2634907.0498 | 1218592.1608 | 2634919.7393 | 1218597.6535
73 | 2634899.3934 | 1218588.8467 | 2634907.0498 | 1218592.1608
74 | 2634986.4735 | 1218583.0714 | 2634984.894 | 1218589.7105 | 2634982.8871 | 1218600.1838
75 | 2634899.3934 | 1218588.8467 | 2634893.109 | 1218586.1264 | 2634891.7424 | 1218583.6392 | 2634891.7424 | 1218583.6392
76 | 2634987.5161 | 1218578.7083 | 2634986.4735 | 1218583.0714
77 | 2634989.6323 | 1218569.86 | 2634987.5161 | 1218578.7083
78 | 2634989.6323 | 1218569.86 | 2634981.8906 | 1218568.6805 | 2634967.0277 | 1218565.3692
79 | 2634967.0277 | 1218565.3692 | 2634969.3001 | 1218541.5241 | 2634970.5481 | 1218537.0733 | 2634974.0301 | 1218533.436 | 2634974.0301 | 1218533.436
80 | 2634997.9388 | 1218524.7618 | 2634974.0301 | 1218533.436
81 | 2634942.5943 | 1218686.4527 | 2634947.8355 | 1218695.989 | 2634953.9036 | 1218701.7057 | 2634954.482 | 1218701.8664
82 | 2634942.5943 | 1218686.4527 | 2634934.7991 | 1218662.0594 | 2634931.3535 | 1218656.6256
83 | 2634879.0025 | 1218632.2843 | 2634888.3407 | 1218635.8166 | 2634913.9507 | 1218642.8261 | 2634923.0852 | 1218647.1821 | 2634929.761 | 1218654.1141 | 2634931.3535 | 1218656.6256
84 | 2634822.7318 | 1218577.5546 | 2634817.0314 | 1218588.0437
85 | 2634822.7318 | 1218577.5546 | 2634835.8058 | 1218582.1286
86 | 2634856.3348 | 1218593.088 | 2634847.2932 | 1218586.1475 | 2634835.8058 | 1218582.1286
87 | 2634871.1097 | 1218604.4295 | 2634856.3348 | 1218593.088
88 | 2635208.3679 | 1218693.1637 | 2635167.4899 | 1218670.3318
89 | 2635135.8713 | 1218651.7342 | 2635150.631 | 1218660.9154 | 2635167.4899 | 1218670.3318
90 | 2635135.8713 | 1218651.7342 | 2635134.4363 | 1218660.8644
91 | 2635134.4363 | 1218660.8644 | 2635134.4363 | 1218660.8644 | 2635136.109 | 1218669.3459 | 2635152.0761 | 1218705.5182
92 | 2635135.3455 | 1218589.388 | 2635132.2673 | 1218589.7655 | 2635112.3909 | 1218588.1259
93 | 2635135.3455 | 1218589.388 | 2635142.0416 | 1218588.5668 | 2635150.612 | 1218585.6155 | 2635160.0105 | 1218579.9454 | 2635201.309 | 1218549.3821 | 2635208.2756 | 1218541.7187 | 2635213.2181 | 1218532.4091 | 2635213.3407 | 1218532.0726
94 | 2634768.4377 | 1218541.1873 | 2634781.2512 | 1218541.3424
95 | 2634779.2177 | 1218585.8857 | 2634748.8046 | 1218567.3398 | 2634735.1276 | 1218559.0026
96 | 2634733.9367 | 1218553.1337 | 2634734.4967 | 1218558.618 | 2634735.1276 | 1218559.0026
97 | 2634733.9367 | 1218553.1337 | 2634736.8533 | 1218552.7171 | 2634739.5019 | 1218551.4318 | 2634741.616 | 1218549.3763 | 2634742.9972 | 1218546.7828 | 2634743.4998 | 1218543.884 | 2634743.6159 | 1218540.894
98 | 2634743.6159 | 1218540.894 | 2634758.9299 | 1218541.0722 | 2634768.4377 | 1218541.1873
99 | 2634725.0295 | 1218469.1995 | 2634732.1001 | 1218467.7991
100 | 2634760.1924 | 1218462.2353 | 2634732.1001 | 1218467.7991
101 | 2635213.3407 | 1218532.0726 | 2635217.3528 | 1218521.0713 | 2635219.2715 | 1218511.0821
102 | 2635022.1791 | 1218514.8409 | 2635022.1791 | 1218514.8409 | 2635015.434 | 1218518.4145 | 2635013.0417 | 1218519.2824
103 | 2635022.1791 | 1218514.8409 | 2635026.6852 | 1218509.9978 | 2635028.0171 | 1218506.4075
104 | 2635013.0417 | 1218519.2824 | 2634997.9388 | 1218524.7618
105 | 2635028.0171 | 1218506.4075 | 2635037.184 | 1218481.6975
106 | 2635229.8227 | 1218459.2605 | 2635228.4873 | 1218463.103 | 2635219.2715 | 1218511.0821
107 | 2635233.5005 | 1218449.5357 | 2635232.0078 | 1218452.9734 | 2635229.8227 | 1218459.2605
108 | 2635233.5005 | 1218449.5357 | 2635246.9337 | 1218450.8047 | 2635273.9334 | 1218456.4676 | 2635307.2512 | 1218466.604 | 2635309.8027 | 1218467.4427
109 | 2634775.907 | 1218459.1229 | 2634760.1924 | 1218462.2353
110 | 2634775.9342 | 1218459.1175 | 2634775.907 | 1218459.1229

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2634857.1673 | 1218437.7269
1 | 2634855.5149 | 1218437.7355
2 | 2634879.6515 | 1218438.9154
3 | 2634827.6439 | 1218437.8812
4 | 2634904.8593 | 1218445.2792
5 | 2634815.1972 | 1218440.8304
6 | 2634795.0679 | 1217910.5912
7 | 2634923.8217 | 1218453.0311
8 | 2634818.6005 | 1218450.6672
9 | 2634773.9482 | 1217869.189
10 | 2634741.3797 | 1217825.6317
11 | 2634780.6054 | 1217878.3857
12 | 2634720.5542 | 1217804.681
13 | 2634711.0606 | 1217797.3398
14 | 2634715.8845 | 1217494.412
15 | 2634943.1383 | 1218463.8785
16 | 2634826.8322 | 1218488.0456
17 | 2634828.5467 | 1218500.6212
18 | 2634826.7492 | 1218487.4363
19 | 2634831.1739 | 1218532.8777
20 | 2634809.8363 | 1218490.7173
21 | 2634812.5018 | 1218502.1284
22 | 2634792.8016 | 1218499.8614
23 | 2634818.5447 | 1218535.6055
24 | 2634854.2871 | 1218531.3431
25 | 2634803.0058 | 1218453.7558
26 | 2634817.4149 | 1218535.8505
27 | 2634822.8122 | 1218563.7809
28 | 2634874.4105 | 1218531.2423
29 | 2634797.1435 | 1218454.9168
30 | 2634906.869 | 1218539.7644
31 | 2634900.9574 | 1218537.0242
32 | 2634908.9316 | 1218540.7384
33 | 2634885.5881 | 1218532.6825
34 | 2634924.9243 | 1218548.2904
35 | 2634917.8716 | 1218562.9354
36 | 2634934.7532 | 1218552.5336
37 | 2634932.0559 | 1218577.0737
38 | 2634951.9191 | 1218559.9442
39 | 2635016.0898 | 1218655.7712
40 | 2635026.8605 | 1218653.2607
41 | 2634998.9466 | 1218657.366
42 | 2635036.4103 | 1218626.9569
43 | 2635024.6874 | 1218662.0563
44 | 2635028.9407 | 1218624.7117
45 | 2635046.902 | 1218610.6742
46 | 2635026.2921 | 1218721.5975
47 | 2635027.1719 | 1218599.0023
48 | 2635060.165 | 1218579.0795
49 | 2634998.5302 | 1218706.9955
50 | 2634978.2673 | 1218702.5849
51 | 2634960.3811 | 1218703.505
52 | 2635075.567 | 1218581.0378
53 | 2635056.633 | 1218578.6309
54 | 2635094.7533 | 1218591.7865
55 | 2634994.03 | 1218628.7203
56 | 2634977.8306 | 1218637.0769
57 | 2634982.1228 | 1218610.5954
58 | 2635009.7625 | 1218584.9278
59 | 2635097.1736 | 1218593.8947
60 | 2635001.2585 | 1218571.5981
61 | 2634991.0501 | 1218570.0773
62 | 2634938.3516 | 1218605.7101
63 | 2634937.2702 | 1218605.242
64 | 2634957.5544 | 1218614.0222
65 | 2634919.7393 | 1218597.6535
66 | 2634907.0498 | 1218592.1608
67 | 2634982.8871 | 1218600.1838
68 | 2634899.3934 | 1218588.8467
69 | 2634986.4735 | 1218583.0714
70 | 2634987.5161 | 1218578.7083
71 | 2634989.6323 | 1218569.86
72 | 2634967.0277 | 1218565.3692
73 | 2634974.0301 | 1218533.436
74 | 2634954.482 | 1218701.8664
75 | 2634942.5943 | 1218686.4527
76 | 2634931.3535 | 1218656.6256
77 | 2634817.0314 | 1218588.0437
78 | 2634822.7318 | 1218577.5546
79 | 2634835.8058 | 1218582.1286
80 | 2634856.3348 | 1218593.088
81 | 2634871.1097 | 1218604.4295
82 | 2634891.7424 | 1218583.6392
83 | 2635208.3679 | 1218693.1637
84 | 2635167.4899 | 1218670.3318
85 | 2635135.8713 | 1218651.7342
86 | 2635134.4363 | 1218660.8644
87 | 2635112.3909 | 1218588.1259
88 | 2635152.0761 | 1218705.5182
89 | 2635135.3455 | 1218589.388
90 | 2634879.0025 | 1218632.2843
91 | 2634781.2512 | 1218541.3424
92 | 2634779.2177 | 1218585.8857
93 | 2634735.1276 | 1218559.0026
94 | 2634733.9367 | 1218553.1337
95 | 2634768.4377 | 1218541.1873
96 | 2634743.6159 | 1218540.894
97 | 2634725.0295 | 1218469.1995
98 | 2634732.1001 | 1218467.7991
99 | 2635213.3407 | 1218532.0726
100 | 2635022.1791 | 1218514.8409
101 | 2635013.0417 | 1218519.2824
102 | 2635028.0171 | 1218506.4075
103 | 2634997.9388 | 1218524.7618
104 | 2635037.184 | 1218481.6975
105 | 2635219.2715 | 1218511.0821
106 | 2635229.8227 | 1218459.2605
107 | 2635233.5005 | 1218449.5357
108 | 2635309.8027 | 1218467.4427
109 | 2634775.907 | 1218459.1229
110 | 2634760.1924 | 1218462.2353
111 | 2634775.9342 | 1218459.1175
112 | 2634924.9243 | 1218548.2904

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98364 | -0.11489 | 0.014074 | 0.0035272
1 | 0.98371 | -0.1144 | 0.0031334 | 0.00078531
2 | 0.98316 | -0.11831 | 0.0037986 | 0.00095201
3 | 0.985 | -0.10524 | 0.0033201 | 0.00083209
4 | 0.98275 | -0.12125 | 0.0031634 | 0.00079282
5 | 0.98571 | -0.10024 | 0 | 0
6 | 0.98331 | -0.11764 | 0 | 0
7 | 0.98252 | -0.12289 | 0.0036654 | 0.00091863
8 | 0.98627 | -0.096228 | 0 | 0
9 | 0.98317 | -0.11867 | 0.00016636 | 4.1693e-05
10 | 0.98306 | -0.11951 | 0.00013077 | 3.2775e-05
11 | 0.9832 | -0.11847 | 0.00058955 | 0.00014775
12 | 0.983 | -0.11992 | 0.00078911 | 0.00019777
13 | 0.98299 | -0.11999 | 0.00031669 | 7.9369e-05
14 | 0.98289 | -0.12072 | 0.00021764 | 5.4545e-05
15 | 0.98239 | -0.12383 | 0.0040689 | 0.0010198
16 | 0.98988 | -0.070732 | 0.017216 | 0.0043149
17 | 0.99143 | -0.059762 | 0 | 0
18 | 0.98982 | -0.071156 | 0 | 0
19 | 0.99541 | -0.031941 | 0 | 0
20 | 0.98975 | -0.071627 | 0 | 0
21 | 0.9897 | -0.071949 | 0 | 0
22 | 0.98961 | -0.072643 | 0.0026883 | 0.00067376
23 | 0.99488 | -0.035654 | 0 | 0
24 | 0.99731 | -0.018714 | 0.0032477 | 0.00081396
25 | 0.98564 | -0.10072 | 0.0028347 | 0.00071044
26 | 0.99486 | -0.035811 | 0.0027128 | 0.0006799
27 | 0.99426 | -0.040034 | 0.0054118 | 0.0013563
28 | 0.999 | -0.006907 | 0.0054042 | 0.0013544
29 | 0.98542 | -0.10224 | 0.0036986 | 0.00092697
30 | 0.99707 | -0.020328 | 0.0014147 | 0.00035455
31 | 0.9979 | -0.014519 | 0.0020769 | 0.00052051
32 | 0.99678 | -0.02233 | 0.0013076 | 0.0003277
33 | 1 | 0 | -0.2164 | -0.054361
34 | 0.99458 | -0.037659 | 0 | 0
35 | 0.99451 | -0.038128 | 0 | 0
36 | 0.99329 | -0.046662 | 0.0061084 | 0.0015309
37 | 0.99442 | -0.038748 | 0.0028542 | 0.00071533
38 | 0.9912 | -0.06128 | 0 | 0
39 | 0.98164 | -0.12892 | 0.00097519 | 0.00024441
40 | 0.98167 | -0.1287 | 0 | 0
41 | 0.98161 | -0.12908 | 0.00092755 | 0.00023246
42 | 0.98268 | -0.12147 | 0 | 0
43 | 0.98136 | -0.13086 | 0.0011083 | 0.00027776
44 | 0.98307 | -0.11872 | 0 | 0
45 | 0.98243 | -0.12332 | 0.0036574 | 0.00091663
46 | 0.97944 | -0.1446 | 0 | 0
47 | 0.9844 | -0.10929 | 0.0010596 | 0.00026556
48 | 0.98215 | -0.12531 | 0 | 0
49 | 0.97842 | -0.15188 | 0.0081239 | 0.0020361
50 | 0.978 | -0.15489 | 0.0053142 | 0.0013319
51 | 0.97778 | -0.15648 | 0.0042042 | 0.0010537
52 | 0.98203 | -0.12616 | 0.0010519 | 0.00026363
53 | 0.98215 | -0.12533 | 0.00032344 | 8.1061e-05
54 | 0.9819 | -0.12712 | 0.00065645 | 0.00016452
55 | 0.98604 | -0.097688 | 0 | 0
56 | 0.98602 | -0.097819 | 0.00069958 | 0.00017533
57 | 0.98606 | -0.097529 | 0 | 0
58 | 0.9856 | -0.10079 | 0.0016881 | 0.00042308
59 | 0.98188 | -0.12724 | 0 | 0
60 | 0.98754 | -0.087051 | 0.00033896 | 8.4951e-05
61 | 0.98754 | -0.087015 | 0.0015224 | 0.00038156
62 | 0.9851 | -0.10436 | 0.00075805 | 0.00018998
63 | 0.98508 | -0.10452 | 0.0023434 | 0.00058731
64 | 0.98552 | -0.10134 | 0.00074558 | 0.00018686
65 | 0.98477 | -0.10666 | 0.00070751 | 0.00017732
66 | 0.98457 | -0.10811 | 0.0025691 | 0.00064387
67 | 0.98629 | -0.095871 | 0.0016075 | 0.00040289
68 | 0.98448 | -0.10877 | 0.0042706 | 0.0010703
69 | 0.98672 | -0.092809 | 0 | 0
70 | 0.98684 | -0.092024 | 0 | 0
71 | 0.98755 | -0.086987 | 0 | 0
72 | 0.98941 | -0.073855 | 0 | 0
73 | 0.98838 | -0.08113 | 0.003753 | 0.00094059
74 | 0.97774 | -0.15675 | 0.00047911 | 0.00012008
75 | 0.97763 | -0.15755 | 0 | 0
76 | 0.97745 | -0.15883 | 0.0013424 | 0.00033643
77 | 0.99405 | -0.04151 | 0.001001 | 0.00025088
78 | 0.99407 | -0.041389 | 0 | 0
79 | 0.99389 | -0.042612 | 0.0019759 | 0.00049522
80 | 0.99366 | -0.044222 | 0.0026925 | 0.0006748
81 | 0.99356 | -0.044988 | 0.0040653 | 0.0010189
82 | 0.98443 | -0.1091 | 0.0033601 | 0.00084212
83 | 0.98176 | -0.12811 | 8.532e-05 | 2.1383e-05
84 | 0.98177 | -0.12807 | 0.00017782 | 4.4565e-05
85 | 0.98178 | -0.12797 | 0 | 0
86 | 0.98177 | -0.12804 | 0.00013924 | 3.4897e-05
87 | 0.98182 | -0.12769 | 0.00018616 | 4.6657e-05
88 | 0.98173 | -0.12833 | 0.0005812 | 0.00014566
89 | 0.98174 | -0.12825 | 0.00013562 | 3.399e-05
90 | 0.97723 | -0.16036 | 0.0024777 | 0.00062096
91 | 0.9943 | -0.039778 | 0.0049585 | 0.0012427
92 | 0.99382 | -0.043123 | 0.0021344 | 0.00053494
93 | 0.99398 | -0.042008 | 0.00087093 | 0.00021828
94 | 0.99401 | -0.041818 | 0 | 0
95 | 0.99419 | -0.040524 | 0.0027471 | 0.00068848
96 | 0.99408 | -0.041279 | 0 | 0
97 | 0.98391 | -0.11302 | 0.0028578 | 0.00071623
98 | 0.98394 | -0.11281 | 0.0089014 | 0.0022309
99 | 0.98143 | -0.13052 | 0.00020374 | 5.1063e-05
100 | 0.98732 | -0.088696 | 0.0031054 | 0.00077828
101 | 0.98748 | -0.087549 | 0.00044001 | 0.00011028
102 | 0.9872 | -0.089541 | 0.0018006 | 0.00045126
103 | 0.98774 | -0.085667 | 0.006003 | 0.0015045
104 | 0.98696 | -0.091187 | 0.0060958 | 0.0015278
105 | 0.98136 | -0.13097 | 0.0012701 | 0.00031833
106 | 0.98131 | -0.13136 | 0.00013692 | 3.4315e-05
107 | 0.9813 | -0.13143 | 0 | 0
108 | 0.98123 | -0.13189 | 0.00057231 | 0.00014343
109 | 0.98476 | -0.10691 | 0.0048022 | 0.0012035
110 | 0.98442 | -0.10934 | 0.0029201 | 0.00073184
111 | 0.98477 | -0.10691 | 0.0015104 | 0.00037855
112 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.028784 | -0.0072145 | 0.028786 | 0.0072153 | 1.9549e-06 | 7.3091e-07 | 0.043543 | 0.043543 | 0.043543 | 0.98364 | -0.11489 | 0.98371 | -0.1144 | 16.127
1 | 0.01471 | 0.0036873 | -0.014703 | -0.0036849 | 6.9664e-06 | 2.3933e-06 | 0.022253 | 0.022253 | 0.022253 | 0.98364 | -0.11489 | 0.98316 | -0.11831 | 8.2418
2 | -0.031919 | -0.0080006 | 0.03196 | 0.0080158 | 4.0544e-05 | 1.524e-05 | 0.048283 | 0.048283 | 0.048283 | 0.98371 | -0.1144 | 0.985 | -0.10524 | 17.8825
3 | 0.010904 | 0.0027329 | -0.0109 | -0.0027316 | 4.438e-06 | 1.3759e-06 | 0.016504 | 0.016504 | 0.016504 | 0.98316 | -0.11831 | 0.98275 | -0.12125 | 6.1126
4 | -0.037494 | -0.0093911 | 0.03752 | 0.0094009 | 2.5938e-05 | 9.8111e-06 | 0.056639 | 0.056639 | 0.056639 | 0.985 | -0.10524 | 0.98571 | -0.10024 | 20.9774
5 | 0.0022144 | 0.00054316 | -0.0022107 | -0.00054846 | 3.6823e-06 | -5.2967e-06 | 0.003341 | 0.0033434 | 0.0033434 | 0.985 | -0.10524 | 0.98331 | -0.11764 | 1.2383
6 | 0.0077366 | 0.0019387 | -0.0077348 | -0.0019383 | 1.7559e-06 | 4.1557e-07 | 0.011714 | 0.011714 | 0.011714 | 0.98275 | -0.12125 | 0.98252 | -0.12289 | 4.3386
7 | -0.03752 | -0.0094009 | 0.037541 | 0.0094088 | 2.0832e-05 | 7.8797e-06 | 0.056639 | 0.056639 | 0.056639 | 0.98571 | -0.10024 | 0.98627 | -0.096228 | 20.9774
8 | 0.0022107 | 0.00054846 | -0.0022104 | -0.00054882 | 2.5176e-07 | -3.6095e-07 | 0.0033434 | 0.0033435 | 0.0033435 | 0.98331 | -0.11764 | 0.9832 | -0.11847 | 1.2383
9 | 0.0040694 | 0.0010197 | -0.0040689 | -0.0010198 | 5.256e-07 | -7.8655e-08 | 0.006163 | 0.0061631 | 0.0061631 | 0.98252 | -0.12289 | 0.98239 | -0.12383 | 2.2826
10 | 0.027572 | 0.0069152 | -0.027555 | -0.0069088 | 1.7168e-05 | 6.4002e-06 | 0.0416 | 0.0416 | 0.0416 | 0.98627 | -0.096228 | 0.98564 | -0.10072 | 15.4075
11 | -0.065113 | -0.016324 | 0.06534 | 0.016411 | 0.00022695 | 8.6806e-05 | 0.098239 | 0.098239 | 0.098239 | 0.98627 | -0.096228 | 0.98982 | -0.071156 | 36.3849
12 | 0.0014545 | 0.0003595 | -0.0014543 | -0.00036013 | 1.6424e-07 | -6.2659e-07 | 0.0021995 | 0.0021998 | 0.0021998 | 0.98317 | -0.11867 | 0.98306 | -0.11951 | 0.81474
13 | -0.0016208 | -0.00040119 | 0.0016209 | 0.00040107 | 4.2569e-08 | -1.2761e-07 | 0.0024513 | 0.0024513 | 0.0024513 | 0.98317 | -0.11867 | 0.9832 | -0.11847 | 0.9079
14 | 0.0013235 | 0.00032735 | -0.0013235 | -0.0003277 | 7.4426e-08 | -3.4868e-07 | 0.0020018 | 0.002002 | 0.002002 | 0.98306 | -0.11951 | 0.983 | -0.11992 | 0.74147
15 | 0.00053435 | 0.00012993 | -0.00053434 | -0.00013008 | 4.8829e-09 | -1.5026e-07 | 0.00080746 | 0.00080752 | 0.00080752 | 0.983 | -0.11992 | 0.98299 | -0.11999 | 0.29908
16 | 0.00021766 | 5.0712e-05 | -0.00021764 | -5.4545e-05 | 2.0439e-08 | -3.8324e-06 | 0.00032816 | 0.00032948 | 0.00032948 | 0.98299 | -0.11999 | 0.98289 | -0.12072 | 0.12203
17 | -0.085249 | -0.0214 | 0.085379 | 0.02145 | 0.00013008 | 4.9869e-05 | 0.12816 | 0.12816 | 0.12816 | 0.98988 | -0.070732 | 0.99143 | -0.059762 | 47.4672
18 | 0.068032 | 0.017086 | -0.068028 | -0.017084 | 4.0145e-06 | 1.5361e-06 | 0.10228 | 0.10228 | 0.10228 | 0.98988 | -0.070732 | 0.98982 | -0.071156 | 37.8819
19 | -0.085379 | -0.02145 | 0.085711 | 0.021577 | 0.00033176 | 0.00012718 | 0.12816 | 0.12816 | 0.12816 | 0.99143 | -0.059762 | 0.99541 | -0.031941 | 47.4672
20 | 0.0026889 | 0.00067327 | -0.0026887 | -0.00067342 | 1.7515e-07 | -1.5344e-07 | 0.004042 | 0.0040421 | 0.0040421 | 0.98982 | -0.071156 | 0.98975 | -0.071627 | 1.4971
21 | 0.028607 | 0.007171 | -0.028592 | -0.0071655 | 1.4704e-05 | 5.488e-06 | 0.042765 | 0.042765 | 0.042765 | 0.99541 | -0.031941 | 0.99488 | -0.035654 | 15.8388
22 | -0.11432 | -0.028748 | 0.11453 | 0.028829 | 0.00021115 | 8.0607e-05 | 0.17093 | 0.17093 | 0.17093 | 0.99541 | -0.031941 | 0.99731 | -0.018714 | 31.6529
23 | 0.0026887 | 0.00067342 | -0.0026886 | -0.00067353 | 1.1948e-07 | -1.0465e-07 | 0.0040421 | 0.0040422 | 0.0040422 | 0.98975 | -0.071627 | 0.9897 | -0.071949 | 1.4971
24 | 0.0026886 | 0.00067353 | -0.0026883 | -0.00067376 | 2.5825e-07 | -2.2613e-07 | 0.0040422 | 0.0040423 | 0.0040423 | 0.9897 | -0.071949 | 0.98961 | -0.072643 | 1.4971
25 | 0.013431 | 0.0033653 | -0.013431 | -0.0033652 | 2.911e-07 | 9.6952e-08 | 0.020089 | 0.020089 | 0.020089 | 0.99488 | -0.035654 | 0.99486 | -0.035811 | 7.4402
26 | 0.015161 | 0.0038002 | -0.015152 | -0.0037971 | 9.191e-06 | 3.1633e-06 | 0.022676 | 0.022676 | 0.022676 | 0.99488 | -0.035654 | 0.99426 | -0.040034 | 8.3986
27 | -0.11778 | -0.029643 | 0.11797 | 0.029717 | 0.00019448 | 7.4274e-05 | 0.17577 | 0.17577 | 0.17577 | 0.99731 | -0.018714 | 0.999 | -0.006907 | 32.5503
28 | 0.02472 | 0.0061983 | -0.024715 | -0.0061964 | 5.1941e-06 | 1.9216e-06 | 0.037321 | 0.037321 | 0.037321 | 0.98564 | -0.10072 | 0.98542 | -0.10224 | 13.8225
29 | 0.010718 | 0.0026853 | -0.010712 | -0.0026835 | 5.8806e-06 | 1.7859e-06 | 0.016031 | 0.016031 | 0.016031 | 0.99486 | -0.035811 | 0.9943 | -0.039778 | 5.9375
30 | 0.00974 | 0.0024407 | -0.0097382 | -0.0024402 | 1.8263e-06 | 5.2382e-07 | 0.014577 | 0.014577 | 0.014577 | 0.99426 | -0.040034 | 0.99407 | -0.041389 | 5.3989
31 | -0.12338 | -0.031072 | 0.12349 | 0.031117 | 0.00011924 | 4.5567e-05 | 0.18382 | 0.18382 | 0.18382 | 0.999 | -0.006907 | 1 | 0 | 34.0409
32 | 0.021016 | 0.0052695 | -0.021003 | -0.0052645 | 1.3588e-05 | 4.951e-06 | 0.031736 | 0.031736 | 0.031736 | 0.98542 | -0.10224 | 0.98477 | -0.10691 | 11.754
33 | -0.089764 | -0.022623 | 0.089837 | 0.022652 | 7.3057e-05 | 2.8014e-05 | 0.13401 | 0.13401 | 0.13401 | 0.99707 | -0.020328 | 0.9979 | -0.014519 | 49.6327
34 | 0.08835 | 0.022269 | -0.088325 | -0.022259 | 2.4762e-05 | 9.4941e-06 | 0.1319 | 0.1319 | 0.1319 | 0.99707 | -0.020328 | 0.99678 | -0.02233 | 48.8508
35 | -0.091914 | -0.023172 | 0.092101 | 0.023244 | 0.00018733 | 7.1843e-05 | 0.13711 | 0.13711 | 0.13711 | 0.9979 | -0.014519 | 1 | 0 | 50.7797
36 | 0.087017 | 0.021932 | -0.086831 | -0.02186 | 0.00018635 | 7.1444e-05 | 0.12995 | 0.12995 | 0.12995 | 0.99678 | -0.02233 | 0.99458 | -0.037659 | 48.1279
37 | 0.0028546 | 0.00071501 | -0.0028545 | -0.00071515 | 1.8494e-07 | -1.3972e-07 | 0.0042708 | 0.0042708 | 0.0042708 | 0.99458 | -0.037659 | 0.99451 | -0.038128 | 1.5818
38 | 0.083976 | 0.021145 | -0.083871 | -0.021105 | 0.00010551 | 4.0442e-05 | 0.12567 | 0.12567 | 0.12567 | 0.99458 | -0.037659 | 0.99329 | -0.046662 | 46.5461
39 | 0.0028545 | 0.00071515 | -0.0028542 | -0.00071533 | 2.4499e-07 | -1.8504e-07 | 0.0042708 | 0.0042709 | 0.0042709 | 0.99451 | -0.038128 | 0.99442 | -0.038748 | 1.5818
40 | 0.077762 | 0.019574 | -0.077604 | -0.019513 | 0.00015841 | 6.0686e-05 | 0.11652 | 0.11652 | 0.11652 | 0.99329 | -0.046662 | 0.9912 | -0.06128 | 43.1569
41 | 0.077604 | 0.019513 | -0.077468 | -0.019461 | 0.00013574 | 5.2001e-05 | 0.11652 | 0.11652 | 0.11652 | 0.9912 | -0.06128 | 0.98941 | -0.073855 | 43.157
42 | -0.0019028 | -0.00047666 | 0.0019028 | 0.00047654 | 5.7407e-08 | -1.1774e-07 | 0.0028842 | 0.0028842 | 0.0028842 | 0.98164 | -0.12892 | 0.98167 | -0.1287 | 1.0682
43 | 0.00092757 | 0.00023225 | -0.00092755 | -0.00023246 | 2.1294e-08 | -2.1003e-07 | 0.001406 | 0.0014061 | 0.0014061 | 0.98164 | -0.12892 | 0.98161 | -0.12908 | 0.52076
44 | -0.025033 | -0.0062811 | 0.025058 | 0.0062904 | 2.5141e-05 | 9.3156e-06 | 0.037948 | 0.037948 | 0.037948 | 0.98167 | -0.1287 | 0.98268 | -0.12147 | 14.0547
45 | 0.02313 | 0.0058045 | -0.023123 | -0.0058019 | 6.9507e-06 | 2.5588e-06 | 0.035064 | 0.035064 | 0.035064 | 0.98167 | -0.1287 | 0.98136 | -0.13086 | 12.9865
46 | -0.034242 | -0.0085852 | 0.034255 | 0.0085901 | 1.3051e-05 | 4.921e-06 | 0.051852 | 0.051852 | 0.051852 | 0.98268 | -0.12147 | 0.98307 | -0.11872 | 19.2044
47 | 0.0091841 | 0.0022948 | -0.0091817 | -0.0022942 | 2.3368e-06 | 6.5344e-07 | 0.013904 | 0.013904 | 0.013904 | 0.98268 | -0.12147 | 0.98243 | -0.12332 | 5.1498
48 | 0.022015 | 0.0055242 | -0.021973 | -0.0055088 | 4.1896e-05 | 1.5354e-05 | 0.033383 | 0.033383 | 0.033383 | 0.98136 | -0.13086 | 0.97944 | -0.1446 | 12.3642
49 | -0.034255 | -0.0085901 | 0.0343 | 0.008607 | 4.4792e-05 | 1.6889e-05 | 0.051852 | 0.051852 | 0.051852 | 0.98307 | -0.11872 | 0.9844 | -0.10929 | 19.2044
50 | 0.0055243 | 0.0013776 | -0.0055228 | -0.0013774 | 1.5128e-06 | 1.4325e-07 | 0.0083648 | 0.008365 | 0.008365 | 0.98243 | -0.12332 | 0.98215 | -0.12531 | 3.0981
51 | 0.021973 | 0.0055088 | -0.021951 | -0.0055007 | 2.2127e-05 | 8.1102e-06 | 0.033383 | 0.033384 | 0.033384 | 0.97944 | -0.1446 | 0.97842 | -0.15188 | 12.3643
52 | -0.03536 | -0.0088726 | 0.035401 | 0.0088884 | 4.1794e-05 | 1.5776e-05 | 0.053453 | 0.053453 | 0.053453 | 0.9844 | -0.10929 | 0.9856 | -0.10079 | 19.7976
53 | 0.0051994 | 0.0012964 | -0.0051988 | -0.0012964 | 6.0083e-07 | 3.4627e-08 | 0.007875 | 0.007875 | 0.007875 | 0.98215 | -0.12531 | 0.98203 | -0.12616 | 2.9167
54 | 0.00032344 | 8.1016e-05 | -0.00032344 | -8.1061e-05 | 5.3346e-10 | -4.4851e-08 | 0.00049001 | 0.00049003 | 0.00049003 | 0.98215 | -0.12531 | 0.98215 | -0.12533 | 0.18149
55 | 0.013827 | 0.0034647 | -0.013821 | -0.0034627 | 5.7533e-06 | 1.9511e-06 | 0.021028 | 0.021028 | 0.021028 | 0.97842 | -0.15188 | 0.978 | -0.15489 | 7.7883
56 | 0.008507 | 0.0021309 | -0.0085052 | -0.0021304 | 1.8735e-06 | 4.9572e-07 | 0.012943 | 0.012943 | 0.012943 | 0.978 | -0.15489 | 0.97778 | -0.15648 | 4.7937
57 | 0.004301 | 0.0010767 | -0.0043008 | -0.0010767 | 1.6365e-07 | -1.3846e-08 | 0.0065449 | 0.0065449 | 0.0065449 | 0.97778 | -0.15648 | 0.97774 | -0.15675 | 2.4241
58 | 0.0041469 | 0.0010327 | -0.0041463 | -0.0010328 | 5.4776e-07 | -7.0783e-08 | 0.0062812 | 0.0062813 | 0.0062813 | 0.98203 | -0.12616 | 0.9819 | -0.12712 | 2.3264
59 | 0.0034899 | 0.00086829 | -0.0034898 | -0.00086831 | 5.5973e-08 | -1.9069e-08 | 0.0052865 | 0.0052865 | 0.0052865 | 0.9819 | -0.12712 | 0.98188 | -0.12724 | 1.958
60 | 0.00069959 | 0.0001751 | -0.00069958 | -0.00017533 | 1.2677e-08 | -2.2763e-07 | 0.0010557 | 0.0010557 | 0.0010557 | 0.98604 | -0.097688 | 0.98602 | -0.097819 | 0.39102
61 | -0.00069959 | -0.0001751 | 0.00069961 | 0.00017483 | 1.5342e-08 | -2.7554e-07 | 0.0010557 | 0.0010556 | 0.0010557 | 0.98604 | -0.097688 | 0.98606 | -0.097529 | 0.39099
62 | -0.015474 | -0.0038791 | 0.015478 | 0.0038803 | 3.5534e-06 | 1.2334e-06 | 0.023351 | 0.023351 | 0.023351 | 0.98606 | -0.097529 | 0.98629 | -0.095871 | 8.6487
63 | 0.014774 | 0.0037043 | -0.014767 | -0.0037016 | 7.8015e-06 | 2.6799e-06 | 0.022296 | 0.022296 | 0.022296 | 0.98606 | -0.097529 | 0.98552 | -0.10134 | 8.2578
64 | -0.03709 | -0.0093114 | 0.037135 | 0.0093285 | 4.5206e-05 | 1.7092e-05 | 0.056002 | 0.056002 | 0.056002 | 0.9856 | -0.10079 | 0.98684 | -0.092024 | 20.7415
65 | 0.0025061 | 0.00062442 | -0.002506 | -0.00062458 | 1.5327e-07 | -1.5656e-07 | 0.0037967 | 0.0037967 | 0.0037967 | 0.98188 | -0.12724 | 0.98182 | -0.12769 | 1.4062
66 | 0.00098371 | 0.00024388 | -0.00098361 | -0.00024474 | 9.764e-08 | -8.5381e-07 | 0.0014898 | 0.0014902 | 0.0014902 | 0.98188 | -0.12724 | 0.98178 | -0.12797 | 0.55191
67 | -0.00033896 | -8.4951e-05 | 0.00033896 | 8.482e-05 | 1.6799e-09 | -1.3141e-07 | 0.00051074 | 0.00051069 | 0.00051074 | 0.98754 | -0.087051 | 0.98754 | -0.087015 | 0.18916
68 | -0.0018614 | -0.00046638 | 0.0018614 | 0.00046636 | 7.0407e-09 | -1.5644e-08 | 0.0028047 | 0.0028047 | 0.0028047 | 0.98754 | -0.087015 | 0.98755 | -0.086987 | 1.0388
69 | 0.013257 | 0.0033228 | -0.013257 | -0.0033227 | 2.9484e-07 | 9.8401e-08 | 0.020025 | 0.020025 | 0.020025 | 0.9851 | -0.10436 | 0.98508 | -0.10452 | 7.4168
70 | -0.014015 | -0.0035127 | 0.014021 | 0.0035147 | 5.8519e-06 | 1.9842e-06 | 0.02117 | 0.02117 | 0.02117 | 0.9851 | -0.10436 | 0.98552 | -0.10134 | 7.8409
71 | 0.010913 | 0.0027353 | -0.01091 | -0.0027343 | 3.2396e-06 | 1.0029e-06 | 0.016485 | 0.016486 | 0.016486 | 0.98508 | -0.10452 | 0.98477 | -0.10666 | 6.1058
72 | 0.010203 | 0.002557 | -0.010201 | -0.0025564 | 2.0507e-06 | 6.1283e-07 | 0.015417 | 0.015417 | 0.015417 | 0.98477 | -0.10666 | 0.98457 | -0.10811 | 5.7098
73 | 0.0076316 | 0.0019125 | -0.0076309 | -0.0019124 | 6.9255e-07 | 1.6027e-07 | 0.011534 | 0.011534 | 0.011534 | 0.98457 | -0.10811 | 0.98448 | -0.10877 | 4.2718
74 | -0.017085 | -0.0042832 | 0.017092 | 0.0042858 | 7.2508e-06 | 2.5655e-06 | 0.025777 | 0.025777 | 0.025777 | 0.98629 | -0.095871 | 0.98672 | -0.092809 | 9.5469
75 | 0.0033603 | 0.00084206 | -0.0033601 | -0.00084212 | 1.5591e-07 | -6.3186e-08 | 0.0050789 | 0.005079 | 0.005079 | 0.98448 | -0.10877 | 0.98443 | -0.1091 | 1.8811
76 | -0.017092 | -0.0042858 | 0.017094 | 0.0042864 | 1.8599e-06 | 6.5805e-07 | 0.025777 | 0.025777 | 0.025777 | 0.98672 | -0.092809 | 0.98684 | -0.092024 | 9.5469
77 | -0.054229 | -0.013615 | 0.054267 | 0.013629 | 3.7967e-05 | 1.4486e-05 | 0.081779 | 0.081779 | 0.081779 | 0.98684 | -0.092024 | 0.98755 | -0.086987 | 30.2884
78 | -0.056128 | -0.014096 | 0.056231 | 0.014135 | 0.00010265 | 3.9187e-05 | 0.084583 | 0.084583 | 0.084583 | 0.98755 | -0.086987 | 0.98941 | -0.073855 | 31.3271
79 | 0.021237 | 0.0053262 | -0.021216 | -0.0053185 | 2.1397e-05 | 7.7985e-06 | 0.031941 | 0.031941 | 0.031941 | 0.98941 | -0.073855 | 0.98838 | -0.08113 | 11.83
80 | 0.017463 | 0.0043779 | -0.017452 | -0.004374 | 1.097e-05 | 3.8934e-06 | 0.026291 | 0.026291 | 0.026291 | 0.98838 | -0.08113 | 0.98774 | -0.085667 | 9.7374
81 | 0.0038217 | 0.00095663 | -0.0038213 | -0.00095672 | 4.183e-07 | -8.7649e-08 | 0.0058158 | 0.0058159 | 0.0058159 | 0.97774 | -0.15675 | 0.97763 | -0.15755 | 2.154
82 | 0.0038213 | 0.00095672 | -0.0038206 | -0.00095686 | 6.7632e-07 | -1.4158e-07 | 0.0058159 | 0.005816 | 0.005816 | 0.97763 | -0.15755 | 0.97745 | -0.15883 | 2.1541
83 | 0.0024782 | 0.00062042 | -0.0024777 | -0.00062096 | 5.2623e-07 | -5.4014e-07 | 0.0037724 | 0.0037727 | 0.0037727 | 0.97745 | -0.15883 | 0.97723 | -0.16036 | 1.3973
84 | -0.001001 | -0.00025088 | 0.0010011 | 0.00025074 | 1.6726e-08 | -1.4833e-07 | 0.0014985 | 0.0014984 | 0.0014985 | 0.99405 | -0.04151 | 0.99407 | -0.041389 | 0.55499
85 | 0.0087371 | 0.0021895 | -0.0087356 | -0.0021891 | 1.4784e-06 | 3.8907e-07 | 0.013078 | 0.013079 | 0.013079 | 0.99407 | -0.041389 | 0.99389 | -0.042612 | 4.8439
86 | 0.0067597 | 0.0016939 | -0.0067582 | -0.0016936 | 1.5063e-06 | 2.7397e-07 | 0.01012 | 0.01012 | 0.01012 | 0.99389 | -0.042612 | 0.99366 | -0.044222 | 3.7483
87 | 0.0040657 | 0.0010188 | -0.0040653 | -0.0010189 | 4.3083e-07 | -7.5543e-08 | 0.0060883 | 0.0060884 | 0.0060884 | 0.99366 | -0.044222 | 0.99356 | -0.044988 | 2.255
88 | -8.532e-05 | -2.1383e-05 | 8.532e-05 | 2.0791e-05 | 4.8779e-10 | -5.9188e-07 | 0.00012932 | 0.00012911 | 0.00012932 | 0.98176 | -0.12811 | 0.98177 | -0.12807 | 0.047895
89 | -0.00026314 | -6.5356e-05 | 0.00026314 | 6.4894e-05 | 3.6365e-09 | -4.626e-07 | 0.00039861 | 0.00039845 | 0.00039861 | 0.98177 | -0.12807 | 0.98178 | -0.12797 | 0.14763
90 | 0.00072047 | 0.00017984 | -0.00072046 | -0.00017996 | 6.8738e-09 | -1.1423e-07 | 0.0010917 | 0.0010917 | 0.0010917 | 0.98178 | -0.12797 | 0.98177 | -0.12804 | 0.40435
91 | 0.00058122 | 0.00014506 | -0.0005812 | -0.00014566 | 2.3327e-08 | -6.0031e-07 | 0.00088071 | 0.00088093 | 0.00088093 | 0.98177 | -0.12804 | 0.98173 | -0.12833 | 0.32627
92 | 0.0023198 | 0.00057792 | -0.0023196 | -0.00057814 | 1.7763e-07 | -2.231e-07 | 0.0035146 | 0.0035147 | 0.0035147 | 0.98182 | -0.12769 | 0.98174 | -0.12825 | 1.3017
93 | 0.002184 | 0.00054415 | -0.0021833 | -0.00054515 | 6.7943e-07 | -9.954e-07 | 0.0033091 | 0.0033096 | 0.0033096 | 0.98174 | -0.12825 | 0.98143 | -0.13052 | 1.2258
94 | 0.005754 | 0.0014408 | -0.0057534 | -0.0014408 | 5.9287e-07 | 6.1841e-08 | 0.0086107 | 0.0086107 | 0.0086107 | 0.9943 | -0.039778 | 0.99419 | -0.040524 | 3.1892
95 | -0.0021344 | -0.00053494 | 0.0021348 | 0.0005344 | 3.2908e-07 | -5.4267e-07 | 0.0031958 | 0.0031956 | 0.0031958 | 0.99382 | -0.043123 | 0.99398 | -0.042008 | 1.1836
96 | -0.0030057 | -0.00075267 | 0.0030058 | 0.00075262 | 7.8974e-08 | -5.066e-08 | 0.0044994 | 0.0044994 | 0.0044994 | 0.99398 | -0.042008 | 0.99401 | -0.041818 | 1.6664
97 | -0.0030058 | -0.00075262 | 0.003006 | 0.00075248 | 2.2349e-07 | -1.4339e-07 | 0.0044994 | 0.0044993 | 0.0044994 | 0.99401 | -0.041818 | 0.99408 | -0.041279 | 1.6664
98 | 0.0030063 | 0.00075228 | -0.003006 | -0.00075248 | 3.1356e-07 | -2.0126e-07 | 0.0044992 | 0.0044993 | 0.0044993 | 0.99419 | -0.040524 | 0.99408 | -0.041279 | 1.6664
99 | -0.0028578 | -0.00071623 | 0.0028579 | 0.00071617 | 8.4015e-08 | -5.9233e-08 | 0.004322 | 0.0043219 | 0.004322 | 0.98391 | -0.11302 | 0.98394 | -0.11281 | 1.6007
100 | -0.011759 | -0.0029471 | 0.011765 | 0.0029489 | 5.6515e-06 | 1.8097e-06 | 0.017784 | 0.017784 | 0.017784 | 0.98394 | -0.11281 | 0.98442 | -0.10934 | 6.5865
101 | 0.0019796 | 0.00049409 | -0.0019795 | -0.00049432 | 1.2295e-07 | -2.292e-07 | 0.0030007 | 0.0030008 | 0.0030008 | 0.98143 | -0.13052 | 0.98136 | -0.13097 | 1.1114
102 | -0.011004 | -0.0027577 | 0.011006 | 0.0027583 | 1.7469e-06 | 5.4169e-07 | 0.016585 | 0.016585 | 0.016585 | 0.98732 | -0.088696 | 0.98748 | -0.087549 | 6.1424
103 | 0.0078987 | 0.0019794 | -0.0078978 | -0.0019792 | 9.2361e-07 | 2.2168e-07 | 0.011904 | 0.011904 | 0.011904 | 0.98732 | -0.088696 | 0.9872 | -0.089541 | 4.409
104 | -0.011446 | -0.0028685 | 0.011449 | 0.0028695 | 2.9823e-06 | 9.4146e-07 | 0.017248 | 0.017247 | 0.017248 | 0.98748 | -0.087549 | 0.98774 | -0.085667 | 6.388
105 | 0.0060972 | 0.001528 | -0.0060958 | -0.0015278 | 1.3891e-06 | 1.9738e-07 | 0.0091904 | 0.0091905 | 0.0091905 | 0.9872 | -0.089541 | 0.98696 | -0.091187 | 3.4039
106 | 0.00070931 | 0.00017599 | -0.00070927 | -0.00017664 | 3.8163e-08 | -6.5397e-07 | 0.0010749 | 0.0010751 | 0.0010751 | 0.98136 | -0.13097 | 0.98131 | -0.13136 | 0.39819
107 | 0.00057235 | 0.00014233 | -0.00057235 | -0.00014246 | 4.8857e-09 | -1.2955e-07 | 0.00086749 | 0.00086754 | 0.00086754 | 0.98131 | -0.13136 | 0.9813 | -0.13143 | 0.32131
108 | 0.00057235 | 0.00014246 | -0.00057231 | -0.00014343 | 3.6924e-08 | -9.786e-07 | 0.00086754 | 0.00086789 | 0.00086789 | 0.9813 | -0.13143 | 0.98123 | -0.13189 | 0.32144
109 | 0.01469 | 0.0036824 | -0.014685 | -0.0036807 | 4.9255e-06 | 1.6907e-06 | 0.022197 | 0.022197 | 0.022197 | 0.98476 | -0.10691 | 0.98442 | -0.10934 | 8.2213
110 | -0.019492 | -0.004886 | 0.019492 | 0.004886 | 1.5012e-08 | 5.4214e-09 | 0.029454 | 0.029454 | 0.029454 | 0.98476 | -0.10691 | 0.98477 | -0.10691 | 10.9087

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.21978 | 0.05521

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.014074 | 0.0035272
1 | 0.0031334 | 0.00078531
2 | 0.0037986 | 0.00095201
3 | 0.0033201 | 0.00083209
4 | 0.0031634 | 0.00079282
5 | 0.0036654 | 0.00091863
6 | 0.00016636 | 4.1693e-05
7 | 0.00013077 | 3.2775e-05
8 | 0.00058955 | 0.00014775
9 | 0.00078911 | 0.00019777
10 | 0.00031669 | 7.9369e-05
11 | 0.00021764 | 5.4545e-05
12 | 0.0040689 | 0.0010198
13 | 0.017216 | 0.0043149
14 | 0.0026883 | 0.00067376
15 | 0.0032477 | 0.00081396
16 | 0.0028347 | 0.00071044
17 | 0.0027128 | 0.0006799
18 | 0.0054118 | 0.0013563
19 | 0.0054042 | 0.0013544
20 | 0.0036986 | 0.00092697
21 | 0.0014147 | 0.00035455
22 | 0.0020769 | 0.00052051
23 | 0.0013076 | 0.0003277
24 | 0.003388 | 0.00084912
25 | 0.0061084 | 0.0015309
26 | 0.0028542 | 0.00071533
27 | 0.00097519 | 0.00024441
28 | 0.00092755 | 0.00023246
29 | 0.0011083 | 0.00027776
30 | 0.0036574 | 0.00091663
31 | 0.0010596 | 0.00026556
32 | 0.0081239 | 0.0020361
33 | 0.0053142 | 0.0013319
34 | 0.0042042 | 0.0010537
35 | 0.0010519 | 0.00026363
36 | 0.00032344 | 8.1061e-05
37 | 0.00065645 | 0.00016452
38 | 0.00069958 | 0.00017533
39 | 0.0016881 | 0.00042308
40 | 0.00033896 | 8.4951e-05
41 | 0.0015224 | 0.00038156
42 | 0.00075805 | 0.00018998
43 | 0.0023434 | 0.00058731
44 | 0.00074558 | 0.00018686
45 | 0.00070751 | 0.00017732
46 | 0.0025691 | 0.00064387
47 | 0.0016075 | 0.00040289
48 | 0.0042706 | 0.0010703
49 | 0.003753 | 0.00094059
50 | 0.00047911 | 0.00012008
51 | 0.0013424 | 0.00033643
52 | 0.001001 | 0.00025088
53 | 0.0019759 | 0.00049522
54 | 0.0026925 | 0.0006748
55 | 0.0040653 | 0.0010189
56 | 0.0033601 | 0.00084212
57 | 8.532e-05 | 2.1383e-05
58 | 0.00017782 | 4.4565e-05
59 | 0.00013924 | 3.4897e-05
60 | 0.00018616 | 4.6657e-05
61 | 0.0005812 | 0.00014566
62 | 0.00013562 | 3.399e-05
63 | 0.0024777 | 0.00062096
64 | 0.0049585 | 0.0012427
65 | 0.0021344 | 0.00053494
66 | 0.00087093 | 0.00021828
67 | 0.0027471 | 0.00068848
68 | 0.0028578 | 0.00071623
69 | 0.0089014 | 0.0022309
70 | 0.00020374 | 5.1063e-05
71 | 0.0031054 | 0.00077828
72 | 0.00044001 | 0.00011028
73 | 0.0018006 | 0.00045126
74 | 0.006003 | 0.0015045
75 | 0.0060958 | 0.0015278
76 | 0.0012701 | 0.00031833
77 | 0.00013692 | 3.4315e-05
78 | 0.00057231 | 0.00014343
79 | 0.0048022 | 0.0012035
80 | 0.0029201 | 0.00073184
81 | 0.0015104 | 0.00037855

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1