## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1146-2_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1146-2_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1146-2_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1146-2_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1146-2_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1146-2_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1146-2_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1146-2_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1146-2_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1146-2_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1146-2_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1146-2_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1146-2_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1146-2_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1146-2_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1146-2_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1146-2_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1146-2_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1146-2_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1146-2_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1146-2_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1146-2_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1146-2_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1146-2_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1146-2_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1146-2_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1146-2_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1146-2_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1146-2_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1146-2_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1146-2_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1146-2_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1146-2_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1146-2_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1146-2_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1146-2_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1146-2_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1146-2_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1146-2_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1146-2_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1146-2_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1146-2_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1146-2_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1146-2_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1146-2_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1146-2_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1146-2_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1146-2_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1146-2_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1146-2_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1146-2_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1146-2_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1146-2_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1146-2_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1146-2_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1146-2_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1146-2_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1146-2_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1146-2_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1146-2_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1146-2_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1146-2_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1146-2_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1146-2_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1146-2_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1146-2_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1146-2_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1146-2_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1146-2_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1146-2_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1146-2_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1146-2_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1146-2_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1146-2_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1146-2_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1146-2_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1146-2_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1146-2_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1146-2_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1146-2_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1146-2_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1146-2_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1146-2_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1146-2_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1146-2_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1146-2_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1146-2_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1146-2_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1146-2_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1146-2_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1146-2_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1146-2_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1146-2_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1146-2_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1146-2_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1146-2_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1146-2_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1146-2_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1146-2_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1146-2_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1146-2_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1146-2_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1146-2_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1146-2_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1146-2_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1146-2_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1146-2_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1146-2_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1146-2_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1146-2_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1146-2_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1146-2_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1146-2_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1146-2_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1146-2_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1146-2_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1146-2_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1146-2_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1146-2_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1146-2_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1146-2_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1146-2_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1146-2_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1146-2_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1146-2_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1146-2_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1146-2_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1146-2_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1146-2_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1146-2_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1146-2_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1146-2_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1146-2_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1146-2_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1146-2_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1146-2_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1146-2_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1146-2_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1146-2_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1146-2_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1146-2_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1146-2_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1146-2_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1146-2_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1146-2_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1146-2_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1146-2_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1146-2_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1146-2_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_1146-2_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_MV_131_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1146-2_0_4_load_0 | 0 | 0.016886 | 0.004232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1146-2_0_4_load_4 | 3 | 0.0012779 | 0.00032028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1146-2_0_4_load_31 | 4 | 0.00078952 | 0.00019787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1146-2_0_4_load_28 | 5 | 0.0010578 | 0.00026512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1146-2_0_4_load_33 | 6 | 0.00030319 | 7.5988e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1146-2_0_4_load_27 | 7 | 0.0021543 | 0.00053991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1146-2_0_4_load_43 | 8 | 0.0058074 | 0.0014555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1146-2_0_4_load_6 | 10 | 0.00184 | 0.00046114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1146-2_0_4_load_7 | 11 | 0.0013487 | 0.00033802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1146-2_0_4_load_8 | 12 | 0.0015068 | 0.00037763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1146-2_0_4_load_9 | 13 | 0.0026843 | 0.00067275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1146-2_0_4_load_17 | 16 | 0.0014903 | 0.0003735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1146-2_0_4_load_16 | 17 | 0.003424 | 0.00085813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1146-2_0_4_load_20 | 19 | 0.0034763 | 0.00087125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1146-2_0_4_load_11 | 20 | 0.00074938 | 0.00018781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1146-2_0_4_load_12 | 21 | 0.0047501 | 0.0011905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1146-2_0_4_load_14 | 23 | 0.0019872 | 0.00049804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1146-2_0_4_load_15 | 24 | 0.00048663 | 0.00012196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1146-2_0_4_load_18 | 25 | 0.00089994 | 0.00022555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1146-2_0_4_load_23 | 26 | 0.0011588 | 0.00029043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1146-2_0_4_load_19 | 28 | 0.0013801 | 0.0003459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1146-2_0_4_load_29 | 29 | 0.0075464 | 0.0018913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1146-2_0_4_load_30 | 30 | 0.0021433 | 0.00053717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1146-2_0_4_load_26 | 33 | 0.0019442 | 0.00048727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1146-2_0_4_load_59 | 35 | 0.0023194 | 0.0005813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1146-2_0_4_load_41 | 36 | 0.0017208 | 0.00043127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1146-2_0_4_load_32 | 37 | 0.00070665 | 0.0001771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1146-2_0_4_load_34 | 38 | 0.00092295 | 0.00023131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1146-2_0_4_load_35 | 39 | 0.0017356 | 0.00043499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1146-2_0_4_load_40 | 40 | 0.0018216 | 0.00045655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1146-2_0_4_load_39 | 41 | 0.0031099 | 0.00077941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1146-2_0_4_load_36 | 42 | 0.0014861 | 0.00037246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1146-2_0_4_load_150 | 43 | 0.00082993 | 0.000208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1146-2_0_4_load_151 | 44 | 0.00083383 | 0.00020898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1146-2_0_4_load_149 | 45 | 0.0012587 | 0.00031546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1146-2_0_4_load_44 | 46 | 0.001808 | 0.00045312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1146-2_0_4_load_45 | 47 | 0.0038025 | 0.000953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1146-2_0_4_load_46 | 48 | 0.0020422 | 0.00051184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1146-2_0_4_load_37 | 49 | 0.0013522 | 0.00033889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1146-2_0_4_load_38 | 50 | 0.0017747 | 0.00044478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1146-2_0_4_load_133 | 52 | 0.0050196 | 0.001258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1146-2_0_4_load_50 | 55 | 0.0019376 | 0.00048561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1146-2_0_4_load_47 | 57 | 0.0018536 | 0.00046457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1146-2_0_4_load_144 | 58 | 0.0018457 | 0.00046259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1146-2_0_4_load_121 | 59 | 0.0017992 | 0.00045093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1146-2_0_4_load_63 | 60 | 0.0074343 | 0.0018632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1146-2_0_4_load_61 | 61 | 0.0014589 | 0.00036564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1146-2_0_4_load_139 | 64 | 0.0030555 | 0.00076579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1146-2_0_4_load_138 | 65 | 0.0014254 | 0.00035724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1146-2_0_4_load_62 | 66 | 0.0025731 | 0.00064488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1146-2_0_4_load_65 | 67 | 0.006829 | 0.0017115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1146-2_0_4_load_108 | 68 | 0.0003392 | 8.5012e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1146-2_0_4_load_55 | 70 | 0.00067229 | 0.00016849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1146-2_0_4_load_56 | 71 | 0.00062351 | 0.00015627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1146-2_0_4_load_123 | 73 | 0.00079053 | 0.00019813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1146-2_0_4_load_106 | 74 | 0.00042864 | 0.00010743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1146-2_0_4_load_79 | 75 | 0.0012946 | 0.00032446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1146-2_0_4_load_60 | 76 | 0.0071775 | 0.0017989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1146-2_0_4_load_66 | 77 | 0.00043198 | 0.00010826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1146-2_0_4_load_67 | 78 | 0.0011761 | 0.00029475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1146-2_0_4_load_69 | 80 | 0.0011802 | 0.00029578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1146-2_0_4_load_70 | 81 | 0.00030299 | 7.5936e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1146-2_0_4_load_88 | 83 | 0.001021 | 0.00025589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1146-2_0_4_load_72 | 84 | 0.0011814 | 0.00029608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1146-2_0_4_load_77 | 85 | 0.00057045 | 0.00014297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1146-2_0_4_load_76 | 86 | 0.0016187 | 0.00040568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1146-2_0_4_load_87 | 87 | 0.00072715 | 0.00018224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1146-2_0_4_load_73 | 89 | 0.0017984 | 0.00045073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1146-2_0_4_load_78 | 91 | 0.0033994 | 0.00085197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1146-2_0_4_load_80 | 92 | 0.0016587 | 0.00041571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1146-2_0_4_load_82 | 94 | 0.0011899 | 0.00029822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1146-2_0_4_load_83 | 95 | 0.0007412 | 0.00018576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1146-2_0_4_load_84 | 96 | 0.0013598 | 0.00034079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1146-2_0_4_load_85 | 97 | 0.0022577 | 0.00056583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1146-2_0_4_load_86 | 98 | 0.00073385 | 0.00018392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1146-2_0_4_load_101 | 99 | 0.0035913 | 0.00090007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1146-2_0_4_load_98 | 100 | 0.0011186 | 0.00028036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1146-2_0_4_load_102 | 101 | 0.0015385 | 0.00038558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1146-2_0_4_load_97 | 102 | 0.0011206 | 0.00028085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1146-2_0_4_load_90 | 104 | 0.00084467 | 0.0002117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1146-2_0_4_load_91 | 105 | 0.00092385 | 0.00023154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1146-2_0_4_load_105 | 106 | 0.0013021 | 0.00032635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1146-2_0_4_load_134 | 107 | 0.00081638 | 0.0002046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1146-2_0_4_load_104 | 108 | 0.00074107 | 0.00018573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1146-2_0_4_load_135 | 109 | 0.00061362 | 0.00015379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1146-2_0_4_load_92 | 110 | 0.0018143 | 0.00045472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1146-2_0_4_load_93 | 111 | 0.0023658 | 0.00059293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1146-2_0_4_load_94 | 112 | 0.0037734 | 0.00094571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1146-2_0_4_load_95 | 113 | 0.0018246 | 0.0004573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1146-2_0_4_load_96 | 114 | 0.0023578 | 0.00059091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1146-2_0_4_load_131 | 115 | 0.0027117 | 0.00067961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1146-2_0_4_load_127 | 116 | 0.0016198 | 0.00040597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1146-2_0_4_load_99 | 117 | 0.00098506 | 0.00024688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1146-2_0_4_load_100 | 118 | 0.0010207 | 0.00025581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1146-2_0_4_load_132 | 119 | 0.0020737 | 0.00051971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1146-2_0_4_load_145 | 120 | 0.0020048 | 0.00050246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1146-2_0_4_load_129 | 121 | 0.0019526 | 0.00048938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1146-2_0_4_load_103 | 123 | 0.00085295 | 0.00021377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1146-2_0_4_load_143 | 126 | 0.0004507 | 0.00011296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1146-2_0_4_load_126 | 128 | 0.00065563 | 0.00016432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1146-2_0_4_load_142 | 129 | 0.00066033 | 0.00016549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1146-2_0_4_load_110 | 130 | 0.0011061 | 0.00027722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1146-2_0_4_load_111 | 132 | 0.0009626 | 0.00024125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1146-2_0_4_load_140 | 135 | 0.0025079 | 0.00062853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1146-2_0_4_load_136 | 136 | 0.0025014 | 0.00062692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1146-2_0_4_load_137 | 137 | 0.005808 | 0.0014556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_1146-2_0_4_load_116 | 138 | 0.0017678 | 0.00044304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_1146-2_0_4_load_115 | 140 | 0.0026497 | 0.00066408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_1146-2_0_4_load_118 | 141 | 0.0017807 | 0.00044628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_1146-2_0_4_load_119 | 142 | 0.0081253 | 0.0020364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_1146-2_0_4_load_141 | 143 | 0.001416 | 0.00035488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_1146-2_0_4_load_124 | 144 | 0.0004546 | 0.00011393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_1146-2_0_4_load_125 | 145 | 0.00197 | 0.00049373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_1146-2_0_4_load_153 | 146 | 0.0020725 | 0.00051943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_1146-2_0_4_load_146 | 147 | 0.0011509 | 0.00028844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_1146-2_0_4_load_148 | 148 | 0.0017126 | 0.00042923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_1146-2_0_4_load_152 | 149 | 0.0024968 | 0.00062576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 75 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1146-2_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.015005 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1146-2_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.025415 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1146-2_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.032948 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1146-2_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.065312 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1146-2_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.022573 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1146-2_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.018137 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1146-2_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.023117 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1146-2_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 37 | 0.0036913 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1146-2_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 33 | 0.074775 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1146-2_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.038253 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1146-2_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 55 | 0.006551 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1146-2_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 56 | 0.058264 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1146-2_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.0055839 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1146-2_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.011013 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1146-2_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.0035944 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1146-2_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.015453 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1146-2_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.030958 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1146-2_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.013662 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1146-2_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 17 | 0.0064271 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1146-2_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 18 | 0.03061 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1146-2_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 15 | 19 | 0.049885 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1146-2_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 29 | 0.035309 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1146-2_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 30 | 0.020794 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1146-2_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 28 | 0.024374 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1146-2_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.039916 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1146-2_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.043989 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1146-2_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.042188 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1146-2_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.016913 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1146-2_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.023712 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1146-2_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.020948 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1146-2_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.048256 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1146-2_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.031031 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1146-2_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.041281 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1146-2_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.020578 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1146-2_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 34 | 0.018168 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1146-2_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 35 | 0.016137 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1146-2_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 36 | 0.032723 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1146-2_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 76 | 0.054432 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1146-2_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 35 | 54 | 0.012026 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1146-2_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 36 | 41 | 0.0087066 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1146-2_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.022532 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1146-2_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.0040466 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1146-2_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.020498 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1146-2_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.027262 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1146-2_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.051087 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1146-2_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.020312 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1146-2_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.024109 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1146-2_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 44 | 149 | 0.025711 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1146-2_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.053565 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1146-2_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.025643 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1146-2_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 47 | 57 | 0.032893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1146-2_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.056069 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1146-2_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.01086 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1146-2_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.0264 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_1146-2_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.00763 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_1146-2_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 52 | 143 | 0.012293 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_1146-2_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 53 | 73 | 0.022197 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_1146-2_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 53 | 141 | 0.035142 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1146-2_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 54 | 67 | 0.014935 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1146-2_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 54 | 62 | 0.036321 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1146-2_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 56 | 60 | 0.023024 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1146-2_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 56 | 61 | 0.040065 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1146-2_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.075384 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1146-2_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.039154 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1146-2_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 59 | 142 | 0.01456 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1146-2_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.019956 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1146-2_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 61 | 66 | 0.018232 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1146-2_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.007525 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_1146-2_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.016359 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1146-2_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.0538 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_1146-2_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 65 | 68 | 0.01436 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_1146-2_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 68 | 93 | 0.011344 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_1146-2_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.016738 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_1146-2_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.0029871 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_1146-2_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.0016291 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_1146-2_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.036412 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_1146-2_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.024307 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_1146-2_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 72 | 75 | 0.021788 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_1146-2_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 74 | 93 | 0.010718 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_1146-2_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 75 | 91 | 0.0048639 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1146-2_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.043698 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1146-2_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.010594 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1146-2_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.02612 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1146-2_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.018387 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1146-2_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 79 | 82 | 0.013412 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1146-2_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 80 | 83 | 0.017331 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1146-2_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 81 | 84 | 0.011644 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1146-2_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 82 | 85 | 0.019042 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1146-2_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 82 | 86 | 0.048742 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1146-2_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 83 | 87 | 0.036107 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1146-2_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.039796 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1146-2_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 87 | 103 | 0.017882 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1146-2_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.003341 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1146-2_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.043877 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1146-2_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.01168 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1146-2_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.003989 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1146-2_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.019963 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1146-2_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.011178 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1146-2_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.00022282 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1146-2_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.024828 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1146-2_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.020172 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1146-2_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 99 | 101 | 0.01122 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1146-2_0_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.020936 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1146-2_0_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 101 | 121 | 0.024382 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1146-2_0_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 102 | 117 | 0.023542 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1146-2_0_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.011124 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1146-2_0_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 103 | 105 | 0.02876 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1146-2_0_4_line_107 | NAYY 4x150 SE | 104 | 106 | 0.018112 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1146-2_0_4_line_108 | NAYY 4x150 SE | 105 | 107 | 0.027065 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1146-2_0_4_line_109 | NAYY 4x150 SE | 106 | 108 | 0.021115 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1146-2_0_4_line_110 | NAYY 4x150 SE | 107 | 109 | 0.028049 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1146-2_0_4_line_111 | NAYY 4x150 SE | 108 | 123 | 0.024459 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_1146-2_0_4_line_112 | NAYY 4x150 SE | 109 | 147 | 0.022987 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_1146-2_0_4_line_113 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.018129 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_1146-2_0_4_line_114 | NAYY 4x150 SE | 110 | 112 | 0.02443 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_1146-2_0_4_line_115 | NAYY 4x150 SE | 111 | 113 | 0.024664 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_1146-2_0_4_line_116 | NAYY 4x150 SE | 112 | 114 | 0.0029521 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_1146-2_0_4_line_117 | NAYY 4x150 SE | 113 | 115 | 0.009587 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_1146-2_0_4_line_118 | NAYY 4x150 SE | 115 | 116 | 0.021748 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_1146-2_0_4_line_119 | NAYY 4x150 SE | 116 | 145 | 0.0017854 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_1146-2_0_4_line_120 | NAYY 4x150 SE | 117 | 118 | 0.025627 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_1146-2_0_4_line_121 | NAYY 4x150 SE | 118 | 119 | 0.022555 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_1146-2_0_4_line_122 | NAYY 4x150 SE | 119 | 120 | 0.0035727 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_1146-2_0_4_line_123 | NAYY 4x150 SE | 120 | 146 | 0.017242 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_1146-2_0_4_line_124 | NAYY 4x150 SE | 121 | 122 | 0.026248 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_1146-2_0_4_line_125 | NAYY 4x150 SE | 122 | 135 | 0.00404 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_1146-2_0_4_line_126 | NAYY 4x150 SE | 124 | 125 | 0.041741 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
127 | LV_1146-2_0_4_line_127 | NAYY 4x150 SE | 124 | 126 | 0.019561 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
128 | LV_1146-2_0_4_line_128 | NAYY 4x150 SE | 125 | 127 | 0.040933 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
129 | LV_1146-2_0_4_line_129 | NAYY 4x150 SE | 125 | 128 | 0.016511 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_1146-2_0_4_line_130 | NAYY 4x150 SE | 126 | 129 | 0.021937 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
131 | LV_1146-2_0_4_line_131 | NAYY 4x150 SE | 127 | 136 | 0.049177 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
132 | LV_1146-2_0_4_line_132 | NAYY 4x150 SE | 127 | 131 | 0.002554 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_1146-2_0_4_line_133 | NAYY 4x150 SE | 128 | 144 | 0.010513 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_1146-2_0_4_line_134 | NAYY 4x150 SE | 129 | 143 | 0.043087 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
135 | LV_1146-2_0_4_line_135 | NAYY 4x150 SE | 130 | 131 | 0.040733 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_1146-2_0_4_line_136 | NAYY 4x150 SE | 132 | 133 | 0.0024696 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_1146-2_0_4_line_137 | NAYY 4x150 SE | 133 | 134 | 0.001832 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_1146-2_0_4_line_138 | NAYY 4x150 SE | 133 | 135 | 0.029329 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_1146-2_0_4_line_139 | NAYY 4x150 SE | 134 | 137 | 0.028697 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
140 | LV_1146-2_0_4_line_140 | NAYY 4x150 SE | 134 | 138 | 0.0071403 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_1146-2_0_4_line_141 | NAYY 4x150 SE | 135 | 139 | 0.028045 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_1146-2_0_4_line_142 | NAYY 4x150 SE | 136 | 137 | 0.030926 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
143 | LV_1146-2_0_4_line_143 | NAYY 4x150 SE | 138 | 140 | 0.024778 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_1146-2_0_4_line_144 | NAYY 4x150 SE | 139 | 148 | 0.091813 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_1146-2_0_4_line_145 | NAYY 4x150 SE | 139 | 147 | 0.017767 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_1146-2_0_4_line_146 | NAYY 4x150 SE | 141 | 142 | 0.0059247 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_1146-2_0_4_line_147 | NAYY 4x150 SE | 144 | 145 | 0.01133 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_1146-2_0_4_line_148 | NAYY 4x150 SE | 146 | 149 | 0.0021626 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1146-2_0_4_trafo_79 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 150 | 75 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2644284.7254 | 1226169.1419 | 2644271.7737 | 1226176.7182
1 | 2644307.4213 | 1226157.6147 | 2644290.8613 | 1226165.552 | 2644284.7254 | 1226169.1419
2 | 2644284.7254 | 1226169.1419 | 2644294.2223 | 1226175.3163 | 2644315.8142 | 1226174.206
3 | 2644307.4213 | 1226157.6147 | 2644311.7119 | 1226159.5812 | 2644315.9222 | 1226160.1239 | 2644333.539 | 1226159.8993 | 2644372.07 | 1226163.8142
4 | 2644307.4213 | 1226157.6147 | 2644316.6021 | 1226154.3143 | 2644329.2796 | 1226152.4269
5 | 2644390.1143 | 1226165.6475 | 2644372.07 | 1226163.8142
6 | 2644352.2169 | 1226149.6938 | 2644350.8813 | 1226149.7111 | 2644342.5609 | 1226150.4496 | 2644329.2796 | 1226152.4269
7 | 2644393.752 | 1226166.2446 | 2644391.6384 | 1226165.8024 | 2644390.1143 | 1226165.6475
8 | 2644426.9566 | 1226150.4613 | 2644397.6751 | 1226149.1038 | 2644352.2169 | 1226149.6938
9 | 2644394.0192 | 1226227.6915 | 2644356.6238 | 1226219.6378
10 | 2644394.0192 | 1226227.6915 | 2644395.0906 | 1226221.2288
11 | 2644394.0192 | 1226227.6915 | 2644399.7553 | 1226228.9239 | 2644418.6889 | 1226232.0003 | 2644446.0473 | 1226235.551 | 2644451.8109 | 1226236.1499
12 | 2644560.4487 | 1226093.6533 | 2644557.8629 | 1226098.6025 | 2644557.8629 | 1226098.6025
13 | 2644560.4487 | 1226093.6533 | 2644565.5486 | 1226083.8923
14 | 2644557.8629 | 1226098.6025 | 2644556.7891 | 1226102.0327
15 | 2644572.7045 | 1226070.1961 | 2644565.5486 | 1226083.8923
16 | 2644548.5334 | 1226131.8642 | 2644554.5781 | 1226109.0954 | 2644556.7891 | 1226102.0327
17 | 2644572.7045 | 1226070.1961 | 2644576.164 | 1226071.8119 | 2644581.4135 | 1226074.2749 | 2644585.1827 | 1226075.7437
18 | 2644572.7045 | 1226070.1961 | 2644575.7935 | 1226064.5599
19 | 2644540.4759 | 1226161.2775 | 2644541.7032 | 1226159.3411 | 2644542.9634 | 1226154.0028 | 2644543.9578 | 1226149.7632 | 2644545.8288 | 1226141.8167 | 2644548.5334 | 1226131.8642
20 | 2644548.5334 | 1226131.8642 | 2644499.7577 | 1226121.4018
21 | 2644540.4759 | 1226161.2775 | 2644575.1093 | 1226168.154
22 | 2644540.4759 | 1226161.2775 | 2644538.708 | 1226168.6133 | 2644537.08 | 1226170.4244 | 2644534.2166 | 1226171.2146 | 2644526.6022 | 1226173.0904
23 | 2644499.7577 | 1226121.4018 | 2644475.9255 | 1226116.2897
24 | 2644274.4534 | 1226073.0836 | 2644313.4824 | 1226081.4531
25 | 2644231.3232 | 1226064.5809 | 2644239.0099 | 1226065.483 | 2644274.4534 | 1226073.0836
26 | 2644354.7325 | 1226090.2989 | 2644313.4824 | 1226081.4531
27 | 2644231.3232 | 1226064.5809 | 2644233.3598 | 1226047.7912
28 | 2644354.7325 | 1226090.2989 | 2644377.9178 | 1226095.2709
29 | 2644398.4006 | 1226099.6633 | 2644377.9178 | 1226095.2709
30 | 2644445.5842 | 1226109.7815 | 2644398.4006 | 1226099.6633
31 | 2644445.5842 | 1226109.7815 | 2644475.9255 | 1226116.2897
32 | 2644615.5998 | 1226176.1934 | 2644575.1093 | 1226168.154
33 | 2644506.6213 | 1226178.0125 | 2644526.6022 | 1226173.0904
34 | 2644617.7066 | 1226193.4309 | 2644614.8932 | 1226189.563 | 2644615.5998 | 1226176.1934
35 | 2644506.6213 | 1226178.0125 | 2644500.1343 | 1226192.7878
36 | 2644506.6213 | 1226178.0125 | 2644474.3803 | 1226183.6086
37 | 2644617.7066 | 1226193.4309 | 2644603.1051 | 1226191.8317 | 2644597.9613 | 1226197.53 | 2644566.3991 | 1226191.8621
38 | 2644497.6765 | 1226204.4952 | 2644499.1726 | 1226194.9784 | 2644500.1343 | 1226192.7878
39 | 2644474.3803 | 1226183.6086 | 2644473.0303 | 1226183.8429 | 2644465.6941 | 1226183.7881
40 | 2644393.752 | 1226166.2446 | 2644405.1395 | 1226168.627 | 2644415.4803 | 1226172.0663
41 | 2644419.3201 | 1226173.3434 | 2644415.4803 | 1226172.0663
42 | 2644438.7396 | 1226179.8044 | 2644436.8775 | 1226179.5149 | 2644428.563 | 1226176.4176 | 2644419.3201 | 1226173.3434
43 | 2644438.7396 | 1226179.8044 | 2644464.2915 | 1226183.7776 | 2644465.6941 | 1226183.7881
44 | 2644859.3538 | 1226542.0219 | 2644858.178 | 1226490.9482
45 | 2644859.3538 | 1226542.0219 | 2644839.0488 | 1226542.5527
46 | 2644883.4548 | 1226541.3997 | 2644864.1536 | 1226541.8965 | 2644859.3538 | 1226542.0219
47 | 2644839.0488 | 1226542.5527 | 2644834.1114 | 1226542.6818 | 2644813.6382 | 1226539.1711
48 | 2644813.3804 | 1226381.2194 | 2644798.266 | 1226380.0232 | 2644760.1206 | 1226375.5802
49 | 2644813.3804 | 1226381.2194 | 2644838.9436 | 1226383.2427
50 | 2644727.4488 | 1226371.7748 | 2644760.1206 | 1226375.5802
51 | 2644631.6534 | 1226449.1035 | 2644594.0395 | 1226407.5236
52 | 2644586.7542 | 1226399.4701 | 2644594.0395 | 1226407.5236
53 | 2644586.7542 | 1226399.4701 | 2644581.788 | 1226402.7238 | 2644578.1169 | 1226404.1083 | 2644574.053 | 1226404.2891 | 2644562.1137 | 1226400.6847
54 | 2644586.7542 | 1226399.4701 | 2644581.6275 | 1226393.806
55 | 2644550.3453 | 1226397.1318 | 2644562.1137 | 1226400.6847
56 | 2644581.6275 | 1226393.806 | 2644566.7393 | 1226377.342
57 | 2644581.6275 | 1226393.806 | 2644590.3963 | 1226392.8599 | 2644615.9364 | 1226399.2311
58 | 2644497.6765 | 1226204.4952 | 2644498.4677 | 1226208.1478 | 2644501.0795 | 1226211.6139 | 2644507.5734 | 1226213.8861
59 | 2644497.6765 | 1226204.4952 | 2644495.8932 | 1226211.8642 | 2644494.4854 | 1226230.8654 | 2644494.518 | 1226233.6006 | 2644494.5378 | 1226235.0016 | 2644494.6008 | 1226239.7606 | 2644494.5646 | 1226240.5497
60 | 2644451.8109 | 1226236.1499 | 2644474.7138 | 1226238.5068
61 | 2644451.8109 | 1226236.1499 | 2644453.9173 | 1226220.0002 | 2644453.4072 | 1226214.2151 | 2644452.1236 | 1226212.5489 | 2644449.0396 | 1226211.4141 | 2644436.5802 | 1226209.6641
62 | 2644671.0885 | 1226421.838 | 2644727.4488 | 1226371.7748
63 | 2644671.0885 | 1226421.838 | 2644651.9361 | 1226414.69 | 2644634.7836 | 1226407.2135
64 | 2644621.4365 | 1226401.3957 | 2644634.7836 | 1226407.2135
65 | 2644494.5646 | 1226240.5497 | 2644474.7138 | 1226238.5068
66 | 2644418.5258 | 1226207.1282 | 2644436.5802 | 1226209.6641
67 | 2644494.137 | 1226248.0622 | 2644494.1726 | 1226247.362 | 2644494.3167 | 1226244.3057 | 2644494.5301 | 1226241.1053 | 2644494.5646 | 1226240.5497
68 | 2644494.137 | 1226248.0622 | 2644510.4028 | 1226249.81
69 | 2644494.137 | 1226248.0622 | 2644491.4991 | 1226301.7977
70 | 2644490.795 | 1226316.14 | 2644491.4991 | 1226301.7977
71 | 2644490.2388 | 1226327.4707 | 2644490.795 | 1226316.14
72 | 2644538.3969 | 1226349.9778 | 2644523.9762 | 1226341.4808
73 | 2644538.3969 | 1226349.9778 | 2644540.5494 | 1226352.0489
74 | 2644522.5726 | 1226340.6538 | 2644523.9762 | 1226341.4808
75 | 2644540.5494 | 1226352.0489 | 2644566.0896 | 1226376.6236 | 2644566.7393 | 1226377.342
76 | 2644522.5726 | 1226340.6538 | 2644516.2489 | 1226336.9264 | 2644500.4021 | 1226330.8647
77 | 2644522.5726 | 1226340.6538 | 2644532.2654 | 1226330.6868 | 2644534.8631 | 1226323.2417
78 | 2644490.2388 | 1226327.4707 | 2644497.9288 | 1226329.9186 | 2644500.4021 | 1226330.8647
79 | 2644536.4654 | 1226318.6493 | 2644534.8631 | 1226323.2417
80 | 2644822.453 | 1226627.9593 | 2644781.7292 | 1226612.1134
81 | 2644832.3259 | 1226631.801 | 2644822.453 | 1226627.9593
82 | 2644757.3871 | 1226602.6417 | 2644781.7292 | 1226612.1134
83 | 2644832.3259 | 1226631.801 | 2644836.4428 | 1226627.5849 | 2644846.8703 | 1226620.7023
84 | 2644844.1388 | 1226638.2161 | 2644832.3259 | 1226631.801
85 | 2644757.3871 | 1226602.6417 | 2644749.1995 | 1226599.4558 | 2644741.2891 | 1226596.2225
86 | 2644856.5883 | 1226614.288 | 2644846.8703 | 1226620.7023
87 | 2644844.1388 | 1226638.2161 | 2644863.1447 | 1226637.0462
88 | 2644844.1388 | 1226638.2161 | 2644856.4326 | 1226651.2167 | 2644875.1034 | 1226675.7748
89 | 2644707.8661 | 1226582.5612 | 2644741.2891 | 1226596.2225
90 | 2644901.7348 | 1226705.1579 | 2644894.7856 | 1226699.0351 | 2644886.3234 | 1226690.5327 | 2644875.1034 | 1226675.7748
91 | 2644691.3137 | 1226575.7955 | 2644707.8661 | 1226582.5612
92 | 2644901.7348 | 1226705.1579 | 2644899.8721 | 1226707.9345
93 | 2644899.8721 | 1226707.9345 | 2644883.4553 | 1226696.9818 | 2644861.7872 | 1226686.3355
94 | 2644540.3131 | 1226307.6217 | 2644536.4654 | 1226318.6493
95 | 2644661.1996 | 1226511.234 | 2644659.0755 | 1226510.6914 | 2644657.285 | 1226510.5431
96 | 2644661.1996 | 1226511.234 | 2644680.5416 | 1226516.1747
97 | 2644646.1455 | 1226509.6207 | 2644657.285 | 1226510.5431
98 | 2644680.7575 | 1226516.2298 | 2644680.5416 | 1226516.1747
99 | 2644646.1455 | 1226509.6207 | 2644621.4022 | 1226507.5719
100 | 2644700.0075 | 1226522.2092 | 2644687.6852 | 1226517.9994 | 2644680.7575 | 1226516.2298
101 | 2644610.2204 | 1226506.646 | 2644621.4022 | 1226507.5719
102 | 2644719.8191 | 1226528.9777 | 2644700.0075 | 1226522.2092
103 | 2644610.2204 | 1226506.646 | 2644585.9212 | 1226504.6339
104 | 2644719.8191 | 1226528.9777 | 2644724.1537 | 1226530.4586 | 2644733.4831 | 1226532.5522 | 2644742.8758 | 1226532.9217
105 | 2644691.3137 | 1226575.7955 | 2644698.0926 | 1226566.9757
106 | 2644691.3137 | 1226575.7955 | 2644685.9277 | 1226573.4092 | 2644665.6021 | 1226562.9286
107 | 2644713.9538 | 1226560.436 | 2644710.6986 | 1226559.9868 | 2644704.9505 | 1226561.4112 | 2644699.3426 | 1226565.3493 | 2644698.0926 | 1226566.9757
108 | 2644641.5469 | 1226550.5248 | 2644665.6021 | 1226562.9286
109 | 2644713.9538 | 1226560.436 | 2644734.8705 | 1226563.3224
110 | 2644641.5469 | 1226550.5248 | 2644619.4126 | 1226539.1116 | 2644616.6243 | 1226537.655
111 | 2644759.0997 | 1226566.6658 | 2644734.8705 | 1226563.3224
112 | 2644596.2495 | 1226527.0117 | 2644616.6243 | 1226537.655
113 | 2644568.9383 | 1226446.335 | 2644562.1858 | 1226445.5145 | 2644556.2741 | 1226443.469 | 2644552.0129 | 1226440.7189
114 | 2644593.1898 | 1226449.2821 | 2644568.9383 | 1226446.335
115 | 2644533.1889 | 1226424.8236 | 2644549.5987 | 1226439.1608 | 2644552.0129 | 1226440.7189
116 | 2644593.1898 | 1226449.2821 | 2644596.1203 | 1226449.6383
117 | 2644533.1889 | 1226424.8236 | 2644525.9693 | 1226418.5159 | 2644525.9693 | 1226418.5159
118 | 2644504.9335 | 1226414.1382 | 2644511.5617 | 1226414.3612 | 2644520.0926 | 1226415.837 | 2644525.9693 | 1226418.5159
119 | 2644503.1492 | 1226414.0782 | 2644504.9335 | 1226414.1382
120 | 2644742.8758 | 1226532.9217 | 2644768.483 | 1226533.929
121 | 2644790.955 | 1226535.5158 | 2644784.4986 | 1226534.5591 | 2644768.483 | 1226533.929
122 | 2644794.4892 | 1226536.0396 | 2644790.955 | 1226535.5158
123 | 2644794.4892 | 1226536.0396 | 2644801.018 | 1226537.007 | 2644811.5067 | 1226538.8056
124 | 2644559.8898 | 1226504.1667 | 2644565.1818 | 1226502.9166 | 2644585.9212 | 1226504.6339
125 | 2644555.9491 | 1226505.1044 | 2644559.8898 | 1226504.1667
126 | 2644464.8166 | 1226412.7888 | 2644462.206 | 1226405.1202 | 2644469.5909 | 1226372.2996
127 | 2644469.5909 | 1226372.2996 | 2644487.8105 | 1226379.4199
128 | 2644464.8166 | 1226412.7888 | 2644459.7586 | 1226414.1519 | 2644454.8276 | 1226416.7722 | 2644449.5088 | 1226421.5911 | 2644439.0486 | 1226433.8761 | 2644435.3145 | 1226439.6295
129 | 2644464.8166 | 1226412.7888 | 2644481.3184 | 1226413.3439
130 | 2644487.8105 | 1226379.4199 | 2644492.3006 | 1226381.1747 | 2644508.8341 | 1226385.6016
131 | 2644435.3145 | 1226439.6295 | 2644479.041 | 1226462.1328
132 | 2644433.9266 | 1226441.7761 | 2644435.3145 | 1226439.6295
133 | 2644491.8253 | 1226413.6973 | 2644481.3184 | 1226413.3439
134 | 2644550.3453 | 1226397.1318 | 2644538.1776 | 1226393.4584 | 2644508.8341 | 1226385.6016
135 | 2644433.9266 | 1226441.7761 | 2644470.3096 | 1226460.0919
136 | 2644530.5021 | 1226490.3939 | 2644528.2962 | 1226489.2835
137 | 2644530.5021 | 1226490.3939 | 2644532.0555 | 1226489.4161
138 | 2644555.9491 | 1226505.1044 | 2644530.5021 | 1226490.3939
139 | 2644532.0555 | 1226489.4161 | 2644506.5394 | 1226476.2845
140 | 2644532.0555 | 1226489.4161 | 2644538.0944 | 1226485.606
141 | 2644580.5018 | 1226518.7855 | 2644555.9491 | 1226505.1044
142 | 2644479.041 | 1226462.1328 | 2644506.5394 | 1226476.2845
143 | 2644561.7592 | 1226478.8785 | 2644557.667 | 1226479.1235 | 2644547.4536 | 1226481.7043 | 2644538.3076 | 1226485.4715 | 2644538.0944 | 1226485.606
144 | 2644580.5018 | 1226518.7855 | 2644576.4223 | 1226527.1378 | 2644568.8415 | 1226532.4177 | 2644556.2547 | 1226533.135 | 2644504.9075 | 1226521.7441 | 2644496.8479 | 1226521.2241
145 | 2644580.5018 | 1226518.7855 | 2644596.2495 | 1226527.0117
146 | 2644615.9364 | 1226399.2311 | 2644617.1847 | 1226399.5425 | 2644621.4365 | 1226401.3957
147 | 2644491.8253 | 1226413.6973 | 2644503.1492 | 1226414.0782
148 | 2644813.6382 | 1226539.1711 | 2644811.5067 | 1226538.8056

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2644271.7737 | 1226176.7182
1 | 2644284.7254 | 1226169.1419
2 | 2644307.4213 | 1226157.6147
3 | 2644315.8142 | 1226174.206
4 | 2644372.07 | 1226163.8142
5 | 2644329.2796 | 1226152.4269
6 | 2644390.1143 | 1226165.6475
7 | 2644352.2169 | 1226149.6938
8 | 2644356.6238 | 1226219.6378
9 | 2644394.0192 | 1226227.6915
10 | 2644560.4487 | 1226093.6533
11 | 2644557.8629 | 1226098.6025
12 | 2644565.5486 | 1226083.8923
13 | 2644556.7891 | 1226102.0327
14 | 2644572.7045 | 1226070.1961
15 | 2644548.5334 | 1226131.8642
16 | 2644585.1827 | 1226075.7437
17 | 2644575.7935 | 1226064.5599
18 | 2644540.4759 | 1226161.2775
19 | 2644499.7577 | 1226121.4018
20 | 2644274.4534 | 1226073.0836
21 | 2644313.4824 | 1226081.4531
22 | 2644231.3232 | 1226064.5809
23 | 2644354.7325 | 1226090.2989
24 | 2644233.3598 | 1226047.7912
25 | 2644377.9178 | 1226095.2709
26 | 2644398.4006 | 1226099.6633
27 | 2644445.5842 | 1226109.7815
28 | 2644475.9255 | 1226116.2897
29 | 2644575.1093 | 1226168.154
30 | 2644526.6022 | 1226173.0904
31 | 2644615.5998 | 1226176.1934
32 | 2644506.6213 | 1226178.0125
33 | 2644426.9566 | 1226150.4613
34 | 2644617.7066 | 1226193.4309
35 | 2644500.1343 | 1226192.7878
36 | 2644474.3803 | 1226183.6086
37 | 2644393.752 | 1226166.2446
38 | 2644415.4804 | 1226172.0663
39 | 2644419.3201 | 1226173.3434
40 | 2644438.7396 | 1226179.8044
41 | 2644465.6941 | 1226183.7881
42 | 2644858.178 | 1226490.9482
43 | 2644859.3538 | 1226542.0219
44 | 2644839.0488 | 1226542.5527
45 | 2644883.4548 | 1226541.3997
46 | 2644813.3804 | 1226381.2194
47 | 2644760.1206 | 1226375.5802
48 | 2644838.9436 | 1226383.2427
49 | 2644631.6534 | 1226449.1035
50 | 2644594.0395 | 1226407.5236
51 | 2644586.7542 | 1226399.4701
52 | 2644562.1137 | 1226400.6847
53 | 2644581.6275 | 1226393.806
54 | 2644497.6765 | 1226204.4952
55 | 2644395.0906 | 1226221.2288
56 | 2644451.8109 | 1226236.1499
57 | 2644727.4488 | 1226371.7748
58 | 2644671.0885 | 1226421.838
59 | 2644634.7836 | 1226407.2135
60 | 2644474.7138 | 1226238.5068
61 | 2644436.5802 | 1226209.6641
62 | 2644494.5646 | 1226240.5497
63 | 2644494.137 | 1226248.0622
64 | 2644510.4028 | 1226249.81
65 | 2644491.4991 | 1226301.7977
66 | 2644418.5258 | 1226207.1282
67 | 2644507.5734 | 1226213.8861
68 | 2644490.795 | 1226316.14
69 | 2644538.3969 | 1226349.9778
70 | 2644523.9762 | 1226341.4808
71 | 2644540.5494 | 1226352.0489
72 | 2644522.5726 | 1226340.6538
73 | 2644566.7393 | 1226377.342
74 | 2644500.4021 | 1226330.8647
75 | 2644534.8631 | 1226323.2417
76 | 2644566.3991 | 1226191.8621
77 | 2644822.453 | 1226627.9593
78 | 2644781.7292 | 1226612.1134
79 | 2644832.3259 | 1226631.801
80 | 2644757.3871 | 1226602.6417
81 | 2644846.8703 | 1226620.7023
82 | 2644844.1388 | 1226638.2161
83 | 2644741.2891 | 1226596.2225
84 | 2644856.5883 | 1226614.288
85 | 2644863.1447 | 1226637.0462
86 | 2644875.1034 | 1226675.7748
87 | 2644707.8661 | 1226582.5612
88 | 2644901.7348 | 1226705.1579
89 | 2644861.7872 | 1226686.3355
90 | 2644899.8721 | 1226707.9345
91 | 2644536.4654 | 1226318.6493
92 | 2644540.3131 | 1226307.6217
93 | 2644490.2388 | 1226327.4707
94 | 2644661.1996 | 1226511.234
95 | 2644657.285 | 1226510.5431
96 | 2644680.5416 | 1226516.1747
97 | 2644646.1455 | 1226509.6207
98 | 2644680.7575 | 1226516.2298
99 | 2644621.4022 | 1226507.5719
100 | 2644700.0075 | 1226522.2092
101 | 2644610.2204 | 1226506.646
102 | 2644719.8191 | 1226528.9777
103 | 2644691.3137 | 1226575.7955
104 | 2644698.0926 | 1226566.9757
105 | 2644665.6021 | 1226562.9286
106 | 2644713.9538 | 1226560.436
107 | 2644641.5469 | 1226550.5248
108 | 2644734.8705 | 1226563.3224
109 | 2644616.6243 | 1226537.655
110 | 2644568.9383 | 1226446.335
111 | 2644552.0129 | 1226440.7189
112 | 2644593.1898 | 1226449.2821
113 | 2644533.1889 | 1226424.8236
114 | 2644596.1203 | 1226449.6383
115 | 2644525.9693 | 1226418.5159
116 | 2644504.9335 | 1226414.1382
117 | 2644742.8758 | 1226532.9217
118 | 2644768.483 | 1226533.929
119 | 2644790.955 | 1226535.5158
120 | 2644794.4892 | 1226536.0396
121 | 2644585.9212 | 1226504.6339
122 | 2644559.8898 | 1226504.1667
123 | 2644759.0997 | 1226566.6658
124 | 2644469.5909 | 1226372.2996
125 | 2644464.8166 | 1226412.7888
126 | 2644487.8105 | 1226379.4199
127 | 2644435.3145 | 1226439.6295
128 | 2644481.3184 | 1226413.3439
129 | 2644508.8341 | 1226385.6016
130 | 2644470.3096 | 1226460.0919
131 | 2644433.9266 | 1226441.7761
132 | 2644528.2962 | 1226489.2835
133 | 2644530.5021 | 1226490.3939
134 | 2644532.0555 | 1226489.4161
135 | 2644555.9491 | 1226505.1044
136 | 2644479.041 | 1226462.1328
137 | 2644506.5394 | 1226476.2845
138 | 2644538.0944 | 1226485.606
139 | 2644580.5018 | 1226518.7855
140 | 2644561.7592 | 1226478.8785
141 | 2644615.9364 | 1226399.2311
142 | 2644621.4365 | 1226401.3957
143 | 2644550.3453 | 1226397.1318
144 | 2644491.8253 | 1226413.6973
145 | 2644503.1492 | 1226414.0782
146 | 2644811.5067 | 1226538.8056
147 | 2644596.2495 | 1226527.0117
148 | 2644496.8479 | 1226521.2241
149 | 2644813.6382 | 1226539.1711
150 | 2644534.8631 | 1226323.2417

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97378 | -0.18452 | 0.016886 | 0.004232
1 | 0.97415 | -0.18185 | 0 | 0
2 | 0.97483 | -0.177 | 0 | 0
3 | 0.97409 | -0.1823 | 0.0012779 | 0.00032028
4 | 0.97705 | -0.16103 | 0.00078952 | 0.00019787
5 | 0.97466 | -0.17823 | 0.0010578 | 0.00026512
6 | 0.97769 | -0.15645 | 0.00030319 | 7.5988e-05
7 | 0.97452 | -0.17922 | 0.0021543 | 0.00053991
8 | 0.98887 | -0.077468 | 0.0058074 | 0.0014555
9 | 0.98919 | -0.075201 | 0 | 0
10 | 0.97841 | -0.15147 | 0.00184 | 0.00046114
11 | 0.97847 | -0.15098 | 0.0013487 | 0.00033802
12 | 0.9783 | -0.1522 | 0.0015068 | 0.00037763
13 | 0.97852 | -0.15062 | 0.0026843 | 0.00067275
14 | 0.97819 | -0.153 | 0 | 0
15 | 0.97908 | -0.14666 | 0 | 0
16 | 0.97816 | -0.15321 | 0.0014903 | 0.0003735
17 | 0.97816 | -0.15323 | 0.003424 | 0.00085813
18 | 0.98029 | -0.13799 | 0 | 0
19 | 0.97799 | -0.15441 | 0.0034763 | 0.00087125
20 | 0.97544 | -0.17277 | 0.00074938 | 0.00018781
21 | 0.97551 | -0.17225 | 0.0047501 | 0.0011905
22 | 0.97541 | -0.17299 | 0 | 0
23 | 0.97588 | -0.16959 | 0.0019872 | 0.00049804
24 | 0.97539 | -0.17308 | 0.00048663 | 0.00012196
25 | 0.97615 | -0.16761 | 0.00089994 | 0.00022555
26 | 0.97643 | -0.16566 | 0.0011588 | 0.00029043
27 | 0.97713 | -0.16058 | 0 | 0
28 | 0.97759 | -0.15732 | 0.0013801 | 0.0003459
29 | 0.97953 | -0.1434 | 0.0075464 | 0.0018913
30 | 0.98156 | -0.12894 | 0.0021433 | 0.00053717
31 | 0.9791 | -0.14649 | 0 | 0
32 | 0.98288 | -0.11955 | 0 | 0
33 | 0.9743 | -0.18075 | 0.0019442 | 0.00048727
34 | 0.97891 | -0.14785 | 0 | 0
35 | 0.98473 | -0.10648 | 0.0023194 | 0.0005813
36 | 0.98124 | -0.13122 | 0.0017208 | 0.00043127
37 | 0.97783 | -0.15551 | 0.00070665 | 0.0001771
38 | 0.97865 | -0.1496 | 0.00092295 | 0.00023131
39 | 0.97881 | -0.1485 | 0.0017356 | 0.00043499
40 | 0.97964 | -0.14257 | 0.0018216 | 0.00045655
41 | 0.98082 | -0.13418 | 0.0031099 | 0.00077941
42 | 0.97002 | -0.21153 | 0.0014861 | 0.00037246
43 | 0.97013 | -0.21072 | 0.00082993 | 0.000208
44 | 0.97024 | -0.20995 | 0.00083383 | 0.00020898
45 | 0.97009 | -0.21105 | 0.0012587 | 0.00031546
46 | 0.98888 | -0.077585 | 0.001808 | 0.00045312
47 | 0.98918 | -0.075478 | 0.0038025 | 0.000953
48 | 0.98881 | -0.07812 | 0.0020422 | 0.00051184
49 | 0.99232 | -0.053247 | 0.0013522 | 0.00033889
50 | 0.99243 | -0.052477 | 0.0017747 | 0.00044478
51 | 0.99248 | -0.052132 | 0 | 0
52 | 0.99127 | -0.060545 | 0.0050196 | 0.001258
53 | 0.99284 | -0.049624 | 0 | 0
54 | 0.98615 | -0.096477 | 0 | 0
55 | 0.98918 | -0.07533 | 0.0019376 | 0.00048561
56 | 0.98984 | -0.070597 | 0 | 0
57 | 0.98954 | -0.072909 | 0.0018536 | 0.00046457
58 | 0.99058 | -0.065601 | 0.0018457 | 0.00046259
59 | 0.99122 | -0.061075 | 0.0017992 | 0.00045093
60 | 0.99023 | -0.067832 | 0.0074343 | 0.0018632
61 | 0.98961 | -0.072244 | 0.0014589 | 0.00036564
62 | 0.99079 | -0.063928 | 0 | 0
63 | 0.99137 | -0.059839 | 0 | 0
64 | 0.9913 | -0.060347 | 0.0030555 | 0.00076579
65 | 0.99424 | -0.039859 | 0.0014254 | 0.00035724
66 | 0.98954 | -0.072722 | 0.0025731 | 0.00064488
67 | 0.986 | -0.097524 | 0.006829 | 0.0017115
68 | 0.99501 | -0.034476 | 0.0003392 | 8.5012e-05
69 | 0.99644 | -0.02456 | 0 | 0
70 | 0.99743 | -0.017731 | 0.00067229 | 0.00016849
71 | 0.99627 | -0.02578 | 0.00062351 | 0.00015627
72 | 0.99753 | -0.017063 | 0 | 0
73 | 0.99413 | -0.040611 | 0.00079053 | 0.00019813
74 | 0.99621 | -0.026197 | 0.00042864 | 0.00010743
75 | 1 | 0 | -0.24469 | -0.06166
76 | 0.97834 | -0.15192 | 0.0071775 | 0.0017989
77 | 0.97277 | -0.19186 | 0.00043198 | 0.00010826
78 | 0.97314 | -0.18913 | 0.0011761 | 0.00029475
79 | 0.97268 | -0.19248 | 0 | 0
80 | 0.97342 | -0.18718 | 0.0011802 | 0.00029578
81 | 0.97264 | -0.19276 | 0.00030299 | 7.5936e-05
82 | 0.9726 | -0.19304 | 0 | 0
83 | 0.97363 | -0.18566 | 0.001021 | 0.00025589
84 | 0.97262 | -0.19291 | 0.0011814 | 0.00029608
85 | 0.97259 | -0.19316 | 0.00057045 | 0.00014297
86 | 0.97236 | -0.1948 | 0.0016187 | 0.00040568
87 | 0.97412 | -0.18213 | 0.00072715 | 0.00018224
88 | 0.97225 | -0.19556 | 0 | 0
89 | 0.97213 | -0.19646 | 0.0017984 | 0.00045073
90 | 0.97225 | -0.19563 | 0 | 0
91 | 0.99996 | -0.00024561 | 0.0033994 | 0.00085197
92 | 0.99994 | -0.00043905 | 0.0016587 | 0.00041571
93 | 0.99563 | -0.030217 | 0 | 0
94 | 0.97378 | -0.18445 | 0.0011899 | 0.00029822
95 | 0.9739 | -0.18358 | 0.0007412 | 0.00018576
96 | 0.97321 | -0.18853 | 0.0013598 | 0.00034079
97 | 0.97425 | -0.18107 | 0.0022577 | 0.00056583
98 | 0.97321 | -0.18857 | 0.00073385 | 0.00018392
99 | 0.97511 | -0.17491 | 0.0035913 | 0.00090007
100 | 0.97269 | -0.19226 | 0.0011186 | 0.00028036
101 | 0.97556 | -0.17171 | 0.0015385 | 0.00038558
102 | 0.9722 | -0.19584 | 0.0011206 | 0.00028085
103 | 0.97438 | -0.18024 | 0 | 0
104 | 0.97432 | -0.18068 | 0.00084467 | 0.0002117
105 | 0.97496 | -0.17607 | 0.00092385 | 0.00023154
106 | 0.97424 | -0.18123 | 0.0013021 | 0.00032635
107 | 0.97554 | -0.17189 | 0.00081638 | 0.0002046
108 | 0.97419 | -0.18158 | 0.00074107 | 0.00018573
109 | 0.97618 | -0.16733 | 0.00061362 | 0.00015379
110 | 0.98309 | -0.11823 | 0.0018143 | 0.00045472
111 | 0.98329 | -0.11674 | 0.0023658 | 0.00059293
112 | 0.98287 | -0.11978 | 0.0037734 | 0.00094571
113 | 0.98366 | -0.11411 | 0.0018246 | 0.0004573
114 | 0.98286 | -0.11985 | 0.0023578 | 0.00059091
115 | 0.98383 | -0.11291 | 0.0027117 | 0.00067961
116 | 0.9843 | -0.10958 | 0.0016198 | 0.00040597
117 | 0.97168 | -0.19959 | 0.00098506 | 0.00024688
118 | 0.97115 | -0.20341 | 0.0010207 | 0.00025581
119 | 0.97071 | -0.20653 | 0.0020737 | 0.00051971
120 | 0.97066 | -0.20695 | 0.0020048 | 0.00050246
121 | 0.97658 | -0.16437 | 0.0019526 | 0.00048938
122 | 0.97776 | -0.15595 | 0 | 0
123 | 0.97416 | -0.1818 | 0.00085295 | 0.00021377
124 | 0.98716 | -0.089393 | 0 | 0
125 | 0.9854 | -0.10176 | 0 | 0
126 | 0.98798 | -0.08361 | 0.0004507 | 0.00011296
127 | 0.98407 | -0.11118 | 0 | 0
128 | 0.98493 | -0.10508 | 0.00065563 | 0.00016432
129 | 0.98891 | -0.077103 | 0.00066033 | 0.00016549
130 | 0.984 | -0.11168 | 0.0011061 | 0.00027722
131 | 0.98406 | -0.11121 | 0 | 0
132 | 0.98018 | -0.13872 | 0.0009626 | 0.00024125
133 | 0.98018 | -0.1387 | 0 | 0
134 | 0.98033 | -0.13769 | 0 | 0
135 | 0.97794 | -0.15465 | 0.0025079 | 0.00062853
136 | 0.98249 | -0.12234 | 0.0025014 | 0.00062692
137 | 0.98153 | -0.12911 | 0.005808 | 0.0014556
138 | 0.98028 | -0.13802 | 0.0017678 | 0.00044304
139 | 0.97717 | -0.16023 | 0 | 0
140 | 0.98018 | -0.1387 | 0.0026497 | 0.00066408
141 | 0.99167 | -0.057846 | 0.0017807 | 0.00044628
142 | 0.99149 | -0.059127 | 0.0081253 | 0.0020364
143 | 0.99074 | -0.064259 | 0.001416 | 0.00035488
144 | 0.98465 | -0.10713 | 0.0004546 | 0.00011393
145 | 0.98434 | -0.10928 | 0.00197 | 0.00049373
146 | 0.97043 | -0.20859 | 0.0020725 | 0.00051943
147 | 0.97672 | -0.16344 | 0.0011509 | 0.00028844
148 | 0.97694 | -0.16187 | 0.0017126 | 0.00042923
149 | 0.97041 | -0.20875 | 0.0024968 | 0.00062576
150 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.016886 | -0.004232 | 0.016892 | 0.0042342 | 6.234e-06 | 2.211e-06 | 0.025803 | 0.025803 | 0.025803 | 0.97378 | -0.18452 | 0.97415 | -0.18185 | 9.5568
1 | -0.01817 | -0.0045541 | 0.018182 | 0.0045585 | 1.2217e-05 | 4.3822e-06 | 0.027755 | 0.027755 | 0.027755 | 0.97415 | -0.18185 | 0.97483 | -0.177 | 10.2797
2 | 0.001278 | 0.0003199 | -0.0012779 | -0.00032028 | 7.8347e-08 | -3.8004e-07 | 0.001952 | 0.0019522 | 0.0019522 | 0.97415 | -0.18185 | 0.97409 | -0.1823 | 0.72303
3 | -0.023341 | -0.00585 | 0.023392 | 0.0058691 | 5.1733e-05 | 1.9081e-05 | 0.035628 | 0.035628 | 0.035628 | 0.97483 | -0.177 | 0.97705 | -0.16103 | 13.1957
4 | 0.0051582 | 0.0012915 | -0.0051573 | -0.0012915 | 8.7316e-07 | 5.4456e-08 | 0.0078732 | 0.0078733 | 0.0078733 | 0.97483 | -0.177 | 0.97466 | -0.17823 | 2.9161
5 | -0.024182 | -0.006067 | 0.024197 | 0.0060727 | 1.5352e-05 | 5.6774e-06 | 0.03683 | 0.03683 | 0.03683 | 0.97705 | -0.16103 | 0.97769 | -0.15645 | 13.6409
6 | 0.0040995 | 0.0010263 | -0.0040989 | -0.0010264 | 5.6498e-07 | -7.0753e-08 | 0.0062583 | 0.0062584 | 0.0062584 | 0.97466 | -0.17823 | 0.97452 | -0.17922 | 2.3179
7 | -0.0245 | -0.0061487 | 0.024504 | 0.0061498 | 3.2033e-06 | 1.1857e-06 | 0.037292 | 0.037292 | 0.037292 | 0.97769 | -0.15645 | 0.97783 | -0.15551 | 13.8118
8 | 0.0019446 | 0.0004865 | -0.0019442 | -0.00048727 | 4.1135e-07 | -7.7322e-07 | 0.002969 | 0.0029694 | 0.0029694 | 0.97452 | -0.17922 | 0.9743 | -0.18075 | 1.0998
9 | -0.0058074 | -0.0014555 | 0.0058093 | 0.0014557 | 1.8228e-06 | 2.1018e-07 | 0.0087388 | 0.0087386 | 0.0087388 | 0.98887 | -0.077468 | 0.98919 | -0.075201 | 3.2366
10 | 0.0019377 | 0.00048554 | -0.0019376 | -0.00048561 | 3.4729e-08 | -7.0738e-08 | 0.0029147 | 0.0029148 | 0.0029148 | 0.98919 | -0.075201 | 0.98918 | -0.07533 | 1.0795
11 | -0.0077469 | -0.0019412 | 0.0077519 | 0.0019424 | 4.9372e-06 | 1.1505e-06 | 0.011653 | 0.011653 | 0.011653 | 0.98919 | -0.075201 | 0.98984 | -0.070597 | 4.3161
12 | -0.0082623 | -0.0020703 | 0.0082629 | 0.0020705 | 5.5017e-07 | 1.4147e-07 | 0.012566 | 0.012566 | 0.012566 | 0.97841 | -0.15147 | 0.97847 | -0.15098 | 4.654
13 | 0.0064224 | 0.0016092 | -0.0064217 | -0.0016091 | 6.5561e-07 | 1.1386e-07 | 0.0097674 | 0.0097674 | 0.0097674 | 0.97841 | -0.15147 | 0.9783 | -0.1522 | 3.6176
14 | -0.0096116 | -0.0024085 | 0.0096121 | 0.0024086 | 4.7919e-07 | 1.3915e-07 | 0.014617 | 0.014617 | 0.014617 | 0.97847 | -0.15098 | 0.97852 | -0.15062 | 5.4136
15 | 0.0049149 | 0.0012314 | -0.0049144 | -0.0012314 | 5.3888e-07 | 1.3252e-08 | 0.0074756 | 0.0074756 | 0.0074756 | 0.9783 | -0.1522 | 0.97819 | -0.153 | 2.7688
16 | -0.012296 | -0.0030814 | 0.012303 | 0.0030836 | 6.7542e-06 | 2.2087e-06 | 0.018699 | 0.018698 | 0.018699 | 0.97852 | -0.15062 | 0.97908 | -0.14666 | 6.9254
17 | 0.0014903 | 0.00037334 | -0.0014903 | -0.0003735 | 4.3814e-08 | -1.5465e-07 | 0.002267 | 0.002267 | 0.002267 | 0.97819 | -0.153 | 0.97816 | -0.15321 | 0.83965
18 | 0.0034241 | 0.00085809 | -0.003424 | -0.00085813 | 1.0881e-07 | -3.883e-08 | 0.0052087 | 0.0052087 | 0.0052087 | 0.97819 | -0.153 | 0.97816 | -0.15323 | 1.9291
19 | -0.027231 | -0.0068258 | 0.027263 | 0.006838 | 3.2715e-05 | 1.2197e-05 | 0.041386 | 0.041386 | 0.041386 | 0.97908 | -0.14666 | 0.98029 | -0.13799 | 15.3282
20 | 0.014928 | 0.0037422 | -0.014912 | -0.0037367 | 1.6023e-05 | 5.5359e-06 | 0.022688 | 0.022688 | 0.022688 | 0.97908 | -0.14666 | 0.97799 | -0.15441 | 8.4029
21 | 0.014743 | 0.0036958 | -0.014732 | -0.003692 | 1.1036e-05 | 3.7996e-06 | 0.02238 | 0.02238 | 0.02238 | 0.98029 | -0.13799 | 0.97953 | -0.1434 | 8.2889
22 | -0.042007 | -0.010534 | 0.04206 | 0.010554 | 5.2758e-05 | 2.0029e-05 | 0.063766 | 0.063766 | 0.063766 | 0.98029 | -0.13799 | 0.98156 | -0.12894 | 23.617
23 | 0.011435 | 0.0028654 | -0.011431 | -0.0028639 | 4.6041e-06 | 1.4651e-06 | 0.017399 | 0.017399 | 0.017399 | 0.97799 | -0.15441 | 0.97759 | -0.15732 | 6.444
24 | -0.001236 | -0.00030902 | 0.0012361 | 0.00030856 | 8.852e-08 | -4.6425e-07 | 0.0018853 | 0.0018851 | 0.0018853 | 0.97544 | -0.17277 | 0.97551 | -0.17225 | 0.69825
25 | 0.00048665 | 0.00012121 | -0.00048663 | -0.00012175 | 1.5121e-08 | -5.4327e-07 | 0.0007421 | 0.0007423 | 0.0007423 | 0.97544 | -0.17277 | 0.97541 | -0.17299 | 0.27493
26 | -0.0059862 | -0.001499 | 0.0059884 | 0.0014994 | 2.1947e-06 | 3.1723e-07 | 0.0091308 | 0.0091306 | 0.0091308 | 0.97551 | -0.17225 | 0.97588 | -0.16959 | 3.3818
27 | 0.00048663 | 0.00012175 | -0.00048663 | -0.00012196 | 5.8157e-09 | -2.0886e-07 | 0.0007423 | 0.00074238 | 0.00074238 | 0.97541 | -0.17299 | 0.97539 | -0.17308 | 0.27495
28 | -0.0079756 | -0.0019974 | 0.0079778 | 0.0019979 | 2.1881e-06 | 5.4524e-07 | 0.012161 | 0.012161 | 0.012161 | 0.97588 | -0.16959 | 0.97615 | -0.16761 | 4.5039
29 | -0.0088777 | -0.0022235 | 0.0088801 | 0.0022242 | 2.3938e-06 | 6.5873e-07 | 0.013532 | 0.013532 | 0.013532 | 0.97615 | -0.16761 | 0.97643 | -0.16566 | 5.012
30 | -0.010039 | -0.0025146 | 0.010046 | 0.0025167 | 7.0472e-06 | 2.1064e-06 | 0.015298 | 0.015298 | 0.015298 | 0.97643 | -0.16566 | 0.97713 | -0.16058 | 5.666
31 | -0.010046 | -0.0025167 | 0.010051 | 0.002518 | 4.5316e-06 | 1.3541e-06 | 0.015298 | 0.015298 | 0.015298 | 0.97713 | -0.16058 | 0.97759 | -0.15732 | 5.666
32 | 0.007186 | 0.0018007 | -0.0071829 | -0.0018 | 3.0696e-06 | 6.6121e-07 | 0.010916 | 0.010916 | 0.010916 | 0.97953 | -0.1434 | 0.9791 | -0.14649 | 4.0431
33 | -0.044203 | -0.011091 | 0.044261 | 0.011113 | 5.7668e-05 | 2.1919e-05 | 0.067015 | 0.067015 | 0.067015 | 0.98156 | -0.12894 | 0.98288 | -0.11955 | 24.8203
34 | 0.0071829 | 0.0018 | -0.0071816 | -0.0017997 | 1.351e-06 | 2.9116e-07 | 0.010916 | 0.010916 | 0.010916 | 0.9791 | -0.14649 | 0.97891 | -0.14785 | 4.0431
35 | -0.078934 | -0.01983 | 0.079078 | 0.019886 | 0.00014383 | 5.5116e-05 | 0.11952 | 0.11952 | 0.11952 | 0.98288 | -0.11955 | 0.98473 | -0.10648 | 44.2659
36 | 0.034673 | 0.0087176 | -0.034617 | -0.0086963 | 5.6287e-05 | 2.1235e-05 | 0.052503 | 0.052503 | 0.052503 | 0.98288 | -0.11955 | 0.98124 | -0.13122 | 19.4456
37 | 0.0071816 | 0.0017997 | -0.0071775 | -0.0017989 | 4.0477e-06 | 8.7291e-07 | 0.010916 | 0.010917 | 0.010917 | 0.97891 | -0.14785 | 0.97834 | -0.15192 | 4.0432
38 | -0.081397 | -0.020467 | 0.081511 | 0.02051 | 0.00011357 | 4.3529e-05 | 0.12302 | 0.12302 | 0.12302 | 0.98473 | -0.10648 | 0.98615 | -0.096477 | 45.564
39 | 0.032896 | 0.0082651 | -0.032883 | -0.00826 | 1.3525e-05 | 5.0918e-06 | 0.049894 | 0.049894 | 0.049894 | 0.98124 | -0.13122 | 0.98082 | -0.13418 | 18.4792
40 | -0.02521 | -0.0063269 | 0.025231 | 0.0063346 | 2.0697e-05 | 7.6774e-06 | 0.038367 | 0.038367 | 0.038367 | 0.97783 | -0.15551 | 0.97865 | -0.1496 | 14.2101
41 | -0.026154 | -0.0065659 | 0.026158 | 0.0065674 | 3.9938e-06 | 1.4852e-06 | 0.03977 | 0.03977 | 0.03977 | 0.97865 | -0.1496 | 0.97881 | -0.1485 | 14.7298
42 | -0.027894 | -0.0070024 | 0.027917 | 0.007011 | 2.3004e-05 | 8.5899e-06 | 0.042409 | 0.042409 | 0.042409 | 0.97881 | -0.1485 | 0.97964 | -0.14257 | 15.707
43 | -0.029738 | -0.0074675 | 0.029773 | 0.0074806 | 3.4717e-05 | 1.3009e-05 | 0.045176 | 0.045176 | 0.045176 | 0.97964 | -0.14257 | 0.98082 | -0.13418 | 16.7318
44 | -0.0014861 | -0.00037246 | 0.0014863 | 0.00037189 | 1.6566e-07 | -5.67e-07 | 0.0022797 | 0.0022795 | 0.0022797 | 0.97002 | -0.21153 | 0.97013 | -0.21072 | 0.84434
45 | -0.003575 | -0.00089507 | 0.0035754 | 0.00089497 | 3.8104e-07 | -1.0427e-07 | 0.0054831 | 0.005483 | 0.0054831 | 0.97013 | -0.21072 | 0.97024 | -0.20995 | 2.0308
46 | 0.0012588 | 0.00031518 | -0.0012587 | -0.00031546 | 5.6076e-08 | -2.761e-07 | 0.0019306 | 0.0019307 | 0.0019307 | 0.97013 | -0.21072 | 0.97009 | -0.21105 | 0.71508
47 | -0.0044092 | -0.0011039 | 0.0044099 | 0.0011039 | 7.3354e-07 | -3.5458e-08 | 0.0067618 | 0.0067617 | 0.0067618 | 0.97024 | -0.20995 | 0.97041 | -0.20875 | 2.5044
48 | -0.0038504 | -0.00096468 | 0.0038515 | 0.00096443 | 1.1219e-06 | -2.559e-07 | 0.0057937 | 0.0057935 | 0.0057937 | 0.98888 | -0.077585 | 0.98918 | -0.075478 | 2.1458
49 | 0.0020424 | 0.00051156 | -0.0020422 | -0.00051184 | 1.5113e-07 | -2.7083e-07 | 0.0030732 | 0.0030733 | 0.0030733 | 0.98888 | -0.077585 | 0.98881 | -0.07812 | 1.1383
50 | -0.007654 | -0.0019174 | 0.0076567 | 0.0019181 | 2.7208e-06 | 6.2407e-07 | 0.011514 | 0.011513 | 0.011514 | 0.98918 | -0.075478 | 0.98954 | -0.072909 | 4.2643
51 | -0.0013522 | -0.00033889 | 0.0013523 | 0.00033822 | 1.4382e-07 | -6.6909e-07 | 0.0020276 | 0.0020274 | 0.0020276 | 0.99232 | -0.053247 | 0.99243 | -0.052477 | 0.75098
52 | -0.003127 | -0.000783 | 0.0031272 | 0.00078291 | 1.4895e-07 | -8.3045e-08 | 0.0046883 | 0.0046882 | 0.0046883 | 0.99243 | -0.052477 | 0.99248 | -0.052132 | 1.7364
53 | 0.095372 | 0.024054 | -0.09526 | -0.024012 | 0.00011236 | 4.2193e-05 | 0.14304 | 0.14305 | 0.14305 | 0.99248 | -0.052132 | 0.99127 | -0.060545 | 17.6599
54 | -0.0985 | -0.024837 | 0.098534 | 0.02485 | 3.4637e-05 | 1.3026e-05 | 0.14773 | 0.14773 | 0.14773 | 0.99248 | -0.052132 | 0.99284 | -0.049624 | 18.2386
55 | 0.09024 | 0.022754 | -0.090193 | -0.022737 | 4.6953e-05 | 1.7584e-05 | 0.13551 | 0.13551 | 0.13551 | 0.99127 | -0.060545 | 0.99074 | -0.064259 | 16.7297
56 | -0.12165 | -0.030646 | 0.1218 | 0.030705 | 0.00015356 | 5.82e-05 | 0.18237 | 0.18237 | 0.18237 | 0.99284 | -0.049624 | 0.99413 | -0.040611 | 22.5152
57 | 0.023112 | 0.005796 | -0.023085 | -0.0057863 | 2.6313e-05 | 9.6665e-06 | 0.03464 | 0.03464 | 0.03464 | 0.99284 | -0.049624 | 0.99167 | -0.057846 | 12.8297
58 | 0.00683 | 0.0017117 | -0.006829 | -0.0017115 | 9.8983e-07 | 1.9019e-07 | 0.010306 | 0.010306 | 0.010306 | 0.98615 | -0.096477 | 0.986 | -0.097524 | 3.817
59 | -0.088341 | -0.022222 | 0.088744 | 0.022377 | 0.00040289 | 0.00015449 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.98615 | -0.096477 | 0.99079 | -0.063928 | 49.3809
60 | -0.011785 | -0.0029526 | 0.011789 | 0.002954 | 4.509e-06 | 1.4382e-06 | 0.017716 | 0.017716 | 0.017716 | 0.98984 | -0.070597 | 0.99023 | -0.067832 | 6.5614
61 | 0.0040331 | 0.0010102 | -0.0040322 | -0.0010104 | 9.1897e-07 | -1.6143e-07 | 0.0060627 | 0.0060629 | 0.0060629 | 0.98984 | -0.070597 | 0.98961 | -0.072244 | 2.2455
62 | -0.0095104 | -0.0023826 | 0.00952 | 0.0023854 | 9.62e-06 | 2.7306e-06 | 0.014301 | 0.0143 | 0.014301 | 0.98954 | -0.072909 | 0.99058 | -0.065601 | 5.2966
63 | -0.011366 | -0.0028479 | 0.011373 | 0.0028502 | 7.1216e-06 | 2.2347e-06 | 0.017073 | 0.017073 | 0.017073 | 0.99058 | -0.065601 | 0.99122 | -0.061075 | 6.3234
64 | -0.013172 | -0.0033011 | 0.013176 | 0.0033023 | 3.5525e-06 | 1.1786e-06 | 0.019774 | 0.019774 | 0.019774 | 0.99122 | -0.061075 | 0.99149 | -0.059127 | 7.3237
65 | -0.019224 | -0.0048172 | 0.019234 | 0.004821 | 1.0391e-05 | 3.7397e-06 | 0.028887 | 0.028887 | 0.028887 | 0.99023 | -0.067832 | 0.99079 | -0.063928 | 10.699
66 | 0.0025733 | 0.00064472 | -0.0025731 | -0.00064488 | 1.7032e-07 | -1.6872e-07 | 0.0038692 | 0.0038693 | 0.0038693 | 0.98961 | -0.072244 | 0.98954 | -0.072722 | 1.4331
67 | -0.10798 | -0.027198 | 0.10804 | 0.027221 | 6.178e-05 | 2.3567e-05 | 0.16222 | 0.16222 | 0.16222 | 0.99079 | -0.063928 | 0.99137 | -0.059839 | 30.0399
68 | 0.0030557 | 0.00076566 | -0.0030555 | -0.00076579 | 2.1474e-07 | -1.2833e-07 | 0.0045865 | 0.0045866 | 0.0045866 | 0.99137 | -0.059839 | 0.9913 | -0.060347 | 1.6987
69 | -0.1111 | -0.027987 | 0.11141 | 0.028104 | 0.00031135 | 0.00011766 | 0.1668 | 0.1668 | 0.1668 | 0.99137 | -0.059839 | 0.99424 | -0.039859 | 20.5928
70 | -0.11283 | -0.028462 | 0.11292 | 0.028494 | 8.5239e-05 | 3.2225e-05 | 0.16893 | 0.16893 | 0.16893 | 0.99424 | -0.039859 | 0.99501 | -0.034476 | 20.8561
71 | -0.11326 | -0.028579 | 0.11332 | 0.028605 | 6.7746e-05 | 2.5614e-05 | 0.16944 | 0.16944 | 0.16944 | 0.99501 | -0.034476 | 0.99563 | -0.030217 | 20.9187
72 | -0.12349 | -0.031164 | 0.12361 | 0.031209 | 0.00011849 | 4.4919e-05 | 0.18449 | 0.18449 | 0.18449 | 0.99644 | -0.02456 | 0.99743 | -0.017731 | 22.7761
73 | 0.12349 | 0.031164 | -0.12347 | -0.031156 | 2.1147e-05 | 8.0166e-06 | 0.18449 | 0.18449 | 0.18449 | 0.99644 | -0.02456 | 0.99627 | -0.02578 | 22.7761
74 | -0.12428 | -0.031377 | 0.12429 | 0.031381 | 1.1659e-05 | 4.4203e-06 | 0.18549 | 0.18549 | 0.18549 | 0.99743 | -0.017731 | 0.99753 | -0.017063 | 22.8999
75 | 0.12285 | 0.030999 | -0.12259 | -0.030903 | 0.00025518 | 9.6725e-05 | 0.18356 | 0.18356 | 0.18356 | 0.99627 | -0.02578 | 0.99413 | -0.040611 | 22.6612
76 | 0.11396 | 0.028791 | -0.11382 | -0.028736 | 0.00014625 | 5.5301e-05 | 0.17008 | 0.17008 | 0.17008 | 0.99753 | -0.017063 | 0.99621 | -0.026197 | 20.9977
77 | -0.23826 | -0.060173 | 0.23883 | 0.060392 | 0.00057297 | 0.00021952 | 0.35557 | 0.35557 | 0.35557 | 0.99753 | -0.017063 | 1 | 0 | 43.8976
78 | 0.11339 | 0.028629 | -0.11332 | -0.028605 | 6.4007e-05 | 2.42e-05 | 0.16944 | 0.16944 | 0.16944 | 0.99621 | -0.026197 | 0.99563 | -0.030217 | 20.9187
79 | 0.0050583 | 0.0012675 | -0.0050582 | -0.0012675 | 1.7195e-07 | 2.3243e-09 | 0.0075268 | 0.0075268 | 0.0075268 | 1 | 0 | 0.99996 | -0.00024561 | 2.7877
80 | -0.005906 | -0.0014779 | 0.0059083 | 0.0014782 | 2.2251e-06 | 3.131e-07 | 0.0090335 | 0.0090333 | 0.0090335 | 0.97277 | -0.19186 | 0.97314 | -0.18913 | 3.3457
81 | 0.005474 | 0.0013696 | -0.0054736 | -0.0013696 | 4.6342e-07 | 4.6731e-08 | 0.0083727 | 0.0083727 | 0.0083727 | 0.97277 | -0.19186 | 0.97268 | -0.19248 | 3.101
82 | -0.0070843 | -0.0017729 | 0.0070862 | 0.0017734 | 1.9122e-06 | 4.1086e-07 | 0.010832 | 0.010831 | 0.010832 | 0.97314 | -0.18913 | 0.97342 | -0.18718 | 4.0117
83 | 0.0014844 | 0.00037167 | -0.0014844 | -0.00037188 | 5.9163e-08 | -2.0546e-07 | 0.0022708 | 0.0022708 | 0.0022708 | 0.97268 | -0.19248 | 0.97264 | -0.19276 | 0.84105
84 | 0.0039892 | 0.0009979 | -0.0039888 | -0.00099795 | 3.1162e-07 | -4.6608e-08 | 0.006102 | 0.006102 | 0.006102 | 0.97268 | -0.19248 | 0.9726 | -0.19304 | 2.26
85 | -0.0082664 | -0.0020691 | 0.0082681 | 0.0020696 | 1.7266e-06 | 4.486e-07 | 0.012636 | 0.012635 | 0.012636 | 0.97342 | -0.18718 | 0.97363 | -0.18566 | 4.6798
86 | 0.0011814 | 0.00029594 | -0.0011814 | -0.00029608 | 2.3734e-08 | -1.3539e-07 | 0.0018073 | 0.0018074 | 0.0018074 | 0.97264 | -0.19276 | 0.97262 | -0.19291 | 0.66939
87 | 0.00057045 | 0.00014273 | -0.00057045 | -0.00014297 | 9.0498e-09 | -2.3283e-07 | 0.00087267 | 0.00087276 | 0.00087276 | 0.9726 | -0.19304 | 0.97259 | -0.19316 | 0.32324
88 | 0.0034184 | 0.00085521 | -0.0034176 | -0.0008555 | 8.3177e-07 | -2.8484e-07 | 0.0052293 | 0.0052296 | 0.0052296 | 0.9726 | -0.19304 | 0.97236 | -0.1948 | 1.9369
89 | -0.0092891 | -0.0023255 | 0.0092937 | 0.0023268 | 4.5404e-06 | 1.2971e-06 | 0.014196 | 0.014196 | 0.014196 | 0.97363 | -0.18566 | 0.97412 | -0.18213 | 5.2577
90 | 0.0017989 | 0.00044981 | -0.0017987 | -0.00045023 | 1.8814e-07 | -4.2122e-07 | 0.0027524 | 0.0027526 | 0.0027526 | 0.97236 | -0.1948 | 0.97225 | -0.19556 | 1.0195
91 | -0.010021 | -0.002509 | 0.010023 | 0.0025098 | 2.6142e-06 | 7.8281e-07 | 0.015306 | 0.015306 | 0.015306 | 0.97412 | -0.18213 | 0.97438 | -0.18024 | 5.6691
92 | 0.0017987 | 0.00045023 | -0.0017986 | -0.00045027 | 1.5796e-08 | -3.5357e-08 | 0.0027526 | 0.0027526 | 0.0027526 | 0.97225 | -0.19556 | 0.97225 | -0.19563 | 1.0195
93 | -0.0017984 | -0.00045073 | 0.0017986 | 0.00045027 | 2.0747e-07 | -4.6427e-07 | 0.0027528 | 0.0027526 | 0.0027528 | 0.97213 | -0.19646 | 0.97225 | -0.19563 | 1.0196
94 | 0.0016587 | 0.00041557 | -0.0016587 | -0.00041571 | 4.4403e-08 | -1.3613e-07 | 0.0024683 | 0.0024683 | 0.0024683 | 0.99996 | -0.00024561 | 0.99994 | -0.00043905 | 0.9142
95 | -0.020638 | -0.0051761 | 0.020641 | 0.005177 | 2.4758e-06 | 9.026e-07 | 0.031538 | 0.031538 | 0.031538 | 0.97378 | -0.18445 | 0.9739 | -0.18358 | 11.6808
96 | 0.019448 | 0.0048779 | -0.019437 | -0.0048739 | 1.1003e-05 | 3.9836e-06 | 0.02972 | 0.02972 | 0.02972 | 0.97378 | -0.18445 | 0.97321 | -0.18853 | 11.0074
97 | -0.021382 | -0.0053627 | 0.021389 | 0.0053655 | 7.4447e-06 | 2.7242e-06 | 0.032671 | 0.03267 | 0.032671 | 0.9739 | -0.18358 | 0.97425 | -0.18107 | 12.1002
98 | 0.018077 | 0.0045331 | -0.018077 | -0.004533 | 1.0623e-07 | 3.8088e-08 | 0.027641 | 0.027641 | 0.027641 | 0.97321 | -0.18853 | 0.97321 | -0.18857 | 10.2373
99 | -0.023647 | -0.0059313 | 0.023667 | 0.0059388 | 2.0211e-05 | 7.464e-06 | 0.036119 | 0.036119 | 0.036119 | 0.97425 | -0.18107 | 0.97511 | -0.17491 | 13.3773
100 | 0.017343 | 0.0043491 | -0.017335 | -0.004346 | 8.8519e-06 | 3.1541e-06 | 0.026519 | 0.026519 | 0.026519 | 0.97321 | -0.18857 | 0.97269 | -0.19226 | 9.8218
101 | -0.027258 | -0.0068388 | 0.027271 | 0.0068434 | 1.2116e-05 | 4.5198e-06 | 0.041599 | 0.041599 | 0.041599 | 0.97511 | -0.17491 | 0.97556 | -0.17171 | 15.407
102 | 0.016216 | 0.0040656 | -0.016208 | -0.0040628 | 8.0398e-06 | 2.8325e-06 | 0.024808 | 0.024808 | 0.024808 | 0.97269 | -0.19226 | 0.9722 | -0.19584 | 9.188
103 | -0.028809 | -0.0072289 | 0.028838 | 0.0072399 | 2.9383e-05 | 1.0996e-05 | 0.043946 | 0.043945 | 0.043946 | 0.97556 | -0.17171 | 0.97658 | -0.16437 | 16.2761
104 | 0.015087 | 0.0037819 | -0.015079 | -0.0037792 | 7.8338e-06 | 2.7212e-06 | 0.023092 | 0.023093 | 0.023093 | 0.9722 | -0.19584 | 0.97168 | -0.19959 | 8.5528
105 | 0.0037414 | 0.00093682 | -0.0037412 | -0.00093687 | 2.2658e-07 | -5.1401e-08 | 0.0057133 | 0.0057134 | 0.0057134 | 0.97438 | -0.18024 | 0.97432 | -0.18068 | 2.1161
106 | -0.013765 | -0.0034466 | 0.013773 | 0.0034493 | 7.929e-06 | 2.6912e-06 | 0.02102 | 0.02102 | 0.02102 | 0.97438 | -0.18024 | 0.97496 | -0.17607 | 7.7851
107 | 0.0028965 | 0.00072518 | -0.0028963 | -0.00072532 | 2.2113e-07 | -1.405e-07 | 0.0044234 | 0.0044234 | 0.0044234 | 0.97432 | -0.18068 | 0.97424 | -0.18123 | 1.6383
108 | -0.014697 | -0.0036808 | 0.014705 | 0.0036838 | 8.4963e-06 | 2.9301e-06 | 0.02243 | 0.022429 | 0.02243 | 0.97496 | -0.17607 | 0.97554 | -0.17189 | 8.3073
109 | 0.0015941 | 0.00039897 | -0.001594 | -0.0003992 | 7.8099e-08 | -2.3287e-07 | 0.0024346 | 0.0024347 | 0.0024347 | 0.97424 | -0.18123 | 0.97419 | -0.18158 | 0.90174
110 | -0.015521 | -0.0038884 | 0.015531 | 0.0038918 | 9.8102e-06 | 3.4227e-06 | 0.023675 | 0.023675 | 0.023675 | 0.97554 | -0.17189 | 0.97618 | -0.16733 | 8.7684
111 | 0.00085297 | 0.00021347 | -0.00085295 | -0.00021377 | 2.5905e-08 | -2.9456e-07 | 0.0013028 | 0.0013029 | 0.0013029 | 0.97419 | -0.18158 | 0.97416 | -0.1818 | 0.48254
112 | -0.016145 | -0.0040456 | 0.016154 | 0.0040486 | 8.6874e-06 | 3.0538e-06 | 0.02461 | 0.02461 | 0.02461 | 0.97618 | -0.16733 | 0.97672 | -0.16344 | 9.1148
113 | -0.0079469 | -0.0019915 | 0.0079485 | 0.0019919 | 1.6368e-06 | 3.9961e-07 | 0.012028 | 0.012028 | 0.012028 | 0.98309 | -0.11823 | 0.98329 | -0.11674 | 4.455
114 | 0.0061325 | 0.0015368 | -0.0061312 | -0.0015366 | 1.3135e-06 | 1.9549e-07 | 0.0092822 | 0.0092823 | 0.0092823 | 0.98309 | -0.11823 | 0.98287 | -0.11978 | 3.4379
115 | -0.010314 | -0.0025848 | 0.010318 | 0.002586 | 3.7495e-06 | 1.1291e-06 | 0.015609 | 0.015608 | 0.015609 | 0.98329 | -0.11674 | 0.98366 | -0.11411 | 5.781
116 | 0.0023578 | 0.00059088 | -0.0023578 | -0.00059091 | 2.3471e-08 | -2.8385e-08 | 0.0035696 | 0.0035696 | 0.0035696 | 0.98287 | -0.11978 | 0.98286 | -0.11985 | 1.3221
117 | -0.012143 | -0.0030433 | 0.012145 | 0.0030439 | 2.0185e-06 | 6.5461e-07 | 0.018369 | 0.018369 | 0.018369 | 0.98366 | -0.11411 | 0.98383 | -0.11291 | 6.8032
118 | -0.014856 | -0.0037235 | 0.014863 | 0.0037259 | 6.8518e-06 | 2.359e-06 | 0.02247 | 0.02247 | 0.02247 | 0.98383 | -0.11291 | 0.9843 | -0.10958 | 8.3222
119 | -0.016483 | -0.0041319 | 0.016484 | 0.0041321 | 6.9177e-07 | 2.4337e-07 | 0.024919 | 0.024919 | 0.024919 | 0.9843 | -0.10958 | 0.98434 | -0.10928 | 9.2291
120 | 0.014094 | 0.0035323 | -0.014087 | -0.0035298 | 7.4499e-06 | 2.5481e-06 | 0.021584 | 0.021584 | 0.021584 | 0.97168 | -0.19959 | 0.97115 | -0.20341 | 7.9941
121 | 0.013066 | 0.003274 | -0.013061 | -0.0032721 | 5.6411e-06 | 1.8907e-06 | 0.02002 | 0.02002 | 0.02002 | 0.97115 | -0.20341 | 0.97071 | -0.20653 | 7.4149
122 | 0.010987 | 0.0027524 | -0.010986 | -0.0027522 | 6.3234e-07 | 1.9904e-07 | 0.016842 | 0.016842 | 0.016842 | 0.97071 | -0.20653 | 0.97066 | -0.20695 | 6.2376
123 | 0.0089815 | 0.0022497 | -0.0089794 | -0.0022491 | 2.0395e-06 | 5.7135e-07 | 0.013768 | 0.013768 | 0.013768 | 0.97066 | -0.20695 | 0.97043 | -0.20859 | 5.0993
124 | -0.030791 | -0.0077293 | 0.030827 | 0.0077428 | 3.6059e-05 | 1.354e-05 | 0.046921 | 0.046921 | 0.046921 | 0.97658 | -0.16437 | 0.97776 | -0.15595 | 17.378
125 | -0.030827 | -0.0077428 | 0.030833 | 0.0077449 | 5.55e-06 | 2.0839e-06 | 0.046921 | 0.046921 | 0.046921 | 0.97776 | -0.15595 | 0.97794 | -0.15465 | 17.378
126 | 0.087356 | 0.021987 | -0.087206 | -0.021931 | 0.00015062 | 5.6332e-05 | 0.13171 | 0.13171 | 0.13171 | 0.98716 | -0.089393 | 0.9854 | -0.10176 | 16.2608
127 | -0.087356 | -0.021987 | 0.087427 | 0.022014 | 7.0586e-05 | 2.6397e-05 | 0.13171 | 0.13171 | 0.13171 | 0.98716 | -0.089393 | 0.98798 | -0.08361 | 16.2608
128 | 0.067622 | 0.01702 | -0.067533 | -0.016987 | 8.8822e-05 | 3.26e-05 | 0.10214 | 0.10214 | 0.10214 | 0.9854 | -0.10176 | 0.98407 | -0.11118 | 12.6098
129 | 0.019584 | 0.0049112 | -0.019575 | -0.004908 | 9.0112e-06 | 3.2556e-06 | 0.029574 | 0.029574 | 0.029574 | 0.9854 | -0.10176 | 0.98493 | -0.10508 | 10.9534
130 | -0.087878 | -0.022127 | 0.087958 | 0.022157 | 7.9974e-05 | 2.9916e-05 | 0.13239 | 0.13239 | 0.13239 | 0.98798 | -0.08361 | 0.98891 | -0.077103 | 16.3445
131 | 0.066427 | 0.01671 | -0.066324 | -0.016673 | 0.00010325 | 3.7839e-05 | 0.10047 | 0.10047 | 0.10047 | 0.98407 | -0.11118 | 0.98249 | -0.12234 | 12.4034
132 | 0.0011062 | 0.0002767 | -0.0011062 | -0.00027673 | 4.4581e-09 | -3.0733e-08 | 0.0016725 | 0.0016725 | 0.0016725 | 0.98407 | -0.11118 | 0.98406 | -0.11121 | 0.61945
133 | 0.018919 | 0.0047437 | -0.018914 | -0.0047417 | 5.3597e-06 | 1.9277e-06 | 0.028584 | 0.028584 | 0.028584 | 0.98493 | -0.10508 | 0.98465 | -0.10713 | 10.5865
134 | -0.088618 | -0.022322 | 0.088777 | 0.022382 | 0.00015945 | 5.9665e-05 | 0.13338 | 0.13338 | 0.13338 | 0.98891 | -0.077103 | 0.99074 | -0.064259 | 16.4672
135 | -0.0011061 | -0.00027722 | 0.0011062 | 0.00027673 | 7.1109e-08 | -4.9011e-07 | 0.0016727 | 0.0016725 | 0.0016727 | 0.984 | -0.11168 | 0.98406 | -0.11121 | 0.61952
136 | -0.0009626 | -0.00024125 | 0.00096261 | 0.00024122 | 3.2908e-09 | -2.9862e-08 | 0.0014613 | 0.0014613 | 0.0014613 | 0.98018 | -0.13872 | 0.98018 | -0.1387 | 0.54123
137 | -0.053459 | -0.013432 | 0.053467 | 0.013435 | 7.5316e-06 | 2.8737e-06 | 0.081169 | 0.081169 | 0.081169 | 0.98018 | -0.1387 | 0.98033 | -0.13769 | 30.0626
138 | 0.052497 | 0.013191 | -0.05238 | -0.013147 | 0.00011627 | 4.4352e-05 | 0.079708 | 0.079708 | 0.079708 | 0.98018 | -0.1387 | 0.97794 | -0.15465 | 29.5214
139 | -0.057885 | -0.014542 | 0.057954 | 0.014568 | 6.9138e-05 | 2.5867e-05 | 0.087875 | 0.087874 | 0.087875 | 0.98033 | -0.13769 | 0.98153 | -0.12911 | 16.2731
140 | 0.0044179 | 0.0011069 | -0.0044177 | -0.0011069 | 2.0035e-07 | -1.2963e-08 | 0.0067058 | 0.0067058 | 0.0067058 | 0.98033 | -0.13769 | 0.98028 | -0.13802 | 2.4836
141 | 0.01904 | 0.0047734 | -0.019025 | -0.0047681 | 1.4688e-05 | 5.2978e-06 | 0.028971 | 0.028971 | 0.028971 | 0.97794 | -0.15465 | 0.97717 | -0.16023 | 10.7301
142 | 0.063822 | 0.016046 | -0.063762 | -0.016024 | 6.0125e-05 | 2.1951e-05 | 0.096679 | 0.096679 | 0.096679 | 0.98249 | -0.12234 | 0.98153 | -0.12911 | 11.9357
143 | 0.00265 | 0.00066387 | -0.0026497 | -0.00066408 | 2.5017e-07 | -2.1612e-07 | 0.0040224 | 0.0040225 | 0.0040225 | 0.98028 | -0.13802 | 0.98018 | -0.1387 | 1.4898
144 | 0.001713 | 0.00042823 | -0.0017126 | -0.00042923 | 3.8979e-07 | -9.9995e-07 | 0.0026082 | 0.0026086 | 0.0026086 | 0.97717 | -0.16023 | 0.97694 | -0.16187 | 0.96615
145 | 0.017312 | 0.0043398 | -0.017305 | -0.0043371 | 7.7053e-06 | 2.7411e-06 | 0.026363 | 0.026363 | 0.026363 | 0.97717 | -0.16023 | 0.97672 | -0.16344 | 9.7642
146 | 0.021305 | 0.0053401 | -0.021301 | -0.0053387 | 3.7782e-06 | 1.3767e-06 | 0.031968 | 0.031968 | 0.031968 | 0.99167 | -0.057846 | 0.99149 | -0.059127 | 11.8401
147 | 0.018459 | 0.0046278 | -0.018454 | -0.0046258 | 5.5021e-06 | 1.9721e-06 | 0.027897 | 0.027897 | 0.027897 | 0.98465 | -0.10713 | 0.98434 | -0.10928 | 10.3321
148 | 0.0069069 | 0.0017297 | -0.0069067 | -0.0017297 | 1.5135e-07 | 3.1493e-08 | 0.01059 | 0.01059 | 0.01059 | 0.97043 | -0.20859 | 0.97041 | -0.20875 | 3.9223

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.24598 | 0.061985

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.016886 | 0.004232
1 | 0.0012779 | 0.00032028
2 | 0.00078952 | 0.00019787
3 | 0.0010578 | 0.00026512
4 | 0.00030319 | 7.5988e-05
5 | 0.0021543 | 0.00053991
6 | 0.0058074 | 0.0014555
7 | 0.00184 | 0.00046114
8 | 0.0013487 | 0.00033802
9 | 0.0015068 | 0.00037763
10 | 0.0026843 | 0.00067275
11 | 0.0014903 | 0.0003735
12 | 0.003424 | 0.00085813
13 | 0.0034763 | 0.00087125
14 | 0.00074938 | 0.00018781
15 | 0.0047501 | 0.0011905
16 | 0.0019872 | 0.00049804
17 | 0.00048663 | 0.00012196
18 | 0.00089994 | 0.00022555
19 | 0.0011588 | 0.00029043
20 | 0.0013801 | 0.0003459
21 | 0.0075464 | 0.0018913
22 | 0.0021433 | 0.00053717
23 | 0.0019442 | 0.00048727
24 | 0.0023194 | 0.0005813
25 | 0.0017208 | 0.00043127
26 | 0.00070665 | 0.0001771
27 | 0.00092295 | 0.00023131
28 | 0.0017356 | 0.00043499
29 | 0.0018216 | 0.00045655
30 | 0.0031099 | 0.00077941
31 | 0.0014861 | 0.00037246
32 | 0.00082993 | 0.000208
33 | 0.00083383 | 0.00020898
34 | 0.0012587 | 0.00031546
35 | 0.001808 | 0.00045312
36 | 0.0038025 | 0.000953
37 | 0.0020422 | 0.00051184
38 | 0.0013522 | 0.00033889
39 | 0.0017747 | 0.00044478
40 | 0.0050196 | 0.001258
41 | 0.0019376 | 0.00048561
42 | 0.0018536 | 0.00046457
43 | 0.0018457 | 0.00046259
44 | 0.0017992 | 0.00045093
45 | 0.0074343 | 0.0018632
46 | 0.0014589 | 0.00036564
47 | 0.0030555 | 0.00076579
48 | 0.0014254 | 0.00035724
49 | 0.0025731 | 0.00064488
50 | 0.006829 | 0.0017115
51 | 0.0003392 | 8.5012e-05
52 | 0.00067229 | 0.00016849
53 | 0.00062351 | 0.00015627
54 | 0.00079053 | 0.00019813
55 | 0.00042864 | 0.00010743
56 | 0.0012946 | 0.00032446
57 | 0.0071775 | 0.0017989
58 | 0.00043198 | 0.00010826
59 | 0.0011761 | 0.00029475
60 | 0.0011802 | 0.00029578
61 | 0.00030299 | 7.5936e-05
62 | 0.001021 | 0.00025589
63 | 0.0011814 | 0.00029608
64 | 0.00057045 | 0.00014297
65 | 0.0016187 | 0.00040568
66 | 0.00072715 | 0.00018224
67 | 0.0017984 | 0.00045073
68 | 0.0033994 | 0.00085197
69 | 0.0016587 | 0.00041571
70 | 0.0011899 | 0.00029822
71 | 0.0007412 | 0.00018576
72 | 0.0013598 | 0.00034079
73 | 0.0022577 | 0.00056583
74 | 0.00073385 | 0.00018392
75 | 0.0035913 | 0.00090007
76 | 0.0011186 | 0.00028036
77 | 0.0015385 | 0.00038558
78 | 0.0011206 | 0.00028085
79 | 0.00084467 | 0.0002117
80 | 0.00092385 | 0.00023154
81 | 0.0013021 | 0.00032635
82 | 0.00081638 | 0.0002046
83 | 0.00074107 | 0.00018573
84 | 0.00061362 | 0.00015379
85 | 0.0018143 | 0.00045472
86 | 0.0023658 | 0.00059293
87 | 0.0037734 | 0.00094571
88 | 0.0018246 | 0.0004573
89 | 0.0023578 | 0.00059091
90 | 0.0027117 | 0.00067961
91 | 0.0016198 | 0.00040597
92 | 0.00098506 | 0.00024688
93 | 0.0010207 | 0.00025581
94 | 0.0020737 | 0.00051971
95 | 0.0020048 | 0.00050246
96 | 0.0019526 | 0.00048938
97 | 0.00085295 | 0.00021377
98 | 0.0004507 | 0.00011296
99 | 0.00065563 | 0.00016432
100 | 0.00066033 | 0.00016549
101 | 0.0011061 | 0.00027722
102 | 0.0009626 | 0.00024125
103 | 0.0025079 | 0.00062853
104 | 0.0025014 | 0.00062692
105 | 0.005808 | 0.0014556
106 | 0.0017678 | 0.00044304
107 | 0.0026497 | 0.00066408
108 | 0.0017807 | 0.00044628
109 | 0.0081253 | 0.0020364
110 | 0.001416 | 0.00035488
111 | 0.0004546 | 0.00011393
112 | 0.00197 | 0.00049373
113 | 0.0020725 | 0.00051943
114 | 0.0011509 | 0.00028844
115 | 0.0017126 | 0.00042923
116 | 0.0024968 | 0.00062576

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1