## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1151-3_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1151-3_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1151-3_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1151-3_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1151-3_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1151-3_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1151-3_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1151-3_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1151-3_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1151-3_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1151-3_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1151-3_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1151-3_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1151-3_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1151-3_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1151-3_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1151-3_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1151-3_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1151-3_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1151-3_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1151-3_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1151-3_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1151-3_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1151-3_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1151-3_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1151-3_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1151-3_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1151-3_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1151-3_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1151-3_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1151-3_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1151-3_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1151-3_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1151-3_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1151-3_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1151-3_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1151-3_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1151-3_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1151-3_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1151-3_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1151-3_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1151-3_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1151-3_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1151-3_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1151-3_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1151-3_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1151-3_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1151-3_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1151-3_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1151-3_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1151-3_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1151-3_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1151-3_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1151-3_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1151-3_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1151-3_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1151-3_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1151-3_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1151-3_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1151-3_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1151-3_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1151-3_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1151-3_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1151-3_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1151-3_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1151-3_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1151-3_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1151-3_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1151-3_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1151-3_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1151-3_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1151-3_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1151-3_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1151-3_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1151-3_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1151-3_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1151-3_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1151-3_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1151-3_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1151-3_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1151-3_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1151-3_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1151-3_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1151-3_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1151-3_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1151-3_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1151-3_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1151-3_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1151-3_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1151-3_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1151-3_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1151-3_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_128_0_node_198 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1151-3_0_6_load_0 | 0 | 0.0098317 | 0.002464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1151-3_0_6_load_17 | 4 | 0.0010434 | 0.0002615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1151-3_0_6_load_16 | 5 | 0.0050756 | 0.0012721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1151-3_0_6_load_100 | 7 | 0.002105 | 0.00052757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1151-3_0_6_load_64 | 12 | 0.00088017 | 0.00022059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1151-3_0_6_load_22 | 14 | 0.082586 | 0.020698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1151-3_0_6_load_40 | 15 | 0.0011293 | 0.00028302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1151-3_0_6_load_23 | 17 | 0.00070924 | 0.00017775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1151-3_0_6_load_26 | 18 | 0.0011339 | 0.00028417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1151-3_0_6_load_25 | 19 | 0.0016705 | 0.00041866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1151-3_0_6_load_24 | 20 | 0.0097216 | 0.0024365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1151-3_0_6_load_38 | 23 | 0.0016485 | 0.00041315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1151-3_0_6_load_34 | 25 | 0.00082716 | 0.00020731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1151-3_0_6_load_35 | 26 | 0.00352 | 0.0008822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1151-3_0_6_load_18 | 27 | 0.059331 | 0.01487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1151-3_0_6_load_33 | 28 | 0.0021652 | 0.00054266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1151-3_0_6_load_30 | 29 | 0.0027918 | 0.00069969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1151-3_0_6_load_27 | 30 | 0.0011966 | 0.00029991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1151-3_0_6_load_28 | 31 | 0.0012484 | 0.00031288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1151-3_0_6_load_29 | 32 | 0.0012183 | 0.00030534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1151-3_0_6_load_31 | 33 | 0.0015298 | 0.0003834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1151-3_0_6_load_41 | 34 | 0.0015691 | 0.00039326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1151-3_0_6_load_39 | 35 | 0.0016549 | 0.00041475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1151-3_0_6_load_36 | 36 | 0.0012836 | 0.00032169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1151-3_0_6_load_37 | 37 | 0.0016574 | 0.00041538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1151-3_0_6_load_42 | 38 | 0.00019974 | 5.0059e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1151-3_0_6_load_43 | 39 | 0.0014399 | 0.00036087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1151-3_0_6_load_44 | 40 | 0.00032832 | 8.2285e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1151-3_0_6_load_62 | 42 | 0.00019459 | 4.877e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1151-3_0_6_load_91 | 43 | 0.00015297 | 3.8339e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1151-3_0_6_load_60 | 44 | 0.0011422 | 0.00028625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1151-3_0_6_load_47 | 46 | 0.00036877 | 9.2421e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1151-3_0_6_load_48 | 47 | 0.0030521 | 0.00076494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1151-3_0_6_load_59 | 48 | 0.00025853 | 6.4793e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1151-3_0_6_load_49 | 49 | 0.00025278 | 6.3352e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1151-3_0_6_load_92 | 52 | 0.0011858 | 0.00029718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1151-3_0_6_load_57 | 54 | 0.00021645 | 5.4248e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1151-3_0_6_load_53 | 55 | 0.00017261 | 4.326e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1151-3_0_6_load_90 | 57 | 0.00029397 | 7.3677e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1151-3_0_6_load_52 | 58 | 3.8625e-05 | 9.6803e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1151-3_0_6_load_54 | 59 | 0.00038534 | 9.6576e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1151-3_0_6_load_56 | 60 | 4.2426e-05 | 1.0633e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1151-3_0_6_load_68 | 62 | 0.0019431 | 0.00048699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1151-3_0_6_load_69 | 63 | 5.1768e-05 | 1.2974e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1151-3_0_6_load_99 | 64 | 0.00015348 | 3.8466e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1151-3_0_6_load_65 | 65 | 0.00060433 | 0.00015146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1151-3_0_6_load_87 | 68 | 3.3504e-05 | 8.3969e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1151-3_0_6_load_97 | 69 | 9.0692e-05 | 2.273e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1151-3_0_6_load_96 | 70 | 2.9961e-05 | 7.5089e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1151-3_0_6_load_63 | 71 | 0.0011183 | 0.00028027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1151-3_0_6_load_83 | 73 | 0.0036318 | 0.00091022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1151-3_0_6_load_82 | 74 | 0.00088781 | 0.00022251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1151-3_0_6_load_93 | 75 | 3.9513e-05 | 9.9029e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1151-3_0_6_load_80 | 76 | 4.5305e-05 | 1.1355e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1151-3_0_6_load_95 | 77 | 0.0001056 | 2.6466e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1151-3_0_6_load_78 | 79 | 6.8925e-05 | 1.7274e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1151-3_0_6_load_98 | 80 | 0.00013511 | 3.3862e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1151-3_0_6_load_71 | 81 | 3.6586e-05 | 9.1694e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1151-3_0_6_load_72 | 82 | 5.7659e-05 | 1.4451e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1151-3_0_6_load_73 | 83 | 0.00017458 | 4.3753e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1151-3_0_6_load_74 | 84 | 0.00021876 | 5.4825e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1151-3_0_6_load_75 | 85 | 6.0273e-05 | 1.5106e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1151-3_0_6_load_85 | 86 | 1.8443e-05 | 4.6223e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1151-3_0_6_load_81 | 87 | 9.3177e-05 | 2.3352e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1151-3_0_6_load_76 | 89 | 3.3477e-05 | 8.3902e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1151-3_0_6_load_77 | 90 | 0.00020637 | 5.1722e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1151-3_0_6_load_79 | 91 | 7.4716e-05 | 1.8725e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 33 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1151-3_0_6_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.024728 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1151-3_0_6_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.019074 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1151-3_0_6_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.039562 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1151-3_0_6_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.0027709 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_1151-3_0_6_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.022172 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_1151-3_0_6_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.046001 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1151-3_0_6_line_6 | NAYY 4x150 SE | 3 | 7 | 0.019899 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1151-3_0_6_line_7 | NAYY 4x150 SE | 4 | 21 | 0.024454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_1151-3_0_6_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.064862 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_1151-3_0_6_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 18 | 0.028737 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1151-3_0_6_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.058186 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_1151-3_0_6_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 13 | 0.056382 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1151-3_0_6_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 14 | 0.035254 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_1151-3_0_6_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.1062 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_1151-3_0_6_line_14 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.59682 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
15 | LV_1151-3_0_6_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 15 | 0.042727 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_1151-3_0_6_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 22 | 0.020465 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1151-3_0_6_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 19 | 0.035777 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1151-3_0_6_line_18 | NAYY 4x150 SE | 13 | 20 | 0.040931 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1151-3_0_6_line_19 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.019946 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_1151-3_0_6_line_20 | NAYY 4x150 SE | 15 | 23 | 0.012514 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_1151-3_0_6_line_21 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.10613 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_1151-3_0_6_line_22 | NAYY 4x150 SE | 17 | 24 | 0.015296 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_1151-3_0_6_line_23 | NAYY 4x150 SE | 21 | 27 | 0.02422 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1151-3_0_6_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 71 | 0.0079363 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1151-3_0_6_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 48 | 0.029573 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1151-3_0_6_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 37 | 0.008942 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_1151-3_0_6_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 28 | 0.010485 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1151-3_0_6_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 29 | 0.013309 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_1151-3_0_6_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.023293 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1151-3_0_6_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 36 | 0.012546 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1151-3_0_6_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 36 | 0.010887 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1151-3_0_6_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.020997 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_1151-3_0_6_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.0022016 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_1151-3_0_6_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.023399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_1151-3_0_6_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.0022042 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_1151-3_0_6_line_36 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.023555 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_1151-3_0_6_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.0033267 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_1151-3_0_6_line_38 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.018244 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_1151-3_0_6_line_39 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.010412 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1151-3_0_6_line_40 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.0092899 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1151-3_0_6_line_41 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.18733 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1151-3_0_6_line_42 | NAYY 4x150 SE | 41 | 45 | 0.065329 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1151-3_0_6_line_43 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.25595 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1151-3_0_6_line_44 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.040274 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1151-3_0_6_line_45 | NAYY 4x150 SE | 43 | 57 | 0.039058 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1151-3_0_6_line_46 | NAYY 4x150 SE | 44 | 48 | 0.0063365 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1151-3_0_6_line_47 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.069685 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1151-3_0_6_line_48 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.037082 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1151-3_0_6_line_49 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.019697 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1151-3_0_6_line_50 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.068486 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1151-3_0_6_line_51 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.2065 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1151-3_0_6_line_52 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.089829 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1151-3_0_6_line_53 | NAYY 4x150 SE | 52 | 56 | 0.014897 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1151-3_0_6_line_54 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.1218 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1151-3_0_6_line_55 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.085325 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1151-3_0_6_line_56 | NAYY 4x150 SE | 54 | 66 | 0.10191 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1151-3_0_6_line_57 | NAYY 4x150 SE | 55 | 58 | 0.032162 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1151-3_0_6_line_58 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.015943 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1151-3_0_6_line_59 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.010687 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1151-3_0_6_line_60 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.027978 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1151-3_0_6_line_61 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.07759 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1151-3_0_6_line_62 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.39221 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1151-3_0_6_line_63 | NAYY 4x150 SE | 61 | 64 | 0.40899 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1151-3_0_6_line_64 | NAYY 4x150 SE | 61 | 65 | 0.22543 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1151-3_0_6_line_65 | NAYY 4x150 SE | 62 | 74 | 0.016436 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1151-3_0_6_line_66 | NAYY 4x150 SE | 63 | 67 | 0.065907 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1151-3_0_6_line_67 | NAYY 4x150 SE | 64 | 75 | 0.019352 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1151-3_0_6_line_68 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.10673 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1151-3_0_6_line_69 | NAYY 4x150 SE | 67 | 77 | 0.034462 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1151-3_0_6_line_70 | NAYY 4x150 SE | 67 | 78 | 0.32888 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1151-3_0_6_line_71 | NAYY 4x150 SE | 68 | 91 | 0.020875 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1151-3_0_6_line_72 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.02745 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1151-3_0_6_line_73 | NAYY 4x150 SE | 70 | 78 | 0.10222 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1151-3_0_6_line_74 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.31963 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1151-3_0_6_line_75 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.17778 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1151-3_0_6_line_76 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.013857 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1151-3_0_6_line_77 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.023817 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1151-3_0_6_line_78 | NAYY 4x150 SE | 76 | 79 | 0.47861 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1151-3_0_6_line_79 | NAYY 4x150 SE | 77 | 80 | 0.039566 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1151-3_0_6_line_80 | NAYY 4x150 SE | 78 | 88 | 0.26005 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1151-3_0_6_line_81 | NAYY 4x150 SE | 79 | 89 | 0.0015533 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1151-3_0_6_line_82 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.067995 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1151-3_0_6_line_83 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.019338 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1151-3_0_6_line_84 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.0013848 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1151-3_0_6_line_85 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.0022118 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1151-3_0_6_line_86 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.036353 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1151-3_0_6_line_87 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.01666 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1151-3_0_6_line_88 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.030361 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1151-3_0_6_line_89 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.006054 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1151-3_0_6_line_90 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.0090046 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1151-3_0_6_trafo_31 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 92 | 33 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25
0 | 2641923.3985 | 1218614.6465 | 2641943.5659 | 1218616.4115 | 2641945.6855 | 1218616.0929 | 2641947.8024 | 1218615.0961
1 | 2641904.4516 | 1218612.0117 | 2641923.3985 | 1218614.6465
2 | 2641920.3208 | 1218654.0816 | 2641923.3985 | 1218614.6465
3 | 2641904.4516 | 1218612.0117 | 2641901.7018 | 1218611.6699
4 | 2641904.4516 | 1218612.0117 | 2641907.1239 | 1218597.8443 | 2641907.6868 | 1218590.1103
5 | 2641959.6618 | 1218670.4347 | 2641958.7051 | 1218666.1921 | 2641956.5292 | 1218663.7197 | 2641926.5674 | 1218659.3731 | 2641920.3208 | 1218654.0816
6 | 2641920.3208 | 1218654.0816 | 2641905.2328 | 1218652.0188 | 2641901.0834 | 1218651.7561 | 2641900.6479 | 1218652.0267
7 | 2641877.4347 | 1218608.6533 | 2641901.7018 | 1218611.6699
8 | 2641877.9518 | 1218544.7856 | 2641874.6878 | 1218567.554 | 2641888.0778 | 1218573.685 | 2641901.4677 | 1218579.8161 | 2641904.2351 | 1218582.3481 | 2641907.1849 | 1218587.0161 | 2641907.6868 | 1218590.1103
9 | 2641959.6618 | 1218670.4347 | 2641956.7208 | 1218699.0211
10 | 2641828.492 | 1218530.7524 | 2641828.1075 | 1218533.6403 | 2641861.4087 | 1218538.0766 | 2641860.7865 | 1218542.3748 | 2641877.9518 | 1218544.7856
11 | 2641828.492 | 1218530.7524 | 2641772.3718 | 1218523.8328
12 | 2641828.492 | 1218530.7524 | 2641833.1578 | 1218495.8084
13 | 2641939.4316 | 1218351.892 | 2641959.0721 | 1218318.6548 | 2641973.5414 | 1218300.9127 | 2641980.4572 | 1218287.7536 | 2641984.0567 | 1218273.4593 | 2641986.3552 | 1218258.5444
14 | 2641986.3552 | 1218258.5444 | 2641981.148 | 1218255.4059 | 2641977.6106 | 1218249.0217 | 2641976.3129 | 1218241.4636 | 2641978.2302 | 1218200.9197 | 2641982.7904 | 1218133.2005 | 2641988.6123 | 1218090.0381 | 2641990.8767 | 1218069.1972 | 2641990.717 | 1218049.8513 | 2641978.2616 | 1217964.7464 | 2641968.5207 | 1217899.3947 | 2641964.717 | 1217884.4479 | 2641956.543 | 1217870.3376 | 2641939.9711 | 1217852.3549 | 2641927.8142 | 1217836.8824 | 2641922.5472 | 1217827.0841 | 2641920.517 | 1217814.6402 | 2641922.7146 | 1217803.2822 | 2641929.5554 | 1217792.2015 | 2641961.7467 | 1217768.3582 | 2641974.7556 | 1217756.6206 | 2641992.2879 | 1217735.2647 | 2641998.9311 | 1217724.2605 | 2642000.5276 | 1217715.2886
15 | 2641939.4316 | 1218351.892 | 2641930.7542 | 1218358.7239 | 2641900.1226 | 1218366.8184
16 | 2641993.137 | 1217696.6255 | 2641998.9317 | 1217705.8607 | 2642000.5276 | 1217715.2886
17 | 2641772.3718 | 1218523.8328 | 2641776.3106 | 1218488.273
18 | 2641772.3718 | 1218523.8328 | 2641731.749 | 1218518.8201
19 | 2641835.7975 | 1218476.0378 | 2641833.1578 | 1218495.8084
20 | 2641888.024 | 1218370.0154 | 2641900.1226 | 1218366.8184
21 | 2641835.7975 | 1218476.0378 | 2641836.8537 | 1218460.725 | 2641832.6402 | 1218449.0219 | 2641824.904 | 1218439.6509 | 2641813.3268 | 1218434.7112 | 2641795.5667 | 1218432.6633 | 2641787.5508 | 1218428.5269 | 2641780.0481 | 1218420.4918 | 2641775.7726 | 1218410.0334 | 2641775.358 | 1218405.6374
22 | 2641773.9217 | 1218390.4088 | 2641775.358 | 1218405.6374
23 | 2641877.4347 | 1218608.6533 | 2641853.3806 | 1218605.8269
24 | 2641993.137 | 1217696.6255 | 2641987.1648 | 1217691.3988
25 | 2641993.137 | 1217696.6255 | 2641989.2954 | 1217681.6563 | 2641989.6626 | 1217679.0907 | 2641990.956 | 1217677.5878 | 2641992.9495 | 1217676.9014 | 2641999.3958 | 1217675.546 | 2642000.1992 | 1217675.2715
26 | 2641879.3788 | 1218372.3 | 2641888.024 | 1218370.0154
27 | 2641773.9217 | 1218390.4088 | 2641763.4749 | 1218391.3006
28 | 2641773.9217 | 1218390.4088 | 2641787.1432 | 1218388.8817
29 | 2641716.8915 | 1218394.7015 | 2641724.211 | 1218394.6522 | 2641740.1267 | 1218393.2936
30 | 2641752.6274 | 1218392.2265 | 2641740.1267 | 1218393.2936
31 | 2641763.4749 | 1218391.3006 | 2641752.6274 | 1218392.2265
32 | 2641787.1432 | 1218388.8817 | 2641808.0013 | 1218386.4726
33 | 2641808.0013 | 1218386.4726 | 2641810.1883 | 1218386.22
34 | 2641833.4329 | 1218383.5353 | 2641810.1883 | 1218386.22
35 | 2641835.6226 | 1218383.2824 | 2641833.4329 | 1218383.5353
36 | 2641835.6226 | 1218383.2824 | 2641835.8112 | 1218383.2606 | 2641846.1255 | 1218381.0872 | 2641858.5243 | 1218377.8108
37 | 2641858.5243 | 1218377.8108 | 2641861.7406 | 1218376.9609
38 | 2641879.3788 | 1218372.3 | 2641861.7406 | 1218376.9609
39 | 2642268.8787 | 1217230.9727 | 2642276.8004 | 1217237.7301
40 | 2642261.811 | 1217224.9436 | 2642268.8787 | 1217230.9727
41 | 2642394.6238 | 1217381.779 | 2642364.7653 | 1217355.618 | 2642350.9818 | 1217340.4556 | 2642319.5393 | 1217301.0424 | 2642304.2138 | 1217280.6439 | 2642291.9383 | 1217260.456 | 2642285.8776 | 1217248.0501 | 2642278.6069 | 1217239.2711 | 2642276.8004 | 1217237.7301
42 | 2642394.6238 | 1217381.779 | 2642443.0665 | 1217425.7607
43 | 2641992.1925 | 1217651.8368 | 2642121.1752 | 1217430.7673
44 | 2642006.1955 | 1217673.223 | 2642013.1067 | 1217670.862 | 2642014.9895 | 1217668.6628 | 2642015.0051 | 1217666.4505 | 2642013.0495 | 1217662.8235 | 2642010.3699 | 1217660.7033 | 2641995.2196 | 1217654.1928 | 2641992.1925 | 1217651.8368
45 | 2642126.2323 | 1217394.0625 | 2642126.2323 | 1217394.0625 | 2642123.1637 | 1217396.4756 | 2642122.0819 | 1217402.4048 | 2642122.2355 | 1217412.901 | 2642124.013 | 1217420.229 | 2642122.9197 | 1217427.7813 | 2642121.1752 | 1217430.7673
46 | 2642000.1992 | 1217675.2715 | 2642006.1955 | 1217673.223
47 | 2642443.0665 | 1217425.7607 | 2642410.5816 | 1217487.4103
48 | 2642410.5816 | 1217487.4103 | 2642409.9102 | 1217488.6843 | 2642393.0158 | 1217520.0673
49 | 2642384.4398 | 1217537.7854 | 2642389.2334 | 1217527.0935 | 2642393.0158 | 1217520.0673
50 | 2642365.9033 | 1217603.4952 | 2642372.6894 | 1217570.3682 | 2642380.7569 | 1217546 | 2642384.4398 | 1217537.7854
51 | 2642230.706 | 1217447.3995 | 2642293.4994 | 1217525.1016 | 2642314.5289 | 1217549.2095 | 2642353.1088 | 1217592.3756 | 2642365.9033 | 1217603.4952
52 | 2642230.706 | 1217447.3995 | 2642223.787 | 1217444.7267 | 2642199.6896 | 1217429.2804 | 2642182.8494 | 1217421.2454 | 2642167.4372 | 1217412.0087 | 2642154.4494 | 1217400.7905
53 | 2642142.1215 | 1217392.7518 | 2642148.0096 | 1217395.2282 | 2642154.4494 | 1217400.7905
54 | 2641812.9132 | 1216868.2804 | 2641803.8956 | 1216850.8069 | 2641792.735 | 1216837.9767 | 2641719.7698 | 1216794.1196
55 | 2641812.9132 | 1216868.2804 | 2641815.7494 | 1216867.6333 | 2641823.1092 | 1216866.0172 | 2641826.5694 | 1216866.2416 | 2641831.0324 | 1216868.5076 | 2641834.4541 | 1216874.2127 | 2641842.3842 | 1216904.9198 | 2641846.1744 | 1216916.5199 | 2641851.3899 | 1216927.3073 | 2641853.6044 | 1216930.4627
56 | 2641644.4126 | 1216726.0067 | 2641696.4247 | 1216777.845 | 2641714.9759 | 1216791.2382 | 2641719.7698 | 1216794.1196
57 | 2641877.2439 | 1216951.8834 | 2641875.25 | 1216951.0221 | 2641856.8316 | 1216935.0612 | 2641853.6044 | 1216930.4627
58 | 2642142.1215 | 1217392.7518 | 2642126.2323 | 1217394.0625
59 | 2641877.2439 | 1216951.8834 | 2641881.9481 | 1216953.9153 | 2641887.4572 | 1216953.1424
60 | 2641887.4572 | 1216953.1424 | 2641887.4572 | 1216953.1424 | 2641892.9528 | 1216949.9792 | 2641896.8925 | 1216942.4468 | 2641896.9848 | 1216929.3109
61 | 2641466.0899 | 1217501.3227 | 2641479.9138 | 1217524.0322 | 2641494.4325 | 1217541.7993 | 2641514.4944 | 1217561.4171 | 2641514.4944 | 1217561.4171
62 | 2641466.0899 | 1217501.3227 | 2641456.2607 | 1217477.2067 | 2641446.8621 | 1217447.9241 | 2641441.3301 | 1217433.4994 | 2641432.3149 | 1217418.9281 | 2641389.5764 | 1217369.0019 | 2641321.5917 | 1217292.5409 | 2641308.903 | 1217280.0234 | 2641255.0678 | 1217235.1021 | 2641216.9626 | 1217207.8277
63 | 2641466.0899 | 1217501.3227 | 2641643.696 | 1217132.9087
64 | 2641466.0899 | 1217501.3227 | 2641372.3117 | 1217510.5658 | 2641361.9811 | 1217512.7066 | 2641351.5081 | 1217515.7024 | 2641336.5886 | 1217523.9261 | 2641329.6982 | 1217529.1259 | 2641322.4322 | 1217539.2482 | 2641316.4482 | 1217550.569 | 2641312.6941 | 1217564.3511 | 2641310.2795 | 1217581.9893 | 2641311.528 | 1217594.6054 | 2641311.0081 | 1217598.4263 | 2641309.1357 | 1217601.3706 | 2641305.154 | 1217604.178 | 2641303.462 | 1217604.8902
65 | 2641514.4944 | 1217561.4171 | 2641523.5376 | 1217568.6399 | 2641527.7015 | 1217571.1509
66 | 2641162.9295 | 1217170.0938 | 2641203.4451 | 1217198.3458 | 2641207.0117 | 1217200.7052 | 2641216.9626 | 1217207.8277
67 | 2641643.696 | 1217132.9087 | 2641630.8203 | 1217118.4619
68 | 2641644.4126 | 1216726.0067 | 2641602.919 | 1216761.5715 | 2641577.7898 | 1216783.4981 | 2641572.2556 | 1216788.9405 | 2641569.091 | 1216794.2216 | 2641567.8375 | 1216798.8627
69 | 2641162.9295 | 1217170.0938 | 2641139.6898 | 1217195.5408
70 | 2641030.584 | 1216934.4652 | 2640996.1573 | 1217008.4277 | 2640993.1935 | 1217019.9364 | 2640993.87 | 1217034.1494 | 2640998.2815 | 1217047.2541 | 2641006.3281 | 1217059.4166 | 2641033.1248 | 1217089.2296 | 2641045.5785 | 1217098.543 | 2641109.6041 | 1217134.594 | 2641129.3575 | 1217147.6157 | 2641162.9295 | 1217170.0938
71 | 2641567.276 | 1216819.59 | 2641567.1045 | 1216816.7322 | 2641566.7922 | 1216802.7328 | 2641567.8375 | 1216798.8627
72 | 2641108.8614 | 1217007.8141 | 2641101.5314 | 1217007.3522 | 2641096.838 | 1217008.7429 | 2641088.2683 | 1217011.9302 | 2641085.2077 | 1217012.1203 | 2641082.5759 | 1217010.6791
73 | 2641030.584 | 1216934.4652 | 2641041.112 | 1216940.1632 | 2641072.9042 | 1216965.5526 | 2641079.9832 | 1216972.7055 | 2641083.4042 | 1216978.6104 | 2641084.5899 | 1216983.8994 | 2641081.6001 | 1217003.5682 | 2641081.3734 | 1217007.8247 | 2641082.5759 | 1217010.6791
74 | 2641698.3031 | 1217653.2203 | 2641761.7983 | 1217662.8146 | 2641770.9951 | 1217662.1342 | 2641780.9845 | 1217659.9139 | 2641857.7563 | 1217627.1883 | 2641868.1346 | 1217623.6591 | 2641874.6012 | 1217622.6372 | 2641880.7339 | 1217622.7025 | 2641886.9881 | 1217623.836 | 2641900.8076 | 1217627.4797 | 2641910.5124 | 1217631.1945 | 2641917.5765 | 1217634.8129 | 2641925.3339 | 1217639.1478 | 2641935.4083 | 1217646.4341 | 2641943.8448 | 1217653.4864 | 2641987.1648 | 1217691.3988
75 | 2641698.3031 | 1217653.2203 | 2641684.9741 | 1217651.0703 | 2641656.2789 | 1217643.9322 | 2641625.1744 | 1217631.7968 | 2641592.5356 | 1217615.4372 | 2641572.7121 | 1217601.9688 | 2641557.4085 | 1217589.0657 | 2641539.5681 | 1217578.3071
76 | 2641539.5681 | 1217578.3071 | 2641527.7015 | 1217571.1509
77 | 2641616.1174 | 1217099.7552 | 2641625.3101 | 1217112.2793 | 2641630.8203 | 1217118.4619
78 | 2641561.7678 | 1216834.4357 | 2641548.3609 | 1216847.253 | 2641539.3652 | 1216852.6713 | 2641516.5234 | 1216857.9932 | 2641505.7104 | 1216860.5639 | 2641441.4843 | 1216883.8423 | 2641436.3709 | 1216886.6529 | 2641433.0177 | 1216890.7097 | 2641432.5725 | 1216895.7763 | 2641434.242 | 1216900.235 | 2641438.4248 | 1216903.5326 | 2641501.8997 | 1216921.6068 | 2641574.0166 | 1216944.6448 | 2641595.6805 | 1216952.5338 | 2641600.5393 | 1216956.8258 | 2641605.5729 | 1216964.3764 | 2641609.7819 | 1216974.7564 | 2641613.9593 | 1216988.5826 | 2641615.4676 | 1217005.2363 | 2641612.2828 | 1217024.3031 | 2641609.1308 | 1217038.6896 | 2641606.8471 | 1217074.3948 | 2641606.5926 | 1217081.4972 | 2641608.583 | 1217087.8037 | 2641611.6695 | 1217093.6954 | 2641616.1174 | 1217099.7552
79 | 2641108.7174 | 1217215.1157 | 2641113.9397 | 1217215.9053 | 2641119.0344 | 1217215.7292 | 2641122.7119 | 1217214.1314 | 2641139.6898 | 1217195.5408
80 | 2640797.6505 | 1217013.292 | 2640829.9491 | 1216974.8014 | 2640870.9424 | 1216969.2343 | 2640934.2058 | 1216961.8749 | 2640950.225 | 1216958.3383 | 2640961.9511 | 1216953.1713 | 2640986.5329 | 1216936.4525 | 2640995.2384 | 1216932.2987 | 2641006.2011 | 1216929.9727 | 2641017.1208 | 1216930.5926 | 2641030.584 | 1216934.4652
81 | 2641562.8906 | 1216833.3623 | 2641561.7678 | 1216834.4357
82 | 2640805.8948 | 1217149.1356 | 2640801.7758 | 1217081.2659
83 | 2640805.8948 | 1217149.1356 | 2640805.9254 | 1217149.6401 | 2640805.8865 | 1217155.3321 | 2640802.6026 | 1217168.0556
84 | 2640801.6919 | 1217079.8836 | 2640801.7758 | 1217081.2659
85 | 2640802.0499 | 1217170.1972 | 2640802.6026 | 1217168.0556
86 | 2640801.6919 | 1217079.8836 | 2640799.4897 | 1217043.5975
87 | 2640802.0499 | 1217170.1972 | 2640800.2408 | 1217177.2064 | 2640796.7489 | 1217181.6518 | 2640794.141 | 1217184.3721
88 | 2640797.6505 | 1217013.292 | 2640799.4897 | 1217043.5975
89 | 2641562.8906 | 1216833.3623 | 2641564.0967 | 1216832.2092 | 2641566.4379 | 1216828.5011
90 | 2641567.276 | 1216819.59 | 2641567.4582 | 1216822.627 | 2641566.4379 | 1216828.5011 | 2641566.4379 | 1216828.5011

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2641947.8023 | 1218615.0961
1 | 2641923.3985 | 1218614.6465
2 | 2641904.4516 | 1218612.0117
3 | 2641920.3208 | 1218654.0816
4 | 2641901.7018 | 1218611.6699
5 | 2641907.6868 | 1218590.1103
6 | 2641959.6618 | 1218670.4347
7 | 2641900.6479 | 1218652.0267
8 | 2641877.9518 | 1218544.7856
9 | 2641828.492 | 1218530.7524
10 | 2641986.3552 | 1218258.5444
11 | 2641939.4316 | 1218351.892
12 | 2642000.5276 | 1217715.2886
13 | 2641772.3718 | 1218523.8327
14 | 2641833.1578 | 1218495.8084
15 | 2641900.1226 | 1218366.8184
16 | 2641835.7975 | 1218476.0378
17 | 2641775.358 | 1218405.6374
18 | 2641956.7208 | 1218699.0211
19 | 2641776.3106 | 1218488.273
20 | 2641731.749 | 1218518.8201
21 | 2641877.4347 | 1218608.6533
22 | 2641993.137 | 1217696.6255
23 | 2641888.024 | 1218370.0154
24 | 2641773.9217 | 1218390.4088
25 | 2641716.8915 | 1218394.7015
26 | 2641740.1267 | 1218393.2936
27 | 2641853.3806 | 1218605.8269
28 | 2641763.4749 | 1218391.3006
29 | 2641787.1432 | 1218388.8817
30 | 2641810.1883 | 1218386.22
31 | 2641808.0013 | 1218386.4726
32 | 2641833.4329 | 1218383.5353
33 | 2641835.6226 | 1218383.2824
34 | 2641858.5243 | 1218377.8108
35 | 2641861.7406 | 1218376.9609
36 | 2641752.6274 | 1218392.2265
37 | 2641879.3787 | 1218372.3
38 | 2642268.8787 | 1217230.9727
39 | 2642276.8004 | 1217237.7301
40 | 2642261.811 | 1217224.9436
41 | 2642394.6238 | 1217381.779
42 | 2641992.1925 | 1217651.8368
43 | 2642121.1752 | 1217430.7673
44 | 2642006.1955 | 1217673.223
45 | 2642443.0665 | 1217425.7607
46 | 2642410.5816 | 1217487.4103
47 | 2642393.0158 | 1217520.0673
48 | 2642000.1992 | 1217675.2715
49 | 2642384.4398 | 1217537.7854
50 | 2642365.9033 | 1217603.4952
51 | 2642230.706 | 1217447.3995
52 | 2642154.4494 | 1217400.7905
53 | 2641812.9132 | 1216868.2804
54 | 2641719.7698 | 1216794.1196
55 | 2641853.6044 | 1216930.4627
56 | 2642142.1215 | 1217392.7518
57 | 2642126.2323 | 1217394.0625
58 | 2641877.2439 | 1216951.8834
59 | 2641887.4572 | 1216953.1424
60 | 2641896.9848 | 1216929.3109
61 | 2641466.0899 | 1217501.3227
62 | 2641514.4944 | 1217561.4171
63 | 2641216.9626 | 1217207.8277
64 | 2641643.696 | 1217132.9087
65 | 2641303.462 | 1217604.8902
66 | 2641644.4126 | 1216726.0067
67 | 2641162.9295 | 1217170.0938
68 | 2641567.8375 | 1216798.8627
69 | 2641108.8614 | 1217007.8141
70 | 2641082.5759 | 1217010.6791
71 | 2641987.1648 | 1217691.3988
72 | 2641698.3031 | 1217653.2203
73 | 2641539.5681 | 1217578.3071
74 | 2641527.7015 | 1217571.1509
75 | 2641630.8203 | 1217118.4619
76 | 2641616.1174 | 1217099.7552
77 | 2641139.6898 | 1217195.5408
78 | 2641030.584 | 1216934.4652
79 | 2641561.7678 | 1216834.4357
80 | 2641108.7174 | 1217215.1157
81 | 2640805.8948 | 1217149.1356
82 | 2640801.7758 | 1217081.2659
83 | 2640802.6026 | 1217168.0556
84 | 2640801.6919 | 1217079.8836
85 | 2640802.0499 | 1217170.1972
86 | 2640799.4897 | 1217043.5975
87 | 2640794.141 | 1217184.3721
88 | 2640797.6505 | 1217013.292
89 | 2641562.8906 | 1216833.3623
90 | 2641566.4379 | 1216828.5011
91 | 2641567.276 | 1216819.59
92 | 2641773.9217 | 1218390.4088

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97481 | -0.17683 | 0.0098317 | 0.002464
1 | 0.97517 | -0.17428 | 0 | 0
2 | 0.97553 | -0.17166 | 0 | 0
3 | 0.97498 | -0.17563 | 0 | 0
4 | 0.97545 | -0.17224 | 0.0010434 | 0.0002615
5 | 0.97633 | -0.16597 | 0.0050756 | 0.0012721
6 | 0.9749 | -0.17618 | 0 | 0
7 | 0.97492 | -0.17607 | 0.002105 | 0.00052757
8 | 0.97881 | -0.14823 | 0 | 0
9 | 0.98104 | -0.13239 | 0 | 0
10 | 0.99718 | -0.019992 | 0 | 0
11 | 0.99876 | -0.0087618 | 0 | 0
12 | 0.9883 | -0.083566 | 0.00088017 | 0.00022059
13 | 0.98011 | -0.13906 | 0 | 0
14 | 0.98259 | -0.12144 | 0.082586 | 0.020698
15 | 0.99919 | -0.0057532 | 0.0011293 | 0.00028302
16 | 0.98426 | -0.1096 | 0 | 0
17 | 0.99316 | -0.047254 | 0.00070924 | 0.00017775
18 | 0.97485 | -0.17652 | 0.0011339 | 0.00028417
19 | 0.98002 | -0.13968 | 0.0016705 | 0.00041866
20 | 0.97953 | -0.1432 | 0.0097216 | 0.0024365
21 | 0.97439 | -0.17986 | 0 | 0
22 | 0.98772 | -0.087772 | 0 | 0
23 | 0.99932 | -0.0048252 | 0.0016485 | 0.00041315
24 | 0.99444 | -0.038323 | 0 | 0
25 | 0.99413 | -0.040513 | 0.00082716 | 0.00020731
26 | 0.99416 | -0.040319 | 0.00352 | 0.0008822
27 | 0.97228 | -0.195 | 0.059331 | 0.01487
28 | 0.99433 | -0.039148 | 0.0021652 | 0.00054266
29 | 0.99561 | -0.030222 | 0.0027918 | 0.00069969
30 | 0.99768 | -0.015922 | 0.0011966 | 0.00029991
31 | 0.99749 | -0.017285 | 0.0012484 | 0.00031288
32 | 0.9998 | -0.001376 | 0.0012183 | 0.00030534
33 | 1 | 0 | -0.22064 | -0.055556
34 | 0.99968 | -0.0022578 | 0.0015691 | 0.00039326
35 | 0.99964 | -0.0025594 | 0.0016549 | 0.00041475
36 | 0.99424 | -0.039768 | 0.0012836 | 0.00032169
37 | 0.99942 | -0.0041129 | 0.0016574 | 0.00041538
38 | 0.9792 | -0.14889 | 0.00019974 | 5.0059e-05
39 | 0.97921 | -0.14883 | 0.0014399 | 0.00036087
40 | 0.9792 | -0.14892 | 0.00032832 | 8.2285e-05
41 | 0.97975 | -0.14498 | 0 | 0
42 | 0.98682 | -0.09418 | 0.00019459 | 4.877e-05
43 | 0.98412 | -0.11355 | 0.00015297 | 3.8339e-05
44 | 0.98726 | -0.091055 | 0.0011422 | 0.00028625
45 | 0.97993 | -0.14363 | 0 | 0
46 | 0.98013 | -0.14218 | 0.00036877 | 9.2421e-05
47 | 0.98026 | -0.14127 | 0.0030521 | 0.00076494
48 | 0.98734 | -0.090489 | 0.00025853 | 6.4793e-05
49 | 0.98041 | -0.14016 | 0.00025278 | 6.3352e-05
50 | 0.98098 | -0.13612 | 0 | 0
51 | 0.98267 | -0.12394 | 0 | 0
52 | 0.98341 | -0.11865 | 0.0011858 | 0.00029718
53 | 0.97773 | -0.1619 | 0 | 0
54 | 0.97784 | -0.16106 | 0.00021645 | 5.4248e-05
55 | 0.97765 | -0.16248 | 0.00017261 | 4.326e-05
56 | 0.98355 | -0.11759 | 0 | 0
57 | 0.98371 | -0.11645 | 0.00029397 | 7.3677e-05
58 | 0.97763 | -0.16264 | 3.8625e-05 | 9.6803e-06
59 | 0.97762 | -0.16268 | 0.00038534 | 9.6576e-05
60 | 0.97762 | -0.1627 | 4.2426e-05 | 1.0633e-05
61 | 0.98002 | -0.14445 | 0 | 0
62 | 0.98038 | -0.14164 | 0.0019431 | 0.00048699
63 | 0.97941 | -0.1493 | 5.1768e-05 | 1.2974e-05
64 | 0.97912 | -0.15138 | 0.00015348 | 3.8466e-05
65 | 0.97982 | -0.14589 | 0.00060433 | 0.00015146
66 | 0.97797 | -0.16012 | 0 | 0
67 | 0.97931 | -0.15006 | 0 | 0
68 | 0.9781 | -0.15912 | 3.3504e-05 | 8.3969e-06
69 | 0.97892 | -0.15313 | 9.0692e-05 | 2.273e-05
70 | 0.97892 | -0.1531 | 2.9961e-05 | 7.5089e-06
71 | 0.98759 | -0.088675 | 0.0011183 | 0.00028027
72 | 0.98311 | -0.12148 | 0 | 0
73 | 0.98062 | -0.13981 | 0.0036318 | 0.00091022
74 | 0.9805 | -0.14072 | 0.00088781 | 0.00022251
75 | 0.97908 | -0.15167 | 3.9513e-05 | 9.9029e-06
76 | 0.97904 | -0.15202 | 4.5305e-05 | 1.1355e-05
77 | 0.9793 | -0.15015 | 0.0001056 | 2.6466e-05
78 | 0.97894 | -0.15297 | 0 | 0
79 | 0.97815 | -0.15872 | 6.8925e-05 | 1.7274e-05
80 | 0.97929 | -0.15021 | 0.00013511 | 3.3862e-05
81 | 0.97859 | -0.15556 | 3.6586e-05 | 9.1694e-06
82 | 0.97863 | -0.1553 | 5.7659e-05 | 1.4451e-05
83 | 0.97858 | -0.15563 | 0.00017458 | 4.3753e-05
84 | 0.97863 | -0.15529 | 0.00021876 | 5.4825e-05
85 | 0.97858 | -0.15563 | 6.0273e-05 | 1.5106e-05
86 | 0.97866 | -0.15504 | 1.8443e-05 | 4.6223e-06
87 | 0.97858 | -0.15565 | 9.3177e-05 | 2.3352e-05
88 | 0.97869 | -0.15483 | 0 | 0
89 | 0.97815 | -0.15874 | 3.3477e-05 | 8.3902e-06
90 | 0.97814 | -0.15882 | 0.00020637 | 5.1722e-05
91 | 0.97813 | -0.15892 | 7.4716e-05 | 1.8725e-05
92 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0098317 | -0.002464 | 0.0098351 | 0.0024651 | 3.4753e-06 | 1.0283e-06 | 0.015008 | 0.015008 | 0.015008 | 0.97481 | -0.17683 | 0.97517 | -0.17428 | 5.5584
1 | -0.013075 | -0.0032755 | 0.01308 | 0.0032771 | 4.7374e-06 | 1.584e-06 | 0.019951 | 0.019951 | 0.019951 | 0.97517 | -0.17428 | 0.97553 | -0.17166 | 7.3891
2 | 0.0032397 | 0.0008104 | -0.0032391 | -0.00081066 | 6.032e-07 | -2.6147e-07 | 0.004943 | 0.0049432 | 0.0049432 | 0.97517 | -0.17428 | 0.97498 | -0.17563 | 1.8308
3 | 0.060567 | 0.015204 | -0.060562 | -0.015202 | 4.9201e-06 | 1.7886e-06 | 0.092394 | 0.092394 | 0.092394 | 0.97553 | -0.17166 | 0.97545 | -0.17224 | 11.4067
4 | -0.073647 | -0.018481 | 0.073705 | 0.018503 | 5.8206e-05 | 2.1556e-05 | 0.11234 | 0.11234 | 0.11234 | 0.97553 | -0.17166 | 0.97633 | -0.16597 | 13.8697
5 | 0.001134 | 0.00028329 | -0.0011339 | -0.00028383 | 8.5958e-08 | -5.4057e-07 | 0.0017304 | 0.0017306 | 0.0017306 | 0.97498 | -0.17563 | 0.9749 | -0.17618 | 0.64096
6 | 0.0021051 | 0.00052737 | -0.002105 | -0.00052757 | 1.2817e-07 | -1.9884e-07 | 0.0032128 | 0.0032129 | 0.0032129 | 0.97498 | -0.17563 | 0.97492 | -0.17607 | 1.19
7 | 0.059519 | 0.014941 | -0.059456 | -0.014917 | 6.2907e-05 | 2.3585e-05 | 0.090803 | 0.090803 | 0.090803 | 0.97545 | -0.17224 | 0.97439 | -0.17986 | 16.8153
8 | -0.07878 | -0.019775 | 0.078975 | 0.019847 | 0.00019453 | 7.2381e-05 | 0.12008 | 0.12008 | 0.12008 | 0.97633 | -0.16597 | 0.97881 | -0.14823 | 14.8247
9 | 0.0011339 | 0.00028383 | -0.0011339 | -0.00028417 | 5.371e-08 | -3.3765e-07 | 0.0017306 | 0.0017307 | 0.0017307 | 0.9749 | -0.17618 | 0.97485 | -0.17652 | 0.64101
10 | -0.078975 | -0.019847 | 0.079149 | 0.019912 | 0.00017451 | 6.4919e-05 | 0.12008 | 0.12008 | 0.12008 | 0.97881 | -0.14823 | 0.98104 | -0.13239 | 14.8246
11 | 0.011408 | 0.0028597 | -0.011398 | -0.0028564 | 1.0535e-05 | 3.3406e-06 | 0.017304 | 0.017304 | 0.017304 | 0.98104 | -0.13239 | 0.98011 | -0.13906 | 6.409
12 | -0.090558 | -0.022772 | 0.090696 | 0.022824 | 0.0001384 | 5.1893e-05 | 0.13738 | 0.13738 | 0.13738 | 0.98104 | -0.13239 | 0.98259 | -0.12144 | 16.9608
13 | -0.020836 | -0.0051871 | 0.020868 | 0.0051966 | 3.2003e-05 | 9.5337e-06 | 0.031079 | 0.031078 | 0.031079 | 0.99718 | -0.019992 | 0.99876 | -0.0087618 | 5.7554
14 | 0.020836 | 0.0051871 | -0.020656 | -0.0051333 | 0.00017989 | 5.3756e-05 | 0.031079 | 0.031084 | 0.031084 | 0.99718 | -0.019992 | 0.9883 | -0.083566 | 5.7564
15 | -0.020868 | -0.0051966 | 0.020876 | 0.0051983 | 8.5836e-06 | 1.6232e-06 | 0.031078 | 0.031078 | 0.031078 | 0.99876 | -0.0087618 | 0.99919 | -0.0057532 | 3.8368
16 | 0.019776 | 0.0049127 | -0.019764 | -0.0049087 | 1.1309e-05 | 4.0876e-06 | 0.029759 | 0.029759 | 0.029759 | 0.9883 | -0.083566 | 0.98772 | -0.087772 | 11.022
17 | 0.0016706 | 0.00041826 | -0.0016705 | -0.00041866 | 1.4361e-07 | -3.9561e-07 | 0.0025362 | 0.0025363 | 0.0025363 | 0.98011 | -0.13906 | 0.98002 | -0.13968 | 0.93938
18 | 0.0097272 | 0.0024381 | -0.0097216 | -0.0024365 | 5.5704e-06 | 1.6269e-06 | 0.014768 | 0.014768 | 0.014768 | 0.98011 | -0.13906 | 0.97953 | -0.1432 | 5.4697
19 | -0.17328 | -0.043522 | 0.17357 | 0.043631 | 0.00028576 | 0.00010915 | 0.26245 | 0.26245 | 0.26245 | 0.98259 | -0.12144 | 0.98426 | -0.1096 | 32.4011
20 | -0.022005 | -0.0054813 | 0.022008 | 0.0054819 | 2.7933e-06 | 5.8257e-07 | 0.032759 | 0.032759 | 0.032759 | 0.99919 | -0.0057532 | 0.99932 | -0.0048252 | 4.0444
21 | -0.17357 | -0.043631 | 0.17509 | 0.044212 | 0.0015205 | 0.00058073 | 0.26245 | 0.26245 | 0.26245 | 0.98426 | -0.1096 | 0.99316 | -0.047254 | 32.401
22 | -0.1758 | -0.044389 | 0.17602 | 0.044474 | 0.00022092 | 8.4375e-05 | 0.26351 | 0.26351 | 0.26351 | 0.99316 | -0.047254 | 0.99444 | -0.038323 | 32.532
23 | 0.059456 | 0.014917 | -0.059331 | -0.01487 | 0.00012461 | 4.7626e-05 | 0.090803 | 0.090803 | 0.090803 | 0.97439 | -0.17986 | 0.97228 | -0.195 | 33.6307
24 | 0.010843 | 0.0026808 | -0.010842 | -0.0026804 | 1.3194e-06 | 4.0592e-07 | 0.016323 | 0.016323 | 0.016323 | 0.98772 | -0.087772 | 0.98759 | -0.088675 | 6.0455
25 | 0.0089208 | 0.0022279 | -0.0089175 | -0.002227 | 3.3317e-06 | 9.0307e-07 | 0.013437 | 0.013437 | 0.013437 | 0.98772 | -0.087772 | 0.98734 | -0.090489 | 4.9766
26 | -0.023657 | -0.005895 | 0.023659 | 0.0058955 | 2.3063e-06 | 5.3556e-07 | 0.035214 | 0.035214 | 0.035214 | 0.99932 | -0.0048252 | 0.99942 | -0.0041129 | 4.3474
27 | 0.0077977 | 0.0019538 | -0.0077968 | -0.0019536 | 8.9068e-07 | 2.0656e-07 | 0.011668 | 0.011668 | 0.011668 | 0.99444 | -0.038323 | 0.99433 | -0.039148 | 4.3214
28 | -0.18382 | -0.046428 | 0.18403 | 0.046508 | 0.00020963 | 8.0107e-05 | 0.27518 | 0.27518 | 0.27518 | 0.99444 | -0.038323 | 0.99561 | -0.030222 | 33.9725
29 | -0.00082716 | -0.00020731 | 0.00082718 | 0.00020701 | 2.2278e-08 | -2.9346e-07 | 0.0012381 | 0.001238 | 0.0012381 | 0.99413 | -0.040513 | 0.99416 | -0.040319 | 0.45855
30 | -0.0043472 | -0.0010892 | 0.0043475 | 0.0010892 | 3.3143e-07 | -3.5218e-08 | 0.0065066 | 0.0065065 | 0.0065066 | 0.99416 | -0.040319 | 0.99424 | -0.039768 | 2.4098
31 | 0.0056316 | 0.0014109 | -0.0056311 | -0.0014109 | 4.825e-07 | 4.4375e-08 | 0.0084275 | 0.0084276 | 0.0084276 | 0.99433 | -0.039148 | 0.99424 | -0.039768 | 3.1213
32 | -0.18682 | -0.047207 | 0.18716 | 0.047338 | 0.00034081 | 0.00013026 | 0.27935 | 0.27935 | 0.27935 | 0.99561 | -0.030222 | 0.99749 | -0.017285 | 34.4876
33 | 0.18844 | 0.047664 | -0.18841 | -0.047651 | 3.6213e-05 | 1.3842e-05 | 0.28121 | 0.28121 | 0.28121 | 0.99768 | -0.015922 | 0.99749 | -0.017285 | 34.7174
34 | -0.18964 | -0.047964 | 0.19003 | 0.048113 | 0.00038978 | 0.000149 | 0.283 | 0.283 | 0.283 | 0.99768 | -0.015922 | 0.9998 | -0.001376 | 34.9378
35 | -0.19125 | -0.048419 | 0.19129 | 0.048433 | 3.719e-05 | 1.4217e-05 | 0.28481 | 0.28481 | 0.28481 | 0.9998 | -0.001376 | 1 | 0 | 35.1616
36 | 0.028556 | 0.0071231 | -0.028547 | -0.0071206 | 8.8412e-06 | 2.4737e-06 | 0.04248 | 0.04248 | 0.04248 | 1 | 0 | 0.99968 | -0.0022578 | 5.2444
37 | 0.026978 | 0.0067273 | -0.026977 | -0.006727 | 1.1151e-06 | 2.9806e-07 | 0.040144 | 0.040144 | 0.040144 | 0.99968 | -0.0022578 | 0.99964 | -0.0025594 | 4.9561
38 | 0.025322 | 0.0063123 | -0.025316 | -0.0063109 | 5.3879e-06 | 1.3549e-06 | 0.037681 | 0.037681 | 0.037681 | 0.99964 | -0.0025594 | 0.99942 | -0.0041129 | 4.652
39 | -0.00052806 | -0.00013223 | 0.00052807 | 0.0001321 | 4.1831e-09 | -1.2937e-07 | 0.00080241 | 0.00080236 | 0.00080241 | 0.9792 | -0.14889 | 0.97921 | -0.14883 | 0.29719
40 | 0.00032832 | 8.2169e-05 | -0.00032832 | -8.2285e-05 | 1.4429e-09 | -1.163e-07 | 0.00049889 | 0.00049893 | 0.00049893 | 0.9792 | -0.14889 | 0.9792 | -0.14892 | 0.18479
41 | -0.001968 | -0.00049297 | 0.001969 | 0.00049101 | 1.045e-06 | -1.9559e-06 | 0.0029904 | 0.0029896 | 0.0029904 | 0.97921 | -0.14883 | 0.97975 | -0.14498 | 1.1076
42 | -0.001969 | -0.00049101 | 0.0019694 | 0.00049033 | 3.6431e-07 | -6.8274e-07 | 0.0029896 | 0.0029893 | 0.0029896 | 0.97975 | -0.14498 | 0.97993 | -0.14363 | 1.1073
43 | 0.0073183 | 0.0018263 | -0.0072989 | -0.001822 | 1.9441e-05 | 4.2164e-06 | 0.011032 | 0.011034 | 0.011034 | 0.98682 | -0.09418 | 0.98412 | -0.11355 | 4.0865
44 | -0.0075129 | -0.001875 | 0.0075161 | 0.0018757 | 3.2236e-06 | 7.251e-07 | 0.011326 | 0.011326 | 0.011326 | 0.98682 | -0.09418 | 0.98726 | -0.091055 | 4.1948
45 | 0.0071459 | 0.0017837 | -0.0071431 | -0.0017831 | 2.844e-06 | 5.9779e-07 | 0.010802 | 0.010802 | 0.010802 | 0.98412 | -0.11355 | 0.98371 | -0.11645 | 4.0009
46 | -0.0086583 | -0.002162 | 0.008659 | 0.0021622 | 6.7308e-07 | 1.7784e-07 | 0.013047 | 0.013047 | 0.013047 | 0.98726 | -0.091055 | 0.98734 | -0.090489 | 4.8323
47 | -0.0019694 | -0.00049033 | 0.0019698 | 0.0004896 | 3.8852e-07 | -7.2864e-07 | 0.0029893 | 0.002989 | 0.0029893 | 0.97993 | -0.14363 | 0.98013 | -0.14218 | 1.1071
48 | -0.0023385 | -0.00058202 | 0.0023388 | 0.00058167 | 2.914e-07 | -3.5533e-07 | 0.0035488 | 0.0035487 | 0.0035488 | 0.98013 | -0.14218 | 0.98026 | -0.14127 | 1.3144
49 | -0.005391 | -0.0013466 | 0.0053918 | 0.0013467 | 8.2276e-07 | 6.8099e-08 | 0.0081818 | 0.0081817 | 0.0081818 | 0.98026 | -0.14127 | 0.98041 | -0.14016 | 3.0303
50 | -0.0056446 | -0.00141 | 0.0056477 | 0.0014104 | 3.1352e-06 | 3.417e-07 | 0.0085653 | 0.008565 | 0.0085653 | 0.98041 | -0.14016 | 0.98098 | -0.13612 | 3.1723
51 | -0.0056477 | -0.0014104 | 0.0056571 | 0.0014114 | 9.4517e-06 | 1.0238e-06 | 0.008565 | 0.0085641 | 0.008565 | 0.98098 | -0.13612 | 0.98267 | -0.12394 | 3.1722
52 | -0.0056571 | -0.0014114 | 0.0056613 | 0.0014118 | 4.111e-06 | 4.4229e-07 | 0.0085641 | 0.0085637 | 0.0085641 | 0.98267 | -0.12394 | 0.98341 | -0.11865 | 3.1719
53 | -0.006847 | -0.001709 | 0.006848 | 0.0017092 | 9.973e-07 | 1.9454e-07 | 0.010358 | 0.010358 | 0.010358 | 0.98341 | -0.11865 | 0.98355 | -0.11759 | 3.8363
54 | -0.00063906 | -0.00015821 | 0.00063914 | 0.00015671 | 7.1752e-08 | -1.5001e-06 | 0.0009719 | 0.00097136 | 0.0009719 | 0.97773 | -0.1619 | 0.97784 | -0.16106 | 0.35996
55 | 0.00063906 | 0.00015821 | -0.00063901 | -0.00015927 | 5.0313e-08 | -1.0507e-06 | 0.0009719 | 0.00097229 | 0.00097229 | 0.97773 | -0.1619 | 0.97765 | -0.16248 | 0.36011
56 | -0.00085559 | -0.00021096 | 0.0008557 | 0.00020973 | 1.0755e-07 | -1.2372e-06 | 0.0013007 | 0.0013003 | 0.0013007 | 0.97784 | -0.16106 | 0.97797 | -0.16012 | 0.48176
57 | 0.0004664 | 0.00011601 | -0.00046639 | -0.0001164 | 1.0106e-08 | -3.9939e-07 | 0.00070957 | 0.00070971 | 0.00070971 | 0.97765 | -0.16248 | 0.97763 | -0.16264 | 0.26286
58 | -0.006848 | -0.0017092 | 0.0068491 | 0.0017094 | 1.0673e-06 | 2.0814e-07 | 0.010358 | 0.010358 | 0.010358 | 0.98355 | -0.11759 | 0.98371 | -0.11645 | 3.8362
59 | 0.00042777 | 0.00010672 | -0.00042777 | -0.00010686 | 2.8258e-09 | -1.3292e-07 | 0.00065092 | 0.00065097 | 0.00065097 | 0.97763 | -0.16264 | 0.97762 | -0.16268 | 0.2411
60 | 4.2426e-05 | 1.0282e-05 | -4.2426e-05 | -1.0633e-05 | 7.2659e-11 | -3.5077e-07 | 6.4451e-05 | 6.4575e-05 | 6.4575e-05 | 0.97762 | -0.16268 | 0.97762 | -0.1627 | 0.023917
61 | -0.003192 | -0.00076154 | 0.0031932 | 0.000761 | 1.1309e-06 | -5.4305e-07 | 0.0048332 | 0.0048328 | 0.0048332 | 0.98002 | -0.14445 | 0.98038 | -0.14164 | 1.7901
62 | 0.0010739 | 0.00025138 | -0.0010732 | -0.00025607 | 6.4641e-07 | -4.6903e-06 | 0.0016243 | 0.001626 | 0.001626 | 0.98002 | -0.14445 | 0.97941 | -0.1493 | 0.60223
63 | 0.0015137 | 0.00036149 | -0.0015124 | -0.00036613 | 1.3418e-06 | -4.6326e-06 | 0.0022921 | 0.0022939 | 0.0022939 | 0.98002 | -0.14445 | 0.97912 | -0.15138 | 0.84959
64 | 0.00060445 | 0.00014867 | -0.00060433 | -0.00015146 | 1.1836e-07 | -2.7943e-06 | 0.00091677 | 0.00091778 | 0.00091778 | 0.98002 | -0.14445 | 0.97982 | -0.14589 | 0.33992
65 | -0.0051363 | -0.001248 | 0.0051369 | 0.001248 | 6.2109e-07 | 3.1607e-08 | 0.007782 | 0.0077819 | 0.007782 | 0.98038 | -0.14164 | 0.9805 | -0.14072 | 2.8822
66 | 0.0010214 | 0.00024309 | -0.0010213 | -0.00024389 | 9.8488e-08 | -7.9145e-07 | 0.0015474 | 0.0015477 | 0.0015477 | 0.97941 | -0.1493 | 0.97931 | -0.15006 | 0.5732
67 | 0.0013589 | 0.00032766 | -0.0013588 | -0.00032788 | 5.1278e-08 | -2.2366e-07 | 0.0020606 | 0.0020607 | 0.0020607 | 0.97912 | -0.15138 | 0.97908 | -0.15167 | 0.76323
68 | -0.0008557 | -0.00020973 | 0.00085581 | 0.00020843 | 1.1256e-07 | -1.296e-06 | 0.0013003 | 0.0012998 | 0.0013003 | 0.97797 | -0.16012 | 0.9781 | -0.15912 | 0.48159
69 | 0.00024072 | 5.9398e-05 | -0.00024071 | -5.9831e-05 | 2.8728e-09 | -4.3249e-07 | 0.00036542 | 0.00036558 | 0.00036558 | 0.97931 | -0.15006 | 0.9793 | -0.15015 | 0.1354
70 | 0.00078063 | 0.00018449 | -0.00078034 | -0.00018851 | 2.8718e-07 | -4.0259e-06 | 0.0011822 | 0.0011837 | 0.0011837 | 0.97931 | -0.15006 | 0.97894 | -0.15297 | 0.43839
71 | -0.00088931 | -0.00021683 | 0.00088934 | 0.00021657 | 2.3766e-08 | -2.5286e-07 | 0.0013508 | 0.0013507 | 0.0013508 | 0.9781 | -0.15912 | 0.97813 | -0.15892 | 0.50029
72 | -9.0692e-05 | -2.273e-05 | 9.0693e-05 | 2.2385e-05 | 3.2524e-10 | -3.4498e-07 | 0.00013786 | 0.00013774 | 0.00013786 | 0.97892 | -0.15313 | 0.97892 | -0.1531 | 0.051058
73 | -0.00012065 | -2.9894e-05 | 0.00012066 | 2.8609e-05 | 2.1373e-09 | -1.2843e-06 | 0.00018328 | 0.00018283 | 0.00018328 | 0.97892 | -0.1531 | 0.97894 | -0.15297 | 0.06788
74 | 0.0097238 | 0.0024001 | -0.009681 | -0.0023877 | 4.2739e-05 | 1.2367e-05 | 0.014638 | 0.014639 | 0.014639 | 0.98759 | -0.088675 | 0.98311 | -0.12148 | 5.422
75 | 0.009681 | 0.0023877 | -0.0096573 | -0.0023808 | 2.3776e-05 | 6.8961e-06 | 0.014639 | 0.01464 | 0.01464 | 0.98311 | -0.12148 | 0.98062 | -0.13981 | 5.4223
76 | 0.0060254 | 0.0014706 | -0.0060247 | -0.0014705 | 7.2066e-07 | 1.0238e-07 | 0.0091292 | 0.0091292 | 0.0091292 | 0.98062 | -0.13981 | 0.9805 | -0.14072 | 3.3812
77 | 0.0013193 | 0.00031798 | -0.0013193 | -0.00031826 | 5.9491e-08 | -2.7664e-07 | 0.0020007 | 0.0020008 | 0.0020008 | 0.97908 | -0.15167 | 0.97904 | -0.15202 | 0.74103
78 | 0.001274 | 0.0003069 | -0.0012729 | -0.00031249 | 1.1159e-06 | -5.584e-06 | 0.0019319 | 0.001934 | 0.001934 | 0.97904 | -0.15202 | 0.97815 | -0.15872 | 0.7163
79 | 0.00013511 | 3.3365e-05 | -0.00013511 | -3.3862e-05 | 1.0397e-09 | -4.974e-07 | 0.00020512 | 0.0002053 | 0.0002053 | 0.9793 | -0.15015 | 0.97929 | -0.15021 | 0.076037
80 | 0.00065969 | 0.0001599 | -0.00065953 | -0.00016311 | 1.6273e-07 | -3.2061e-06 | 0.0010008 | 0.001002 | 0.001002 | 0.97894 | -0.15297 | 0.97869 | -0.15483 | 0.3711
81 | 0.0012039 | 0.00029521 | -0.0012039 | -0.00029523 | 3.243e-09 | -1.825e-08 | 0.0018292 | 0.0018292 | 0.0018292 | 0.97815 | -0.15872 | 0.97815 | -0.15874 | 0.67747
82 | -0.00036461 | -9.0901e-05 | 0.00036463 | 9.0052e-05 | 1.3027e-08 | -8.4928e-07 | 0.00055425 | 0.00055395 | 0.00055425 | 0.97859 | -0.15556 | 0.97863 | -0.1553 | 0.20528
83 | 0.00032803 | 8.1732e-05 | -0.00032803 | -8.1974e-05 | 3.0006e-09 | -2.418e-07 | 0.00049862 | 0.00049871 | 0.00049871 | 0.97859 | -0.15556 | 0.97858 | -0.15563 | 0.18471
84 | -0.00042229 | -0.0001045 | 0.00042229 | 0.00010449 | 3.5574e-10 | -1.7262e-08 | 0.00064162 | 0.00064161 | 0.00064162 | 0.97863 | -0.1553 | 0.97863 | -0.15529 | 0.23764
85 | 0.00015345 | 3.8221e-05 | -0.00015345 | -3.8249e-05 | 7.5098e-11 | -2.7758e-08 | 0.00023325 | 0.00023326 | 0.00023326 | 0.97858 | -0.15563 | 0.97858 | -0.15563 | 0.086392
86 | -0.00064104 | -0.00015931 | 0.00064106 | 0.00015886 | 2.1527e-08 | -4.4849e-07 | 0.00097423 | 0.00097407 | 0.00097423 | 0.97863 | -0.15529 | 0.97866 | -0.15504 | 0.36083
87 | 9.3177e-05 | 2.3143e-05 | -9.3177e-05 | -2.3352e-05 | 2.0858e-10 | -2.0923e-07 | 0.00014161 | 0.00014168 | 0.00014168 | 0.97858 | -0.15563 | 0.97858 | -0.15565 | 0.052475
88 | -0.00065951 | -0.00016348 | 0.00065953 | 0.00016311 | 1.9023e-08 | -3.742e-07 | 0.0010021 | 0.001002 | 0.0010021 | 0.97866 | -0.15504 | 0.97869 | -0.15483 | 0.37115
89 | 0.0011704 | 0.00028684 | -0.0011704 | -0.00028691 | 1.1946e-08 | -7.1396e-08 | 0.0017782 | 0.0017783 | 0.0017783 | 0.97815 | -0.15874 | 0.97814 | -0.15882 | 0.65862
90 | 0.00096406 | 0.00023519 | -0.00096405 | -0.0002353 | 1.2049e-08 | -1.0839e-07 | 0.0014643 | 0.0014644 | 0.0014644 | 0.97814 | -0.15882 | 0.97813 | -0.15892 | 0.54236

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.22217 | 0.055939

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0098317 | 0.002464
1 | 0.0010434 | 0.0002615
2 | 0.0050756 | 0.0012721
3 | 0.002105 | 0.00052757
4 | 0.00088017 | 0.00022059
5 | 0.082586 | 0.020698
6 | 0.0011293 | 0.00028302
7 | 0.00070924 | 0.00017775
8 | 0.0011339 | 0.00028417
9 | 0.0016705 | 0.00041866
10 | 0.0097216 | 0.0024365
11 | 0.0016485 | 0.00041315
12 | 0.00082716 | 0.00020731
13 | 0.00352 | 0.0008822
14 | 0.059331 | 0.01487
15 | 0.0021652 | 0.00054266
16 | 0.0027918 | 0.00069969
17 | 0.0011966 | 0.00029991
18 | 0.0012484 | 0.00031288
19 | 0.0012183 | 0.00030534
20 | 0.0015298 | 0.0003834
21 | 0.0015691 | 0.00039326
22 | 0.0016549 | 0.00041475
23 | 0.0012836 | 0.00032169
24 | 0.0016574 | 0.00041538
25 | 0.00019974 | 5.0059e-05
26 | 0.0014399 | 0.00036087
27 | 0.00032832 | 8.2285e-05
28 | 0.00019459 | 4.877e-05
29 | 0.00015297 | 3.8339e-05
30 | 0.0011422 | 0.00028625
31 | 0.00036877 | 9.2421e-05
32 | 0.0030521 | 0.00076494
33 | 0.00025853 | 6.4793e-05
34 | 0.00025278 | 6.3352e-05
35 | 0.0011858 | 0.00029718
36 | 0.00021645 | 5.4248e-05
37 | 0.00017261 | 4.326e-05
38 | 0.00029397 | 7.3677e-05
39 | 3.8625e-05 | 9.6803e-06
40 | 0.00038534 | 9.6576e-05
41 | 4.2426e-05 | 1.0633e-05
42 | 0.0019431 | 0.00048699
43 | 5.1768e-05 | 1.2974e-05
44 | 0.00015348 | 3.8466e-05
45 | 0.00060433 | 0.00015146
46 | 3.3504e-05 | 8.3969e-06
47 | 9.0692e-05 | 2.273e-05
48 | 2.9961e-05 | 7.5089e-06
49 | 0.0011183 | 0.00028027
50 | 0.0036318 | 0.00091022
51 | 0.00088781 | 0.00022251
52 | 3.9513e-05 | 9.9029e-06
53 | 4.5305e-05 | 1.1355e-05
54 | 0.0001056 | 2.6466e-05
55 | 6.8925e-05 | 1.7274e-05
56 | 0.00013511 | 3.3862e-05
57 | 3.6586e-05 | 9.1694e-06
58 | 5.7659e-05 | 1.4451e-05
59 | 0.00017458 | 4.3753e-05
60 | 0.00021876 | 5.4825e-05
61 | 6.0273e-05 | 1.5106e-05
62 | 1.8443e-05 | 4.6223e-06
63 | 9.3177e-05 | 2.3352e-05
64 | 3.3477e-05 | 8.3902e-06
65 | 0.00020637 | 5.1722e-05
66 | 7.4716e-05 | 1.8725e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1