## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1151-56_1_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1151-56_1_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1151-56_1_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1151-56_1_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1151-56_1_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1151-56_1_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1151-56_1_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1151-56_1_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1151-56_1_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1151-56_1_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1151-56_1_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1151-56_1_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1151-56_1_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1151-56_1_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1151-56_1_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1151-56_1_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1151-56_1_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1151-56_1_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1151-56_1_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1151-56_1_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1151-56_1_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1151-56_1_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1151-56_1_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1151-56_1_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1151-56_1_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1151-56_1_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1151-56_1_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1151-56_1_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1151-56_1_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1151-56_1_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1151-56_1_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1151-56_1_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1151-56_1_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1151-56_1_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1151-56_1_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1151-56_1_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1151-56_1_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1151-56_1_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1151-56_1_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1151-56_1_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1151-56_1_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1151-56_1_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1151-56_1_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1151-56_1_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1151-56_1_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1151-56_1_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1151-56_1_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1151-56_1_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1151-56_1_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1151-56_1_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1151-56_1_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1151-56_1_3_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1151-56_1_3_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1151-56_1_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1151-56_1_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1151-56_1_3_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1151-56_1_3_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1151-56_1_3_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1151-56_1_3_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1151-56_1_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1151-56_1_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1151-56_1_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1151-56_1_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1151-56_1_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1151-56_1_3_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1151-56_1_3_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1151-56_1_3_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1151-56_1_3_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1151-56_1_3_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1151-56_1_3_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1151-56_1_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1151-56_1_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1151-56_1_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1151-56_1_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1151-56_1_3_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1151-56_1_3_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1151-56_1_3_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1151-56_1_3_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1151-56_1_3_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1151-56_1_3_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1151-56_1_3_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1151-56_1_3_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1151-56_1_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1151-56_1_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1151-56_1_3_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1151-56_1_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1151-56_1_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1151-56_1_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1151-56_1_3_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1151-56_1_3_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1151-56_1_3_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1151-56_1_3_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1151-56_1_3_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1151-56_1_3_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1151-56_1_3_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1151-56_1_3_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1151-56_1_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1151-56_1_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1151-56_1_3_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1151-56_1_3_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1151-56_1_3_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1151-56_1_3_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1151-56_1_3_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1151-56_1_3_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1151-56_1_3_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1151-56_1_3_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1151-56_1_3_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1151-56_1_3_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1151-56_1_3_node_272 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1151-56_1_3_node_279 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1151-56_1_3_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1151-56_1_3_node_278 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1151-56_1_3_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1151-56_1_3_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1151-56_1_3_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1151-56_1_3_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1151-56_1_3_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1151-56_1_3_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1151-56_1_3_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1151-56_1_3_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1151-56_1_3_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1151-56_1_3_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1151-56_1_3_node_265 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1151-56_1_3_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1151-56_1_3_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1151-56_1_3_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1151-56_1_3_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1151-56_1_3_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1151-56_1_3_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1151-56_1_3_node_270 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1151-56_1_3_node_325 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1151-56_1_3_node_286 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1151-56_1_3_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1151-56_1_3_node_271 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1151-56_1_3_node_283 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1151-56_1_3_node_326 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1151-56_1_3_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1151-56_1_3_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1151-56_1_3_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1151-56_1_3_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1151-56_1_3_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1151-56_1_3_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1151-56_1_3_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1151-56_1_3_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1151-56_1_3_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1151-56_1_3_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1151-56_1_3_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1151-56_1_3_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1151-56_1_3_node_292 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_1151-56_1_3_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_1151-56_1_3_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_1151-56_1_3_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_1151-56_1_3_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_1151-56_1_3_node_273 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_1151-56_1_3_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_1151-56_1_3_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_1151-56_1_3_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_1151-56_1_3_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_1151-56_1_3_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_1151-56_1_3_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_1151-56_1_3_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_1151-56_1_3_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_1151-56_1_3_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_1151-56_1_3_node_285 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_1151-56_1_3_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_1151-56_1_3_node_276 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_1151-56_1_3_node_277 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_1151-56_1_3_node_274 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_1151-56_1_3_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_1151-56_1_3_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_1151-56_1_3_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_1151-56_1_3_node_267 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_1151-56_1_3_node_268 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_1151-56_1_3_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_1151-56_1_3_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_1151-56_1_3_node_316 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_1151-56_1_3_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_1151-56_1_3_node_318 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_1151-56_1_3_node_290 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_1151-56_1_3_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_1151-56_1_3_node_266 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_1151-56_1_3_node_281 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_1151-56_1_3_node_275 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_1151-56_1_3_node_280 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_1151-56_1_3_node_282 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_1151-56_1_3_node_284 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_1151-56_1_3_node_308 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_1151-56_1_3_node_335 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_1151-56_1_3_node_337 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_1151-56_1_3_node_288 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_1151-56_1_3_node_289 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_1151-56_1_3_node_291 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_1151-56_1_3_node_303 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_1151-56_1_3_node_304 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_1151-56_1_3_node_299 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_1151-56_1_3_node_300 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_1151-56_1_3_node_301 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_1151-56_1_3_node_302 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_1151-56_1_3_node_327 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_1151-56_1_3_node_334 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_1151-56_1_3_node_330 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_1151-56_1_3_node_305 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_1151-56_1_3_node_306 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_1151-56_1_3_node_307 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_1151-56_1_3_node_342 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_1151-56_1_3_node_323 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_1151-56_1_3_node_341 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_1151-56_1_3_node_336 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_1151-56_1_3_node_309 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_1151-56_1_3_node_310 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_1151-56_1_3_node_311 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_1151-56_1_3_node_312 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_1151-56_1_3_node_313 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_1151-56_1_3_node_338 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_1151-56_1_3_node_343 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_1151-56_1_3_node_339 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_1151-56_1_3_node_314 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_1151-56_1_3_node_315 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_1151-56_1_3_node_317 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_LV_1151-56_1_3_node_333 | 0.4 | n |  | TRUE
220 | bus_LV_1151-56_1_3_node_322 | 0.4 | n |  | TRUE
221 | bus_LV_1151-56_1_3_node_332 | 0.4 | n |  | TRUE
222 | bus_LV_1151-56_1_3_node_320 | 0.4 | n |  | TRUE
223 | bus_LV_1151-56_1_3_node_319 | 0.4 | n |  | TRUE
224 | bus_LV_1151-56_1_3_node_321 | 0.4 | n |  | TRUE
225 | bus_LV_1151-56_1_3_node_324 | 0.4 | n |  | TRUE
226 | bus_LV_1151-56_1_3_node_340 | 0.4 | n |  | TRUE
227 | bus_LV_1151-56_1_3_node_328 | 0.4 | n |  | TRUE
228 | bus_LV_1151-56_1_3_node_329 | 0.4 | n |  | TRUE
229 | bus_MV_128_0_node_280 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1151-56_1_3_load_97 | 0 | 0.0011617 | 0.00029115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1151-56_1_3_load_98 | 1 | 0.00030638 | 7.6787e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1151-56_1_3_load_143 | 2 | 0.00021194 | 5.3117e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1151-56_1_3_load_128 | 6 | 0.0011125 | 0.00027883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1151-56_1_3_load_145 | 8 | 0.00093752 | 0.00023496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1151-56_1_3_load_113 | 9 | 0.00046132 | 0.00011562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1151-56_1_3_load_100 | 10 | 0.00011498 | 2.8816e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1151-56_1_3_load_101 | 11 | 0.00099361 | 0.00024902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1151-56_1_3_load_103 | 12 | 0.00033851 | 8.4839e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1151-56_1_3_load_112 | 13 | 0.00023081 | 5.7848e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1151-56_1_3_load_114 | 14 | 0.0021993 | 0.00055121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1151-56_1_3_load_127 | 15 | 0.00056049 | 0.00014047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1151-56_1_3_load_104 | 16 | 0.00023604 | 5.9156e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1151-56_1_3_load_105 | 17 | 0.00091478 | 0.00022926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1151-56_1_3_load_107 | 19 | 0.0013535 | 0.00033922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1151-56_1_3_load_108 | 20 | 0.00025178 | 6.3102e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1151-56_1_3_load_109 | 21 | 0.00031451 | 7.8823e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1151-56_1_3_load_110 | 22 | 0.000687 | 0.00017218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1151-56_1_3_load_111 | 23 | 0.00061884 | 0.0001551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1151-56_1_3_load_147 | 24 | 0.0020091 | 0.00050354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1151-56_1_3_load_134 | 25 | 0.00065976 | 0.00016535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1151-56_1_3_load_142 | 26 | 0.00092288 | 0.0002313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1151-56_1_3_load_136 | 30 | 0.00062986 | 0.00015786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1151-56_1_3_load_123 | 32 | 0.0011333 | 0.00028402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1151-56_1_3_load_115 | 34 | 0.00033399 | 8.3705e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1151-56_1_3_load_116 | 35 | 0.0004803 | 0.00012038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1151-56_1_3_load_118 | 36 | 0.0011595 | 0.0002906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1151-56_1_3_load_139 | 37 | 0.0013196 | 0.00033071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1151-56_1_3_load_141 | 38 | 0.00066407 | 0.00016643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1151-56_1_3_load_146 | 39 | 0.0026105 | 0.00065424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1151-56_1_3_load_140 | 40 | 0.0025544 | 0.00064019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1151-56_1_3_load_124 | 41 | 0.00038782 | 9.7196e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1151-56_1_3_load_125 | 42 | 0.0010739 | 0.00026914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1151-56_1_3_load_151 | 43 | 0.00081813 | 0.00020504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1151-56_1_3_load_129 | 44 | 0.00062382 | 0.00015634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1151-56_1_3_load_132 | 47 | 0.00015593 | 3.9079e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1151-56_1_3_load_135 | 48 | 0.00044397 | 0.00011127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1151-56_1_3_load_198 | 52 | 0.00048337 | 0.00012114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1151-56_1_3_load_150 | 53 | 0.002251 | 0.00056414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1151-56_1_3_load_148 | 54 | 0.000555 | 0.0001391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1151-56_1_3_load_203 | 55 | 0.00018788 | 4.7088e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1151-56_1_3_load_174 | 57 | 0.0011196 | 0.00028059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1151-56_1_3_load_197 | 58 | 0.00026145 | 6.5526e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1151-56_1_3_load_154 | 59 | 0.00024026 | 6.0215e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1151-56_1_3_load_155 | 60 | 0.00019476 | 4.8813e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1151-56_1_3_load_156 | 61 | 0.00033369 | 8.363e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1151-56_1_3_load_157 | 62 | 0.00091809 | 0.0002301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1151-56_1_3_load_158 | 63 | 0.00022169 | 5.5561e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1151-56_1_3_load_192 | 64 | 0.0015309 | 0.00038368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1151-56_1_3_load_196 | 67 | 0.00039125 | 9.8058e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1151-56_1_3_load_190 | 68 | 0.0007899 | 0.00019797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1151-56_1_3_load_159 | 70 | 0.00085317 | 0.00021383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1151-56_1_3_load_160 | 71 | 0.00021592 | 5.4114e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1151-56_1_3_load_185 | 74 | 0.00025376 | 6.3599e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1151-56_1_3_load_205 | 78 | 0.00174 | 0.00043609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1151-56_1_3_load_188 | 79 | 0.00087581 | 0.0002195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1151-56_1_3_load_210 | 80 | 0.00013402 | 3.3588e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1151-56_1_3_load_208 | 81 | 0.0030474 | 0.00076375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1151-56_1_3_load_163 | 82 | 0.0016607 | 0.00041621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1151-56_1_3_load_164 | 83 | 0.0015828 | 0.00039668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1151-56_1_3_load_166 | 85 | 0.0003266 | 8.1854e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1151-56_1_3_load_167 | 86 | 0.0003145 | 7.8821e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1151-56_1_3_load_168 | 87 | 0.00083084 | 0.00020823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1151-56_1_3_load_177 | 90 | 0.00035235 | 8.8306e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1151-56_1_3_load_201 | 93 | 0.0011926 | 0.0002989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1151-56_1_3_load_212 | 94 | 0.00038727 | 9.7058e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1151-56_1_3_load_199 | 95 | 0.00024351 | 6.1028e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1151-56_1_3_load_171 | 96 | 0.00011922 | 2.988e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1151-56_1_3_load_172 | 97 | 0.00062316 | 0.00015618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1151-56_1_3_load_181 | 99 | 0.00088629 | 0.00022213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1151-56_1_3_load_182 | 100 | 0.00027907 | 6.9942e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1151-56_1_3_load_180 | 101 | 0.00053968 | 0.00013526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1151-56_1_3_load_183 | 102 | 0.0001629 | 4.0828e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1151-56_1_3_load_195 | 103 | 0.00070843 | 0.00017755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1151-56_1_3_load_193 | 104 | 0.00030719 | 7.6988e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1151-56_1_3_load_194 | 105 | 0.00021646 | 5.425e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1151-56_1_3_load_272 | 108 | 0.0007792 | 0.00019529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1151-56_1_3_load_278 | 111 | 0.00052894 | 0.00013256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1151-56_1_3_load_222 | 112 | 0.00067935 | 0.00017026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1151-56_1_3_load_223 | 114 | 0.00030319 | 7.5987e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1151-56_1_3_load_219 | 115 | 0.00052342 | 0.00013118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1151-56_1_3_load_200 | 116 | 0.00043135 | 0.00010811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1151-56_1_3_load_214 | 119 | 0.00070167 | 0.00017586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1151-56_1_3_load_213 | 120 | 0.00016708 | 4.1873e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1151-56_1_3_load_264 | 121 | 0.00054912 | 0.00013762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1151-56_1_3_load_265 | 122 | 0.00021615 | 5.4173e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1151-56_1_3_load_243 | 124 | 0.00011838 | 2.9669e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1151-56_1_3_load_241 | 125 | 0.00029522 | 7.399e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1151-56_1_3_load_216 | 126 | 0.00016204 | 4.0611e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1151-56_1_3_load_217 | 127 | 0.0002258 | 5.6592e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1151-56_1_3_load_325 | 130 | 0.00020861 | 5.2282e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1151-56_1_3_load_286 | 131 | 0.00026663 | 6.6824e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1151-56_1_3_load_271 | 133 | 0.00017847 | 4.4728e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1151-56_1_3_load_283 | 134 | 0.00023109 | 5.7916e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1151-56_1_3_load_326 | 135 | 7.2677e-05 | 1.8215e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1151-56_1_3_load_220 | 136 | 0.0001616 | 4.0501e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1151-56_1_3_load_246 | 138 | 9.8019e-05 | 2.4566e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1151-56_1_3_load_232 | 139 | 8.0913e-05 | 2.0279e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1151-56_1_3_load_245 | 140 | 0.00012905 | 3.2342e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1151-56_1_3_load_224 | 141 | 0.00019896 | 4.9864e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1151-56_1_3_load_225 | 142 | 0.00016588 | 4.1574e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1151-56_1_3_load_259 | 145 | 7.0795e-05 | 1.7743e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1151-56_1_3_load_253 | 147 | 7.5508e-05 | 1.8924e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1151-56_1_3_load_292 | 148 | 0.00011924 | 2.9884e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1151-56_1_3_load_251 | 149 | 0.00010666 | 2.6731e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1151-56_1_3_load_228 | 150 | 0.00039206 | 9.826e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_1151-56_1_3_load_230 | 152 | 5.7085e-05 | 1.4307e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_1151-56_1_3_load_273 | 153 | 6.7493e-05 | 1.6915e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_1151-56_1_3_load_255 | 154 | 4.8956e-05 | 1.227e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_1151-56_1_3_load_233 | 155 | 0.00023268 | 5.8316e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_1151-56_1_3_load_262 | 157 | 4.9835e-05 | 1.249e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_1151-56_1_3_load_236 | 158 | 0.00078707 | 0.00019726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_1151-56_1_3_load_237 | 159 | 7.6188e-05 | 1.9094e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_1151-56_1_3_load_238 | 160 | 0.00013021 | 3.2633e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_1151-56_1_3_load_239 | 161 | 0.00045178 | 0.00011323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_1151-56_1_3_load_240 | 162 | 0.00090619 | 0.00022711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_1151-56_1_3_load_277 | 166 | 0.00025232 | 6.3238e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_1151-56_1_3_load_274 | 167 | 0.00086516 | 0.00021683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_1151-56_1_3_load_250 | 168 | 5.6993e-05 | 1.4284e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_1151-56_1_3_load_254 | 170 | 0.00027095 | 6.7907e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_1151-56_1_3_load_268 | 172 | 5.6597e-05 | 1.4184e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_1151-56_1_3_load_256 | 173 | 5.2925e-05 | 1.3264e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_1151-56_1_3_load_257 | 174 | 5.4391e-05 | 1.3632e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_1151-56_1_3_load_258 | 176 | 3.8756e-05 | 9.7132e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_1151-56_1_3_load_261 | 179 | 8.1563e-05 | 2.0442e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_1151-56_1_3_load_266 | 180 | 0.00013308 | 3.3354e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_1151-56_1_3_load_281 | 181 | 4.435e-05 | 1.1115e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_1151-56_1_3_load_275 | 182 | 0.00074075 | 0.00018565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_1151-56_1_3_load_280 | 183 | 0.00012751 | 3.1956e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_1151-56_1_3_load_335 | 187 | 2.6146e-05 | 6.5527e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_1151-56_1_3_load_337 | 188 | 3.1293e-05 | 7.8429e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_1151-56_1_3_load_288 | 189 | 7.5133e-05 | 1.883e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_1151-56_1_3_load_289 | 190 | 3.0197e-05 | 7.5682e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_1151-56_1_3_load_291 | 191 | 9.516e-05 | 2.3849e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_1151-56_1_3_load_303 | 192 | 0.00072586 | 0.00018192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_1151-56_1_3_load_299 | 194 | 5.4299e-05 | 1.3609e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_1151-56_1_3_load_301 | 196 | 0.00017577 | 4.4052e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_1151-56_1_3_load_327 | 198 | 6.3586e-05 | 1.5936e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_1151-56_1_3_load_334 | 199 | 7.0319e-05 | 1.7624e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_1151-56_1_3_load_330 | 200 | 4.9906e-05 | 1.2508e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_1151-56_1_3_load_305 | 201 | 2.4256e-05 | 6.0792e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_1151-56_1_3_load_306 | 202 | 3.1698e-05 | 7.9442e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_1151-56_1_3_load_307 | 203 | 0.00031872 | 7.9878e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_1151-56_1_3_load_342 | 204 | 2.7431e-05 | 6.8747e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_1151-56_1_3_load_341 | 206 | 1.5785e-05 | 3.956e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_1151-56_1_3_load_336 | 207 | 0.00019816 | 4.9664e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_1151-56_1_3_load_309 | 208 | 5.1114e-05 | 1.281e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_1151-56_1_3_load_310 | 209 | 0.00021991 | 5.5115e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_1151-56_1_3_load_312 | 211 | 0.0002097 | 5.2556e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_1151-56_1_3_load_343 | 214 | 3.5519e-05 | 8.9018e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_1151-56_1_3_load_339 | 215 | 6.134e-05 | 1.5373e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_1151-56_1_3_load_314 | 216 | 4.8144e-05 | 1.2066e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_1151-56_1_3_load_315 | 217 | 8.5205e-05 | 2.1354e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_1151-56_1_3_load_317 | 218 | 5.7113e-05 | 1.4314e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_1151-56_1_3_load_333 | 219 | 0.00049129 | 0.00012313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_1151-56_1_3_load_322 | 220 | 4.5127e-05 | 1.131e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_1151-56_1_3_load_332 | 221 | 0.00020027 | 5.0192e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_1151-56_1_3_load_320 | 222 | 4.6086e-05 | 1.155e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_1151-56_1_3_load_319 | 223 | 1.6644e-05 | 4.1715e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_1151-56_1_3_load_324 | 225 | 3.8224e-05 | 9.5798e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_1151-56_1_3_load_340 | 226 | 9.505e-05 | 2.3822e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_1151-56_1_3_load_328 | 227 | 0.00030517 | 7.6484e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_1151-56_1_3_load_329 | 228 | 5.891e-05 | 1.4764e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 51 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1151-56_1_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.01772 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1151-56_1_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.32617 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1151-56_1_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.19675 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1151-56_1_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 43 | 0.19695 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1151-56_1_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.16704 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1151-56_1_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.05662 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1151-56_1_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 37 | 0.11027 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1151-56_1_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 30 | 0.095799 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1151-56_1_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 36 | 0.028116 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1151-56_1_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.053401 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1151-56_1_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.30163 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1151-56_1_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 55 | 0.030594 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1151-56_1_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 18 | 0.034897 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1151-56_1_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.039461 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1151-56_1_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.001365 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1151-56_1_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.028268 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1151-56_1_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.22968 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1151-56_1_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.010288 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1151-56_1_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 18 | 0.0063363 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1151-56_1_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 33 | 0.013557 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1151-56_1_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.040063 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1151-56_1_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.025694 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1151-56_1_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.061003 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1151-56_1_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.025045 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1151-56_1_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.020719 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1151-56_1_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.1059 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1151-56_1_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 27 | 0.035557 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1151-56_1_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 28 | 0.10653 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1151-56_1_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.0097175 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_1151-56_1_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.29629 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_1151-56_1_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 46 | 0.0043479 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_1151-56_1_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 40 | 0.0027305 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1151-56_1_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.13019 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1151-56_1_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 27 | 30 | 0.015966 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1151-56_1_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 28 | 31 | 0.15357 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1151-56_1_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 28 | 32 | 0.014496 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1151-56_1_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 29 | 53 | 0.20585 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1151-56_1_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 29 | 54 | 0.0032687 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1151-56_1_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 31 | 38 | 0.21732 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1151-56_1_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 32 | 39 | 0.042408 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1151-56_1_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 33 | 42 | 0.31402 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1151-56_1_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.0038586 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1151-56_1_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.015214 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1151-56_1_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.050858 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1151-56_1_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.0076578 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1151-56_1_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.18981 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1151-56_1_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.16226 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1151-56_1_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.024603 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1151-56_1_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.14403 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1151-56_1_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.018328 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_1151-56_1_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.22032 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_1151-56_1_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.21812 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_1151-56_1_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.029974 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_1151-56_1_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.013688 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_1151-56_1_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 51 | 57 | 0.0082957 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1151-56_1_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 52 | 58 | 0.0071097 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
56 | LV_1151-56_1_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.017518 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1151-56_1_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 56 | 105 | 0.025403 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1151-56_1_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 56 | 102 | 0.050165 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1151-56_1_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 58 | 89 | 0.027954 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_1151-56_1_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.0071045 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1151-56_1_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.0013893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1151-56_1_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.032847 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1151-56_1_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.032611 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1151-56_1_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.0059368 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
65 | LV_1151-56_1_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 62 | 65 | 0.17997 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
66 | LV_1151-56_1_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 63 | 66 | 0.050911 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1151-56_1_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 64 | 67 | 0.02484 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_1151-56_1_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 65 | 68 | 0.21033 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
69 | LV_1151-56_1_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 66 | 69 | 0.004679 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1151-56_1_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 67 | 85 | 0.014106 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
71 | LV_1151-56_1_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 68 | 106 | 0.023039 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
72 | LV_1151-56_1_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 69 | 92 | 0.006965 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1151-56_1_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 69 | 93 | 0.0091396 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1151-56_1_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.019668 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1151-56_1_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.10234 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1151-56_1_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.025788 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1151-56_1_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.35346 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1151-56_1_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.039835 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1151-56_1_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.012253 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1151-56_1_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 75 | 80 | 0.026118 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1151-56_1_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 75 | 81 | 0.054654 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1151-56_1_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.024553 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1151-56_1_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.030303 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
84 | LV_1151-56_1_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.29118 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
85 | LV_1151-56_1_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 79 | 106 | 0.048033 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
86 | LV_1151-56_1_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 80 | 121 | 0.18428 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1151-56_1_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.014303 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
88 | LV_1151-56_1_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.020358 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
89 | LV_1151-56_1_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.0053647 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
90 | LV_1151-56_1_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.050271 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1151-56_1_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 84 | 87 | 0.036849 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
92 | LV_1151-56_1_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.039083 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1151-56_1_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.0090387 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
94 | LV_1151-56_1_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.043434 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1151-56_1_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.009697 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1151-56_1_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 90 | 98 | 0.028375 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1151-56_1_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 91 | 96 | 0.035474 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1151-56_1_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.028095 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1151-56_1_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.14688 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1151-56_1_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 95 | 116 | 0.015659 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1151-56_1_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.014072 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1151-56_1_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.031143 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1151-56_1_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.045916 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1151-56_1_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 99 | 103 | 0.0087626 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1151-56_1_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.028093 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1151-56_1_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.020671 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1151-56_1_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.017635 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1151-56_1_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.069442 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
109 | LV_1151-56_1_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 107 | 111 | 0.089044 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
110 | LV_1151-56_1_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.18327 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
111 | LV_1151-56_1_3_line_111 | NAYY 4x150 SE | 108 | 110 | 0.014604 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
112 | LV_1151-56_1_3_line_112 | NAYY 4x150 SE | 109 | 111 | 0.070136 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
113 | LV_1151-56_1_3_line_113 | NAYY 4x150 SE | 110 | 112 | 0.010245 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
114 | LV_1151-56_1_3_line_114 | NAYY 4x150 SE | 112 | 136 | 0.014197 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
115 | LV_1151-56_1_3_line_115 | NAYY 4x150 SE | 113 | 114 | 0.18215 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
116 | LV_1151-56_1_3_line_116 | NAYY 4x150 SE | 113 | 115 | 0.092544 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
117 | LV_1151-56_1_3_line_117 | NAYY 4x150 SE | 114 | 137 | 0.046992 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_1151-56_1_3_line_118 | NAYY 4x150 SE | 114 | 138 | 0.15512 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_1151-56_1_3_line_119 | NAYY 4x150 SE | 115 | 136 | 0.016889 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
120 | LV_1151-56_1_3_line_120 | NAYY 4x150 SE | 116 | 117 | 0.16208 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_1151-56_1_3_line_121 | NAYY 4x150 SE | 117 | 118 | 0.18955 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_1151-56_1_3_line_122 | NAYY 4x150 SE | 118 | 119 | 0.31908 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_1151-56_1_3_line_123 | NAYY 4x150 SE | 119 | 120 | 0.083023 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_1151-56_1_3_line_124 | NAYY 4x150 SE | 121 | 122 | 0.019091 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_1151-56_1_3_line_125 | NAYY 4x150 SE | 122 | 180 | 0.011043 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_1151-56_1_3_line_126 | NAYY 4x150 SE | 123 | 124 | 0.054138 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_1151-56_1_3_line_127 | NAYY 4x150 SE | 123 | 125 | 0.024104 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_1151-56_1_3_line_128 | NAYY 4x150 SE | 124 | 142 | 0.29272 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_1151-56_1_3_line_129 | NAYY 4x150 SE | 125 | 138 | 0.30643 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_1151-56_1_3_line_130 | NAYY 4x150 SE | 126 | 127 | 0.031683 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_1151-56_1_3_line_131 | NAYY 4x150 SE | 126 | 128 | 0.033191 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_1151-56_1_3_line_132 | NAYY 4x150 SE | 127 | 129 | 0.20918 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_1151-56_1_3_line_133 | NAYY 4x150 SE | 127 | 130 | 0.28444 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_1151-56_1_3_line_134 | NAYY 4x150 SE | 128 | 131 | 0.26395 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_1151-56_1_3_line_135 | NAYY 4x150 SE | 129 | 133 | 0.054098 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_1151-56_1_3_line_136 | NAYY 4x150 SE | 130 | 135 | 0.0024242 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_1151-56_1_3_line_137 | NAYY 4x150 SE | 131 | 132 | 0.038095 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_1151-56_1_3_line_138 | NAYY 4x150 SE | 132 | 157 | 0.04431 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_1151-56_1_3_line_139 | NAYY 4x150 SE | 132 | 156 | 0.10656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_1151-56_1_3_line_140 | NAYY 4x150 SE | 133 | 134 | 0.22823 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_1151-56_1_3_line_141 | NAYY 4x150 SE | 134 | 181 | 0.0050762 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_1151-56_1_3_line_142 | NAYY 4x150 SE | 135 | 198 | 0.012337 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_1151-56_1_3_line_143 | NAYY 4x150 SE | 137 | 139 | 0.077102 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_1151-56_1_3_line_144 | NAYY 4x150 SE | 138 | 140 | 0.035993 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_1151-56_1_3_line_145 | NAYY 4x150 SE | 139 | 155 | 0.028388 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_1151-56_1_3_line_146 | NAYY 4x150 SE | 141 | 142 | 0.023116 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_1151-56_1_3_line_147 | NAYY 4x150 SE | 141 | 143 | 0.12336 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_1151-56_1_3_line_148 | NAYY 4x150 SE | 143 | 144 | 0.15269 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_1151-56_1_3_line_149 | NAYY 4x150 SE | 144 | 145 | 0.030416 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_1151-56_1_3_line_150 | NAYY 4x150 SE | 144 | 146 | 0.008831 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_1151-56_1_3_line_151 | NAYY 4x150 SE | 144 | 147 | 0.018373 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_1151-56_1_3_line_152 | NAYY 4x150 SE | 146 | 148 | 0.0077827 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_1151-56_1_3_line_153 | NAYY 4x150 SE | 147 | 149 | 0.0135 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_1151-56_1_3_line_154 | NAYY 4x150 SE | 148 | 178 | 0.039592 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_1151-56_1_3_line_155 | NAYY 4x150 SE | 149 | 168 | 0.0048701 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_1151-56_1_3_line_156 | NAYY 4x150 SE | 150 | 151 | 0.029819 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_1151-56_1_3_line_157 | NAYY 4x150 SE | 151 | 152 | 0.0068927 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_1151-56_1_3_line_158 | NAYY 4x150 SE | 152 | 153 | 0.17319 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_1151-56_1_3_line_159 | NAYY 4x150 SE | 153 | 154 | 0.0060739 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_1151-56_1_3_line_160 | NAYY 4x150 SE | 154 | 169 | 0.047035 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_1151-56_1_3_line_161 | NAYY 4x150 SE | 155 | 156 | 0.12983 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_1151-56_1_3_line_162 | NAYY 4x150 SE | 157 | 179 | 0.012451 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_1151-56_1_3_line_163 | NAYY 4x150 SE | 158 | 159 | 0.010941 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_1151-56_1_3_line_164 | NAYY 4x150 SE | 158 | 160 | 0.005767 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_1151-56_1_3_line_165 | NAYY 4x150 SE | 159 | 161 | 0.029334 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_1151-56_1_3_line_166 | NAYY 4x150 SE | 160 | 162 | 0.04611 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_1151-56_1_3_line_167 | NAYY 4x150 SE | 161 | 165 | 0.027512 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_1151-56_1_3_line_168 | NAYY 4x150 SE | 162 | 163 | 0.19024 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_1151-56_1_3_line_169 | NAYY 4x150 SE | 163 | 164 | 0.13013 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_1151-56_1_3_line_170 | NAYY 4x150 SE | 164 | 180 | 0.027342 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_1151-56_1_3_line_171 | NAYY 4x150 SE | 165 | 166 | 0.033861 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_1151-56_1_3_line_172 | NAYY 4x150 SE | 165 | 167 | 0.027277 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_1151-56_1_3_line_173 | NAYY 4x150 SE | 167 | 182 | 0.05539 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_1151-56_1_3_line_174 | NAYY 4x150 SE | 168 | 169 | 0.17073 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_1151-56_1_3_line_175 | NAYY 4x150 SE | 169 | 170 | 0.033638 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_1151-56_1_3_line_176 | NAYY 4x150 SE | 170 | 171 | 0.009616 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_1151-56_1_3_line_177 | NAYY 4x150 SE | 171 | 172 | 0.047511 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_1151-56_1_3_line_178 | NAYY 4x150 SE | 173 | 174 | 0.0071651 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_1151-56_1_3_line_179 | NAYY 4x150 SE | 173 | 175 | 0.19865 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_1151-56_1_3_line_180 | NAYY 4x150 SE | 174 | 176 | 0.027194 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_1151-56_1_3_line_181 | NAYY 4x150 SE | 175 | 177 | 0.094055 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_1151-56_1_3_line_182 | NAYY 4x150 SE | 177 | 220 | 0.015747 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_1151-56_1_3_line_183 | NAYY 4x150 SE | 177 | 187 | 0.15787 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_1151-56_1_3_line_184 | NAYY 4x150 SE | 178 | 191 | 0.019491 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_1151-56_1_3_line_185 | NAYY 4x150 SE | 178 | 189 | 0.029143 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_1151-56_1_3_line_186 | NAYY 4x150 SE | 181 | 183 | 0.016033 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_1151-56_1_3_line_187 | NAYY 4x150 SE | 183 | 184 | 0.044049 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_1151-56_1_3_line_188 | NAYY 4x150 SE | 184 | 185 | 0.052446 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_1151-56_1_3_line_189 | NAYY 4x150 SE | 185 | 186 | 0.14284 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_1151-56_1_3_line_190 | NAYY 4x150 SE | 186 | 187 | 0.029788 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_1151-56_1_3_line_191 | NAYY 4x150 SE | 186 | 188 | 0.039498 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_1151-56_1_3_line_192 | NAYY 4x150 SE | 188 | 207 | 0.0023866 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_1151-56_1_3_line_193 | NAYY 4x150 SE | 189 | 190 | 0.067446 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_1151-56_1_3_line_194 | NAYY 4x150 SE | 191 | 192 | 0.01612 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_1151-56_1_3_line_195 | NAYY 4x150 SE | 192 | 193 | 0.052673 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_1151-56_1_3_line_196 | NAYY 4x150 SE | 193 | 199 | 0.053185 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_1151-56_1_3_line_197 | NAYY 4x150 SE | 194 | 195 | 0.1039 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_1151-56_1_3_line_198 | NAYY 4x150 SE | 194 | 196 | 0.025072 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_1151-56_1_3_line_199 | NAYY 4x150 SE | 195 | 197 | 0.0109 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_1151-56_1_3_line_200 | NAYY 4x150 SE | 197 | 198 | 0.078819 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_1151-56_1_3_line_201 | NAYY 4x150 SE | 199 | 200 | 0.17613 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_1151-56_1_3_line_202 | NAYY 4x150 SE | 200 | 227 | 0.022823 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_1151-56_1_3_line_203 | NAYY 4x150 SE | 201 | 202 | 0.02392 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_1151-56_1_3_line_204 | NAYY 4x150 SE | 201 | 203 | 0.02451 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_1151-56_1_3_line_205 | NAYY 4x150 SE | 203 | 204 | 0.28757 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_1151-56_1_3_line_206 | NAYY 4x150 SE | 204 | 205 | 0.16606 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_1151-56_1_3_line_207 | NAYY 4x150 SE | 204 | 206 | 0.39766 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_1151-56_1_3_line_208 | NAYY 4x150 SE | 205 | 224 | 0.05064 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_1151-56_1_3_line_209 | NAYY 4x150 SE | 206 | 226 | 0.070557 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_1151-56_1_3_line_210 | NAYY 4x150 SE | 208 | 209 | 0.032835 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_1151-56_1_3_line_211 | NAYY 4x150 SE | 208 | 210 | 0.0092659 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_1151-56_1_3_line_212 | NAYY 4x150 SE | 210 | 211 | 0.013973 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | LV_1151-56_1_3_line_213 | NAYY 4x150 SE | 210 | 212 | 0.13128 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | LV_1151-56_1_3_line_214 | NAYY 4x150 SE | 211 | 213 | 0.028103 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | LV_1151-56_1_3_line_215 | NAYY 4x150 SE | 212 | 214 | 0.12175 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
216 | LV_1151-56_1_3_line_216 | NAYY 4x150 SE | 213 | 215 | 0.01816 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
217 | LV_1151-56_1_3_line_217 | NAYY 4x150 SE | 215 | 226 | 0.011062 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
218 | LV_1151-56_1_3_line_218 | NAYY 4x150 SE | 216 | 217 | 0.015798 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
219 | LV_1151-56_1_3_line_219 | NAYY 4x150 SE | 217 | 218 | 0.0031119 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
220 | LV_1151-56_1_3_line_220 | NAYY 4x150 SE | 218 | 219 | 0.02413 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
221 | LV_1151-56_1_3_line_221 | NAYY 4x150 SE | 219 | 221 | 0.0068938 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
222 | LV_1151-56_1_3_line_222 | NAYY 4x150 SE | 220 | 222 | 0.017301 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
223 | LV_1151-56_1_3_line_223 | NAYY 4x150 SE | 221 | 225 | 0.01288 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
224 | LV_1151-56_1_3_line_224 | NAYY 4x150 SE | 222 | 223 | 0.026067 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
225 | LV_1151-56_1_3_line_225 | NAYY 4x150 SE | 223 | 224 | 0.043914 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
226 | LV_1151-56_1_3_line_226 | NAYY 4x150 SE | 224 | 225 | 0.02266 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
227 | LV_1151-56_1_3_line_227 | NAYY 4x150 SE | 227 | 228 | 0.043731 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1151-56_1_3_trafo_176 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 229 | 51 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28
0 | 2643796.8065 | 1214087.0574 | 2643795.0563 | 1214080.7686 | 2643794.318 | 1214069.6011
1 | 2643606.0025 | 1213803.2794 | 2643794.318 | 1214069.6011
2 | 2643456.9175 | 1213931.6759 | 2643606.0025 | 1213803.2794
3 | 2643456.9175 | 1213931.6759 | 2643449.3944 | 1213930.1091 | 2643439.726 | 1213930.0609 | 2643428.3405 | 1213931.1454 | 2643417.8426 | 1213932.3586 | 2643413.0882 | 1213932.3351 | 2643409.877 | 1213931.0777 | 2643407.2683 | 1213928.4349 | 2643406.0278 | 1213925.6354 | 2643405.2911 | 1213922.4948 | 2643405.4083 | 1213918.9269 | 2643406.758 | 1213915.0567 | 2643409.0746 | 1213911.9161 | 2643413.5671 | 1213907.235 | 2643415.5707 | 1213904.3145 | 2643416.743 | 1213900.821 | 2643417.1259 | 1213896.2211 | 2643417.0334 | 1213892.2403 | 2643413.9746 | 1213879.4216 | 2643409.916 | 1213870.409 | 2643405.0558 | 1213864.0366 | 2643400.7782 | 1213860.0587 | 2643395.5739 | 1213856.0852 | 2643390.0847 | 1213851.6093 | 2643385.5167 | 1213846.8289 | 2643380.2789 | 1213839.0974 | 2643373.6964 | 1213824.1185 | 2643369.715 | 1213806.5459 | 2643365.3977 | 1213804.8914
4 | 2643617.3345 | 1214468.8508 | 2643645.1734 | 1214536.672 | 2643650.2998 | 1214552.2298 | 2643655.8245 | 1214566.2673 | 2643663.4971 | 1214577.3744 | 2643670.2135 | 1214589.4196 | 2643674.4198 | 1214606.1491 | 2643676.2349 | 1214623.7727
5 | 2643617.3345 | 1214468.8508 | 2643610.872 | 1214473.9843 | 2643605.7305 | 1214481.251 | 2643601.7877 | 1214490.7723 | 2643599.8566 | 1214504.5663 | 2643599.7452 | 1214519.7966 | 2643599.7452 | 1214519.7966
6 | 2643676.2349 | 1214623.7727 | 2643673.3196 | 1214625.7192 | 2643671.2529 | 1214628.9616 | 2643670.8058 | 1214635.0508 | 2643670.5399 | 1214643.3648 | 2643665.5424 | 1214655.8689 | 2643661.5983 | 1214668.6809 | 2643659.2317 | 1214685.9293 | 2643654.8403 | 1214698.638 | 2643649.0615 | 1214708.9574 | 2643637.1595 | 1214723.7346
7 | 2643676.2349 | 1214623.7727 | 2643682.2904 | 1214652.4117 | 2643686.7785 | 1214667.9871 | 2643690.651 | 1214677.3987 | 2643698.9949 | 1214687.021 | 2643705.5321 | 1214695.5184 | 2643714.5958 | 1214709.5246
8 | 2643599.7452 | 1214519.7966 | 2643600.8138 | 1214547.8928
9 | 2642939.0927 | 1214582.2097 | 2642935.9814 | 1214590.3143 | 2642926.0533 | 1214633.9185
10 | 2642939.0927 | 1214582.2097 | 2643060.488 | 1214306.088
11 | 2642926.0533 | 1214633.9185 | 2642919.2613 | 1214663.7491
12 | 2643091.5692 | 1214313.6399 | 2643071.3884 | 1214314.9172 | 2643066.9683 | 1214313.8513 | 2643063.5316 | 1214310.1799 | 2643060.488 | 1214306.088
13 | 2643343.8301 | 1214347.5394 | 2643343.6768 | 1214347.0519 | 2643338.6731 | 1214337.4766 | 2643329.878 | 1214324.9943 | 2643327.9311 | 1214316.9977 | 2643327.6526 | 1214312.3596
14 | 2643327.6526 | 1214312.3596 | 2643327.5708 | 1214310.997
15 | 2643327.5708 | 1214310.997 | 2643327.3688 | 1214307.6326 | 2643329.0418 | 1214298.9618 | 2643334.3303 | 1214283.7905
16 | 2643327.5708 | 1214310.997 | 2643097.9006 | 1214313.3892
17 | 2643337.7169 | 1214274.0753 | 2643334.3303 | 1214283.7905
18 | 2643091.5692 | 1214313.6399 | 2643097.9006 | 1214313.3892
19 | 2643345.2573 | 1214263.3364 | 2643339.7612 | 1214268.2105 | 2643337.7169 | 1214274.0753
20 | 2643098.7539 | 1214249.5208 | 2643092.2011 | 1214264.0264 | 2643090.0084 | 1214276.3289 | 2643090.4953 | 1214287.9683
21 | 2643091.5692 | 1214313.6399 | 2643090.4953 | 1214287.9683
22 | 2643687.9072 | 1214832.9859 | 2643698.5576 | 1214816.1494 | 2643703.9577 | 1214801.5359 | 2643709.8636 | 1214776.7281
23 | 2643687.9072 | 1214832.9859 | 2643674.5183 | 1214854.1516
24 | 2643715.6204 | 1214756.8262 | 2643710.1007 | 1214775.7324 | 2643709.8636 | 1214776.7281
25 | 2643613.3929 | 1214940.5323 | 2643640.7502 | 1214904.5006 | 2643654.2035 | 1214886.2661 | 2643674.5183 | 1214854.1516
26 | 2643724.0018 | 1214722.3806 | 2643723.0239 | 1214731.4677 | 2643715.6204 | 1214756.8262
27 | 2643575.5604 | 1215038.959 | 2643590.5069 | 1214983.6467 | 2643596.79 | 1214965.582 | 2643604.788 | 1214951.8656 | 2643613.3929 | 1214940.5323
28 | 2643149.8738 | 1215182.739 | 2643144.0221 | 1215174.9811
29 | 2643149.8738 | 1215182.739 | 2643445.5425 | 1215163.5621
30 | 2643140.0096 | 1215173.3066 | 2643144.0221 | 1215174.9811
31 | 2643445.5425 | 1215163.5621 | 2643447.8592 | 1215162.1169
32 | 2643843.9095 | 1214695.2 | 2643836.149 | 1214698.1892 | 2643824.9181 | 1214699.0738 | 2643797.8502 | 1214696.2401 | 2643788.5048 | 1214695.8157 | 2643748.7352 | 1214701.8164 | 2643738.3275 | 1214704.375 | 2643730.7497 | 1214710.4119 | 2643724.0018 | 1214722.3806
33 | 2643724.0018 | 1214722.3806 | 2643719.6644 | 1214717.357 | 2643714.5958 | 1214709.5246
34 | 2643575.5604 | 1215038.959 | 2643566.1639 | 1215075.7454 | 2643548.3156 | 1215132.304 | 2643541.3993 | 1215159.1249 | 2643537.942 | 1215187.5053
35 | 2643575.5604 | 1215038.959 | 2643561.5453 | 1215035.2561
36 | 2643843.9095 | 1214695.2 | 2643850.8396 | 1214694.6394 | 2643858.6069 | 1214689.6936 | 2643862.0958 | 1214687.2067 | 2643865.9732 | 1214686.6237 | 2643869.4225 | 1214688.4835 | 2643871.014 | 1214692.0195 | 2643870.3752 | 1214696.2729 | 2643867.2775 | 1214701.3309 | 2643832.3796 | 1214738.841 | 2643824.3514 | 1214750.3554 | 2643820.2103 | 1214762.0319 | 2643818.2958 | 1214770.4117 | 2643813.7707 | 1214776.4709 | 2643799.0528 | 1214785.835 | 2643794.2979 | 1214792.1705 | 2643788.7101 | 1214807.483 | 2643788.8391 | 1214817.8456 | 2643792.1735 | 1214835.3359
37 | 2643843.9095 | 1214695.2 | 2643846.4866 | 1214693.1892
38 | 2643537.942 | 1215187.5053 | 2643535.6264 | 1215184.3198 | 2643533.6028 | 1215154.6654 | 2643534.7241 | 1215140.4541 | 2643543.0812 | 1215108.7074 | 2643543.6032 | 1215095.4479 | 2643541.6557 | 1215083.4488 | 2643538.6362 | 1215075.7889 | 2643533.1929 | 1215070.3905 | 2643522.4264 | 1215067.0655 | 2643506.1196 | 1215065.3901 | 2643499.3934 | 1215066.1637 | 2643492.667 | 1215070.0948 | 2643488.9594 | 1215075.5599 | 2643484.308 | 1215095.8935 | 2643480.1828 | 1215106.5586 | 2643473.122 | 1215118.7995
39 | 2643521.7961 | 1215042.0907 | 2643543.4365 | 1215031.9648 | 2643549.7684 | 1215032.1445 | 2643561.5453 | 1215035.2561
40 | 2643345.2573 | 1214263.3364 | 2643255.8775 | 1213962.3001
41 | 2643600.794 | 1214566.9482 | 2643600.9799 | 1214563.0941
42 | 2643600.8138 | 1214547.8928 | 2643601.2103 | 1214558.3189 | 2643600.9799 | 1214563.0941
43 | 2643447.8592 | 1215162.1169 | 2643451.8664 | 1215159.617 | 2643454.7525 | 1215155.3799 | 2643462.4168 | 1215137.3585 | 2643473.122 | 1215118.7995
44 | 2643255.8775 | 1213962.3001 | 2643251.0292 | 1213956.3726
45 | 2643365.3977 | 1213804.8914 | 2643251.0292 | 1213956.3726
46 | 2642997.5244 | 1215263.6091 | 2643012.923 | 1215274.2931 | 2643021.4896 | 1215276.2337 | 2643030.2624 | 1215274.874 | 2643038.843 | 1215270.6667 | 2643107.3623 | 1215198.8301 | 2643120.4145 | 1215187.9025
47 | 2643140.0096 | 1215173.3066 | 2643135.668 | 1215175.1319 | 2643120.4145 | 1215187.9025
48 | 2642997.5244 | 1215263.6091 | 2643011.2107 | 1215289.5564 | 2643012.3819 | 1215296.669 | 2643011.7247 | 1215303.5683 | 2643009.2006 | 1215314.5122 | 2643009.3175 | 1215325.6862 | 2643014.2323 | 1215350.692 | 2643018.3959 | 1215366.1533 | 2643026.8331 | 1215382.8573 | 2643036.1281 | 1215398.1987
49 | 2643140.0096 | 1215173.3066 | 2643132.9538 | 1215166.1292 | 2643125.92 | 1215161.792
50 | 2642918.5682 | 1215097.7875 | 2642950.3932 | 1215118.9289 | 2642973.7422 | 1215128.6361 | 2643003.2552 | 1215132.3064 | 2643024.8269 | 1215134.6856 | 2643060.234 | 1215139.2103 | 2643080.5566 | 1215145.2494 | 2643118.9604 | 1215157.5007 | 2643125.92 | 1215161.792
51 | 2642804.0151 | 1214937.1924 | 2642811.5196 | 1214943.3054 | 2642802.8571 | 1214958.8746 | 2642800.1137 | 1214971.8515 | 2642803.2941 | 1214982.6362 | 2642839.2627 | 1215023.3071 | 2642871.5119 | 1215070.0329 | 2642897.6404 | 1215090.3215 | 2642918.5682 | 1215097.7875
52 | 2642833.9797 | 1214937.352 | 2642811.2824 | 1214938.2674 | 2642804.0151 | 1214937.1924
53 | 2642804.0151 | 1214937.1924 | 2642805.8473 | 1214929.501 | 2642805.9386 | 1214923.7207
54 | 2642833.9797 | 1214937.352 | 2642842.0907 | 1214935.6113
55 | 2642806.0508 | 1214916.6119 | 2642805.9386 | 1214923.7207
56 | 2642915.3721 | 1214680.8304 | 2642919.2613 | 1214663.7491
57 | 2642915.3721 | 1214680.8304 | 2642913.4281 | 1214695.5806 | 2642910.9307 | 1214705.8056
58 | 2642915.3721 | 1214680.8304 | 2642889.2399 | 1214689.3253 | 2642873.9067 | 1214696.7639 | 2642869.2653 | 1214699.9753
59 | 2642803.4418 | 1214889.0489 | 2642805.2118 | 1214894.2646 | 2642806.3069 | 1214900.3872 | 2642806.0508 | 1214916.6119
60 | 2642664.1518 | 1214792.3646 | 2642665.9873 | 1214795.0203 | 2642668.7695 | 1214797.7192
61 | 2642664.1518 | 1214792.3646 | 2642663.3619 | 1214791.2217
62 | 2642668.7695 | 1214797.7192 | 2642684.6456 | 1214813.1199 | 2642693.357 | 1214819.3819
63 | 2642646.4059 | 1214763.4774 | 2642651.3304 | 1214773.8142 | 2642663.3619 | 1214791.2217
64 | 2642693.357 | 1214819.3819 | 2642696.4091 | 1214821.5757 | 2642698.3257 | 1214822.6103
65 | 2642693.357 | 1214819.3819 | 2642574.8864 | 1214954.8525
66 | 2642622.708 | 1214718.5772 | 2642629.6255 | 1214728.2545 | 2642646.4059 | 1214763.4774
67 | 2642720.185 | 1214834.409 | 2642698.3257 | 1214822.6103
68 | 2642574.8864 | 1214954.8525 | 2642569.5734 | 1214957.6607 | 2642566.2723 | 1214963.7296 | 2642557.3471 | 1214986.4015 | 2642550.1607 | 1214995.2888 | 2642540.5462 | 1215000.7012 | 2642530.7575 | 1215002.866 | 2642504.4592 | 1215005.1133 | 2642491.8113 | 1215008.881 | 2642479.5323 | 1215016.3091 | 2642471.3181 | 1215025.5894 | 2642465.3024 | 1215036.4529 | 2642460.9532 | 1215051.0973 | 2642452.9379 | 1215090.0298 | 2642452.1495 | 1215096.7619
69 | 2642625.4538 | 1214714.7835 | 2642622.708 | 1214718.5772
70 | 2642732.5982 | 1214841.1092 | 2642720.185 | 1214834.409
71 | 2642449.4694 | 1215119.6448 | 2642452.1495 | 1215096.7619
72 | 2642624.5083 | 1214707.8838 | 2642625.4538 | 1214714.7835
73 | 2642625.4538 | 1214714.7835 | 2642628.4297 | 1214710.6801 | 2642630.1713 | 1214707.0008
74 | 2642473.4528 | 1215910.2998 | 2642468.4459 | 1215915.0482 | 2642461.7108 | 1215917.2349 | 2642456.0709 | 1215917.9639
75 | 2642511.9124 | 1215817.3001 | 2642504.0556 | 1215834.0985 | 2642498.6345 | 1215851.1144 | 2642492.9138 | 1215878.2229 | 2642488.1595 | 1215892.2529 | 2642480.5469 | 1215903.572 | 2642473.4528 | 1215910.2998
76 | 2642432.573 | 1215911.4909 | 2642438.341 | 1215910.7759 | 2642443.8161 | 1215913.8611 | 2642448.2695 | 1215917.5505 | 2642452.7432 | 1215918.394 | 2642456.0709 | 1215917.9639
77 | 2642511.9124 | 1215817.3001 | 2642569.135 | 1215468.5025
78 | 2642432.573 | 1215911.4909 | 2642433.6901 | 1215916.6908 | 2642435.8639 | 1215923.8327 | 2642438.1857 | 1215929.3858 | 2642440.6639 | 1215934.3063 | 2642443.8026 | 1215939.2204 | 2642446.6378 | 1215943.054 | 2642449.7386 | 1215946.9005
79 | 2642563.354 | 1215457.6994 | 2642569.135 | 1215468.5025
80 | 2642449.7386 | 1215946.9005 | 2642442.981 | 1215952.2445 | 2642435.782 | 1215955.6175 | 2642426.5214 | 1215957.9605
81 | 2642449.7386 | 1215946.9005 | 2642485.345 | 1215988.3641
82 | 2642563.354 | 1215457.6994 | 2642566.9889 | 1215448.4421 | 2642572.7948 | 1215435.0312
83 | 2642572.7948 | 1215435.0312 | 2642571.3377 | 1215426.4046 | 2642568.4703 | 1215420.6919 | 2642565.4606 | 1215416.8237 | 2642557.644 | 1215410.1769
84 | 2642489.3681 | 1215127.1116 | 2642557.644 | 1215410.1769
85 | 2642449.4694 | 1215119.6448 | 2642473.0603 | 1215112.564 | 2642475.7508 | 1215112.2385 | 2642478.7874 | 1215113.4275 | 2642481.6926 | 1215116.0053 | 2642485.7505 | 1215120.9371 | 2642488.8728 | 1215126.0846 | 2642489.3681 | 1215127.1116
86 | 2642252.4097 | 1215918.4925 | 2642263.534 | 1215920.4964 | 2642293.2511 | 1215920.5737 | 2642303.8189 | 1215922.8833 | 2642335.5378 | 1215932.9809 | 2642354.2207 | 1215940.8292 | 2642367.3778 | 1215949.5166 | 2642388.0603 | 1215961.2371 | 2642397.2315 | 1215963.4703 | 2642407.4028 | 1215962.7977 | 2642426.5214 | 1215957.9605
87 | 2642749.9061 | 1214850.4513 | 2642737.3192 | 1214843.6574
88 | 2642767.8208 | 1214860.1209 | 2642749.9061 | 1214850.4513
89 | 2642737.3192 | 1214843.6574 | 2642732.5982 | 1214841.1092
90 | 2642767.8208 | 1214860.1209 | 2642783.9655 | 1214855.9119 | 2642800.286 | 1214850.4924 | 2642807.2151 | 1214845.8061 | 2642811.9773 | 1214839.3475
91 | 2642767.8208 | 1214860.1209 | 2642796.4254 | 1214883.3508
92 | 2642828.1197 | 1214803.7536 | 2642811.9773 | 1214839.3475
93 | 2642803.4418 | 1214889.0489 | 2642796.4254 | 1214883.3508
94 | 2642828.1197 | 1214803.7536 | 2642869.6759 | 1214791.1195
95 | 2642811.7899 | 1214894.0228 | 2642803.4418 | 1214889.0489
96 | 2642896.7105 | 1214782.5338 | 2642892.0653 | 1214784.3125 | 2642869.6759 | 1214791.1195
97 | 2642811.7899 | 1214894.0228 | 2642820.1468 | 1214890.3584 | 2642837.8964 | 1214886.8504 | 2642846.0971 | 1214885.8963
98 | 2642624.5083 | 1214707.8838 | 2642624.223 | 1214690.4271 | 2642626.1257 | 1214680.2791 | 2642626.2354 | 1214679.9884
99 | 2642680.0268 | 1214569.3711 | 2642678.3046 | 1214582.8282 | 2642667.8828 | 1214617.1071 | 2642632.4315 | 1214702.226 | 2642630.1713 | 1214707.0008
100 | 2642680.0268 | 1214569.3711 | 2642680.3076 | 1214567.1778 | 2642677.8224 | 1214553.9612
101 | 2642846.0971 | 1214885.8963 | 2642851.0374 | 1214885.3216 | 2642855.8547 | 1214886.001 | 2642859.2999 | 1214888.4606
102 | 2642896.7105 | 1214782.5338 | 2642898.6259 | 1214778.0671 | 2642901.5974 | 1214754.5413 | 2642902.0458 | 1214752.0107
103 | 2642896.7105 | 1214782.5338 | 2642910.9639 | 1214782.6363 | 2642926.0507 | 1214780.9105 | 2642942.4367 | 1214779.1843
104 | 2642902.0458 | 1214752.0107 | 2642903.5746 | 1214743.3826
105 | 2642849.526 | 1214719.4639 | 2642850.5369 | 1214717.1747 | 2642860.8023 | 1214705.8306 | 2642869.2653 | 1214699.9753
106 | 2642907.1811 | 1214723.0288 | 2642903.5746 | 1214743.3826
107 | 2642907.1811 | 1214723.0288 | 2642908.389 | 1214716.2121 | 2642910.9307 | 1214705.8056
108 | 2642384.7238 | 1215136.9836 | 2642404.5386 | 1215136.5797 | 2642440.0357 | 1215128.5162 | 2642445.9664 | 1215125.301 | 2642449.4694 | 1215119.6448
109 | 2642384.7238 | 1215136.9836 | 2642388.7184 | 1215129.4631 | 2642390.8932 | 1215114.0806 | 2642389.8652 | 1215097.3857 | 2642379.5235 | 1215050.2401
110 | 2642220.0742 | 1214915.946 | 2642391.1819 | 1214981.5937
111 | 2642211.2403 | 1214927.553 | 2642217.6368 | 1214918.6375 | 2642220.0742 | 1214915.946
112 | 2642391.1819 | 1214981.5937 | 2642386.63 | 1214994.858 | 2642381.54 | 1215016.5346 | 2642379.1312 | 1215038.1191 | 2642379.5235 | 1215050.2401
113 | 2642211.2403 | 1214927.553 | 2642204.5663 | 1214935.3259
114 | 2642195.3178 | 1214946.0969 | 2642204.5663 | 1214935.3259
115 | 2642146.3086 | 1215043.0397 | 2642114.0845 | 1215040.3217 | 2642103.3476 | 1215038.0668 | 2642086.8702 | 1215032.5251 | 2642080.1003 | 1215030.9209 | 2642071.5275 | 1215030.827 | 2642062.3468 | 1215032.9636 | 2642034.7744 | 1215044.7095 | 2642009.5772 | 1215057.7953 | 2641979.5225 | 1215075.9278 | 2641977.0947 | 1215077.7461
116 | 2642146.3086 | 1215043.0397 | 2642147.7982 | 1215034.2673 | 2642150.9096 | 1215025.9622 | 2642171.9394 | 1214990.1675 | 2642178.7472 | 1214977.8306 | 2642185.7989 | 1214960.0033
117 | 2641950.6588 | 1215114.7698 | 2641950.62 | 1215111.6566 | 2641951.4611 | 1215108.6719 | 2641953.7138 | 1215103.6515 | 2641958.3107 | 1215096.7909 | 2641966.9341 | 1215085.3559 | 2641977.0947 | 1215077.7461
118 | 2641977.0947 | 1215077.7461 | 2641925.4501 | 1214931.48
119 | 2642185.7989 | 1214960.0033 | 2642192.3964 | 1214949.4993 | 2642195.3178 | 1214946.0969
120 | 2642576.673 | 1214430.1237 | 2642580.886 | 1214442.1052 | 2642590.4162 | 1214453.9357 | 2642634.3878 | 1214493.3617 | 2642644.3032 | 1214503.3495 | 2642669.6721 | 1214536.8506 | 2642677.4104 | 1214551.7702 | 2642677.8224 | 1214553.9612
121 | 2642576.673 | 1214430.1237 | 2642569.4419 | 1214431.3395 | 2642562.2939 | 1214434.7349 | 2642554.3127 | 1214439.9588 | 2642546.1018 | 1214448.6387 | 2642536.2222 | 1214462.3652 | 2642458.8342 | 1214574.3243
122 | 2642458.8342 | 1214574.3243 | 2642214.7718 | 1214368.794
123 | 2642188.8759 | 1214311.9317 | 2642190.3677 | 1214314.1121 | 2642196.2273 | 1214321.0465 | 2642199.0512 | 1214325.5357 | 2642199.8278 | 1214330.6331 | 2642198.7771 | 1214335.2951 | 2642190.1135 | 1214350.0425 | 2642188.6631 | 1214354.3125 | 2642188.8333 | 1214358.1715 | 2642191.455 | 1214362.248 | 2642199.9692 | 1214368.6008 | 2642205.2538 | 1214369.8611 | 2642211.1621 | 1214369.903 | 2642214.7718 | 1214368.794
124 | 2642252.4097 | 1215918.4925 | 2642238.093 | 1215915.9135 | 2642233.6766 | 1215914.8455
125 | 2642233.6766 | 1215914.8455 | 2642222.943 | 1215912.25
126 | 2641945.6758 | 1214609.6717 | 2641952.6458 | 1214603.417 | 2641958.9854 | 1214600.4265 | 2641968.1599 | 1214599.2681 | 2641974.6655 | 1214600.7369 | 2641981.1441 | 1214606.0523 | 2641989.8346 | 1214616.4751
127 | 2641989.8346 | 1214616.4751 | 2641985.5157 | 1214621.5365 | 2641969.3941 | 1214628.2165
128 | 2641661.2344 | 1214678.7998 | 2641945.6758 | 1214609.6717
129 | 2641925.4501 | 1214931.48 | 2641969.3941 | 1214628.2165
130 | 2641717.8858 | 1215417.1086 | 2641716.0794 | 1215420.1825 | 2641698.8005 | 1215442.3644
131 | 2641725.2661 | 1215385.6265 | 2641725.7008 | 1215395.1351 | 2641725.045 | 1215402.0346 | 2641721.7662 | 1215410.5055 | 2641717.8858 | 1215417.1086
132 | 2641698.8005 | 1215442.3644 | 2641792.292 | 1215629.4945
133 | 2641422.9439 | 1215373.0324 | 2641698.8005 | 1215442.3644
134 | 2641982.4088 | 1215326.084 | 2641725.2661 | 1215385.6265
135 | 2641792.292 | 1215629.4945 | 2641793.6791 | 1215634.1736 | 2641792.8382 | 1215638.2257 | 2641788.3187 | 1215643.8862 | 2641780.3427 | 1215648.6999 | 2641753.5897 | 1215658.863
136 | 2641422.9439 | 1215373.0324 | 2641420.8052 | 1215374.1737
137 | 2642002.5907 | 1215293.9405 | 2641999.2761 | 1215302.033 | 2641982.4088 | 1215326.084
138 | 2642002.5907 | 1215293.9405 | 2642003.971 | 1215300.6541 | 2641999.3739 | 1215317.2649 | 2641996.3893 | 1215337.2643
139 | 2642002.5907 | 1215293.9405 | 2642002.8429 | 1215287.2383 | 2641999.2899 | 1215270.9704 | 2641998.536 | 1215262.638 | 2642000.6425 | 1215252.5024 | 2642013.0858 | 1215220.5156 | 2642015.2042 | 1215209.7687 | 2642014.5428 | 1215203.4047 | 2642012.3208 | 1215196.5295 | 2642009.1563 | 1215191.9267
140 | 2641529.6687 | 1215702.9818 | 2641753.5897 | 1215658.863
141 | 2641529.6687 | 1215702.9818 | 2641526.8478 | 1215698.7616
142 | 2641420.8052 | 1215374.1737 | 2641410.7237 | 1215379.5539 | 2641410.0215 | 1215378.9749
143 | 2641950.6588 | 1215114.7698 | 2641951.6958 | 1215117.4009 | 2641954.0009 | 1215120.0409 | 2641957.365 | 1215122.188 | 2641962.2075 | 1215123.5896 | 2641968.8261 | 1215124.0364 | 2641975.0112 | 1215123.4795 | 2641981.9024 | 1215121.8715 | 2642000.5091 | 1215115.0985 | 2642012.4825 | 1215111.0471 | 2642021.845 | 1215110.5421
144 | 2641889.7037 | 1214929.4843 | 2641892.3068 | 1214929.1175 | 2641912.2717 | 1214929.0577 | 2641925.4501 | 1214931.48
145 | 2642021.845 | 1215110.5421 | 2642025.2448 | 1215110.3587 | 2642050.0212 | 1215113.5697
146 | 2641646.0634 | 1214693.9448 | 2641649.1184 | 1214694.2998 | 2641653.4135 | 1214691.4948 | 2641661.2344 | 1214678.7998
147 | 2641639.3585 | 1214574.8283 | 2641645.9784 | 1214589.3052 | 2641646.7484 | 1214595.403 | 2641643.9923 | 1214611.6266 | 2641640.6981 | 1214645.1011 | 2641639.0697 | 1214674.9405 | 2641639.4267 | 1214681.4468 | 2641640.6111 | 1214686.9361 | 2641642.6179 | 1214691.008 | 2641645.4533 | 1214693.8739 | 2641646.0634 | 1214693.9448
148 | 2641639.3585 | 1214574.8283 | 2641613.7087 | 1214601.465 | 2641604.8963 | 1214609.5083 | 2641596.5061 | 1214614.7306 | 2641576.0895 | 1214621.7035 | 2641569.3462 | 1214624.914 | 2641562.9927 | 1214629.9394 | 2641558.88 | 1214635.9921 | 2641548.1123 | 1214660.9095 | 2641538.7505 | 1214681.3563
149 | 2641538.7505 | 1214681.3563 | 2641545.2721 | 1214711.0635
150 | 2641538.7505 | 1214681.3563 | 2641530.169 | 1214683.5423
151 | 2641538.7505 | 1214681.3563 | 2641557.0721 | 1214679.9806
152 | 2641530.169 | 1214683.5423 | 2641529.9693 | 1214691.3224
153 | 2641557.0721 | 1214679.9806 | 2641568.5583 | 1214679.1181 | 2641570.5398 | 1214679.1319
154 | 2641532.0956 | 1214730.7723 | 2641530.3902 | 1214718.2975 | 2641529.627 | 1214704.662 | 2641529.9693 | 1214691.3224
155 | 2641575.0606 | 1214680.2046 | 2641573.6538 | 1214679.1536 | 2641570.5398 | 1214679.1319
156 | 2641620.4035 | 1215042.6816 | 2641624.2573 | 1215045.4101 | 2641628.4988 | 1215051.332 | 2641632.812 | 1215064.392 | 2641633.8387 | 1215068.3193
157 | 2641620.4035 | 1215042.6816 | 2641621.0393 | 1215039.7065 | 2641621.6746 | 1215035.9089
158 | 2641671.7207 | 1214870.1051 | 2641621.6746 | 1215035.9089
159 | 2641671.7207 | 1214870.1051 | 2641668.6205 | 1214864.8819
160 | 2641645.2123 | 1214824.1042 | 2641650.1793 | 1214833.8112 | 2641668.6205 | 1214864.8819
161 | 2642009.1563 | 1215191.9267 | 2642024.3973 | 1215170.2769 | 2642040.2926 | 1215154.9354 | 2642049.9963 | 1215148.6223 | 2642058.6536 | 1215145.3147 | 2642067.8535 | 1215142.6001 | 2642072.1612 | 1215140.1402 | 2642074.9019 | 1215135.9237 | 2642076.3206 | 1215131.8091 | 2642076.1941 | 1215127.1276 | 2642074.9155 | 1215123.2386 | 2642073.5328 | 1215121.172 | 2642071.3691 | 1215118.9444 | 2642066.5694 | 1215116.8649 | 2642053.1869 | 1215113.9799 | 2642050.0212 | 1215113.5697
162 | 2641994.3381 | 1215349.5452 | 2641996.3773 | 1215337.3445 | 2641996.3893 | 1215337.2643
163 | 2642138.3245 | 1216230.3499 | 2642133.6856 | 1216240.2585
164 | 2642138.3245 | 1216230.3499 | 2642139.4455 | 1216227.9555 | 2642140.4578 | 1216225.001
165 | 2642133.6856 | 1216240.2585 | 2642121.2481 | 1216266.8247
166 | 2642159.6621 | 1216184.6723 | 2642158.7914 | 1216185.9674 | 2642145.5622 | 1216201.4831 | 2642143.3216 | 1216216.6429 | 2642140.4578 | 1216225.001
167 | 2642114.3399 | 1216293.239 | 2642117.5686 | 1216274.6841 | 2642121.2481 | 1216266.8247
168 | 2642123.6923 | 1215997.8641 | 2642159.6621 | 1216184.6723
169 | 2642123.6923 | 1215997.8641 | 2642121.077 | 1215992.9761 | 2642120.2772 | 1215987.9675 | 2642123.5963 | 1215982.4321 | 2642138.5593 | 1215968.7408 | 2642142.8811 | 1215962.0674 | 2642158.1943 | 1215925.7097 | 2642165.8238 | 1215915.1352 | 2642174.1909 | 1215909.7801 | 2642185.4082 | 1215907.2245 | 2642196.3667 | 1215905.8234
170 | 2642196.3667 | 1215905.8234 | 2642222.943 | 1215912.25
171 | 2642114.3399 | 1216293.239 | 2642115.2267 | 1216302.0393 | 2642118.6054 | 1216312.7695 | 2642125.2545 | 1216324.8235
172 | 2642114.3399 | 1216293.239 | 2642087.3363 | 1216289.3864
173 | 2642087.3363 | 1216289.3864 | 2642085.9736 | 1216289.192 | 2642078.2637 | 1216288.6595 | 2642070.3112 | 1216290.2265 | 2642035.8479 | 1216306.6586
174 | 2641645.2123 | 1214824.1042 | 2641640.1526 | 1214818.9548 | 2641604.6391 | 1214792.2581 | 2641596.9619 | 1214783.4883 | 2641592.3374 | 1214774.7287 | 2641589.741 | 1214766.995 | 2641589.1788 | 1214760.4872 | 2641586.7084 | 1214734.6882 | 2641584.7342 | 1214725.936 | 2641581.9426 | 1214716.7778 | 2641580.7752 | 1214708.8539 | 2641579.704 | 1214687.1226 | 2641577.4992 | 1214682.0265 | 2641575.0606 | 1214680.2046
175 | 2641645.2123 | 1214824.1042 | 2641647.6284 | 1214819.574 | 2641648.8865 | 1214814.502 | 2641650.4536 | 1214791.2771
176 | 2641658.1867 | 1214795.289 | 2641654.9546 | 1214791.6087 | 2641652.9252 | 1214790.7718 | 2641650.4536 | 1214791.2771
177 | 2641658.1867 | 1214795.289 | 2641661.3429 | 1214780.4912 | 2641662.8656 | 1214766.8939 | 2641664.5947 | 1214753.0978 | 2641666.5047 | 1214748.7009
178 | 2641662.5823 | 1216169.0023 | 2641667.0853 | 1216163.429
179 | 2641466.0369 | 1216140.1521 | 2641662.5823 | 1216169.0023
180 | 2641667.0853 | 1216163.429 | 2641684.1759 | 1216142.2763
181 | 2641466.0369 | 1216140.1521 | 2641453.86 | 1216101.756 | 2641437.6953 | 1216050.4579
182 | 2641437.6953 | 1216050.4579 | 2641422.4358 | 1216054.3463
183 | 2641437.6953 | 1216050.4579 | 2641436.9182 | 1216043.1927 | 2641436.9769 | 1216036.9339 | 2641437.7737 | 1216031.5362 | 2641438.9807 | 1216027.1976 | 2641441.4537 | 1216020.9445 | 2641451.3048 | 1215997.4991 | 2641454.8153 | 1215987.273 | 2641455.7617 | 1215981.1093 | 2641456.886 | 1215972.2786 | 2641456.8483 | 1215964.596 | 2641456.3346 | 1215957.6773 | 2641452.0992 | 1215925.818 | 2641451.3079 | 1215915.1284 | 2641450.9573 | 1215906.5876 | 2641451.5976 | 1215896.3972
184 | 2641532.0956 | 1214730.7723 | 2641512.8982 | 1214734.1445
185 | 2641532.0956 | 1214730.7723 | 2641538.8561 | 1214755.6117 | 2641539.9888 | 1214758.8177
186 | 2641515.293 | 1215688.0878 | 2641517.9508 | 1215689.0921 | 2641525.0322 | 1215696.0455 | 2641526.8478 | 1215698.7616
187 | 2641473.2926 | 1215675.4735 | 2641482.6155 | 1215676.7502 | 2641489.5064 | 1215678.3435 | 2641515.293 | 1215688.0878
188 | 2641469.9528 | 1215727.7255 | 2641470.7923 | 1215693.2666 | 2641473.2926 | 1215675.4735
189 | 2641469.9528 | 1215727.7255 | 2641475.6074 | 1215803.3537 | 2641474.3164 | 1215821.9446 | 2641470.007 | 1215838.9468 | 2641458.2754 | 1215867.4488
190 | 2641458.2754 | 1215867.4488 | 2641455.6915 | 1215875.4355 | 2641452.7782 | 1215887.1221 | 2641451.5976 | 1215896.3972
191 | 2641458.2754 | 1215867.4488 | 2641451.4779 | 1215865.556 | 2641441.3039 | 1215863.3284 | 2641436.9176 | 1215861.9082 | 2641428.9202 | 1215857.8614 | 2641421.0728 | 1215854.7192
192 | 2641418.8573 | 1215853.832 | 2641421.0728 | 1215854.7192
193 | 2641539.9888 | 1214758.8177 | 2641546.2512 | 1214776.5421 | 2641559.1142 | 1214808.3614 | 2641565.1399 | 1214821.3601
194 | 2641512.8982 | 1214734.1445 | 2641503.9095 | 1214735.7235 | 2641496.9411 | 1214736.3139
195 | 2641446.4488 | 1214744.9296 | 2641448.9599 | 1214743.1126 | 2641453.5066 | 1214740.1536 | 2641463.8374 | 1214736.4787 | 2641467.1074 | 1214735.8344 | 2641472.4239 | 1214735.7491 | 2641495.3002 | 1214736.453 | 2641496.9411 | 1214736.3139
196 | 2641446.4488 | 1214744.9296 | 2641443.6762 | 1214748.3123 | 2641441.3557 | 1214752.2096 | 2641424.5765 | 1214793.1824
197 | 2641324.9039 | 1215369.6643 | 2641323.7698 | 1215377.7278 | 2641323.9339 | 1215383.6213 | 2641346.3965 | 1215463.3682 | 2641348.7139 | 1215469.9863
198 | 2641356.1637 | 1215493.687 | 2641355.6028 | 1215486.9792 | 2641353.2001 | 1215480.8701 | 2641349.3897 | 1215471.9162 | 2641348.7139 | 1215469.9863
199 | 2641324.9039 | 1215369.6643 | 2641334.473 | 1215374.9337
200 | 2641334.473 | 1215374.9337 | 2641340.1023 | 1215372.36 | 2641346.2958 | 1215370.5574 | 2641391.9201 | 1215370.0623 | 2641399.2437 | 1215371.7364 | 2641405.2574 | 1215375.0467 | 2641410.0215 | 1215378.9749
201 | 2641424.5765 | 1214793.1824 | 2641329.008 | 1214941.1313
202 | 2641308.4271 | 1214931.4293 | 2641309.1435 | 1214931.7426 | 2641319.5048 | 1214935.6722 | 2641329.008 | 1214941.1313
203 | 2641082.403 | 1215745.4438 | 2641082.403 | 1215745.4438 | 2641085.9191 | 1215742.0438 | 2641089.9144 | 1215736.3235 | 2641095.9759 | 1215727.171 | 2641096.615 | 1215726.3082
204 | 2641082.403 | 1215745.4438 | 2641078.0361 | 1215748.8936 | 2641066.5502 | 1215756.3078 | 2641062.3875 | 1215759.5457
205 | 2641156.937 | 1216031.1255 | 2641062.3875 | 1215759.5457
206 | 2641156.937 | 1216031.1255 | 2641162.0452 | 1216039.0543 | 2641169.1307 | 1216045.3958 | 2641235.8348 | 1216077.7533 | 2641299.6266 | 1216113.938
207 | 2641156.937 | 1216031.1255 | 2641013.3909 | 1216401.9736
208 | 2641299.6266 | 1216113.938 | 2641327.6149 | 1216093.8311 | 2641341.2893 | 1216085.0095
209 | 2641008.798 | 1216465.0857 | 2641013.7748 | 1216460.1811 | 2641021.7753 | 1216447.1507 | 2641024.8536 | 1216434.4977 | 2641023.8318 | 1216421.9055 | 2641019.0455 | 1216410.2546 | 2641013.3909 | 1216401.9736
210 | 2640950.3045 | 1216451.2061 | 2640941.7303 | 1216438.707 | 2640929.2942 | 1216426.1436
211 | 2640955.5461 | 1216458.847 | 2640950.3045 | 1216451.2061
212 | 2640955.5461 | 1216458.847 | 2640961.1572 | 1216464.2776 | 2640965.9831 | 1216468.1126
213 | 2640825.2741 | 1216465.7138 | 2640832.6108 | 1216461.9729 | 2640842.7562 | 1216459.3852 | 2640859.7408 | 1216458.0674 | 2640941.3608 | 1216457.1487 | 2640955.5461 | 1216458.847
214 | 2640987.9848 | 1216485.5967 | 2640965.9831 | 1216468.1126
215 | 2640869.7566 | 1216570.758 | 2640863.1647 | 1216552.2464 | 2640856.3873 | 1216530.8874 | 2640852.5532 | 1216525.3801 | 2640847.0862 | 1216521.0734 | 2640833.299 | 1216512.2516 | 2640827.8416 | 1216506.5332 | 2640825.4402 | 1216500.2241 | 2640823.4669 | 1216491.272 | 2640822.5176 | 1216481.3263 | 2640823.3883 | 1216472.805 | 2640825.2741 | 1216465.7138
216 | 2640987.9848 | 1216485.5967 | 2641000.9192 | 1216472.8501
217 | 2641000.9192 | 1216472.8501 | 2641008.798 | 1216465.0857
218 | 2641368.9518 | 1216153.4764 | 2641364.6185 | 1216153.2114 | 2641356.685 | 1216152.0446 | 2641353.5361 | 1216150.6664
219 | 2641353.5361 | 1216150.6664 | 2641353.5361 | 1216150.6664 | 2641351.4948 | 1216148.3175
220 | 2641352.8284 | 1216125.1471 | 2641353.0198 | 1216125.4924 | 2641353.9887 | 1216128.1007 | 2641354.1961 | 1216129.9365 | 2641353.3528 | 1216134.4 | 2641350.5579 | 1216142.1963 | 2641350.5277 | 1216145.4536 | 2641351.4948 | 1216148.3175 | 2641351.4948 | 1216148.3175
221 | 2641349.487 | 1216119.1172 | 2641352.8284 | 1216125.1471
222 | 2641422.4358 | 1216054.3463 | 2641405.6705 | 1216058.6183
223 | 2641349.487 | 1216119.1172 | 2641347.1259 | 1216114.8564 | 2641345.3692 | 1216109.7968 | 2641345.1156 | 1216107.1562
224 | 2641380.7393 | 1216066.1673 | 2641395.3074 | 1216061.259 | 2641405.6705 | 1216058.6183
225 | 2641341.2893 | 1216085.0095 | 2641355.0991 | 1216076.3668 | 2641369.7978 | 1216069.8537 | 2641380.7393 | 1216066.1673
226 | 2641341.2893 | 1216085.0095 | 2641343.7427 | 1216091.4303 | 2641344.13 | 1216096.8917 | 2641345.1156 | 1216107.1562
227 | 2641308.4271 | 1214931.4293 | 2641299.6646 | 1214927.5968 | 2641293.9984 | 1214922.2767 | 2641291.3121 | 1214917.6109 | 2641290.9532 | 1214911.3159 | 2641289.763 | 1214906.6382 | 2641281.544 | 1214901.1569

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2643796.8065 | 1214087.0574
1 | 2643794.318 | 1214069.6011
2 | 2643606.0025 | 1213803.2794
3 | 2643456.9175 | 1213931.6759
4 | 2643617.3345 | 1214468.8508
5 | 2643676.2349 | 1214623.7727
6 | 2643599.7452 | 1214519.7966
7 | 2642939.0927 | 1214582.2097
8 | 2642926.0533 | 1214633.9185
9 | 2643060.488 | 1214306.088
10 | 2643343.8301 | 1214347.5394
11 | 2643327.6526 | 1214312.3596
12 | 2643327.5708 | 1214310.997
13 | 2643334.3303 | 1214283.7905
14 | 2643097.9006 | 1214313.3892
15 | 2643337.7169 | 1214274.0753
16 | 2643098.7539 | 1214249.5208
17 | 2643090.4953 | 1214287.9683
18 | 2643091.5692 | 1214313.6399
19 | 2643687.9072 | 1214832.9859
20 | 2643709.8636 | 1214776.7281
21 | 2643674.5183 | 1214854.1516
22 | 2643715.6204 | 1214756.8262
23 | 2643613.3929 | 1214940.5323
24 | 2643149.8738 | 1215182.7391
25 | 2643144.0221 | 1215174.9811
26 | 2643445.5425 | 1215163.5621
27 | 2643724.0018 | 1214722.3806
28 | 2643575.5604 | 1215038.959
29 | 2643843.9095 | 1214695.2
30 | 2643714.5958 | 1214709.5246
31 | 2643537.942 | 1215187.5053
32 | 2643561.5453 | 1215035.2561
33 | 2643345.2573 | 1214263.3364
34 | 2643600.794 | 1214566.9482
35 | 2643600.9799 | 1214563.0941
36 | 2643600.8138 | 1214547.8928
37 | 2643637.1595 | 1214723.7346
38 | 2643473.122 | 1215118.7995
39 | 2643521.7961 | 1215042.0907
40 | 2643447.8592 | 1215162.1169
41 | 2643251.0292 | 1213956.3726
42 | 2643255.8775 | 1213962.3001
43 | 2643365.3977 | 1213804.8914
44 | 2643120.4145 | 1215187.9025
45 | 2642997.5244 | 1215263.6091
46 | 2643140.0096 | 1215173.3066
47 | 2643036.1281 | 1215398.1987
48 | 2643125.92 | 1215161.792
49 | 2642918.5682 | 1215097.7875
50 | 2642804.0152 | 1214937.1924
51 | 2642833.9797 | 1214937.352
52 | 2642805.9386 | 1214923.7207
53 | 2643792.1735 | 1214835.3359
54 | 2643846.4865 | 1214693.1892
55 | 2642919.2613 | 1214663.7491
56 | 2642915.3721 | 1214680.8304
57 | 2642842.0907 | 1214935.6113
58 | 2642806.0508 | 1214916.6119
59 | 2642664.1518 | 1214792.3646
60 | 2642668.7695 | 1214797.7192
61 | 2642663.3619 | 1214791.2217
62 | 2642693.357 | 1214819.3819
63 | 2642646.4059 | 1214763.4774
64 | 2642698.3257 | 1214822.6103
65 | 2642574.8864 | 1214954.8525
66 | 2642622.708 | 1214718.5772
67 | 2642720.185 | 1214834.409
68 | 2642452.1495 | 1215096.7619
69 | 2642625.4538 | 1214714.7835
70 | 2642473.4528 | 1215910.2998
71 | 2642456.0709 | 1215917.9639
72 | 2642511.9124 | 1215817.3001
73 | 2642432.573 | 1215911.4909
74 | 2642569.135 | 1215468.5025
75 | 2642449.7386 | 1215946.9005
76 | 2642563.354 | 1215457.6994
77 | 2642572.7948 | 1215435.0312
78 | 2642557.644 | 1215410.1769
79 | 2642489.3681 | 1215127.1116
80 | 2642426.5214 | 1215957.9605
81 | 2642485.345 | 1215988.3641
82 | 2642749.9061 | 1214850.4513
83 | 2642737.3192 | 1214843.6574
84 | 2642767.8208 | 1214860.1209
85 | 2642732.5982 | 1214841.1092
86 | 2642811.9773 | 1214839.3475
87 | 2642796.4254 | 1214883.3508
88 | 2642828.1197 | 1214803.7536
89 | 2642803.4418 | 1214889.0489
90 | 2642869.6759 | 1214791.1195
91 | 2642811.7899 | 1214894.0228
92 | 2642624.5083 | 1214707.8838
93 | 2642630.1713 | 1214707.0008
94 | 2642626.2354 | 1214679.9884
95 | 2642680.0268 | 1214569.3711
96 | 2642846.0971 | 1214885.8963
97 | 2642859.2999 | 1214888.4606
98 | 2642896.7105 | 1214782.5338
99 | 2642902.0458 | 1214752.0107
100 | 2642942.4367 | 1214779.1843
101 | 2642849.526 | 1214719.4639
102 | 2642869.2653 | 1214699.9753
103 | 2642903.5746 | 1214743.3826
104 | 2642907.1811 | 1214723.0288
105 | 2642910.9307 | 1214705.8056
106 | 2642449.4694 | 1215119.6448
107 | 2642384.7238 | 1215136.9836
108 | 2642220.0742 | 1214915.946
109 | 2642391.1819 | 1214981.5937
110 | 2642211.2403 | 1214927.553
111 | 2642379.5235 | 1215050.2401
112 | 2642204.5663 | 1214935.3259
113 | 2642146.3086 | 1215043.0397
114 | 2641977.0947 | 1215077.7461
115 | 2642185.7989 | 1214960.0033
116 | 2642677.8224 | 1214553.9612
117 | 2642576.673 | 1214430.1237
118 | 2642458.8342 | 1214574.3243
119 | 2642214.7718 | 1214368.794
120 | 2642188.8759 | 1214311.9317
121 | 2642252.4097 | 1215918.4925
122 | 2642233.6766 | 1215914.8455
123 | 2641989.8346 | 1214616.4751
124 | 2641945.6758 | 1214609.6717
125 | 2641969.3941 | 1214628.2165
126 | 2641717.8858 | 1215417.1086
127 | 2641698.8005 | 1215442.3644
128 | 2641725.2661 | 1215385.6265
129 | 2641792.292 | 1215629.4945
130 | 2641422.9439 | 1215373.0324
131 | 2641982.4088 | 1215326.084
132 | 2642002.5907 | 1215293.9405
133 | 2641753.5897 | 1215658.863
134 | 2641529.6687 | 1215702.9818
135 | 2641420.8052 | 1215374.1737
136 | 2642195.3178 | 1214946.0969
137 | 2641950.6588 | 1215114.7698
138 | 2641925.4501 | 1214931.48
139 | 2642021.845 | 1215110.5421
140 | 2641889.7037 | 1214929.4843
141 | 2641646.0634 | 1214693.9448
142 | 2641661.2344 | 1214678.7998
143 | 2641639.3585 | 1214574.8283
144 | 2641538.7505 | 1214681.3563
145 | 2641545.2721 | 1214711.0635
146 | 2641530.169 | 1214683.5423
147 | 2641557.0721 | 1214679.9806
148 | 2641529.9693 | 1214691.3224
149 | 2641570.5398 | 1214679.1319
150 | 2641633.8387 | 1215068.3193
151 | 2641620.4035 | 1215042.6816
152 | 2641621.6746 | 1215035.9089
153 | 2641671.7207 | 1214870.1051
154 | 2641668.6205 | 1214864.8819
155 | 2642050.0212 | 1215113.5697
156 | 2642009.1563 | 1215191.9267
157 | 2641996.3893 | 1215337.2643
158 | 2642138.3245 | 1216230.3499
159 | 2642133.6856 | 1216240.2585
160 | 2642140.4578 | 1216225.001
161 | 2642121.2481 | 1216266.8247
162 | 2642159.6621 | 1216184.6723
163 | 2642123.6923 | 1215997.8641
164 | 2642196.3667 | 1215905.8234
165 | 2642114.3399 | 1216293.239
166 | 2642125.2545 | 1216324.8235
167 | 2642087.3363 | 1216289.3864
168 | 2641575.0606 | 1214680.2046
169 | 2641645.2123 | 1214824.1042
170 | 2641650.4536 | 1214791.2771
171 | 2641658.1867 | 1214795.289
172 | 2641666.5047 | 1214748.7009
173 | 2641662.5823 | 1216169.0023
174 | 2641667.0853 | 1216163.429
175 | 2641466.0369 | 1216140.1521
176 | 2641684.1759 | 1216142.2763
177 | 2641437.6953 | 1216050.4579
178 | 2641532.0956 | 1214730.7723
179 | 2641994.3381 | 1215349.5452
180 | 2642222.943 | 1215912.25
181 | 2641526.8478 | 1215698.7616
182 | 2642035.8479 | 1216306.6586
183 | 2641515.293 | 1215688.0878
184 | 2641473.2926 | 1215675.4735
185 | 2641469.9528 | 1215727.7255
186 | 2641458.2754 | 1215867.4488
187 | 2641451.5976 | 1215896.3972
188 | 2641421.0728 | 1215854.7192
189 | 2641539.9888 | 1214758.8177
190 | 2641565.1399 | 1214821.3601
191 | 2641512.8982 | 1214734.1445
192 | 2641496.9411 | 1214736.3139
193 | 2641446.4488 | 1214744.9296
194 | 2641348.7139 | 1215469.9863
195 | 2641324.9039 | 1215369.6643
196 | 2641356.1637 | 1215493.687
197 | 2641334.473 | 1215374.9337
198 | 2641410.0215 | 1215378.9749
199 | 2641424.5765 | 1214793.1824
200 | 2641329.008 | 1214941.1313
201 | 2641082.403 | 1215745.4438
202 | 2641096.615 | 1215726.3082
203 | 2641062.3875 | 1215759.5457
204 | 2641156.937 | 1216031.1255
205 | 2641299.6266 | 1216113.938
206 | 2641013.3909 | 1216401.9736
207 | 2641418.8573 | 1215853.832
208 | 2640950.3045 | 1216451.2061
209 | 2640929.2942 | 1216426.1436
210 | 2640955.5461 | 1216458.847
211 | 2640965.9831 | 1216468.1126
212 | 2640825.2741 | 1216465.7138
213 | 2640987.9848 | 1216485.5967
214 | 2640869.7566 | 1216570.758
215 | 2641000.9192 | 1216472.8501
216 | 2641368.9518 | 1216153.4764
217 | 2641353.5361 | 1216150.6664
218 | 2641351.4948 | 1216148.3175
219 | 2641352.8284 | 1216125.1471
220 | 2641422.4358 | 1216054.3463
221 | 2641349.487 | 1216119.1172
222 | 2641405.6705 | 1216058.6183
223 | 2641380.7393 | 1216066.1673
224 | 2641341.2893 | 1216085.0095
225 | 2641345.1156 | 1216107.1562
226 | 2641008.798 | 1216465.0857
227 | 2641308.4271 | 1214931.4293
228 | 2641281.544 | 1214901.1569
229 | 2642804.0152 | 1214937.1924

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97641 | -0.16945 | 0.0011617 | 0.00029115
1 | 0.97644 | -0.16924 | 0.00030638 | 7.6787e-05
2 | 0.97714 | -0.16417 | 0.00021194 | 5.3117e-05
3 | 0.97763 | -0.16063 | 0 | 0
4 | 0.97051 | -0.20969 | 0 | 0
5 | 0.97127 | -0.2042 | 0 | 0
6 | 0.97026 | -0.21154 | 0.0011125 | 0.00027883
7 | 0.988 | -0.08531 | 0 | 0
8 | 0.98878 | -0.079746 | 0.00093752 | 0.00023496
9 | 0.98361 | -0.11685 | 0.00046132 | 0.00011562
10 | 0.98097 | -0.13602 | 0.00011498 | 2.8816e-05
11 | 0.98098 | -0.13598 | 0.00099361 | 0.00024902
12 | 0.98098 | -0.13596 | 0.00033851 | 8.4839e-05
13 | 0.98079 | -0.13739 | 0.00023081 | 5.7848e-05
14 | 0.98305 | -0.1209 | 0.0021993 | 0.00055121
15 | 0.98072 | -0.13788 | 0.00056049 | 0.00014047
16 | 0.98307 | -0.12075 | 0.00023604 | 5.9156e-05
17 | 0.98309 | -0.12065 | 0.00091478 | 0.00022926
18 | 0.98313 | -0.12034 | 0 | 0
19 | 0.97346 | -0.18828 | 0.0013535 | 0.00033922
20 | 0.97268 | -0.19398 | 0.00025178 | 6.3102e-05
21 | 0.97384 | -0.18559 | 0.00031451 | 7.8823e-05
22 | 0.97242 | -0.19586 | 0.000687 | 0.00017218
23 | 0.97546 | -0.17385 | 0.00061884 | 0.0001551
24 | 0.99056 | -0.066312 | 0.0020091 | 0.00050354
25 | 0.99071 | -0.065266 | 0.00065976 | 0.00016535
26 | 0.98646 | -0.095267 | 0.00092288 | 0.0002313
27 | 0.97201 | -0.19884 | 0 | 0
28 | 0.97719 | -0.16139 | 0 | 0
29 | 0.97147 | -0.20273 | 0 | 0
30 | 0.97189 | -0.19969 | 0.00062986 | 0.00015786
31 | 0.98052 | -0.13751 | 0 | 0
32 | 0.97711 | -0.16196 | 0.0011333 | 0.00028402
33 | 0.98064 | -0.13846 | 0 | 0
34 | 0.97016 | -0.21228 | 0.00033399 | 8.3705e-05
35 | 0.97016 | -0.21226 | 0.0004803 | 0.00012038
36 | 0.97018 | -0.21213 | 0.0011595 | 0.0002906
37 | 0.97106 | -0.20574 | 0.0013196 | 0.00033071
38 | 0.98523 | -0.10394 | 0.00066407 | 0.00016643
39 | 0.97695 | -0.16312 | 0.0026105 | 0.00065424
40 | 0.98638 | -0.095776 | 0.0025544 | 0.00064019
41 | 0.9788 | -0.15196 | 0.00038782 | 9.7196e-05
42 | 0.97883 | -0.15172 | 0.0010739 | 0.00026914
43 | 0.97811 | -0.15706 | 0.00081813 | 0.00020504
44 | 0.99075 | -0.064986 | 0.00062382 | 0.00015634
45 | 0.99071 | -0.065279 | 0 | 0
46 | 0.99077 | -0.064783 | 0 | 0
47 | 0.99068 | -0.065518 | 0.00015593 | 3.9079e-05
48 | 0.99107 | -0.062674 | 0.00044397 | 0.00011127
49 | 0.99474 | -0.036895 | 0 | 0
50 | 0.99837 | -0.011513 | 0 | 0
51 | 1 | 0 | -0.078412 | -0.019404
52 | 0.99785 | -0.015192 | 0.00048337 | 0.00012114
53 | 0.97079 | -0.20766 | 0.002251 | 0.00056414
54 | 0.97147 | -0.20275 | 0.000555 | 0.0001391
55 | 0.98926 | -0.076268 | 0.00018788 | 4.7088e-05
56 | 0.98955 | -0.074245 | 0 | 0
57 | 0.99999 | -9.2728e-05 | 0.0011196 | 0.00028059
58 | 0.99758 | -0.017087 | 0.00026145 | 6.5526e-05
59 | 0.99264 | -0.052489 | 0.00024026 | 6.0215e-05
60 | 0.99268 | -0.0522 | 0.00019476 | 4.8813e-05
61 | 0.99263 | -0.052542 | 0.00033369 | 8.363e-05
62 | 0.99287 | -0.050797 | 0.00091809 | 0.0002301
63 | 0.99247 | -0.05368 | 0.00022169 | 5.5561e-05
64 | 0.993 | -0.049875 | 0.0015309 | 0.00038368
65 | 0.98966 | -0.074122 | 0 | 0
66 | 0.99225 | -0.055341 | 0 | 0
67 | 0.99356 | -0.045828 | 0.00039125 | 9.8058e-05
68 | 0.9859 | -0.10153 | 0.0007899 | 0.00019797
69 | 0.99223 | -0.055493 | 0 | 0
70 | 0.97568 | -0.17502 | 0.00085317 | 0.00021383
71 | 0.97543 | -0.17679 | 0.00021592 | 5.4114e-05
72 | 0.97708 | -0.16489 | 0 | 0
73 | 0.97512 | -0.17906 | 0 | 0
74 | 0.98192 | -0.13006 | 0.00025376 | 6.3599e-05
75 | 0.97463 | -0.18256 | 0 | 0
76 | 0.9821 | -0.12882 | 0 | 0
77 | 0.98244 | -0.12634 | 0 | 0
78 | 0.98266 | -0.12482 | 0.00174 | 0.00043609
79 | 0.98507 | -0.10752 | 0.00087581 | 0.0002195
80 | 0.97443 | -0.18402 | 0.00013402 | 3.3588e-05
81 | 0.97439 | -0.18431 | 0.0030474 | 0.00076375
82 | 0.99435 | -0.040119 | 0.0016607 | 0.00041621
83 | 0.99401 | -0.042612 | 0.0015828 | 0.00039668
84 | 0.99487 | -0.036403 | 0 | 0
85 | 0.99388 | -0.043504 | 0.0003266 | 8.1854e-05
86 | 0.99379 | -0.044083 | 0.0003145 | 7.8821e-05
87 | 0.99621 | -0.026881 | 0.00083084 | 0.00020823
88 | 0.99296 | -0.049939 | 0 | 0
89 | 0.99654 | -0.024511 | 0 | 0
90 | 0.99204 | -0.056456 | 0.00035235 | 8.8306e-05
91 | 0.99653 | -0.024584 | 0 | 0
92 | 0.99222 | -0.055521 | 0 | 0
93 | 0.99219 | -0.055755 | 0.0011926 | 0.0002989
94 | 0.99221 | -0.055632 | 0.00038727 | 9.7058e-05
95 | 0.99186 | -0.058175 | 0.00024351 | 6.1028e-05
96 | 0.99649 | -0.02485 | 0.00011922 | 2.988e-05
97 | 0.99648 | -0.024938 | 0.00062316 | 0.00015618
98 | 0.99146 | -0.060618 | 0 | 0
99 | 0.99083 | -0.0651 | 0.00088629 | 0.00022213
100 | 0.99144 | -0.060749 | 0.00027907 | 6.9942e-05
101 | 0.98947 | -0.074762 | 0.00053968 | 0.00013526
102 | 0.9895 | -0.074607 | 0.0001629 | 4.0828e-05
103 | 0.99066 | -0.066284 | 0.00070843 | 0.00017755
104 | 0.99029 | -0.068927 | 0.00030719 | 7.6988e-05
105 | 0.98998 | -0.071128 | 0.00021646 | 5.425e-05
106 | 0.9855 | -0.10445 | 0 | 0
107 | 0.98492 | -0.10882 | 0 | 0
108 | 0.98215 | -0.12966 | 0.0007792 | 0.00019529
109 | 0.98361 | -0.11864 | 0 | 0
110 | 0.98204 | -0.13048 | 0 | 0
111 | 0.98417 | -0.11442 | 0.00052894 | 0.00013256
112 | 0.98197 | -0.13106 | 0.00067935 | 0.00017026
113 | 0.98116 | -0.13722 | 0 | 0
114 | 0.97999 | -0.14614 | 0.00030319 | 7.5987e-05
115 | 0.98175 | -0.13268 | 0.00052342 | 0.00013118
116 | 0.99184 | -0.058394 | 0.00043135 | 0.00010811
117 | 0.99163 | -0.059929 | 0 | 0
118 | 0.9914 | -0.061693 | 0 | 0
119 | 0.991 | -0.064584 | 0.00070167 | 0.00017586
120 | 0.99098 | -0.064728 | 0.00016708 | 4.1873e-05
121 | 0.97305 | -0.19405 | 0.00054912 | 0.00013762
122 | 0.97292 | -0.19498 | 0.00021615 | 5.4173e-05
123 | 0.97746 | -0.16516 | 0 | 0
124 | 0.97721 | -0.16707 | 0.00011838 | 2.9669e-05
125 | 0.97757 | -0.16431 | 0.00029522 | 7.399e-05
126 | 0.97538 | -0.18175 | 0.00016204 | 4.0611e-05
127 | 0.9752 | -0.18315 | 0.0002258 | 5.6592e-05
128 | 0.97558 | -0.18022 | 0 | 0
129 | 0.97425 | -0.19053 | 0 | 0
130 | 0.97496 | -0.18497 | 0.00020861 | 5.2282e-05
131 | 0.97715 | -0.16807 | 0.00026663 | 6.6824e-05
132 | 0.97739 | -0.16621 | 0 | 0
133 | 0.97401 | -0.19243 | 0.00017847 | 4.4728e-05
134 | 0.97303 | -0.20001 | 0.00023109 | 5.7916e-05
135 | 0.97496 | -0.18498 | 7.2677e-05 | 1.8215e-05
136 | 0.98187 | -0.1318 | 0.0001616 | 4.0501e-05
137 | 0.97966 | -0.14866 | 0 | 0
138 | 0.97914 | -0.15251 | 9.8019e-05 | 2.4566e-05
139 | 0.97912 | -0.1528 | 8.0913e-05 | 2.0279e-05
140 | 0.97914 | -0.15255 | 0.00012905 | 3.2342e-05
141 | 0.97578 | -0.17775 | 0.00019896 | 4.9864e-05
142 | 0.97588 | -0.17701 | 0.00016588 | 4.1574e-05
143 | 0.97529 | -0.18145 | 0 | 0
144 | 0.97468 | -0.18601 | 0 | 0
145 | 0.97468 | -0.18603 | 7.0795e-05 | 1.7743e-05
146 | 0.97466 | -0.18615 | 0 | 0
147 | 0.97465 | -0.18624 | 7.5508e-05 | 1.8924e-05
148 | 0.97465 | -0.18628 | 0.00011924 | 2.9884e-05
149 | 0.97463 | -0.18639 | 0.00010666 | 2.6731e-05
150 | 0.97422 | -0.18944 | 0.00039206 | 9.826e-05
151 | 0.97424 | -0.18931 | 0 | 0
152 | 0.97424 | -0.18928 | 5.7085e-05 | 1.4307e-05
153 | 0.97436 | -0.18844 | 6.7493e-05 | 1.6915e-05
154 | 0.97436 | -0.18841 | 4.8956e-05 | 1.227e-05
155 | 0.97893 | -0.1543 | 0.00023268 | 5.8316e-05
156 | 0.97808 | -0.16084 | 0 | 0
157 | 0.97738 | -0.16627 | 4.9835e-05 | 1.249e-05
158 | 0.97045 | -0.21292 | 0.00078707 | 0.00019726
159 | 0.97041 | -0.2132 | 7.6188e-05 | 1.9094e-05
160 | 0.97048 | -0.21273 | 0.00013021 | 3.2633e-05
161 | 0.97032 | -0.21392 | 0.00045178 | 0.00011323
162 | 0.9707 | -0.2111 | 0.00090619 | 0.00022711
163 | 0.97188 | -0.20257 | 0 | 0
164 | 0.97268 | -0.19672 | 0 | 0
165 | 0.97024 | -0.21447 | 0 | 0
166 | 0.97023 | -0.21456 | 0.00025232 | 6.3238e-05
167 | 0.97018 | -0.21493 | 0.00086516 | 0.00021683
168 | 0.97462 | -0.18644 | 5.6993e-05 | 1.4284e-05
169 | 0.9744 | -0.18812 | 0 | 0
170 | 0.97439 | -0.18824 | 0.00027095 | 6.7907e-05
171 | 0.97439 | -0.18824 | 0 | 0
172 | 0.97438 | -0.18827 | 5.6597e-05 | 1.4184e-05
173 | 0.97138 | -0.21292 | 5.2925e-05 | 1.3264e-05
174 | 0.97138 | -0.21292 | 5.4391e-05 | 1.3632e-05
175 | 0.97143 | -0.21258 | 0 | 0
176 | 0.97138 | -0.21293 | 3.8756e-05 | 9.7132e-06
177 | 0.97145 | -0.21241 | 0 | 0
178 | 0.97456 | -0.18689 | 0 | 0
179 | 0.97738 | -0.16628 | 8.1563e-05 | 2.0442e-05
180 | 0.97285 | -0.19549 | 0.00013308 | 3.3354e-05
181 | 0.97301 | -0.20017 | 4.435e-05 | 1.1115e-05
182 | 0.97012 | -0.21537 | 0.00074075 | 0.00018565
183 | 0.97295 | -0.20066 | 0.00012751 | 3.1956e-05
184 | 0.97279 | -0.20193 | 0 | 0
185 | 0.9726 | -0.20344 | 0 | 0
186 | 0.97207 | -0.20755 | 0 | 0
187 | 0.97197 | -0.20833 | 2.6146e-05 | 6.5527e-06
188 | 0.97206 | -0.20764 | 3.1293e-05 | 7.8429e-06
189 | 0.97456 | -0.18692 | 7.5133e-05 | 1.883e-05
190 | 0.97456 | -0.18695 | 3.0197e-05 | 7.5682e-06
191 | 0.97453 | -0.18716 | 9.516e-05 | 2.3849e-05
192 | 0.9745 | -0.18737 | 0.00072586 | 0.00018192
193 | 0.97446 | -0.18766 | 0 | 0
194 | 0.97489 | -0.18551 | 5.4299e-05 | 1.3609e-05
195 | 0.97493 | -0.18525 | 0 | 0
196 | 0.97489 | -0.18556 | 0.00017577 | 4.4052e-05
197 | 0.97493 | -0.18522 | 0 | 0
198 | 0.97496 | -0.18502 | 6.3586e-05 | 1.5936e-05
199 | 0.97442 | -0.18794 | 7.0319e-05 | 1.7624e-05
200 | 0.97432 | -0.18874 | 4.9906e-05 | 1.2508e-05
201 | 0.97063 | -0.21877 | 2.4256e-05 | 6.0792e-06
202 | 0.97063 | -0.21878 | 3.1698e-05 | 7.9442e-06
203 | 0.97064 | -0.21876 | 0.00031872 | 7.9878e-05
204 | 0.97079 | -0.21756 | 2.7431e-05 | 6.8747e-06
205 | 0.97106 | -0.21544 | 0 | 0
206 | 0.97039 | -0.22071 | 1.5785e-05 | 3.956e-06
207 | 0.97206 | -0.20765 | 0.00019816 | 4.9664e-05
208 | 0.97027 | -0.22166 | 5.1114e-05 | 1.281e-05
209 | 0.97026 | -0.22173 | 0.00021991 | 5.5115e-05
210 | 0.97027 | -0.22163 | 0 | 0
211 | 0.97028 | -0.22158 | 0.0002097 | 5.2556e-05
212 | 0.97027 | -0.2217 | 0 | 0
213 | 0.9703 | -0.22142 | 0 | 0
214 | 0.97026 | -0.22176 | 3.5519e-05 | 8.9018e-06
215 | 0.97031 | -0.22131 | 6.134e-05 | 1.5373e-05
216 | 0.97108 | -0.21525 | 4.8144e-05 | 1.2066e-05
217 | 0.97108 | -0.21524 | 8.5205e-05 | 2.1354e-05
218 | 0.97108 | -0.21523 | 5.7113e-05 | 1.4314e-05
219 | 0.97109 | -0.21518 | 0.00049129 | 0.00012313
220 | 0.9714 | -0.21279 | 4.5127e-05 | 1.131e-05
221 | 0.97109 | -0.21513 | 0.00020027 | 5.0192e-05
222 | 0.97135 | -0.21319 | 4.6086e-05 | 1.155e-05
223 | 0.97127 | -0.21379 | 1.6644e-05 | 4.1715e-06
224 | 0.97114 | -0.21479 | 0 | 0
225 | 0.97111 | -0.21501 | 3.8224e-05 | 9.5798e-06
226 | 0.97032 | -0.22124 | 9.505e-05 | 2.3822e-05
227 | 0.9743 | -0.18883 | 0.00030517 | 7.6484e-05
228 | 0.9743 | -0.18885 | 5.891e-05 | 1.4764e-05
229 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0011617 | -0.00029115 | 0.0011617 | 0.00029094 | 3.4655e-08 | -2.0831e-07 | 0.0017704 | 0.0017703 | 0.0017704 | 0.97641 | -0.16945 | 0.97644 | -0.16924 | 0.6557
1 | -0.0014681 | -0.00036773 | 0.0014691 | 0.00036404 | 1.018e-06 | -3.6913e-06 | 0.0022372 | 0.0022358 | 0.0022372 | 0.97644 | -0.16924 | 0.97714 | -0.16417 | 0.8286
2 | -0.0016811 | -0.00041715 | 0.0016819 | 0.000415 | 8.0339e-07 | -2.1568e-06 | 0.0025585 | 0.0025576 | 0.0025585 | 0.97714 | -0.16417 | 0.97763 | -0.16063 | 0.94759
3 | -0.0016819 | -0.000415 | 0.0016827 | 0.00041284 | 8.0364e-07 | -2.1616e-06 | 0.0025576 | 0.0025568 | 0.0025576 | 0.97763 | -0.16063 | 0.97811 | -0.15706 | 0.94727
4 | -0.0030873 | -0.0007726 | 0.0030897 | 0.00077143 | 2.3347e-06 | -1.1677e-06 | 0.0047331 | 0.0047324 | 0.0047331 | 0.97051 | -0.20969 | 0.97127 | -0.2042 | 1.753
5 | 0.0030873 | 0.0007726 | -0.0030865 | -0.000773 | 7.9154e-07 | -3.9503e-07 | 0.0047331 | 0.0047334 | 0.0047334 | 0.97051 | -0.20969 | 0.97026 | -0.21154 | 1.7531
6 | 0.0013198 | 0.00032946 | -0.0013196 | -0.00033071 | 2.8126e-07 | -1.2562e-06 | 0.0020216 | 0.002022 | 0.002022 | 0.97127 | -0.2042 | 0.97106 | -0.20574 | 0.7489
7 | -0.0044095 | -0.0011009 | 0.0044122 | 0.0011008 | 2.7267e-06 | -1.3767e-07 | 0.0067539 | 0.0067535 | 0.0067539 | 0.97127 | -0.2042 | 0.97189 | -0.19969 | 2.5015
8 | 0.001974 | 0.00049417 | -0.0019738 | -0.00049445 | 1.6078e-07 | -2.8538e-07 | 0.0030272 | 0.0030273 | 0.0030273 | 0.97026 | -0.21154 | 0.97018 | -0.21213 | 1.1212
9 | -0.010084 | -0.0025124 | 0.010092 | 0.0025146 | 7.6809e-06 | 2.2698e-06 | 0.015182 | 0.015182 | 0.015182 | 0.988 | -0.08531 | 0.98878 | -0.079746 | 5.6231
10 | 0.010084 | 0.0025124 | -0.010041 | -0.0024995 | 4.3389e-05 | 1.2842e-05 | 0.015182 | 0.015184 | 0.015184 | 0.988 | -0.08531 | 0.98361 | -0.11685 | 5.6236
11 | -0.011029 | -0.0027496 | 0.011035 | 0.0027512 | 5.2562e-06 | 1.629e-06 | 0.016593 | 0.016593 | 0.016593 | 0.98878 | -0.079746 | 0.98926 | -0.076268 | 6.1456
12 | 0.0095795 | 0.0023839 | -0.0095749 | -0.0023826 | 4.5694e-06 | 1.3148e-06 | 0.014486 | 0.014486 | 0.014486 | 0.98361 | -0.11685 | 0.98313 | -0.12034 | 5.3652
13 | -0.00011498 | -2.8816e-05 | 0.00011498 | 2.8318e-05 | 7.4823e-10 | -4.9791e-07 | 0.00017441 | 0.00017423 | 0.00017441 | 0.98097 | -0.13602 | 0.98098 | -0.13598 | 0.064595
14 | -0.0011086 | -0.00027734 | 0.0011086 | 0.00027732 | 2.4081e-09 | -1.6308e-08 | 0.0016814 | 0.0016814 | 0.0016814 | 0.98098 | -0.13598 | 0.98098 | -0.13596 | 0.62274
15 | 0.0047643 | 0.0011795 | -0.0047633 | -0.0011795 | 9.1991e-07 | -2.9994e-09 | 0.0072216 | 0.0072217 | 0.0072217 | 0.98098 | -0.13596 | 0.98079 | -0.13739 | 2.6747
16 | -0.0062114 | -0.0015416 | 0.0062241 | 0.0015436 | 1.2707e-05 | 1.9814e-06 | 0.0094164 | 0.0094154 | 0.0094164 | 0.98098 | -0.13596 | 0.98305 | -0.1209 | 3.4876
17 | 0.0045325 | 0.0011216 | -0.0045322 | -0.0011216 | 3.0314e-07 | -1.324e-08 | 0.0068715 | 0.0068715 | 0.0068715 | 0.98079 | -0.13739 | 0.98072 | -0.13788 | 2.545
18 | -0.0084234 | -0.0020948 | 0.0084241 | 0.002095 | 6.4219e-07 | 1.6666e-07 | 0.012744 | 0.012744 | 0.012744 | 0.98305 | -0.1209 | 0.98313 | -0.12034 | 4.7202
19 | 0.0039717 | 0.00098115 | -0.0039714 | -0.00098121 | 3.0669e-07 | -5.3092e-08 | 0.0060211 | 0.0060212 | 0.0060212 | 0.98072 | -0.13788 | 0.98064 | -0.13846 | 2.2301
20 | -0.00023604 | -5.9156e-05 | 0.00023604 | 5.865e-05 | 3.1894e-09 | -5.0674e-07 | 0.00035727 | 0.00035709 | 0.00035727 | 0.98307 | -0.12075 | 0.98309 | -0.12065 | 0.13232
21 | -0.0011508 | -0.00028791 | 0.0011509 | 0.00028761 | 4.8634e-08 | -3.0709e-07 | 0.0017417 | 0.0017416 | 0.0017417 | 0.98309 | -0.12065 | 0.98313 | -0.12034 | 0.64508
22 | 0.0088027 | 0.0021974 | -0.0087958 | -0.0021955 | 6.8889e-06 | 1.8918e-06 | 0.013453 | 0.013453 | 0.013453 | 0.97346 | -0.18828 | 0.97268 | -0.19398 | 4.9825
23 | -0.010156 | -0.0025366 | 0.01016 | 0.0025378 | 3.765e-06 | 1.1366e-06 | 0.015521 | 0.015521 | 0.015521 | 0.97346 | -0.18828 | 0.97384 | -0.18559 | 5.7487
24 | 0.0085441 | 0.0021324 | -0.0085419 | -0.0021318 | 2.2077e-06 | 5.9203e-07 | 0.013068 | 0.013068 | 0.013068 | 0.97268 | -0.19398 | 0.97242 | -0.19586 | 4.8399
25 | -0.010475 | -0.0026166 | 0.010491 | 0.0026218 | 1.6921e-05 | 5.1881e-06 | 0.016002 | 0.016001 | 0.016002 | 0.97384 | -0.18559 | 0.97546 | -0.17385 | 5.9266
26 | 0.0078549 | 0.0019596 | -0.0078517 | -0.0019588 | 3.2038e-06 | 7.9131e-07 | 0.012016 | 0.012017 | 0.012017 | 0.97242 | -0.19586 | 0.97201 | -0.19884 | 4.4506
27 | -0.01111 | -0.0027769 | 0.011129 | 0.0027829 | 1.9088e-05 | 6.0092e-06 | 0.016945 | 0.016945 | 0.016945 | 0.97546 | -0.17385 | 0.97719 | -0.16139 | 6.2761
28 | -0.021239 | -0.0053318 | 0.021242 | 0.0053328 | 3.0869e-06 | 9.3705e-07 | 0.031909 | 0.031909 | 0.031909 | 0.99056 | -0.066312 | 0.99071 | -0.065266 | 5.909
29 | 0.01923 | 0.0048283 | -0.019153 | -0.0048062 | 7.7165e-05 | 2.2082e-05 | 0.028891 | 0.028893 | 0.028893 | 0.99056 | -0.066312 | 0.98646 | -0.095267 | 5.3506
30 | -0.021902 | -0.0054981 | 0.021903 | 0.0054986 | 1.4683e-06 | 4.5275e-07 | 0.032899 | 0.032899 | 0.032899 | 0.99071 | -0.065266 | 0.99077 | -0.064783 | 6.0925
31 | 0.01823 | 0.0045749 | -0.018229 | -0.0045745 | 1.2886e-06 | 4.6077e-07 | 0.027501 | 0.027501 | 0.027501 | 0.98646 | -0.095267 | 0.98638 | -0.095776 | 10.1856
32 | 0.002809 | 0.0007002 | -0.0028075 | -0.00070124 | 1.5015e-06 | -1.0353e-06 | 0.0042988 | 0.0042994 | 0.0042994 | 0.97201 | -0.19884 | 0.97147 | -0.20273 | 1.5924
33 | 0.0050427 | 0.0012586 | -0.0050421 | -0.0012586 | 5.9345e-07 | 3.0368e-08 | 0.0077178 | 0.0077179 | 0.0077179 | 0.97201 | -0.19884 | 0.97189 | -0.19969 | 2.8585
34 | -0.014874 | -0.0037207 | 0.014923 | 0.0037377 | 4.9144e-05 | 1.6971e-05 | 0.022647 | 0.022646 | 0.022647 | 0.97719 | -0.16139 | 0.98052 | -0.13751 | 8.3876
35 | 0.0037444 | 0.00093783 | -0.0037441 | -0.0009379 | 2.9406e-07 | -6.8484e-08 | 0.0057016 | 0.0057017 | 0.0057017 | 0.97719 | -0.16139 | 0.97711 | -0.16196 | 2.1117
36 | 0.0022525 | 0.00056218 | -0.002251 | -0.00056414 | 1.5287e-06 | -1.959e-06 | 0.0034493 | 0.0034502 | 0.0034502 | 0.97147 | -0.20273 | 0.97079 | -0.20766 | 1.2779
37 | 0.000555 | 0.00013906 | -0.000555 | -0.0001391 | 1.474e-09 | -3.9904e-08 | 0.00085009 | 0.0008501 | 0.0008501 | 0.97147 | -0.20273 | 0.97147 | -0.20275 | 0.31485
38 | -0.014923 | -0.0037377 | 0.014992 | 0.0037617 | 6.9543e-05 | 2.3993e-05 | 0.022646 | 0.022645 | 0.022646 | 0.98052 | -0.13751 | 0.98523 | -0.10394 | 8.3874
39 | 0.0026109 | 0.00065387 | -0.0026105 | -0.00065424 | 4.1833e-07 | -3.702e-07 | 0.0039759 | 0.0039761 | 0.0039761 | 0.97711 | -0.16196 | 0.97695 | -0.16312 | 1.4726
40 | 0.0039714 | 0.00098121 | -0.0039643 | -0.00098243 | 7.1058e-06 | -1.2215e-06 | 0.0060212 | 0.0060226 | 0.0060226 | 0.98064 | -0.13846 | 0.97883 | -0.15172 | 2.2306
41 | -0.00033399 | -8.3705e-05 | 0.00033399 | 8.3658e-05 | 6.3183e-10 | -4.7403e-08 | 0.00051227 | 0.00051225 | 0.00051227 | 0.97016 | -0.21228 | 0.97016 | -0.21226 | 0.18973
42 | -0.00081429 | -0.00020403 | 0.00081431 | 0.00020385 | 1.4808e-08 | -1.8217e-07 | 0.0012489 | 0.0012489 | 0.0012489 | 0.97016 | -0.21226 | 0.97018 | -0.21213 | 0.46257
43 | -0.015657 | -0.0039281 | 0.015674 | 0.0039343 | 1.7747e-05 | 6.1774e-06 | 0.023648 | 0.023648 | 0.023648 | 0.98523 | -0.10394 | 0.98638 | -0.095776 | 8.7585
44 | -0.0028903 | -0.00071335 | 0.0028904 | 0.00071329 | 9.2095e-08 | -6.0832e-08 | 0.0043901 | 0.0043901 | 0.0043901 | 0.9788 | -0.15196 | 0.97883 | -0.15172 | 1.626
45 | 0.0025025 | 0.00061615 | -0.0025008 | -0.00061788 | 1.7111e-06 | -1.7259e-06 | 0.0038005 | 0.0038014 | 0.0038014 | 0.9788 | -0.15196 | 0.97811 | -0.15706 | 1.4079
46 | 0.00015594 | 3.5139e-05 | -0.00015593 | -3.7227e-05 | 5.5069e-09 | -2.0873e-06 | 0.00023288 | 0.00023356 | 0.00023356 | 0.99075 | -0.064986 | 0.99071 | -0.065279 | 0.086506
47 | -0.00077976 | -0.00019148 | 0.00077978 | 0.00019117 | 2.1005e-08 | -3.0876e-07 | 0.0011697 | 0.0011696 | 0.0011697 | 0.99075 | -0.064986 | 0.99077 | -0.064783 | 0.43324
48 | 0.00015593 | 3.7227e-05 | -0.00015593 | -3.9079e-05 | 4.9162e-09 | -1.8526e-06 | 0.00023356 | 0.00023421 | 0.00023421 | 0.99071 | -0.065279 | 0.99068 | -0.065518 | 0.086743
49 | -0.022683 | -0.0056898 | 0.02269 | 0.0056918 | 6.6374e-06 | 2.0806e-06 | 0.034069 | 0.034069 | 0.034069 | 0.99077 | -0.064783 | 0.99107 | -0.062674 | 6.3091
50 | -0.023134 | -0.0058031 | 0.023217 | 0.0058293 | 8.2933e-05 | 2.6198e-05 | 0.034735 | 0.034733 | 0.034735 | 0.99107 | -0.062674 | 0.99474 | -0.036895 | 6.4325
51 | -0.023217 | -0.0058293 | 0.023299 | 0.0058552 | 8.2096e-05 | 2.5891e-05 | 0.034733 | 0.034731 | 0.034733 | 0.99474 | -0.036895 | 0.99837 | -0.011513 | 6.4321
52 | -0.076372 | -0.019078 | 0.076493 | 0.019123 | 0.00012112 | 4.5801e-05 | 0.11381 | 0.11381 | 0.11381 | 0.99837 | -0.011513 | 1 | 0 | 21.0752
53 | 0.053073 | 0.013222 | -0.053046 | -0.013212 | 2.6703e-05 | 9.9125e-06 | 0.079074 | 0.079075 | 0.079075 | 0.99837 | -0.011513 | 0.99785 | -0.015192 | 14.6434
54 | 0.0011196 | 0.00028049 | -0.0011196 | -0.00028059 | 1.4367e-08 | -1.0331e-07 | 0.0016659 | 0.001666 | 0.001666 | 1 | 0 | 0.99999 | -9.2728e-05 | 0.61703
55 | 0.052563 | 0.013091 | -0.052549 | -0.013086 | 1.3618e-05 | 5.0522e-06 | 0.078354 | 0.078354 | 0.078354 | 0.99785 | -0.015192 | 0.99758 | -0.017087 | 14.51
56 | -0.011223 | -0.0027983 | 0.011226 | 0.0027993 | 3.1131e-06 | 9.7235e-07 | 0.016875 | 0.016875 | 0.016875 | 0.98926 | -0.076268 | 0.98955 | -0.074245 | 6.2502
57 | -0.011928 | -0.0029744 | 0.011933 | 0.002976 | 5.097e-06 | 1.6339e-06 | 0.017932 | 0.017932 | 0.017932 | 0.98955 | -0.074245 | 0.98998 | -0.071128 | 6.6413
58 | 0.00070263 | 0.0001751 | -0.0007026 | -0.00017573 | 3.4929e-08 | -6.3097e-07 | 0.0010562 | 0.0010564 | 0.0010564 | 0.98955 | -0.074245 | 0.9895 | -0.074607 | 0.39128
59 | 0.052287 | 0.013021 | -0.052234 | -0.013001 | 5.3014e-05 | 1.9661e-05 | 0.077964 | 0.077964 | 0.077964 | 0.99758 | -0.017087 | 0.99654 | -0.024511 | 14.4378
60 | -0.0039218 | -0.0009697 | 0.0039219 | 0.00096966 | 1.5298e-07 | -3.3005e-08 | 0.0058743 | 0.0058743 | 0.0058743 | 0.99264 | -0.052489 | 0.99268 | -0.0522 | 2.1757
61 | 0.0036815 | 0.00090948 | -0.0036815 | -0.00090949 | 2.6359e-08 | -7.8208e-09 | 0.0055141 | 0.0055141 | 0.0055141 | 0.99264 | -0.052489 | 0.99263 | -0.052542 | 2.0423
62 | -0.0041167 | -0.0010185 | 0.0041175 | 0.0010184 | 7.7931e-07 | -1.2499e-07 | 0.0061662 | 0.0061661 | 0.0061662 | 0.99268 | -0.0522 | 0.99287 | -0.050797 | 2.2838
63 | 0.0033478 | 0.00082586 | -0.0033473 | -0.00082609 | 5.1158e-07 | -2.2472e-07 | 0.0050139 | 0.0050141 | 0.0050141 | 0.99263 | -0.052542 | 0.99247 | -0.05368 | 1.8571
64 | -0.029956 | -0.0074115 | 0.02996 | 0.0074128 | 3.7279e-06 | 1.2802e-06 | 0.044862 | 0.044862 | 0.044862 | 0.99287 | -0.050797 | 0.993 | -0.049875 | 8.3078
65 | 0.024921 | 0.006163 | -0.024843 | -0.0061376 | 7.8207e-05 | 2.544e-05 | 0.03732 | 0.037322 | 0.037322 | 0.99287 | -0.050797 | 0.98966 | -0.074122 | 6.9114
66 | 0.0031256 | 0.00077052 | -0.0031249 | -0.00077091 | 6.9635e-07 | -3.8993e-07 | 0.0046817 | 0.0046819 | 0.0046819 | 0.99247 | -0.05368 | 0.99225 | -0.055341 | 1.734
67 | -0.031491 | -0.0077965 | 0.031508 | 0.0078024 | 1.7234e-05 | 5.9853e-06 | 0.047156 | 0.047156 | 0.047156 | 0.993 | -0.049875 | 0.99356 | -0.045828 | 8.7326
68 | 0.024843 | 0.0061376 | -0.024751 | -0.0061078 | 9.141e-05 | 2.9773e-05 | 0.037322 | 0.037323 | 0.037323 | 0.98966 | -0.074122 | 0.9859 | -0.10153 | 6.9117
69 | 0.0031249 | 0.00077091 | -0.0031248 | -0.00077095 | 6.4001e-08 | -3.582e-08 | 0.0046819 | 0.004682 | 0.004682 | 0.99225 | -0.055341 | 0.99223 | -0.055493 | 1.7341
70 | -0.0319 | -0.0079005 | 0.03191 | 0.007904 | 1.0031e-05 | 3.4927e-06 | 0.047742 | 0.047742 | 0.047742 | 0.99356 | -0.045828 | 0.99388 | -0.043504 | 8.8411
71 | 0.023961 | 0.0059099 | -0.023952 | -0.0059068 | 9.3841e-06 | 3.0219e-06 | 0.036131 | 0.036131 | 0.036131 | 0.9859 | -0.10153 | 0.9855 | -0.10445 | 6.691
72 | 0.00038727 | 9.6608e-05 | -0.00038727 | -9.6698e-05 | 1.4653e-09 | -8.9397e-08 | 0.00058063 | 0.00058066 | 0.00058066 | 0.99223 | -0.055493 | 0.99222 | -0.055521 | 0.21506
73 | 0.0027376 | 0.00067434 | -0.0027375 | -0.00067442 | 9.5932e-08 | -8.1146e-08 | 0.0041013 | 0.0041014 | 0.0041014 | 0.99223 | -0.055493 | 0.99219 | -0.055755 | 1.519
74 | 0.0085342 | 0.0021308 | -0.0085321 | -0.0021302 | 2.0782e-06 | 5.5375e-07 | 0.013013 | 0.013013 | 0.013013 | 0.97568 | -0.17502 | 0.97543 | -0.17679 | 4.8196
75 | -0.0093874 | -0.0023446 | 0.0094005 | 0.0023484 | 1.3084e-05 | 3.7523e-06 | 0.014314 | 0.014313 | 0.014314 | 0.97568 | -0.17502 | 0.97708 | -0.16489 | 5.3014
76 | 0.0083162 | 0.0020761 | -0.0083136 | -0.0020754 | 2.5887e-06 | 6.7384e-07 | 0.012683 | 0.012684 | 0.012684 | 0.97543 | -0.17679 | 0.97512 | -0.17906 | 4.6976
77 | -0.0094005 | -0.0023484 | 0.0094456 | 0.0023613 | 4.5182e-05 | 1.2929e-05 | 0.014313 | 0.014312 | 0.014313 | 0.97708 | -0.16489 | 0.98192 | -0.13006 | 5.3013
78 | 0.0083136 | 0.0020754 | -0.0083096 | -0.0020744 | 3.9989e-06 | 1.0413e-06 | 0.012684 | 0.012684 | 0.012684 | 0.97512 | -0.17906 | 0.97463 | -0.18256 | 4.6977
79 | -0.0096994 | -0.0024249 | 0.0097011 | 0.0024254 | 1.6513e-06 | 4.8011e-07 | 0.014696 | 0.014696 | 0.014696 | 0.98192 | -0.13006 | 0.9821 | -0.12882 | 5.4431
80 | 0.0052615 | 0.001311 | -0.0052604 | -0.001311 | 1.0509e-06 | 7.8794e-08 | 0.0080302 | 0.0080303 | 0.0080303 | 0.97463 | -0.18256 | 0.97443 | -0.18402 | 2.9742
81 | 0.0030481 | 0.00076335 | -0.0030474 | -0.00076375 | 7.3857e-07 | -3.9687e-07 | 0.0046535 | 0.0046538 | 0.0046538 | 0.97463 | -0.18256 | 0.97439 | -0.18431 | 1.7236
82 | -0.0097011 | -0.0024254 | 0.0097044 | 0.0024263 | 3.3091e-06 | 9.6192e-07 | 0.014696 | 0.014696 | 0.014696 | 0.9821 | -0.12882 | 0.98244 | -0.12634 | 5.4431
83 | -0.0097044 | -0.0024263 | 0.0097064 | 0.0024263 | 2.0419e-06 | 1.7768e-08 | 0.014696 | 0.014696 | 0.014696 | 0.98244 | -0.12634 | 0.98266 | -0.12482 | 2.7215
84 | -0.011446 | -0.0028624 | 0.011474 | 0.0028655 | 2.7283e-05 | 3.0978e-06 | 0.017331 | 0.017328 | 0.017331 | 0.98266 | -0.12482 | 0.98507 | -0.10752 | 3.2094
85 | -0.01235 | -0.003085 | 0.012355 | 0.0030858 | 5.2131e-06 | 7.8154e-07 | 0.018651 | 0.018651 | 0.018651 | 0.98507 | -0.10752 | 0.9855 | -0.10445 | 3.4539
86 | 0.0051264 | 0.0012774 | -0.0051194 | -0.001277 | 7.043e-06 | 4.1649e-07 | 0.0078257 | 0.0078265 | 0.0078265 | 0.97443 | -0.18402 | 0.97305 | -0.19405 | 2.8987
87 | 0.033834 | 0.0083879 | -0.033823 | -0.0083839 | 1.1426e-05 | 4.0236e-06 | 0.0506 | 0.0506 | 0.0506 | 0.99435 | -0.040119 | 0.99401 | -0.042612 | 9.3703
88 | -0.035495 | -0.0088041 | 0.035513 | 0.0088105 | 1.7899e-05 | 6.3558e-06 | 0.053085 | 0.053085 | 0.053085 | 0.99435 | -0.040119 | 0.99487 | -0.036403 | 9.8305
89 | 0.03224 | 0.0079872 | -0.032236 | -0.0079858 | 3.8936e-06 | 1.3585e-06 | 0.04823 | 0.048231 | 0.048231 | 0.99401 | -0.042612 | 0.99388 | -0.043504 | 8.9316
90 | 0.015066 | 0.0037665 | -0.01505 | -0.0037611 | 1.5924e-05 | 5.4725e-06 | 0.022531 | 0.022531 | 0.022531 | 0.99487 | -0.036403 | 0.99379 | -0.044083 | 8.3447
91 | -0.050579 | -0.012577 | 0.050645 | 0.012601 | 6.5735e-05 | 2.4324e-05 | 0.075615 | 0.075615 | 0.075615 | 0.99487 | -0.036403 | 0.99621 | -0.026881 | 14.0028
92 | 0.014735 | 0.0036822 | -0.014724 | -0.0036782 | 1.1868e-05 | 4.0587e-06 | 0.02206 | 0.02206 | 0.02206 | 0.99379 | -0.044083 | 0.99296 | -0.049939 | 8.1704
93 | -0.051475 | -0.01281 | 0.051492 | 0.012816 | 1.6658e-05 | 6.1713e-06 | 0.076856 | 0.076856 | 0.076856 | 0.99621 | -0.026881 | 0.99654 | -0.024511 | 14.2326
94 | 0.014724 | 0.0036782 | -0.01471 | -0.0036737 | 1.319e-05 | 4.5116e-06 | 0.02206 | 0.02206 | 0.02206 | 0.99296 | -0.049939 | 0.99204 | -0.056456 | 8.1705
95 | 0.00074242 | 0.0001853 | -0.00074242 | -0.00018543 | 7.4329e-09 | -1.2348e-07 | 0.0011083 | 0.0011084 | 0.0011084 | 0.99654 | -0.024511 | 0.99653 | -0.024584 | 0.4105
96 | 0.014358 | 0.0035854 | -0.01435 | -0.0035826 | 8.2089e-06 | 2.7911e-06 | 0.021532 | 0.021532 | 0.021532 | 0.99204 | -0.056456 | 0.99146 | -0.060618 | 7.9748
97 | 0.00074242 | 0.00018543 | -0.00074239 | -0.00018588 | 2.7197e-08 | -4.5169e-07 | 0.0011084 | 0.0011085 | 0.0011085 | 0.99653 | -0.024584 | 0.99649 | -0.02485 | 0.41056
98 | 0.00038727 | 9.6698e-05 | -0.00038727 | -9.7058e-05 | 5.9121e-09 | -3.6059e-07 | 0.00058066 | 0.00058079 | 0.00058079 | 0.99222 | -0.055521 | 0.99221 | -0.055632 | 0.21511
99 | 0.0015448 | 0.00037552 | -0.0015444 | -0.00037723 | 4.904e-07 | -1.7078e-06 | 0.0023128 | 0.0023134 | 0.0023134 | 0.99219 | -0.055755 | 0.99186 | -0.058175 | 0.85683
100 | 0.0013008 | 0.0003162 | -0.0013008 | -0.00031639 | 3.7086e-08 | -1.8784e-07 | 0.0019481 | 0.0019482 | 0.0019482 | 0.99186 | -0.058175 | 0.99184 | -0.058394 | 0.72156
101 | 0.00062316 | 0.000156 | -0.00062316 | -0.00015618 | 7.6028e-09 | -1.8039e-07 | 0.00093048 | 0.00093055 | 0.00093055 | 0.99649 | -0.02485 | 0.99648 | -0.024938 | 0.34465
102 | 0.014071 | 0.0035132 | -0.014062 | -0.0035103 | 8.6627e-06 | 2.9304e-06 | 0.021113 | 0.021113 | 0.021113 | 0.99146 | -0.060618 | 0.99083 | -0.0651 | 7.8198
103 | 0.00027908 | 6.9352e-05 | -0.00027907 | -6.9942e-05 | 5.0239e-09 | -5.9019e-07 | 0.00041864 | 0.00041885 | 0.00041885 | 0.99146 | -0.060618 | 0.99144 | -0.060749 | 0.15513
104 | 0.013176 | 0.0032882 | -0.013174 | -0.0032875 | 2.1398e-06 | 7.1016e-07 | 0.019782 | 0.019782 | 0.019782 | 0.99083 | -0.0651 | 0.99066 | -0.066284 | 7.3268
105 | -0.00053968 | -0.00013526 | 0.00053969 | 0.0001349 | 1.1545e-08 | -3.5641e-07 | 0.0008116 | 0.00081147 | 0.0008116 | 0.98947 | -0.074762 | 0.9895 | -0.074607 | 0.30059
106 | 0.012465 | 0.0031099 | -0.012461 | -0.0031084 | 4.5194e-06 | 1.4722e-06 | 0.018718 | 0.018718 | 0.018718 | 0.99066 | -0.066284 | 0.99029 | -0.068927 | 6.9327
107 | 0.012154 | 0.0030314 | -0.01215 | -0.0030303 | 3.6679e-06 | 1.1839e-06 | 0.018257 | 0.018257 | 0.018257 | 0.99029 | -0.068927 | 0.98998 | -0.071128 | 6.7618
108 | 0.011597 | 0.002821 | -0.011591 | -0.0028203 | 6.6209e-06 | 7.7795e-07 | 0.017481 | 0.017481 | 0.017481 | 0.9855 | -0.10445 | 0.98492 | -0.10882 | 3.2373
109 | 0.011591 | 0.0028203 | -0.011582 | -0.0028193 | 8.4906e-06 | 1.0009e-06 | 0.017481 | 0.017482 | 0.017482 | 0.98492 | -0.10882 | 0.98417 | -0.11442 | 3.2375
110 | -0.011031 | -0.0026847 | 0.011047 | 0.0026861 | 1.5916e-05 | 1.4762e-06 | 0.016685 | 0.016683 | 0.016685 | 0.98215 | -0.12966 | 0.98361 | -0.11864 | 3.0898
111 | 0.010252 | 0.0024894 | -0.010251 | -0.0024893 | 1.0953e-06 | 5.1679e-08 | 0.015504 | 0.015504 | 0.015504 | 0.98215 | -0.12966 | 0.98204 | -0.13048 | 2.8712
112 | -0.011047 | -0.0026861 | 0.011053 | 0.0026867 | 6.0903e-06 | 5.6094e-07 | 0.016683 | 0.016683 | 0.016683 | 0.98361 | -0.11864 | 0.98417 | -0.11442 | 3.0895
113 | 0.010251 | 0.0024893 | -0.01025 | -0.0024893 | 7.6839e-07 | 3.6307e-08 | 0.015504 | 0.015505 | 0.015505 | 0.98204 | -0.13048 | 0.98197 | -0.13106 | 2.8712
114 | 0.0095709 | 0.002319 | -0.0095699 | -0.002319 | 9.2809e-07 | -2.195e-09 | 0.014475 | 0.014475 | 0.014475 | 0.98197 | -0.13106 | 0.98187 | -0.1318 | 2.6806
115 | 0.0088786 | 0.0021477 | -0.0088684 | -0.0021483 | 1.0264e-05 | -6.4788e-07 | 0.013438 | 0.01344 | 0.01344 | 0.98116 | -0.13722 | 0.97999 | -0.14614 | 2.4888
116 | -0.0088786 | -0.0021477 | 0.0088839 | 0.0021474 | 5.2137e-06 | -3.3374e-07 | 0.013438 | 0.013437 | 0.013438 | 0.98116 | -0.13722 | 0.98175 | -0.13268 | 2.4885
117 | 0.0048088 | 0.0011572 | -0.0048073 | -0.0011572 | 1.5562e-06 | 6.6679e-09 | 0.0072849 | 0.0072851 | 0.0072851 | 0.97999 | -0.14614 | 0.97966 | -0.14866 | 2.6982
118 | 0.0037563 | 0.00091513 | -0.0037532 | -0.00091587 | 3.1389e-06 | -7.4542e-07 | 0.0056943 | 0.005695 | 0.005695 | 0.97999 | -0.14614 | 0.97914 | -0.15251 | 2.1093
119 | -0.0094073 | -0.0022785 | 0.0094083 | 0.0022785 | 1.067e-06 | -1.6757e-08 | 0.01423 | 0.01423 | 0.01423 | 0.98175 | -0.13268 | 0.98187 | -0.1318 | 2.6353
120 | 0.00086946 | 0.00020828 | -0.00086929 | -0.00021031 | 1.7131e-07 | -2.0255e-06 | 0.0013011 | 0.0013018 | 0.0013018 | 0.99184 | -0.058394 | 0.99163 | -0.059929 | 0.48215
121 | 0.00086929 | 0.00021031 | -0.00086909 | -0.00021268 | 2.0058e-07 | -2.3676e-06 | 0.0013018 | 0.0013026 | 0.0013026 | 0.99163 | -0.059929 | 0.9914 | -0.061693 | 0.48246
122 | 0.00086909 | 0.00021268 | -0.00086875 | -0.00021666 | 3.3822e-07 | -3.9826e-06 | 0.0013026 | 0.0013041 | 0.0013041 | 0.9914 | -0.061693 | 0.991 | -0.064584 | 0.48299
123 | 0.00016708 | 4.0805e-05 | -0.00016708 | -4.1873e-05 | 3.2557e-09 | -1.0684e-06 | 0.0002505 | 0.00025088 | 0.00025088 | 0.991 | -0.064584 | 0.99098 | -0.064728 | 0.092917
124 | 0.0045703 | 0.0011393 | -0.0045697 | -0.0011394 | 5.8153e-07 | -1.3446e-08 | 0.0069868 | 0.0069869 | 0.0069869 | 0.97305 | -0.19405 | 0.97292 | -0.19498 | 2.5877
125 | 0.0043535 | 0.0010852 | -0.0043532 | -0.0010852 | 3.0531e-07 | -1.9701e-08 | 0.0066563 | 0.0066563 | 0.0066563 | 0.97292 | -0.19498 | 0.97285 | -0.19549 | 2.4653
126 | 0.0032251 | 0.00078733 | -0.0032243 | -0.0007877 | 8.1187e-07 | -3.6616e-07 | 0.0049022 | 0.0049024 | 0.0049024 | 0.97746 | -0.16516 | 0.97721 | -0.16707 | 1.8157
127 | -0.0032251 | -0.00078733 | 0.0032254 | 0.00078717 | 3.6145e-07 | -1.6315e-07 | 0.0049022 | 0.0049021 | 0.0049022 | 0.97746 | -0.16516 | 0.97757 | -0.16431 | 1.8156
128 | 0.0031059 | 0.00075803 | -0.0031018 | -0.00076012 | 4.0742e-06 | -2.0953e-06 | 0.0047222 | 0.0047235 | 0.0047235 | 0.97721 | -0.16707 | 0.97588 | -0.17701 | 1.7494
129 | -0.0035207 | -0.00086116 | 0.0035261 | 0.00085942 | 5.4746e-06 | -1.7424e-06 | 0.0053514 | 0.0053501 | 0.0053514 | 0.97757 | -0.16431 | 0.97914 | -0.15251 | 1.982
130 | 0.0039151 | 0.00094035 | -0.0039144 | -0.00094048 | 7.0191e-07 | -1.2541e-07 | 0.0059584 | 0.0059586 | 0.0059586 | 0.97538 | -0.18175 | 0.9752 | -0.18315 | 2.2069
131 | -0.0040772 | -0.00098097 | 0.004078 | 0.00098086 | 7.9757e-07 | -1.076e-07 | 0.0062056 | 0.0062055 | 0.0062056 | 0.97538 | -0.18175 | 0.97558 | -0.18022 | 2.2984
132 | 0.0031136 | 0.0007462 | -0.0031106 | -0.00074767 | 2.9318e-06 | -1.4798e-06 | 0.0047388 | 0.0047397 | 0.0047397 | 0.9752 | -0.18315 | 0.97425 | -0.19053 | 1.7554
133 | 0.00057509 | 0.00013769 | -0.00057496 | -0.00014119 | 1.3615e-07 | -3.4956e-06 | 0.00087524 | 0.00087648 | 0.00087648 | 0.9752 | -0.18315 | 0.97496 | -0.18497 | 0.32462
134 | -0.004078 | -0.00098086 | 0.0040843 | 0.00098 | 6.3412e-06 | -8.6213e-07 | 0.0062055 | 0.0062043 | 0.0062055 | 0.97558 | -0.18022 | 0.97715 | -0.16807 | 2.2983
135 | 0.0031106 | 0.00074767 | -0.0031099 | -0.00074806 | 7.5838e-07 | -3.818e-07 | 0.0047397 | 0.0047399 | 0.0047399 | 0.97425 | -0.19053 | 0.97401 | -0.19243 | 1.7555
136 | 0.00036635 | 8.8907e-05 | -0.00036635 | -8.8937e-05 | 4.7117e-10 | -3.005e-08 | 0.0005581 | 0.00055811 | 0.00055811 | 0.97496 | -0.18497 | 0.97496 | -0.18498 | 0.20671
137 | -0.004351 | -0.0010468 | 0.004352 | 0.0010467 | 1.0387e-06 | -7.7817e-08 | 0.0066103 | 0.0066102 | 0.0066103 | 0.97715 | -0.16807 | 0.97739 | -0.16621 | 2.4483
138 | 0.0001314 | 3.2221e-05 | -0.0001314 | -3.2776e-05 | 1.1048e-09 | -5.549e-07 | 0.0001998 | 0.00019999 | 0.00019999 | 0.97739 | -0.16621 | 0.97738 | -0.16627 | 0.074071
139 | -0.0044834 | -0.001079 | 0.0044865 | 0.0010788 | 3.0833e-06 | -1.5048e-07 | 0.00681 | 0.0068095 | 0.00681 | 0.97739 | -0.16621 | 0.97808 | -0.16084 | 2.5222
140 | 0.0029314 | 0.00070333 | -0.0029286 | -0.00070507 | 2.8427e-06 | -1.7443e-06 | 0.0044673 | 0.0044683 | 0.0044683 | 0.97401 | -0.19243 | 0.97303 | -0.20001 | 1.6549
141 | 0.0026975 | 0.00064716 | -0.0026974 | -0.0006472 | 5.3634e-08 | -4.2423e-08 | 0.0041149 | 0.0041149 | 0.0041149 | 0.97303 | -0.20001 | 0.97301 | -0.20017 | 1.524
142 | 0.00029367 | 7.0723e-05 | -0.00029367 | -7.0876e-05 | 1.5398e-09 | -1.5326e-07 | 0.00044719 | 0.00044725 | 0.00044725 | 0.97496 | -0.18498 | 0.97496 | -0.18502 | 0.16565
143 | 0.0048073 | 0.0011572 | -0.0048047 | -0.0011572 | 2.5536e-06 | 1.187e-08 | 0.0072851 | 0.0072855 | 0.0072855 | 0.97966 | -0.14866 | 0.97912 | -0.1528 | 2.6983
144 | 0.00012905 | 3.189e-05 | -0.00012905 | -3.2342e-05 | 8.6312e-10 | -4.5237e-07 | 0.00019595 | 0.00019612 | 0.00019612 | 0.97914 | -0.15251 | 0.97914 | -0.15255 | 0.072636
145 | 0.0047238 | 0.0011369 | -0.0047229 | -0.0011369 | 9.0878e-07 | -7.4439e-09 | 0.0071625 | 0.0071626 | 0.0071626 | 0.97912 | -0.1528 | 0.97893 | -0.1543 | 2.6528
146 | -0.0029356 | -0.00071873 | 0.0029359 | 0.00071855 | 2.8829e-07 | -1.7791e-07 | 0.0044706 | 0.0044705 | 0.0044706 | 0.97578 | -0.17775 | 0.97588 | -0.17701 | 1.6558
147 | 0.0027367 | 0.00066886 | -0.0027353 | -0.00066989 | 1.3369e-06 | -1.026e-06 | 0.0041672 | 0.0041678 | 0.0041678 | 0.97578 | -0.17775 | 0.97529 | -0.18145 | 1.5436
148 | 0.0027353 | 0.00066989 | -0.0027337 | -0.00067116 | 1.6553e-06 | -1.2676e-06 | 0.0041678 | 0.0041684 | 0.0041684 | 0.97529 | -0.18145 | 0.97468 | -0.18601 | 1.5439
149 | 7.0795e-05 | 1.7364e-05 | -7.0795e-05 | -1.7743e-05 | 2.2143e-10 | -3.79e-07 | 0.00010795 | 0.00010808 | 0.00010808 | 0.97468 | -0.18601 | 0.97468 | -0.18603 | 0.04003
150 | 0.0015302 | 0.00037687 | -0.0015302 | -0.00037697 | 3.0014e-08 | -9.8518e-08 | 0.0023338 | 0.0023338 | 0.0023338 | 0.97468 | -0.18601 | 0.97466 | -0.18615 | 0.86438
151 | 0.0011327 | 0.00027693 | -0.0011326 | -0.00027714 | 3.4184e-08 | -2.1584e-07 | 0.0017267 | 0.0017268 | 0.0017268 | 0.97468 | -0.18601 | 0.97465 | -0.18624 | 0.63955
152 | 0.0015302 | 0.00037697 | -0.0015302 | -0.00037705 | 2.6452e-08 | -8.6819e-08 | 0.0023338 | 0.0023339 | 0.0023339 | 0.97466 | -0.18615 | 0.97465 | -0.18628 | 0.86439
153 | 0.0010571 | 0.00025822 | -0.0010571 | -0.00025838 | 2.1878e-08 | -1.5983e-07 | 0.0016115 | 0.0016116 | 0.0016116 | 0.97465 | -0.18624 | 0.97463 | -0.18639 | 0.59688
154 | 0.0014109 | 0.00034717 | -0.0014108 | -0.00034762 | 1.144e-07 | -4.4937e-07 | 0.0021518 | 0.002152 | 0.002152 | 0.97465 | -0.18628 | 0.97456 | -0.18689 | 0.79703
155 | 0.00095043 | 0.00023165 | -0.00095042 | -0.0002317 | 6.3784e-09 | -5.8239e-08 | 0.0014487 | 0.0014488 | 0.0014488 | 0.97463 | -0.18639 | 0.97462 | -0.18644 | 0.53658
156 | -0.00039206 | -9.826e-05 | 0.00039207 | 9.7891e-05 | 6.671e-09 | -3.6874e-07 | 0.00059883 | 0.0005987 | 0.00059883 | 0.97422 | -0.18944 | 0.97424 | -0.18931 | 0.22179
157 | -0.00039207 | -9.7891e-05 | 0.00039207 | 9.7806e-05 | 1.5416e-09 | -8.5236e-08 | 0.0005987 | 0.00059867 | 0.0005987 | 0.97424 | -0.18931 | 0.97424 | -0.18928 | 0.22174
158 | -0.00044915 | -0.00011211 | 0.00044921 | 0.00010998 | 5.0779e-08 | -2.1373e-06 | 0.00068585 | 0.00068509 | 0.00068585 | 0.97424 | -0.18928 | 0.97436 | -0.18844 | 0.25402
159 | -0.0005167 | -0.00012689 | 0.0005167 | 0.00012682 | 2.3543e-09 | -7.4746e-08 | 0.00078816 | 0.00078813 | 0.00078816 | 0.97436 | -0.18844 | 0.97436 | -0.18841 | 0.29191
160 | -0.00056566 | -0.00013909 | 0.00056568 | 0.00013851 | 2.1849e-08 | -5.7746e-07 | 0.0008629 | 0.00086269 | 0.0008629 | 0.97436 | -0.18841 | 0.9744 | -0.18812 | 0.31959
161 | 0.0044902 | 0.0010786 | -0.0044865 | -0.0010788 | 3.7562e-06 | -1.8613e-07 | 0.0068089 | 0.0068095 | 0.0068095 | 0.97893 | -0.1543 | 0.97808 | -0.16084 | 2.522
162 | 8.1563e-05 | 2.0286e-05 | -8.1563e-05 | -2.0442e-05 | 1.1975e-10 | -1.56e-07 | 0.00012412 | 0.00012418 | 0.00012418 | 0.97738 | -0.16627 | 0.97738 | -0.16628 | 0.045991
163 | 0.0023868 | 0.000596 | -0.0023867 | -0.0005961 | 9.14e-08 | -1.0002e-07 | 0.003659 | 0.003659 | 0.003659 | 0.97045 | -0.21292 | 0.97041 | -0.2132 | 1.3552
164 | -0.0031739 | -0.00079325 | 0.003174 | 0.00079322 | 8.5199e-08 | -3.8487e-08 | 0.0048658 | 0.0048658 | 0.0048658 | 0.97045 | -0.21292 | 0.97048 | -0.21273 | 1.8021
165 | 0.0023105 | 0.000577 | -0.0023103 | -0.00057728 | 2.2967e-07 | -2.7403e-07 | 0.0035422 | 0.0035423 | 0.0035423 | 0.97041 | -0.2132 | 0.97032 | -0.21392 | 1.312
166 | -0.0033042 | -0.00082585 | 0.0033049 | 0.00082556 | 7.3823e-07 | -2.8594e-07 | 0.0050654 | 0.0050652 | 0.0050654 | 0.97048 | -0.21273 | 0.9707 | -0.2111 | 1.8761
167 | 0.0018585 | 0.00046405 | -0.0018584 | -0.00046433 | 1.394e-07 | -2.8618e-07 | 0.0028495 | 0.0028496 | 0.0028496 | 0.97032 | -0.21392 | 0.97024 | -0.21447 | 1.0554
168 | -0.0042111 | -0.0010527 | 0.004216 | 0.0010522 | 4.9446e-06 | -4.5281e-07 | 0.0064543 | 0.0064535 | 0.0064543 | 0.9707 | -0.2111 | 0.97188 | -0.20257 | 2.3905
169 | -0.004216 | -0.0010522 | 0.0042194 | 0.0010519 | 3.3816e-06 | -3.1332e-07 | 0.0064535 | 0.0064529 | 0.0064535 | 0.97188 | -0.20257 | 0.97268 | -0.19672 | 2.3902
170 | -0.0042194 | -0.0010519 | 0.0042201 | 0.0010518 | 7.1042e-07 | -6.62e-08 | 0.0064529 | 0.0064528 | 0.0064529 | 0.97268 | -0.19672 | 0.97285 | -0.19549 | 2.39
171 | 0.00025232 | 6.2821e-05 | -0.00025232 | -6.3238e-05 | 3.1629e-09 | -4.1696e-07 | 0.00038683 | 0.00038698 | 0.00038698 | 0.97024 | -0.21447 | 0.97023 | -0.21456 | 0.14333
172 | 0.0016061 | 0.00040151 | -0.001606 | -0.00040181 | 1.0324e-07 | -2.9714e-07 | 0.0024628 | 0.0024629 | 0.0024629 | 0.97024 | -0.21447 | 0.97018 | -0.21493 | 0.91218
173 | 0.00074079 | 0.00018498 | -0.00074075 | -0.00018565 | 4.461e-08 | -6.6678e-07 | 0.001136 | 0.0011362 | 0.0011362 | 0.97018 | -0.21493 | 0.97012 | -0.21537 | 0.42082
174 | 0.00089343 | 0.00021742 | -0.00089323 | -0.00021947 | 1.9766e-07 | -2.0511e-06 | 0.0013617 | 0.0013625 | 0.0013625 | 0.97462 | -0.18644 | 0.9744 | -0.18812 | 0.50463
175 | 0.00032755 | 8.0963e-05 | -0.00032755 | -8.138e-05 | 5.245e-09 | -4.1697e-07 | 0.00049981 | 0.00049995 | 0.00049995 | 0.9744 | -0.18812 | 0.97439 | -0.18824 | 0.18517
176 | 5.6597e-05 | 1.3473e-05 | -5.6597e-05 | -1.3593e-05 | 4.4603e-11 | -1.1976e-07 | 8.6181e-05 | 8.6222e-05 | 8.6222e-05 | 0.97439 | -0.18824 | 0.97439 | -0.18824 | 0.031934
177 | 5.6597e-05 | 1.3593e-05 | -5.6597e-05 | -1.4184e-05 | 2.2093e-10 | -5.917e-07 | 8.6222e-05 | 8.6431e-05 | 8.6431e-05 | 0.97439 | -0.18824 | 0.97438 | -0.18827 | 0.032011
178 | 9.3147e-05 | 2.292e-05 | -9.3147e-05 | -2.3008e-05 | 9.0859e-11 | -8.8663e-08 | 0.00014254 | 0.00014257 | 0.00014257 | 0.97138 | -0.21292 | 0.97138 | -0.21292 | 0.052802
179 | -0.00014607 | -3.6184e-05 | 0.00014608 | 3.3727e-05 | 6.174e-09 | -2.4569e-06 | 0.00022361 | 0.00022276 | 0.00022361 | 0.97138 | -0.21292 | 0.97143 | -0.21258 | 0.082818
180 | 3.8756e-05 | 9.3766e-06 | -3.8756e-05 | -9.7132e-06 | 5.9689e-11 | -3.3662e-07 | 5.9249e-05 | 5.9369e-05 | 5.9369e-05 | 0.97138 | -0.21292 | 0.97138 | -0.21293 | 0.021988
181 | -0.00014608 | -3.3727e-05 | 0.00014608 | 3.2564e-05 | 2.9072e-09 | -1.1633e-06 | 0.00022276 | 0.00022237 | 0.00022276 | 0.97143 | -0.21258 | 0.97145 | -0.21241 | 0.082503
182 | 0.0021201 | 0.00051206 | -0.00212 | -0.00051221 | 1.0319e-07 | -1.5526e-07 | 0.0032406 | 0.0032407 | 0.0032407 | 0.97145 | -0.21241 | 0.9714 | -0.21279 | 1.2002
183 | -0.0022662 | -0.00054462 | 0.0022673 | 0.00054312 | 1.1811e-06 | -1.5013e-06 | 0.0034629 | 0.0034623 | 0.0034629 | 0.97145 | -0.21241 | 0.97197 | -0.20833 | 1.2826
184 | 0.0013055 | 0.00032242 | -0.0013054 | -0.00032265 | 4.8244e-08 | -2.243e-07 | 0.0019916 | 0.0019917 | 0.0019917 | 0.97456 | -0.18689 | 0.97453 | -0.18716 | 0.73766
185 | 0.00010533 | 2.5195e-05 | -0.00010533 | -2.5558e-05 | 4.6825e-10 | -3.6295e-07 | 0.0001604 | 0.00016053 | 0.00016053 | 0.97456 | -0.18689 | 0.97456 | -0.18692 | 0.059454
186 | 0.0026531 | 0.00063608 | -0.0026529 | -0.00063622 | 1.6387e-07 | -1.361e-07 | 0.0040471 | 0.0040472 | 0.0040472 | 0.97301 | -0.20017 | 0.97295 | -0.20066 | 1.499
187 | 0.0025254 | 0.00060426 | -0.002525 | -0.00060465 | 4.079e-07 | -3.9008e-07 | 0.0038522 | 0.0038524 | 0.0038524 | 0.97295 | -0.20066 | 0.97279 | -0.20193 | 1.4268
188 | 0.002525 | 0.00060465 | -0.0025245 | -0.00060512 | 4.8571e-07 | -4.6418e-07 | 0.0038524 | 0.0038526 | 0.0038526 | 0.97279 | -0.20193 | 0.9726 | -0.20344 | 1.4269
189 | 0.0025245 | 0.00060512 | -0.0025232 | -0.00060638 | 1.3232e-06 | -1.2628e-06 | 0.0038526 | 0.0038532 | 0.0038532 | 0.9726 | -0.20344 | 0.97207 | -0.20755 | 1.4271
190 | 0.0022937 | 0.00054939 | -0.0022935 | -0.00054967 | 2.2799e-07 | -2.8155e-07 | 0.0035022 | 0.0035023 | 0.0035023 | 0.97207 | -0.20755 | 0.97197 | -0.20833 | 1.2971
191 | 0.00022946 | 5.6989e-05 | -0.00022946 | -5.7477e-05 | 3.0391e-09 | -4.8846e-07 | 0.00035106 | 0.00035124 | 0.00035124 | 0.97207 | -0.20755 | 0.97206 | -0.20764 | 0.13009
192 | 0.00019816 | 4.9634e-05 | -0.00019816 | -4.9664e-05 | 1.3701e-10 | -2.9532e-08 | 0.00030333 | 0.00030334 | 0.00030334 | 0.97206 | -0.20764 | 0.97206 | -0.20765 | 0.11235
193 | 3.0197e-05 | 6.7278e-06 | -3.0197e-05 | -7.5682e-06 | 8.89e-11 | -8.4036e-07 | 4.5821e-05 | 4.6107e-05 | 4.6107e-05 | 0.97456 | -0.18692 | 0.97456 | -0.18695 | 0.017077
194 | 0.0012103 | 0.0002988 | -0.0012102 | -0.00029899 | 3.4292e-08 | -1.8765e-07 | 0.0018464 | 0.0018464 | 0.0018464 | 0.97453 | -0.18716 | 0.9745 | -0.18737 | 0.68387
195 | 0.00048439 | 0.00011707 | -0.00048437 | -0.00011772 | 1.7912e-08 | -6.4932e-07 | 0.00073811 | 0.00073834 | 0.00073834 | 0.9745 | -0.18737 | 0.97446 | -0.18766 | 0.27346
196 | 0.00048437 | 0.00011772 | -0.00048436 | -0.00011838 | 1.8098e-08 | -6.5558e-07 | 0.00073834 | 0.00073857 | 0.00073857 | 0.97446 | -0.18766 | 0.97442 | -0.18794 | 0.27355
197 | -0.00023007 | -5.7348e-05 | 0.00023008 | 5.6056e-05 | 7.9795e-09 | -1.2925e-06 | 0.00035105 | 0.00035059 | 0.00035105 | 0.97489 | -0.18551 | 0.97493 | -0.18525 | 0.13002
198 | 0.00017577 | 4.374e-05 | -0.00017577 | -4.4052e-05 | 1.1256e-09 | -3.1218e-07 | 0.00026817 | 0.00026829 | 0.00026829 | 0.97489 | -0.18551 | 0.97489 | -0.18556 | 0.099365
199 | -0.00023008 | -5.6056e-05 | 0.00023008 | 5.592e-05 | 8.3591e-10 | -1.356e-07 | 0.00035059 | 0.00035055 | 0.00035059 | 0.97493 | -0.18525 | 0.97493 | -0.18522 | 0.12985
200 | -0.00023008 | -5.592e-05 | 0.00023008 | 5.494e-05 | 6.0378e-09 | -9.8056e-07 | 0.00035055 | 0.0003502 | 0.00035055 | 0.97493 | -0.18522 | 0.97496 | -0.18502 | 0.12983
201 | 0.00041404 | 0.00010075 | -0.00041399 | -0.00010293 | 4.3841e-08 | -2.1769e-06 | 0.00063119 | 0.00063197 | 0.00063197 | 0.97442 | -0.18794 | 0.97432 | -0.18874 | 0.23406
202 | 0.00036409 | 9.0421e-05 | -0.00036408 | -9.0703e-05 | 4.3995e-09 | -2.8254e-07 | 0.00055575 | 0.00055586 | 0.00055586 | 0.97432 | -0.18874 | 0.9743 | -0.18883 | 0.20587
203 | 3.1698e-05 | 7.6485e-06 | -3.1698e-05 | -7.9442e-06 | 3.5167e-11 | -2.9564e-07 | 4.8489e-05 | 4.8594e-05 | 4.8594e-05 | 0.97063 | -0.21877 | 0.97063 | -0.21878 | 0.017998
204 | -5.5954e-05 | -1.3728e-05 | 5.5954e-05 | 1.3425e-05 | 1.1212e-10 | -3.029e-07 | 8.5674e-05 | 8.5567e-05 | 8.5674e-05 | 0.97063 | -0.21877 | 0.97064 | -0.21876 | 0.031731
205 | -0.00037467 | -9.3303e-05 | 0.00037473 | 8.977e-05 | 5.9026e-08 | -3.5323e-06 | 0.00057417 | 0.00057291 | 0.00057417 | 0.97064 | -0.21876 | 0.97079 | -0.21756 | 0.21265
206 | -0.0010909 | -0.000259 | 0.0010912 | 0.00025706 | 2.8786e-07 | -1.9431e-06 | 0.0016671 | 0.0016664 | 0.0016671 | 0.97079 | -0.21756 | 0.97106 | -0.21544 | 0.61744
207 | 0.00068877 | 0.00016236 | -0.00068849 | -0.00016717 | 2.7513e-07 | -4.8089e-06 | 0.0010521 | 0.0010538 | 0.0010538 | 0.97079 | -0.21756 | 0.97039 | -0.22071 | 0.39031
208 | -0.0010912 | -0.00025706 | 0.0010913 | 0.00025647 | 8.7734e-08 | -5.9277e-07 | 0.0016664 | 0.0016662 | 0.0016664 | 0.97106 | -0.21544 | 0.97114 | -0.21479 | 0.61718
209 | 0.00067271 | 0.00016321 | -0.00067266 | -0.00016406 | 4.6689e-08 | -8.5364e-07 | 0.0010296 | 0.0010299 | 0.0010299 | 0.97039 | -0.22071 | 0.97032 | -0.22124 | 0.38146
210 | 0.00021991 | 5.471e-05 | -0.00021991 | -5.5115e-05 | 2.3295e-09 | -4.0464e-07 | 0.00033712 | 0.00033726 | 0.00033726 | 0.97027 | -0.22166 | 0.97026 | -0.22173 | 0.12491
211 | -0.00027103 | -6.7521e-05 | 0.00027103 | 6.7407e-05 | 9.9811e-10 | -1.1406e-07 | 0.0004155 | 0.00041546 | 0.0004155 | 0.97027 | -0.22166 | 0.97027 | -0.22163 | 0.15389
212 | -0.00030655 | -7.3184e-05 | 0.00030655 | 7.3012e-05 | 1.9163e-09 | -1.7184e-07 | 0.00046883 | 0.00046877 | 0.00046883 | 0.97027 | -0.22163 | 0.97028 | -0.22158 | 0.17364
213 | 3.5519e-05 | 5.777e-06 | -3.5519e-05 | -7.3983e-06 | 2.3657e-10 | -1.6213e-06 | 5.3533e-05 | 5.3972e-05 | 5.3972e-05 | 0.97027 | -0.22163 | 0.97027 | -0.2217 | 0.01999
214 | -0.00051625 | -0.00012557 | 0.00051626 | 0.00012522 | 1.0952e-08 | -3.4289e-07 | 0.00079036 | 0.00079023 | 0.00079036 | 0.97028 | -0.22158 | 0.9703 | -0.22142 | 0.29272
215 | 3.5519e-05 | 7.3983e-06 | -3.5519e-05 | -8.9018e-06 | 2.2327e-10 | -1.5036e-06 | 5.3972e-05 | 5.4472e-05 | 5.4472e-05 | 0.97027 | -0.2217 | 0.97026 | -0.22176 | 0.020175
216 | -0.00051626 | -0.00012522 | 0.00051627 | 0.000125 | 7.0756e-09 | -2.2158e-07 | 0.00079023 | 0.00079016 | 0.00079023 | 0.9703 | -0.22142 | 0.97031 | -0.22131 | 0.29268
217 | -0.00057761 | -0.00014038 | 0.00057761 | 0.00014024 | 5.3964e-09 | -1.3456e-07 | 0.00088422 | 0.00088417 | 0.00088422 | 0.97031 | -0.22131 | 0.97032 | -0.22124 | 0.32749
218 | -4.8144e-05 | -1.2066e-05 | 4.8144e-05 | 1.1871e-05 | 5.3594e-11 | -1.9542e-07 | 7.3772e-05 | 7.3702e-05 | 7.3772e-05 | 0.97108 | -0.21525 | 0.97108 | -0.21524 | 0.027323
219 | -0.00013335 | -3.3225e-05 | 0.00013335 | 3.3186e-05 | 8.1016e-11 | -3.8467e-08 | 0.00020426 | 0.00020425 | 0.00020426 | 0.97108 | -0.21524 | 0.97108 | -0.21523 | 0.075653
220 | -0.00019046 | -4.75e-05 | 0.00019046 | 4.7202e-05 | 1.2813e-09 | -2.9803e-07 | 0.00029177 | 0.00029166 | 0.00029177 | 0.97108 | -0.21523 | 0.97109 | -0.21518 | 0.10806
221 | -0.00068175 | -0.00017033 | 0.00068176 | 0.00017025 | 4.6927e-09 | -8.3483e-08 | 0.0010445 | 0.0010444 | 0.0010445 | 0.97109 | -0.21518 | 0.97109 | -0.21513 | 0.38684
222 | 0.0020748 | 0.0005009 | -0.0020747 | -0.00050108 | 1.0859e-07 | -1.724e-07 | 0.0031715 | 0.0031716 | 0.0031716 | 0.9714 | -0.21279 | 0.97135 | -0.21319 | 1.1747
223 | -0.00088202 | -0.00022044 | 0.00088204 | 0.00022029 | 1.4675e-08 | -1.537e-07 | 0.0013513 | 0.0013513 | 0.0013513 | 0.97109 | -0.21513 | 0.97111 | -0.21501 | 0.50049
224 | 0.0020287 | 0.00048953 | -0.0020285 | -0.00048979 | 1.5642e-07 | -2.6248e-07 | 0.003101 | 0.0031011 | 0.0031011 | 0.97135 | -0.21319 | 0.97127 | -0.21379 | 1.1486
225 | 0.0020119 | 0.00048562 | -0.0020116 | -0.00048606 | 2.5923e-07 | -4.4372e-07 | 0.0030756 | 0.0030758 | 0.0030758 | 0.97127 | -0.21379 | 0.97114 | -0.21479 | 1.1392
226 | 0.00092029 | 0.0002296 | -0.00092026 | -0.00022986 | 2.8103e-08 | -2.6956e-07 | 0.0014097 | 0.0014098 | 0.0014098 | 0.97114 | -0.21479 | 0.97111 | -0.21501 | 0.52216
227 | 5.891e-05 | 1.422e-05 | -5.891e-05 | -1.4764e-05 | 2.2041e-10 | -5.4453e-07 | 8.9778e-05 | 8.9971e-05 | 8.9971e-05 | 0.9743 | -0.18883 | 0.9743 | -0.18885 | 0.033323

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.078412 | 0.019404

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0011617 | 0.00029115
1 | 0.00030638 | 7.6787e-05
2 | 0.00021194 | 5.3117e-05
3 | 0.0011125 | 0.00027883
4 | 0.00093752 | 0.00023496
5 | 0.00046132 | 0.00011562
6 | 0.00011498 | 2.8816e-05
7 | 0.00099361 | 0.00024902
8 | 0.00033851 | 8.4839e-05
9 | 0.00023081 | 5.7848e-05
10 | 0.0021993 | 0.00055121
11 | 0.00056049 | 0.00014047
12 | 0.00023604 | 5.9156e-05
13 | 0.00091478 | 0.00022926
14 | 0.0013535 | 0.00033922
15 | 0.00025178 | 6.3102e-05
16 | 0.00031451 | 7.8823e-05
17 | 0.000687 | 0.00017218
18 | 0.00061884 | 0.0001551
19 | 0.0020091 | 0.00050354
20 | 0.00065976 | 0.00016535
21 | 0.00092288 | 0.0002313
22 | 0.00062986 | 0.00015786
23 | 0.0011333 | 0.00028402
24 | 0.00033399 | 8.3705e-05
25 | 0.0004803 | 0.00012038
26 | 0.0011595 | 0.0002906
27 | 0.0013196 | 0.00033071
28 | 0.00066407 | 0.00016643
29 | 0.0026105 | 0.00065424
30 | 0.0025544 | 0.00064019
31 | 0.00038782 | 9.7196e-05
32 | 0.0010739 | 0.00026914
33 | 0.00081813 | 0.00020504
34 | 0.00062382 | 0.00015634
35 | 0.00015593 | 3.9079e-05
36 | 0.00044397 | 0.00011127
37 | 0.00048337 | 0.00012114
38 | 0.002251 | 0.00056414
39 | 0.000555 | 0.0001391
40 | 0.00018788 | 4.7088e-05
41 | 0.0011196 | 0.00028059
42 | 0.00026145 | 6.5526e-05
43 | 0.00024026 | 6.0215e-05
44 | 0.00019476 | 4.8813e-05
45 | 0.00033369 | 8.363e-05
46 | 0.00091809 | 0.0002301
47 | 0.00022169 | 5.5561e-05
48 | 0.0015309 | 0.00038368
49 | 0.00039125 | 9.8058e-05
50 | 0.0007899 | 0.00019797
51 | 0.00085317 | 0.00021383
52 | 0.00021592 | 5.4114e-05
53 | 0.00025376 | 6.3599e-05
54 | 0.00174 | 0.00043609
55 | 0.00087581 | 0.0002195
56 | 0.00013402 | 3.3588e-05
57 | 0.0030474 | 0.00076375
58 | 0.0016607 | 0.00041621
59 | 0.0015828 | 0.00039668
60 | 0.0003266 | 8.1854e-05
61 | 0.0003145 | 7.8821e-05
62 | 0.00083084 | 0.00020823
63 | 0.00035235 | 8.8306e-05
64 | 0.0011926 | 0.0002989
65 | 0.00038727 | 9.7058e-05
66 | 0.00024351 | 6.1028e-05
67 | 0.00011922 | 2.988e-05
68 | 0.00062316 | 0.00015618
69 | 0.00088629 | 0.00022213
70 | 0.00027907 | 6.9942e-05
71 | 0.00053968 | 0.00013526
72 | 0.0001629 | 4.0828e-05
73 | 0.00070843 | 0.00017755
74 | 0.00030719 | 7.6988e-05
75 | 0.00021646 | 5.425e-05
76 | 0.0007792 | 0.00019529
77 | 0.00052894 | 0.00013256
78 | 0.00067935 | 0.00017026
79 | 0.00030319 | 7.5987e-05
80 | 0.00052342 | 0.00013118
81 | 0.00043135 | 0.00010811
82 | 0.00070167 | 0.00017586
83 | 0.00016708 | 4.1873e-05
84 | 0.00054912 | 0.00013762
85 | 0.00021615 | 5.4173e-05
86 | 0.00011838 | 2.9669e-05
87 | 0.00029522 | 7.399e-05
88 | 0.00016204 | 4.0611e-05
89 | 0.0002258 | 5.6592e-05
90 | 0.00020861 | 5.2282e-05
91 | 0.00026663 | 6.6824e-05
92 | 0.00017847 | 4.4728e-05
93 | 0.00023109 | 5.7916e-05
94 | 7.2677e-05 | 1.8215e-05
95 | 0.0001616 | 4.0501e-05
96 | 9.8019e-05 | 2.4566e-05
97 | 8.0913e-05 | 2.0279e-05
98 | 0.00012905 | 3.2342e-05
99 | 0.00019896 | 4.9864e-05
100 | 0.00016588 | 4.1574e-05
101 | 7.0795e-05 | 1.7743e-05
102 | 7.5508e-05 | 1.8924e-05
103 | 0.00011924 | 2.9884e-05
104 | 0.00010666 | 2.6731e-05
105 | 0.00039206 | 9.826e-05
106 | 5.7085e-05 | 1.4307e-05
107 | 6.7493e-05 | 1.6915e-05
108 | 4.8956e-05 | 1.227e-05
109 | 0.00023268 | 5.8316e-05
110 | 4.9835e-05 | 1.249e-05
111 | 0.00078707 | 0.00019726
112 | 7.6188e-05 | 1.9094e-05
113 | 0.00013021 | 3.2633e-05
114 | 0.00045178 | 0.00011323
115 | 0.00090619 | 0.00022711
116 | 0.00025232 | 6.3238e-05
117 | 0.00086516 | 0.00021683
118 | 5.6993e-05 | 1.4284e-05
119 | 0.00027095 | 6.7907e-05
120 | 5.6597e-05 | 1.4184e-05
121 | 5.2925e-05 | 1.3264e-05
122 | 5.4391e-05 | 1.3632e-05
123 | 3.8756e-05 | 9.7132e-06
124 | 8.1563e-05 | 2.0442e-05
125 | 0.00013308 | 3.3354e-05
126 | 4.435e-05 | 1.1115e-05
127 | 0.00074075 | 0.00018565
128 | 0.00012751 | 3.1956e-05
129 | 2.6146e-05 | 6.5527e-06
130 | 3.1293e-05 | 7.8429e-06
131 | 7.5133e-05 | 1.883e-05
132 | 3.0197e-05 | 7.5682e-06
133 | 9.516e-05 | 2.3849e-05
134 | 0.00072586 | 0.00018192
135 | 5.4299e-05 | 1.3609e-05
136 | 0.00017577 | 4.4052e-05
137 | 6.3586e-05 | 1.5936e-05
138 | 7.0319e-05 | 1.7624e-05
139 | 4.9906e-05 | 1.2508e-05
140 | 2.4256e-05 | 6.0792e-06
141 | 3.1698e-05 | 7.9442e-06
142 | 0.00031872 | 7.9878e-05
143 | 2.7431e-05 | 6.8747e-06
144 | 1.5785e-05 | 3.956e-06
145 | 0.00019816 | 4.9664e-05
146 | 5.1114e-05 | 1.281e-05
147 | 0.00021991 | 5.5115e-05
148 | 0.0002097 | 5.2556e-05
149 | 3.5519e-05 | 8.9018e-06
150 | 6.134e-05 | 1.5373e-05
151 | 4.8144e-05 | 1.2066e-05
152 | 8.5205e-05 | 2.1354e-05
153 | 5.7113e-05 | 1.4314e-05
154 | 0.00049129 | 0.00012313
155 | 4.5127e-05 | 1.131e-05
156 | 0.00020027 | 5.0192e-05
157 | 4.6086e-05 | 1.155e-05
158 | 1.6644e-05 | 4.1715e-06
159 | 3.8224e-05 | 9.5798e-06
160 | 9.505e-05 | 2.3822e-05
161 | 0.00030517 | 7.6484e-05
162 | 5.891e-05 | 1.4764e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1