## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1151-57_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1151-57_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1151-57_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1151-57_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1151-57_0_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1151-57_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1151-57_0_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1151-57_0_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1151-57_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1151-57_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1151-57_0_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1151-57_0_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1151-57_0_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1151-57_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1151-57_0_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1151-57_0_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1151-57_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1151-57_0_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1151-57_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1151-57_0_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1151-57_0_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1151-57_0_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1151-57_0_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1151-57_0_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1151-57_0_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1151-57_0_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1151-57_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1151-57_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1151-57_0_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1151-57_0_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1151-57_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1151-57_0_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1151-57_0_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1151-57_0_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1151-57_0_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1151-57_0_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1151-57_0_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1151-57_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1151-57_0_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1151-57_0_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1151-57_0_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1151-57_0_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1151-57_0_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1151-57_0_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1151-57_0_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1151-57_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1151-57_0_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1151-57_0_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1151-57_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1151-57_0_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1151-57_0_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1151-57_0_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1151-57_0_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1151-57_0_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1151-57_0_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1151-57_0_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1151-57_0_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1151-57_0_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1151-57_0_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1151-57_0_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1151-57_0_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1151-57_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1151-57_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1151-57_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1151-57_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1151-57_0_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1151-57_0_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1151-57_0_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1151-57_0_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1151-57_0_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1151-57_0_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1151-57_0_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1151-57_0_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1151-57_0_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1151-57_0_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1151-57_0_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1151-57_0_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1151-57_0_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1151-57_0_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1151-57_0_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1151-57_0_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1151-57_0_2_load_0 | 0 | 0.00022514 | 5.6425e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1151-57_0_2_load_1 | 1 | 5.9189e-05 | 1.4834e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1151-57_0_2_load_2 | 2 | 0.00015091 | 3.7821e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1151-57_0_2_load_14 | 4 | 0.00073151 | 0.00018333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1151-57_0_2_load_4 | 5 | 0.00025311 | 6.3435e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1151-57_0_2_load_37 | 6 | 0.00012201 | 3.0578e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1151-57_0_2_load_6 | 10 | 9.848e-05 | 2.4682e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1151-57_0_2_load_61 | 12 | 0.00075785 | 0.00018993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1151-57_0_2_load_12 | 14 | 0.0001868 | 4.6816e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1151-57_0_2_load_62 | 15 | 9.6e-05 | 2.406e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1151-57_0_2_load_8 | 16 | 0.0017344 | 0.00043468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1151-57_0_2_load_9 | 17 | 0.00012686 | 3.1793e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1151-57_0_2_load_86 | 19 | 0.00060749 | 0.00015225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1151-57_0_2_load_55 | 23 | 0.00048192 | 0.00012078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1151-57_0_2_load_11 | 24 | 0.00067774 | 0.00016986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1151-57_0_2_load_25 | 26 | 0.00032835 | 8.2291e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1151-57_0_2_load_26 | 27 | 0.0001231 | 3.0851e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1151-57_0_2_load_22 | 31 | 0.00063393 | 0.00015888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1151-57_0_2_load_73 | 32 | 0.00065842 | 0.00016502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1151-57_0_2_load_21 | 33 | 0.00013922 | 3.4893e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1151-57_0_2_load_60 | 34 | 0.00036226 | 9.079e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1151-57_0_2_load_59 | 35 | 0.00082827 | 0.00020758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1151-57_0_2_load_30 | 36 | 0.00037413 | 9.3765e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1151-57_0_2_load_27 | 37 | 0.0002148 | 5.3834e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1151-57_0_2_load_28 | 39 | 0.00025216 | 6.3198e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1151-57_0_2_load_51 | 41 | 0.0004184 | 0.00010486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1151-57_0_2_load_31 | 42 | 0.00021183 | 5.3089e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1151-57_0_2_load_32 | 43 | 5.3282e-05 | 1.3354e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1151-57_0_2_load_35 | 46 | 0.00011564 | 2.8981e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1151-57_0_2_load_45 | 48 | 0.00027051 | 6.7796e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1151-57_0_2_load_46 | 49 | 0.00010902 | 2.7322e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1151-57_0_2_load_67 | 50 | 8.5688e-05 | 2.1476e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1151-57_0_2_load_43 | 51 | 4.0827e-05 | 1.0232e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1151-57_0_2_load_47 | 52 | 4.0456e-05 | 1.0139e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1151-57_0_2_load_71 | 54 | 0.00012054 | 3.0209e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1151-57_0_2_load_74 | 56 | 0.00015383 | 3.8552e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1151-57_0_2_load_75 | 57 | 4.8082e-05 | 1.205e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1151-57_0_2_load_84 | 58 | 3.3438e-05 | 8.3802e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1151-57_0_2_load_66 | 59 | 0.00021193 | 5.3115e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1151-57_0_2_load_39 | 61 | 0.00023008 | 5.7662e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1151-57_0_2_load_40 | 62 | 0.00052233 | 0.00013091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1151-57_0_2_load_41 | 63 | 0.00019983 | 5.0083e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1151-57_0_2_load_76 | 65 | 0.00063077 | 0.00015809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1151-57_0_2_load_44 | 66 | 2.8603e-05 | 7.1685e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1151-57_0_2_load_65 | 70 | 0.0001135 | 2.8445e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1151-57_0_2_load_49 | 71 | 0.00019358 | 4.8517e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1151-57_0_2_load_50 | 72 | 0.00010404 | 2.6075e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1151-57_0_2_load_57 | 73 | 0.00031276 | 7.8385e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1151-57_0_2_load_81 | 74 | 0.00011758 | 2.9468e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1151-57_0_2_load_80 | 75 | 0.00017859 | 4.4758e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1151-57_0_2_load_78 | 76 | 0.00031707 | 7.9466e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1151-57_0_2_load_83 | 79 | 6.409e-05 | 1.6063e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1151-57_0_2_load_85 | 80 | 0.00016512 | 4.1383e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 37 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1151-57_0_2_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.13519 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1151-57_0_2_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.0075592 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1151-57_0_2_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.090126 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1151-57_0_2_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.2383 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1151-57_0_2_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.21144 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1151-57_0_2_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 8 | 0.036711 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1151-57_0_2_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 9 | 0.017617 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1151-57_0_2_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.12359 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1151-57_0_2_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 61 | 0.052172 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1151-57_0_2_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 62 | 0.03577 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1151-57_0_2_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 32 | 0.1935 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1151-57_0_2_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.086774 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1151-57_0_2_line_12 | NAYY 4x150 SE | 8 | 12 | 0.17657 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1151-57_0_2_line_13 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.042245 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1151-57_0_2_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.25056 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1151-57_0_2_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 14 | 0.13135 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1151-57_0_2_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 15 | 0.014207 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1151-57_0_2_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 19 | 0.10097 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1151-57_0_2_line_18 | NAYY 4x150 SE | 13 | 20 | 0.10216 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1151-57_0_2_line_19 | NAYY 4x150 SE | 13 | 18 | 0.13689 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1151-57_0_2_line_20 | NAYY 4x150 SE | 14 | 24 | 0.020507 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1151-57_0_2_line_21 | NAYY 4x150 SE | 15 | 28 | 0.073439 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1151-57_0_2_line_22 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.035241 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1151-57_0_2_line_23 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.0087852 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1151-57_0_2_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 23 | 0.10792 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1151-57_0_2_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.073459 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1151-57_0_2_line_26 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.04684 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1151-57_0_2_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 34 | 0.005578 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1151-57_0_2_line_28 | NAYY 4x150 SE | 22 | 35 | 0.023099 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1151-57_0_2_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.15842 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1151-57_0_2_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.06981 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1151-57_0_2_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 38 | 0.02044 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1151-57_0_2_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 32 | 0.01985 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1151-57_0_2_line_33 | NAYY 4x150 SE | 27 | 33 | 0.33806 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1151-57_0_2_line_34 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.018133 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1151-57_0_2_line_35 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.056579 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1151-57_0_2_line_36 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.0073158 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1151-57_0_2_line_37 | NAYY 4x150 SE | 30 | 36 | 0.047556 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1151-57_0_2_line_38 | NAYY 4x150 SE | 30 | 37 | 0.33523 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1151-57_0_2_line_39 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.033411 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1151-57_0_2_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 73 | 0.035009 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1151-57_0_2_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.045278 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1151-57_0_2_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.002797 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1151-57_0_2_line_43 | NAYY 4x150 SE | 38 | 41 | 0.025989 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1151-57_0_2_line_44 | NAYY 4x150 SE | 40 | 70 | 0.010432 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1151-57_0_2_line_45 | NAYY 4x150 SE | 41 | 72 | 0.0084102 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1151-57_0_2_line_46 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.0014803 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1151-57_0_2_line_47 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.013321 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1151-57_0_2_line_48 | NAYY 4x150 SE | 44 | 48 | 0.014069 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1151-57_0_2_line_49 | NAYY 4x150 SE | 44 | 49 | 0.020526 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1151-57_0_2_line_50 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.16677 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1151-57_0_2_line_51 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.25415 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1151-57_0_2_line_52 | NAYY 4x150 SE | 47 | 50 | 0.2904 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1151-57_0_2_line_53 | NAYY 4x150 SE | 48 | 51 | 0.022024 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1151-57_0_2_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 52 | 0.018784 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1151-57_0_2_line_55 | NAYY 4x150 SE | 50 | 59 | 0.0083324 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1151-57_0_2_line_56 | NAYY 4x150 SE | 51 | 64 | 0.0012164 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1151-57_0_2_line_57 | NAYY 4x150 SE | 52 | 69 | 0.018671 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1151-57_0_2_line_58 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.093036 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1151-57_0_2_line_59 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.17357 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1151-57_0_2_line_60 | NAYY 4x150 SE | 55 | 60 | 0.3129 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1151-57_0_2_line_61 | NAYY 4x150 SE | 55 | 59 | 0.027947 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1151-57_0_2_line_62 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.012839 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1151-57_0_2_line_63 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.25564 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1151-57_0_2_line_64 | NAYY 4x150 SE | 57 | 60 | 0.20955 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1151-57_0_2_line_65 | NAYY 4x150 SE | 58 | 80 | 0.00095976 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1151-57_0_2_line_66 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.058842 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1151-57_0_2_line_67 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.43075 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1151-57_0_2_line_68 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.0075598 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1151-57_0_2_line_69 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.10051 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1151-57_0_2_line_70 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.13526 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1151-57_0_2_line_71 | NAYY 4x150 SE | 68 | 74 | 0.10554 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1151-57_0_2_line_72 | NAYY 4x150 SE | 68 | 75 | 0.23774 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1151-57_0_2_line_73 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.28595 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1151-57_0_2_line_74 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.0085659 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1151-57_0_2_line_75 | NAYY 4x150 SE | 75 | 78 | 0.13312 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1151-57_0_2_line_76 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.0054904 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1151-57_0_2_line_77 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.023663 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1151-57_0_2_line_78 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.23749 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1151-57_0_2_line_79 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.036758 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1151-57_0_2_trafo_27 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 81 | 37 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22
0 | 2642557.4303 | 1213082.5973 | 2642554.3746 | 1213089.8131 | 2642541.0296 | 1213109.8074 | 2642534.6143 | 1213123.1695 | 2642532.2283 | 1213138.1946 | 2642531.3348 | 1213154.8313 | 2642533.6929 | 1213194.8604 | 2642532.7745 | 1213209.6736 | 2642532.5796 | 1213211.3374
1 | 2642560.378 | 1213075.6365 | 2642557.4303 | 1213082.5973
2 | 2642554.61 | 1213296.4022 | 2642551.7801 | 1213287.399 | 2642542.2885 | 1213269.8766 | 2642533.923 | 1213248.8825 | 2642530.8919 | 1213239.3331 | 2642530.348 | 1213230.3907 | 2642532.5796 | 1213211.3374
3 | 2642560.378 | 1213075.6365 | 2642358.4461 | 1212949.1015
4 | 2642560.378 | 1213075.6365 | 2642602.2351 | 1212868.3852
5 | 2642554.61 | 1213296.4022 | 2642558.7448 | 1213299.2333 | 2642562.4618 | 1213303.1399 | 2642565.1479 | 1213306.7389 | 2642566.6168 | 1213310.5961 | 2642568.1388 | 1213316.5882 | 2642571.2347 | 1213327.6946
6 | 2642615.6912 | 1212857.0145 | 2642602.2351 | 1212868.3852
7 | 2641947.9608 | 1213154.981 | 2641951.2915 | 1213154.4819 | 2641962.2308 | 1213148.9667 | 2641968.8765 | 1213145.8671 | 2641975.2258 | 1213140.631 | 2641979.961 | 1213133.7602 | 2641984.7807 | 1213128.9135 | 2641990.0912 | 1213127.7391 | 2641997.5197 | 1213128.9031 | 2642004.9746 | 1213126.3208 | 2642009.081 | 1213121.369 | 2642010.2517 | 1213114.7734 | 2642006.1162 | 1213108.7519 | 2641997.9121 | 1213102.3015 | 2641990.112 | 1213095.6427 | 2641988.025 | 1213087.8124 | 2641987.9159 | 1213081.7192 | 2641988.4568 | 1213080.8096
8 | 2641947.9608 | 1213154.981 | 2641947.3798 | 1213150.1074 | 2641937.7628 | 1213136.0983 | 2641933.6954 | 1213126.8532 | 2641929.6649 | 1213119.9209 | 2641919.3864 | 1213113.4378
9 | 2641921.5056 | 1213150.3258 | 2641926.1408 | 1213157.6737 | 2641929.4368 | 1213161.0322 | 2641935.0668 | 1213163.0173 | 2641939.6113 | 1213162.7269 | 2641945.6887 | 1213159.4343 | 2641947.9608 | 1213154.981
10 | 2641917.6916 | 1213346.1022 | 2641947.9608 | 1213154.981
11 | 2642598.6759 | 1213410.0274 | 2642571.2347 | 1213327.6946
12 | 2642571.2347 | 1213327.6946 | 2642556.9851 | 1213324.4355 | 2642525.0898 | 1213311.6118 | 2642513.0981 | 1213308.0799 | 2642501.6639 | 1213308.3875 | 2642467.3859 | 1213315.4588 | 2642453.7474 | 1213315.9843 | 2642425.4627 | 1213311.3138 | 2642399.2026 | 1213309.4906
13 | 2642615.6912 | 1212857.0145 | 2642640.7461 | 1212862.1298 | 2642657.1066 | 1212865.3427
14 | 2642615.8057 | 1213654.4149 | 2642619.5214 | 1213647.8265 | 2642622.339 | 1213641.4985 | 2642623.8005 | 1213636.8173 | 2642624.5514 | 1213631.6418 | 2642625.1327 | 1213625.7648 | 2642629.5294 | 1213566.4059 | 2642630.5447 | 1213548.6916 | 2642630.1145 | 1213536.6148 | 2642629.3936 | 1213528.0158 | 2642628.0615 | 1213519.9126 | 2642625.0398 | 1213504.8378 | 2642620.6522 | 1213485.3061 | 2642615.0996 | 1213464.054 | 2642598.6759 | 1213410.0274
15 | 2642598.6759 | 1213410.0274 | 2642605.3688 | 1213405.6504 | 2642611.5071 | 1213401.2805 | 2642637.7561 | 1213372.9181 | 2642640.8607 | 1213366.8367 | 2642641.8732 | 1213360.1511 | 2642640.3384 | 1213353.8365 | 2642620.6138 | 1213320.5873 | 2642616.5871 | 1213313.2542 | 2642614.6093 | 1213303.3865
16 | 2642399.2026 | 1213309.4906 | 2642385.0297 | 1213308.5066
17 | 2642615.8057 | 1213654.4149 | 2642609.0615 | 1213641.5593 | 2642597.8488 | 1213626.904 | 2642580.8201 | 1213608.7163 | 2642569.1084 | 1213600.0943 | 2642542.6639 | 1213588.9548
18 | 2642615.8057 | 1213654.4149 | 2642610.8963 | 1213661.1727 | 2642604.3425 | 1213669.5086 | 2642590.0228 | 1213683.6369 | 2642580.3412 | 1213691.7726 | 2642571.2532 | 1213698.6785 | 2642547.277 | 1213714.2499 | 2642538.3871 | 1213720.0233
19 | 2642615.8057 | 1213654.4149 | 2642626.647 | 1213673.2145 | 2642635.864 | 1213695.0153 | 2642639.8008 | 1213707.4396 | 2642638.7047 | 1213718.3937 | 2642634.1313 | 1213737.6501 | 2642634.674 | 1213747.8044 | 2642637.002 | 1213764.2751 | 2642642.0239 | 1213773.6498 | 2642646.1874 | 1213783.0406
20 | 2642612.8824 | 1213283.1768 | 2642612.0617 | 1213290.6754 | 2642614.6093 | 1213303.3865
21 | 2642312.3414 | 1213314.7573 | 2642355.3902 | 1213306.9469 | 2642366.5923 | 1213307.2266 | 2642385.0297 | 1213308.5066
22 | 2642686.4195 | 1213768.5038 | 2642679.4626 | 1213773.5284 | 2642673.9536 | 1213774.9121 | 2642659.6829 | 1213775.8217 | 2642653.431 | 1213778.175
23 | 2642646.1874 | 1213783.0406 | 2642651.77 | 1213778.8002 | 2642653.431 | 1213778.175
24 | 2642538.3871 | 1213720.0233 | 2642531.6009 | 1213725.8339 | 2642526.8583 | 1213730.5251 | 2642523.5162 | 1213734.7926 | 2642520.843 | 1213738.9983 | 2642518.8884 | 1213743.6204 | 2642517.3507 | 1213749.4351 | 2642516.4965 | 1213755.2435 | 2642516.2519 | 1213761.8678 | 2642516.7333 | 1213769.976 | 2642521.914 | 1213819.9644
25 | 2642532.2069 | 1213865.6089 | 2642517.037 | 1213868.0245 | 2642504.0143 | 1213866.5086 | 2642481.2007 | 1213866.1349 | 2642468.9815 | 1213864.836 | 2642459.0523 | 1213863.0088
26 | 2642532.2069 | 1213865.6089 | 2642526.9795 | 1213846.6828 | 2642524.4327 | 1213835.3025 | 2642521.914 | 1213819.9644
27 | 2642459.0523 | 1213863.0088 | 2642462.6581 | 1213867.2646
28 | 2642459.0523 | 1213863.0088 | 2642441.5586 | 1213847.9239
29 | 2641924.8215 | 1213435.1154 | 2641895.2459 | 1213467.1931 | 2641888.8423 | 1213479.1329 | 2641883.4589 | 1213492.9143 | 2641879.4802 | 1213508.9291 | 2641869.6245 | 1213548.4608 | 2641862.5793 | 1213565.2768 | 2641856.7685 | 1213574.5781
30 | 2641924.8215 | 1213435.1154 | 2641921.8414 | 1213422.4982 | 2641920.8921 | 1213412.7414 | 2641921.1904 | 1213370.2964 | 2641920.5325 | 1213365.7473
31 | 2641844.5343 | 1213590.9319 | 2641854.7514 | 1213577.807 | 2641856.7685 | 1213574.5781
32 | 2641917.6916 | 1213346.1022 | 2641920.5325 | 1213365.7473
33 | 2641920.5325 | 1213365.7473 | 2642257.2473 | 1213335.6003
34 | 2642312.3414 | 1213314.7573 | 2642295.3415 | 1213321.1961
35 | 2642295.3415 | 1213321.1961 | 2642299.1879 | 1213328.2942 | 2642304.8942 | 1213333.4043 | 2642330.2184 | 1213350.6383 | 2642332.4444 | 1213355.9461 | 2642331.5772 | 1213360.3981
36 | 2642295.3415 | 1213321.1961 | 2642288.4985 | 1213323.7836
37 | 2642331.5772 | 1213360.3981 | 2642337.053 | 1213366.9408 | 2642340.4575 | 1213375.292 | 2642342.6304 | 1213384.8575 | 2642343.3566 | 1213397.0475 | 2642342.6774 | 1213405.0031
38 | 2642331.5772 | 1213360.3981 | 2642329.1185 | 1213362.204 | 2642325.2538 | 1213361.9764 | 2642316.503 | 1213359.8798 | 2642311.4204 | 1213361.0778 | 2642307.3078 | 1213363.6724 | 2642302.5896 | 1213368.1082 | 2642299.312 | 1213373.9884 | 2642295.8365 | 1213401.3687 | 2642293.5623 | 1213409.2905 | 2642288.8342 | 1213415.1382 | 2642266.2105 | 1213442.3939 | 2642257.3921 | 1213449.847 | 2642234.4244 | 1213471.0079 | 2642218.0149 | 1213488.5465 | 2642205.0496 | 1213507.7772 | 2642191.8372 | 1213530.8083 | 2642184.1621 | 1213551.6996 | 2642183.4738 | 1213562.0341 | 2642186.4682 | 1213570.3824 | 2642190.6948 | 1213579.5621 | 2642211.4542 | 1213609.5486 | 2642218.7658 | 1213619.8539
39 | 2642257.2473 | 1213335.6003 | 2642288.4985 | 1213323.7836
40 | 2642441.5586 | 1213847.9239 | 2642432.7139 | 1213840.297 | 2642426.9296 | 1213834.4747 | 2642422.4949 | 1213827.9394 | 2642420.0304 | 1213823.1079 | 2642419.5731 | 1213821.3662
41 | 2642218.7658 | 1213619.8539 | 2642229.7593 | 1213635.3488 | 2642235.9069 | 1213641.3958 | 2642240.6664 | 1213645.0316 | 2642245.2085 | 1213647.1872 | 2642249.3479 | 1213648.2838 | 2642251.6865 | 1213648.5743
42 | 2641842.8173 | 1213593.1434 | 2641844.5343 | 1213590.9319
43 | 2641844.5343 | 1213590.9319 | 2641823.7553 | 1213575.3228
44 | 2641842.8173 | 1213593.1434 | 2641836.0187 | 1213601.0551
45 | 2641823.7553 | 1213575.3228 | 2641817.031 | 1213570.2715
46 | 2641755.6294 | 1213918.9441 | 2641757.0376 | 1213919.4002
47 | 2641770.0983 | 1213921.5816 | 2641761.5284 | 1213920.8546 | 2641757.0376 | 1213919.4002
48 | 2641770.0983 | 1213921.5816 | 2641768.5648 | 1213926.9073 | 2641767.5057 | 1213935.3678
49 | 2641770.0983 | 1213921.5816 | 2641772.5272 | 1213913.127 | 2641776.4421 | 1213902.0705
50 | 2641616.8314 | 1213716.2687 | 2641611.3058 | 1213695.0178 | 2641608.6848 | 1213688.5735 | 2641604.9831 | 1213682.4219 | 2641602.3224 | 1213678.3899 | 2641595.297 | 1213670.7031 | 2641589.1463 | 1213665.0125 | 2641577.1297 | 1213655.2675 | 2641570.4128 | 1213649.0838 | 2641567.1438 | 1213645.1365 | 2641564.5865 | 1213640.427 | 2641562.9431 | 1213635.3793 | 2641562.2355 | 1213630.1046 | 2641562.3873 | 1213622.479 | 2641563.5563 | 1213610.6024 | 2641564.3345 | 1213598.1117 | 2641563.5433 | 1213580.8516 | 2641563.1891 | 1213576.0797 | 2641561.7431 | 1213573.2235 | 2641560.2835 | 1213571.2122 | 2641559.1721 | 1213570.1911
51 | 2641458.541 | 1213694.5322 | 2641470.8095 | 1213687.7135 | 2641476.1377 | 1213683.8927 | 2641493.7713 | 1213667.9726 | 2641499.6239 | 1213666.3012 | 2641505.1262 | 1213666.951 | 2641512.092 | 1213670.1235 | 2641524.5785 | 1213681.1056 | 2641534.9221 | 1213687.8705 | 2641550.4122 | 1213696.1831 | 2641562.9161 | 1213705.7424 | 2641567.7423 | 1213715.1149 | 2641567.2444 | 1213727.7076 | 2641562.8524 | 1213744.3312 | 2641562.5766 | 1213754.4797 | 2641565.1928 | 1213758.3557 | 2641571.6957 | 1213761.4472 | 2641579.8635 | 1213758.8693 | 2641588.9298 | 1213752.7178 | 2641605.7489 | 1213735.9696 | 2641615.0055 | 1213723.2378 | 2641616.8314 | 1213716.2687
52 | 2641458.541 | 1213694.5322 | 2641201.7129 | 1213558.9901
53 | 2641767.9539 | 1213957.1761 | 2641766.1995 | 1213945.8018 | 2641767.5057 | 1213935.3678
54 | 2641776.4421 | 1213902.0705 | 2641780.6322 | 1213890.237 | 2641782.1324 | 1213884.1901
55 | 2641193.4185 | 1213558.1953 | 2641201.7129 | 1213558.9901
56 | 2641768.1393 | 1213958.3783 | 2641767.9539 | 1213957.1761
57 | 2641784.0019 | 1213865.6685 | 2641783.1489 | 1213880.0931 | 2641782.1324 | 1213884.1901
58 | 2641226.1555 | 1213397.9606 | 2641238.9748 | 1213392.8351 | 2641269.8013 | 1213383.6984 | 2641274.8258 | 1213384.2668 | 2641277.8615 | 1213387.9455 | 2641278.0309 | 1213392.0045 | 2641275.132 | 1213399.2999 | 2641269.613 | 1213410.9129 | 2641266.78 | 1213423.0686
59 | 2641165.5196 | 1213559.4919 | 2641165.9375 | 1213552.8687 | 2641167.3413 | 1213545.3629 | 2641169.0437 | 1213539.7158 | 2641172.954 | 1213531.1267 | 2641189.7747 | 1213500.8806 | 2641205.711 | 1213462.3237 | 2641215.7218 | 1213435.9997 | 2641221.0265 | 1213412.5115 | 2641226.1555 | 1213397.9606
60 | 2641165.5196 | 1213559.4919 | 2641166.0571 | 1213566.3552 | 2641167.6463 | 1213574.9045 | 2641170.5698 | 1213584.9305 | 2641174.125 | 1213594.7719 | 2641185.3359 | 1213621.2091 | 2641187.5906 | 1213629.0848 | 2641189.0806 | 1213635.4988 | 2641197.3102 | 1213691.077 | 2641200.5 | 1213707.6198 | 2641209.8647 | 1213756.0683 | 2641215.7711 | 1213779.5561 | 2641219.552 | 1213795.1802 | 2641220.1386 | 1213804.8232 | 2641219.5801 | 1213825.1868 | 2641211.3938 | 1213864.5533
61 | 2641165.5196 | 1213559.4919 | 2641191.7878 | 1213558.039 | 2641193.4185 | 1213558.1953
62 | 2641406.2395 | 1213941.658 | 2641407.316 | 1213954.4515
63 | 2641407.316 | 1213954.4515 | 2641274.0682 | 1214172.6153
64 | 2641406.2395 | 1213941.658 | 2641211.3938 | 1213864.5533
65 | 2641274.6645 | 1214173.3674 | 2641274.0682 | 1214172.6153
66 | 2641768.1393 | 1213958.3783 | 2641787.4652 | 1213962.1714 | 2641796.0434 | 1213960.6305 | 2641816.0534 | 1213952.4215 | 2641824.2112 | 1213951.2557 | 2641824.7635 | 1213951.3657
67 | 2641824.7635 | 1213951.3657 | 2642110.226 | 1214273.9439
68 | 2641768.1393 | 1213958.3783 | 2641768.6068 | 1213965.9236
69 | 2641730.0012 | 1214052.1442 | 2641743.3144 | 1214042.5094 | 2641753.9886 | 1214031.2108 | 2641762.653 | 1214016.2405 | 2641767.8492 | 1213999.8116 | 2641769.5997 | 1213981.9468 | 2641768.6068 | 1213965.9236
70 | 2641661.1152 | 1214145.5065 | 2641654.5098 | 1214127.7944 | 2641651.7115 | 1214120.6596 | 2641651.462 | 1214115.0657 | 2641653.0778 | 1214108.8067 | 2641656.9087 | 1214104.0306 | 2641668.5889 | 1214094.362 | 2641679.835 | 1214088.148 | 2641686.9976 | 1214083.7288 | 2641705.2552 | 1214065.3678 | 2641713.4529 | 1214059.5551 | 2641730.0012 | 1214052.1442
71 | 2641661.1152 | 1214145.5065 | 2641656.2065 | 1214145.8502 | 2641650.7179 | 1214144.3999 | 2641639.3889 | 1214133.1476 | 2641631.9212 | 1214122.5338 | 2641628.4505 | 1214109.4463 | 2641629.566 | 1214095.4348 | 2641643.1616 | 1214059.453
72 | 2641661.1152 | 1214145.5065 | 2641516.5304 | 1214334.2226
73 | 2641784.0019 | 1213865.6685 | 2641777.0585 | 1213811.6216 | 2641776.4266 | 1213802.0782 | 2641776.2223 | 1213786.779 | 2641776.9114 | 1213777.3227 | 2641778.6038 | 1213768.8407 | 2641780.5736 | 1213761.9616 | 2641790.0564 | 1213737.5804 | 2641791.6562 | 1213731.4769 | 2641791.9198 | 1213726.3758 | 2641790.9595 | 1213718.1754 | 2641786.0848 | 1213701.6872 | 2641784.7969 | 1213694.7074 | 2641784.3314 | 1213688.5005 | 2641784.871 | 1213679.7881 | 2641785.4325 | 1213671.1981 | 2641787.1145 | 1213663.1163 | 2641789.9087 | 1213656.7432 | 2641793.7214 | 1213650.2772 | 2641836.0187 | 1213601.0551
74 | 2641808.8345 | 1213568.2129 | 2641811.2578 | 1213568.1743 | 2641817.031 | 1213570.2715 | 2641817.031 | 1213570.2715
75 | 2641451.3193 | 1214378.4709 | 2641452.1418 | 1214372.6844 | 2641451.0277 | 1214357.0452 | 2641451.2949 | 1214348.1085 | 2641454.0159 | 1214337.9771 | 2641458.7594 | 1214329.6829 | 2641472.7107 | 1214316.6055 | 2641487.4287 | 1214307.9472 | 2641495.3823 | 1214306.5795 | 2641502.1022 | 1214307.8714 | 2641508.5961 | 1214312.1746 | 2641513.4227 | 1214320.3352 | 2641515.2082 | 1214327.8632 | 2641516.5304 | 1214334.2226
76 | 2641517.648 | 1214339.5981 | 2641516.5304 | 1214334.2226
77 | 2641517.648 | 1214339.5981 | 2641522.0132 | 1214343.1194 | 2641529.4469 | 1214358.6024 | 2641529.9305 | 1214359.3374
78 | 2641451.3193 | 1214378.4709 | 2641398.2884 | 1214314.6766 | 2641382.9771 | 1214299.3948 | 2641320.0225 | 1214250.341 | 2641310.1755 | 1214238.8773 | 2641302.2416 | 1214226.4262 | 2641292.3439 | 1214205.4254
79 | 2641274.6645 | 1214173.3674 | 2641276.7681 | 1214176.0205 | 2641282.0025 | 1214183.4833 | 2641292.3439 | 1214205.4254

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2642557.4303 | 1213082.5973
1 | 2642532.5796 | 1213211.3374
2 | 2642560.378 | 1213075.6365
3 | 2642554.61 | 1213296.4022
4 | 2642358.4461 | 1212949.1015
5 | 2642602.2351 | 1212868.3852
6 | 2641988.4568 | 1213080.8096
7 | 2641947.9608 | 1213154.981
8 | 2642571.2347 | 1213327.6946
9 | 2642615.6912 | 1212857.0145
10 | 2642657.1066 | 1212865.3427
11 | 2642598.6759 | 1213410.0274
12 | 2642399.2026 | 1213309.4906
13 | 2642615.8057 | 1213654.4149
14 | 2642614.6093 | 1213303.3865
15 | 2642385.0297 | 1213308.5066
16 | 2642686.4195 | 1213768.5038
17 | 2642653.431 | 1213778.175
18 | 2642646.1874 | 1213783.0406
19 | 2642542.6639 | 1213588.9548
20 | 2642538.3871 | 1213720.0233
21 | 2642532.2069 | 1213865.6089
22 | 2642459.0523 | 1213863.0088
23 | 2642521.914 | 1213819.9644
24 | 2642612.8824 | 1213283.1769
25 | 2641924.8215 | 1213435.1154
26 | 2641856.7685 | 1213574.5781
27 | 2641920.5325 | 1213365.7473
28 | 2642312.3414 | 1213314.7573
29 | 2642295.3415 | 1213321.1961
30 | 2642331.5772 | 1213360.3981
31 | 2642288.4985 | 1213323.7836
32 | 2641917.6916 | 1213346.1022
33 | 2642257.2473 | 1213335.6003
34 | 2642462.6581 | 1213867.2646
35 | 2642441.5586 | 1213847.9239
36 | 2642342.6774 | 1213405.0031
37 | 2642218.7658 | 1213619.8539
38 | 2641844.5343 | 1213590.9319
39 | 2642251.6865 | 1213648.5743
40 | 2641842.8173 | 1213593.1434
41 | 2641823.7553 | 1213575.3228
42 | 2641755.6294 | 1213918.9441
43 | 2641757.0376 | 1213919.4002
44 | 2641770.0983 | 1213921.5816
45 | 2641616.8314 | 1213716.2687
46 | 2641559.1721 | 1213570.1911
47 | 2641458.541 | 1213694.5322
48 | 2641767.5057 | 1213935.3678
49 | 2641776.4421 | 1213902.0705
50 | 2641201.7129 | 1213558.9901
51 | 2641767.9539 | 1213957.1761
52 | 2641782.1324 | 1213884.1901
53 | 2641226.1555 | 1213397.9606
54 | 2641266.78 | 1213423.0686
55 | 2641165.5196 | 1213559.4919
56 | 2641407.316 | 1213954.4515
57 | 2641406.2395 | 1213941.658
58 | 2641274.0682 | 1214172.6153
59 | 2641193.4185 | 1213558.1953
60 | 2641211.3938 | 1213864.5533
61 | 2641919.3864 | 1213113.4378
62 | 2641921.5056 | 1213150.3258
63 | 2641824.7635 | 1213951.3657
64 | 2641768.1393 | 1213958.3783
65 | 2642110.226 | 1214273.9439
66 | 2641768.6068 | 1213965.9236
67 | 2641730.0012 | 1214052.1442
68 | 2641661.1152 | 1214145.5065
69 | 2641784.0019 | 1213865.6685
70 | 2641836.0187 | 1213601.0551
71 | 2641808.8345 | 1213568.2129
72 | 2641817.031 | 1213570.2715
73 | 2642419.5731 | 1213821.3662
74 | 2641643.1616 | 1214059.453
75 | 2641516.5304 | 1214334.2227
76 | 2641529.9305 | 1214359.3374
77 | 2641517.648 | 1214339.5981
78 | 2641451.3193 | 1214378.4709
79 | 2641292.3439 | 1214205.4254
80 | 2641274.6645 | 1214173.3674
81 | 2642218.7658 | 1213619.8539

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98817 | -0.08635 | 0.00022514 | 5.6425e-05
1 | 0.98845 | -0.084257 | 5.9189e-05 | 1.4834e-05
2 | 0.98816 | -0.086449 | 0.00015091 | 3.7821e-05
3 | 0.98865 | -0.082798 | 0 | 0
4 | 0.98791 | -0.088259 | 0.00073151 | 0.00018333
5 | 0.98805 | -0.087243 | 0.00025311 | 6.3435e-05
6 | 0.98804 | -0.088328 | 0.00012201 | 3.0578e-05
7 | 0.98806 | -0.088166 | 0 | 0
8 | 0.98873 | -0.082202 | 0 | 0
9 | 0.98805 | -0.087262 | 0 | 0
10 | 0.98804 | -0.087305 | 9.848e-05 | 2.4682e-05
11 | 0.98807 | -0.087012 | 0 | 0
12 | 0.99047 | -0.06955 | 0.00075785 | 0.00018993
13 | 0.98645 | -0.098635 | 0 | 0
14 | 0.9879 | -0.088184 | 0.0001868 | 4.6816e-05
15 | 0.99063 | -0.068423 | 9.6e-05 | 2.406e-05
16 | 0.98597 | -0.10206 | 0.0017344 | 0.00043468
17 | 0.98606 | -0.10143 | 0.00012686 | 3.1793e-05
18 | 0.98609 | -0.10126 | 0 | 0
19 | 0.98637 | -0.099269 | 0.00060749 | 0.00015225
20 | 0.98616 | -0.10075 | 0 | 0
21 | 0.98575 | -0.1037 | 0 | 0
22 | 0.98559 | -0.10485 | 0 | 0
23 | 0.98585 | -0.10297 | 0.00048192 | 0.00012078
24 | 0.98788 | -0.088326 | 0.00067774 | 0.00016986
25 | 0.98791 | -0.089437 | 0 | 0
26 | 0.98692 | -0.097093 | 0.00032835 | 8.2291e-05
27 | 0.98835 | -0.08606 | 0.0001231 | 3.0851e-05
28 | 0.99144 | -0.062529 | 0 | 0
29 | 0.99165 | -0.061074 | 0 | 0
30 | 0.99283 | -0.052386 | 0 | 0
31 | 0.99157 | -0.061612 | 0.00063393 | 0.00015888
32 | 0.98831 | -0.086379 | 0.00065842 | 0.00016502
33 | 0.99128 | -0.063853 | 0.00013922 | 3.4893e-05
34 | 0.98559 | -0.10487 | 0.00036226 | 9.079e-05
35 | 0.98555 | -0.10512 | 0.00082827 | 0.00020758
36 | 0.9928 | -0.052568 | 0.00037413 | 9.3765e-05
37 | 1 | 0 | -0.016092 | -0.003762
38 | 0.9868 | -0.098012 | 0 | 0
39 | 0.99998 | -0.00011495 | 0.00025216 | 6.3198e-05
40 | 0.98678 | -0.098117 | 0 | 0
41 | 0.98677 | -0.098203 | 0.0004184 | 0.00010486
42 | 0.98515 | -0.11098 | 0.00021183 | 5.3089e-05
43 | 0.98515 | -0.11098 | 5.3282e-05 | 1.3354e-05
44 | 0.98516 | -0.11094 | 0 | 0
45 | 0.98257 | -0.13297 | 0 | 0
46 | 0.98254 | -0.13318 | 0.00011564 | 2.8981e-05
47 | 0.98261 | -0.13259 | 0 | 0
48 | 0.9851 | -0.11139 | 0.00027051 | 6.7796e-05
49 | 0.98525 | -0.11023 | 0.00010902 | 2.7322e-05
50 | 0.98266 | -0.13208 | 8.5688e-05 | 2.1476e-05
51 | 0.98502 | -0.11203 | 4.0827e-05 | 1.0232e-05
52 | 0.98533 | -0.10956 | 4.0456e-05 | 1.0139e-05
53 | 0.98265 | -0.13217 | 0 | 0
54 | 0.98263 | -0.13229 | 0.00012054 | 3.0209e-05
55 | 0.98268 | -0.13192 | 0 | 0
56 | 0.98309 | -0.12829 | 0.00015383 | 3.8552e-05
57 | 0.98308 | -0.12839 | 4.8082e-05 | 1.205e-05
58 | 0.98336 | -0.12593 | 3.3438e-05 | 8.3802e-06
59 | 0.98266 | -0.13206 | 0.00021193 | 5.3115e-05
60 | 0.98292 | -0.12984 | 0 | 0
61 | 0.98804 | -0.088291 | 0.00023008 | 5.7662e-05
62 | 0.98804 | -0.088358 | 0.00052233 | 0.00013091
63 | 0.98495 | -0.1126 | 0.00019983 | 5.0083e-05
64 | 0.98502 | -0.11207 | 0 | 0
65 | 0.98455 | -0.11548 | 0.00063077 | 0.00015809
66 | 0.985 | -0.11221 | 2.8603e-05 | 7.1685e-06
67 | 0.98476 | -0.11415 | 0 | 0
68 | 0.98445 | -0.11675 | 0 | 0
69 | 0.98542 | -0.10888 | 0 | 0
70 | 0.98674 | -0.098508 | 0.0001135 | 2.8445e-05
71 | 0.98677 | -0.098246 | 0.00019358 | 4.8517e-05
72 | 0.98677 | -0.098229 | 0.00010404 | 2.6075e-05
73 | 0.98554 | -0.10523 | 0.00031276 | 7.8385e-05
74 | 0.98443 | -0.11688 | 0.00011758 | 2.9468e-05
75 | 0.98394 | -0.12095 | 0.00017859 | 4.4758e-05
76 | 0.98393 | -0.12105 | 0.00031707 | 7.9466e-05
77 | 0.98394 | -0.12097 | 0 | 0
78 | 0.98375 | -0.1226 | 0 | 0
79 | 0.98341 | -0.1255 | 6.409e-05 | 1.6063e-05
80 | 0.98336 | -0.12592 | 0.00016512 | 4.1383e-05
81 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0014594 | -0.00035916 | 0.0014598 | 0.00035758 | 4.0641e-07 | -1.576e-06 | 0.0021952 | 0.0021946 | 0.0021952 | 0.98817 | -0.08635 | 0.98845 | -0.084257 | 0.81305
1 | 0.0012342 | 0.00030273 | -0.0012342 | -0.00030282 | 1.6253e-08 | -9.0587e-08 | 0.0018562 | 0.0018563 | 0.0018563 | 0.98817 | -0.08635 | 0.98816 | -0.086449 | 0.6875
2 | -0.001519 | -0.00037242 | 0.0015193 | 0.00037137 | 2.9326e-07 | -1.0427e-06 | 0.0022837 | 0.0022833 | 0.0022837 | 0.98845 | -0.084257 | 0.98865 | -0.082798 | 0.84583
3 | 0.00073168 | 0.00018035 | -0.0007315 | -0.00018333 | 1.8034e-07 | -2.9826e-06 | 0.0011007 | 0.0011018 | 0.0011018 | 0.98816 | -0.086449 | 0.98791 | -0.088259 | 0.40808
4 | 0.00035163 | 8.4655e-05 | -0.00035159 | -8.7349e-05 | 3.6887e-08 | -2.6941e-06 | 0.00052829 | 0.00052923 | 0.00052923 | 0.98816 | -0.086449 | 0.98805 | -0.087243 | 0.19601
5 | -0.0015193 | -0.00037137 | 0.0015194 | 0.00037095 | 1.1942e-07 | -4.2486e-07 | 0.0022833 | 0.0022832 | 0.0022833 | 0.98865 | -0.082798 | 0.98873 | -0.082202 | 0.84568
6 | 9.8481e-05 | 2.3915e-05 | -9.8481e-05 | -2.414e-05 | 2.4107e-10 | -2.2554e-07 | 0.00014805 | 0.00014812 | 0.00014812 | 0.98805 | -0.087243 | 0.98805 | -0.087262 | 0.054861
7 | -0.00012201 | -3.0578e-05 | 0.00012201 | 2.8996e-05 | 2.5961e-09 | -1.5819e-06 | 0.00018375 | 0.0001832 | 0.00018375 | 0.98804 | -0.088328 | 0.98806 | -0.088166 | 0.068055
8 | 0.00023008 | 5.6995e-05 | -0.00023008 | -5.7662e-05 | 3.906e-09 | -6.667e-07 | 0.00034626 | 0.0003465 | 0.0003465 | 0.98806 | -0.088166 | 0.98804 | -0.088291 | 0.12833
9 | 0.00052234 | 0.00013045 | -0.00052233 | -0.00013091 | 1.3809e-08 | -4.5282e-07 | 0.00078648 | 0.00078664 | 0.00078664 | 0.98806 | -0.088166 | 0.98804 | -0.088358 | 0.29135
10 | -0.00087443 | -0.00021644 | 0.00087464 | 0.00021405 | 2.0896e-07 | -2.3986e-06 | 0.0013159 | 0.0013151 | 0.0013159 | 0.98806 | -0.088166 | 0.98831 | -0.086379 | 0.48738
11 | 0.0053317 | 0.0013231 | -0.0053282 | -0.0013229 | 3.4824e-06 | 2.2725e-07 | 0.0080194 | 0.0080198 | 0.0080198 | 0.98873 | -0.082202 | 0.98807 | -0.087012 | 2.9703
12 | -0.0068511 | -0.0016941 | 0.0068628 | 0.0016963 | 1.1694e-05 | 2.2292e-06 | 0.010303 | 0.010302 | 0.010303 | 0.98873 | -0.082202 | 0.99047 | -0.06955 | 3.8158
13 | 9.8481e-05 | 2.414e-05 | -9.848e-05 | -2.4681e-05 | 5.7911e-10 | -5.4083e-07 | 0.00014812 | 0.00014831 | 0.00014831 | 0.98805 | -0.087262 | 0.98804 | -0.087305 | 0.054931
14 | 0.0044635 | 0.0011081 | -0.0044565 | -0.0011086 | 7.0581e-06 | -4.8928e-07 | 0.0067183 | 0.0067194 | 0.0067194 | 0.98807 | -0.087012 | 0.98645 | -0.098635 | 2.4887
15 | 0.00086469 | 0.00021479 | -0.00086455 | -0.00021641 | 1.3891e-07 | -1.6287e-06 | 0.0013015 | 0.0013021 | 0.0013021 | 0.98807 | -0.087012 | 0.9879 | -0.088184 | 0.48227
16 | -0.0076206 | -0.0018862 | 0.0076218 | 0.0018865 | 1.1603e-06 | 2.6338e-07 | 0.01144 | 0.01144 | 0.01144 | 0.99047 | -0.06955 | 0.99063 | -0.068423 | 4.2372
17 | 0.00060754 | 0.00015098 | -0.00060749 | -0.00015225 | 5.2889e-08 | -1.2685e-06 | 0.00091599 | 0.00091644 | 0.00091644 | 0.98645 | -0.098635 | 0.98637 | -0.099269 | 0.33942
18 | 0.0019868 | 0.00049313 | -0.0019862 | -0.00049421 | 5.7202e-07 | -1.0838e-06 | 0.0029953 | 0.0029958 | 0.0029958 | 0.98645 | -0.098635 | 0.98616 | -0.10075 | 1.1095
19 | 0.0018621 | 0.00046449 | -0.0018614 | -0.00046598 | 6.7375e-07 | -1.4878e-06 | 0.0028081 | 0.0028088 | 0.0028088 | 0.98645 | -0.098635 | 0.98609 | -0.10126 | 1.0403
20 | 0.00067775 | 0.0001696 | -0.00067774 | -0.00016986 | 1.3335e-08 | -2.5744e-07 | 0.0010208 | 0.0010209 | 0.0010209 | 0.9879 | -0.088184 | 0.98788 | -0.088326 | 0.37809
21 | -0.0077178 | -0.0019106 | 0.0077239 | 0.001912 | 6.1497e-06 | 1.419e-06 | 0.011584 | 0.011584 | 0.011584 | 0.99063 | -0.068423 | 0.99144 | -0.062529 | 4.2905
22 | -0.0017344 | -0.00043468 | 0.0017345 | 0.00043428 | 1.5066e-07 | -3.9156e-07 | 0.0026175 | 0.0026174 | 0.0026175 | 0.98597 | -0.10206 | 0.98606 | -0.10143 | 0.96945
23 | -0.0018614 | -0.00046608 | 0.0018614 | 0.00046598 | 4.3249e-08 | -9.5434e-08 | 0.0028088 | 0.0028088 | 0.0028088 | 0.98606 | -0.10143 | 0.98609 | -0.10126 | 1.0403
24 | 0.0019863 | 0.00049421 | -0.0019856 | -0.00049536 | 6.0447e-07 | -1.144e-06 | 0.0029958 | 0.0029963 | 0.0029963 | 0.98616 | -0.10075 | 0.98585 | -0.10297 | 1.1097
25 | 0.0015036 | 0.00037512 | -0.0015033 | -0.00037596 | 2.3604e-07 | -8.4552e-07 | 0.0022691 | 0.0022694 | 0.0022694 | 0.98575 | -0.1037 | 0.98559 | -0.10485 | 0.84052
26 | -0.0015036 | -0.00037512 | 0.0015037 | 0.00037458 | 1.5047e-07 | -5.3931e-07 | 0.0022691 | 0.0022689 | 0.0022691 | 0.98575 | -0.1037 | 0.98585 | -0.10297 | 0.8404
27 | 0.00036226 | 9.0718e-05 | -0.00036226 | -9.0789e-05 | 1.0411e-09 | -7.0685e-08 | 0.0005469 | 0.00054693 | 0.00054693 | 0.98559 | -0.10485 | 0.98559 | -0.10487 | 0.20257
28 | 0.0011411 | 0.00028524 | -0.001141 | -0.00028552 | 4.2769e-08 | -2.7792e-07 | 0.0017225 | 0.0017226 | 0.0017226 | 0.98559 | -0.10485 | 0.98555 | -0.10512 | 0.638
29 | 0.0043678 | 0.0010463 | -0.0043635 | -0.0010467 | 4.2571e-06 | -3.8901e-07 | 0.006562 | 0.0065627 | 0.0065627 | 0.98791 | -0.089437 | 0.98692 | -0.097093 | 2.4306
30 | -0.0043678 | -0.0010463 | 0.0043697 | 0.0010461 | 1.8757e-06 | -1.7283e-07 | 0.006562 | 0.0065617 | 0.006562 | 0.98791 | -0.089437 | 0.98835 | -0.08606 | 2.4304
31 | 0.0040352 | 0.00096436 | -0.0040347 | -0.00096444 | 4.6959e-07 | -8.0545e-08 | 0.0060677 | 0.0060678 | 0.0060678 | 0.98692 | -0.097093 | 0.9868 | -0.098012 | 2.2473
32 | 0.0015331 | 0.00037883 | -0.0015331 | -0.00037906 | 6.5884e-08 | -2.2903e-07 | 0.0023063 | 0.0023064 | 0.0023064 | 0.98835 | -0.08606 | 0.98831 | -0.086379 | 0.85422
33 | -0.0060259 | -0.0014558 | 0.0060432 | 0.0014581 | 1.7287e-05 | 2.3037e-06 | 0.0090533 | 0.0090518 | 0.0090533 | 0.98835 | -0.08606 | 0.99128 | -0.063853 | 3.3531
34 | -0.0077239 | -0.001912 | 0.0077255 | 0.0019123 | 1.5184e-06 | 3.501e-07 | 0.011584 | 0.011584 | 0.011584 | 0.99144 | -0.062529 | 0.99165 | -0.061074 | 4.2904
35 | -0.014544 | -0.0035645 | 0.014561 | 0.0035703 | 1.6772e-05 | 5.72e-06 | 0.021796 | 0.021796 | 0.021796 | 0.99165 | -0.061074 | 0.99283 | -0.052386 | 8.0726
36 | 0.0068186 | 0.0016522 | -0.0068181 | -0.0016521 | 4.7606e-07 | 8.8725e-08 | 0.010212 | 0.010212 | 0.010212 | 0.99165 | -0.061074 | 0.99157 | -0.061612 | 3.7822
37 | 0.00037414 | 9.3153e-05 | -0.00037413 | -9.3765e-05 | 9.3271e-09 | -6.1137e-07 | 0.00056053 | 0.00056074 | 0.00056074 | 0.99283 | -0.052386 | 0.9928 | -0.052568 | 0.20768
38 | -0.014935 | -0.0036634 | 0.015039 | 0.0036993 | 0.00010454 | 3.5842e-05 | 0.022356 | 0.022355 | 0.022356 | 0.99283 | -0.052386 | 1 | 0 | 8.2801
39 | 0.0061842 | 0.0014932 | -0.0061824 | -0.001493 | 1.788e-06 | 2.5684e-07 | 0.0092606 | 0.0092608 | 0.0092608 | 0.99157 | -0.061612 | 0.99128 | -0.063853 | 3.4299
40 | 0.00031276 | 7.794e-05 | -0.00031276 | -7.8384e-05 | 4.8697e-09 | -4.4423e-07 | 0.00047206 | 0.00047222 | 0.00047222 | 0.98555 | -0.10512 | 0.98554 | -0.10523 | 0.1749
41 | 0.00025217 | 6.2606e-05 | -0.00025216 | -6.3198e-05 | 3.9757e-09 | -5.9247e-07 | 0.00037502 | 0.00037523 | 0.00037523 | 1 | 0 | 0.99998 | -0.00011495 | 0.13897
42 | 0.0033187 | 0.00078553 | -0.0033186 | -0.00078555 | 4.3429e-08 | -1.9028e-08 | 0.0049883 | 0.0049883 | 0.0049883 | 0.9868 | -0.098012 | 0.98678 | -0.098117 | 1.8475
43 | 0.00071605 | 0.00017891 | -0.00071603 | -0.00017924 | 1.8902e-08 | -3.2473e-07 | 0.0010796 | 0.0010797 | 0.0010797 | 0.9868 | -0.098012 | 0.98677 | -0.098203 | 0.39988
44 | 0.0033186 | 0.00078555 | -0.0033185 | -0.00078562 | 1.6197e-07 | -7.0957e-08 | 0.0049883 | 0.0049884 | 0.0049884 | 0.98678 | -0.098117 | 0.98674 | -0.098508 | 1.8475
45 | 0.00029762 | 7.4374e-05 | -0.00029762 | -7.4481e-05 | 1.0568e-09 | -1.0703e-07 | 0.00044873 | 0.00044877 | 0.00044877 | 0.98677 | -0.098203 | 0.98677 | -0.098229 | 0.16621
46 | -0.00021183 | -5.3089e-05 | 0.00021183 | 5.307e-05 | 9.4561e-11 | -1.8811e-08 | 0.00031996 | 0.00031995 | 0.00031996 | 0.98515 | -0.11098 | 0.98515 | -0.11098 | 0.1185
47 | -0.00026511 | -6.6423e-05 | 0.00026511 | 6.6254e-05 | 1.3326e-09 | -1.691e-07 | 0.00040043 | 0.00040037 | 0.00040043 | 0.98515 | -0.11098 | 0.98516 | -0.11094 | 0.14831
48 | 0.0027854 | 0.00065594 | -0.0027853 | -0.00065606 | 1.5432e-07 | -1.1977e-07 | 0.0041926 | 0.0041927 | 0.0041927 | 0.98516 | -0.11094 | 0.9851 | -0.11139 | 1.5529
49 | -0.0030506 | -0.0007222 | 0.0030508 | 0.00072204 | 2.7019e-07 | -1.5745e-07 | 0.004593 | 0.0045929 | 0.004593 | 0.98516 | -0.11094 | 0.98525 | -0.11023 | 1.7011
50 | 0.00011564 | 2.687e-05 | -0.00011564 | -2.8981e-05 | 3.1781e-09 | -2.111e-06 | 0.0001744 | 0.00017513 | 0.00017513 | 0.98257 | -0.13297 | 0.98254 | -0.13318 | 0.064862
51 | -0.00011564 | -2.687e-05 | 0.00011564 | 2.3652e-05 | 4.7947e-09 | -3.2173e-06 | 0.0001744 | 0.00017339 | 0.0001744 | 0.98257 | -0.13297 | 0.98261 | -0.13259 | 0.064592
52 | -0.00011564 | -2.3653e-05 | 0.00011565 | 1.9976e-05 | 5.4152e-09 | -3.6766e-06 | 0.00017339 | 0.00017239 | 0.00017339 | 0.98261 | -0.13259 | 0.98266 | -0.13208 | 0.064218
53 | 0.0025148 | 0.00058827 | -0.0025146 | -0.00058847 | 1.968e-07 | -2.0468e-07 | 0.0037841 | 0.0037842 | 0.0037842 | 0.9851 | -0.11139 | 0.98502 | -0.11203 | 1.4016
54 | -0.0031598 | -0.00074936 | 0.0031601 | 0.00074922 | 2.6529e-07 | -1.372e-07 | 0.0047575 | 0.0047574 | 0.0047575 | 0.98525 | -0.11023 | 0.98533 | -0.10956 | 1.762
55 | -0.00020134 | -4.1451e-05 | 0.00020134 | 4.1346e-05 | 4.7397e-10 | -1.0537e-07 | 0.00030194 | 0.00030191 | 0.00030194 | 0.98266 | -0.13208 | 0.98266 | -0.13206 | 0.11183
56 | 0.0024738 | 0.00057824 | -0.0024737 | -0.00057825 | 1.0519e-08 | -1.1439e-08 | 0.0037226 | 0.0037226 | 0.0037226 | 0.98502 | -0.11203 | 0.98502 | -0.11207 | 1.3787
57 | -0.0032006 | -0.00075936 | 0.0032008 | 0.00075923 | 2.7051e-07 | -1.338e-07 | 0.0048185 | 0.0048185 | 0.0048185 | 0.98533 | -0.10956 | 0.98542 | -0.10888 | 1.7846
58 | 0.00012054 | 2.9031e-05 | -0.00012054 | -3.0208e-05 | 1.9298e-09 | -1.1778e-06 | 0.00018212 | 0.00018253 | 0.00018253 | 0.98265 | -0.13217 | 0.98263 | -0.13229 | 0.067603
59 | -0.00012054 | -2.9031e-05 | 0.00012054 | 2.6833e-05 | 3.5776e-09 | -2.1975e-06 | 0.00018212 | 0.00018139 | 0.00018212 | 0.98265 | -0.13217 | 0.98268 | -0.13192 | 0.06745
60 | -0.00053381 | -0.00012094 | 0.00053394 | 0.00011702 | 1.26e-07 | -3.9166e-06 | 0.00080395 | 0.00080268 | 0.00080395 | 0.98268 | -0.13192 | 0.98292 | -0.12984 | 0.29776
61 | 0.00041327 | 9.4108e-05 | -0.00041327 | -9.4459e-05 | 6.7602e-09 | -3.5144e-07 | 0.00062256 | 0.00062268 | 0.00062268 | 0.98268 | -0.13192 | 0.98266 | -0.13206 | 0.23062
62 | 0.00058211 | 0.00012629 | -0.00058211 | -0.00012645 | 6.1277e-09 | -1.6043e-07 | 0.00087454 | 0.00087459 | 0.00087459 | 0.98309 | -0.12829 | 0.98308 | -0.12839 | 0.32392
63 | -0.00073594 | -0.00016484 | 0.00073613 | 0.00016167 | 1.954e-07 | -3.167e-06 | 0.0011073 | 0.0011063 | 0.0011073 | 0.98309 | -0.12829 | 0.98336 | -0.12593 | 0.4101
64 | 0.00053403 | 0.0001144 | -0.00053394 | -0.00011702 | 8.416e-08 | -2.624e-06 | 0.00080186 | 0.00080268 | 0.00080268 | 0.98308 | -0.12839 | 0.98292 | -0.12984 | 0.29729
65 | -0.00076957 | -0.00017005 | 0.00076957 | 0.00017004 | 8.0131e-10 | -1.1868e-08 | 0.0011568 | 0.0011568 | 0.0011568 | 0.98336 | -0.12593 | 0.98336 | -0.12592 | 0.42845
66 | -0.00083084 | -0.00020278 | 0.0008309 | 0.00020205 | 5.7662e-08 | -7.2678e-07 | 0.0012533 | 0.001253 | 0.0012533 | 0.98495 | -0.1126 | 0.98502 | -0.11207 | 0.46418
67 | 0.00063101 | 0.0001527 | -0.00063077 | -0.00015808 | 2.4378e-07 | -5.3863e-06 | 0.0009514 | 0.00095332 | 0.00095332 | 0.98495 | -0.1126 | 0.98455 | -0.11548 | 0.35308
68 | 0.0016428 | 0.0003762 | -0.0016428 | -0.00037628 | 2.8771e-08 | -8.5161e-08 | 0.0024696 | 0.0024696 | 0.0024696 | 0.98502 | -0.11207 | 0.985 | -0.11221 | 0.91468
69 | 0.0016142 | 0.00036912 | -0.0016138 | -0.00037025 | 3.6932e-07 | -1.137e-06 | 0.0024264 | 0.0024269 | 0.0024269 | 0.985 | -0.11221 | 0.98476 | -0.11415 | 0.89884
70 | 0.0016138 | 0.00037025 | -0.0016133 | -0.00037178 | 4.972e-07 | -1.529e-06 | 0.0024269 | 0.0024274 | 0.0024274 | 0.98476 | -0.11415 | 0.98445 | -0.11675 | 0.89905
71 | 0.00011758 | 2.8126e-05 | -0.00011758 | -2.9467e-05 | 2.0745e-09 | -1.341e-06 | 0.00017726 | 0.00017772 | 0.00017772 | 0.98445 | -0.11675 | 0.98443 | -0.11688 | 0.065823
72 | 0.0014958 | 0.00034366 | -0.001495 | -0.00034639 | 7.5146e-07 | -2.7321e-06 | 0.0022502 | 0.0022512 | 0.0022512 | 0.98445 | -0.11675 | 0.98394 | -0.12095 | 0.83377
73 | -0.0032008 | -0.00075923 | 0.003205 | 0.00075718 | 4.1417e-06 | -2.0548e-06 | 0.0048185 | 0.0048172 | 0.0048185 | 0.98542 | -0.10888 | 0.98674 | -0.098508 | 1.7846
74 | -0.00019358 | -4.8516e-05 | 0.00019358 | 4.8407e-05 | 4.5543e-10 | -1.0925e-07 | 0.00029192 | 0.00029188 | 0.00029192 | 0.98677 | -0.098246 | 0.98677 | -0.098229 | 0.10812
75 | 0.00099935 | 0.00022253 | -0.00099916 | -0.00022415 | 1.8744e-07 | -1.6184e-06 | 0.0015019 | 0.0015024 | 0.0015024 | 0.98394 | -0.12095 | 0.98375 | -0.1226 | 0.55645
76 | 0.00031708 | 7.9096e-05 | -0.00031707 | -7.9165e-05 | 7.8738e-10 | -6.9432e-08 | 0.00047938 | 0.00047941 | 0.00047941 | 0.98394 | -0.12095 | 0.98394 | -0.12097 | 0.17756
77 | -0.00031707 | -7.9464e-05 | 0.00031707 | 7.9165e-05 | 3.3944e-09 | -2.9924e-07 | 0.00047951 | 0.00047941 | 0.00047951 | 0.98393 | -0.12105 | 0.98394 | -0.12097 | 0.1776
78 | 0.00099916 | 0.00022415 | -0.00099882 | -0.00022704 | 3.3473e-07 | -2.8855e-06 | 0.0015024 | 0.0015034 | 0.0015034 | 0.98375 | -0.1226 | 0.98341 | -0.1255 | 0.55681
79 | 0.00093473 | 0.00021098 | -0.00093469 | -0.00021142 | 4.5377e-08 | -4.489e-07 | 0.0014064 | 0.0014066 | 0.0014066 | 0.98341 | -0.1255 | 0.98336 | -0.12592 | 0.52096

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -4.4415e-16 | -7.6913e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.564e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.016306 | 0.0038158

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00022514 | 5.6425e-05
1 | 5.9189e-05 | 1.4834e-05
2 | 0.00015091 | 3.7821e-05
3 | 0.00073151 | 0.00018333
4 | 0.00025311 | 6.3435e-05
5 | 0.00012201 | 3.0578e-05
6 | 9.848e-05 | 2.4682e-05
7 | 0.00075785 | 0.00018993
8 | 0.0001868 | 4.6816e-05
9 | 9.6e-05 | 2.406e-05
10 | 0.0017344 | 0.00043468
11 | 0.00012686 | 3.1793e-05
12 | 0.00060749 | 0.00015225
13 | 0.00048192 | 0.00012078
14 | 0.00067774 | 0.00016986
15 | 0.00032835 | 8.2291e-05
16 | 0.0001231 | 3.0851e-05
17 | 0.00063393 | 0.00015888
18 | 0.00065842 | 0.00016502
19 | 0.00013922 | 3.4893e-05
20 | 0.00036226 | 9.079e-05
21 | 0.00082827 | 0.00020758
22 | 0.00037413 | 9.3765e-05
23 | 0.0002148 | 5.3834e-05
24 | 0.00025216 | 6.3198e-05
25 | 0.0004184 | 0.00010486
26 | 0.00021183 | 5.3089e-05
27 | 5.3282e-05 | 1.3354e-05
28 | 0.00011564 | 2.8981e-05
29 | 0.00027051 | 6.7796e-05
30 | 0.00010902 | 2.7322e-05
31 | 8.5688e-05 | 2.1476e-05
32 | 4.0827e-05 | 1.0232e-05
33 | 4.0456e-05 | 1.0139e-05
34 | 0.00012054 | 3.0209e-05
35 | 0.00015383 | 3.8552e-05
36 | 4.8082e-05 | 1.205e-05
37 | 3.3438e-05 | 8.3802e-06
38 | 0.00021193 | 5.3115e-05
39 | 0.00023008 | 5.7662e-05
40 | 0.00052233 | 0.00013091
41 | 0.00019983 | 5.0083e-05
42 | 0.00063077 | 0.00015809
43 | 2.8603e-05 | 7.1685e-06
44 | 0.0001135 | 2.8445e-05
45 | 0.00019358 | 4.8517e-05
46 | 0.00010404 | 2.6075e-05
47 | 0.00031276 | 7.8385e-05
48 | 0.00011758 | 2.9468e-05
49 | 0.00017859 | 4.4758e-05
50 | 0.00031707 | 7.9466e-05
51 | 6.409e-05 | 1.6063e-05
52 | 0.00016512 | 4.1383e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1