## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1209-4_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1209-4_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1209-4_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1209-4_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1209-4_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1209-4_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1209-4_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1209-4_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1209-4_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1209-4_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1209-4_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1209-4_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1209-4_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1209-4_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1209-4_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1209-4_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1209-4_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1209-4_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1209-4_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1209-4_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1209-4_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1209-4_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1209-4_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1209-4_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1209-4_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1209-4_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1209-4_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1209-4_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1209-4_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1209-4_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1209-4_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1209-4_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1209-4_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1209-4_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1209-4_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1209-4_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1209-4_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1209-4_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1209-4_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1209-4_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1209-4_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1209-4_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1209-4_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1209-4_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1209-4_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1209-4_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1209-4_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1209-4_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1209-4_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1209-4_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1209-4_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1209-4_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1209-4_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1209-4_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1209-4_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1209-4_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1209-4_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1209-4_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1209-4_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1209-4_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1209-4_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1209-4_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1209-4_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1209-4_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1209-4_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1209-4_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1209-4_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1209-4_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1209-4_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1209-4_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1209-4_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1209-4_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1209-4_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1209-4_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1209-4_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1209-4_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1209-4_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1209-4_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1209-4_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1209-4_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1209-4_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1209-4_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1209-4_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1209-4_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1209-4_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1209-4_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_11_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1209-4_0_4_load_0 | 0 | 0.0019757 | 0.00049515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1209-4_0_4_load_1 | 1 | 0.0017422 | 0.00043664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1209-4_0_4_load_2 | 2 | 0.00060579 | 0.00015182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1209-4_0_4_load_3 | 3 | 0.0022555 | 0.00056529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1209-4_0_4_load_5 | 5 | 0.0012951 | 0.00032458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1209-4_0_4_load_6 | 6 | 0.0010785 | 0.0002703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1209-4_0_4_load_7 | 7 | 0.00090521 | 0.00022687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1209-4_0_4_load_8 | 8 | 0.00065009 | 0.00016293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1209-4_0_4_load_73 | 9 | 0.0011939 | 0.00029922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1209-4_0_4_load_80 | 10 | 0.00081041 | 0.00020311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1209-4_0_4_load_74 | 12 | 0.0012759 | 0.00031977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1209-4_0_4_load_81 | 13 | 0.00079899 | 0.00020024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1209-4_0_4_load_85 | 14 | 0.0015334 | 0.0003843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1209-4_0_4_load_9 | 15 | 0.0012472 | 0.00031257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1209-4_0_4_load_10 | 16 | 0.001415 | 0.00035462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1209-4_0_4_load_11 | 17 | 0.0013644 | 0.00034195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1209-4_0_4_load_12 | 18 | 0.0015691 | 0.00039325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1209-4_0_4_load_13 | 19 | 0.0016539 | 0.0004145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1209-4_0_4_load_14 | 20 | 0.0010694 | 0.00026802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1209-4_0_4_load_15 | 21 | 0.0015022 | 0.00037649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1209-4_0_4_load_76 | 22 | 0.00061686 | 0.0001546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1209-4_0_4_load_75 | 24 | 0.0013073 | 0.00032765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1209-4_0_4_load_34 | 25 | 0.00097125 | 0.00024342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1209-4_0_4_load_32 | 26 | 0.0018675 | 0.00046804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1209-4_0_4_load_16 | 27 | 0.0028055 | 0.00070312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1209-4_0_4_load_17 | 28 | 0.0029966 | 0.00075103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1209-4_0_4_load_19 | 30 | 0.0014797 | 0.00037084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1209-4_0_4_load_21 | 31 | 0.0037418 | 0.00093779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1209-4_0_4_load_20 | 33 | 0.001453 | 0.00036416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1209-4_0_4_load_24 | 35 | 0.0023818 | 0.00059694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1209-4_0_4_load_26 | 37 | 0.0022677 | 0.00056834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1209-4_0_4_load_28 | 38 | 0.0023362 | 0.0005855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1209-4_0_4_load_29 | 39 | 0.0030759 | 0.00077089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1209-4_0_4_load_47 | 40 | 0.0024035 | 0.00060238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1209-4_0_4_load_30 | 43 | 0.0022741 | 0.00056994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1209-4_0_4_load_31 | 44 | 0.0012036 | 0.00030164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1209-4_0_4_load_45 | 45 | 0.0018506 | 0.00046381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1209-4_0_4_load_65 | 46 | 0.0011127 | 0.00027887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1209-4_0_4_load_37 | 47 | 0.0014639 | 0.00036688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1209-4_0_4_load_33 | 48 | 0.00056741 | 0.00014221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1209-4_0_4_load_38 | 52 | 0.00083268 | 0.00020869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1209-4_0_4_load_40 | 54 | 0.00088645 | 0.00022217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1209-4_0_4_load_41 | 55 | 0.0011194 | 0.00028055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1209-4_0_4_load_42 | 56 | 0.0041938 | 0.0010511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1209-4_0_4_load_43 | 58 | 0.0008508 | 0.00021323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1209-4_0_4_load_72 | 59 | 0.00046253 | 0.00011592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1209-4_0_4_load_44 | 60 | 0.0025649 | 0.00064283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1209-4_0_4_load_71 | 61 | 0.00095542 | 0.00023945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1209-4_0_4_load_48 | 62 | 0.0018402 | 0.0004612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1209-4_0_4_load_50 | 63 | 0.0005892 | 0.00014767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1209-4_0_4_load_51 | 64 | 0.0004466 | 0.00011193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1209-4_0_4_load_53 | 65 | 0.0009934 | 0.00024897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1209-4_0_4_load_68 | 67 | 0.00070437 | 0.00017653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1209-4_0_4_load_58 | 68 | 0.00052135 | 0.00013066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1209-4_0_4_load_55 | 69 | 0.00080019 | 0.00020055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1209-4_0_4_load_56 | 70 | 0.00083171 | 0.00020844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1209-4_0_4_load_84 | 71 | 0.0092401 | 0.0023158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1209-4_0_4_load_82 | 73 | 0.0028818 | 0.00072226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1209-4_0_4_load_59 | 75 | 0.00068021 | 0.00017048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1209-4_0_4_load_60 | 76 | 0.0008728 | 0.00021875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1209-4_0_4_load_61 | 77 | 0.0021305 | 0.00053395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1209-4_0_4_load_62 | 78 | 0.00077814 | 0.00019502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1209-4_0_4_load_63 | 79 | 0.0010903 | 0.00027327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1209-4_0_4_load_64 | 80 | 0.0009604 | 0.0002407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1209-4_0_4_load_77 | 81 | 0.0017075 | 0.00042795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1209-4_0_4_load_79 | 83 | 0.00095013 | 0.00023813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1209-4_0_4_load_88 | 85 | 0.00042822 | 0.00010732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 43 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1209-4_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.0034516 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1209-4_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.08346 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1209-4_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.090366 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1209-4_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.046657 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1209-4_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.0067281 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1209-4_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.27234 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1209-4_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.10879 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1209-4_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.015452 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1209-4_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.10586 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_1209-4_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 10 | 0.026057 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1209-4_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.12557 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1209-4_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 12 | 0.0098177 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_1209-4_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 13 | 0.14338 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1209-4_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 14 | 0.34609 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1209-4_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 24 | 0.025679 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
15 | LV_1209-4_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 83 | 0.080946 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1209-4_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 84 | 0.23761 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1209-4_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.025264 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_1209-4_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.026681 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_1209-4_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.020716 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_1209-4_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.034938 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_1209-4_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.0073042 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_1209-4_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.0054586 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_1209-4_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.0047753 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_1209-4_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.012666 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_1209-4_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.0096645 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_1209-4_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.013157 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_1209-4_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 26 | 0.040115 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1209-4_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 47 | 0.026359 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_1209-4_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 48 | 0.0021801 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1209-4_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.0073898 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_1209-4_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.0066057 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_1209-4_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.009797 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_1209-4_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.021022 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_1209-4_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.06274 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_1209-4_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 36 | 0.04011 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1209-4_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 37 | 0.011975 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_1209-4_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 38 | 0.11187 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_1209-4_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 32 | 39 | 0.019259 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1209-4_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.009339 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1209-4_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.017156 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1209-4_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 34 | 40 | 0.004145 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1209-4_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 34 | 41 | 0.01249 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1209-4_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 36 | 42 | 0.061452 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1209-4_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 37 | 41 | 0.013476 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_1209-4_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 38 | 43 | 0.024486 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_1209-4_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 39 | 44 | 0.10318 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1209-4_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 41 | 45 | 0.010747 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_1209-4_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 42 | 46 | 0.12056 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1209-4_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 43 | 49 | 0.20437 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_1209-4_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.01374 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_1209-4_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 80 | 0.029126 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1209-4_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.078793 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_1209-4_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.046425 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_1209-4_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 51 | 57 | 0.27463 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_1209-4_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 51 | 54 | 0.099731 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1209-4_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.065587 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1209-4_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.0024398 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1209-4_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.088269 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1209-4_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 53 | 56 | 0.045365 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1209-4_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 55 | 58 | 0.031843 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1209-4_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 55 | 59 | 0.095583 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1209-4_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 56 | 60 | 0.005711 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1209-4_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 57 | 64 | 0.018203 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_1209-4_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 57 | 62 | 0.027444 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1209-4_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.083604 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1209-4_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.015948 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1209-4_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.043196 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1209-4_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.0016851 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
69 | LV_1209-4_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.049713 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
70 | LV_1209-4_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.021385 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
71 | LV_1209-4_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 68 | 72 | 0.14098 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
72 | LV_1209-4_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.005282 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
73 | LV_1209-4_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.93203 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_1209-4_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.16217 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
75 | LV_1209-4_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 71 | 74 | 0.15958 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1209-4_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 72 | 75 | 0.12688 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1209-4_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.16091 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1209-4_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.0042937 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1209-4_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.026307 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1209-4_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.0070195 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1209-4_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.024154 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1209-4_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.0097979 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1209-4_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.018539 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1209-4_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.11919 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1209-4_0_4_trafo_30 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 86 | 43 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17
0 | 2692051.1622 | 1179023.9234 | 2692053.9208 | 1179021.849
1 | 2692051.1622 | 1179023.9234 | 2692051.1622 | 1179023.9234 | 2692046.753 | 1179030.9046 | 2692044.9772 | 1179039.5605 | 2692046.0221 | 1179046.6588 | 2692047.3807 | 1179050.7377 | 2692051.6493 | 1179055.8954 | 2692081.5559 | 1179080.3141 | 2692089.0544 | 1179086.2895
2 | 2692053.9208 | 1179021.849 | 2692056.3493 | 1179020.0228 | 2692060.6734 | 1179017.5877 | 2692066.8492 | 1179015.9815 | 2692096.0272 | 1179013.2277 | 2692103.35 | 1179011.0721 | 2692108.6818 | 1179008.6969 | 2692112.0632 | 1179006.4475 | 2692115.87 | 1179002.8703 | 2692118.5958 | 1178997.5422 | 2692120.8919 | 1178989.8393 | 2692121.1568 | 1178985.0293 | 2692120.2862 | 1178980.0239
3 | 2692129.7639 | 1179108.1274 | 2692114.1329 | 1179102.9841 | 2692098.5705 | 1179093.8727 | 2692089.0544 | 1179086.2895
4 | 2692120.2862 | 1178980.0239 | 2692120.2862 | 1178980.0239 | 2692117.8303 | 1178973.76 | 2692117.8303 | 1178973.76
5 | 2692129.7639 | 1179108.1274 | 2692175.2529 | 1179121.4235 | 2692197.3756 | 1179128.7458 | 2692212.6701 | 1179137.3752 | 2692223.8793 | 1179147.3205 | 2692244.6743 | 1179177.3591 | 2692251.1441 | 1179188.9102 | 2692254.6144 | 1179197.2689 | 2692256.483 | 1179204.9357 | 2692259.9325 | 1179233.0064 | 2692262.1008 | 1179246.0256 | 2692267.3704 | 1179260.0933 | 2692275.9515 | 1179280.4158 | 2692282.6992 | 1179296.741 | 2692284.8375 | 1179302.5165
6 | 2692129.7639 | 1179108.1274 | 2692124.589 | 1179113.718 | 2692120.0834 | 1179113.5487 | 2692076.5067 | 1179097.1249 | 2692054.5888 | 1179088.383 | 2692036.5416 | 1179074.3862 | 2692032.9535 | 1179073.6494
7 | 2692108.717 | 1178961.2812 | 2692117.8303 | 1178973.76
8 | 2692339.1638 | 1179376.0989 | 2692333.4641 | 1179367.7112 | 2692331.1113 | 1179365.1956 | 2692328.3772 | 1179363.13 | 2692325.3224 | 1179361.5486 | 2692321.1162 | 1179360.3053 | 2692316.7352 | 1179359.9933 | 2692303.2241 | 1179358.6511 | 2692297.6767 | 1179356.6868 | 2692294.1208 | 1179353.897 | 2692292.7349 | 1179351.6075 | 2692291.6603 | 1179347.9554 | 2692289.01 | 1179317.1175 | 2692286.8806 | 1179308.0346 | 2692284.8375 | 1179302.5165
9 | 2692032.9535 | 1179073.6494 | 2692025.4816 | 1179072.1151 | 2692015.2301 | 1179075.4154 | 2692013.3739 | 1179082.8472
10 | 2692134.8262 | 1178852.8343 | 2692137.4138 | 1178862.9582 | 2692137.6331 | 1178873.0567 | 2692135.5769 | 1178890.0024 | 2692133.4048 | 1178896.0951 | 2692130.6756 | 1178901.1452 | 2692108.4491 | 1178918.915 | 2692101.8005 | 1178926.9179 | 2692099.7976 | 1178934.4363 | 2692099.6127 | 1178940.0036 | 2692100.5489 | 1178946.7111 | 2692105.5046 | 1178956.8824 | 2692108.717 | 1178961.2812
11 | 2692339.1638 | 1179376.0989 | 2692342.5269 | 1179381.0479 | 2692344.4721 | 1179384.352
12 | 2692107.0568 | 1179184.6855 | 2692096.2037 | 1179167.8493 | 2692076.2549 | 1179159.2822 | 2692054.8412 | 1179145.089 | 2692020.6266 | 1179104.6609 | 2692013.3739 | 1179082.8472 | 2692013.3739 | 1179082.8472
13 | 2692134.8262 | 1178852.8343 | 2692081.7664 | 1178510.8367
14 | 2692344.4721 | 1179384.352 | 2692357.5001 | 1179406.4811
15 | 2692107.0568 | 1179184.6855 | 2692108.9656 | 1179187.6466 | 2692142.5961 | 1179201.8832 | 2692147.3553 | 1179211.8959 | 2692141.8855 | 1179220.7729 | 2692129.6177 | 1179223.5307 | 2692123.1407 | 1179225.6538
16 | 2692007.9031 | 1178310.6251 | 2692008.0386 | 1178317.2313 | 2692009.9288 | 1178323.5309 | 2692015.385 | 1178332.0088 | 2692021.0785 | 1178339.9677 | 2692031.1642 | 1178351.5297 | 2692060.7543 | 1178386.3499 | 2692075.2694 | 1178408.5421 | 2692088.8062 | 1178432.2314 | 2692100.6454 | 1178455.9835 | 2692103.7184 | 1178465.3699 | 2692104.0169 | 1178476.7816 | 2692100.9851 | 1178489.0872 | 2692092.9591 | 1178500.6601 | 2692081.7664 | 1178510.8367
17 | 2692391.859 | 1179464.8424 | 2692379.0417 | 1179443.0712
18 | 2692391.859 | 1179464.8424 | 2692405.3953 | 1179487.8348
19 | 2692368.5316 | 1179425.2189 | 2692379.0417 | 1179443.0712
20 | 2692429.6519 | 1179512.5899 | 2692427.2064 | 1179511.0226 | 2692417.3005 | 1179502.8426 | 2692412.7394 | 1179497.8692 | 2692405.7411 | 1179488.4222 | 2692405.3953 | 1179487.8348
21 | 2692368.5316 | 1179425.2189 | 2692364.8259 | 1179418.9246
22 | 2692429.6519 | 1179512.5899 | 2692434.2477 | 1179515.5352
23 | 2692362.4032 | 1179414.8095 | 2692364.8259 | 1179418.9246
24 | 2692445.4991 | 1179521.3444 | 2692434.8857 | 1179515.9441 | 2692434.2477 | 1179515.5352
25 | 2692362.4032 | 1179414.8095 | 2692357.5001 | 1179406.4811
26 | 2692445.4991 | 1179521.3444 | 2692449.5389 | 1179522.9632 | 2692457.9903 | 1179525.4347
27 | 2692445.4991 | 1179521.3444 | 2692440.5585 | 1179526.616 | 2692440.3338 | 1179530.7818 | 2692454.0607 | 1179538.9096 | 2692457.2534 | 1179542.4388 | 2692455.0269 | 1179550.1294
28 | 2692484.0432 | 1179528.9079 | 2692480.4859 | 1179528.7217 | 2692471.7025 | 1179528.0192 | 2692462.3022 | 1179526.6956 | 2692457.9903 | 1179525.4347
29 | 2692454.4207 | 1179552.2235 | 2692454.4207 | 1179552.2235 | 2692455.0269 | 1179550.1294
30 | 2692539.7751 | 1179554.9541 | 2692544.7235 | 1179560.4425
31 | 2692535.3518 | 1179550.048 | 2692539.7751 | 1179554.9541
32 | 2692544.7235 | 1179560.4425 | 2692549.4516 | 1179565.6865 | 2692551.0356 | 1179567.9176
33 | 2692535.3518 | 1179550.048 | 2692533.1906 | 1179544.0442 | 2692533.9358 | 1179529.4243
34 | 2692582.8672 | 1179613.9103 | 2692570.5535 | 1179610.7738 | 2692561.8792 | 1179605.9813 | 2692559.0904 | 1179600.0457 | 2692554.1925 | 1179572.3638 | 2692551.0356 | 1179567.9176
35 | 2692533.9358 | 1179529.4243 | 2692546.2917 | 1179530.3378 | 2692557.6716 | 1179532.1145 | 2692573.4217 | 1179536.3714
36 | 2692533.9358 | 1179529.4243 | 2692521.9661 | 1179529.7836
37 | 2692582.8672 | 1179613.9103 | 2692585.1408 | 1179620.0603 | 2692583.2912 | 1179629.9936 | 2692584.6102 | 1179642.0437 | 2692587.8177 | 1179654.5011 | 2692591.1076 | 1179661.1338 | 2692599.4849 | 1179667.834 | 2692607.7077 | 1179672.664 | 2692612.1241 | 1179680.059 | 2692617.448 | 1179689.5472 | 2692624.5065 | 1179696.0492 | 2692633.8213 | 1179705.7789
38 | 2692582.8672 | 1179613.9103 | 2692589.8841 | 1179615.6975 | 2692601.7823 | 1179617.3926
39 | 2692509.9094 | 1179542.5953 | 2692508.7578 | 1179551.8611
40 | 2692500.4871 | 1179537.7469 | 2692504.7324 | 1179540.403 | 2692506.0767 | 1179543.4034 | 2692508.7578 | 1179551.8611
41 | 2692509.9094 | 1179542.5953 | 2692513.5615 | 1179544.5751
42 | 2692508.4964 | 1179530.1879 | 2692509.9094 | 1179542.5953
43 | 2692631.4445 | 1179557.0914 | 2692573.4217 | 1179536.3714
44 | 2692508.4964 | 1179530.1879 | 2692521.9661 | 1179529.7836
45 | 2692633.8213 | 1179705.7789 | 2692635.4616 | 1179707.4922 | 2692647.3426 | 1179719.3276 | 2692651.7151 | 1179722.3999
46 | 2692601.7823 | 1179617.3926 | 2692613.6927 | 1179619.0895 | 2692622.1456 | 1179622.8779 | 2692642.8473 | 1179637.9516 | 2692689.8434 | 1179664.6278 | 2692691.5059 | 1179666.1202
47 | 2692508.4964 | 1179530.1879 | 2692497.764 | 1179529.6261
48 | 2692631.4445 | 1179557.0914 | 2692677.292 | 1179572.6094 | 2692698.2265 | 1179577.0802 | 2692728.4692 | 1179579.438 | 2692740.5752 | 1179579.214 | 2692748.7825 | 1179577.8988
49 | 2692629.5219 | 1179809.5312 | 2692637.3404 | 1179793.0527 | 2692639.0126 | 1179782.7388 | 2692639.2275 | 1179768.8334 | 2692634.144 | 1179756.158 | 2692634.591 | 1179751.4619 | 2692644.5935 | 1179750.8716 | 2692664.4797 | 1179757.383 | 2692668.1777 | 1179762.321 | 2692674.531 | 1179765.9992 | 2692687.4462 | 1179772.2138 | 2692698.4339 | 1179769.1817 | 2692701.0031 | 1179761.1386 | 2692700.8867 | 1179756.8119 | 2692692.7163 | 1179748.6027 | 2692673.5145 | 1179734.397 | 2692659.6549 | 1179727.9788 | 2692651.7151 | 1179722.3999
50 | 2692497.764 | 1179529.6261 | 2692484.0432 | 1179528.9079
51 | 2692777.4348 | 1179572.6891 | 2692759.7468 | 1179576.1419 | 2692748.7825 | 1179577.8988
52 | 2692629.5219 | 1179809.5312 | 2692631.4019 | 1179826.8044 | 2692638.2606 | 1179846.7118 | 2692644.0654 | 1179864.1235 | 2692648.8881 | 1179880.3192 | 2692651.7873 | 1179884.5333
53 | 2692668.3566 | 1179926.1711 | 2692665.6817 | 1179918.814 | 2692651.2129 | 1179892.5295 | 2692649.9865 | 1179887.8409 | 2692651.7873 | 1179884.5333
54 | 2692798.3426 | 1180160.6284 | 2692788.9962 | 1180147.0085 | 2692781.6755 | 1180137.2558 | 2692775.4015 | 1180127.0078 | 2692771.4374 | 1180120.5313 | 2692769.0421 | 1180113.3898 | 2692764.2048 | 1180104.5872 | 2692756.3156 | 1180095.5261 | 2692750.5378 | 1180082.8288 | 2692747.3819 | 1180075.4643 | 2692744.9375 | 1180071.0014 | 2692735.4142 | 1180020.9004 | 2692721.7993 | 1180000.6883 | 2692708.5504 | 1179987.9311 | 2692701.4671 | 1179970.7107 | 2692689.0065 | 1179959.8335 | 2692677.4282 | 1179950.193 | 2692668.3566 | 1179926.1711
55 | 2692668.3566 | 1179926.1711 | 2692762.07 | 1179892.054
56 | 2692824.1397 | 1179871.7127 | 2692781.5195 | 1179893.1778 | 2692773.7772 | 1179890.4007 | 2692768.4598 | 1179889.907 | 2692764.3827 | 1179891.2769
57 | 2692762.07 | 1179892.054 | 2692764.3827 | 1179891.2769
58 | 2692824.1397 | 1179871.7127 | 2692825.1688 | 1179874.3303 | 2692830.6112 | 1179879.5845 | 2692849.2365 | 1179898.896 | 2692861.9432 | 1179908.6767 | 2692873.9371 | 1179913.1764 | 2692881.3019 | 1179912.7012 | 2692886.9733 | 1179910.5655 | 2692893.1094 | 1179904.291
59 | 2692824.1397 | 1179871.7127 | 2692819.7471 | 1179863.295 | 2692797.7175 | 1179834.9863
60 | 2692893.1094 | 1179904.291 | 2692897.2982 | 1179900.0077 | 2692915.8145 | 1179886.4193 | 2692918.4788 | 1179885.3124
61 | 2692852.8228 | 1179990.9688 | 2692893.1094 | 1179904.291
62 | 2692794.2101 | 1179830.4792 | 2692797.7175 | 1179834.9863
63 | 2692798.3426 | 1180160.6284 | 2692802.1188 | 1180169.3701 | 2692801.7222 | 1180178.0415
64 | 2692798.3426 | 1180160.6284 | 2692801.2679 | 1180158.7057 | 2692806.363 | 1180159.7297 | 2692809.6667 | 1180166.4183 | 2692814.7877 | 1180168.7324 | 2692819.5714 | 1180165.6934
65 | 2692929.9932 | 1180023.0554 | 2692886.2255 | 1180003.6791 | 2692852.8228 | 1179990.9688
66 | 2692819.5714 | 1180165.6934 | 2692826.4406 | 1180151.3004
67 | 2692826.4406 | 1180151.3004 | 2692827.9411 | 1180148.1564 | 2692835.0081 | 1180141.7284 | 2692854.8909 | 1180128.1499 | 2692859.062 | 1180123.7228 | 2692859.062 | 1180123.7228
68 | 2692801.6452 | 1180179.7248 | 2692801.7222 | 1180178.0415
69 | 2692801.6452 | 1180179.7248 | 2692803.8355 | 1180199.1153 | 2692808.7465 | 1180221.8945 | 2692813.8836 | 1180226.496
70 | 2692830.5899 | 1180239.7323 | 2692824.1558 | 1180235.6973 | 2692813.8836 | 1180226.496
71 | 2692925.5312 | 1180337.8538 | 2692919.5934 | 1180327.1328 | 2692917.0587 | 1180315.2082 | 2692911.6924 | 1180306.553 | 2692884.3409 | 1180283.0145 | 2692869.1628 | 1180262.6888 | 2692848.7684 | 1180251.1324 | 2692830.5899 | 1180239.7323
72 | 2693076.8686 | 1180354.6743 | 2693071.7036 | 1180355.7795
73 | 2693076.8686 | 1180354.6743 | 2693544.8791 | 1181160.6803
74 | 2692925.5312 | 1180337.8538 | 2692959.1831 | 1180346.7254 | 2692979.5188 | 1180352.6777 | 2692990.6879 | 1180355.1302 | 2693002.4762 | 1180355.0908 | 2693034.9161 | 1180361.8093 | 2693064.6302 | 1180370.398 | 2693066.582 | 1180356.8753 | 2693071.7036 | 1180355.7795
75 | 2693544.8791 | 1181160.6803 | 2693547.9074 | 1181165.8419 | 2693552.4861 | 1181171.0166 | 2693563.9467 | 1181182.5694 | 2693565.6745 | 1181186.3877 | 2693578.6812 | 1181223.6586 | 2693581.3345 | 1181227.8805 | 2693587.2121 | 1181234.0094 | 2693597.8683 | 1181242.7702 | 2693605.2085 | 1181248.166 | 2693618.9591 | 1181244.1559 | 2693631.553 | 1181239.8721 | 2693652.632 | 1181230.7733
76 | 2692925.5312 | 1180337.8538 | 2692923.3292 | 1180340.4324 | 2692909.4159 | 1180333.1567 | 2692869.117 | 1180324.805 | 2692848.2352 | 1180315.6314 | 2692806.3807 | 1180302.642
77 | 2693652.632 | 1181230.7733 | 2693646.8609 | 1181239.8333 | 2693643.6826 | 1181246.7214 | 2693640.9907 | 1181254.7511 | 2693640.2489 | 1181263.1114 | 2693639.0263 | 1181269.0072 | 2693636.5031 | 1181273.5707 | 2693632.6121 | 1181279.636 | 2693594.1524 | 1181361.3427 | 2693592.4274 | 1181367.1305 | 2693591.3503 | 1181376.9199 | 2693591.477 | 1181377.9929
78 | 2692812.2448 | 1179565.894 | 2692808.0307 | 1179566.7166
79 | 2692812.2448 | 1179565.894 | 2692838.0648 | 1179560.8539
80 | 2692808.0307 | 1179566.7166 | 2692801.1412 | 1179568.0615
81 | 2692801.1412 | 1179568.0615 | 2692777.4348 | 1179572.6891
82 | 2692108.9464 | 1179236.1322 | 2692099.8365 | 1179239.739
83 | 2692108.9464 | 1179236.1322 | 2692114.5196 | 1179228.4797 | 2692123.1407 | 1179225.6538
84 | 2692007.9031 | 1178310.6251 | 2692118.5398 | 1178266.2823

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2692051.1622 | 1179023.9234
1 | 2692053.9208 | 1179021.849
2 | 2692089.0544 | 1179086.2895
3 | 2692120.2862 | 1178980.0239
4 | 2692129.7639 | 1179108.1274
5 | 2692117.8303 | 1178973.76
6 | 2692284.8375 | 1179302.5165
7 | 2692032.9535 | 1179073.6494
8 | 2692108.717 | 1178961.2812
9 | 2692339.1638 | 1179376.0989
10 | 2692013.3739 | 1179082.8472
11 | 2692134.8262 | 1178852.8343
12 | 2692344.4721 | 1179384.352
13 | 2692107.0568 | 1179184.6855
14 | 2692081.7664 | 1178510.8367
15 | 2692391.859 | 1179464.8424
16 | 2692379.0417 | 1179443.0712
17 | 2692405.3953 | 1179487.8348
18 | 2692368.5316 | 1179425.2189
19 | 2692429.6519 | 1179512.5899
20 | 2692364.8259 | 1179418.9246
21 | 2692434.2477 | 1179515.5352
22 | 2692362.4033 | 1179414.8095
23 | 2692445.4991 | 1179521.3444
24 | 2692357.5001 | 1179406.4811
25 | 2692457.9903 | 1179525.4347
26 | 2692455.0269 | 1179550.1294
27 | 2692539.7751 | 1179554.9541
28 | 2692544.7235 | 1179560.4425
29 | 2692535.3518 | 1179550.048
30 | 2692551.0356 | 1179567.9176
31 | 2692533.9358 | 1179529.4243
32 | 2692582.8672 | 1179613.9103
33 | 2692508.7578 | 1179551.8611
34 | 2692509.9094 | 1179542.5953
35 | 2692500.4871 | 1179537.7469
36 | 2692573.4217 | 1179536.3714
37 | 2692521.9661 | 1179529.7836
38 | 2692633.8213 | 1179705.7789
39 | 2692601.7823 | 1179617.3926
40 | 2692513.5615 | 1179544.5751
41 | 2692508.4964 | 1179530.1879
42 | 2692631.4445 | 1179557.0914
43 | 2692651.7151 | 1179722.3999
44 | 2692691.5059 | 1179666.1202
45 | 2692497.764 | 1179529.6261
46 | 2692748.7825 | 1179577.8988
47 | 2692484.0432 | 1179528.9079
48 | 2692454.4207 | 1179552.2235
49 | 2692629.5219 | 1179809.5312
50 | 2692651.7873 | 1179884.5334
51 | 2692668.3566 | 1179926.1711
52 | 2692764.3827 | 1179891.2769
53 | 2692824.1397 | 1179871.7127
54 | 2692762.07 | 1179892.054
55 | 2692893.1094 | 1179904.291
56 | 2692797.7175 | 1179834.9863
57 | 2692798.3426 | 1180160.6284
58 | 2692918.4788 | 1179885.3124
59 | 2692852.8228 | 1179990.9688
60 | 2692794.2101 | 1179830.4792
61 | 2692929.9932 | 1180023.0554
62 | 2692819.5714 | 1180165.6934
63 | 2692826.4406 | 1180151.3004
64 | 2692801.7222 | 1180178.0415
65 | 2692859.062 | 1180123.7228
66 | 2692801.6452 | 1180179.7248
67 | 2692813.8836 | 1180226.496
68 | 2692830.5899 | 1180239.7323
69 | 2693076.8686 | 1180354.6743
70 | 2693071.7036 | 1180355.7795
71 | 2693544.8791 | 1181160.6803
72 | 2692925.5312 | 1180337.8538
73 | 2693591.477 | 1181377.9929
74 | 2693652.632 | 1181230.7733
75 | 2692806.3807 | 1180302.642
76 | 2692812.2448 | 1179565.894
77 | 2692808.0307 | 1179566.7166
78 | 2692838.0648 | 1179560.8539
79 | 2692801.1412 | 1179568.0615
80 | 2692777.4348 | 1179572.6891
81 | 2692099.8365 | 1179239.739
82 | 2692108.9464 | 1179236.1322
83 | 2692123.1407 | 1179225.6538
84 | 2692007.9031 | 1178310.6251
85 | 2692118.5398 | 1178266.2823
86 | 2692582.8672 | 1179613.9103

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97317 | -0.1902 | 0.0019757 | 0.00049515
1 | 0.97313 | -0.1905 | 0.0017422 | 0.00043664
2 | 0.97438 | -0.18145 | 0.00060579 | 0.00015182
3 | 0.97232 | -0.19645 | 0.0022555 | 0.00056529
4 | 0.9751 | -0.17626 | 0 | 0
5 | 0.97228 | -0.19673 | 0.0012951 | 0.00032458
6 | 0.98134 | -0.13136 | 0.0010785 | 0.0002703
7 | 0.97427 | -0.18221 | 0.00090521 | 0.00022687
8 | 0.97222 | -0.19717 | 0.00065009 | 0.00016293
9 | 0.98264 | -0.1221 | 0.0011939 | 0.00029922
10 | 0.97411 | -0.18338 | 0.00081041 | 0.00020311
11 | 0.97186 | -0.19987 | 0 | 0
12 | 0.98277 | -0.12118 | 0.0012759 | 0.00031977
13 | 0.97338 | -0.18862 | 0.00079899 | 0.00020024
14 | 0.97086 | -0.20723 | 0.0015334 | 0.0003843
15 | 0.98429 | -0.11034 | 0.0012472 | 0.00031257
16 | 0.98382 | -0.11365 | 0.001415 | 0.00035462
17 | 0.9848 | -0.10668 | 0.0013644 | 0.00034195
18 | 0.98347 | -0.11621 | 0.0015691 | 0.00039325
19 | 0.98551 | -0.10165 | 0.0016539 | 0.0004145
20 | 0.98335 | -0.11705 | 0.0010694 | 0.00026802
21 | 0.98563 | -0.10082 | 0.0015022 | 0.00037649
22 | 0.98327 | -0.11758 | 0.00061686 | 0.0001546
23 | 0.98591 | -0.098793 | 0 | 0
24 | 0.98313 | -0.11861 | 0.0013073 | 0.00032765
25 | 0.98623 | -0.096524 | 0.00097125 | 0.00024342
26 | 0.98577 | -0.099797 | 0.0018675 | 0.00046804
27 | 0.98952 | -0.073291 | 0.0028055 | 0.00070312
28 | 0.98984 | -0.071034 | 0.0029966 | 0.00075103
29 | 0.98924 | -0.075215 | 0 | 0
30 | 0.99028 | -0.067894 | 0.0014797 | 0.00037084
31 | 0.98838 | -0.081345 | 0.0037418 | 0.00093779
32 | 0.9932 | -0.047384 | 0 | 0
33 | 0.98738 | -0.088393 | 0.001453 | 0.00036416
34 | 0.98743 | -0.088026 | 0 | 0
35 | 0.98732 | -0.088812 | 0.0023818 | 0.00059694
36 | 0.98797 | -0.084204 | 0 | 0
37 | 0.98798 | -0.084186 | 0.0022677 | 0.00056834
38 | 0.99875 | -0.0086973 | 0.0023362 | 0.0005855
39 | 0.99308 | -0.04822 | 0.0030759 | 0.00077089
40 | 0.98742 | -0.088128 | 0.0024035 | 0.00060238
41 | 0.98755 | -0.087229 | 0 | 0
42 | 0.98736 | -0.088585 | 0 | 0
43 | 1 | 0 | -0.10457 | -0.026116
44 | 0.9929 | -0.049482 | 0.0012036 | 0.00030164
45 | 0.98725 | -0.089314 | 0.0018506 | 0.00046381
46 | 0.98615 | -0.097185 | 0.0011127 | 0.00027887
47 | 0.98689 | -0.09185 | 0.0014639 | 0.00036688
48 | 0.98577 | -0.09981 | 0.00056741 | 0.00014221
49 | 0.99535 | -0.032627 | 0 | 0
50 | 0.99356 | -0.045277 | 0 | 0
51 | 0.99251 | -0.052748 | 0 | 0
52 | 0.99076 | -0.065077 | 0.00083268 | 0.00020869
53 | 0.98981 | -0.071875 | 0 | 0
54 | 0.9908 | -0.064804 | 0.00088645 | 0.00022217
55 | 0.98937 | -0.074945 | 0.0011194 | 0.00028055
56 | 0.98936 | -0.075001 | 0.0041938 | 0.0010511
57 | 0.98861 | -0.080483 | 0 | 0
58 | 0.98934 | -0.075221 | 0.0008508 | 0.00021323
59 | 0.98918 | -0.076339 | 0.00046253 | 0.00011592
60 | 0.98934 | -0.07515 | 0.0025649 | 0.00064283
61 | 0.98906 | -0.077157 | 0.00095542 | 0.00023945
62 | 0.98847 | -0.081444 | 0.0018402 | 0.0004612
63 | 0.98844 | -0.081703 | 0.0005892 | 0.00014767
64 | 0.9884 | -0.082007 | 0.0004466 | 0.00011193
65 | 0.98838 | -0.082142 | 0.0009934 | 0.00024897
66 | 0.98838 | -0.082144 | 0 | 0
67 | 0.98781 | -0.086196 | 0.00070437 | 0.00017653
68 | 0.98758 | -0.087862 | 0.00052135 | 0.00013066
69 | 0.98442 | -0.11049 | 0.00080019 | 0.00020055
70 | 0.98447 | -0.11013 | 0.00083171 | 0.00020844
71 | 0.97617 | -0.16972 | 0.0092401 | 0.0023158
72 | 0.98609 | -0.098479 | 0 | 0
73 | 0.97482 | -0.17946 | 0.0028818 | 0.00072226
74 | 0.9755 | -0.17458 | 0 | 0
75 | 0.98597 | -0.099373 | 0.00068021 | 0.00017048
76 | 0.98568 | -0.10049 | 0.0008728 | 0.00021875
77 | 0.98569 | -0.10041 | 0.0021305 | 0.00053395
78 | 0.98565 | -0.1007 | 0.00077814 | 0.00019502
79 | 0.98573 | -0.10014 | 0.0010903 | 0.00027327
80 | 0.9859 | -0.098931 | 0.0009604 | 0.0002407
81 | 0.973 | -0.19141 | 0.0017075 | 0.00042795
82 | 0.97302 | -0.19123 | 0 | 0
83 | 0.97307 | -0.1909 | 0.00095013 | 0.00023813
84 | 0.97071 | -0.20836 | 0 | 0
85 | 0.97064 | -0.20891 | 0.00042822 | 0.00010732
86 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0079129 | 0.0019726 | -0.0079126 | -0.0019725 | 3.151e-07 | 7.8307e-08 | 0.012095 | 0.012095 | 0.012095 | 0.97317 | -0.1902 | 0.97313 | -0.1905 | 4.4798
1 | -0.0098886 | -0.0024677 | 0.0099005 | 0.0024713 | 1.19e-05 | 3.5385e-06 | 0.015116 | 0.015116 | 0.015116 | 0.97317 | -0.1902 | 0.97438 | -0.18145 | 5.5986
2 | 0.0061704 | 0.0015359 | -0.0061654 | -0.0015351 | 5.016e-06 | 8.0748e-07 | 0.0094313 | 0.0094317 | 0.0094317 | 0.97313 | -0.1905 | 0.97232 | -0.19645 | 3.4932
3 | -0.010506 | -0.0026231 | 0.010514 | 0.0026254 | 7.4913e-06 | 2.2997e-06 | 0.016041 | 0.016041 | 0.016041 | 0.97438 | -0.18145 | 0.9751 | -0.17626 | 5.9411
4 | 0.0039098 | 0.00096978 | -0.0039097 | -0.0009698 | 1.5013e-07 | -2.5703e-08 | 0.0059799 | 0.0059799 | 0.0059799 | 0.97232 | -0.19645 | 0.97228 | -0.19673 | 2.2148
5 | -0.015694 | -0.0039201 | 0.015792 | 0.0039542 | 9.7435e-05 | 3.4056e-05 | 0.023945 | 0.023944 | 0.023945 | 0.9751 | -0.17626 | 0.98134 | -0.13136 | 8.8686
6 | 0.0051806 | 0.0012947 | -0.0051764 | -0.0012944 | 4.2419e-06 | 2.7554e-07 | 0.0079044 | 0.0079049 | 0.0079049 | 0.9751 | -0.17626 | 0.97427 | -0.18221 | 2.9278
7 | 0.0026146 | 0.00064522 | -0.0026144 | -0.00064536 | 1.5412e-07 | -1.3235e-07 | 0.0039979 | 0.003998 | 0.003998 | 0.97228 | -0.19673 | 0.97222 | -0.19717 | 1.4807
8 | -0.01687 | -0.0042245 | 0.016892 | 0.0042301 | 2.161e-05 | 5.633e-06 | 0.025579 | 0.025578 | 0.025579 | 0.98134 | -0.13136 | 0.98264 | -0.1221 | 4.7369
9 | 0.0042712 | 0.0010676 | -0.0042705 | -0.0010676 | 6.9173e-07 | -5.8386e-08 | 0.0065224 | 0.0065225 | 0.0065225 | 0.97427 | -0.18221 | 0.97411 | -0.18338 | 2.4157
10 | 0.0019643 | 0.00048243 | -0.0019636 | -0.00048371 | 7.0676e-07 | -1.2848e-06 | 0.003003 | 0.0030035 | 0.0030035 | 0.97222 | -0.19717 | 0.97186 | -0.19987 | 1.1124
11 | -0.018086 | -0.0045293 | 0.018088 | 0.0045299 | 2.2974e-06 | 6.3483e-07 | 0.027386 | 0.027386 | 0.027386 | 0.98264 | -0.1221 | 0.98277 | -0.12118 | 5.0715
12 | 0.0034601 | 0.0008645 | -0.0034576 | -0.00086532 | 2.4989e-06 | -8.2249e-07 | 0.0052846 | 0.0052852 | 0.0052852 | 0.97411 | -0.18338 | 0.97338 | -0.18862 | 1.9575
13 | 0.0019636 | 0.00048371 | -0.0019617 | -0.00048725 | 1.9492e-06 | -3.5344e-06 | 0.0030035 | 0.0030051 | 0.0030051 | 0.97186 | -0.19987 | 0.97086 | -0.20723 | 1.113
14 | -0.019364 | -0.0048497 | 0.019371 | 0.0048517 | 6.8866e-06 | 1.9977e-06 | 0.029318 | 0.029318 | 0.029318 | 0.98277 | -0.12118 | 0.98313 | -0.11861 | 5.4293
15 | 0.0026586 | 0.00066508 | -0.0026578 | -0.00066576 | 8.3422e-07 | -6.85e-07 | 0.0040638 | 0.0040641 | 0.0040641 | 0.97338 | -0.18862 | 0.97307 | -0.1909 | 1.5052
16 | 0.00042831 | 0.00010295 | -0.00042825 | -0.00010586 | 6.3691e-08 | -2.9133e-06 | 0.0006549 | 0.00065594 | 0.00065594 | 0.97086 | -0.20723 | 0.97071 | -0.20836 | 0.24294
17 | 0.025376 | 0.0063586 | -0.025364 | -0.0063548 | 1.16e-05 | 3.8196e-06 | 0.038362 | 0.038362 | 0.038362 | 0.98429 | -0.11034 | 0.98382 | -0.11365 | 7.1041
18 | -0.026623 | -0.0066711 | 0.026636 | 0.0066757 | 1.3484e-05 | 4.5076e-06 | 0.040247 | 0.040247 | 0.040247 | 0.98429 | -0.11034 | 0.9848 | -0.10668 | 7.4532
19 | 0.023949 | 0.0060001 | -0.023941 | -0.0059974 | 8.4804e-06 | 2.7357e-06 | 0.036222 | 0.036222 | 0.036222 | 0.98382 | -0.11365 | 0.98347 | -0.11621 | 6.7078
20 | -0.028001 | -0.0070176 | 0.02802 | 0.0070242 | 1.9512e-05 | 6.615e-06 | 0.042309 | 0.042308 | 0.042309 | 0.9848 | -0.10668 | 0.98551 | -0.10165 | 7.8349
21 | 0.022372 | 0.0056042 | -0.022369 | -0.0056033 | 2.6109e-06 | 8.1885e-07 | 0.033848 | 0.033848 | 0.033848 | 0.98347 | -0.11621 | 0.98335 | -0.11705 | 6.2682
22 | -0.029674 | -0.0074387 | 0.029678 | 0.0074399 | 3.419e-06 | 1.1759e-06 | 0.044805 | 0.044805 | 0.044805 | 0.98551 | -0.10165 | 0.98563 | -0.10082 | 8.2973
23 | 0.0213 | 0.0053353 | -0.021298 | -0.0053348 | 1.5476e-06 | 4.741e-07 | 0.03223 | 0.03223 | 0.03223 | 0.98335 | -0.11705 | 0.98327 | -0.11758 | 5.9685
24 | -0.03118 | -0.0078164 | 0.031189 | 0.0078194 | 8.7568e-06 | 3.045e-06 | 0.047073 | 0.047073 | 0.047073 | 0.98563 | -0.10082 | 0.98591 | -0.098793 | 8.7173
25 | 0.020681 | 0.0051802 | -0.020678 | -0.0051794 | 2.9534e-06 | 8.9079e-07 | 0.031296 | 0.031296 | 0.031296 | 0.98327 | -0.11758 | 0.98313 | -0.11861 | 5.7956
26 | -0.033624 | -0.0084293 | 0.033634 | 0.008433 | 1.0572e-05 | 3.7306e-06 | 0.050748 | 0.050748 | 0.050748 | 0.98591 | -0.098793 | 0.98623 | -0.096524 | 9.3979
27 | 0.0024353 | 0.00060984 | -0.0024349 | -0.00061022 | 3.3814e-07 | -3.8143e-07 | 0.0036753 | 0.0036755 | 0.0036755 | 0.98591 | -0.098793 | 0.98577 | -0.099797 | 1.3613
28 | -0.034606 | -0.0086764 | 0.034628 | 0.0086844 | 2.2421e-05 | 7.9503e-06 | 0.052214 | 0.052214 | 0.052214 | 0.98623 | -0.096524 | 0.98689 | -0.09185 | 9.6692
29 | 0.00056742 | 0.00014218 | -0.00056741 | -0.00014221 | 9.9796e-10 | -2.7409e-08 | 0.0008565 | 0.00085651 | 0.00085651 | 0.98577 | -0.099797 | 0.98577 | -0.09981 | 0.31723
30 | -0.060084 | -0.015077 | 0.060103 | 0.015084 | 1.8825e-05 | 7.0506e-06 | 0.09036 | 0.09036 | 0.09036 | 0.98952 | -0.073291 | 0.98984 | -0.071034 | 16.7333
31 | 0.057279 | 0.014374 | -0.057263 | -0.014368 | 1.5293e-05 | 5.7122e-06 | 0.086141 | 0.086141 | 0.086141 | 0.98952 | -0.073291 | 0.98924 | -0.075215 | 15.9521
32 | -0.0631 | -0.015835 | 0.063127 | 0.015845 | 2.7508e-05 | 1.0328e-05 | 0.094865 | 0.094865 | 0.094865 | 0.98984 | -0.071034 | 0.99028 | -0.067894 | 17.5675
33 | 0.057263 | 0.014368 | -0.057215 | -0.01435 | 4.8669e-05 | 1.8179e-05 | 0.086141 | 0.086141 | 0.086141 | 0.98924 | -0.075215 | 0.98838 | -0.081345 | 15.9521
34 | -0.064607 | -0.016216 | 0.064791 | 0.016286 | 0.00018451 | 6.9347e-05 | 0.097088 | 0.097087 | 0.097088 | 0.99028 | -0.067894 | 0.9932 | -0.047384 | 17.9793
35 | 0.0069625 | 0.0017433 | -0.0069598 | -0.0017428 | 2.7498e-06 | 5.4377e-07 | 0.010482 | 0.010482 | 0.010482 | 0.98838 | -0.081345 | 0.98797 | -0.084204 | 3.8821
36 | 0.04651 | 0.011669 | -0.046492 | -0.011662 | 1.8321e-05 | 6.7398e-06 | 0.070026 | 0.070026 | 0.070026 | 0.98838 | -0.081345 | 0.98798 | -0.084186 | 12.9678
37 | -0.069071 | -0.017357 | 0.069445 | 0.017498 | 0.0003739 | 0.0001409 | 0.1035 | 0.1035 | 0.1035 | 0.9932 | -0.047384 | 0.99875 | -0.0086973 | 19.1666
38 | 0.0042802 | 0.0010712 | -0.0042797 | -0.0010713 | 4.9411e-07 | -5.9171e-08 | 0.0064121 | 0.0064121 | 0.0064121 | 0.9932 | -0.047384 | 0.99308 | -0.04822 | 2.3749
39 | -0.0038349 | -0.00096093 | 0.0038351 | 0.00096088 | 1.9464e-07 | -4.4593e-08 | 0.0057793 | 0.0057793 | 0.0057793 | 0.98738 | -0.088393 | 0.98743 | -0.088026 | 2.1405
40 | 0.0023819 | 0.00059677 | -0.0023818 | -0.00059694 | 1.3794e-07 | -1.6636e-07 | 0.0035896 | 0.0035897 | 0.0035897 | 0.98738 | -0.088393 | 0.98732 | -0.088812 | 1.3295
41 | 0.0024036 | 0.00060234 | -0.0024035 | -0.00060238 | 3.3933e-08 | -3.9969e-08 | 0.003622 | 0.0036221 | 0.0036221 | 0.98743 | -0.088026 | 0.98742 | -0.088128 | 1.3415
42 | -0.0062387 | -0.0015632 | 0.0062394 | 0.0015633 | 6.8885e-07 | 1.0516e-07 | 0.0094013 | 0.0094013 | 0.0094013 | 0.98743 | -0.088026 | 0.98755 | -0.087229 | 3.482
43 | 0.0069598 | 0.0017428 | -0.0069556 | -0.001742 | 4.2131e-06 | 8.3399e-07 | 0.010482 | 0.010482 | 0.010482 | 0.98797 | -0.084204 | 0.98736 | -0.088585 | 3.8822
44 | 0.044224 | 0.011094 | -0.044206 | -0.011087 | 1.8655e-05 | 6.8301e-06 | 0.066611 | 0.066611 | 0.066611 | 0.98798 | -0.084186 | 0.98755 | -0.087229 | 12.3354
45 | -0.071782 | -0.018083 | 0.071869 | 0.018116 | 8.7431e-05 | 3.2986e-05 | 0.10698 | 0.10698 | 0.10698 | 0.99875 | -0.0086973 | 1 | 0 | 19.8109
46 | 0.0012038 | 0.00030039 | -0.0012036 | -0.00030164 | 2.0941e-07 | -1.2541e-06 | 0.0018033 | 0.0018037 | 0.0018037 | 0.99308 | -0.04822 | 0.9929 | -0.049482 | 0.66805
47 | 0.037966 | 0.0095235 | -0.037955 | -0.0095196 | 1.0975e-05 | 3.946e-06 | 0.05721 | 0.05721 | 0.05721 | 0.98755 | -0.087229 | 0.98725 | -0.089314 | 10.5944
48 | 0.0069556 | 0.001742 | -0.0069473 | -0.0017403 | 8.2664e-06 | 1.6393e-06 | 0.010482 | 0.010483 | 0.010483 | 0.98736 | -0.088585 | 0.98615 | -0.097185 | 3.8825
49 | 0.031901 | 0.008 | -0.031757 | -0.0079501 | 0.00014369 | 4.9929e-05 | 0.04747 | 0.047472 | 0.047472 | 1 | 0 | 0.99535 | -0.032627 | 8.7911
50 | 0.036105 | 0.0090558 | -0.036092 | -0.0090513 | 1.2696e-05 | 4.5317e-06 | 0.054421 | 0.054421 | 0.054421 | 0.98725 | -0.089314 | 0.98689 | -0.09185 | 10.0779
51 | 0.0058346 | 0.0014615 | -0.0058332 | -0.0014613 | 1.4086e-06 | 1.7027e-07 | 0.0088036 | 0.0088038 | 0.0088038 | 0.98615 | -0.097185 | 0.9859 | -0.098931 | 3.2607
52 | 0.031757 | 0.0079501 | -0.031701 | -0.0079308 | 5.5402e-05 | 1.9264e-05 | 0.047472 | 0.047473 | 0.047473 | 0.99535 | -0.032627 | 0.99356 | -0.045277 | 8.7913
53 | 0.031701 | 0.0079308 | -0.031669 | -0.0079194 | 3.2644e-05 | 1.1354e-05 | 0.047473 | 0.047473 | 0.047473 | 0.99356 | -0.045277 | 0.99251 | -0.052748 | 8.7913
54 | 0.019768 | 0.0049389 | -0.019693 | -0.004917 | 7.5242e-05 | 2.1869e-05 | 0.029632 | 0.029634 | 0.029634 | 0.99251 | -0.052748 | 0.98861 | -0.080483 | 5.4879
55 | 0.011901 | 0.0029805 | -0.011881 | -0.0029742 | 1.981e-05 | 6.3324e-06 | 0.017841 | 0.017842 | 0.017842 | 0.99251 | -0.052748 | 0.9908 | -0.064804 | 6.608
56 | 0.010161 | 0.0025432 | -0.010152 | -0.0025404 | 9.5304e-06 | 2.8217e-06 | 0.01526 | 0.01526 | 0.01526 | 0.99076 | -0.065077 | 0.98981 | -0.071875 | 5.6519
57 | -0.010994 | -0.0027519 | 0.010994 | 0.002752 | 4.15e-07 | 1.282e-07 | 0.01651 | 0.01651 | 0.01651 | 0.99076 | -0.065077 | 0.9908 | -0.064804 | 6.115
58 | 0.00339 | 0.00084602 | -0.0033886 | -0.0008466 | 1.43e-06 | -5.8405e-07 | 0.0050951 | 0.0050955 | 0.0050955 | 0.98981 | -0.071875 | 0.98937 | -0.074945 | 1.8872
59 | 0.0067617 | 0.0016944 | -0.0067588 | -0.0016938 | 2.9251e-06 | 5.422e-07 | 0.010165 | 0.010165 | 0.010165 | 0.98981 | -0.071875 | 0.98936 | -0.075001 | 3.7649
60 | 0.00085084 | 0.00021283 | -0.0008508 | -0.00021323 | 3.2534e-08 | -3.964e-07 | 0.0012795 | 0.0012797 | 0.0012797 | 0.98937 | -0.074945 | 0.98934 | -0.075221 | 0.47395
61 | 0.0014183 | 0.00035322 | -0.0014181 | -0.00035434 | 2.7125e-07 | -1.1229e-06 | 0.0021324 | 0.0021328 | 0.0021328 | 0.98937 | -0.074945 | 0.98918 | -0.076339 | 0.78992
62 | 0.002565 | 0.00064277 | -0.0025649 | -0.00064283 | 5.3035e-08 | -5.294e-08 | 0.0038577 | 0.0038577 | 0.0038577 | 0.98936 | -0.075001 | 0.98934 | -0.07515 | 1.4288
63 | 0.01627 | 0.0040601 | -0.016266 | -0.0040593 | 3.4041e-06 | 8.4256e-07 | 0.024482 | 0.024482 | 0.024482 | 0.98861 | -0.080483 | 0.9884 | -0.082007 | 4.5338
64 | 0.0034234 | 0.00085694 | -0.0034229 | -0.00085712 | 4.5463e-07 | -1.7699e-07 | 0.0051523 | 0.0051525 | 0.0051525 | 0.98861 | -0.080483 | 0.98847 | -0.081444 | 1.9083
65 | 0.00095552 | 0.00023842 | -0.00095542 | -0.00023945 | 1.0776e-07 | -1.0316e-06 | 0.001437 | 0.0014374 | 0.0014374 | 0.98918 | -0.076339 | 0.98906 | -0.077157 | 0.53237
66 | 0.0015827 | 0.00039592 | -0.0015827 | -0.00039611 | 5.6481e-08 | -1.827e-07 | 0.0023823 | 0.0023824 | 0.0023824 | 0.98847 | -0.081444 | 0.98844 | -0.081703 | 0.88236
67 | 0.00099346 | 0.00024844 | -0.0009934 | -0.00024897 | 6.0283e-08 | -5.3046e-07 | 0.0014954 | 0.0014956 | 0.0014956 | 0.98844 | -0.081703 | 0.98838 | -0.082142 | 0.55392
68 | 0.01582 | 0.0039473 | -0.015819 | -0.0039473 | 2.9805e-07 | 7.1442e-08 | 0.02381 | 0.02381 | 0.02381 | 0.9884 | -0.082007 | 0.98838 | -0.082144 | 4.4093
69 | 0.015819 | 0.0039473 | -0.01581 | -0.0039451 | 8.7933e-06 | 2.1085e-06 | 0.02381 | 0.02381 | 0.02381 | 0.98838 | -0.082144 | 0.98781 | -0.086196 | 4.4093
70 | 0.015106 | 0.0037686 | -0.015103 | -0.0037678 | 3.4531e-06 | 7.8073e-07 | 0.022749 | 0.02275 | 0.02275 | 0.98781 | -0.086196 | 0.98758 | -0.087862 | 4.2129
71 | 0.014581 | 0.0036372 | -0.01456 | -0.0036326 | 2.1221e-05 | 4.5595e-06 | 0.021964 | 0.021965 | 0.021965 | 0.98758 | -0.087862 | 0.98609 | -0.098479 | 4.0676
72 | -0.013025 | -0.0032508 | 0.013026 | 0.0032509 | 6.385e-07 | 1.1127e-07 | 0.019684 | 0.019684 | 0.019684 | 0.98442 | -0.11049 | 0.98447 | -0.11013 | 3.6451
73 | 0.012225 | 0.0030502 | -0.012126 | -0.0030355 | 9.9292e-05 | 1.4688e-05 | 0.018474 | 0.018483 | 0.018483 | 0.98442 | -0.11049 | 0.97617 | -0.16972 | 3.4227
74 | -0.013858 | -0.0034593 | 0.01388 | 0.0034637 | 2.2187e-05 | 4.4024e-06 | 0.020941 | 0.020939 | 0.020941 | 0.98447 | -0.11013 | 0.98609 | -0.098479 | 3.8779
75 | 0.0028857 | 0.00071974 | -0.0028838 | -0.000721 | 1.926e-06 | -1.2529e-06 | 0.0043975 | 0.0043983 | 0.0043983 | 0.97617 | -0.16972 | 0.9755 | -0.17458 | 1.629
76 | 0.00068029 | 0.00016889 | -0.00068021 | -0.00017048 | 8.3388e-08 | -1.5863e-06 | 0.001026 | 0.0010266 | 0.0010266 | 0.98609 | -0.098479 | 0.98597 | -0.099373 | 0.38021
77 | -0.0028818 | -0.00072226 | 0.0028838 | 0.000721 | 1.9426e-06 | -1.2602e-06 | 0.004399 | 0.0043983 | 0.004399 | 0.97482 | -0.17946 | 0.9755 | -0.17458 | 1.6293
78 | -0.001651 | -0.00041344 | 0.001651 | 0.00041339 | 1.6641e-08 | -4.8328e-08 | 0.0024922 | 0.0024922 | 0.0024922 | 0.98568 | -0.10049 | 0.98569 | -0.10041 | 0.92305
79 | 0.00077817 | 0.00019469 | -0.00077814 | -0.00019502 | 2.2652e-08 | -3.266e-07 | 0.0011746 | 0.0011747 | 0.0011747 | 0.98568 | -0.10049 | 0.98565 | -0.1007 | 0.43509
80 | -0.0037815 | -0.00094734 | 0.0037816 | 0.00094731 | 1.4273e-07 | -3.4581e-08 | 0.0057084 | 0.0057084 | 0.0057084 | 0.98569 | -0.10041 | 0.98573 | -0.10014 | 2.1142
81 | -0.004872 | -0.0012206 | 0.0048728 | 0.0012206 | 8.1518e-07 | 5.5753e-09 | 0.0073544 | 0.0073542 | 0.0073544 | 0.98573 | -0.10014 | 0.9859 | -0.098931 | 2.7238
82 | -0.0017075 | -0.00042795 | 0.0017076 | 0.00042784 | 4.169e-08 | -1.0566e-07 | 0.0026113 | 0.0026113 | 0.0026113 | 0.973 | -0.19141 | 0.97302 | -0.19123 | 0.96716
83 | -0.0017076 | -0.00042784 | 0.0017076 | 0.00042764 | 7.8881e-08 | -1.9995e-07 | 0.0026113 | 0.0026112 | 0.0026113 | 0.97302 | -0.19123 | 0.97307 | -0.1909 | 0.96714
84 | 0.00042825 | 0.00010586 | -0.00042822 | -0.00010732 | 3.2026e-08 | -1.461e-06 | 0.00065594 | 0.00065647 | 0.00065647 | 0.97071 | -0.20836 | 0.97064 | -0.20891 | 0.24314

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.10684 | 0.026686

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0019757 | 0.00049515
1 | 0.0017422 | 0.00043664
2 | 0.00060579 | 0.00015182
3 | 0.0022555 | 0.00056529
4 | 0.0012951 | 0.00032458
5 | 0.0010785 | 0.0002703
6 | 0.00090521 | 0.00022687
7 | 0.00065009 | 0.00016293
8 | 0.0011939 | 0.00029922
9 | 0.00081041 | 0.00020311
10 | 0.0012759 | 0.00031977
11 | 0.00079899 | 0.00020024
12 | 0.0015334 | 0.0003843
13 | 0.0012472 | 0.00031257
14 | 0.001415 | 0.00035462
15 | 0.0013644 | 0.00034195
16 | 0.0015691 | 0.00039325
17 | 0.0016539 | 0.0004145
18 | 0.0010694 | 0.00026802
19 | 0.0015022 | 0.00037649
20 | 0.00061686 | 0.0001546
21 | 0.0013073 | 0.00032765
22 | 0.00097125 | 0.00024342
23 | 0.0018675 | 0.00046804
24 | 0.0028055 | 0.00070312
25 | 0.0029966 | 0.00075103
26 | 0.0014797 | 0.00037084
27 | 0.0037418 | 0.00093779
28 | 0.001453 | 0.00036416
29 | 0.0023818 | 0.00059694
30 | 0.0022677 | 0.00056834
31 | 0.0023362 | 0.0005855
32 | 0.0030759 | 0.00077089
33 | 0.0024035 | 0.00060238
34 | 0.0022741 | 0.00056994
35 | 0.0012036 | 0.00030164
36 | 0.0018506 | 0.00046381
37 | 0.0011127 | 0.00027887
38 | 0.0014639 | 0.00036688
39 | 0.00056741 | 0.00014221
40 | 0.00083268 | 0.00020869
41 | 0.00088645 | 0.00022217
42 | 0.0011194 | 0.00028055
43 | 0.0041938 | 0.0010511
44 | 0.0008508 | 0.00021323
45 | 0.00046253 | 0.00011592
46 | 0.0025649 | 0.00064283
47 | 0.00095542 | 0.00023945
48 | 0.0018402 | 0.0004612
49 | 0.0005892 | 0.00014767
50 | 0.0004466 | 0.00011193
51 | 0.0009934 | 0.00024897
52 | 0.00070437 | 0.00017653
53 | 0.00052135 | 0.00013066
54 | 0.00080019 | 0.00020055
55 | 0.00083171 | 0.00020844
56 | 0.0092401 | 0.0023158
57 | 0.0028818 | 0.00072226
58 | 0.00068021 | 0.00017048
59 | 0.0008728 | 0.00021875
60 | 0.0021305 | 0.00053395
61 | 0.00077814 | 0.00019502
62 | 0.0010903 | 0.00027327
63 | 0.0009604 | 0.0002407
64 | 0.0017075 | 0.00042795
65 | 0.00095013 | 0.00023813
66 | 0.00042822 | 0.00010732

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1