## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1365-3_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1365-3_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1365-3_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1365-3_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1365-3_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1365-3_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1365-3_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1365-3_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1365-3_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1365-3_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1365-3_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1365-3_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1365-3_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1365-3_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1365-3_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1365-3_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1365-3_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1365-3_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1365-3_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1365-3_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1365-3_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1365-3_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1365-3_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1365-3_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1365-3_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1365-3_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1365-3_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1365-3_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1365-3_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1365-3_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1365-3_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1365-3_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1365-3_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1365-3_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1365-3_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1365-3_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1365-3_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1365-3_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1365-3_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1365-3_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1365-3_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1365-3_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1365-3_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1365-3_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1365-3_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1365-3_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1365-3_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1365-3_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1365-3_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1365-3_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1365-3_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1365-3_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1365-3_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1365-3_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1365-3_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1365-3_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1365-3_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1365-3_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1365-3_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1365-3_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1365-3_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1365-3_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1365-3_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1365-3_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1365-3_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1365-3_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1365-3_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1365-3_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1365-3_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1365-3_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1365-3_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1365-3_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1365-3_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1365-3_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1365-3_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1365-3_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1365-3_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1365-3_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1365-3_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1365-3_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1365-3_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1365-3_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1365-3_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1365-3_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1365-3_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1365-3_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1365-3_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1365-3_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1365-3_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1365-3_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1365-3_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1365-3_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1365-3_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1365-3_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1365-3_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1365-3_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1365-3_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1365-3_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1365-3_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1365-3_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1365-3_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1365-3_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_127_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1365-3_0_4_load_0 | 0 | 0.00098724 | 0.00024743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1365-3_0_4_load_1 | 1 | 0.0058044 | 0.0014547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1365-3_0_4_load_3 | 3 | 0.0011334 | 0.00028407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1365-3_0_4_load_14 | 4 | 0.00064892 | 0.00016264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1365-3_0_4_load_6 | 5 | 0.00054239 | 0.00013593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1365-3_0_4_load_12 | 6 | 0.0019158 | 0.00048015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1365-3_0_4_load_13 | 7 | 0.00083218 | 0.00020856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1365-3_0_4_load_7 | 8 | 0.00074533 | 0.0001868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1365-3_0_4_load_4 | 9 | 0.0011086 | 0.00027784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1365-3_0_4_load_16 | 10 | 0.0045503 | 0.0011404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1365-3_0_4_load_22 | 11 | 0.00090556 | 0.00022696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1365-3_0_4_load_19 | 14 | 0.00061878 | 0.00015508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1365-3_0_4_load_23 | 15 | 0.00043128 | 0.00010809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1365-3_0_4_load_24 | 16 | 0.0008765 | 0.00021967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1365-3_0_4_load_20 | 17 | 0.00064719 | 0.0001622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1365-3_0_4_load_21 | 18 | 0.00045337 | 0.00011363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1365-3_0_4_load_11 | 19 | 0.00040133 | 0.00010058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1365-3_0_4_load_25 | 20 | 0.0017562 | 0.00044015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1365-3_0_4_load_26 | 21 | 0.0049623 | 0.0012437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1365-3_0_4_load_27 | 22 | 0.00064666 | 0.00016207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1365-3_0_4_load_28 | 23 | 0.0022049 | 0.00055259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1365-3_0_4_load_8 | 25 | 0.00056452 | 0.00014148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1365-3_0_4_load_32 | 26 | 0.00058942 | 0.00014772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1365-3_0_4_load_33 | 27 | 0.00040696 | 0.00010199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1365-3_0_4_load_34 | 28 | 0.00043936 | 0.00011011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1365-3_0_4_load_37 | 29 | 0.0018446 | 0.00046229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1365-3_0_4_load_35 | 30 | 0.00064585 | 0.00016187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1365-3_0_4_load_41 | 31 | 0.0020548 | 0.00051497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1365-3_0_4_load_9 | 32 | 0.0028201 | 0.00070678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1365-3_0_4_load_10 | 33 | 0.006277 | 0.0015732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1365-3_0_4_load_50 | 34 | 0.0041345 | 0.0010362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1365-3_0_4_load_30 | 35 | 0.0005774 | 0.00014471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1365-3_0_4_load_49 | 36 | 0.002732 | 0.00068471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1365-3_0_4_load_58 | 37 | 0.0019789 | 0.00049595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1365-3_0_4_load_102 | 38 | 0.0019231 | 0.00048198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1365-3_0_4_load_55 | 39 | 0.0032698 | 0.00081949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1365-3_0_4_load_29 | 40 | 0.00079585 | 0.00019946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1365-3_0_4_load_31 | 41 | 0.00046613 | 0.00011682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1365-3_0_4_load_36 | 42 | 0.001582 | 0.00039649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1365-3_0_4_load_38 | 43 | 0.0023657 | 0.0005929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1365-3_0_4_load_39 | 44 | 0.0036774 | 0.00092164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1365-3_0_4_load_42 | 45 | 0.0016786 | 0.0004207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1365-3_0_4_load_43 | 47 | 0.0027139 | 0.00068018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1365-3_0_4_load_44 | 48 | 0.0020157 | 0.00050518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1365-3_0_4_load_57 | 49 | 0.0013726 | 0.00034401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1365-3_0_4_load_62 | 50 | 0.0021177 | 0.00053076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1365-3_0_4_load_45 | 51 | 0.0022503 | 0.00056397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1365-3_0_4_load_46 | 52 | 0.0025149 | 0.00063029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1365-3_0_4_load_56 | 53 | 0.0029843 | 0.00074793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1365-3_0_4_load_60 | 54 | 0.0033819 | 0.00084759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1365-3_0_4_load_47 | 55 | 0.0011566 | 0.00028988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1365-3_0_4_load_48 | 56 | 0.0023784 | 0.00059609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1365-3_0_4_load_51 | 57 | 0.001855 | 0.00046491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1365-3_0_4_load_52 | 58 | 0.002085 | 0.00052256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1365-3_0_4_load_53 | 59 | 0.0031434 | 0.0007878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1365-3_0_4_load_54 | 60 | 0.0022011 | 0.00055165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1365-3_0_4_load_101 | 61 | 0.0026067 | 0.0006533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1365-3_0_4_load_59 | 62 | 0.0011041 | 0.0002767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1365-3_0_4_load_63 | 64 | 0.002857 | 0.00071604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1365-3_0_4_load_64 | 65 | 0.0031878 | 0.00079894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1365-3_0_4_load_65 | 66 | 0.0034165 | 0.00085625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1365-3_0_4_load_86 | 67 | 0.0022779 | 0.0005709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1365-3_0_4_load_87 | 69 | 0.0029254 | 0.00073317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1365-3_0_4_load_67 | 70 | 0.0025817 | 0.00064703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1365-3_0_4_load_68 | 71 | 0.0048989 | 0.0012278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1365-3_0_4_load_75 | 72 | 0.0052787 | 0.001323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1365-3_0_4_load_82 | 73 | 0.004018 | 0.001007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1365-3_0_4_load_77 | 74 | 0.0025294 | 0.00063393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1365-3_0_4_load_72 | 75 | 0.0016281 | 0.00040805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1365-3_0_4_load_83 | 76 | 0.0031967 | 0.00080118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1365-3_0_4_load_78 | 77 | 0.0025923 | 0.00064968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1365-3_0_4_load_79 | 78 | 0.0033776 | 0.0008465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1365-3_0_4_load_69 | 79 | 0.0028193 | 0.00070659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1365-3_0_4_load_70 | 80 | 0.0034447 | 0.00086331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1365-3_0_4_load_73 | 82 | 0.002591 | 0.00064936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1365-3_0_4_load_74 | 83 | 0.0046381 | 0.0011624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1365-3_0_4_load_76 | 84 | 0.00051751 | 0.0001297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1365-3_0_4_load_103 | 85 | 0.0033695 | 0.00084447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1365-3_0_4_load_90 | 87 | 0.0013655 | 0.00034222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1365-3_0_4_load_91 | 88 | 0.0037674 | 0.0009442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1365-3_0_4_load_89 | 89 | 0.0036294 | 0.00090961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1365-3_0_4_load_92 | 90 | 0.0034179 | 0.00085661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1365-3_0_4_load_84 | 91 | 0.0025709 | 0.00064432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1365-3_0_4_load_85 | 92 | 0.00143 | 0.0003584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1365-3_0_4_load_88 | 93 | 0.0013872 | 0.00034767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1365-3_0_4_load_93 | 94 | 0.0022145 | 0.00055501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1365-3_0_4_load_94 | 95 | 0.0022568 | 0.00056561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1365-3_0_4_load_95 | 96 | 0.0020879 | 0.00052327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1365-3_0_4_load_96 | 97 | 0.0016606 | 0.00041619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1365-3_0_4_load_100 | 99 | 0.0015682 | 0.00039302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1365-3_0_4_load_99 | 100 | 0.0050852 | 0.0012745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1365-3_0_4_load_98 | 101 | 0.0020491 | 0.00051356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 34 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1365-3_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.018101 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1365-3_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.09837 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1365-3_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.071005 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1365-3_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.22326 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1365-3_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.14881 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1365-3_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.00061556 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1365-3_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.0024416 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1365-3_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 9 | 0.088878 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1365-3_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.0081507 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1365-3_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 29 | 0.077438 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1365-3_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 24 | 0.032682 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1365-3_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.043538 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1365-3_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 19 | 0.099641 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1365-3_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 17 | 0.0023167 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1365-3_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.025425 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1365-3_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.031661 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1365-3_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.02609 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1365-3_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.024719 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1365-3_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 18 | 0.012347 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1365-3_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 23 | 0.23136 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1365-3_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.018311 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1365-3_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 35 | 0.13262 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1365-3_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.02356 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1365-3_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.0003347 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1365-3_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.0030292 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1365-3_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.012603 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1365-3_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.016734 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_1365-3_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.040479 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_1365-3_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 27 | 30 | 0.0094625 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_1365-3_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 28 | 42 | 0.025305 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_1365-3_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.0072057 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_1365-3_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.014975 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_1365-3_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 31 | 45 | 0.013202 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_1365-3_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.094673 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1365-3_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.055631 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1365-3_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.20171 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1365-3_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.0023901 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_1365-3_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 35 | 41 | 0.043244 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1365-3_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 36 | 56 | 0.00436 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_1365-3_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.0041002 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1365-3_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.02206 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1365-3_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 38 | 61 | 0.0057004 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1365-3_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 39 | 59 | 0.0076713 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1365-3_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.096462 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1365-3_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.0074602 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_1365-3_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.021414 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_1365-3_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.018556 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_1365-3_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 45 | 51 | 0.0027897 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_1365-3_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.02203 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1365-3_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.010558 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_1365-3_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.021379 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1365-3_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.024142 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_1365-3_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 49 | 53 | 0.022394 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1365-3_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 50 | 54 | 0.0016885 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_1365-3_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.011043 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_1365-3_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 52 | 55 | 0.017153 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_1365-3_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 53 | 60 | 0.0059802 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1365-3_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 54 | 62 | 0.012127 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_1365-3_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.0063629 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_1365-3_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.0021574 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1365-3_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.010025 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1365-3_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.010509 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1365-3_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 61 | 98 | 0.007108 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1365-3_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.034056 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_1365-3_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.03105 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
65 | LV_1365-3_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.016484 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1365-3_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.022296 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1365-3_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.014389 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1365-3_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.01172 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1365-3_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.011046 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1365-3_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.015635 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1365-3_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 68 | 71 | 0.024351 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1365-3_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 69 | 93 | 0.014081 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1365-3_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.014389 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1365-3_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.025361 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1365-3_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 71 | 74 | 0.038767 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1365-3_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 72 | 75 | 0.0099419 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1365-3_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 73 | 76 | 0.025099 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1365-3_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 74 | 77 | 0.0015239 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1365-3_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 75 | 80 | 0.031426 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1365-3_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 76 | 91 | 0.0043166 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1365-3_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.03733 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1365-3_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 78 | 85 | 0.023048 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1365-3_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.012842 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1365-3_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.011173 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1365-3_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.0051571 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1365-3_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.011505 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1365-3_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.013007 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1365-3_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.0038357 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1365-3_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.01427 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1365-3_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.0075983 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1365-3_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.020174 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1365-3_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 89 | 92 | 0.010521 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1365-3_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.013496 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1365-3_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.002491 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1365-3_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.016531 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1365-3_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.024947 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1365-3_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.0090841 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1365-3_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.019716 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1365-3_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.022831 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1365-3_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.018252 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1365-3_0_4_trafo_50 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 102 | 34 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13
0 | 2686942.4424 | 1209264.7101 | 2686942.4424 | 1209264.7101 | 2686950.9676 | 1209280.6775
1 | 2686950.9676 | 1209280.6775 | 2687035.7104 | 1209230.725
2 | 2687035.7104 | 1209230.725 | 2687037.5144 | 1209231.6185 | 2687063.2739 | 1209241.3451 | 2687094.0601 | 1209241.5944 | 2687104.1099 | 1209237.4717
3 | 2687035.7104 | 1209230.725 | 2687051.3831 | 1209008.0183
4 | 2687152.1596 | 1209378.3102 | 2687104.1099 | 1209237.4717
5 | 2687051.3831 | 1209008.0183 | 2687051.413 | 1209007.4035
6 | 2687152.1596 | 1209378.3102 | 2687154.6012 | 1209378.3054
7 | 2687152.1596 | 1209378.3102 | 2687072.5022 | 1209417.7313
8 | 2687051.413 | 1209007.4035 | 2687051.809 | 1208999.2624
9 | 2687209.3207 | 1209433.0993 | 2687154.6012 | 1209378.3054
10 | 2687068.0819 | 1209449.9524 | 2687070.5026 | 1209442.4383 | 2687072.5022 | 1209417.7313
11 | 2687287.9627 | 1209047.6551 | 2687263.311 | 1209011.7688
12 | 2687287.9627 | 1209047.6551 | 2687312.4076 | 1209144.251
13 | 2687287.9627 | 1209047.6551 | 2687289.8464 | 1209046.3066
14 | 2687332.6738 | 1209009.2506 | 2687329.0812 | 1209002.2601 | 2687320.9923 | 1208986.6537
15 | 2687320.9923 | 1208986.6537 | 2687343.8161 | 1208979.3607 | 2687349.1293 | 1208973.787
16 | 2687332.6738 | 1209009.2506 | 2687313.7099 | 1209027.1683
17 | 2687366.1851 | 1208955.8948 | 2687349.1293 | 1208973.787
18 | 2687304.7351 | 1209035.6481 | 2687304.7351 | 1209035.6481 | 2687313.7099 | 1209027.1683
19 | 2687366.1851 | 1208955.8948 | 2687223.29 | 1208773.9429
20 | 2687289.8464 | 1209046.3066 | 2687304.7351 | 1209035.6481
21 | 2687312.4076 | 1209144.251 | 2687444.9133 | 1209149.7642
22 | 2687207.0667 | 1208752.8761 | 2687221.4417 | 1208771.5429
23 | 2687206.8625 | 1208752.6109 | 2687207.0667 | 1208752.8761
24 | 2687221.4417 | 1208771.5429 | 2687223.29 | 1208773.9429
25 | 2687068.0819 | 1209449.9524 | 2687065.6116 | 1209448.3598 | 2687062.5542 | 1209446.892 | 2687057.86 | 1209446.1007 | 2687056.3497 | 1209446.0211
26 | 2687175.5826 | 1209456.3312 | 2687187.2955 | 1209450.1929 | 2687190.3149 | 1209448.403
27 | 2687175.5826 | 1209456.3312 | 2687164.3436 | 1209462.2211 | 2687162.7937 | 1209463.7217 | 2687162.1611 | 1209465.9139 | 2687162.1021 | 1209467.8699 | 2687162.589 | 1209469.9228 | 2687163.5147 | 1209471.6041 | 2687164.9684 | 1209473.0485 | 2687166.6942 | 1209474.0855 | 2687168.435 | 1209474.6113 | 2687170.1748 | 1209474.6812 | 2687179.8869 | 1209473.9119
28 | 2687190.3149 | 1209448.403 | 2687192.5485 | 1209447.0787 | 2687197.897 | 1209442.7738
29 | 2687205.1384 | 1209473.8326 | 2687195.9997 | 1209473.0907 | 2687184.5139 | 1209473.5454 | 2687179.8869 | 1209473.9119
30 | 2687209.3207 | 1209433.0993 | 2687214.6777 | 1209428.2801
31 | 2687197.897 | 1209442.7738 | 2687204.2568 | 1209437.6547 | 2687209.3207 | 1209433.0993
32 | 2687214.6777 | 1209428.2801 | 2687214.7645 | 1209428.202 | 2687216.5349 | 1209426.7047 | 2687218.5517 | 1209425.5112 | 2687226.2413 | 1209422.0728
33 | 2687278.2068 | 1209354.7862 | 2687371.2999 | 1209337.5602
34 | 2687267.9727 | 1209409.4675 | 2687278.2068 | 1209354.7862
35 | 2687371.2999 | 1209337.5602 | 2687444.9133 | 1209149.7642
36 | 2687267.9727 | 1209409.4675 | 2687265.6052 | 1209409.7952
37 | 2687485.6595 | 1209152.5965 | 2687462.7411 | 1209157.5528 | 2687453.1938 | 1209155.3781 | 2687444.9133 | 1209149.7642
38 | 2687261.2863 | 1209410.393 | 2687265.6052 | 1209409.7952
39 | 2687360.2643 | 1209439.1192 | 2687364.3215 | 1209439.7118
40 | 2687338.298 | 1209438.7715 | 2687341.1684 | 1209438.4351 | 2687350.0994 | 1209438.0211 | 2687355.8325 | 1209438.472 | 2687360.2643 | 1209439.1192
41 | 2687369.8986 | 1209440.8232 | 2687367.9321 | 1209440.2391 | 2687364.3215 | 1209439.7118
42 | 2687330.6788 | 1209439.6644 | 2687338.298 | 1209438.7715
43 | 2687485.6595 | 1209152.5965 | 2687514.4961 | 1209060.5456
44 | 2687205.1384 | 1209473.8326 | 2687205.3545 | 1209473.8501 | 2687212.5529 | 1209474.6569
45 | 2687212.5529 | 1209474.6569 | 2687219.1601 | 1209475.3973 | 2687232.6363 | 1209477.6402 | 2687233.7082 | 1209477.904
46 | 2687250.9967 | 1209484.313 | 2687247.9587 | 1209482.5563 | 2687244.493 | 1209480.9379 | 2687241.908 | 1209479.9217 | 2687233.7082 | 1209477.904
47 | 2687228.788 | 1209420.934 | 2687226.2413 | 1209422.0728
48 | 2687250.9967 | 1209484.313 | 2687250.8655 | 1209483.4105 | 2687250.9216 | 1209482.6886 | 2687251.2438 | 1209481.9706 | 2687252.1251 | 1209480.9717 | 2687254.1709 | 1209479.3561 | 2687257.1724 | 1209477.3654 | 2687267.5296 | 1209471.1749
49 | 2687250.9967 | 1209484.313 | 2687251.3241 | 1209485.3184 | 2687251.9557 | 1209486.3172 | 2687252.6675 | 1209487.0281 | 2687253.5188 | 1209487.552 | 2687254.5842 | 1209488.0012 | 2687255.5848 | 1209488.1937 | 2687257.462 | 1209488.2323 | 2687259.3644 | 1209488.1045 | 2687259.7044 | 1209488.0068
50 | 2687283.4047 | 1209456.9906 | 2687281.4614 | 1209458.6527 | 2687279.7044 | 1209460.2725 | 2687272.82 | 1209467.332 | 2687271.3777 | 1209468.7452 | 2687269.7193 | 1209469.8661 | 2687267.5296 | 1209471.1749
51 | 2687282.864 | 1209481.9199 | 2687281.9127 | 1209481.8412 | 2687279.7299 | 1209481.9093 | 2687277.9253 | 1209482.1053 | 2687275.738 | 1209482.4847 | 2687272.9134 | 1209483.2883 | 2687263.871 | 1209486.6472 | 2687261.8684 | 1209487.3851 | 2687259.7044 | 1209488.0068
52 | 2687302.7072 | 1209445.8687 | 2687300.7438 | 1209446.4823 | 2687296.8954 | 1209448.1604 | 2687292.8711 | 1209450.4252 | 2687283.4169 | 1209456.9802 | 2687283.4047 | 1209456.9906
53 | 2687282.864 | 1209481.9199 | 2687283.8717 | 1209482.0033 | 2687284.5436 | 1209482.0891
54 | 2687228.788 | 1209420.934 | 2687234.6597 | 1209418.3085 | 2687238.7897 | 1209416.2579
55 | 2687238.7897 | 1209416.2579 | 2687243.7955 | 1209413.7724 | 2687248.1236 | 1209412.0457 | 2687251.9624 | 1209411.5459 | 2687254.9767 | 1209411.211
56 | 2687302.7072 | 1209445.8687 | 2687305.1963 | 1209445.0909 | 2687308.4741 | 1209444.2976
57 | 2687296.3111 | 1209484.9315 | 2687295.7292 | 1209484.723 | 2687291.3844 | 1209483.4363 | 2687288.7022 | 1209482.8301 | 2687286.3302 | 1209482.3172 | 2687284.5436 | 1209482.0891
58 | 2687261.2863 | 1209410.393 | 2687257.0033 | 1209410.9859 | 2687254.9767 | 1209411.211
59 | 2687320.827 | 1209441.5086 | 2687318.7091 | 1209441.9198
60 | 2687320.827 | 1209441.5086 | 2687329.7836 | 1209439.7694 | 2687330.6788 | 1209439.6644
61 | 2687318.7091 | 1209441.9198 | 2687316.6324 | 1209442.3231 | 2687308.4741 | 1209444.2976
62 | 2687376.7124 | 1209442.8472 | 2687369.8986 | 1209440.8232
63 | 2687327.4968 | 1209497.8186 | 2687326.7826 | 1209496.7519 | 2687325.6931 | 1209495.8798 | 2687324.5846 | 1209495.2632 | 2687323.0518 | 1209494.5514 | 2687310.4155 | 1209489.9857 | 2687296.3111 | 1209484.9315
64 | 2687327.4968 | 1209497.8186 | 2687327.9513 | 1209498.9704 | 2687328.2743 | 1209500.276 | 2687328.3604 | 1209501.1445 | 2687328.2157 | 1209502.1986 | 2687327.9008 | 1209502.939 | 2687327.4183 | 1209503.6991 | 2687326.8227 | 1209504.4019 | 2687325.4902 | 1209505.5832 | 2687323.6231 | 1209506.9346 | 2687320.8169 | 1209508.5612 | 2687316.1639 | 1209510.6723 | 2687309.9323 | 1209513.1272 | 2687305.4072 | 1209514.6276
65 | 2687327.4968 | 1209497.8186 | 2687334.9762 | 1209492.7024 | 2687337.5914 | 1209491.1397 | 2687340.2221 | 1209490.0775 | 2687341.7281 | 1209489.7617
66 | 2687287.6817 | 1209527.1791 | 2687288.4422 | 1209526.0436 | 2687290.8628 | 1209522.7101 | 2687294.4177 | 1209519.7935 | 2687297.3738 | 1209517.791 | 2687300.2281 | 1209516.5097 | 2687303.3168 | 1209515.3208 | 2687305.4072 | 1209514.6276
67 | 2687341.7281 | 1209489.7617 | 2687343.2952 | 1209489.4331 | 2687347.3756 | 1209489.0481 | 2687353.1026 | 1209488.8652 | 2687356.0583 | 1209489.0033
68 | 2687287.9096 | 1209538.0215 | 2687286.6546 | 1209535.9907 | 2687285.8707 | 1209533.4553 | 2687285.8593 | 1209531.6317 | 2687286.233 | 1209529.9917 | 2687287.1443 | 1209527.9814 | 2687287.6817 | 1209527.1791
69 | 2687367.0161 | 1209490.3055 | 2687364.3625 | 1209489.8306 | 2687358.6484 | 1209489.1243 | 2687356.0583 | 1209489.0033
70 | 2687287.9096 | 1209538.0215 | 2687283.6177 | 1209540.3936 | 2687276.3179 | 1209542.5994 | 2687273.308 | 1209543.3646
71 | 2687287.9096 | 1209538.0215 | 2687290.1383 | 1209540.0109 | 2687293.3996 | 1209541.5708 | 2687296.8088 | 1209542.3656 | 2687305.2749 | 1209543.0677 | 2687311.0275 | 1209543.058
72 | 2687380.8766 | 1209492.7855 | 2687367.0161 | 1209490.3055
73 | 2687273.308 | 1209543.3646 | 2687259.3631 | 1209546.9099
74 | 2687311.0275 | 1209543.058 | 2687314.8081 | 1209543.0516 | 2687321.1292 | 1209542.7883 | 2687327.9398 | 1209542.3321 | 2687336.3229 | 1209541.465
75 | 2687311.0275 | 1209543.058 | 2687295.8857 | 1209578.7456
76 | 2687249.6423 | 1209548.995 | 2687259.3631 | 1209546.9099 | 2687259.3631 | 1209546.9099
77 | 2687336.3229 | 1209541.465 | 2687350.5369 | 1209539.9946 | 2687361.2908 | 1209538.8999
78 | 2687295.8857 | 1209578.7456 | 2687294.4159 | 1209579.1478
79 | 2687249.6423 | 1209548.995 | 2687228.211 | 1209553.5922 | 2687225.9948 | 1209552.3034 | 2687222.346 | 1209546.3963
80 | 2687361.2908 | 1209538.8999 | 2687365.5852 | 1209538.4627
81 | 2687259.0096 | 1209590.866 | 2687279.8526 | 1209583.1333 | 2687294.4159 | 1209579.1478
82 | 2687237.9124 | 1209600.0777 | 2687245.1456 | 1209596.3901 | 2687251.5106 | 1209593.6481 | 2687259.0096 | 1209590.866
83 | 2687215.5972 | 1209535.4706 | 2687222.346 | 1209546.3963
84 | 2687210.8788 | 1209525.4871 | 2687211.7736 | 1209529.2804 | 2687215.5972 | 1209535.4706
85 | 2687210.8788 | 1209525.4871 | 2687207.9406 | 1209521.2488
86 | 2687216.2427 | 1209515.3032 | 2687210.8788 | 1209525.4871
87 | 2687200.5302 | 1209510.5594 | 2687207.9406 | 1209521.2488
88 | 2687400.854 | 1209534.8724 | 2687397.038 | 1209535.2608
89 | 2687400.854 | 1209534.8724 | 2687400.7414 | 1209532.1801 | 2687402.8429 | 1209529.876 | 2687405.9916 | 1209528.221 | 2687409.9435 | 1209527.2672 | 2687410.7754 | 1209527.2004
90 | 2687389.4788 | 1209536.0304 | 2687397.038 | 1209535.2608
91 | 2687410.7754 | 1209527.2004 | 2687414.5101 | 1209526.9005 | 2687418.5415 | 1209526.2257 | 2687424.5521 | 1209526.4028 | 2687430.8519 | 1209526.9893
92 | 2687389.4788 | 1209536.0304 | 2687379.0121 | 1209537.0959
93 | 2687379.0121 | 1209537.0959 | 2687365.5852 | 1209538.4627
94 | 2687426.3624 | 1209444.4151 | 2687428.8356 | 1209444.118
95 | 2687426.3624 | 1209444.4151 | 2687409.9491 | 1209446.3875
96 | 2687409.9491 | 1209446.3875 | 2687409.7525 | 1209446.4111 | 2687401.7178 | 1209447.3941 | 2687395.0726 | 1209447.4524 | 2687389.1426 | 1209446.9541 | 2687385.1913 | 1209446.0291
97 | 2687376.7124 | 1209442.8472 | 2687382.8089 | 1209445.4715 | 2687385.1913 | 1209446.0291
98 | 2687376.7124 | 1209442.8472 | 2687381.3123 | 1209440.7353 | 2687390.9114 | 1209439.8642 | 2687395.8579 | 1209439.0302
99 | 2687395.8579 | 1209439.0302 | 2687406.4431 | 1209437.2455 | 2687416.3292 | 1209430.2746
100 | 2687434.3046 | 1209430.6812 | 2687427.7662 | 1209429.0191 | 2687416.3292 | 1209430.2746 | 2687416.3292 | 1209430.2746

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2686942.4424 | 1209264.7101
1 | 2686950.9676 | 1209280.6775
2 | 2687035.7104 | 1209230.725
3 | 2687104.1099 | 1209237.4717
4 | 2687051.3831 | 1209008.0183
5 | 2687152.1596 | 1209378.3102
6 | 2687051.413 | 1209007.4035
7 | 2687051.809 | 1208999.2624
8 | 2687154.6012 | 1209378.3054
9 | 2687072.5022 | 1209417.7313
10 | 2687263.311 | 1209011.7688
11 | 2687287.9627 | 1209047.6551
12 | 2687320.9923 | 1208986.6537
13 | 2687332.6738 | 1209009.2506
14 | 2687349.1293 | 1208973.787
15 | 2687313.7099 | 1209027.1683
16 | 2687366.1851 | 1208955.8948
17 | 2687289.8464 | 1209046.3066
18 | 2687304.7351 | 1209035.6481
19 | 2687312.4076 | 1209144.251
20 | 2687207.0667 | 1208752.8761
21 | 2687221.4417 | 1208771.5429
22 | 2687206.8625 | 1208752.6109
23 | 2687223.29 | 1208773.9429
24 | 2687068.0819 | 1209449.9524
25 | 2687056.3497 | 1209446.0211
26 | 2687175.5826 | 1209456.3312
27 | 2687190.3149 | 1209448.403
28 | 2687179.8869 | 1209473.9119
29 | 2687209.3207 | 1209433.0993
30 | 2687197.897 | 1209442.7738
31 | 2687214.6777 | 1209428.2801
32 | 2687278.2068 | 1209354.7862
33 | 2687371.2999 | 1209337.5602
34 | 2687267.9727 | 1209409.4675
35 | 2687444.9133 | 1209149.7642
36 | 2687265.6052 | 1209409.7952
37 | 2687360.2643 | 1209439.1192
38 | 2687364.3215 | 1209439.7118
39 | 2687338.298 | 1209438.7715
40 | 2687514.4961 | 1209060.5456
41 | 2687485.6595 | 1209152.5965
42 | 2687205.1384 | 1209473.8326
43 | 2687212.5529 | 1209474.6569
44 | 2687233.7082 | 1209477.904
45 | 2687226.2413 | 1209422.0728
46 | 2687250.9967 | 1209484.313
47 | 2687267.5296 | 1209471.1749
48 | 2687259.7044 | 1209488.0068
49 | 2687283.4047 | 1209456.9906
50 | 2687282.864 | 1209481.9199
51 | 2687228.788 | 1209420.934
52 | 2687238.7897 | 1209416.2579
53 | 2687302.7072 | 1209445.8687
54 | 2687284.5436 | 1209482.0891
55 | 2687254.9767 | 1209411.211
56 | 2687261.2863 | 1209410.393
57 | 2687320.827 | 1209441.5086
58 | 2687318.7091 | 1209441.9198
59 | 2687330.6788 | 1209439.6644
60 | 2687308.4741 | 1209444.2976
61 | 2687369.8986 | 1209440.8232
62 | 2687296.3111 | 1209484.9315
63 | 2687327.4968 | 1209497.8186
64 | 2687305.4072 | 1209514.6276
65 | 2687341.7281 | 1209489.7617
66 | 2687287.6817 | 1209527.1791
67 | 2687356.0583 | 1209489.0033
68 | 2687287.9096 | 1209538.0215
69 | 2687367.0161 | 1209490.3054
70 | 2687273.308 | 1209543.3646
71 | 2687311.0275 | 1209543.058
72 | 2687259.3631 | 1209546.9099
73 | 2687336.3229 | 1209541.465
74 | 2687295.8857 | 1209578.7456
75 | 2687249.6423 | 1209548.995
76 | 2687361.2908 | 1209538.8999
77 | 2687294.4159 | 1209579.1478
78 | 2687259.0096 | 1209590.866
79 | 2687215.5972 | 1209535.4706
80 | 2687222.346 | 1209546.3963
81 | 2687210.8788 | 1209525.4871
82 | 2687207.9406 | 1209521.2488
83 | 2687216.2427 | 1209515.3032
84 | 2687200.5301 | 1209510.5594
85 | 2687237.9124 | 1209600.0777
86 | 2687400.854 | 1209534.8724
87 | 2687397.038 | 1209535.2608
88 | 2687410.7754 | 1209527.2004
89 | 2687389.4788 | 1209536.0304
90 | 2687430.8519 | 1209526.9893
91 | 2687365.5852 | 1209538.4627
92 | 2687379.0121 | 1209537.0959
93 | 2687380.8766 | 1209492.7855
94 | 2687426.3624 | 1209444.4151
95 | 2687428.8356 | 1209444.1179
96 | 2687409.9491 | 1209446.3875
97 | 2687385.1913 | 1209446.0291
98 | 2687376.7124 | 1209442.8472
99 | 2687395.8579 | 1209439.0302
100 | 2687416.3292 | 1209430.2746
101 | 2687434.3046 | 1209430.6812
102 | 2687250.9967 | 1209484.313

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98879 | -0.078405 | 0.00098724 | 0.00024743
1 | 0.98881 | -0.078222 | 0.0058044 | 0.0014547
2 | 0.98977 | -0.071403 | 0 | 0
3 | 0.99082 | -0.064014 | 0.0011334 | 0.00028407
4 | 0.98868 | -0.079164 | 0.00064892 | 0.00016264
5 | 0.99324 | -0.046856 | 0.00054239 | 0.00013593
6 | 0.98868 | -0.079181 | 0.0019158 | 0.00048015
7 | 0.98867 | -0.079251 | 0.00083218 | 0.00020856
8 | 0.99329 | -0.04652 | 0.00074533 | 0.0001868
9 | 0.99303 | -0.048369 | 0.0011086 | 0.00027784
10 | 0.98156 | -0.12947 | 0.0045503 | 0.0011404
11 | 0.98184 | -0.12742 | 0.00090556 | 0.00022696
12 | 0.98044 | -0.1374 | 0 | 0
13 | 0.98085 | -0.13447 | 0 | 0
14 | 0.97993 | -0.14105 | 0.00061878 | 0.00015508
15 | 0.98128 | -0.13147 | 0.00043128 | 0.00010809
16 | 0.97956 | -0.14374 | 0.0008765 | 0.00021967
17 | 0.9818 | -0.12772 | 0.00064719 | 0.0001622
18 | 0.98148 | -0.12999 | 0.00045337 | 0.00011363
19 | 0.98446 | -0.1088 | 0.00040133 | 0.00010058
20 | 0.97621 | -0.1677 | 0.0017562 | 0.00044015
21 | 0.97629 | -0.16711 | 0.0049623 | 0.0012437
22 | 0.97621 | -0.16771 | 0.00064666 | 0.00016207
23 | 0.97632 | -0.16688 | 0.0022049 | 0.00055259
24 | 0.99301 | -0.048556 | 0 | 0
25 | 0.99299 | -0.048629 | 0.00056452 | 0.00014148
26 | 0.99207 | -0.054813 | 0.00058942 | 0.00014772
27 | 0.99321 | -0.046894 | 0.00040696 | 0.00010199
28 | 0.98933 | -0.073963 | 0.00043936 | 0.00011011
29 | 0.99488 | -0.035294 | 0.0018446 | 0.00046229
30 | 0.99386 | -0.04241 | 0.00064585 | 0.00016187
31 | 0.99544 | -0.031483 | 0.0020548 | 0.00051497
32 | 0.99763 | -0.016417 | 0.0028201 | 0.00070678
33 | 0.99398 | -0.041831 | 0.006277 | 0.0015732
34 | 1 | 0 | -0.206 | -0.051895
35 | 0.98803 | -0.083607 | 0.0005774 | 0.00014471
36 | 0.9998 | -0.0013696 | 0.002732 | 0.00068471
37 | 0.97819 | -0.15275 | 0.0019789 | 0.00049595
38 | 0.97807 | -0.15366 | 0.0019231 | 0.00048198
39 | 0.97895 | -0.14735 | 0.0032698 | 0.00081949
40 | 0.98784 | -0.08496 | 0.00079585 | 0.00019946
41 | 0.98795 | -0.08417 | 0.00046613 | 0.00011682
42 | 0.98762 | -0.08595 | 0.001582 | 0.00039649
43 | 0.98712 | -0.089452 | 0.0023657 | 0.0005929
44 | 0.98571 | -0.099348 | 0.0036774 | 0.00092164
45 | 0.99646 | -0.024421 | 0.0016786 | 0.0004207
46 | 0.98452 | -0.10771 | 0 | 0
47 | 0.98314 | -0.1175 | 0.0027139 | 0.00068018
48 | 0.98407 | -0.11092 | 0.0020157 | 0.00050518
49 | 0.98189 | -0.12642 | 0.0013726 | 0.00034401
50 | 0.98305 | -0.11809 | 0.0021177 | 0.00053076
51 | 0.99667 | -0.022915 | 0.0022503 | 0.00056397
52 | 0.99755 | -0.016876 | 0.0025149 | 0.00063029
53 | 0.98061 | -0.13547 | 0.0029843 | 0.00074793
54 | 0.98298 | -0.11858 | 0.0033819 | 0.00084759
55 | 0.99893 | -0.007373 | 0.0011566 | 0.00028988
56 | 0.99944 | -0.0038299 | 0.0023784 | 0.00059609
57 | 0.97968 | -0.14211 | 0.001855 | 0.00046491
58 | 0.97978 | -0.1414 | 0.002085 | 0.00052256
59 | 0.97925 | -0.14522 | 0.0031434 | 0.0007878
60 | 0.9803 | -0.1377 | 0.0022011 | 0.00055165
61 | 0.9779 | -0.15483 | 0.0026067 | 0.0006533
62 | 0.98251 | -0.12196 | 0.0011041 | 0.0002767
63 | 0.98052 | -0.13603 | 0 | 0
64 | 0.97893 | -0.14732 | 0.002857 | 0.00071604
65 | 0.98029 | -0.1377 | 0.0031878 | 0.00079894
66 | 0.97674 | -0.16294 | 0.0034165 | 0.00085625
67 | 0.98015 | -0.13869 | 0.0022779 | 0.0005709
68 | 0.97565 | -0.17076 | 0 | 0
69 | 0.98008 | -0.13918 | 0.0029254 | 0.00073317
70 | 0.97511 | -0.17462 | 0.0025817 | 0.00064703
71 | 0.97422 | -0.18104 | 0.0048989 | 0.0012278
72 | 0.97467 | -0.17778 | 0.0052787 | 0.001323
73 | 0.97335 | -0.18728 | 0.004018 | 0.001007
74 | 0.97354 | -0.18588 | 0.0025294 | 0.00063393
75 | 0.97444 | -0.17941 | 0.0016281 | 0.00040805
76 | 0.97263 | -0.19241 | 0.0031967 | 0.00080118
77 | 0.97352 | -0.18603 | 0.0025923 | 0.00064968
78 | 0.97315 | -0.18869 | 0.0033776 | 0.0008465
79 | 0.9736 | -0.18548 | 0.0028193 | 0.00070659
80 | 0.9738 | -0.18405 | 0.0034447 | 0.00086331
81 | 0.97347 | -0.18639 | 0 | 0
82 | 0.97345 | -0.18656 | 0.002591 | 0.00064936
83 | 0.97339 | -0.18695 | 0.0046381 | 0.0011624
84 | 0.97344 | -0.18663 | 0.00051751 | 0.0001297
85 | 0.97304 | -0.1895 | 0.0033695 | 0.00084447
86 | 0.97194 | -0.19742 | 0 | 0
87 | 0.97198 | -0.19713 | 0.0013655 | 0.00034222
88 | 0.97179 | -0.19851 | 0.0037674 | 0.0009442
89 | 0.97207 | -0.19644 | 0.0036294 | 0.00090961
90 | 0.97169 | -0.19924 | 0.0034179 | 0.00085661
91 | 0.97253 | -0.19315 | 0.0025709 | 0.00064432
92 | 0.97226 | -0.19509 | 0.00143 | 0.0003584
93 | 0.98005 | -0.13939 | 0.0013872 | 0.00034767
94 | 0.97727 | -0.15934 | 0.0022145 | 0.00055501
95 | 0.97727 | -0.1594 | 0.0022568 | 0.00056561
96 | 0.97738 | -0.15857 | 0.0020879 | 0.00052327
97 | 0.97762 | -0.15686 | 0.0016606 | 0.00041619
98 | 0.97773 | -0.15608 | 0 | 0
99 | 0.97748 | -0.15787 | 0.0015682 | 0.00039302
100 | 0.97724 | -0.15958 | 0.0050852 | 0.0012745
101 | 0.97719 | -0.15997 | 0.0020491 | 0.00051356
102 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.00098724 | -0.00024743 | 0.00098727 | 0.0002472 | 2.4929e-08 | -2.2259e-07 | 0.0014857 | 0.0014856 | 0.0014857 | 0.98879 | -0.078405 | 0.98881 | -0.078222 | 0.55026
1 | -0.0067916 | -0.0017019 | 0.0067981 | 0.0017031 | 6.4115e-06 | 1.2029e-06 | 0.01022 | 0.01022 | 0.01022 | 0.98881 | -0.078222 | 0.98977 | -0.071403 | 3.7853
2 | -0.010199 | -0.0025529 | 0.010209 | 0.002556 | 1.0414e-05 | 3.092e-06 | 0.015331 | 0.015331 | 0.015331 | 0.98977 | -0.071403 | 0.99082 | -0.064014 | 5.6783
3 | 0.0034006 | 0.00084978 | -0.003397 | -0.00085125 | 3.6407e-06 | -1.466e-06 | 0.0051115 | 0.0051126 | 0.0051126 | 0.98977 | -0.071403 | 0.98868 | -0.079164 | 1.8935
4 | -0.011343 | -0.0028401 | 0.011369 | 0.0028485 | 2.694e-05 | 8.4402e-06 | 0.017033 | 0.017033 | 0.017033 | 0.99082 | -0.064014 | 0.99324 | -0.046856 | 6.3086
5 | 0.002748 | 0.00068861 | -0.002748 | -0.00068862 | 6.5703e-09 | -5.3667e-09 | 0.0041359 | 0.0041359 | 0.0041359 | 0.98868 | -0.079164 | 0.98868 | -0.079181 | 1.5318
6 | -0.013585 | -0.0034022 | 0.013586 | 0.0034024 | 6.3104e-07 | 2.111e-07 | 0.020352 | 0.020352 | 0.020352 | 0.99324 | -0.046856 | 0.99329 | -0.04652 | 7.5377
7 | 0.0016735 | 0.00041772 | -0.0016731 | -0.00041874 | 3.4848e-07 | -1.016e-06 | 0.0025065 | 0.0025069 | 0.0025069 | 0.99324 | -0.046856 | 0.99303 | -0.048369 | 0.92848
8 | 0.00083219 | 0.00020846 | -0.00083218 | -0.00020856 | 7.9785e-09 | -1.0145e-07 | 0.0012525 | 0.0012525 | 0.0012525 | 0.98868 | -0.079181 | 0.98867 | -0.079251 | 0.46389
9 | -0.014331 | -0.0035892 | 0.014354 | 0.0035967 | 2.227e-05 | 7.5615e-06 | 0.021468 | 0.021468 | 0.021468 | 0.99329 | -0.04652 | 0.99488 | -0.035294 | 7.9512
10 | 0.00056454 | 0.0001409 | -0.00056452 | -0.00014132 | 1.4589e-08 | -4.1719e-07 | 0.00084573 | 0.00084588 | 0.00084588 | 0.99303 | -0.048369 | 0.99301 | -0.048556 | 0.31329
11 | -0.0045503 | -0.0011404 | 0.0045516 | 0.0011404 | 1.2927e-06 | -5.3273e-08 | 0.0068981 | 0.006898 | 0.0068981 | 0.98156 | -0.12947 | 0.98184 | -0.12742 | 2.5549
12 | -0.018111 | -0.0045412 | 0.018158 | 0.0045579 | 4.6843e-05 | 1.6753e-05 | 0.027448 | 0.027448 | 0.027448 | 0.98184 | -0.12742 | 0.98446 | -0.1088 | 10.166
13 | 0.012654 | 0.0031739 | -0.012653 | -0.0031737 | 5.3168e-07 | 1.752e-07 | 0.019178 | 0.019178 | 0.019178 | 0.98184 | -0.12742 | 0.9818 | -0.12772 | 7.1029
14 | -0.011106 | -0.0027849 | 0.011111 | 0.0027863 | 4.5077e-06 | 1.413e-06 | 0.016856 | 0.016856 | 0.016856 | 0.98044 | -0.1374 | 0.98085 | -0.13447 | 6.243
15 | 0.011106 | 0.0027849 | -0.0111 | -0.0027832 | 5.6134e-06 | 1.7599e-06 | 0.016856 | 0.016856 | 0.016856 | 0.98044 | -0.1374 | 0.97993 | -0.14105 | 6.2431
16 | -0.011111 | -0.0027863 | 0.011115 | 0.0027878 | 4.6255e-06 | 1.4496e-06 | 0.016856 | 0.016856 | 0.016856 | 0.98085 | -0.13447 | 0.98128 | -0.13147 | 6.243
17 | 0.010482 | 0.0026281 | -0.010478 | -0.0026269 | 3.9077e-06 | 1.1917e-06 | 0.015917 | 0.015917 | 0.015917 | 0.97993 | -0.14105 | 0.97956 | -0.14374 | 5.8951
18 | -0.011546 | -0.0028959 | 0.011549 | 0.0028966 | 2.3622e-06 | 7.5253e-07 | 0.01751 | 0.01751 | 0.01751 | 0.98128 | -0.13147 | 0.98148 | -0.12999 | 6.4851
19 | 0.0096012 | 0.0024072 | -0.0095705 | -0.0023983 | 3.0713e-05 | 8.91e-06 | 0.014585 | 0.014586 | 0.014586 | 0.97956 | -0.14374 | 0.97632 | -0.16688 | 5.4023
20 | 0.012006 | 0.0030115 | -0.012002 | -0.0030103 | 3.7835e-06 | 1.2237e-06 | 0.018197 | 0.018197 | 0.018197 | 0.9818 | -0.12772 | 0.98148 | -0.12999 | 6.7397
21 | -0.018559 | -0.0046585 | 0.018624 | 0.0046819 | 6.5131e-05 | 2.3358e-05 | 0.028054 | 0.028054 | 0.028054 | 0.98446 | -0.1088 | 0.98803 | -0.083607 | 10.3905
22 | -0.0024029 | -0.00060221 | 0.0024031 | 0.00060199 | 1.9722e-07 | -2.1873e-07 | 0.0036627 | 0.0036625 | 0.0036627 | 0.97621 | -0.1677 | 0.97629 | -0.16711 | 1.3565
23 | 0.00064666 | 0.00016206 | -0.00064666 | -0.00016207 | 2.031e-10 | -4.1066e-09 | 0.00098569 | 0.0009857 | 0.0009857 | 0.97621 | -0.1677 | 0.97621 | -0.16771 | 0.36507
24 | -0.0073654 | -0.0018457 | 0.0073656 | 0.0018457 | 2.382e-07 | 5.3737e-08 | 0.011226 | 0.011226 | 0.011226 | 0.97629 | -0.16711 | 0.97632 | -0.16688 | 4.1577
25 | 0.00056452 | 0.00014132 | -0.00056452 | -0.00014148 | 5.6275e-09 | -1.6088e-07 | 0.00084588 | 0.00084594 | 0.00084594 | 0.99301 | -0.048556 | 0.99299 | -0.048629 | 0.31331
26 | -0.14212 | -0.035881 | 0.14228 | 0.035942 | 0.00015831 | 6.0238e-05 | 0.21326 | 0.21326 | 0.21326 | 0.99207 | -0.054813 | 0.99321 | -0.046894 | 26.329
27 | 0.14153 | 0.035734 | -0.14115 | -0.035589 | 0.00037977 | 0.0001445 | 0.21238 | 0.21238 | 0.21238 | 0.99207 | -0.054813 | 0.98933 | -0.073963 | 26.2199
28 | -0.14269 | -0.036044 | 0.14278 | 0.036078 | 9.003e-05 | 3.4259e-05 | 0.21387 | 0.21387 | 0.21387 | 0.99321 | -0.046894 | 0.99386 | -0.04241 | 26.4043
29 | 0.14071 | 0.035479 | -0.14048 | -0.035389 | 0.00023594 | 8.9772e-05 | 0.21172 | 0.21172 | 0.21172 | 0.98933 | -0.073963 | 0.98762 | -0.08595 | 26.1384
30 | -0.15977 | -0.040353 | 0.15985 | 0.040386 | 8.5661e-05 | 3.2666e-05 | 0.23907 | 0.23907 | 0.23907 | 0.99488 | -0.035294 | 0.99544 | -0.031483 | 29.5145
31 | 0.14357 | 0.036294 | -0.14342 | -0.03624 | 0.00014377 | 5.4714e-05 | 0.21484 | 0.21484 | 0.21484 | 0.99488 | -0.035294 | 0.99386 | -0.04241 | 26.5236
32 | -0.16191 | -0.040901 | 0.16207 | 0.040962 | 0.00016101 | 6.141e-05 | 0.24214 | 0.24214 | 0.24214 | 0.99544 | -0.031483 | 0.99646 | -0.024421 | 29.8937
33 | 0.026956 | 0.0067932 | -0.02686 | -0.0067577 | 9.5561e-05 | 3.5523e-05 | 0.040219 | 0.04022 | 0.04022 | 0.99763 | -0.016417 | 0.99398 | -0.041831 | 14.8961
34 | -0.029776 | -0.0075 | 0.029844 | 0.0075256 | 6.8511e-05 | 2.5622e-05 | 0.044425 | 0.044425 | 0.044425 | 0.99763 | -0.016417 | 1 | 0 | 16.4539
35 | 0.020583 | 0.0051845 | -0.020464 | -0.0051411 | 0.00011958 | 4.3394e-05 | 0.030823 | 0.030824 | 0.030824 | 0.99398 | -0.041831 | 0.98803 | -0.083607 | 11.4162
36 | 0.17536 | 0.04437 | -0.17533 | -0.044357 | 3.3888e-05 | 1.294e-05 | 0.26109 | 0.26109 | 0.26109 | 1 | 0 | 0.9998 | -0.0013696 | 32.2329
37 | 0.0012622 | 0.00031456 | -0.0012621 | -0.00031508 | 9.7449e-08 | -5.1631e-07 | 0.0019002 | 0.0019004 | 0.0019004 | 0.98803 | -0.083607 | 0.98795 | -0.08417 | 0.70387
38 | 0.17259 | 0.043672 | -0.17253 | -0.043649 | 5.9908e-05 | 2.287e-05 | 0.25702 | 0.25702 | 0.25702 | 0.9998 | -0.0013696 | 0.99944 | -0.0038299 | 31.7309
39 | 0.021468 | 0.0053808 | -0.021465 | -0.0053798 | 2.7286e-06 | 9.9799e-07 | 0.032657 | 0.032657 | 0.032657 | 0.97819 | -0.15275 | 0.97807 | -0.15366 | 12.0951
40 | -0.023447 | -0.0058768 | 0.023464 | 0.0058832 | 1.7512e-05 | 6.4581e-06 | 0.035667 | 0.035667 | 0.035667 | 0.97819 | -0.15275 | 0.97895 | -0.14735 | 13.21
41 | 0.019542 | 0.0048978 | -0.019539 | -0.0048967 | 3.1442e-06 | 1.1378e-06 | 0.029731 | 0.029731 | 0.029731 | 0.97807 | -0.15366 | 0.9779 | -0.15483 | 11.0115
42 | -0.026734 | -0.0067027 | 0.026742 | 0.0067057 | 7.9049e-06 | 2.9439e-06 | 0.040637 | 0.040637 | 0.040637 | 0.97895 | -0.14735 | 0.97925 | -0.14522 | 15.0508
43 | -0.00079585 | -0.00019946 | 0.00079593 | 0.00019826 | 8.6474e-08 | -1.2018e-06 | 0.0011988 | 0.0011984 | 0.0011988 | 0.98784 | -0.08496 | 0.98795 | -0.08417 | 0.444
44 | 0.1389 | 0.034993 | -0.13883 | -0.034967 | 6.8e-05 | 2.5868e-05 | 0.20934 | 0.20934 | 0.20934 | 0.98762 | -0.08595 | 0.98712 | -0.089452 | 25.8441
45 | 0.13646 | 0.034374 | -0.13627 | -0.034302 | 0.0001886 | 7.1717e-05 | 0.20577 | 0.20577 | 0.20577 | 0.98712 | -0.089452 | 0.98571 | -0.099348 | 25.4039
46 | 0.1326 | 0.033381 | -0.13244 | -0.033322 | 0.00015473 | 5.8802e-05 | 0.20022 | 0.20022 | 0.20022 | 0.98571 | -0.099348 | 0.98452 | -0.10771 | 24.7186
47 | -0.16375 | -0.041383 | 0.16378 | 0.041396 | 3.4729e-05 | 1.3248e-05 | 0.24465 | 0.24465 | 0.24465 | 0.99646 | -0.024421 | 0.99667 | -0.022915 | 30.2032
48 | 0.0433 | 0.010881 | -0.043241 | -0.010859 | 5.8895e-05 | 2.2372e-05 | 0.065455 | 0.065455 | 0.065455 | 0.98452 | -0.10771 | 0.98314 | -0.1175 | 24.2425
49 | 0.089142 | 0.02244 | -0.089103 | -0.022425 | 3.9885e-05 | 1.4938e-05 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.98452 | -0.10771 | 0.98407 | -0.11092 | 16.6378
50 | 0.040527 | 0.010179 | -0.040477 | -0.01016 | 5.0208e-05 | 1.904e-05 | 0.061347 | 0.061347 | 0.061347 | 0.98314 | -0.1175 | 0.98189 | -0.12642 | 22.7212
51 | 0.087087 | 0.02192 | -0.087 | -0.021888 | 8.7122e-05 | 3.2589e-05 | 0.13172 | 0.13172 | 0.13172 | 0.98407 | -0.11092 | 0.98305 | -0.11809 | 16.2615
52 | 0.039104 | 0.0098159 | -0.039055 | -0.0097973 | 4.9083e-05 | 1.8595e-05 | 0.059267 | 0.059267 | 0.059267 | 0.98189 | -0.12642 | 0.98061 | -0.13547 | 21.9508
53 | 0.084882 | 0.021357 | -0.084876 | -0.021355 | 5.8004e-06 | 2.1667e-06 | 0.12851 | 0.12851 | 0.12851 | 0.98305 | -0.11809 | 0.98298 | -0.11858 | 15.8658
54 | -0.16603 | -0.04196 | 0.16617 | 0.042014 | 0.00014128 | 5.3906e-05 | 0.24801 | 0.24801 | 0.24801 | 0.99667 | -0.022915 | 0.99755 | -0.016876 | 30.6179
55 | -0.16869 | -0.042645 | 0.16891 | 0.042731 | 0.00022613 | 8.6301e-05 | 0.25176 | 0.25176 | 0.25176 | 0.99755 | -0.016876 | 0.99893 | -0.007373 | 31.0811
56 | 0.036071 | 0.0090494 | -0.03606 | -0.0090451 | 1.1181e-05 | 4.2251e-06 | 0.054739 | 0.054739 | 0.054739 | 0.98061 | -0.13547 | 0.9803 | -0.1377 | 20.2736
57 | 0.081494 | 0.020507 | -0.081456 | -0.020493 | 3.8407e-05 | 1.4311e-05 | 0.12339 | 0.12339 | 0.12339 | 0.98298 | -0.11858 | 0.98251 | -0.12196 | 15.2338
58 | -0.17007 | -0.043021 | 0.17016 | 0.043053 | 8.5036e-05 | 3.2456e-05 | 0.25348 | 0.25348 | 0.25348 | 0.99893 | -0.007373 | 0.99944 | -0.0038299 | 31.2937
59 | -0.031753 | -0.0079632 | 0.031756 | 0.0079644 | 3.1317e-06 | 1.1773e-06 | 0.048231 | 0.048231 | 0.048231 | 0.97968 | -0.14211 | 0.97978 | -0.1414 | 17.8633
60 | 0.029898 | 0.0074983 | -0.029885 | -0.0074935 | 1.2902e-05 | 4.8361e-06 | 0.045413 | 0.045414 | 0.045414 | 0.97968 | -0.14211 | 0.97925 | -0.14522 | 16.8198
61 | -0.033841 | -0.008487 | 0.033859 | 0.0084935 | 1.7324e-05 | 6.5307e-06 | 0.051398 | 0.051398 | 0.051398 | 0.97978 | -0.1414 | 0.9803 | -0.1377 | 19.0362
62 | 0.016932 | 0.0042434 | -0.016929 | -0.0042424 | 2.9443e-06 | 1.0433e-06 | 0.025765 | 0.025765 | 0.025765 | 0.9779 | -0.15483 | 0.97773 | -0.15608 | 9.5424
63 | 0.080352 | 0.020216 | -0.080194 | -0.020156 | 0.00015743 | 5.9689e-05 | 0.12172 | 0.12172 | 0.12172 | 0.98251 | -0.12196 | 0.98052 | -0.13603 | 22.5411
64 | 0.070412 | 0.017705 | -0.070302 | -0.017663 | 0.00011066 | 4.1779e-05 | 0.10688 | 0.10688 | 0.10688 | 0.98052 | -0.13603 | 0.97893 | -0.14732 | 19.7921
65 | 0.0097819 | 0.0024513 | -0.0097796 | -0.0024507 | 2.2667e-06 | 6.6394e-07 | 0.014845 | 0.014845 | 0.014845 | 0.98052 | -0.13603 | 0.98029 | -0.1377 | 5.498
66 | 0.067445 | 0.016947 | -0.067299 | -0.016891 | 0.00014627 | 5.5977e-05 | 0.10253 | 0.10253 | 0.10253 | 0.97893 | -0.14732 | 0.97674 | -0.16294 | 37.9758
67 | 0.0065918 | 0.0016517 | -0.0065909 | -0.0016516 | 8.989e-07 | 1.6436e-07 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.98029 | -0.1377 | 0.98015 | -0.13869 | 3.7059
68 | 0.063882 | 0.016035 | -0.063813 | -0.016008 | 6.9277e-05 | 2.6499e-05 | 0.09733 | 0.09733 | 0.09733 | 0.97674 | -0.16294 | 0.97565 | -0.17076 | 36.0481
69 | 0.004313 | 0.0010807 | -0.0043127 | -0.0010807 | 2.9551e-07 | -2.5555e-08 | 0.0065476 | 0.0065477 | 0.0065477 | 0.98015 | -0.13869 | 0.98008 | -0.13918 | 2.4251
70 | 0.023537 | 0.0059024 | -0.023524 | -0.0058978 | 1.2573e-05 | 4.6407e-06 | 0.035899 | 0.035899 | 0.035899 | 0.97565 | -0.17076 | 0.97511 | -0.17462 | 13.2958
71 | 0.040276 | 0.010106 | -0.040219 | -0.010084 | 5.7343e-05 | 2.1751e-05 | 0.061431 | 0.061431 | 0.061431 | 0.97565 | -0.17076 | 0.97422 | -0.18104 | 22.7524
72 | 0.0013873 | 0.00034751 | -0.0013872 | -0.00034767 | 3.8977e-08 | -1.6244e-07 | 0.0021062 | 0.0021062 | 0.0021062 | 0.98008 | -0.13918 | 0.98005 | -0.13939 | 0.78009
73 | 0.020943 | 0.0052507 | -0.020933 | -0.0052474 | 9.1704e-06 | 3.3477e-06 | 0.031959 | 0.031959 | 0.031959 | 0.97511 | -0.17462 | 0.97467 | -0.17778 | 11.8367
74 | 0.02344 | 0.005879 | -0.02342 | -0.0058715 | 2.0287e-05 | 7.487e-06 | 0.035804 | 0.035804 | 0.035804 | 0.97422 | -0.18104 | 0.97335 | -0.18728 | 13.2607
75 | 0.01188 | 0.0029776 | -0.011872 | -0.002975 | 7.9648e-06 | 2.581e-06 | 0.018145 | 0.018145 | 0.018145 | 0.97422 | -0.18104 | 0.97354 | -0.18588 | 6.7205
76 | 0.015655 | 0.0039244 | -0.015651 | -0.0039232 | 3.5437e-06 | 1.2391e-06 | 0.0239 | 0.0239 | 0.0239 | 0.97467 | -0.17778 | 0.97444 | -0.17941 | 8.852
77 | 0.019402 | 0.0048645 | -0.019388 | -0.0048595 | 1.3779e-05 | 4.988e-06 | 0.029661 | 0.029661 | 0.029661 | 0.97335 | -0.18728 | 0.97263 | -0.19241 | 10.9857
78 | 0.0093424 | 0.0023411 | -0.0093422 | -0.002341 | 1.9389e-07 | 5.5624e-08 | 0.014279 | 0.014279 | 0.014279 | 0.97354 | -0.18588 | 0.97352 | -0.18603 | 5.2886
79 | 0.014023 | 0.0035151 | -0.014014 | -0.0035121 | 8.9923e-06 | 3.0674e-06 | 0.021414 | 0.021414 | 0.021414 | 0.97444 | -0.17941 | 0.9738 | -0.18405 | 7.9312
80 | 0.016191 | 0.0040583 | -0.01619 | -0.0040577 | 1.6528e-06 | 5.8211e-07 | 0.024771 | 0.024771 | 0.024771 | 0.97263 | -0.19241 | 0.97253 | -0.19315 | 9.1744
81 | 0.0067499 | 0.0016913 | -0.0067475 | -0.0016908 | 2.4795e-06 | 4.8967e-07 | 0.010317 | 0.010317 | 0.010317 | 0.97352 | -0.18603 | 0.97315 | -0.18869 | 3.8212
82 | 0.0033699 | 0.00084433 | -0.0033695 | -0.00084447 | 3.8185e-07 | -1.3946e-07 | 0.0051527 | 0.0051528 | 0.0051528 | 0.97315 | -0.18869 | 0.97304 | -0.1895 | 1.9084
83 | -0.010567 | -0.0026481 | 0.010569 | 0.0026488 | 2.0902e-06 | 6.4421e-07 | 0.016151 | 0.016151 | 0.016151 | 0.9736 | -0.18548 | 0.9738 | -0.18405 | 5.9817
84 | 0.007748 | 0.0019415 | -0.0077471 | -0.0019413 | 9.7769e-07 | 2.371e-07 | 0.011842 | 0.011842 | 0.011842 | 0.9736 | -0.18548 | 0.97347 | -0.18639 | 4.3858
85 | 0.0031086 | 0.00077887 | -0.0031085 | -0.0007789 | 7.2656e-08 | -3.6169e-08 | 0.0047516 | 0.0047516 | 0.0047516 | 0.97347 | -0.18639 | 0.97345 | -0.18656 | 1.7599
86 | 0.0046385 | 0.0011624 | -0.0046381 | -0.0011624 | 3.609e-07 | -4.2164e-09 | 0.0070902 | 0.0070902 | 0.0070902 | 0.97347 | -0.18639 | 0.97339 | -0.18695 | 2.626
87 | 0.00051752 | 0.00012954 | -0.00051751 | -0.0001297 | 5.0788e-09 | -1.5975e-07 | 0.00079102 | 0.00079108 | 0.00079108 | 0.97345 | -0.18656 | 0.97344 | -0.18663 | 0.29299
88 | -0.0071867 | -0.0018009 | 0.007187 | 0.001801 | 2.8975e-07 | 6.3903e-08 | 0.011003 | 0.011003 | 0.011003 | 0.97194 | -0.19742 | 0.97198 | -0.19713 | 4.0751
89 | 0.0071867 | 0.0018009 | -0.0071856 | -0.0018007 | 1.078e-06 | 2.3778e-07 | 0.011003 | 0.011003 | 0.011003 | 0.97194 | -0.19742 | 0.97179 | -0.19851 | 4.0751
90 | -0.0085525 | -0.0021432 | 0.0085533 | 0.0021434 | 8.128e-07 | 2.1843e-07 | 0.013093 | 0.013093 | 0.013093 | 0.97198 | -0.19713 | 0.97207 | -0.19644 | 4.8493
91 | 0.0034183 | 0.00085649 | -0.0034179 | -0.00085661 | 3.4488e-07 | -1.1728e-07 | 0.005234 | 0.0052341 | 0.0052341 | 0.97179 | -0.19851 | 0.97169 | -0.19924 | 1.9386
92 | -0.012183 | -0.003053 | 0.012185 | 0.0030538 | 2.2831e-06 | 7.4768e-07 | 0.018649 | 0.018649 | 0.018649 | 0.97207 | -0.19644 | 0.97226 | -0.19509 | 6.907
93 | 0.013619 | 0.0034134 | -0.013615 | -0.0034122 | 3.6566e-06 | 1.239e-06 | 0.020837 | 0.020837 | 0.020837 | 0.97253 | -0.19315 | 0.97226 | -0.19509 | 7.7175
94 | 0.0022568 | 0.00056559 | -0.0022568 | -0.00056561 | 1.8354e-08 | -2.4152e-08 | 0.0034363 | 0.0034363 | 0.0034363 | 0.97727 | -0.15934 | 0.97727 | -0.1594 | 1.2727
95 | -0.0044714 | -0.0011206 | 0.0044718 | 0.0011206 | 4.7813e-07 | -2.326e-08 | 0.0068082 | 0.0068081 | 0.0068082 | 0.97727 | -0.15934 | 0.97738 | -0.15857 | 2.5215
96 | -0.0065597 | -0.0016438 | 0.0065612 | 0.0016441 | 1.5526e-06 | 2.8441e-07 | 0.0099867 | 0.0099866 | 0.0099867 | 0.97738 | -0.15857 | 0.97762 | -0.15686 | 3.6988
97 | -0.0082219 | -0.0020603 | 0.0082227 | 0.0020605 | 8.8771e-07 | 2.2751e-07 | 0.012514 | 0.012514 | 0.012514 | 0.97762 | -0.15686 | 0.97773 | -0.15608 | 4.6349
98 | 0.0087065 | 0.0021818 | -0.0087043 | -0.0021812 | 2.1601e-06 | 5.836e-07 | 0.01325 | 0.01325 | 0.01325 | 0.97773 | -0.15608 | 0.97748 | -0.15787 | 4.9076
99 | 0.0071362 | 0.0017882 | -0.0071345 | -0.0017879 | 1.6813e-06 | 3.6053e-07 | 0.010863 | 0.010863 | 0.010863 | 0.97748 | -0.15787 | 0.97724 | -0.15958 | 4.0235
100 | 0.0020493 | 0.00051338 | -0.0020491 | -0.00051356 | 1.1089e-07 | -1.8602e-07 | 0.0031203 | 0.0031204 | 0.0031204 | 0.97724 | -0.15958 | 0.97719 | -0.15997 | 1.1557

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.21014 | 0.052932

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00098724 | 0.00024743
1 | 0.0058044 | 0.0014547
2 | 0.0011334 | 0.00028407
3 | 0.00064892 | 0.00016264
4 | 0.00054239 | 0.00013593
5 | 0.0019158 | 0.00048015
6 | 0.00083218 | 0.00020856
7 | 0.00074533 | 0.0001868
8 | 0.0011086 | 0.00027784
9 | 0.0045503 | 0.0011404
10 | 0.00090556 | 0.00022696
11 | 0.00061878 | 0.00015508
12 | 0.00043128 | 0.00010809
13 | 0.0008765 | 0.00021967
14 | 0.00064719 | 0.0001622
15 | 0.00045337 | 0.00011363
16 | 0.00040133 | 0.00010058
17 | 0.0017562 | 0.00044015
18 | 0.0049623 | 0.0012437
19 | 0.00064666 | 0.00016207
20 | 0.0022049 | 0.00055259
21 | 0.00056452 | 0.00014148
22 | 0.00058942 | 0.00014772
23 | 0.00040696 | 0.00010199
24 | 0.00043936 | 0.00011011
25 | 0.0018446 | 0.00046229
26 | 0.00064585 | 0.00016187
27 | 0.0020548 | 0.00051497
28 | 0.0028201 | 0.00070678
29 | 0.006277 | 0.0015732
30 | 0.0041345 | 0.0010362
31 | 0.0005774 | 0.00014471
32 | 0.002732 | 0.00068471
33 | 0.0019789 | 0.00049595
34 | 0.0019231 | 0.00048198
35 | 0.0032698 | 0.00081949
36 | 0.00079585 | 0.00019946
37 | 0.00046613 | 0.00011682
38 | 0.001582 | 0.00039649
39 | 0.0023657 | 0.0005929
40 | 0.0036774 | 0.00092164
41 | 0.0016786 | 0.0004207
42 | 0.0027139 | 0.00068018
43 | 0.0020157 | 0.00050518
44 | 0.0013726 | 0.00034401
45 | 0.0021177 | 0.00053076
46 | 0.0022503 | 0.00056397
47 | 0.0025149 | 0.00063029
48 | 0.0029843 | 0.00074793
49 | 0.0033819 | 0.00084759
50 | 0.0011566 | 0.00028988
51 | 0.0023784 | 0.00059609
52 | 0.001855 | 0.00046491
53 | 0.002085 | 0.00052256
54 | 0.0031434 | 0.0007878
55 | 0.0022011 | 0.00055165
56 | 0.0026067 | 0.0006533
57 | 0.0011041 | 0.0002767
58 | 0.002857 | 0.00071604
59 | 0.0031878 | 0.00079894
60 | 0.0034165 | 0.00085625
61 | 0.0022779 | 0.0005709
62 | 0.0029254 | 0.00073317
63 | 0.0025817 | 0.00064703
64 | 0.0048989 | 0.0012278
65 | 0.0052787 | 0.001323
66 | 0.004018 | 0.001007
67 | 0.0025294 | 0.00063393
68 | 0.0016281 | 0.00040805
69 | 0.0031967 | 0.00080118
70 | 0.0025923 | 0.00064968
71 | 0.0033776 | 0.0008465
72 | 0.0028193 | 0.00070659
73 | 0.0034447 | 0.00086331
74 | 0.002591 | 0.00064936
75 | 0.0046381 | 0.0011624
76 | 0.00051751 | 0.0001297
77 | 0.0033695 | 0.00084447
78 | 0.0013655 | 0.00034222
79 | 0.0037674 | 0.0009442
80 | 0.0036294 | 0.00090961
81 | 0.0034179 | 0.00085661
82 | 0.0025709 | 0.00064432
83 | 0.00143 | 0.0003584
84 | 0.0013872 | 0.00034767
85 | 0.0022145 | 0.00055501
86 | 0.0022568 | 0.00056561
87 | 0.0020879 | 0.00052327
88 | 0.0016606 | 0.00041619
89 | 0.0015682 | 0.00039302
90 | 0.0050852 | 0.0012745
91 | 0.0020491 | 0.00051356

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1