## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1367-9_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1367-9_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1367-9_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1367-9_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1367-9_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1367-9_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1367-9_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1367-9_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1367-9_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1367-9_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1367-9_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1367-9_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1367-9_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1367-9_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1367-9_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1367-9_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1367-9_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1367-9_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1367-9_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1367-9_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1367-9_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1367-9_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1367-9_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1367-9_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1367-9_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1367-9_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1367-9_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1367-9_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1367-9_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1367-9_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1367-9_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1367-9_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1367-9_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1367-9_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1367-9_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1367-9_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1367-9_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1367-9_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1367-9_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1367-9_0_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1367-9_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1367-9_0_5_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1367-9_0_5_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1367-9_0_5_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1367-9_0_5_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1367-9_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1367-9_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1367-9_0_5_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1367-9_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1367-9_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1367-9_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1367-9_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1367-9_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1367-9_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1367-9_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1367-9_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1367-9_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1367-9_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1367-9_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1367-9_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1367-9_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1367-9_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1367-9_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1367-9_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1367-9_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1367-9_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1367-9_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1367-9_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1367-9_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1367-9_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1367-9_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1367-9_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1367-9_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1367-9_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1367-9_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1367-9_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1367-9_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1367-9_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1367-9_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1367-9_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1367-9_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1367-9_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1367-9_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1367-9_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1367-9_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1367-9_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1367-9_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1367-9_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1367-9_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1367-9_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1367-9_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1367-9_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1367-9_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1367-9_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1367-9_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1367-9_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1367-9_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1367-9_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1367-9_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1367-9_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1367-9_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1367-9_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1367-9_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1367-9_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1367-9_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1367-9_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1367-9_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1367-9_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1367-9_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1367-9_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1367-9_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1367-9_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1367-9_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1367-9_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1367-9_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1367-9_0_5_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1367-9_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1367-9_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1367-9_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1367-9_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1367-9_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1367-9_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1367-9_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1367-9_0_5_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1367-9_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1367-9_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1367-9_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1367-9_0_5_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1367-9_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1367-9_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1367-9_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1367-9_0_5_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1367-9_0_5_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1367-9_0_5_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1367-9_0_5_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1367-9_0_5_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1367-9_0_5_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1367-9_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1367-9_0_5_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1367-9_0_5_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1367-9_0_5_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1367-9_0_5_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1367-9_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1367-9_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1367-9_0_5_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1367-9_0_5_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1367-9_0_5_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1367-9_0_5_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1367-9_0_5_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_1367-9_0_5_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_1367-9_0_5_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_1367-9_0_5_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_1367-9_0_5_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_1367-9_0_5_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_1367-9_0_5_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_1367-9_0_5_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_1367-9_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_1367-9_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_1367-9_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_1367-9_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_1367-9_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_1367-9_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_1367-9_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_1367-9_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_1367-9_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_1367-9_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_1367-9_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_1367-9_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_1367-9_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_1367-9_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_1367-9_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_1367-9_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_1367-9_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_1367-9_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_1367-9_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_1367-9_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_1367-9_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_1367-9_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_1367-9_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_1367-9_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_1367-9_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_1367-9_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_1367-9_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_1367-9_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_1367-9_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_1367-9_0_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_1367-9_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_1367-9_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_1367-9_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_1367-9_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_1367-9_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_1367-9_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_1367-9_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_1367-9_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_1367-9_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_1367-9_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_1367-9_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_1367-9_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_1367-9_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_1367-9_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_1367-9_0_5_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_1367-9_0_5_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_1367-9_0_5_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_1367-9_0_5_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_1367-9_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_1367-9_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_1367-9_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_1367-9_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_1367-9_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_1367-9_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_1367-9_0_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_1367-9_0_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_1367-9_0_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_1367-9_0_5_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_1367-9_0_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_1367-9_0_5_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_1367-9_0_5_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_1367-9_0_5_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_1367-9_0_5_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_LV_1367-9_0_5_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
220 | bus_LV_1367-9_0_5_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
221 | bus_LV_1367-9_0_5_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
222 | bus_LV_1367-9_0_5_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
223 | bus_LV_1367-9_0_5_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
224 | bus_LV_1367-9_0_5_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
225 | bus_LV_1367-9_0_5_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
226 | bus_LV_1367-9_0_5_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
227 | bus_LV_1367-9_0_5_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
228 | bus_MV_134_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1367-9_0_5_load_0 | 0 | 0.0034173 | 0.00085646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1367-9_0_5_load_1 | 1 | 0.00099122 | 0.00024842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1367-9_0_5_load_2 | 2 | 0.0022125 | 0.00055451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1367-9_0_5_load_3 | 3 | 0.0031874 | 0.00079884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1367-9_0_5_load_4 | 4 | 0.0010676 | 0.00026756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1367-9_0_5_load_6 | 6 | 0.00086616 | 0.00021708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1367-9_0_5_load_8 | 8 | 0.0069535 | 0.0017427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1367-9_0_5_load_75 | 10 | 0.0015356 | 0.00038487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1367-9_0_5_load_76 | 11 | 0.00025173 | 6.3091e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1367-9_0_5_load_81 | 13 | 0.00016481 | 4.1306e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1367-9_0_5_load_73 | 14 | 0.0017922 | 0.00044918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1367-9_0_5_load_77 | 15 | 0.00022618 | 5.6687e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1367-9_0_5_load_9 | 16 | 0.00098386 | 0.00024658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1367-9_0_5_load_10 | 17 | 0.00070683 | 0.00017715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1367-9_0_5_load_11 | 18 | 0.00074892 | 0.0001877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1367-9_0_5_load_12 | 19 | 0.0023419 | 0.00058694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1367-9_0_5_load_13 | 20 | 0.0013369 | 0.00033506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1367-9_0_5_load_70 | 22 | 0.0013715 | 0.00034373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1367-9_0_5_load_14 | 24 | 0.00057835 | 0.00014495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1367-9_0_5_load_18 | 27 | 0.00025363 | 6.3565e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1367-9_0_5_load_19 | 28 | 0.0006439 | 0.00016138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1367-9_0_5_load_24 | 32 | 0.00038942 | 9.7598e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1367-9_0_5_load_25 | 33 | 0.0004767 | 0.00011947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1367-9_0_5_load_26 | 34 | 0.0011419 | 0.00028619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1367-9_0_5_load_22 | 35 | 0.00064045 | 0.00016051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1367-9_0_5_load_27 | 37 | 0.00062142 | 0.00015574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1367-9_0_5_load_179 | 39 | 0.0014288 | 0.0003581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1367-9_0_5_load_28 | 40 | 0.00076573 | 0.00019191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1367-9_0_5_load_226 | 41 | 0.0005461 | 0.00013687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1367-9_0_5_load_227 | 42 | 0.00029842 | 7.4792e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1367-9_0_5_load_229 | 44 | 7.8883e-05 | 1.977e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1367-9_0_5_load_32 | 45 | 0.00039566 | 9.9161e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1367-9_0_5_load_187 | 47 | 0.0024592 | 0.00061633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1367-9_0_5_load_84 | 48 | 0.00046189 | 0.00011576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1367-9_0_5_load_125 | 49 | 0.00013195 | 3.3071e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1367-9_0_5_load_83 | 50 | 0.00062708 | 0.00015716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1367-9_0_5_load_29 | 51 | 0.00083873 | 0.00021021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1367-9_0_5_load_33 | 52 | 0.047359 | 0.011869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1367-9_0_5_load_35 | 54 | 0.0043098 | 0.0010801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1367-9_0_5_load_36 | 55 | 0.0057272 | 0.0014354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1367-9_0_5_load_38 | 57 | 0.0044344 | 0.0011114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1367-9_0_5_load_39 | 58 | 0.027075 | 0.0067856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1367-9_0_5_load_40 | 59 | 0.0010412 | 0.00026096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1367-9_0_5_load_57 | 60 | 8.8089e-05 | 2.2077e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1367-9_0_5_load_42 | 62 | 0.0092012 | 0.002306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1367-9_0_5_load_58 | 63 | 0.0044089 | 0.001105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1367-9_0_5_load_43 | 64 | 0.0025585 | 0.00064123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1367-9_0_5_load_44 | 65 | 0.0013344 | 0.00033443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1367-9_0_5_load_45 | 67 | 0.00093481 | 0.00023429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1367-9_0_5_load_46 | 68 | 0.00098743 | 0.00024747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1367-9_0_5_load_52 | 70 | 0.00024637 | 6.1746e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1367-9_0_5_load_55 | 72 | 0.00058087 | 0.00014558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1367-9_0_5_load_49 | 73 | 0.0023285 | 0.00058357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1367-9_0_5_load_56 | 74 | 0.0018877 | 0.00047311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1367-9_0_5_load_69 | 75 | 0.00099764 | 0.00025003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1367-9_0_5_load_53 | 76 | 0.0058501 | 0.0014662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1367-9_0_5_load_146 | 78 | 0.00032978 | 8.2651e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1367-9_0_5_load_124 | 82 | 0.00033506 | 8.3973e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1367-9_0_5_load_119 | 83 | 0.00016866 | 4.2271e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1367-9_0_5_load_114 | 84 | 0.00017637 | 4.4203e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1367-9_0_5_load_59 | 85 | 8.8153e-05 | 2.2093e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1367-9_0_5_load_60 | 86 | 0.00018287 | 4.5831e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1367-9_0_5_load_62 | 88 | 0.00019531 | 4.8949e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1367-9_0_5_load_103 | 89 | 0.00072189 | 0.00018092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1367-9_0_5_load_63 | 90 | 0.00016319 | 4.09e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1367-9_0_5_load_66 | 91 | 0.0003424 | 8.5815e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1367-9_0_5_load_67 | 92 | 0.00014738 | 3.6938e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1367-9_0_5_load_64 | 93 | 0.00046413 | 0.00011632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1367-9_0_5_load_104 | 95 | 0.00041517 | 0.00010405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1367-9_0_5_load_123 | 96 | 0.00034177 | 8.5655e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1367-9_0_5_load_116 | 97 | 0.00034066 | 8.5378e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1367-9_0_5_load_165 | 98 | 0.00087772 | 0.00021998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1367-9_0_5_load_113 | 99 | 0.00067506 | 0.00016919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1367-9_0_5_load_108 | 100 | 0.00029534 | 7.4019e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1367-9_0_5_load_106 | 101 | 0.00022235 | 5.5727e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1367-9_0_5_load_71 | 102 | 0.0017315 | 0.00043396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1367-9_0_5_load_74 | 103 | 0.0016559 | 0.00041502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1367-9_0_5_load_72 | 104 | 0.0022647 | 0.0005676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1367-9_0_5_load_78 | 105 | 0.0014424 | 0.00036151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1367-9_0_5_load_82 | 106 | 0.00054811 | 0.00013737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1367-9_0_5_load_128 | 107 | 0.00022411 | 5.6167e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1367-9_0_5_load_126 | 108 | 0.00010195 | 2.5551e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1367-9_0_5_load_85 | 110 | 0.0011562 | 0.00028978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1367-9_0_5_load_88 | 113 | 0.0012333 | 0.00030909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1367-9_0_5_load_89 | 114 | 0.00017795 | 4.4598e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1367-9_0_5_load_91 | 117 | 0.00036747 | 9.2098e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1367-9_0_5_load_92 | 118 | 0.00083108 | 0.00020829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1367-9_0_5_load_93 | 119 | 7.7088e-05 | 1.932e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1367-9_0_5_load_129 | 120 | 8.7884e-05 | 2.2026e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1367-9_0_5_load_94 | 121 | 4.7185e-05 | 1.1826e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1367-9_0_5_load_95 | 122 | 0.00016052 | 4.0229e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1367-9_0_5_load_191 | 123 | 5.5214e-05 | 1.3838e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1367-9_0_5_load_96 | 124 | 0.0016244 | 0.00040712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1367-9_0_5_load_109 | 125 | 6.3661e-05 | 1.5955e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1367-9_0_5_load_99 | 126 | 0.00013782 | 3.4541e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1367-9_0_5_load_189 | 127 | 0.00011232 | 2.815e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1367-9_0_5_load_97 | 128 | 0.00079546 | 0.00019936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1367-9_0_5_load_107 | 129 | 0.00015571 | 3.9024e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1367-9_0_5_load_100 | 130 | 0.00021242 | 5.3236e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1367-9_0_5_load_188 | 131 | 0.00057907 | 0.00014513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1367-9_0_5_load_190 | 132 | 5.6773e-05 | 1.4229e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1367-9_0_5_load_192 | 133 | 5.6867e-05 | 1.4252e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1367-9_0_5_load_193 | 134 | 0.00010598 | 2.6562e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1367-9_0_5_load_216 | 135 | 6.671e-05 | 1.6719e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1367-9_0_5_load_217 | 136 | 0.00038873 | 9.7425e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1367-9_0_5_load_225 | 138 | 0.00010034 | 2.5148e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_1367-9_0_5_load_224 | 140 | 7.3872e-05 | 1.8514e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_1367-9_0_5_load_101 | 142 | 0.00010811 | 2.7094e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_1367-9_0_5_load_102 | 143 | 5.6913e-05 | 1.4264e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_1367-9_0_5_load_218 | 144 | 6.6762e-05 | 1.6732e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_1367-9_0_5_load_200 | 145 | 0.00076157 | 0.00019087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_1367-9_0_5_load_205 | 146 | 0.0007277 | 0.00018238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_1367-9_0_5_load_201 | 148 | 0.0008984 | 0.00022516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_1367-9_0_5_load_209 | 150 | 0.00071795 | 0.00017994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_1367-9_0_5_load_208 | 151 | 0.00070559 | 0.00017684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_1367-9_0_5_load_211 | 153 | 0.00087984 | 0.00022051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_1367-9_0_5_load_212 | 154 | 0.00048652 | 0.00012193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_1367-9_0_5_load_213 | 155 | 0.00062292 | 0.00015612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_1367-9_0_5_load_105 | 156 | 9.1655e-05 | 2.2971e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_1367-9_0_5_load_110 | 157 | 0.00049525 | 0.00012412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_1367-9_0_5_load_111 | 158 | 0.0001123 | 2.8146e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_1367-9_0_5_load_115 | 160 | 0.0001862 | 4.6665e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_1367-9_0_5_load_118 | 161 | 0.00052731 | 0.00013216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_1367-9_0_5_load_121 | 162 | 0.00097185 | 0.00024357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_1367-9_0_5_load_122 | 163 | 0.0049949 | 0.0012518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_1367-9_0_5_load_158 | 164 | 0.0015641 | 0.00039201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_1367-9_0_5_load_156 | 165 | 0.00065758 | 0.00016481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_1367-9_0_5_load_130 | 167 | 0.00015905 | 3.9861e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_1367-9_0_5_load_131 | 168 | 0.00027299 | 6.8418e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_1367-9_0_5_load_134 | 170 | 0.00021074 | 5.2817e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_1367-9_0_5_load_135 | 171 | 9.0639e-05 | 2.2716e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_1367-9_0_5_load_133 | 172 | 0.00018991 | 4.7595e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_1367-9_0_5_load_137 | 174 | 0.00018109 | 4.5386e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_1367-9_0_5_load_140 | 177 | 0.00012333 | 3.0909e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_1367-9_0_5_load_174 | 178 | 0.0010908 | 0.00027339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_1367-9_0_5_load_172 | 179 | 0.00050794 | 0.0001273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_1367-9_0_5_load_144 | 180 | 0.0001987 | 4.9799e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_1367-9_0_5_load_139 | 181 | 0.00021634 | 5.4219e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_1367-9_0_5_load_147 | 183 | 0.0012808 | 0.000321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_1367-9_0_5_load_148 | 184 | 0.00020258 | 5.0773e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_1367-9_0_5_load_170 | 186 | 0.00056285 | 0.00014106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_1367-9_0_5_load_149 | 187 | 0.00015513 | 3.8879e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_1367-9_0_5_load_150 | 188 | 0.00043109 | 0.00010804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_1367-9_0_5_load_151 | 189 | 0.0043596 | 0.0010926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_1367-9_0_5_load_152 | 190 | 0.00090896 | 0.00022781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_1367-9_0_5_load_153 | 191 | 0.0012634 | 0.00031664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_1367-9_0_5_load_154 | 192 | 0.00063822 | 0.00015995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_1367-9_0_5_load_160 | 196 | 0.00058326 | 0.00014618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_1367-9_0_5_load_164 | 197 | 0.0012055 | 0.00030213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_1367-9_0_5_load_161 | 198 | 0.00084209 | 0.00021105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_1367-9_0_5_load_195 | 201 | 0.00054862 | 0.0001375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_1367-9_0_5_load_198 | 203 | 0.00055582 | 0.0001393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_1367-9_0_5_load_167 | 204 | 0.00046009 | 0.00011531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_1367-9_0_5_load_168 | 205 | 0.0005183 | 0.0001299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_1367-9_0_5_load_169 | 206 | 0.00051957 | 0.00013022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_1367-9_0_5_load_171 | 207 | 0.00046343 | 0.00011615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_1367-9_0_5_load_173 | 208 | 0.00081613 | 0.00020454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_1367-9_0_5_load_176 | 209 | 0.00040351 | 0.00010113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_1367-9_0_5_load_177 | 210 | 0.00020518 | 5.1422e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_1367-9_0_5_load_178 | 211 | 0.00064832 | 0.00016248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_1367-9_0_5_load_180 | 212 | 0.00039426 | 9.881e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_1367-9_0_5_load_181 | 213 | 0.00075335 | 0.00018881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_1367-9_0_5_load_182 | 214 | 0.0011326 | 0.00028387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_1367-9_0_5_load_184 | 216 | 0.00064248 | 0.00016102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_1367-9_0_5_load_185 | 217 | 0.00060957 | 0.00015277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_1367-9_0_5_load_186 | 218 | 0.0019261 | 0.00048273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_1367-9_0_5_load_203 | 219 | 0.00037422 | 9.3788e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_1367-9_0_5_load_204 | 220 | 0.00066344 | 0.00016627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_1367-9_0_5_load_206 | 221 | 0.0010816 | 0.00027108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_1367-9_0_5_load_207 | 222 | 0.00072306 | 0.00018122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_1367-9_0_5_load_214 | 223 | 0.00037774 | 9.4672e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_1367-9_0_5_load_215 | 224 | 0.00036818 | 9.2274e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_1367-9_0_5_load_219 | 225 | 0.00038472 | 9.6419e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_1367-9_0_5_load_220 | 226 | 7.1653e-05 | 1.7958e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
174 | LV_1367-9_0_5_load_223 | 227 | 0.00034441 | 8.6317e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 61 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1367-9_0_5_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.014341 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1367-9_0_5_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.045511 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1367-9_0_5_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.054671 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1367-9_0_5_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.18633 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1367-9_0_5_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.0098754 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1367-9_0_5_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.044964 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1367-9_0_5_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.015594 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1367-9_0_5_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.0053197 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1367-9_0_5_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.096399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1367-9_0_5_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 10 | 0.014207 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1367-9_0_5_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.028687 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1367-9_0_5_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 12 | 0.016948 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1367-9_0_5_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 13 | 0.011371 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1367-9_0_5_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 14 | 0.014451 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1367-9_0_5_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 15 | 0.016533 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1367-9_0_5_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 107 | 0.054117 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1367-9_0_5_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 104 | 0.013049 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1367-9_0_5_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 105 | 0.014002 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1367-9_0_5_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.062455 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1367-9_0_5_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.050296 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1367-9_0_5_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.024052 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1367-9_0_5_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.025046 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1367-9_0_5_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.0090954 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1367-9_0_5_line_23 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.015432 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_1367-9_0_5_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.008164 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_1367-9_0_5_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 102 | 0.014236 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1367-9_0_5_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 75 | 0.014623 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_1367-9_0_5_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.11192 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1367-9_0_5_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.024283 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1367-9_0_5_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.059685 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1367-9_0_5_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.12234 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1367-9_0_5_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 29 | 0.028763 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1367-9_0_5_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 33 | 0.020751 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1367-9_0_5_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 34 | 0.12189 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1367-9_0_5_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 35 | 0.025757 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1367-9_0_5_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.005915 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1367-9_0_5_line_36 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.067526 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1367-9_0_5_line_37 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.10884 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1367-9_0_5_line_38 | NAYY 4x150 SE | 32 | 38 | 0.015633 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1367-9_0_5_line_39 | NAYY 4x150 SE | 33 | 39 | 0.16381 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1367-9_0_5_line_40 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.045202 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1367-9_0_5_line_41 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.045652 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1367-9_0_5_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 40 | 0.025972 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1367-9_0_5_line_43 | NAYY 4x150 SE | 38 | 46 | 0.012259 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1367-9_0_5_line_44 | NAYY 4x150 SE | 38 | 45 | 0.015084 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1367-9_0_5_line_45 | NAYY 4x150 SE | 39 | 47 | 0.19141 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1367-9_0_5_line_46 | NAYY 4x150 SE | 40 | 48 | 0.015574 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1367-9_0_5_line_47 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.02952 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1367-9_0_5_line_48 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.042395 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1367-9_0_5_line_49 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.029974 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1367-9_0_5_line_50 | NAYY 4x150 SE | 44 | 49 | 0.4727 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1367-9_0_5_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 51 | 0.011671 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1367-9_0_5_line_52 | NAYY 4x150 SE | 47 | 217 | 0.062949 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1367-9_0_5_line_53 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.0061361 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1367-9_0_5_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 108 | 0.045786 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1367-9_0_5_line_55 | NAYY 4x150 SE | 50 | 106 | 0.037361 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1367-9_0_5_line_56 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.02835 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1367-9_0_5_line_57 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.02033 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1367-9_0_5_line_58 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.049008 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1367-9_0_5_line_59 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.074403 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_1367-9_0_5_line_60 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.022039 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1367-9_0_5_line_61 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.029295 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_1367-9_0_5_line_62 | NAYY 4x150 SE | 56 | 59 | 0.0040546 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_1367-9_0_5_line_63 | NAYY 4x150 SE | 57 | 60 | 0.11484 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1367-9_0_5_line_64 | NAYY 4x150 SE | 58 | 61 | 0.012833 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
65 | LV_1367-9_0_5_line_65 | NAYY 4x150 SE | 59 | 62 | 0.017783 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
66 | LV_1367-9_0_5_line_66 | NAYY 4x150 SE | 60 | 63 | 0.0066164 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1367-9_0_5_line_67 | NAYY 4x150 SE | 61 | 64 | 0.075671 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_1367-9_0_5_line_68 | NAYY 4x150 SE | 61 | 65 | 0.037594 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1367-9_0_5_line_69 | NAYY 4x150 SE | 62 | 66 | 0.08269 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
70 | LV_1367-9_0_5_line_70 | NAYY 4x150 SE | 63 | 85 | 0.025536 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1367-9_0_5_line_71 | NAYY 4x150 SE | 64 | 67 | 0.0038289 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
72 | LV_1367-9_0_5_line_72 | NAYY 4x150 SE | 65 | 68 | 0.015814 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1367-9_0_5_line_73 | NAYY 4x150 SE | 66 | 69 | 0.009456 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1367-9_0_5_line_74 | NAYY 4x150 SE | 66 | 70 | 0.077673 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
75 | LV_1367-9_0_5_line_75 | NAYY 4x150 SE | 67 | 71 | 0.020238 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
76 | LV_1367-9_0_5_line_76 | NAYY 4x150 SE | 68 | 72 | 0.0035177 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1367-9_0_5_line_77 | NAYY 4x150 SE | 69 | 76 | 0.05461 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1367-9_0_5_line_78 | NAYY 4x150 SE | 70 | 77 | 0.05753 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
79 | LV_1367-9_0_5_line_79 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.014753 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
80 | LV_1367-9_0_5_line_80 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.003149 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1367-9_0_5_line_81 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.0032917 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
82 | LV_1367-9_0_5_line_82 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.19933 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1367-9_0_5_line_83 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.032602 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1367-9_0_5_line_84 | NAYY 4x150 SE | 77 | 80 | 0.029492 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
85 | LV_1367-9_0_5_line_85 | NAYY 4x150 SE | 78 | 81 | 0.079824 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1367-9_0_5_line_86 | NAYY 4x150 SE | 79 | 82 | 0.051491 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1367-9_0_5_line_87 | NAYY 4x150 SE | 80 | 83 | 0.049881 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1367-9_0_5_line_88 | NAYY 4x150 SE | 80 | 84 | 0.030531 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
89 | LV_1367-9_0_5_line_89 | NAYY 4x150 SE | 81 | 183 | 0.011393 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1367-9_0_5_line_90 | NAYY 4x150 SE | 81 | 182 | 0.070086 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1367-9_0_5_line_91 | NAYY 4x150 SE | 84 | 159 | 0.013928 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
92 | LV_1367-9_0_5_line_92 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.017793 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1367-9_0_5_line_93 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.094326 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1367-9_0_5_line_94 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.018321 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1367-9_0_5_line_95 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.12656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1367-9_0_5_line_96 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.1225 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1367-9_0_5_line_97 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.12759 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1367-9_0_5_line_98 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.0079868 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1367-9_0_5_line_99 | NAYY 4x150 SE | 92 | 100 | 0.012694 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1367-9_0_5_line_100 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.12118 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1367-9_0_5_line_101 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.080343 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1367-9_0_5_line_102 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.025435 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
103 | LV_1367-9_0_5_line_103 | NAYY 4x150 SE | 94 | 97 | 0.1 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
104 | LV_1367-9_0_5_line_104 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.058162 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
105 | LV_1367-9_0_5_line_105 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.014484 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
106 | LV_1367-9_0_5_line_106 | NAYY 4x150 SE | 98 | 166 | 0.076515 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1367-9_0_5_line_107 | NAYY 4x150 SE | 99 | 158 | 0.012579 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
108 | LV_1367-9_0_5_line_108 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.08454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1367-9_0_5_line_109 | NAYY 4x150 SE | 101 | 156 | 0.00523 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1367-9_0_5_line_110 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.0098042 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1367-9_0_5_line_111 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.0093218 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_1367-9_0_5_line_112 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.0085982 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_1367-9_0_5_line_113 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.094527 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_1367-9_0_5_line_114 | NAYY 4x150 SE | 109 | 120 | 0.10589 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_1367-9_0_5_line_115 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.04198 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_1367-9_0_5_line_116 | NAYY 4x150 SE | 110 | 112 | 0.061484 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_1367-9_0_5_line_117 | NAYY 4x150 SE | 111 | 113 | 0.049198 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_1367-9_0_5_line_118 | NAYY 4x150 SE | 111 | 114 | 0.066586 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_1367-9_0_5_line_119 | NAYY 4x150 SE | 111 | 115 | 0.12815 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_1367-9_0_5_line_120 | NAYY 4x150 SE | 112 | 116 | 0.001597 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_1367-9_0_5_line_121 | NAYY 4x150 SE | 112 | 117 | 0.13462 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_1367-9_0_5_line_122 | NAYY 4x150 SE | 113 | 118 | 0.036781 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_1367-9_0_5_line_123 | NAYY 4x150 SE | 114 | 119 | 0.024404 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_1367-9_0_5_line_124 | NAYY 4x150 SE | 115 | 120 | 0.16985 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_1367-9_0_5_line_125 | NAYY 4x150 SE | 116 | 121 | 0.068292 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_1367-9_0_5_line_126 | NAYY 4x150 SE | 117 | 122 | 0.080893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_1367-9_0_5_line_127 | NAYY 4x150 SE | 117 | 123 | 0.10498 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_1367-9_0_5_line_128 | NAYY 4x150 SE | 118 | 124 | 0.03783 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_1367-9_0_5_line_129 | NAYY 4x150 SE | 119 | 125 | 0.010522 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_1367-9_0_5_line_130 | NAYY 4x150 SE | 121 | 126 | 0.015036 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_1367-9_0_5_line_131 | NAYY 4x150 SE | 123 | 127 | 0.027706 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_1367-9_0_5_line_132 | NAYY 4x150 SE | 124 | 128 | 0.04004 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_1367-9_0_5_line_133 | NAYY 4x150 SE | 125 | 129 | 0.010977 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_1367-9_0_5_line_134 | NAYY 4x150 SE | 126 | 130 | 0.032254 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_1367-9_0_5_line_135 | NAYY 4x150 SE | 127 | 131 | 0.0003206 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_1367-9_0_5_line_136 | NAYY 4x150 SE | 129 | 156 | 0.00096594 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_1367-9_0_5_line_137 | NAYY 4x150 SE | 130 | 142 | 0.012361 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_1367-9_0_5_line_138 | NAYY 4x150 SE | 131 | 132 | 0.032007 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_1367-9_0_5_line_139 | NAYY 4x150 SE | 132 | 133 | 0.0016174 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_1367-9_0_5_line_140 | NAYY 4x150 SE | 133 | 134 | 0.035413 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_1367-9_0_5_line_141 | NAYY 4x150 SE | 134 | 135 | 0.0018747 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_1367-9_0_5_line_142 | NAYY 4x150 SE | 135 | 136 | 0.014588 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_1367-9_0_5_line_143 | NAYY 4x150 SE | 137 | 138 | 0.0099459 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_1367-9_0_5_line_144 | NAYY 4x150 SE | 137 | 139 | 0.11493 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_1367-9_0_5_line_145 | NAYY 4x150 SE | 139 | 140 | 0.08634 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_1367-9_0_5_line_146 | NAYY 4x150 SE | 139 | 141 | 0.027958 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_1367-9_0_5_line_147 | NAYY 4x150 SE | 140 | 144 | 0.00083811 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_1367-9_0_5_line_148 | NAYY 4x150 SE | 141 | 227 | 0.060034 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_1367-9_0_5_line_149 | NAYY 4x150 SE | 141 | 225 | 0.038154 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_1367-9_0_5_line_150 | NAYY 4x150 SE | 142 | 143 | 0.039223 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_1367-9_0_5_line_151 | NAYY 4x150 SE | 143 | 144 | 0.01361 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_1367-9_0_5_line_152 | NAYY 4x150 SE | 145 | 146 | 0.026671 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_1367-9_0_5_line_153 | NAYY 4x150 SE | 145 | 147 | 0.033133 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_1367-9_0_5_line_154 | NAYY 4x150 SE | 146 | 150 | 0.0177 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_1367-9_0_5_line_155 | NAYY 4x150 SE | 147 | 148 | 0.025969 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_1367-9_0_5_line_156 | NAYY 4x150 SE | 147 | 202 | 0.003229 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_1367-9_0_5_line_157 | NAYY 4x150 SE | 148 | 149 | 0.15622 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_1367-9_0_5_line_158 | NAYY 4x150 SE | 149 | 219 | 0.022009 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_1367-9_0_5_line_159 | NAYY 4x150 SE | 149 | 220 | 0.06374 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_1367-9_0_5_line_160 | NAYY 4x150 SE | 150 | 151 | 0.0047067 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_1367-9_0_5_line_161 | NAYY 4x150 SE | 151 | 152 | 0.013267 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_1367-9_0_5_line_162 | NAYY 4x150 SE | 152 | 153 | 0.0078919 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_1367-9_0_5_line_163 | NAYY 4x150 SE | 153 | 154 | 0.047443 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_1367-9_0_5_line_164 | NAYY 4x150 SE | 154 | 155 | 0.047986 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_1367-9_0_5_line_165 | NAYY 4x150 SE | 157 | 158 | 0.023374 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
166 | LV_1367-9_0_5_line_166 | NAYY 4x150 SE | 157 | 159 | 0.029127 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
167 | LV_1367-9_0_5_line_167 | NAYY 4x150 SE | 159 | 160 | 0.01816 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_1367-9_0_5_line_168 | NAYY 4x150 SE | 160 | 161 | 0.064466 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_1367-9_0_5_line_169 | NAYY 4x150 SE | 161 | 162 | 0.063604 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_1367-9_0_5_line_170 | NAYY 4x150 SE | 162 | 163 | 0.022395 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_1367-9_0_5_line_171 | NAYY 4x150 SE | 164 | 165 | 0.042186 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_1367-9_0_5_line_172 | NAYY 4x150 SE | 165 | 193 | 0.013075 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_1367-9_0_5_line_173 | NAYY 4x150 SE | 166 | 199 | 0.089803 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_1367-9_0_5_line_174 | NAYY 4x150 SE | 166 | 195 | 0.11547 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_1367-9_0_5_line_175 | NAYY 4x150 SE | 167 | 168 | 0.010656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_1367-9_0_5_line_176 | NAYY 4x150 SE | 168 | 169 | 0.17866 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_1367-9_0_5_line_177 | NAYY 4x150 SE | 169 | 172 | 0.054595 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_1367-9_0_5_line_178 | NAYY 4x150 SE | 170 | 171 | 0.038237 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_1367-9_0_5_line_179 | NAYY 4x150 SE | 170 | 172 | 0.14729 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_1367-9_0_5_line_180 | NAYY 4x150 SE | 171 | 173 | 0.10489 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_1367-9_0_5_line_181 | NAYY 4x150 SE | 173 | 174 | 0.064373 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_1367-9_0_5_line_182 | NAYY 4x150 SE | 173 | 175 | 0.18248 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_1367-9_0_5_line_183 | NAYY 4x150 SE | 175 | 176 | 0.13353 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_1367-9_0_5_line_184 | NAYY 4x150 SE | 175 | 177 | 0.1551 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_1367-9_0_5_line_185 | NAYY 4x150 SE | 176 | 178 | 0.064452 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_1367-9_0_5_line_186 | NAYY 4x150 SE | 176 | 179 | 0.034091 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_1367-9_0_5_line_187 | NAYY 4x150 SE | 177 | 180 | 0.16546 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_1367-9_0_5_line_188 | NAYY 4x150 SE | 177 | 181 | 0.14388 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_1367-9_0_5_line_189 | NAYY 4x150 SE | 178 | 185 | 0.11987 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_1367-9_0_5_line_190 | NAYY 4x150 SE | 179 | 186 | 0.05144 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_1367-9_0_5_line_191 | NAYY 4x150 SE | 180 | 182 | 0.11147 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_1367-9_0_5_line_192 | NAYY 4x150 SE | 183 | 184 | 0.04353 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_1367-9_0_5_line_193 | NAYY 4x150 SE | 185 | 209 | 0.15282 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_1367-9_0_5_line_194 | NAYY 4x150 SE | 185 | 210 | 0.11445 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_1367-9_0_5_line_195 | NAYY 4x150 SE | 186 | 205 | 0.023182 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_1367-9_0_5_line_196 | NAYY 4x150 SE | 187 | 188 | 0.0076919 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_1367-9_0_5_line_197 | NAYY 4x150 SE | 188 | 189 | 0.025003 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_1367-9_0_5_line_198 | NAYY 4x150 SE | 189 | 190 | 0.092856 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_1367-9_0_5_line_199 | NAYY 4x150 SE | 190 | 191 | 0.084978 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_1367-9_0_5_line_200 | NAYY 4x150 SE | 191 | 192 | 0.094125 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_1367-9_0_5_line_201 | NAYY 4x150 SE | 192 | 193 | 0.0089876 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_1367-9_0_5_line_202 | NAYY 4x150 SE | 193 | 194 | 0.003187 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_1367-9_0_5_line_203 | NAYY 4x150 SE | 194 | 195 | 0.075497 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_1367-9_0_5_line_204 | NAYY 4x150 SE | 194 | 196 | 0.030622 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_1367-9_0_5_line_205 | NAYY 4x150 SE | 195 | 197 | 0.015904 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_1367-9_0_5_line_206 | NAYY 4x150 SE | 196 | 198 | 0.038713 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_1367-9_0_5_line_207 | NAYY 4x150 SE | 199 | 200 | 0.22145 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_1367-9_0_5_line_208 | NAYY 4x150 SE | 200 | 203 | 0.064753 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_1367-9_0_5_line_209 | NAYY 4x150 SE | 200 | 201 | 0.097968 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_1367-9_0_5_line_210 | NAYY 4x150 SE | 201 | 202 | 0.052975 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_1367-9_0_5_line_211 | NAYY 4x150 SE | 204 | 205 | 0.082654 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_1367-9_0_5_line_212 | NAYY 4x150 SE | 204 | 206 | 0.04077 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | LV_1367-9_0_5_line_213 | NAYY 4x150 SE | 206 | 207 | 0.0021005 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | LV_1367-9_0_5_line_214 | NAYY 4x150 SE | 207 | 208 | 0.023843 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | LV_1367-9_0_5_line_215 | NAYY 4x150 SE | 210 | 211 | 0.17828 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
216 | LV_1367-9_0_5_line_216 | NAYY 4x150 SE | 211 | 212 | 0.046809 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
217 | LV_1367-9_0_5_line_217 | NAYY 4x150 SE | 213 | 214 | 0.03203 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
218 | LV_1367-9_0_5_line_218 | NAYY 4x150 SE | 214 | 215 | 0.010432 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
219 | LV_1367-9_0_5_line_219 | NAYY 4x150 SE | 215 | 216 | 0.083175 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
220 | LV_1367-9_0_5_line_220 | NAYY 4x150 SE | 215 | 217 | 0.0059986 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
221 | LV_1367-9_0_5_line_221 | NAYY 4x150 SE | 216 | 218 | 0.023981 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
222 | LV_1367-9_0_5_line_222 | NAYY 4x150 SE | 219 | 221 | 0.071476 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
223 | LV_1367-9_0_5_line_223 | NAYY 4x150 SE | 220 | 222 | 0.078228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
224 | LV_1367-9_0_5_line_224 | NAYY 4x150 SE | 222 | 223 | 0.14999 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
225 | LV_1367-9_0_5_line_225 | NAYY 4x150 SE | 223 | 224 | 0.095954 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
226 | LV_1367-9_0_5_line_226 | NAYY 4x150 SE | 225 | 226 | 0.02068 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1367-9_0_5_trafo_41 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 228 | 61 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16
0 | 2702358.8226 | 1203848.0405 | 2702364.1368 | 1203834.7208
1 | 2702358.8226 | 1203848.0405 | 2702356.2706 | 1203854.4369 | 2702340.2158 | 1203862.3006 | 2702321.8531 | 1203871.9572
2 | 2702364.1368 | 1203834.7208 | 2702369.2637 | 1203821.8705 | 2702371.7228 | 1203810.7161 | 2702371.6207 | 1203800.6963 | 2702369.0542 | 1203794.5926 | 2702367.972 | 1203790.6936 | 2702365.9292 | 1203782.4529 | 2702365.9633 | 1203782.2201
3 | 2702321.8531 | 1203871.9572 | 2702246.9073 | 1203911.3697 | 2702205.7761 | 1203953.5948 | 2702191.8303 | 1203957.4255 | 2702166.0403 | 1203945.9175
4 | 2702367.3945 | 1203772.4489 | 2702365.9633 | 1203782.2201
5 | 2702124.9789 | 1203927.595 | 2702166.0403 | 1203945.9175
6 | 2702367.3945 | 1203772.4489 | 2702353.3262 | 1203765.6365
7 | 2702367.3945 | 1203772.4489 | 2702369.7945 | 1203774.0578 | 2702371.8146 | 1203775.409
8 | 2702434.177 | 1203722.0702 | 2702421.2987 | 1203725.2961 | 2702413.4023 | 1203726.4615 | 2702406.6373 | 1203726.8791 | 2702399.877 | 1203727.03 | 2702396.2457 | 1203727.5459 | 2702392.1704 | 1203728.6657 | 2702387.988 | 1203731.1401 | 2702373.0591 | 1203743.4483 | 2702360.6049 | 1203757.4445 | 2702353.3262 | 1203765.6365
9 | 2702353.3262 | 1203765.6365 | 2702339.2021 | 1203764.1025
10 | 2702371.8146 | 1203775.409 | 2702395.6595 | 1203791.3587
11 | 2702434.177 | 1203722.0702 | 2702450.4262 | 1203717.101
12 | 2702434.177 | 1203722.0702 | 2702445.5115 | 1203721.1599
13 | 2702324.836 | 1203762.5422 | 2702339.2021 | 1203764.1025
14 | 2702395.6595 | 1203791.3587 | 2702397.5343 | 1203792.6127 | 2702409.4026 | 1203800.5491
15 | 2702450.4262 | 1203717.101 | 2702448.3973 | 1203711.1622 | 2702446.1424 | 1203708.1881 | 2702442.2215 | 1203705.1855 | 2702435.8923 | 1203700.6071 | 2702425.8681 | 1203694.9424 | 2702422.6827 | 1203693.8648 | 2702419.9971 | 1203693.8188 | 2702418.3243 | 1203694.1792 | 2702416.8928 | 1203695.5556 | 2702412.6324 | 1203704.8
16 | 2702311.8386 | 1203761.3924 | 2702323.0566 | 1203762.349 | 2702324.836 | 1203762.5422
17 | 2702421.0254 | 1203808.3578 | 2702417.9611 | 1203806.2723 | 2702409.4026 | 1203800.5491
18 | 2702135.9331 | 1203824.685 | 2702148.0584 | 1203828.4882 | 2702158.1757 | 1203830.4959 | 2702161.5349 | 1203829.4193 | 2702164.6073 | 1203827.3148 | 2702171.0686 | 1203817.9522 | 2702175.2097 | 1203813.4311 | 2702181.6809 | 1203811.0513 | 2702189.4502 | 1203811.451
19 | 2702233.3274 | 1203798.5582 | 2702228.401 | 1203797.5747 | 2702222.4215 | 1203796.5717 | 2702216.4208 | 1203796.8025 | 2702211.5621 | 1203800.1216 | 2702206.5329 | 1203807.6185 | 2702202.0377 | 1203811.044 | 2702195.9294 | 1203811.7844 | 2702189.4502 | 1203811.451
20 | 2702251.156 | 1203790.0443 | 2702249.2885 | 1203795.4641 | 2702247.232 | 1203798.6756 | 2702243.205 | 1203800.5301 | 2702233.3274 | 1203798.5582
21 | 2702251.156 | 1203790.0443 | 2702253.1163 | 1203784.3553 | 2702259.9136 | 1203766.5824
22 | 2702263.1626 | 1203758.087 | 2702259.9136 | 1203766.5824
23 | 2702263.1626 | 1203758.087 | 2702278.5722 | 1203758.9231
24 | 2702263.1626 | 1203758.087 | 2702255.1721 | 1203756.3046
25 | 2702278.5722 | 1203758.9231 | 2702290.4192 | 1203759.5658 | 2702292.7817 | 1203759.7673
26 | 2702255.1721 | 1203756.3046 | 2702240.8989 | 1203753.124
27 | 2702542.2279 | 1204147.1613 | 2702543.1541 | 1204093.2512 | 2702535.7666 | 1204075.8902 | 2702538.7633 | 1204056.4838 | 2702532.1537 | 1204038.1355
28 | 2702508.3307 | 1204042.841 | 2702532.1537 | 1204038.1355
29 | 2702542.2279 | 1204147.1613 | 2702524.0171 | 1204145.0139 | 2702515.4456 | 1204152.2829 | 2702506.8258 | 1204181.1325
30 | 2702508.3307 | 1204042.841 | 2702509.8859 | 1204064.8272 | 2702508.0686 | 1204081.5854 | 2702504.0824 | 1204083.7296 | 2702499.5649 | 1204083.5741 | 2702494.0835 | 1204075.7414 | 2702486.4974 | 1204065.9489 | 2702473.6705 | 1204064.0053 | 2702460.5062 | 1204070.1837 | 2702441.3465 | 1204068.3315 | 2702436.4009 | 1204065.189
31 | 2702508.3307 | 1204042.841 | 2702509.0824 | 1204034.5148 | 2702510.657 | 1204014.1722
32 | 2702506.8258 | 1204181.1325 | 2702500.8852 | 1204201.0147
33 | 2702510.657 | 1204014.1722 | 2702513.7566 | 1203994.5341 | 2702524.6431 | 1203962.3655 | 2702525.2104 | 1203951.0452 | 2702518.7084 | 1203942.3721 | 2702503.2784 | 1203936.014 | 2702491.7338 | 1203933.3808 | 2702475.0817 | 1203928.5164
34 | 2702510.657 | 1204014.1722 | 2702517.5566 | 1204014.313 | 2702527.4515 | 1204012.8485 | 2702536.304 | 1204012.7115
35 | 2702591.3606 | 1204219.4549 | 2702585.6704 | 1204221.125
36 | 2702591.3606 | 1204219.4549 | 2702616.2146 | 1204218.4812 | 2702628.4153 | 1204222.3045 | 2702630.4716 | 1204228.3996 | 2702631.21 | 1204251.8229
37 | 2702585.6704 | 1204221.125 | 2702583.2673 | 1204218.8265 | 2702571.0726 | 1204219.9623 | 2702526.5556 | 1204233.3517 | 2702513.0781 | 1204230.763 | 2702505.1828 | 1204218.1633 | 2702500.017 | 1204203.9204 | 2702500.8852 | 1204201.0147
38 | 2702631.7025 | 1204267.4477 | 2702631.21 | 1204251.8229
39 | 2702500.8852 | 1204201.0147 | 2702351.2031 | 1204267.5567
40 | 2702500.0695 | 1203905.7381 | 2702489.3817 | 1203909.9354 | 2702474.62 | 1203912.9509 | 2702470.0858 | 1203921.301 | 2702473.6977 | 1203928.1121 | 2702475.0817 | 1203928.5164
41 | 2702500.0695 | 1203905.7381 | 2702506.656 | 1203895.3106 | 2702507.6379 | 1203885.1093 | 2702502.8653 | 1203877.1998 | 2702500.7675 | 1203874.3952 | 2702495.6044 | 1203867.5129 | 2702494.3283 | 1203866.3503
42 | 2702475.13 | 1203848.8584 | 2702494.3283 | 1203866.3503
43 | 2702643.9962 | 1204267.6257 | 2702631.7025 | 1204267.4477
44 | 2702631.7025 | 1204267.4477 | 2702616.634 | 1204268.141
45 | 2702351.2031 | 1204267.5567 | 2702361.4282 | 1204458.6972
46 | 2702463.2642 | 1203838.7806 | 2702470.7661 | 1203844.8823 | 2702475.13 | 1203848.8584
47 | 2703112.1972 | 1203818.4192 | 2703104.5119 | 1203813.7775 | 2703088.9156 | 1203811.7736 | 2703084.3536 | 1203813.3219
48 | 2703043.1208 | 1203816.4978 | 2703053.8968 | 1203815.1605 | 2703063.0694 | 1203818.0986 | 2703075.5732 | 1203816.302 | 2703084.3536 | 1203813.3219
49 | 2703043.1208 | 1203816.4978 | 2703034.8032 | 1203801.4995 | 2703029.4953 | 1203789.811
50 | 2702606.3106 | 1203579.2003 | 2703029.4953 | 1203789.811
51 | 2702643.9962 | 1204267.6257 | 2702642.9218 | 1204279.2473
52 | 2702361.4282 | 1204458.6972 | 2702357.2716 | 1204459.0148 | 2702345.6015 | 1204458.4367 | 2702335.0365 | 1204456.8657 | 2702331.3176 | 1204457.1911 | 2702328.9752 | 1204458.4518 | 2702327.7871 | 1204460.2883 | 2702327.192 | 1204463.0466 | 2702327.4147 | 1204472.6904 | 2702326.958 | 1204476.6965 | 2702325.1089 | 1204481.1345 | 2702322.5512 | 1204485.6383 | 2702321.6799 | 1204486.6649
53 | 2702463.2642 | 1203838.7806 | 2702458.5039 | 1203834.9088
54 | 2702610.2707 | 1203533.6099 | 2702609.5031 | 1203537.6191 | 2702606.3106 | 1203579.2003
55 | 2702458.5039 | 1203834.9088 | 2702450.6147 | 1203828.492 | 2702437.4359 | 1203819.5265 | 2702428.1336 | 1203813.1955
56 | 2702157.5217 | 1203620.1401 | 2702185.7731 | 1203622.5078
57 | 2702157.5217 | 1203620.1401 | 2702137.2619 | 1203618.4481
58 | 2702157.5217 | 1203620.1401 | 2702181.9645 | 1203610.4293 | 2702178.7523 | 1203598.4662 | 2702169.153 | 1203594.6774
59 | 2702098.2686 | 1203681.5471 | 2702115.3701 | 1203655.6549 | 2702124.5665 | 1203635.8875 | 2702137.2619 | 1203618.4481
60 | 2702148.6531 | 1203586.5863 | 2702169.153 | 1203594.6774
61 | 2702098.2686 | 1203681.5471 | 2702123.9814 | 1203695.5845
62 | 2702098.2686 | 1203681.5471 | 2702094.6173 | 1203679.7841
63 | 2702148.6531 | 1203586.5863 | 2702141.7955 | 1203583.8796 | 2702081.0047 | 1203585.2192 | 2702074.1528 | 1203546.6534 | 2702078.7842 | 1203540.7627
64 | 2702135.2432 | 1203701.7375 | 2702128.6084 | 1203698.1104 | 2702123.9814 | 1203695.5845
65 | 2702078.603 | 1203672.0516 | 2702094.6173 | 1203679.7841
66 | 2702078.7842 | 1203540.7627 | 2702082.8737 | 1203535.5615
67 | 2702135.2432 | 1203701.7375 | 2702191.9572 | 1203732.2062 | 2702202.0833 | 1203737.2014
68 | 2702135.2432 | 1203701.7375 | 2702115.942 | 1203733.9987
69 | 2702007.5156 | 1203630.0168 | 2702021.2796 | 1203638.6466 | 2702041.9938 | 1203652.043 | 2702059.2841 | 1203662.7235 | 2702078.603 | 1203672.0516
70 | 2702073.0988 | 1203518.7608 | 2702079.4137 | 1203518.4906 | 2702083.7911 | 1203521.9678 | 2702082.8737 | 1203535.5615 | 2702082.8737 | 1203535.5615
71 | 2702202.0833 | 1203737.2014 | 2702205.5172 | 1203738.8953
72 | 2702115.942 | 1203733.9987 | 2702107.8231 | 1203747.5691
73 | 2702007.5156 | 1203630.0168 | 2702000.1612 | 1203635.9842
74 | 2702007.5156 | 1203630.0168 | 2701942.5993 | 1203587.3666
75 | 2702223.6668 | 1203747.8484 | 2702205.5172 | 1203738.8953
76 | 2702106.0171 | 1203750.5878 | 2702107.8231 | 1203747.5691
77 | 2701945.9765 | 1203635.5478 | 2701974.0938 | 1203633.0148 | 2701984.2846 | 1203632.5218 | 2701988.7237 | 1203632.8311 | 2701993.0391 | 1203633.6943 | 2702000.1612 | 1203635.9842
78 | 2701895.5222 | 1203554.3423 | 2701903.3001 | 1203560.5681 | 2701942.1846 | 1203587.0942 | 2701942.5993 | 1203587.3666
79 | 2702223.6668 | 1203747.8484 | 2702235.6053 | 1203751.9444 | 2702237.686 | 1203752.4081
80 | 2702104.4004 | 1203753.2901 | 2702106.0171 | 1203750.5878
81 | 2702237.686 | 1203752.4081 | 2702240.8989 | 1203753.124
82 | 2701945.9765 | 1203635.5478 | 2701886.2024 | 1203825.7029
83 | 2701895.5222 | 1203554.3423 | 2701899.9711 | 1203549.1702 | 2701902.4079 | 1203541.9512 | 2701903.781 | 1203534.1804 | 2701904.1389 | 1203523.9128
84 | 2701874.4212 | 1203533.6904 | 2701878.0169 | 1203537.0429 | 2701889.7678 | 1203549.0516 | 2701895.5222 | 1203554.3423
85 | 2701853.1544 | 1203896.0543 | 2701852.4002 | 1203885.8455 | 2701853.1225 | 1203880.0872 | 2701854.4799 | 1203876.3522 | 2701857.1779 | 1203872.0953 | 2701873.4135 | 1203848.2447 | 2701880.1106 | 1203836.6287 | 2701886.2024 | 1203825.7029
86 | 2701904.1389 | 1203523.9128 | 2701899.0592 | 1203519.223 | 2701896.6547 | 1203514.7455 | 2701896.3969 | 1203508.8927 | 2701900.2068 | 1203493.9029 | 2701903.1232 | 1203489.3496 | 2701906.895 | 1203487.2903 | 2701913.8093 | 1203487.942 | 2701915.3259 | 1203488.0583
87 | 2701851.5052 | 1203577.93 | 2701860.09 | 1203564.078 | 2701866.3453 | 1203551.6094 | 2701874.4212 | 1203533.6904
88 | 2701874.4212 | 1203533.6904 | 2701867.5896 | 1203527.3029 | 2701853.1516 | 1203515.7821 | 2701851.19 | 1203513.9162
89 | 2701853.1544 | 1203896.0543 | 2701842.0085 | 1203898.4151
90 | 2701853.1544 | 1203896.0543 | 2701854.2509 | 1203904.9346 | 2701854.8019 | 1203913.2275 | 2701854.8965 | 1203922.4021 | 2701853.9757 | 1203929.5357 | 2701852.9564 | 1203934.8664 | 2701851.2219 | 1203940.185 | 2701848.6993 | 1203944.8674 | 2701844.6167 | 1203949.5454 | 2701836.3547 | 1203956.9986 | 2701834.5375 | 1203959.1357
91 | 2701843.3842 | 1203502.5954 | 2701845.5603 | 1203507.5248 | 2701848.6882 | 1203511.5364 | 2701851.19 | 1203513.9162
92 | 2702060.7357 | 1203512.3895 | 2702062.3312 | 1203519.2214 | 2702073.0988 | 1203518.7608
93 | 2702046.5625 | 1203419.5058 | 2702061.8443 | 1203507.6385 | 2702060.7357 | 1203512.3895 | 2702060.7357 | 1203512.3895
94 | 2702046.5625 | 1203419.5058 | 2702064.6183 | 1203422.609
95 | 2702046.5625 | 1203419.5058 | 2702055.9774 | 1203293.2925
96 | 2702064.6183 | 1203422.609 | 2702079.6089 | 1203425.1854 | 2702097.9501 | 1203425.6325 | 2702123.0393 | 1203422.6593 | 2702184.8998 | 1203407.5388
97 | 2702308.7408 | 1203376.92 | 2702302.2982 | 1203379.0188 | 2702278.5024 | 1203384.6597 | 2702184.8998 | 1203407.5388
98 | 2702308.7408 | 1203376.92 | 2702316.3349 | 1203374.446
99 | 2702316.3349 | 1203374.446 | 2702318.7374 | 1203373.6633 | 2702328.0949 | 1203369.6872
100 | 2701714.1144 | 1203418.6576 | 2701719.9502 | 1203410.2512 | 2701727.1313 | 1203405.9705 | 2701734.8494 | 1203404.1229 | 2701743.4081 | 1203404.3021 | 2701758.6664 | 1203405.6852 | 2701768.3079 | 1203405.7384 | 2701777.1595 | 1203405.2555 | 2701799.3237 | 1203403.7655 | 2701812.9514 | 1203402.1411 | 2701826.8024 | 1203399.0195 | 2701828.8469 | 1203398.4346
101 | 2701828.8469 | 1203398.4346 | 2701885.8766 | 1203341.8431
102 | 2701714.1144 | 1203418.6576 | 2701699.9257 | 1203412.1226 | 2701691.2072 | 1203407.6173
103 | 2701714.1144 | 1203418.6576 | 2701724.6844 | 1203423.174 | 2701729.8264 | 1203424.6737 | 2701734.2429 | 1203424.9713 | 2701739.5968 | 1203424.7513 | 2701750.9598 | 1203422.9324 | 2701769.4989 | 1203419.8017 | 2701776.1291 | 1203419.7146 | 2701781.9445 | 1203420.5475 | 2701788.4561 | 1203422.5043 | 2701795.7515 | 1203425.8086 | 2701809.4265 | 1203433.6081
104 | 2701691.2072 | 1203407.6173 | 2701666.596 | 1203394.8991 | 2701639.1477 | 1203381.6957
105 | 2701809.4265 | 1203433.6081 | 2701810.5619 | 1203434.2557 | 2701817.1901 | 1203438.7495 | 2701820.8583 | 1203442.391
106 | 2701570.2546 | 1203348.4061 | 2701587.735 | 1203356.9648 | 2701639.1477 | 1203381.6957
107 | 2701828.244 | 1203452.5165 | 2701825.6303 | 1203448.0998 | 2701821.6803 | 1203443.2069 | 2701820.8583 | 1203442.391
108 | 2702398.9842 | 1203325.18 | 2702390.1723 | 1203334.9162 | 2702387.352 | 1203337.8366 | 2702383.3295 | 1203340.7363 | 2702373.4662 | 1203346.5045 | 2702351.9985 | 1203357.9445 | 2702331.3639 | 1203368.2982 | 2702328.0949 | 1203369.6872
109 | 2702402.4937 | 1203321.3024 | 2702398.9842 | 1203325.18
110 | 2702302.5505 | 1203760.6003 | 2702292.7817 | 1203759.7673
111 | 2702302.5505 | 1203760.6003 | 2702311.8386 | 1203761.3924
112 | 2702421.0254 | 1203808.3578 | 2702428.1336 | 1203813.1955
113 | 2702666.9787 | 1203463.589 | 2702660.1844 | 1203465.2512 | 2702654.103 | 1203467.9485 | 2702648.4237 | 1203471.1531 | 2702643.8272 | 1203474.2429 | 2702639.9458 | 1203477.7898 | 2702634.6574 | 1203484.3812 | 2702619.1851 | 1203511.8454 | 2702612.7031 | 1203525.8993 | 2702610.774 | 1203530.9808 | 2702610.2707 | 1203533.6099
114 | 2702666.9787 | 1203463.589 | 2702667.4519 | 1203454.2129 | 2702668.4996 | 1203449.9391 | 2702670.5904 | 1203446.9619 | 2702678.9347 | 1203438.366 | 2702682.2222 | 1203432.185 | 2702686.2068 | 1203421.7574 | 2702690.3001 | 1203412.5325 | 2702691.7656 | 1203406.5313 | 2702694.4395 | 1203390.8999 | 2702695.6262 | 1203382.5256 | 2702697.398 | 1203375.5291 | 2702701.5899 | 1203365.8834
115 | 2702497.5745 | 1203260.3513 | 2702484.4396 | 1203220.4792
116 | 2702465.188 | 1203162.0948 | 2702467.3287 | 1203167.7354 | 2702473.8334 | 1203188.2833 | 2702484.4396 | 1203220.4792
117 | 2702497.5745 | 1203260.3513 | 2702531.3148 | 1203245.1643 | 2702542.7695 | 1203240.9739
118 | 2702497.5745 | 1203260.3513 | 2702492.8191 | 1203262.9381 | 2702443.7658 | 1203290.5824 | 2702439.6406 | 1203293.1627
119 | 2702497.5745 | 1203260.3513 | 2702559.5314 | 1203372.5251
120 | 2702465.188 | 1203162.0948 | 2702464.8571 | 1203160.5325
121 | 2702465.188 | 1203162.0948 | 2702444.4111 | 1203168.7097 | 2702423.0434 | 1203177.3826 | 2702405.2105 | 1203183.2031 | 2702365.2182 | 1203195.048 | 2702337.3165 | 1203203.9548
122 | 2702542.7695 | 1203240.9739 | 2702577.3117 | 1203228.3378
123 | 2702418.9509 | 1203306.1043 | 2702439.6406 | 1203293.1627
124 | 2702559.5314 | 1203372.5251 | 2702569.4456 | 1203367.3473 | 2702601.6252 | 1203353.4904 | 2702612.6112 | 1203349.2762 | 2702619.339 | 1203350.6038 | 2702622.2355 | 1203357.4249 | 2702619.2881 | 1203366.8474 | 2702620.3695 | 1203372.5588 | 2702626.1007 | 1203373.8582 | 2702693.493 | 1203365.3994 | 2702701.5899 | 1203365.8834
125 | 2702464.8571 | 1203160.5325 | 2702470.8636 | 1203157.7781 | 2702492.58 | 1203155.4045 | 2702530.6507 | 1203143.6704
126 | 2702337.3165 | 1203203.9548 | 2702302.7422 | 1203214.9915 | 2702275.6676 | 1203222.7332 | 2702260.0422 | 1203227.844
127 | 2702337.3165 | 1203203.9548 | 2702286.7475 | 1203111.9551
128 | 2702612.8394 | 1203215.3412 | 2702577.3117 | 1203228.3378
129 | 2702418.9509 | 1203306.1043 | 2702417.1396 | 1203307.2373 | 2702410.8345 | 1203312.7663
130 | 2702530.6507 | 1203143.6704 | 2702539.2224 | 1203141.0284 | 2702545.03 | 1203139.2743
131 | 2702259.3484 | 1203110.797 | 2702275.2023 | 1203109.5142 | 2702286.7475 | 1203111.9551
132 | 2702650.343 | 1203201.344 | 2702647.4081 | 1203202.6954 | 2702612.8394 | 1203215.3412
133 | 2702403.1419 | 1203320.5862 | 2702406.4633 | 1203316.9164 | 2702410.8345 | 1203312.7663 | 2702410.8345 | 1203312.7663
134 | 2702575.906 | 1203129.9486 | 2702545.03 | 1203139.2743
135 | 2702259.0289 | 1203110.8228 | 2702259.3484 | 1203110.797
136 | 2702402.4937 | 1203321.3024 | 2702403.1419 | 1203320.5862
137 | 2702575.906 | 1203129.9486 | 2702582.7617 | 1203127.878 | 2702587.6104 | 1203125.9995
138 | 2702259.0289 | 1203110.8228 | 2702242.0872 | 1203112.1936 | 2702227.6806 | 1203116.4073
139 | 2702226.1282 | 1203116.8613 | 2702227.6806 | 1203116.4073
140 | 2702192.452 | 1203109.1453 | 2702206.4118 | 1203115.0518 | 2702221.3656 | 1203118.2543 | 2702226.1282 | 1203116.8613
141 | 2702192.452 | 1203109.1453 | 2702190.7255 | 1203108.4149
142 | 2702177.1234 | 1203103.1537 | 2702185.844 | 1203106.3495 | 2702190.7255 | 1203108.4149
143 | 2702804.2745 | 1203132.8114 | 2702812.6317 | 1203127.4191
144 | 2702804.2745 | 1203132.8114 | 2702793.1297 | 1203129.4173 | 2702784.0524 | 1203120.8775 | 2702771.3632 | 1203112.5868 | 2702755.6693 | 1203106.4126 | 2702744.2014 | 1203107.1937 | 2702734.48 | 1203109.984 | 2702729.7788 | 1203111.6153 | 2702728.9807 | 1203109.7892 | 2702721.443 | 1203085.6319 | 2702719.9976 | 1203080.7259
145 | 2702719.9976 | 1203080.7259 | 2702711.9299 | 1203083.389 | 2702647.0373 | 1203102.976 | 2702637.657 | 1203106.6102
146 | 2702743.6151 | 1203067.4118 | 2702742.2773 | 1203069.5236 | 2702739.1804 | 1203073.0171 | 2702735.9189 | 1203075.4627 | 2702727.106 | 1203078.5244 | 2702719.9976 | 1203080.7259
147 | 2702636.8754 | 1203106.913 | 2702637.657 | 1203106.6102
148 | 2702709.6981 | 1203045.002 | 2702713.6791 | 1203038.3437 | 2702717.1352 | 1203035.6457 | 2702718.825 | 1203034.7519 | 2702727.4109 | 1203043.1164 | 2702727.2038 | 1203046.7487 | 2702730.5549 | 1203051.921 | 2702730.8756 | 1203062.4782 | 2702740.8574 | 1203066.6749 | 2702741.5669 | 1203067.0207 | 2702743.6151 | 1203067.4118
149 | 2702743.6151 | 1203067.4118 | 2702760.2767 | 1203033.0878
150 | 2702624.1847 | 1203111.8297 | 2702587.6104 | 1203125.9995
151 | 2702624.1847 | 1203111.8297 | 2702636.8754 | 1203106.913
152 | 2701785.807 | 1203035.6149 | 2701788.4968 | 1203047.8593 | 2701788.6098 | 1203061.9933
153 | 2701770.3216 | 1203006.7993 | 2701774.1144 | 1203012.0119 | 2701784.0543 | 1203027.6364 | 2701785.807 | 1203035.6149
154 | 2701788.6098 | 1203061.9933 | 2701788.645 | 1203066.3967 | 2701786.2795 | 1203079.4806
155 | 2701770.3216 | 1203006.7993 | 2701795.8604 | 1203002.0922
156 | 2701770.3216 | 1203006.7993 | 2701767.1239 | 1203007.3118
157 | 2701945.6278 | 1202973.6656 | 2701943.4932 | 1202979.2218 | 2701938.7951 | 1202982.0214 | 2701906.2627 | 1202981.7439 | 2701795.8604 | 1203002.0922
158 | 2701945.6278 | 1202973.6656 | 2701944.9904 | 1202968.2065 | 2701942.4905 | 1202963.5051 | 2701937.8041 | 1202959.8226 | 2701933.1091 | 1202957.5238
159 | 2701945.6278 | 1202973.6656 | 2701970.6677 | 1202963.8862 | 2702001.2827 | 1202955.6699 | 2702004.51 | 1202951.6444
160 | 2701785.4422 | 1203084.1122 | 2701786.2795 | 1203079.4806
161 | 2701783.0819 | 1203097.1675 | 2701785.4422 | 1203084.1122
162 | 2701783.0819 | 1203097.1675 | 2701790.4989 | 1203094.4711
163 | 2701790.4989 | 1203094.4711 | 2701800.5812 | 1203090.8057 | 2701818.6641 | 1203076.5597 | 2701825.4671 | 1203068.5924 | 2701827.8178 | 1203066.395
164 | 2701872.1988 | 1203051.5997 | 2701847.3223 | 1203054.9556 | 2701839.3419 | 1203057.8771 | 2701831.6931 | 1203062.7723 | 2701827.8178 | 1203066.395
165 | 2701836.5212 | 1203474.2958 | 2701833.0025 | 1203462.5132 | 2701828.9073 | 1203453.6373 | 2701828.244 | 1203452.5165
166 | 2701843.3842 | 1203502.5954 | 2701840.9257 | 1203493.6918 | 2701836.6237 | 1203474.6388 | 2701836.5212 | 1203474.2958
167 | 2701843.3842 | 1203502.5954 | 2701838.5831 | 1203502.5357 | 2701833.7956 | 1203501.6758 | 2701825.4822 | 1203499.9318
168 | 2701825.4822 | 1203499.9318 | 2701822.3146 | 1203499.2673 | 2701762.1664 | 1203487.8117
169 | 2701698.993 | 1203482.2099 | 2701719.255 | 1203481.8662 | 2701751.7826 | 1203485.834 | 2701762.1664 | 1203487.8117
170 | 2701676.7374 | 1203484.5621 | 2701678.1771 | 1203484.3797 | 2701695.7094 | 1203482.2656 | 2701698.993 | 1203482.2099
171 | 2701518.3769 | 1203518.7308 | 2701559.5394 | 1203509.4969
172 | 2701505.6188 | 1203521.5928 | 2701518.3769 | 1203518.7308
173 | 2701596.1864 | 1203305.7623 | 2701585.8492 | 1203308.5662 | 2701574.7726 | 1203306.5209 | 2701557.181 | 1203301.8075 | 2701558.1574 | 1203304.8039 | 2701558.8941 | 1203308.0298 | 2701562.1118 | 1203334.069 | 2701562.4143 | 1203335.5195 | 2701563.0691 | 1203338.1881 | 2701564.1332 | 1203340.9525 | 2701565.1213 | 1203342.815 | 2701566.6392 | 1203344.8533 | 2701568.1403 | 1203346.5356 | 2701570.2546 | 1203348.4061
174 | 2701522.5101 | 1203450.6534 | 2701524.2212 | 1203446.702 | 2701532.1911 | 1203429.5924 | 2701536.2776 | 1203422.4459 | 2701543.9157 | 1203411.4237 | 2701550.4898 | 1203403.4522 | 2701553.1409 | 1203397.9269 | 2701554.1533 | 1203393.8857 | 2701554.8389 | 1203388.4826 | 2701556.0828 | 1203370.8361 | 2701557.2534 | 1203365.9971 | 2701559.5744 | 1203361.5335 | 2701570.2546 | 1203348.4061
175 | 2701668.1251 | 1204573.9677 | 2701670.2022 | 1204572.1907 | 2701674.4248 | 1204570.8728 | 2701677.8759 | 1204570.2963
176 | 2701712.568 | 1204503.9318 | 2701760.9076 | 1204528.5276 | 2701765.5565 | 1204531.6646 | 2701768.2953 | 1204534.8134 | 2701770.2478 | 1204538.5604 | 2701771.8859 | 1204542.4465 | 2701772.0309 | 1204546.4406 | 2701771.0245 | 1204550.5707 | 2701768.1969 | 1204554.4141 | 2701764.4647 | 1204557.7639 | 2701758.9435 | 1204560.7163 | 2701748.4337 | 1204563.4947 | 2701735.9396 | 1204565.2942 | 2701712.1818 | 1204565.89 | 2701701.7274 | 1204566.3123 | 2701677.8759 | 1204570.2963
177 | 2701712.568 | 1204503.9318 | 2701710.881 | 1204506.4826 | 2701708.031 | 1204508.0685 | 2701705.1039 | 1204508.3744 | 2701700.7898 | 1204507.0222 | 2701694.9837 | 1204504.366 | 2701691.0243 | 1204503.6314 | 2701686.6038 | 1204503.6117 | 2701669.9401 | 1204509.4097 | 2701661.5637 | 1204510.6791
178 | 2701630.3238 | 1204366.7403 | 2701641.1009 | 1204358.8821 | 2701650.8973 | 1204350.1984 | 2701656.1516 | 1204344.6062 | 2701658.6439 | 1204341.3067
179 | 2701630.3238 | 1204366.7403 | 2701661.5637 | 1204510.6791
180 | 2701732.3427 | 1204269.185 | 2701727.5123 | 1204274.0061 | 2701724.1428 | 1204277.9403 | 2701718.406 | 1204285.9369 | 2701710.0594 | 1204298.3922 | 2701705.1152 | 1204304.5345 | 2701700.1776 | 1204310.2877 | 2701696.0661 | 1204313.5644 | 2701691.1886 | 1204316.6835 | 2701683.4789 | 1204320.7884 | 2701672.5822 | 1204326.6069 | 2701668.518 | 1204329.3396 | 2701665.4467 | 1204332.3004 | 2701658.6439 | 1204341.3067
181 | 2701670.0574 | 1204270.681 | 2701673.758 | 1204273.6683 | 2701677.5966 | 1204275.2459 | 2701682.1526 | 1204276.2574 | 2701688.7119 | 1204276.258 | 2701701.0342 | 1204275.6452 | 2701709.1384 | 1204274.7381 | 2701715.2657 | 1204272.8523 | 2701722.1044 | 1204270.745 | 2701726.0948 | 1204270.1126 | 2701732.3427 | 1204269.185
182 | 2701732.3427 | 1204269.185 | 2701739.0464 | 1204262.4946 | 2701769.4252 | 1204229.3449 | 2701854.6568 | 1204179.4857 | 2701869.8189 | 1204161.8655 | 2701867.6678 | 1204160.3834 | 2701865.0735 | 1204158.1265
183 | 2701865.0735 | 1204158.1265 | 2701867.6678 | 1204160.3834 | 2701869.8189 | 1204161.8655 | 2701872.9628 | 1204163.1311 | 2701877.6537 | 1204164.2675 | 2701899.5986 | 1204169.223 | 2701991.1616 | 1204200.5184
184 | 2701865.0735 | 1204158.1265 | 2701850.8246 | 1204145.8639 | 2701834.9472 | 1204133.1623 | 2701805.1146 | 1204110.149 | 2701796.5749 | 1204104.8999 | 2701790.5687 | 1204102.3513 | 2701784.7456 | 1204101.1179 | 2701778.5262 | 1204100.3669 | 2701745.6853 | 1204101.1413 | 2701729.0157 | 1204101.5395
185 | 2701991.1616 | 1204200.5184 | 2702033.0518 | 1204214.31 | 2702041.9274 | 1204218.1421 | 2702045.6571 | 1204220.752 | 2702047.7263 | 1204223.4559 | 2702048.6258 | 1204226.0286
186 | 2701991.1616 | 1204200.5184 | 2702022.3483 | 1204186.7493
187 | 2701729.0157 | 1204101.5395 | 2701728.3711 | 1203936.0775
188 | 2701595.1058 | 1204062.6677 | 2701598.8076 | 1204065.2387 | 2701610.0095 | 1204071.4669 | 2701666.0103 | 1204099.9616 | 2701673.5739 | 1204102.6589 | 2701679.7097 | 1204103.853 | 2701685.2416 | 1204104.3142 | 2701692.2912 | 1204104.1341 | 2701715.8055 | 1204101.8551 | 2701729.0157 | 1204101.5395
189 | 2701942.0888 | 1204268.6497 | 2701946.6004 | 1204267.3592 | 2701960.9719 | 1204264.8361 | 2701980.3305 | 1204260.8083 | 2701991.521 | 1204257.864 | 2702041.0814 | 1204239.142 | 2702045.4239 | 1204236.1697 | 2702048.0231 | 1204232.356 | 2702048.6462 | 1204228.842 | 2702048.6258 | 1204226.0286
190 | 2702022.3483 | 1204186.7493 | 2702031.3844 | 1204182.7598 | 2702058.3975 | 1204174.3378 | 2702071.2955 | 1204171.2333
191 | 2701834.5375 | 1203959.1357 | 2701819.6466 | 1203960.3939 | 2701813.0691 | 1203960.5485 | 2701801.8082 | 1203959.1223 | 2701797.9009 | 1203958.8777 | 2701791.5045 | 1203959.1244 | 2701786.6981 | 1203959.3983 | 2701783.0663 | 1203959.0695 | 2701779.6109 | 1203958.21 | 2701772.7439 | 1203954.8129 | 2701764.2822 | 1203950.7771 | 2701757.5704 | 1203948.539 | 2701750.7585 | 1203946.8218 | 2701739.5307 | 1203943.4504 | 2701734.0577 | 1203941.3113 | 2701730.8074 | 1203939.1322 | 2701728.3711 | 1203936.0775
192 | 2701800.2052 | 1203910.3281 | 2701814.6377 | 1203905.1706 | 2701830.1275 | 1203900.9317 | 2701842.0085 | 1203898.4151
193 | 2701942.0888 | 1204268.6497 | 2701944.947 | 1204276.3927 | 2701947.5486 | 1204279.5615 | 2701951.534 | 1204281.8978 | 2701957.3931 | 1204283.2432 | 2701962.5564 | 1204283.8874 | 2701981.3363 | 1204283.8858 | 2702001.3077 | 1204282.7371 | 2702008.2985 | 1204283.3124 | 2702031.6298 | 1204288.1476 | 2702043.1185 | 1204289.1223 | 2702052.0169 | 1204288.9409 | 2702078.4876 | 1204286.4026 | 2702086.47 | 1204286.3819
194 | 2701942.0888 | 1204268.6497 | 2701937.0653 | 1204271.3992 | 2701906.4301 | 1204291.001 | 2701892.048 | 1204302.6192 | 2701871.6952 | 1204321.2182 | 2701853.9832 | 1204336.2375 | 2701852.0941 | 1204338.6573
195 | 2702071.2955 | 1204171.2333 | 2702089.7101 | 1204166.801 | 2702093.9381 | 1204166.4653
196 | 2701608.8052 | 1203765.5691 | 2701609.4989 | 1203757.9086
197 | 2701595.982 | 1203743.7292 | 2701604.6894 | 1203743.8294 | 2701610.2346 | 1203749.7834 | 2701609.4989 | 1203757.9086
198 | 2701595.982 | 1203743.7292 | 2701574.4454 | 1203743.4815 | 2701570.0833 | 1203691.694 | 2701564.1553 | 1203673.2775
199 | 2701564.1553 | 1203673.2775 | 2701546.4185 | 1203618.1746 | 2701557.3246 | 1203598.9024 | 2701558.2372 | 1203594.0405
200 | 2701558.2372 | 1203594.0405 | 2701559.9105 | 1203585.1258 | 2701549.931 | 1203577.2174 | 2701522.9829 | 1203572.3115 | 2701514.3339 | 1203555.5308 | 2701507.8542 | 1203530.2979
201 | 2701505.6188 | 1203521.5928 | 2701507.8542 | 1203530.2979
202 | 2701502.5019 | 1203522.2958 | 2701505.6188 | 1203521.5928
203 | 2701522.5101 | 1203450.6534 | 2701505.495 | 1203489.9356 | 2701501.8716 | 1203510.5771 | 2701502.5019 | 1203522.2958
204 | 2701502.5019 | 1203522.2958 | 2701476.432 | 1203529.2799 | 2701472.8393 | 1203529.8191
205 | 2701522.5101 | 1203450.6534 | 2701508.5725 | 1203442.9935
206 | 2701472.8393 | 1203529.8191 | 2701457.2661 | 1203532.1564 | 2701434.3777 | 1203534.0305
207 | 2701596.1864 | 1203305.7623 | 2701669.4962 | 1203096.7997
208 | 2701669.4962 | 1203096.7997 | 2701680.5569 | 1203093.0966 | 2701684.6237 | 1203089.8191 | 2701687.912 | 1203083.5374 | 2701704.9531 | 1203046.4355
209 | 2701669.4962 | 1203096.7997 | 2701682.5222 | 1203049.6558 | 2701692.1255 | 1203028.3047 | 2701700.1007 | 1203022.5587 | 2701709.4699 | 1203019.4272 | 2701715.2808 | 1203018.2061
210 | 2701767.1239 | 1203007.3118 | 2701715.2808 | 1203018.2061
211 | 2702174.9257 | 1204152.931 | 2702160.2925 | 1204157.6682 | 2702142.9216 | 1204162.4633 | 2702132.2649 | 1204164.438 | 2702123.5559 | 1204165.5454 | 2702096.3927 | 1204166.2704 | 2702093.9381 | 1204166.4653
212 | 2702213.9257 | 1204141.8809 | 2702209.5174 | 1204141.7327 | 2702174.9257 | 1204152.931
213 | 2702216.025 | 1204141.9515 | 2702213.9257 | 1204141.8809
214 | 2702239.8544 | 1204142.7526 | 2702216.025 | 1204141.9515
215 | 2701998.0369 | 1204418.5741 | 2701993.9658 | 1204418.4829 | 2701980.5059 | 1204418.8867 | 2701972.6798 | 1204418.2192 | 2701965.9628 | 1204415.8807 | 2701944.9002 | 1204405.2139 | 2701918.1395 | 1204389.5686 | 2701854.8314 | 1204354.7536 | 2701850.8102 | 1204350.9491 | 2701849.4056 | 1204347.6451 | 2701849.2006 | 1204344.495 | 2701850.1713 | 1204341.1203 | 2701852.0941 | 1204338.6573
216 | 2701998.0369 | 1204418.5741 | 2702042.0222 | 1204419.56 | 2702044.8166 | 1204419.8781
217 | 2702276.7692 | 1204496.6318 | 2702278.6665 | 1204497.795 | 2702282.3722 | 1204498.6813 | 2702286.7857 | 1204498.6679 | 2702291.6416 | 1204497.706 | 2702304.7508 | 1204493.3386 | 2702307.4976 | 1204492.7303
218 | 2702317.7984 | 1204491.2385 | 2702312.1598 | 1204491.6977 | 2702307.4976 | 1204492.7303
219 | 2702317.7984 | 1204491.2385 | 2702319.5662 | 1204491.0909 | 2702322.9563 | 1204490.4152 | 2702326.4517 | 1204488.4737 | 2702334.5108 | 1204481.7516 | 2702338.7893 | 1204478.9674 | 2702343.9877 | 1204477.5555 | 2702349.1136 | 1204477.2654 | 2702353.8357 | 1204477.8912 | 2702358.698 | 1204480.1094 | 2702362.797 | 1204483.3485 | 2702365.3508 | 1204487.0615 | 2702367.206 | 1204491.1406 | 2702368.733 | 1204496.6038 | 2702372.1463 | 1204514.1079
220 | 2702317.7984 | 1204491.2385 | 2702321.6799 | 1204486.6649
221 | 2702372.1463 | 1204514.1079 | 2702376.7361 | 1204537.6459
222 | 2701876.0061 | 1202915.479 | 2701883.18 | 1202919.2185 | 2701910.4643 | 1202944.7236 | 2701924.7688 | 1202953.4402 | 2701933.1091 | 1202957.5238
223 | 2701985.9979 | 1202904.3137 | 2701968.6964 | 1202911.7502 | 2701968.1675 | 1202918.657 | 2701975.2742 | 1202933.0326 | 2701987.1851 | 1202944.6439 | 2702002.0724 | 1202947.7557 | 2702004.51 | 1202951.6444 | 2702004.51 | 1202951.6444
224 | 2701985.9979 | 1202904.3137 | 2702115.5456 | 1202828.7264
225 | 2702200.4493 | 1202873.384 | 2702179.3874 | 1202863.2612 | 2702136.095 | 1202840.1273 | 2702115.5456 | 1202828.7264
226 | 2702769.3074 | 1203014.484 | 2702760.2767 | 1203033.0878

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2702358.8226 | 1203848.0405
1 | 2702364.1368 | 1203834.7208
2 | 2702321.8531 | 1203871.9572
3 | 2702365.9633 | 1203782.2201
4 | 2702166.0403 | 1203945.9175
5 | 2702367.3945 | 1203772.4489
6 | 2702124.9789 | 1203927.595
7 | 2702353.3262 | 1203765.6365
8 | 2702371.8146 | 1203775.409
9 | 2702434.177 | 1203722.0702
10 | 2702339.2021 | 1203764.1025
11 | 2702395.6595 | 1203791.3587
12 | 2702450.4262 | 1203717.101
13 | 2702445.5115 | 1203721.1599
14 | 2702324.836 | 1203762.5422
15 | 2702409.4026 | 1203800.5491
16 | 2702135.9331 | 1203824.685
17 | 2702189.4502 | 1203811.451
18 | 2702233.3274 | 1203798.5582
19 | 2702251.156 | 1203790.0443
20 | 2702259.9136 | 1203766.5824
21 | 2702263.1626 | 1203758.087
22 | 2702278.5722 | 1203758.9231
23 | 2702255.1721 | 1203756.3046
24 | 2702532.1537 | 1204038.1355
25 | 2702542.2279 | 1204147.1613
26 | 2702508.3307 | 1204042.841
27 | 2702506.8258 | 1204181.1325
28 | 2702436.4009 | 1204065.189
29 | 2702510.657 | 1204014.1722
30 | 2702591.3606 | 1204219.4549
31 | 2702585.6704 | 1204221.125
32 | 2702631.21 | 1204251.8229
33 | 2702500.8852 | 1204201.0147
34 | 2702475.0817 | 1203928.5164
35 | 2702536.304 | 1204012.7115
36 | 2702500.0695 | 1203905.7381
37 | 2702494.3283 | 1203866.3503
38 | 2702631.7025 | 1204267.4477
39 | 2702351.2031 | 1204267.5567
40 | 2702475.13 | 1203848.8584
41 | 2703112.1972 | 1203818.4192
42 | 2703084.3536 | 1203813.3219
43 | 2703043.1208 | 1203816.4978
44 | 2703029.4953 | 1203789.811
45 | 2702616.634 | 1204268.141
46 | 2702643.9963 | 1204267.6257
47 | 2702361.4282 | 1204458.6972
48 | 2702463.2642 | 1203838.7806
49 | 2702606.3106 | 1203579.2003
50 | 2702458.5039 | 1203834.9088
51 | 2702642.9218 | 1204279.2473
52 | 2702185.7731 | 1203622.5078
53 | 2702157.5217 | 1203620.1401
54 | 2702137.2619 | 1203618.4481
55 | 2702169.1529 | 1203594.6774
56 | 2702098.2686 | 1203681.5471
57 | 2702148.6531 | 1203586.5863
58 | 2702123.9814 | 1203695.5845
59 | 2702094.6173 | 1203679.7841
60 | 2702078.7842 | 1203540.7627
61 | 2702135.2432 | 1203701.7375
62 | 2702078.603 | 1203672.0516
63 | 2702082.8737 | 1203535.5615
64 | 2702202.0833 | 1203737.2014
65 | 2702115.942 | 1203733.9987
66 | 2702007.5157 | 1203630.0168
67 | 2702205.5172 | 1203738.8953
68 | 2702107.8231 | 1203747.5691
69 | 2702000.1612 | 1203635.9842
70 | 2701942.5993 | 1203587.3666
71 | 2702223.6668 | 1203747.8484
72 | 2702106.0171 | 1203750.5878
73 | 2702237.686 | 1203752.4081
74 | 2702104.4004 | 1203753.2901
75 | 2702240.8989 | 1203753.124
76 | 2701945.9765 | 1203635.5478
77 | 2701895.5221 | 1203554.3423
78 | 2701886.2024 | 1203825.7029
79 | 2701904.1389 | 1203523.9128
80 | 2701874.4212 | 1203533.6904
81 | 2701853.1544 | 1203896.0543
82 | 2701915.3259 | 1203488.0583
83 | 2701851.5052 | 1203577.93
84 | 2701851.19 | 1203513.9162
85 | 2702073.0988 | 1203518.7608
86 | 2702060.7357 | 1203512.3895
87 | 2702046.5625 | 1203419.5058
88 | 2702064.6183 | 1203422.609
89 | 2702055.9774 | 1203293.2925
90 | 2702184.8998 | 1203407.5388
91 | 2702308.7408 | 1203376.92
92 | 2702316.3349 | 1203374.446
93 | 2701828.8469 | 1203398.4346
94 | 2701714.1144 | 1203418.6576
95 | 2701885.8766 | 1203341.8431
96 | 2701691.2072 | 1203407.6173
97 | 2701809.4265 | 1203433.6081
98 | 2701639.1477 | 1203381.6957
99 | 2701820.8583 | 1203442.391
100 | 2702328.0949 | 1203369.6872
101 | 2702398.9842 | 1203325.18
102 | 2702292.7817 | 1203759.7673
103 | 2702302.5505 | 1203760.6003
104 | 2702311.8386 | 1203761.3924
105 | 2702421.0254 | 1203808.3578
106 | 2702428.1336 | 1203813.1955
107 | 2702412.6324 | 1203704.8
108 | 2702610.2707 | 1203533.6099
109 | 2702666.9787 | 1203463.589
110 | 2702484.4396 | 1203220.4792
111 | 2702497.5745 | 1203260.3513
112 | 2702465.188 | 1203162.0948
113 | 2702542.7695 | 1203240.9739
114 | 2702439.6406 | 1203293.1627
115 | 2702559.5314 | 1203372.5251
116 | 2702464.8571 | 1203160.5325
117 | 2702337.3165 | 1203203.9548
118 | 2702577.3117 | 1203228.3378
119 | 2702418.9509 | 1203306.1043
120 | 2702701.5899 | 1203365.8834
121 | 2702530.6507 | 1203143.6704
122 | 2702260.0422 | 1203227.844
123 | 2702286.7475 | 1203111.9551
124 | 2702612.8394 | 1203215.3412
125 | 2702410.8345 | 1203312.7663
126 | 2702545.03 | 1203139.2743
127 | 2702259.3484 | 1203110.797
128 | 2702650.343 | 1203201.344
129 | 2702403.1419 | 1203320.5862
130 | 2702575.906 | 1203129.9486
131 | 2702259.0289 | 1203110.8228
132 | 2702227.6806 | 1203116.4073
133 | 2702226.1282 | 1203116.8613
134 | 2702192.452 | 1203109.1453
135 | 2702190.7255 | 1203108.4149
136 | 2702177.1234 | 1203103.1537
137 | 2702804.2745 | 1203132.8114
138 | 2702812.6317 | 1203127.4191
139 | 2702719.9976 | 1203080.7259
140 | 2702637.657 | 1203106.6102
141 | 2702743.6151 | 1203067.4118
142 | 2702587.6104 | 1203125.9995
143 | 2702624.1847 | 1203111.8297
144 | 2702636.8754 | 1203106.913
145 | 2701785.807 | 1203035.6149
146 | 2701788.6098 | 1203061.9933
147 | 2701770.3216 | 1203006.7993
148 | 2701795.8604 | 1203002.0922
149 | 2701945.6278 | 1202973.6656
150 | 2701786.2795 | 1203079.4806
151 | 2701785.4422 | 1203084.1122
152 | 2701783.0819 | 1203097.1675
153 | 2701790.4989 | 1203094.4711
154 | 2701827.8178 | 1203066.395
155 | 2701872.1988 | 1203051.5997
156 | 2702402.4937 | 1203321.3024
157 | 2701836.5212 | 1203474.2958
158 | 2701828.244 | 1203452.5165
159 | 2701843.3842 | 1203502.5954
160 | 2701825.4822 | 1203499.9318
161 | 2701762.1664 | 1203487.8117
162 | 2701698.993 | 1203482.2099
163 | 2701676.7374 | 1203484.5621
164 | 2701559.5394 | 1203509.4969
165 | 2701518.3769 | 1203518.7308
166 | 2701570.2546 | 1203348.4061
167 | 2701668.1251 | 1204573.9677
168 | 2701677.8759 | 1204570.2963
169 | 2701712.568 | 1204503.9318
170 | 2701630.3238 | 1204366.7403
171 | 2701658.6439 | 1204341.3067
172 | 2701661.5637 | 1204510.6791
173 | 2701732.3427 | 1204269.185
174 | 2701670.0574 | 1204270.681
175 | 2701865.0735 | 1204158.1265
176 | 2701991.1616 | 1204200.5184
177 | 2701729.0157 | 1204101.5395
178 | 2702048.6258 | 1204226.0286
179 | 2702022.3483 | 1204186.7493
180 | 2701728.3711 | 1203936.0775
181 | 2701595.1058 | 1204062.6677
182 | 2701834.5375 | 1203959.1357
183 | 2701842.0085 | 1203898.4151
184 | 2701800.2052 | 1203910.3281
185 | 2701942.0888 | 1204268.6497
186 | 2702071.2955 | 1204171.2333
187 | 2701608.8052 | 1203765.5691
188 | 2701609.4989 | 1203757.9086
189 | 2701595.982 | 1203743.7292
190 | 2701564.1553 | 1203673.2775
191 | 2701558.2372 | 1203594.0405
192 | 2701507.8542 | 1203530.2979
193 | 2701505.6188 | 1203521.5928
194 | 2701502.5019 | 1203522.2958
195 | 2701522.5101 | 1203450.6534
196 | 2701472.8393 | 1203529.8191
197 | 2701508.5725 | 1203442.9935
198 | 2701434.3777 | 1203534.0305
199 | 2701596.1864 | 1203305.7623
200 | 2701669.4962 | 1203096.7997
201 | 2701715.2808 | 1203018.2061
202 | 2701767.1239 | 1203007.3118
203 | 2701704.9531 | 1203046.4355
204 | 2702174.9257 | 1204152.931
205 | 2702093.9381 | 1204166.4653
206 | 2702213.9257 | 1204141.8809
207 | 2702216.025 | 1204141.9515
208 | 2702239.8544 | 1204142.7526
209 | 2702086.47 | 1204286.3819
210 | 2701852.0941 | 1204338.6573
211 | 2701998.0369 | 1204418.5741
212 | 2702044.8166 | 1204419.8781
213 | 2702276.7692 | 1204496.6318
214 | 2702307.4976 | 1204492.7303
215 | 2702317.7984 | 1204491.2385
216 | 2702372.1463 | 1204514.1079
217 | 2702321.6799 | 1204486.6649
218 | 2702376.7361 | 1204537.6459
219 | 2701933.1091 | 1202957.5238
220 | 2702004.51 | 1202951.6444
221 | 2701876.0061 | 1202915.479
222 | 2701985.9979 | 1202904.3137
223 | 2702115.5456 | 1202828.7264
224 | 2702200.4493 | 1202873.384
225 | 2702760.2767 | 1203033.0878
226 | 2702769.3074 | 1203014.484
227 | 2702709.6981 | 1203045.002
228 | 2702098.2686 | 1203681.5471

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98692 | -0.091737 | 0.0034173 | 0.00085646
1 | 0.98708 | -0.090622 | 0.00099122 | 0.00024842
2 | 0.98665 | -0.093683 | 0.0022125 | 0.00055451
3 | 0.98776 | -0.085818 | 0.0031874 | 0.00079884
4 | 0.98613 | -0.097404 | 0.0010676 | 0.00026756
5 | 0.98792 | -0.084628 | 0 | 0
6 | 0.98607 | -0.097805 | 0.00086616 | 0.00021708
7 | 0.98878 | -0.078553 | 0 | 0
8 | 0.98772 | -0.086062 | 0.0069535 | 0.0017427
9 | 0.98873 | -0.078948 | 0 | 0
10 | 0.98957 | -0.072968 | 0.0015356 | 0.00038487
11 | 0.98691 | -0.091761 | 0.00025173 | 6.3091e-05
12 | 0.98872 | -0.078988 | 0 | 0
13 | 0.98873 | -0.078967 | 0.00016481 | 4.1306e-05
14 | 0.99041 | -0.067071 | 0.0017922 | 0.00044918
15 | 0.98646 | -0.095006 | 0.00022618 | 5.6687e-05
16 | 0.99341 | -0.045985 | 0.00098386 | 0.00024658
17 | 0.9935 | -0.045362 | 0.00070683 | 0.00017715
18 | 0.99362 | -0.044498 | 0.00074892 | 0.0001877
19 | 0.99371 | -0.043902 | 0.0023419 | 0.00058694
20 | 0.99388 | -0.042688 | 0.0013369 | 0.00033506
21 | 0.99396 | -0.042124 | 0 | 0
22 | 0.99341 | -0.045938 | 0.0013715 | 0.00034373
23 | 0.99428 | -0.039855 | 0 | 0
24 | 0.97866 | -0.15053 | 0.00057835 | 0.00014495
25 | 0.97681 | -0.16385 | 0 | 0
26 | 0.97909 | -0.1475 | 0 | 0
27 | 0.97582 | -0.17096 | 0.00025363 | 6.3565e-05
28 | 0.97897 | -0.14833 | 0.0006439 | 0.00016138
29 | 0.97961 | -0.14372 | 0 | 0
30 | 0.97521 | -0.17536 | 0 | 0
31 | 0.97522 | -0.17526 | 0 | 0
32 | 0.97505 | -0.17651 | 0.00038942 | 9.7598e-05
33 | 0.97548 | -0.17338 | 0.0004767 | 0.00011947
34 | 0.98197 | -0.12692 | 0.0011419 | 0.00028619
35 | 0.97959 | -0.14389 | 0.00064045 | 0.00016051
36 | 0.98291 | -0.12017 | 0 | 0
37 | 0.98387 | -0.11337 | 0.00062142 | 0.00015574
38 | 0.97502 | -0.17672 | 0 | 0
39 | 0.97333 | -0.18888 | 0.0014288 | 0.0003581
40 | 0.98444 | -0.10933 | 0.00076573 | 0.00019191
41 | 0.97037 | -0.2123 | 0.0005461 | 0.00013687
42 | 0.97039 | -0.21213 | 0.00029842 | 7.4792e-05
43 | 0.97045 | -0.21175 | 0 | 0
44 | 0.97048 | -0.21148 | 7.8883e-05 | 1.977e-05
45 | 0.97501 | -0.17678 | 0.00039566 | 9.9161e-05
46 | 0.97501 | -0.17683 | 0 | 0
47 | 0.97122 | -0.20414 | 0.0024592 | 0.00061633
48 | 0.98479 | -0.1068 | 0.00046189 | 0.00011576
49 | 0.97112 | -0.2067 | 0.00013195 | 3.3071e-05
50 | 0.98494 | -0.10577 | 0.00062708 | 0.00015716
51 | 0.97499 | -0.17693 | 0.00083873 | 0.00021021
52 | 0.98702 | -0.091068 | 0.047359 | 0.011869
53 | 0.98896 | -0.07734 | 0 | 0
54 | 0.99118 | -0.061672 | 0.0043098 | 0.0010801
55 | 0.98696 | -0.091536 | 0.0057272 | 0.0014354
56 | 0.99547 | -0.031565 | 0 | 0
57 | 0.98624 | -0.096642 | 0.0044344 | 0.0011114
58 | 0.99845 | -0.010794 | 0.027075 | 0.0067856
59 | 0.99529 | -0.032814 | 0.0010412 | 0.00026096
60 | 0.98325 | -0.1181 | 8.8089e-05 | 2.2077e-05
61 | 1 | 0 | -0.23775 | -0.059651
62 | 0.99452 | -0.038207 | 0.0092012 | 0.002306
63 | 0.98308 | -0.11934 | 0.0044089 | 0.001105
64 | 0.99663 | -0.023444 | 0.0025585 | 0.00064123
65 | 0.99974 | -0.0017994 | 0.0013344 | 0.00033443
66 | 0.99149 | -0.059525 | 0 | 0
67 | 0.99647 | -0.024585 | 0.00093481 | 0.00023429
68 | 0.99967 | -0.0023454 | 0.00098743 | 0.00024747
69 | 0.99128 | -0.061078 | 0 | 0
70 | 0.98954 | -0.073257 | 0.00024637 | 6.1746e-05
71 | 0.99562 | -0.030527 | 0 | 0
72 | 0.99965 | -0.0024321 | 0.00058087 | 0.00014558
73 | 0.995 | -0.034865 | 0.0023285 | 0.00058357
74 | 0.99964 | -0.0024915 | 0.0018877 | 0.00047311
75 | 0.99486 | -0.035795 | 0.00099764 | 0.00025003
76 | 0.99002 | -0.070056 | 0.0058501 | 0.0014662
77 | 0.98811 | -0.083386 | 0 | 0
78 | 0.98711 | -0.09103 | 0.00032978 | 8.2651e-05
79 | 0.98809 | -0.0835 | 0 | 0
80 | 0.98738 | -0.088537 | 0 | 0
81 | 0.98598 | -0.099183 | 0 | 0
82 | 0.98807 | -0.083677 | 0.00033506 | 8.3973e-05
83 | 0.98737 | -0.088624 | 0.00016866 | 4.2271e-05
84 | 0.98663 | -0.093849 | 0.00017637 | 4.4203e-05
85 | 0.98258 | -0.12294 | 8.8153e-05 | 2.2093e-05
86 | 0.98223 | -0.12543 | 0.00018287 | 4.5831e-05
87 | 0.98042 | -0.13851 | 0 | 0
88 | 0.98009 | -0.14091 | 0.00019531 | 4.8949e-05
89 | 0.98029 | -0.13946 | 0.00072189 | 0.00018092
90 | 0.9779 | -0.15677 | 0.00016319 | 4.09e-05
91 | 0.97566 | -0.17313 | 0.0003424 | 8.5815e-05
92 | 0.97552 | -0.17413 | 0.00014738 | 3.6938e-05
93 | 0.98276 | -0.12137 | 0.00046413 | 0.00011632
94 | 0.98291 | -0.12026 | 0 | 0
95 | 0.98271 | -0.12172 | 0.00041517 | 0.00010405
96 | 0.98246 | -0.12348 | 0.00034177 | 8.5655e-05
97 | 0.98476 | -0.10714 | 0.00034066 | 8.5378e-05
98 | 0.98144 | -0.13076 | 0.00087772 | 0.00021998
99 | 0.98503 | -0.10522 | 0.00067506 | 0.00016919
100 | 0.97531 | -0.17569 | 0.00029534 | 7.4019e-05
101 | 0.97392 | -0.18587 | 0.00022235 | 5.5727e-05
102 | 0.99244 | -0.052787 | 0.0017315 | 0.00043396
103 | 0.99179 | -0.057339 | 0.0016559 | 0.00041502
104 | 0.9912 | -0.061516 | 0.0022647 | 0.0005676
105 | 0.98607 | -0.097724 | 0.0014424 | 0.00036151
106 | 0.98585 | -0.099267 | 0.00054811 | 0.00013737
107 | 0.98871 | -0.079113 | 0.00022411 | 5.6167e-05
108 | 0.9712 | -0.20616 | 0.00010195 | 2.5551e-05
109 | 0.97136 | -0.20494 | 0 | 0
110 | 0.97179 | -0.2015 | 0.0011562 | 0.00028978
111 | 0.97208 | -0.19936 | 0 | 0
112 | 0.97147 | -0.20387 | 0 | 0
113 | 0.97175 | -0.2017 | 0.0012333 | 0.00030909
114 | 0.9731 | -0.19187 | 0.00017795 | 4.4598e-05
115 | 0.97184 | -0.20118 | 0 | 0
116 | 0.97146 | -0.20389 | 0 | 0
117 | 0.97108 | -0.20669 | 0.00036747 | 9.2098e-05
118 | 0.97158 | -0.20297 | 0.00083108 | 0.00020829
119 | 0.97348 | -0.18909 | 7.7088e-05 | 1.932e-05
120 | 0.97154 | -0.20357 | 8.7884e-05 | 2.2026e-05
121 | 0.9713 | -0.20509 | 4.7185e-05 | 1.1826e-05
122 | 0.97106 | -0.20683 | 0.00016052 | 4.0229e-05
123 | 0.97086 | -0.20829 | 5.5214e-05 | 1.3838e-05
124 | 0.97144 | -0.20394 | 0.0016244 | 0.00040712
125 | 0.97364 | -0.18788 | 6.3661e-05 | 1.5955e-05
126 | 0.97127 | -0.20534 | 0.00013782 | 3.4541e-05
127 | 0.97081 | -0.20869 | 0.00011232 | 2.815e-05
128 | 0.9714 | -0.20428 | 0.00079546 | 0.00019936
129 | 0.97382 | -0.18661 | 0.00015571 | 3.9024e-05
130 | 0.9712 | -0.20584 | 0.00021242 | 5.3236e-05
131 | 0.97081 | -0.2087 | 0.00057907 | 0.00014513
132 | 0.97078 | -0.20893 | 5.6773e-05 | 1.4229e-05
133 | 0.97077 | -0.20894 | 5.6867e-05 | 1.4252e-05
134 | 0.97075 | -0.20915 | 0.00010598 | 2.6562e-05
135 | 0.97074 | -0.20916 | 6.671e-05 | 1.6719e-05
136 | 0.97074 | -0.20922 | 0.00038873 | 9.7425e-05
137 | 0.97096 | -0.20762 | 0 | 0
138 | 0.97096 | -0.20763 | 0.00010034 | 2.5148e-05
139 | 0.97098 | -0.20749 | 0 | 0
140 | 0.9711 | -0.20664 | 7.3872e-05 | 1.8514e-05
141 | 0.97095 | -0.20773 | 0 | 0
142 | 0.97118 | -0.206 | 0.00010811 | 2.7094e-05
143 | 0.97112 | -0.20647 | 5.6913e-05 | 1.4264e-05
144 | 0.9711 | -0.20663 | 6.6762e-05 | 1.6732e-05
145 | 0.97162 | -0.20153 | 0.00076157 | 0.00019087
146 | 0.97146 | -0.2027 | 0.0007277 | 0.00018238
147 | 0.97186 | -0.1998 | 0 | 0
148 | 0.97169 | -0.20105 | 0.0008984 | 0.00022516
149 | 0.97086 | -0.20707 | 0 | 0
150 | 0.97137 | -0.20334 | 0.00071795 | 0.00017994
151 | 0.97135 | -0.20347 | 0.00070559 | 0.00017684
152 | 0.97131 | -0.20375 | 0 | 0
153 | 0.97129 | -0.20392 | 0.00087984 | 0.00022051
154 | 0.97121 | -0.20448 | 0.00048652 | 0.00012193
155 | 0.97117 | -0.2048 | 0.00062292 | 0.00015612
156 | 0.97383 | -0.18649 | 9.1655e-05 | 2.2971e-05
157 | 0.98572 | -0.10031 | 0.00049525 | 0.00012412
158 | 0.98527 | -0.1035 | 0.0001123 | 2.8146e-05
159 | 0.98629 | -0.096262 | 0 | 0
160 | 0.98611 | -0.09751 | 0.0001862 | 4.6665e-05
161 | 0.98551 | -0.10182 | 0.00052731 | 0.00013216
162 | 0.98496 | -0.10572 | 0.00097185 | 0.00024357
163 | 0.9848 | -0.10687 | 0.0049949 | 0.0012518
164 | 0.97528 | -0.17493 | 0.0015641 | 0.00039201
165 | 0.97537 | -0.17424 | 0.00065758 | 0.00016481
166 | 0.97885 | -0.14928 | 0 | 0
167 | 0.97938 | -0.14746 | 0.00015905 | 3.9861e-05
168 | 0.97938 | -0.14744 | 0.00027299 | 6.8418e-05
169 | 0.97949 | -0.14662 | 0 | 0
170 | 0.97966 | -0.14537 | 0.00021074 | 5.2817e-05
171 | 0.9797 | -0.14502 | 9.0639e-05 | 2.2716e-05
172 | 0.97953 | -0.14636 | 0.00018991 | 4.7595e-05
173 | 0.97985 | -0.14396 | 0 | 0
174 | 0.97983 | -0.14409 | 0.00018109 | 4.5386e-05
175 | 0.98014 | -0.14175 | 0 | 0
176 | 0.97886 | -0.15103 | 0 | 0
177 | 0.98187 | -0.12908 | 0.00012333 | 3.0909e-05
178 | 0.9786 | -0.15291 | 0.0010908 | 0.00027339
179 | 0.97867 | -0.1524 | 0.00050794 | 0.0001273
180 | 0.98381 | -0.11498 | 0.0001987 | 4.9799e-05
181 | 0.98183 | -0.12941 | 0.00021634 | 5.4219e-05
182 | 0.98514 | -0.10528 | 0 | 0
183 | 0.98596 | -0.099357 | 0.0012808 | 0.000321
184 | 0.98595 | -0.099448 | 0.00020258 | 5.0773e-05
185 | 0.97831 | -0.15504 | 0 | 0
186 | 0.97841 | -0.15421 | 0.00056285 | 0.00014106
187 | 0.97291 | -0.19199 | 0.00015513 | 3.8879e-05
188 | 0.97291 | -0.19197 | 0.00043109 | 0.00010804
189 | 0.97293 | -0.19182 | 0.0043596 | 0.0010926
190 | 0.9736 | -0.18697 | 0.00090896 | 0.00022781
191 | 0.97433 | -0.18172 | 0.0012634 | 0.00031664
192 | 0.97531 | -0.17466 | 0.00063822 | 0.00015995
193 | 0.97541 | -0.17393 | 0 | 0
194 | 0.97546 | -0.17359 | 0 | 0
195 | 0.97672 | -0.16454 | 0 | 0
196 | 0.9754 | -0.17405 | 0.00058326 | 0.00014618
197 | 0.97669 | -0.16474 | 0.0012055 | 0.00030213
198 | 0.97535 | -0.1744 | 0.00084209 | 0.00021105
199 | 0.97747 | -0.15922 | 0 | 0
200 | 0.97406 | -0.18384 | 0 | 0
201 | 0.97263 | -0.19418 | 0.00054862 | 0.0001375
202 | 0.9719 | -0.19948 | 0 | 0
203 | 0.97401 | -0.18422 | 0.00055582 | 0.0001393
204 | 0.97805 | -0.15684 | 0.00046009 | 0.00011531
205 | 0.97832 | -0.15488 | 0.0005183 | 0.0001299
206 | 0.97794 | -0.1576 | 0.00051957 | 0.00013022
207 | 0.97794 | -0.15763 | 0.00046343 | 0.00011615
208 | 0.97791 | -0.15784 | 0.00081613 | 0.00020454
209 | 0.97822 | -0.15569 | 0.00040351 | 0.00010113
210 | 0.9781 | -0.15656 | 0.00020518 | 5.1422e-05
211 | 0.97783 | -0.15852 | 0.00064832 | 0.00016248
212 | 0.97781 | -0.15872 | 0.00039426 | 9.881e-05
213 | 0.97065 | -0.20827 | 0.00075335 | 0.00018881
214 | 0.97068 | -0.20802 | 0.0011326 | 0.00028387
215 | 0.97071 | -0.20781 | 0 | 0
216 | 0.9704 | -0.21008 | 0.00064248 | 0.00016102
217 | 0.97075 | -0.20752 | 0.00060957 | 0.00015277
218 | 0.97033 | -0.21057 | 0.0019261 | 0.00048273
219 | 0.97082 | -0.20741 | 0.00037422 | 9.3788e-05
220 | 0.97066 | -0.20853 | 0.00066344 | 0.00016627
221 | 0.9707 | -0.20823 | 0.0010816 | 0.00027108
222 | 0.9705 | -0.20977 | 0.00072306 | 0.00018122
223 | 0.97033 | -0.21098 | 0.00037774 | 9.4672e-05
224 | 0.97028 | -0.21136 | 0.00036818 | 9.2274e-05
225 | 0.97092 | -0.20791 | 0.00038472 | 9.6419e-05
226 | 0.97092 | -0.20793 | 7.1653e-05 | 1.7958e-05
227 | 0.97092 | -0.20795 | 0.00034441 | 8.6317e-05
228 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0075657 | -0.0018929 | 0.0075669 | 0.0018932 | 1.1641e-06 | 2.6447e-07 | 0.011406 | 0.011406 | 0.011406 | 0.98692 | -0.091737 | 0.98708 | -0.090622 | 4.2244
1 | 0.0041484 | 0.0010364 | -0.0041473 | -0.0010366 | 1.1106e-06 | -1.5424e-07 | 0.0062535 | 0.0062537 | 0.0062537 | 0.98692 | -0.091737 | 0.98665 | -0.093683 | 2.3162
2 | -0.0085581 | -0.0021416 | 0.0085637 | 0.0021431 | 5.677e-06 | 1.4841e-06 | 0.0129 | 0.0129 | 0.0129 | 0.98708 | -0.090622 | 0.98776 | -0.085818 | 4.7778
3 | 0.0019348 | 0.00048208 | -0.0019338 | -0.00048408 | 9.8954e-07 | -1.9978e-06 | 0.0029169 | 0.0029178 | 0.0029178 | 0.98665 | -0.093683 | 0.98613 | -0.097404 | 1.0806
4 | -0.011751 | -0.0029419 | 0.011753 | 0.0029425 | 1.9309e-06 | 6.1623e-07 | 0.017702 | 0.017702 | 0.017702 | 0.98776 | -0.085818 | 0.98792 | -0.084628 | 6.5561
5 | 0.00086621 | 0.00021652 | -0.00086616 | -0.00021708 | 4.7926e-08 | -5.5518e-07 | 0.0013069 | 0.0013071 | 0.0013071 | 0.98613 | -0.097404 | 0.98607 | -0.097805 | 0.4841
6 | -0.038179 | -0.0095747 | 0.038211 | 0.0095869 | 3.218e-05 | 1.2177e-05 | 0.057507 | 0.057507 | 0.057507 | 0.98792 | -0.084628 | 0.98878 | -0.078553 | 21.299
7 | 0.026426 | 0.0066322 | -0.02642 | -0.0066302 | 5.2597e-06 | 1.9549e-06 | 0.039806 | 0.039806 | 0.039806 | 0.98792 | -0.084628 | 0.98772 | -0.086062 | 14.7429
8 | 0.00038894 | 9.5189e-05 | -0.00038892 | -9.6417e-05 | 2.0567e-08 | -1.2285e-06 | 0.00058452 | 0.00058495 | 0.00058495 | 0.98878 | -0.078553 | 0.98873 | -0.078948 | 0.21665
9 | -0.0386 | -0.0096821 | 0.03863 | 0.0096934 | 2.9917e-05 | 1.1324e-05 | 0.058092 | 0.058092 | 0.058092 | 0.98878 | -0.078553 | 0.98957 | -0.072968 | 21.5154
10 | 0.019467 | 0.0048875 | -0.019451 | -0.004882 | 1.54e-05 | 5.5561e-06 | 0.02933 | 0.02933 | 0.02933 | 0.98772 | -0.086062 | 0.98691 | -0.091761 | 10.8631
11 | 0.00022411 | 5.5257e-05 | -0.00022411 | -5.5474e-05 | 1.2011e-09 | -2.169e-07 | 0.00033696 | 0.00033704 | 0.00033704 | 0.98873 | -0.078948 | 0.98872 | -0.078988 | 0.12483
12 | 0.00016481 | 4.116e-05 | -0.00016481 | -4.1306e-05 | 4.3644e-10 | -1.4567e-07 | 0.00024799 | 0.00024804 | 0.00024804 | 0.98873 | -0.078948 | 0.98873 | -0.078967 | 0.091866
13 | -0.040165 | -0.010078 | 0.040198 | 0.010091 | 3.2897e-05 | 1.2467e-05 | 0.060401 | 0.060401 | 0.060401 | 0.98957 | -0.072968 | 0.99041 | -0.067071 | 22.3707
14 | 0.0192 | 0.0048189 | -0.019191 | -0.0048158 | 8.6468e-06 | 3.1145e-06 | 0.028951 | 0.028951 | 0.028951 | 0.98691 | -0.091761 | 0.98646 | -0.095006 | 10.7226
15 | 0.00022411 | 5.5474e-05 | -0.00022411 | -5.6167e-05 | 3.8388e-09 | -6.9256e-07 | 0.00033704 | 0.00033729 | 0.00033729 | 0.98872 | -0.078988 | 0.98871 | -0.079113 | 0.12492
16 | -0.041991 | -0.01054 | 0.042023 | 0.010552 | 3.2413e-05 | 1.2298e-05 | 0.063093 | 0.063093 | 0.063093 | 0.99041 | -0.067071 | 0.9912 | -0.061516 | 23.3679
17 | 0.018965 | 0.0047591 | -0.018958 | -0.0047565 | 7.1518e-06 | 2.572e-06 | 0.02861 | 0.02861 | 0.02861 | 0.98646 | -0.095006 | 0.98607 | -0.097724 | 10.5962
18 | -0.00098386 | -0.00024658 | 0.00098395 | 0.0002458 | 8.4623e-08 | -7.7613e-07 | 0.0014737 | 0.0014734 | 0.0014737 | 0.99341 | -0.045985 | 0.9935 | -0.045362 | 0.54582
19 | -0.0016908 | -0.00042295 | 0.001691 | 0.00042238 | 2.012e-07 | -5.7399e-07 | 0.0025321 | 0.0025318 | 0.0025321 | 0.9935 | -0.045362 | 0.99362 | -0.044498 | 0.93781
20 | -0.0024399 | -0.00061008 | 0.0024401 | 0.00060984 | 2.0032e-07 | -2.3452e-07 | 0.0036534 | 0.0036533 | 0.0036534 | 0.99362 | -0.044498 | 0.99371 | -0.043902 | 1.3531
21 | -0.004782 | -0.0011968 | 0.0047828 | 0.0011968 | 8.0123e-07 | -1.6351e-08 | 0.0071602 | 0.00716 | 0.0071602 | 0.99371 | -0.043902 | 0.99388 | -0.042688 | 2.6519
22 | -0.0061197 | -0.0015318 | 0.0061202 | 0.0015319 | 4.7638e-07 | 6.5343e-08 | 0.0091616 | 0.0091616 | 0.0091616 | 0.99388 | -0.042688 | 0.99396 | -0.042124 | 3.3932
23 | 0.049173 | 0.01236 | -0.049147 | -0.012351 | 2.6102e-05 | 9.6393e-06 | 0.073628 | 0.073628 | 0.073628 | 0.99396 | -0.042124 | 0.99341 | -0.045938 | 13.6348
24 | -0.055293 | -0.013892 | 0.055311 | 0.013899 | 1.7459e-05 | 6.5031e-06 | 0.082789 | 0.082789 | 0.082789 | 0.99396 | -0.042124 | 0.99428 | -0.039855 | 15.3314
25 | 0.047776 | 0.012007 | -0.04773 | -0.01199 | 4.5506e-05 | 1.7318e-05 | 0.071574 | 0.071574 | 0.071574 | 0.99341 | -0.045938 | 0.99244 | -0.052787 | 26.5088
26 | -0.055311 | -0.013899 | 0.055342 | 0.01391 | 3.1271e-05 | 1.1648e-05 | 0.082789 | 0.082789 | 0.082789 | 0.99428 | -0.039855 | 0.99486 | -0.035795 | 15.3314
27 | 0.011382 | 0.0028501 | -0.011361 | -0.0028434 | 2.0913e-05 | 6.6399e-06 | 0.017304 | 0.017305 | 0.017305 | 0.97866 | -0.15053 | 0.97681 | -0.16385 | 6.4092
28 | -0.01196 | -0.002995 | 0.011965 | 0.0029966 | 5.0101e-06 | 1.6217e-06 | 0.018184 | 0.018183 | 0.018184 | 0.97866 | -0.15053 | 0.97909 | -0.1475 | 6.7347
29 | 0.011361 | 0.0028434 | -0.011349 | -0.0028399 | 1.1153e-05 | 3.5432e-06 | 0.017305 | 0.017305 | 0.017305 | 0.97681 | -0.16385 | 0.97582 | -0.17096 | 6.4093
30 | 0.00064397 | 0.00015987 | -0.0006439 | -0.00016138 | 7.3084e-08 | -1.5103e-06 | 0.00097816 | 0.00097871 | 0.00097871 | 0.97909 | -0.1475 | 0.97897 | -0.14833 | 0.36249
31 | -0.012609 | -0.0031565 | 0.012615 | 0.0031587 | 6.59e-06 | 2.1727e-06 | 0.019162 | 0.019162 | 0.019162 | 0.97909 | -0.1475 | 0.97961 | -0.14372 | 7.0969
32 | 0.011096 | 0.0027763 | -0.011092 | -0.0027752 | 3.7062e-06 | 1.1663e-06 | 0.016918 | 0.016918 | 0.016918 | 0.97582 | -0.17096 | 0.97548 | -0.17338 | 6.266
33 | -0.013256 | -0.0033189 | 0.013287 | 0.0033292 | 3.0834e-05 | 1.0321e-05 | 0.020134 | 0.020134 | 0.020134 | 0.97961 | -0.14372 | 0.98197 | -0.12692 | 7.4571
34 | 0.00064046 | 0.00016019 | -0.00064045 | -0.00016051 | 1.521e-08 | -3.1842e-07 | 0.00097274 | 0.00097285 | 0.00097285 | 0.97961 | -0.14372 | 0.97959 | -0.14389 | 0.36032
35 | -0.0016241 | -0.00040556 | 0.0016242 | 0.0004055 | 2.2657e-08 | -6.5088e-08 | 0.0024776 | 0.0024776 | 0.0024776 | 0.97521 | -0.17536 | 0.97522 | -0.17526 | 0.91764
36 | 0.0016241 | 0.00040556 | -0.0016239 | -0.00040631 | 2.5869e-07 | -7.4289e-07 | 0.0024776 | 0.0024779 | 0.0024779 | 0.97521 | -0.17536 | 0.97505 | -0.17651 | 0.91775
37 | -0.0016242 | -0.0004055 | 0.0016246 | 0.0004043 | 4.1681e-07 | -1.198e-06 | 0.0024776 | 0.0024771 | 0.0024776 | 0.97522 | -0.17526 | 0.97548 | -0.17338 | 0.91763
38 | 0.0012345 | 0.00030871 | -0.0012344 | -0.00030889 | 3.4612e-08 | -1.8166e-07 | 0.0018836 | 0.0018837 | 0.0018837 | 0.97505 | -0.17651 | 0.97502 | -0.17672 | 0.69767
39 | 0.0089908 | 0.0022514 | -0.0089716 | -0.002246 | 1.9225e-05 | 5.3539e-06 | 0.013714 | 0.013715 | 0.013715 | 0.97548 | -0.17338 | 0.97333 | -0.18888 | 5.0795
40 | -0.014429 | -0.0036154 | 0.014442 | 0.00362 | 1.3483e-05 | 4.6136e-06 | 0.021864 | 0.021864 | 0.021864 | 0.98197 | -0.12692 | 0.98291 | -0.12017 | 8.0978
41 | -0.014442 | -0.00362 | 0.014456 | 0.0036247 | 1.3617e-05 | 4.6583e-06 | 0.021864 | 0.021864 | 0.021864 | 0.98291 | -0.12017 | 0.98387 | -0.11337 | 8.0977
42 | -0.015077 | -0.0037804 | 0.015086 | 0.0037833 | 8.4273e-06 | 2.9113e-06 | 0.022804 | 0.022803 | 0.022804 | 0.98387 | -0.11337 | 0.98444 | -0.10933 | 8.4457
43 | 0.00083876 | 0.00020992 | -0.00083875 | -0.00021007 | 1.2533e-08 | -1.4807e-07 | 0.00128 | 0.00128 | 0.00128 | 0.97502 | -0.17672 | 0.97501 | -0.17683 | 0.47408
44 | 0.00039566 | 9.8974e-05 | -0.00039566 | -9.9161e-05 | 3.4316e-09 | -1.8681e-07 | 0.00060376 | 0.00060383 | 0.00060383 | 0.97502 | -0.17672 | 0.97501 | -0.17678 | 0.22364
45 | 0.0075428 | 0.0018879 | -0.0075269 | -0.0018842 | 1.5881e-05 | 3.7342e-06 | 0.01153 | 0.011531 | 0.011531 | 0.97333 | -0.18888 | 0.97122 | -0.20414 | 4.2708
46 | -0.015851 | -0.0039752 | 0.015857 | 0.0039772 | 5.5793e-06 | 1.9478e-06 | 0.023961 | 0.023961 | 0.023961 | 0.98444 | -0.10933 | 0.98479 | -0.1068 | 8.8744
47 | -0.0005461 | -0.00013687 | 0.00054611 | 0.00013651 | 1.2916e-08 | -3.5972e-07 | 0.00083742 | 0.00083729 | 0.00083742 | 0.97037 | -0.2123 | 0.97039 | -0.21213 | 0.31016
48 | -0.00084454 | -0.0002113 | 0.00084458 | 0.00021079 | 4.4351e-08 | -5.0672e-07 | 0.0012949 | 0.0012947 | 0.0012949 | 0.97039 | -0.21213 | 0.97045 | -0.21175 | 0.47959
49 | -0.00084458 | -0.00021079 | 0.00084461 | 0.00021043 | 3.1349e-08 | -3.583e-07 | 0.0012947 | 0.0012946 | 0.0012947 | 0.97045 | -0.21175 | 0.97048 | -0.21148 | 0.47952
50 | -0.0009235 | -0.0002302 | 0.00092409 | 0.00022459 | 5.9014e-07 | -5.6176e-06 | 0.0014155 | 0.0014134 | 0.0014155 | 0.97048 | -0.21148 | 0.97112 | -0.2067 | 0.52427
51 | 0.00083875 | 0.00021007 | -0.00083873 | -0.00021021 | 1.1933e-08 | -1.4097e-07 | 0.00128 | 0.0012801 | 0.0012801 | 0.97501 | -0.17683 | 0.97499 | -0.17693 | 0.4741
52 | 0.0050677 | 0.0012679 | -0.0050653 | -0.0012677 | 2.3676e-06 | 1.3199e-07 | 0.0077635 | 0.0077638 | 0.0077638 | 0.97122 | -0.20414 | 0.97075 | -0.20752 | 2.8755
53 | -0.016319 | -0.0040929 | 0.016321 | 0.0040937 | 2.3282e-06 | 8.1737e-07 | 0.024659 | 0.024659 | 0.024659 | 0.98479 | -0.1068 | 0.98494 | -0.10577 | 9.1328
54 | -0.001056 | -0.00025766 | 0.0010561 | 0.00025712 | 7.4566e-08 | -5.3785e-07 | 0.0016156 | 0.0016154 | 0.0016156 | 0.97112 | -0.2067 | 0.9712 | -0.20616 | 0.59838
55 | -0.016948 | -0.0042509 | 0.016963 | 0.0042563 | 1.5286e-05 | 5.4031e-06 | 0.025606 | 0.025606 | 0.025606 | 0.98494 | -0.10577 | 0.98585 | -0.099267 | 9.4837
56 | -0.047359 | -0.011869 | 0.047449 | 0.011904 | 9.018e-05 | 3.4321e-05 | 0.071397 | 0.071397 | 0.071397 | 0.98702 | -0.091068 | 0.98896 | -0.07734 | 26.4435
57 | -0.07574 | -0.018989 | 0.075904 | 0.019052 | 0.00016476 | 6.3108e-05 | 0.11396 | 0.11396 | 0.11396 | 0.98896 | -0.07734 | 0.99118 | -0.061672 | 42.2083
58 | 0.028291 | 0.007085 | -0.028235 | -0.0070643 | 5.5406e-05 | 2.0683e-05 | 0.042565 | 0.042565 | 0.042565 | 0.98896 | -0.07734 | 0.98696 | -0.091536 | 15.7649
59 | -0.080214 | -0.020132 | 0.080551 | 0.020259 | 0.00033669 | 0.00012757 | 0.12043 | 0.12043 | 0.12043 | 0.99118 | -0.061672 | 0.99547 | -0.031565 | 22.3023
60 | 0.022508 | 0.0056289 | -0.022492 | -0.0056231 | 1.5833e-05 | 5.808e-06 | 0.03393 | 0.033931 | 0.033931 | 0.98696 | -0.091536 | 0.98624 | -0.096642 | 12.5669
61 | -0.14195 | -0.035676 | 0.14236 | 0.035833 | 0.00041166 | 0.00015757 | 0.21222 | 0.21222 | 0.21222 | 0.99547 | -0.031565 | 0.99845 | -0.010794 | 39.3008
62 | 0.061402 | 0.015416 | -0.061391 | -0.015412 | 1.0659e-05 | 3.9942e-06 | 0.091793 | 0.091793 | 0.091793 | 0.99547 | -0.031565 | 0.99529 | -0.032814 | 16.9986
63 | 0.018058 | 0.0045117 | -0.018005 | -0.0044927 | 5.3175e-05 | 1.8991e-05 | 0.02724 | 0.027241 | 0.027241 | 0.98624 | -0.096642 | 0.98325 | -0.1181 | 10.0891
64 | -0.16944 | -0.042619 | 0.16969 | 0.042717 | 0.00025543 | 9.7904e-05 | 0.25257 | 0.25257 | 0.25257 | 0.99845 | -0.010794 | 1 | 0 | 46.7731
65 | 0.06035 | 0.015151 | -0.060305 | -0.015134 | 4.5178e-05 | 1.6914e-05 | 0.090236 | 0.090236 | 0.090236 | 0.99529 | -0.032814 | 0.99452 | -0.038207 | 16.7104
66 | 0.017916 | 0.0044707 | -0.017913 | -0.0044696 | 3.0337e-06 | 1.0829e-06 | 0.027107 | 0.027107 | 0.027107 | 0.98325 | -0.1181 | 0.98308 | -0.11934 | 10.0397
67 | 0.062466 | 0.015734 | -0.062262 | -0.015657 | 0.00020411 | 7.6523e-05 | 0.092979 | 0.092979 | 0.092979 | 1 | 0 | 0.99663 | -0.023444 | 17.2184
68 | 0.0047919 | 0.0012004 | -0.0047908 | -0.0012004 | 1.1927e-06 | -3.4354e-08 | 0.0071303 | 0.0071305 | 0.0071305 | 1 | 0 | 0.99974 | -0.0017994 | 2.6409
69 | 0.051104 | 0.012828 | -0.050953 | -0.012772 | 0.00015086 | 5.5885e-05 | 0.076469 | 0.07647 | 0.07647 | 0.99452 | -0.038207 | 0.99149 | -0.059525 | 14.1611
70 | 0.013505 | 0.0033646 | -0.013498 | -0.0033624 | 6.6532e-06 | 2.2353e-06 | 0.020434 | 0.020434 | 0.020434 | 0.98308 | -0.11934 | 0.98258 | -0.12294 | 7.5681
71 | 0.059704 | 0.015016 | -0.059694 | -0.015012 | 9.4965e-06 | 3.5527e-06 | 0.089159 | 0.089159 | 0.089159 | 0.99663 | -0.023444 | 0.99647 | -0.024585 | 16.511
72 | 0.0034563 | 0.00086599 | -0.0034561 | -0.00086609 | 2.6114e-07 | -1.069e-07 | 0.0051443 | 0.0051444 | 0.0051444 | 0.99974 | -0.0017994 | 0.99967 | -0.0023454 | 1.9053
73 | 0.016019 | 0.0039947 | -0.016016 | -0.0039935 | 3.4084e-06 | 1.189e-06 | 0.024034 | 0.024034 | 0.024034 | 0.99149 | -0.059525 | 0.99128 | -0.061078 | 8.9015
74 | 0.034934 | 0.0087778 | -0.034867 | -0.0087541 | 6.6633e-05 | 2.3629e-05 | 0.052436 | 0.052437 | 0.052437 | 0.99149 | -0.059525 | 0.98954 | -0.073257 | 9.7105
75 | 0.058759 | 0.014778 | -0.058711 | -0.01476 | 4.8634e-05 | 1.8179e-05 | 0.087763 | 0.087763 | 0.087763 | 0.99647 | -0.024585 | 0.99562 | -0.030527 | 16.2525
76 | 0.0024687 | 0.00061862 | -0.0024686 | -0.00061866 | 2.9639e-08 | -3.4719e-08 | 0.0036746 | 0.0036746 | 0.0036746 | 0.99967 | -0.0023454 | 0.99965 | -0.0024321 | 1.361
77 | 0.016016 | 0.0039935 | -0.015996 | -0.0039866 | 1.9684e-05 | 6.8677e-06 | 0.024034 | 0.024034 | 0.024034 | 0.99128 | -0.061078 | 0.99002 | -0.070056 | 8.9016
78 | 0.034621 | 0.0086924 | -0.034572 | -0.0086752 | 4.8659e-05 | 1.7239e-05 | 0.052066 | 0.052067 | 0.052067 | 0.98954 | -0.073257 | 0.98811 | -0.083386 | 9.642
79 | 0.058711 | 0.01476 | -0.058675 | -0.014747 | 3.5455e-05 | 1.3253e-05 | 0.087763 | 0.087764 | 0.087764 | 0.99562 | -0.030527 | 0.995 | -0.034865 | 16.2525
80 | 0.0018878 | 0.00047308 | -0.0018877 | -0.00047311 | 1.5515e-08 | -3.5316e-08 | 0.00281 | 0.00281 | 0.00281 | 0.99965 | -0.0024321 | 0.99964 | -0.0024915 | 1.0407
81 | 0.056347 | 0.014163 | -0.05634 | -0.01416 | 7.2951e-06 | 2.7203e-06 | 0.084281 | 0.084281 | 0.084281 | 0.995 | -0.034865 | 0.99486 | -0.035795 | 15.6077
82 | 0.010146 | 0.0025204 | -0.010117 | -0.0025119 | 2.8896e-05 | 8.5583e-06 | 0.015242 | 0.015242 | 0.015242 | 0.99002 | -0.070056 | 0.98711 | -0.09103 | 5.6453
83 | 0.00033507 | 8.2901e-05 | -0.00033506 | -8.3317e-05 | 5.1734e-09 | -4.1561e-07 | 0.00050421 | 0.00050436 | 0.00050436 | 0.98811 | -0.083386 | 0.98809 | -0.0835 | 0.1868
84 | 0.034237 | 0.0085923 | -0.034213 | -0.0085836 | 2.4464e-05 | 8.6542e-06 | 0.051562 | 0.051563 | 0.051563 | 0.98811 | -0.083386 | 0.98738 | -0.088537 | 9.5486
85 | 0.0097872 | 0.0024292 | -0.0097764 | -0.0024261 | 1.083e-05 | 3.1462e-06 | 0.014745 | 0.014746 | 0.014746 | 0.98711 | -0.09103 | 0.98598 | -0.099183 | 5.4614
86 | 0.00033506 | 8.3317e-05 | -0.00033506 | -8.3973e-05 | 8.177e-09 | -6.5638e-07 | 0.00050436 | 0.00050459 | 0.00050459 | 0.98809 | -0.0835 | 0.98807 | -0.083677 | 0.18689
87 | 0.00016866 | 4.1634e-05 | -0.00016866 | -4.2271e-05 | 2.0092e-09 | -6.3721e-07 | 0.00025396 | 0.00025418 | 0.00025418 | 0.98738 | -0.088537 | 0.98737 | -0.088624 | 0.094142
88 | 0.034044 | 0.008542 | -0.034019 | -0.0085331 | 2.5077e-05 | 8.8647e-06 | 0.051309 | 0.051309 | 0.051309 | 0.98738 | -0.088537 | 0.98663 | -0.093849 | 9.5017
89 | 0.0014834 | 0.00037109 | -0.0014834 | -0.00037122 | 3.5625e-08 | -1.316e-07 | 0.0022385 | 0.0022386 | 0.0022386 | 0.98598 | -0.099183 | 0.98596 | -0.099357 | 0.82909
90 | 0.0082929 | 0.002055 | -0.0082861 | -0.0020532 | 6.8414e-06 | 1.7382e-06 | 0.012507 | 0.012507 | 0.012507 | 0.98598 | -0.099183 | 0.98514 | -0.10528 | 4.6324
91 | 0.033842 | 0.0084889 | -0.033831 | -0.0084849 | 1.1322e-05 | 3.999e-06 | 0.051043 | 0.051043 | 0.051043 | 0.98663 | -0.093849 | 0.98629 | -0.096262 | 9.4524
92 | 0.01341 | 0.0033403 | -0.013405 | -0.0033387 | 4.5756e-06 | 1.5346e-06 | 0.0203 | 0.0203 | 0.0203 | 0.98258 | -0.12294 | 0.98223 | -0.12543 | 7.5187
93 | 0.013222 | 0.0032929 | -0.013199 | -0.003285 | 2.36e-05 | 7.8851e-06 | 0.020023 | 0.020024 | 0.020024 | 0.98223 | -0.12543 | 0.98042 | -0.13851 | 7.4163
94 | 0.012477 | 0.0031057 | -0.012473 | -0.0031043 | 4.0961e-06 | 1.3444e-06 | 0.018929 | 0.018929 | 0.018929 | 0.98042 | -0.13851 | 0.98009 | -0.14091 | 7.0107
95 | 0.00072198 | 0.00017936 | -0.00072189 | -0.00018092 | 9.4779e-08 | -1.5594e-06 | 0.0010952 | 0.0010958 | 0.0010958 | 0.98042 | -0.13851 | 0.98029 | -0.13946 | 0.40584
96 | 0.012277 | 0.0030554 | -0.012251 | -0.0030467 | 2.6538e-05 | 8.6667e-06 | 0.018632 | 0.018633 | 0.018633 | 0.98009 | -0.14091 | 0.9779 | -0.15677 | 6.901
97 | 0.012088 | 0.0030058 | -0.012061 | -0.0029971 | 2.691e-05 | 8.753e-06 | 0.018384 | 0.018385 | 0.018385 | 0.9779 | -0.15677 | 0.97566 | -0.17313 | 6.8093
98 | 0.011718 | 0.0029112 | -0.011717 | -0.0029107 | 1.5902e-06 | 5.119e-07 | 0.017863 | 0.017863 | 0.017863 | 0.97566 | -0.17313 | 0.97552 | -0.17413 | 6.6159
99 | 0.011569 | 0.0028738 | -0.011567 | -0.002873 | 2.4643e-06 | 7.8934e-07 | 0.017638 | 0.017638 | 0.017638 | 0.97552 | -0.17413 | 0.97531 | -0.17569 | 6.5326
100 | -0.00087932 | -0.00021936 | 0.00087945 | 0.00021788 | 1.3391e-07 | -1.4842e-06 | 0.001331 | 0.0013305 | 0.001331 | 0.98276 | -0.12137 | 0.98291 | -0.12026 | 0.49298
101 | 0.00041519 | 0.00010304 | -0.00041517 | -0.00010405 | 1.9802e-08 | -1.0103e-06 | 0.00062829 | 0.00062865 | 0.00062865 | 0.98276 | -0.12137 | 0.98271 | -0.12172 | 0.23283
102 | 0.024553 | 0.0061559 | -0.024542 | -0.0061524 | 1.0965e-05 | 3.5726e-06 | 0.037171 | 0.037171 | 0.037171 | 0.98291 | -0.12026 | 0.98246 | -0.12348 | 6.8835
103 | -0.025432 | -0.0063738 | 0.025478 | 0.0063891 | 4.6248e-05 | 1.5248e-05 | 0.038501 | 0.0385 | 0.038501 | 0.98291 | -0.12026 | 0.98476 | -0.10714 | 7.1298
104 | 0.0242 | 0.0060667 | -0.024175 | -0.0060588 | 2.4379e-05 | 7.9052e-06 | 0.036653 | 0.036654 | 0.036654 | 0.98246 | -0.12348 | 0.98144 | -0.13076 | 6.7877
105 | -0.025819 | -0.0064744 | 0.025826 | 0.0064767 | 6.8786e-06 | 2.277e-06 | 0.039015 | 0.039015 | 0.039015 | 0.98476 | -0.10714 | 0.98503 | -0.10522 | 7.225
106 | 0.023298 | 0.0058388 | -0.023238 | -0.0058169 | 5.9573e-05 | 2.1948e-05 | 0.035323 | 0.035323 | 0.035323 | 0.98144 | -0.13076 | 0.97885 | -0.14928 | 13.0827
107 | -0.026501 | -0.0066459 | 0.026507 | 0.006648 | 6.2901e-06 | 2.099e-06 | 0.040035 | 0.040034 | 0.040035 | 0.98503 | -0.10522 | 0.98527 | -0.1035 | 7.4138
108 | 0.011271 | 0.002799 | -0.011256 | -0.002794 | 1.5584e-05 | 4.9404e-06 | 0.017187 | 0.017188 | 0.017188 | 0.97531 | -0.17569 | 0.97392 | -0.18587 | 6.3659
109 | 0.011034 | 0.0027383 | -0.011033 | -0.002738 | 9.2638e-07 | 2.9123e-07 | 0.016848 | 0.016848 | 0.016848 | 0.97392 | -0.18587 | 0.97383 | -0.18649 | 6.2401
110 | 0.045998 | 0.011556 | -0.045969 | -0.011545 | 2.9108e-05 | 1.1069e-05 | 0.068978 | 0.068978 | 0.068978 | 0.99244 | -0.052787 | 0.99179 | -0.057339 | 25.5473
111 | 0.044313 | 0.01113 | -0.044288 | -0.01112 | 2.5718e-05 | 9.7714e-06 | 0.066493 | 0.066493 | 0.066493 | 0.99179 | -0.057339 | 0.9912 | -0.061516 | 24.6271
112 | 0.017515 | 0.004395 | -0.017512 | -0.0043937 | 3.7488e-06 | 1.3322e-06 | 0.026433 | 0.026433 | 0.026433 | 0.98607 | -0.097724 | 0.98585 | -0.099267 | 9.7901
113 | -0.0011581 | -0.00028267 | 0.0011583 | 0.00028157 | 1.8509e-07 | -1.0987e-06 | 0.0017716 | 0.0017712 | 0.0017716 | 0.9712 | -0.20616 | 0.97136 | -0.20494 | 0.65616
114 | -0.0011583 | -0.00028157 | 0.0011585 | 0.00028034 | 2.0724e-07 | -1.2313e-06 | 0.0017712 | 0.0017708 | 0.0017712 | 0.97136 | -0.20494 | 0.97154 | -0.20357 | 0.65601
115 | -0.0047131 | -0.0011688 | 0.0047145 | 0.0011688 | 1.3626e-06 | 3.806e-09 | 0.0072123 | 0.0072121 | 0.0072123 | 0.97179 | -0.2015 | 0.97208 | -0.19936 | 2.6712
116 | 0.0035569 | 0.00087901 | -0.0035557 | -0.00087933 | 1.1362e-06 | -3.245e-07 | 0.0054419 | 0.0054421 | 0.0054421 | 0.97179 | -0.2015 | 0.97147 | -0.20387 | 2.0156
117 | 0.0044866 | 0.0011227 | -0.0044852 | -0.0011228 | 1.4478e-06 | -5.2833e-08 | 0.0068673 | 0.0068676 | 0.0068676 | 0.97208 | -0.19936 | 0.97175 | -0.2017 | 2.5435
118 | -0.010448 | -0.0025905 | 0.010459 | 0.0025937 | 1.0615e-05 | 3.2562e-06 | 0.015983 | 0.015983 | 0.015983 | 0.97208 | -0.19936 | 0.9731 | -0.19187 | 5.9198
119 | 0.001247 | 0.00029893 | -0.0012467 | -0.00030041 | 2.8999e-07 | -1.4767e-06 | 0.0019041 | 0.0019046 | 0.0019046 | 0.97208 | -0.19936 | 0.97184 | -0.20118 | 0.70542
120 | 0.0016049 | 0.00039562 | -0.0016049 | -0.00039563 | 6.0103e-09 | -1.7461e-08 | 0.0024559 | 0.0024559 | 0.0024559 | 0.97147 | -0.20387 | 0.97146 | -0.20389 | 0.90958
121 | 0.0019508 | 0.00048372 | -0.0019501 | -0.00048509 | 7.4928e-07 | -1.378e-06 | 0.0029863 | 0.0029869 | 0.0029869 | 0.97147 | -0.20387 | 0.97108 | -0.20669 | 1.1062
122 | 0.0032519 | 0.00081371 | -0.0032513 | -0.00081394 | 5.69e-07 | -2.3674e-07 | 0.0049791 | 0.0049792 | 0.0049792 | 0.97175 | -0.2017 | 0.97158 | -0.20297 | 1.8442
123 | -0.010637 | -0.0026383 | 0.010641 | 0.0026396 | 4.0237e-06 | 1.2443e-06 | 0.016255 | 0.016255 | 0.016255 | 0.9731 | -0.19187 | 0.97348 | -0.18909 | 6.0205
124 | 0.0012467 | 0.00030041 | -0.0012463 | -0.00030237 | 3.8462e-07 | -1.956e-06 | 0.0019046 | 0.0019054 | 0.0019054 | 0.97184 | -0.20118 | 0.97154 | -0.20357 | 0.70569
125 | 0.0016049 | 0.00039563 | -0.0016046 | -0.00039638 | 2.5705e-07 | -7.4653e-07 | 0.0024559 | 0.0024562 | 0.0024562 | 0.97146 | -0.20389 | 0.9713 | -0.20509 | 0.90969
126 | 0.00016052 | 3.923e-05 | -0.00016052 | -4.0229e-05 | 3.0494e-09 | -9.9958e-07 | 0.00024561 | 0.00024597 | 0.00024597 | 0.97108 | -0.20669 | 0.97106 | -0.20683 | 0.091099
127 | 0.0014221 | 0.00035377 | -0.0014218 | -0.00035495 | 3.1087e-07 | -1.1789e-06 | 0.0021782 | 0.0021786 | 0.0021786 | 0.97108 | -0.20669 | 0.97086 | -0.20829 | 0.8069
128 | 0.0024202 | 0.00060565 | -0.0024199 | -0.000606 | 3.243e-07 | -3.437e-07 | 0.0037064 | 0.0037066 | 0.0037066 | 0.97158 | -0.20297 | 0.97144 | -0.20394 | 1.3728
129 | -0.010718 | -0.0026589 | 0.01072 | 0.0026594 | 1.7602e-06 | 5.4615e-07 | 0.016373 | 0.016373 | 0.016373 | 0.97348 | -0.18909 | 0.97364 | -0.18788 | 6.0641
130 | 0.0015574 | 0.00038455 | -0.0015574 | -0.00038472 | 5.3322e-08 | -1.6559e-07 | 0.0023839 | 0.0023839 | 0.0023839 | 0.9713 | -0.20509 | 0.97127 | -0.20534 | 0.88294
131 | 0.0013666 | 0.00034111 | -0.0013665 | -0.00034142 | 7.5813e-08 | -3.1343e-07 | 0.002094 | 0.0020941 | 0.0020941 | 0.97086 | -0.20829 | 0.97081 | -0.20869 | 0.77561
132 | 0.0007955 | 0.00019888 | -0.00079546 | -0.00019936 | 3.7092e-08 | -4.8144e-07 | 0.0012183 | 0.0012185 | 0.0012185 | 0.97144 | -0.20394 | 0.9714 | -0.20428 | 0.4513
133 | -0.010783 | -0.0026754 | 0.010785 | 0.002676 | 1.8581e-06 | 5.7811e-07 | 0.01647 | 0.01647 | 0.01647 | 0.97364 | -0.18788 | 0.97382 | -0.18661 | 6.1001
134 | 0.0014196 | 0.00035018 | -0.0014195 | -0.00035054 | 9.5024e-08 | -3.626e-07 | 0.0021728 | 0.0021729 | 0.0021729 | 0.97127 | -0.20534 | 0.9712 | -0.20584 | 0.80479
135 | 0.0012542 | 0.00031327 | -0.0012542 | -0.00031328 | 7.3913e-10 | -3.6798e-09 | 0.001922 | 0.001922 | 0.001922 | 0.97081 | -0.20869 | 0.97081 | -0.2087 | 0.71184
136 | -0.010941 | -0.002715 | 0.010941 | 0.002715 | 1.6826e-07 | 5.2699e-08 | 0.016708 | 0.016708 | 0.016708 | 0.97382 | -0.18661 | 0.97383 | -0.18649 | 6.1882
137 | 0.001207 | 0.00029731 | -0.001207 | -0.00029745 | 2.6329e-08 | -1.4284e-07 | 0.0018475 | 0.0018476 | 0.0018476 | 0.9712 | -0.20584 | 0.97118 | -0.206 | 0.68428
138 | 0.00067511 | 0.00016815 | -0.00067508 | -0.00016853 | 2.1373e-08 | -3.8752e-07 | 0.0010344 | 0.0010345 | 0.0010345 | 0.97081 | -0.2087 | 0.97078 | -0.20893 | 0.38316
139 | 0.00061831 | 0.0001543 | -0.00061831 | -0.00015432 | 9.0614e-10 | -1.9648e-08 | 0.00094752 | 0.00094752 | 0.00094752 | 0.97078 | -0.20893 | 0.97077 | -0.20894 | 0.35093
140 | 0.00056144 | 0.00014007 | -0.00056143 | -0.0001405 | 1.636e-08 | -4.3153e-07 | 0.00086036 | 0.00086052 | 0.00086052 | 0.97077 | -0.20894 | 0.97075 | -0.20915 | 0.31871
141 | 0.00045544 | 0.00011394 | -0.00045544 | -0.00011396 | 5.7002e-10 | -2.2957e-08 | 0.00069806 | 0.00069807 | 0.00069807 | 0.97075 | -0.20915 | 0.97074 | -0.20916 | 0.25854
142 | 0.00038873 | 9.7246e-05 | -0.00038873 | -9.7425e-05 | 3.2318e-09 | -1.7911e-07 | 0.00059581 | 0.00059587 | 0.00059587 | 0.97074 | -0.20916 | 0.97074 | -0.20922 | 0.22069
143 | 0.00010034 | 2.5025e-05 | -0.00010034 | -2.5148e-05 | 1.4673e-10 | -1.2296e-07 | 0.00015373 | 0.00015378 | 0.00015378 | 0.97096 | -0.20762 | 0.97096 | -0.20763 | 0.056954
144 | -0.00010034 | -2.5025e-05 | 0.00010034 | 2.3604e-05 | 1.6894e-09 | -1.4209e-06 | 0.00015373 | 0.00015323 | 0.00015373 | 0.97096 | -0.20762 | 0.97098 | -0.20749 | 0.056938
145 | -0.00090117 | -0.0002225 | 0.00090128 | 0.00022147 | 1.0255e-07 | -1.0286e-06 | 0.0013798 | 0.0013795 | 0.0013798 | 0.97098 | -0.20749 | 0.9711 | -0.20664 | 0.51105
146 | 0.00080083 | 0.0001989 | -0.0008008 | -0.00019923 | 2.6251e-08 | -3.357e-07 | 0.0012266 | 0.0012267 | 0.0012267 | 0.97098 | -0.20749 | 0.97095 | -0.20773 | 0.45435
147 | -0.00097515 | -0.00023999 | 0.00097515 | 0.00023998 | 1.1652e-09 | -9.9208e-09 | 0.0014926 | 0.0014926 | 0.0014926 | 0.9711 | -0.20664 | 0.9711 | -0.20663 | 0.55283
148 | 0.00034442 | 8.5579e-05 | -0.00034441 | -8.6317e-05 | 1.0432e-08 | -7.3847e-07 | 0.00052757 | 0.00052784 | 0.00052784 | 0.97095 | -0.20773 | 0.97092 | -0.20795 | 0.1955
149 | 0.00045638 | 0.00011365 | -0.00045637 | -0.00011412 | 1.1641e-08 | -4.674e-07 | 0.00069916 | 0.00069933 | 0.00069933 | 0.97095 | -0.20773 | 0.97092 | -0.20791 | 0.25901
150 | 0.0010989 | 0.00027035 | -0.0010988 | -0.00027081 | 6.9244e-08 | -4.5868e-07 | 0.0016819 | 0.0016821 | 0.0016821 | 0.97118 | -0.206 | 0.97112 | -0.20647 | 0.623
151 | 0.0010419 | 0.00025655 | -0.0010419 | -0.00025671 | 2.1603e-08 | -1.6007e-07 | 0.0015949 | 0.0015949 | 0.0015949 | 0.97112 | -0.20647 | 0.9711 | -0.20663 | 0.59072
152 | 0.0041418 | 0.0010361 | -0.0041411 | -0.0010362 | 6.6947e-07 | -7.2778e-08 | 0.0063424 | 0.0063425 | 0.0063425 | 0.97162 | -0.20153 | 0.97146 | -0.2027 | 2.3491
153 | -0.0049033 | -0.001227 | 0.0049045 | 0.0012271 | 1.1657e-06 | 3.7868e-08 | 0.0075087 | 0.0075086 | 0.0075087 | 0.97162 | -0.20153 | 0.97186 | -0.1998 | 2.781
154 | 0.0034134 | 0.00085384 | -0.0034131 | -0.00085394 | 3.0186e-07 | -1.0302e-07 | 0.0052279 | 0.0052279 | 0.0052279 | 0.97146 | -0.2027 | 0.97137 | -0.20334 | 1.9363
155 | 0.0044914 | 0.0011181 | -0.0044906 | -0.0011181 | 7.6572e-07 | -2.7223e-08 | 0.006874 | 0.0068742 | 0.0068742 | 0.97186 | -0.1998 | 0.97169 | -0.20105 | 2.546
156 | -0.0093959 | -0.0023451 | 0.0093963 | 0.0023452 | 4.168e-07 | 1.2029e-07 | 0.014383 | 0.014383 | 0.014383 | 0.97186 | -0.1998 | 0.9719 | -0.19948 | 5.3269
157 | 0.0035922 | 0.00089294 | -0.0035893 | -0.00089374 | 2.9474e-06 | -7.998e-07 | 0.0054984 | 0.0054991 | 0.0054991 | 0.97169 | -0.20105 | 0.97086 | -0.20707 | 2.0367
158 | 0.001456 | 0.00036378 | -0.001456 | -0.00036403 | 6.8371e-08 | -2.4585e-07 | 0.0022312 | 0.0022313 | 0.0022313 | 0.97086 | -0.20707 | 0.97082 | -0.20741 | 0.82641
159 | 0.0021332 | 0.00052996 | -0.0021328 | -0.00053058 | 4.2478e-07 | -6.2466e-07 | 0.0032679 | 0.0032682 | 0.0032682 | 0.97086 | -0.20707 | 0.97066 | -0.20853 | 1.2104
160 | 0.0026952 | 0.00067401 | -0.0026951 | -0.00067405 | 5.005e-08 | -3.9012e-08 | 0.0041281 | 0.0041281 | 0.0041281 | 0.97137 | -0.20334 | 0.97135 | -0.20347 | 1.5289
161 | 0.0019895 | 0.00049721 | -0.0019894 | -0.00049734 | 7.6874e-08 | -1.3465e-07 | 0.0030472 | 0.0030473 | 0.0030473 | 0.97135 | -0.20347 | 0.97131 | -0.20375 | 1.1286
162 | 0.0019894 | 0.00049734 | -0.0019894 | -0.00049742 | 4.573e-08 | -8.009e-08 | 0.0030473 | 0.0030473 | 0.0030473 | 0.97131 | -0.20375 | 0.97129 | -0.20392 | 1.1286
163 | 0.0011096 | 0.00027691 | -0.0011095 | -0.00027747 | 8.5509e-08 | -5.5425e-07 | 0.0016994 | 0.0016996 | 0.0016996 | 0.97129 | -0.20392 | 0.97121 | -0.20448 | 0.62949
164 | 0.00062295 | 0.00015553 | -0.00062292 | -0.00015612 | 2.7271e-08 | -5.833e-07 | 0.00095422 | 0.00095443 | 0.00095443 | 0.97121 | -0.20448 | 0.97117 | -0.2048 | 0.35349
165 | 0.026631 | 0.0066801 | -0.026619 | -0.0066761 | 1.1788e-05 | 3.9381e-06 | 0.040204 | 0.040204 | 0.040204 | 0.98572 | -0.10031 | 0.98527 | -0.1035 | 7.4452
166 | -0.027126 | -0.0068042 | 0.027142 | 0.0068093 | 1.524e-05 | 5.1186e-06 | 0.040951 | 0.040951 | 0.040951 | 0.98572 | -0.10031 | 0.98629 | -0.096262 | 7.5836
167 | 0.0066893 | 0.0016756 | -0.0066882 | -0.0016754 | 1.1541e-06 | 2.1217e-07 | 0.010092 | 0.010092 | 0.010092 | 0.98629 | -0.096262 | 0.98611 | -0.09751 | 3.7378
168 | 0.006502 | 0.0016287 | -0.0064981 | -0.001628 | 3.8722e-06 | 6.6738e-07 | 0.009811 | 0.0098113 | 0.0098113 | 0.98611 | -0.09751 | 0.98551 | -0.10182 | 3.6338
169 | 0.0059708 | 0.0014959 | -0.0059676 | -0.0014954 | 3.2257e-06 | 4.3068e-07 | 0.0090151 | 0.0090154 | 0.0090154 | 0.98551 | -0.10182 | 0.98496 | -0.10572 | 3.339
170 | 0.0049957 | 0.0012519 | -0.0049949 | -0.0012518 | 7.9598e-07 | 2.1164e-08 | 0.0075472 | 0.0075473 | 0.0075473 | 0.98496 | -0.10572 | 0.9848 | -0.10687 | 2.7953
171 | -0.0015641 | -0.00039201 | 0.0015643 | 0.00039154 | 1.4991e-07 | -4.6881e-07 | 0.0023865 | 0.0023863 | 0.0023865 | 0.97528 | -0.17493 | 0.97537 | -0.17424 | 0.88388
172 | -0.0022219 | -0.00055635 | 0.002222 | 0.00055622 | 9.3733e-08 | -1.2715e-07 | 0.0033895 | 0.0033894 | 0.0033895 | 0.97537 | -0.17424 | 0.97541 | -0.17393 | 1.2554
173 | 0.010572 | 0.0026428 | -0.010557 | -0.0026384 | 1.4469e-05 | 4.4379e-06 | 0.016069 | 0.016069 | 0.016069 | 0.97885 | -0.14928 | 0.97747 | -0.15922 | 5.9515
174 | 0.012666 | 0.003174 | -0.012639 | -0.0031652 | 2.6714e-05 | 8.8264e-06 | 0.019255 | 0.019255 | 0.019255 | 0.97885 | -0.14928 | 0.97672 | -0.16454 | 7.1315
175 | -0.00015905 | -3.9861e-05 | 0.00015905 | 3.9727e-05 | 3.8819e-10 | -1.3394e-07 | 0.00024165 | 0.0002416 | 0.00024165 | 0.97938 | -0.14746 | 0.97938 | -0.14744 | 0.089499
176 | -0.00043204 | -0.00010814 | 0.00043209 | 0.00010591 | 4.7971e-08 | -2.23e-06 | 0.00065637 | 0.00065557 | 0.00065637 | 0.97938 | -0.14744 | 0.97949 | -0.14662 | 0.2431
177 | -0.00043209 | -0.00010591 | 0.0004321 | 0.00010523 | 1.4636e-08 | -6.8157e-07 | 0.00065557 | 0.00065533 | 0.00065557 | 0.97949 | -0.14662 | 0.97953 | -0.14636 | 0.2428
178 | -0.00083283 | -0.00020382 | 0.00083287 | 0.00020336 | 3.8071e-08 | -4.6683e-07 | 0.0012633 | 0.0012631 | 0.0012633 | 0.97966 | -0.14537 | 0.9797 | -0.14502 | 0.46787
179 | 0.00062209 | 0.00015101 | -0.00062201 | -0.00015283 | 8.1815e-08 | -1.8228e-06 | 0.00094317 | 0.00094382 | 0.00094382 | 0.97966 | -0.14537 | 0.97953 | -0.14636 | 0.34956
180 | -0.00092351 | -0.00022607 | 0.00092364 | 0.0002248 | 1.2838e-07 | -1.2716e-06 | 0.0014008 | 0.0014003 | 0.0014008 | 0.9797 | -0.14502 | 0.97985 | -0.14396 | 0.5188
181 | 0.0001811 | 4.4577e-05 | -0.00018109 | -4.5386e-05 | 3.035e-09 | -8.0965e-07 | 0.00027473 | 0.00027502 | 0.00027502 | 0.97985 | -0.14396 | 0.97983 | -0.14409 | 0.10186
182 | -0.0011047 | -0.00026938 | 0.0011051 | 0.0002672 | 3.1932e-07 | -2.1763e-06 | 0.001675 | 0.0016742 | 0.001675 | 0.97985 | -0.14396 | 0.98014 | -0.14175 | 0.62038
183 | 0.0066032 | 0.0016432 | -0.0065948 | -0.0016417 | 8.3669e-06 | 1.5374e-06 | 0.010021 | 0.010021 | 0.010021 | 0.98014 | -0.14175 | 0.97886 | -0.15103 | 3.7115
184 | -0.0077082 | -0.0019104 | 0.0077215 | 0.0019135 | 1.3236e-05 | 3.1325e-06 | 0.011695 | 0.011694 | 0.011695 | 0.98014 | -0.14175 | 0.98187 | -0.12908 | 4.3314
185 | 0.0027439 | 0.00067942 | -0.0027432 | -0.00067996 | 6.9878e-07 | -5.4121e-07 | 0.0041682 | 0.0041684 | 0.0041684 | 0.97886 | -0.15103 | 0.9786 | -0.15291 | 1.5439
186 | 0.0038509 | 0.00096225 | -0.0038502 | -0.0009624 | 7.2878e-07 | -1.4815e-07 | 0.005853 | 0.0058532 | 0.0058532 | 0.97886 | -0.15103 | 0.97867 | -0.1524 | 2.1678
187 | -0.0080611 | -0.0019969 | 0.0080765 | 0.0020007 | 1.5387e-05 | 3.8213e-06 | 0.012208 | 0.012207 | 0.012208 | 0.98187 | -0.12908 | 0.98381 | -0.11498 | 4.5216
188 | 0.00021635 | 5.2403e-05 | -0.00021634 | -5.4219e-05 | 9.6325e-09 | -1.816e-06 | 0.00032723 | 0.00032787 | 0.00032787 | 0.98187 | -0.12908 | 0.98183 | -0.12941 | 0.12143
189 | 0.0016523 | 0.00040657 | -0.0016518 | -0.00040789 | 4.7124e-07 | -1.3243e-06 | 0.0025098 | 0.0025103 | 0.0025103 | 0.9786 | -0.15291 | 0.97831 | -0.15504 | 0.92974
190 | 0.0033423 | 0.0008351 | -0.0033415 | -0.00083543 | 8.2866e-07 | -3.2748e-07 | 0.0050809 | 0.0050811 | 0.0050811 | 0.97867 | -0.1524 | 0.97841 | -0.15421 | 1.8819
191 | -0.0082752 | -0.0020505 | 0.0082861 | 0.0020532 | 1.0882e-05 | 2.768e-06 | 0.012508 | 0.012507 | 0.012508 | 0.98381 | -0.11498 | 0.98514 | -0.10528 | 4.6326
192 | 0.00020259 | 5.0218e-05 | -0.00020258 | -5.0773e-05 | 2.5376e-09 | -5.5418e-07 | 0.00030555 | 0.00030575 | 0.00030575 | 0.98596 | -0.099357 | 0.98595 | -0.099448 | 0.11324
193 | 0.00040354 | 9.9224e-05 | -0.00040351 | -0.00010113 | 3.5886e-08 | -1.9049e-06 | 0.00061311 | 0.00061379 | 0.00061379 | 0.97831 | -0.15504 | 0.97822 | -0.15569 | 0.22733
194 | 0.0012483 | 0.00030867 | -0.001248 | -0.00031 | 2.5712e-07 | -1.3379e-06 | 0.0018972 | 0.0018977 | 0.0018977 | 0.97831 | -0.15504 | 0.9781 | -0.15656 | 0.70285
195 | 0.0027786 | 0.00069436 | -0.0027783 | -0.00069456 | 2.5824e-07 | -1.9179e-07 | 0.0042251 | 0.0042252 | 0.0042252 | 0.97841 | -0.15421 | 0.97832 | -0.15488 | 1.5649
196 | -0.00015513 | -3.8879e-05 | 0.00015513 | 3.8783e-05 | 2.7016e-10 | -9.5414e-08 | 0.00023726 | 0.00023723 | 0.00023726 | 0.97291 | -0.19199 | 0.97291 | -0.19197 | 0.087875
197 | -0.00058622 | -0.00014682 | 0.00058623 | 0.00014652 | 1.2539e-08 | -3.0567e-07 | 0.00089656 | 0.00089645 | 0.00089656 | 0.97291 | -0.19197 | 0.97293 | -0.19182 | 0.33206
198 | -0.0049458 | -0.0012391 | 0.0049492 | 0.0012393 | 3.315e-06 | 1.2107e-07 | 0.0075641 | 0.0075637 | 0.0075641 | 0.97293 | -0.19182 | 0.9736 | -0.18697 | 2.8015
199 | -0.0058581 | -0.0014671 | 0.0058624 | 0.0014676 | 4.2501e-06 | 5.771e-07 | 0.0089529 | 0.0089525 | 0.0089529 | 0.9736 | -0.18697 | 0.97433 | -0.18172 | 3.3159
200 | -0.0071258 | -0.0017843 | 0.0071327 | 0.0017858 | 6.9549e-06 | 1.5015e-06 | 0.010882 | 0.010882 | 0.010882 | 0.97433 | -0.18172 | 0.97531 | -0.17466 | 4.0304
201 | -0.0077709 | -0.0019457 | 0.0077717 | 0.0019459 | 7.8823e-07 | 1.9099e-07 | 0.011855 | 0.011855 | 0.011855 | 0.97531 | -0.17466 | 0.97541 | -0.17393 | 4.3909
202 | -0.0099937 | -0.0025021 | 0.0099942 | 0.0025023 | 4.6217e-07 | 1.3798e-07 | 0.015245 | 0.015245 | 0.015245 | 0.97541 | -0.17393 | 0.97546 | -0.17359 | 5.6462
203 | -0.01142 | -0.0028587 | 0.011434 | 0.0028633 | 1.4294e-05 | 4.5539e-06 | 0.017419 | 0.017419 | 0.017419 | 0.97546 | -0.17359 | 0.97672 | -0.16454 | 6.4514
204 | 0.0014255 | 0.00035641 | -0.0014254 | -0.00035676 | 9.0333e-08 | -3.475e-07 | 0.0021742 | 0.0021743 | 0.0021743 | 0.97546 | -0.17359 | 0.9754 | -0.17405 | 0.80531
205 | 0.0012056 | 0.00030195 | -0.0012055 | -0.00030213 | 3.3475e-08 | -1.8616e-07 | 0.0018366 | 0.0018367 | 0.0018367 | 0.97672 | -0.16454 | 0.97669 | -0.16474 | 0.68024
206 | 0.00084213 | 0.00021058 | -0.00084209 | -0.00021105 | 3.9865e-08 | -4.6784e-07 | 0.0012845 | 0.0012847 | 0.0012847 | 0.9754 | -0.17405 | 0.97535 | -0.1744 | 0.47582
207 | 0.010557 | 0.0026384 | -0.010522 | -0.0026275 | 3.5684e-05 | 1.0958e-05 | 0.016069 | 0.01607 | 0.01607 | 0.97747 | -0.15922 | 0.97406 | -0.18384 | 5.9519
208 | 0.00055585 | 0.00013851 | -0.00055582 | -0.0001393 | 2.9124e-08 | -7.9477e-07 | 0.00084885 | 0.00084914 | 0.00084914 | 0.97406 | -0.18384 | 0.97401 | -0.18422 | 0.3145
209 | 0.0099659 | 0.0024889 | -0.0099518 | -0.0024847 | 1.4164e-05 | 4.23e-06 | 0.015221 | 0.015222 | 0.015222 | 0.97406 | -0.18384 | 0.97263 | -0.19418 | 5.6377
210 | 0.0094031 | 0.0023472 | -0.0093963 | -0.0023452 | 6.8379e-06 | 1.973e-06 | 0.014382 | 0.014383 | 0.014383 | 0.97263 | -0.19418 | 0.9719 | -0.19948 | 5.3269
211 | -0.0022594 | -0.00056546 | 0.0022601 | 0.00056466 | 6.0929e-07 | -8.0322e-07 | 0.0034373 | 0.0034369 | 0.0034373 | 0.97805 | -0.15684 | 0.97832 | -0.15488 | 1.2731
212 | 0.0017994 | 0.00045015 | -0.0017992 | -0.00045059 | 1.9063e-07 | -4.3827e-07 | 0.0027373 | 0.0027375 | 0.0027375 | 0.97805 | -0.15684 | 0.97794 | -0.1576 | 1.0139
213 | 0.0012796 | 0.00032037 | -0.0012796 | -0.0003204 | 4.9681e-09 | -2.4444e-08 | 0.0019469 | 0.0019469 | 0.0019469 | 0.97794 | -0.1576 | 0.97794 | -0.15763 | 0.72107
214 | 0.00081615 | 0.00020425 | -0.00081613 | -0.00020454 | 2.2942e-08 | -2.9032e-07 | 0.0012417 | 0.0012418 | 0.0012418 | 0.97794 | -0.15763 | 0.97791 | -0.15784 | 0.45994
215 | 0.0010429 | 0.00025858 | -0.0010426 | -0.00026071 | 2.7981e-07 | -2.1294e-06 | 0.0015855 | 0.0015863 | 0.0015863 | 0.9781 | -0.15656 | 0.97783 | -0.15852 | 0.58754
216 | 0.00039427 | 9.8227e-05 | -0.00039426 | -9.881e-05 | 1.0511e-08 | -5.8311e-07 | 0.00059976 | 0.00059998 | 0.00059998 | 0.97783 | -0.15852 | 0.97781 | -0.15872 | 0.22221
217 | -0.00075335 | -0.00018881 | 0.00075337 | 0.00018842 | 2.6655e-08 | -3.8567e-07 | 0.0011549 | 0.0011547 | 0.0011549 | 0.97065 | -0.20827 | 0.97068 | -0.20802 | 0.42774
218 | -0.001886 | -0.00047229 | 0.0018861 | 0.00047218 | 5.441e-08 | -1.0804e-07 | 0.002891 | 0.002891 | 0.002891 | 0.97068 | -0.20802 | 0.97071 | -0.20781 | 1.0708
219 | 0.0025695 | 0.00064279 | -0.0025687 | -0.0006435 | 8.0513e-07 | -7.1821e-07 | 0.0039384 | 0.0039388 | 0.0039388 | 0.97071 | -0.20781 | 0.9704 | -0.21008 | 1.4588
220 | -0.0044556 | -0.001115 | 0.0044558 | 0.001115 | 1.7458e-07 | -7.0103e-09 | 0.0068294 | 0.0068294 | 0.0068294 | 0.97071 | -0.20781 | 0.97075 | -0.20752 | 2.5294
221 | 0.0019262 | 0.00048248 | -0.0019261 | -0.00048273 | 1.3055e-07 | -2.4603e-07 | 0.0029536 | 0.0029537 | 0.0029537 | 0.9704 | -0.21008 | 0.97033 | -0.21057 | 1.094
222 | 0.0010817 | 0.00027024 | -0.0010816 | -0.00027108 | 1.2259e-07 | -8.3653e-07 | 0.0016577 | 0.001658 | 0.001658 | 0.97082 | -0.20741 | 0.9707 | -0.20823 | 0.61409
223 | 0.0014694 | 0.00036431 | -0.0014691 | -0.00036518 | 2.4741e-07 | -8.7164e-07 | 0.0022511 | 0.0022515 | 0.0022515 | 0.97066 | -0.20853 | 0.9705 | -0.20977 | 0.83387
224 | 0.00074607 | 0.00018396 | -0.00074594 | -0.00018577 | 1.2231e-07 | -1.806e-06 | 0.0011428 | 0.0011435 | 0.0011435 | 0.9705 | -0.20977 | 0.97033 | -0.21098 | 0.42351
225 | 0.0003682 | 9.1097e-05 | -0.00036818 | -9.2274e-05 | 1.9075e-08 | -1.1779e-06 | 0.00056421 | 0.00056464 | 0.00056464 | 0.97033 | -0.21098 | 0.97028 | -0.21136 | 0.20913
226 | 7.1654e-05 | 1.7702e-05 | -7.1653e-05 | -1.7958e-05 | 1.5548e-10 | -2.557e-07 | 0.00010972 | 0.00010981 | 0.00010981 | 0.97092 | -0.20791 | 0.97092 | -0.20793 | 0.040672

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.23775 | 0.059651

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0034173 | 0.00085646
1 | 0.00099122 | 0.00024842
2 | 0.0022125 | 0.00055451
3 | 0.0031874 | 0.00079884
4 | 0.0010676 | 0.00026756
5 | 0.00086616 | 0.00021708
6 | 0.0069535 | 0.0017427
7 | 0.0015356 | 0.00038487
8 | 0.00025173 | 6.3091e-05
9 | 0.00016481 | 4.1306e-05
10 | 0.0017922 | 0.00044918
11 | 0.00022618 | 5.6687e-05
12 | 0.00098386 | 0.00024658
13 | 0.00070683 | 0.00017715
14 | 0.00074892 | 0.0001877
15 | 0.0023419 | 0.00058694
16 | 0.0013369 | 0.00033506
17 | 0.0013715 | 0.00034373
18 | 0.00057835 | 0.00014495
19 | 0.00025363 | 6.3565e-05
20 | 0.0006439 | 0.00016138
21 | 0.00038942 | 9.7598e-05
22 | 0.0004767 | 0.00011947
23 | 0.0011419 | 0.00028619
24 | 0.00064045 | 0.00016051
25 | 0.00062142 | 0.00015574
26 | 0.0014288 | 0.0003581
27 | 0.00076573 | 0.00019191
28 | 0.0005461 | 0.00013687
29 | 0.00029842 | 7.4792e-05
30 | 7.8883e-05 | 1.977e-05
31 | 0.00039566 | 9.9161e-05
32 | 0.0024592 | 0.00061633
33 | 0.00046189 | 0.00011576
34 | 0.00013195 | 3.3071e-05
35 | 0.00062708 | 0.00015716
36 | 0.00083873 | 0.00021021
37 | 0.047359 | 0.011869
38 | 0.0043098 | 0.0010801
39 | 0.0057272 | 0.0014354
40 | 0.0044344 | 0.0011114
41 | 0.027075 | 0.0067856
42 | 0.0010412 | 0.00026096
43 | 8.8089e-05 | 2.2077e-05
44 | 0.0092012 | 0.002306
45 | 0.0044089 | 0.001105
46 | 0.0025585 | 0.00064123
47 | 0.0013344 | 0.00033443
48 | 0.00093481 | 0.00023429
49 | 0.00098743 | 0.00024747
50 | 0.00024637 | 6.1746e-05
51 | 0.00058087 | 0.00014558
52 | 0.0023285 | 0.00058357
53 | 0.0018877 | 0.00047311
54 | 0.00099764 | 0.00025003
55 | 0.0058501 | 0.0014662
56 | 0.00032978 | 8.2651e-05
57 | 0.00033506 | 8.3973e-05
58 | 0.00016866 | 4.2271e-05
59 | 0.00017637 | 4.4203e-05
60 | 8.8153e-05 | 2.2093e-05
61 | 0.00018287 | 4.5831e-05
62 | 0.00019531 | 4.8949e-05
63 | 0.00072189 | 0.00018092
64 | 0.00016319 | 4.09e-05
65 | 0.0003424 | 8.5815e-05
66 | 0.00014738 | 3.6938e-05
67 | 0.00046413 | 0.00011632
68 | 0.00041517 | 0.00010405
69 | 0.00034177 | 8.5655e-05
70 | 0.00034066 | 8.5378e-05
71 | 0.00087772 | 0.00021998
72 | 0.00067506 | 0.00016919
73 | 0.00029534 | 7.4019e-05
74 | 0.00022235 | 5.5727e-05
75 | 0.0017315 | 0.00043396
76 | 0.0016559 | 0.00041502
77 | 0.0022647 | 0.0005676
78 | 0.0014424 | 0.00036151
79 | 0.00054811 | 0.00013737
80 | 0.00022411 | 5.6167e-05
81 | 0.00010195 | 2.5551e-05
82 | 0.0011562 | 0.00028978
83 | 0.0012333 | 0.00030909
84 | 0.00017795 | 4.4598e-05
85 | 0.00036747 | 9.2098e-05
86 | 0.00083108 | 0.00020829
87 | 7.7088e-05 | 1.932e-05
88 | 8.7884e-05 | 2.2026e-05
89 | 4.7185e-05 | 1.1826e-05
90 | 0.00016052 | 4.0229e-05
91 | 5.5214e-05 | 1.3838e-05
92 | 0.0016244 | 0.00040712
93 | 6.3661e-05 | 1.5955e-05
94 | 0.00013782 | 3.4541e-05
95 | 0.00011232 | 2.815e-05
96 | 0.00079546 | 0.00019936
97 | 0.00015571 | 3.9024e-05
98 | 0.00021242 | 5.3236e-05
99 | 0.00057907 | 0.00014513
100 | 5.6773e-05 | 1.4229e-05
101 | 5.6867e-05 | 1.4252e-05
102 | 0.00010598 | 2.6562e-05
103 | 6.671e-05 | 1.6719e-05
104 | 0.00038873 | 9.7425e-05
105 | 0.00010034 | 2.5148e-05
106 | 7.3872e-05 | 1.8514e-05
107 | 0.00010811 | 2.7094e-05
108 | 5.6913e-05 | 1.4264e-05
109 | 6.6762e-05 | 1.6732e-05
110 | 0.00076157 | 0.00019087
111 | 0.0007277 | 0.00018238
112 | 0.0008984 | 0.00022516
113 | 0.00071795 | 0.00017994
114 | 0.00070559 | 0.00017684
115 | 0.00087984 | 0.00022051
116 | 0.00048652 | 0.00012193
117 | 0.00062292 | 0.00015612
118 | 9.1655e-05 | 2.2971e-05
119 | 0.00049525 | 0.00012412
120 | 0.0001123 | 2.8146e-05
121 | 0.0001862 | 4.6665e-05
122 | 0.00052731 | 0.00013216
123 | 0.00097185 | 0.00024357
124 | 0.0049949 | 0.0012518
125 | 0.0015641 | 0.00039201
126 | 0.00065758 | 0.00016481
127 | 0.00015905 | 3.9861e-05
128 | 0.00027299 | 6.8418e-05
129 | 0.00021074 | 5.2817e-05
130 | 9.0639e-05 | 2.2716e-05
131 | 0.00018991 | 4.7595e-05
132 | 0.00018109 | 4.5386e-05
133 | 0.00012333 | 3.0909e-05
134 | 0.0010908 | 0.00027339
135 | 0.00050794 | 0.0001273
136 | 0.0001987 | 4.9799e-05
137 | 0.00021634 | 5.4219e-05
138 | 0.0012808 | 0.000321
139 | 0.00020258 | 5.0773e-05
140 | 0.00056285 | 0.00014106
141 | 0.00015513 | 3.8879e-05
142 | 0.00043109 | 0.00010804
143 | 0.0043596 | 0.0010926
144 | 0.00090896 | 0.00022781
145 | 0.0012634 | 0.00031664
146 | 0.00063822 | 0.00015995
147 | 0.00058326 | 0.00014618
148 | 0.0012055 | 0.00030213
149 | 0.00084209 | 0.00021105
150 | 0.00054862 | 0.0001375
151 | 0.00055582 | 0.0001393
152 | 0.00046009 | 0.00011531
153 | 0.0005183 | 0.0001299
154 | 0.00051957 | 0.00013022
155 | 0.00046343 | 0.00011615
156 | 0.00081613 | 0.00020454
157 | 0.00040351 | 0.00010113
158 | 0.00020518 | 5.1422e-05
159 | 0.00064832 | 0.00016248
160 | 0.00039426 | 9.881e-05
161 | 0.00075335 | 0.00018881
162 | 0.0011326 | 0.00028387
163 | 0.00064248 | 0.00016102
164 | 0.00060957 | 0.00015277
165 | 0.0019261 | 0.00048273
166 | 0.00037422 | 9.3788e-05
167 | 0.00066344 | 0.00016627
168 | 0.0010816 | 0.00027108
169 | 0.00072306 | 0.00018122
170 | 0.00037774 | 9.4672e-05
171 | 0.00036818 | 9.2274e-05
172 | 0.00038472 | 9.6419e-05
173 | 7.1653e-05 | 1.7958e-05
174 | 0.00034441 | 8.6317e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1