## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1375-6_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1375-6_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1375-6_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1375-6_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1375-6_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1375-6_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1375-6_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1375-6_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1375-6_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1375-6_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1375-6_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1375-6_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1375-6_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1375-6_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1375-6_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1375-6_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1375-6_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1375-6_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1375-6_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1375-6_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1375-6_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1375-6_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1375-6_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1375-6_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1375-6_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1375-6_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1375-6_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1375-6_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1375-6_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1375-6_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1375-6_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1375-6_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1375-6_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1375-6_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1375-6_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1375-6_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1375-6_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1375-6_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1375-6_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1375-6_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1375-6_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1375-6_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1375-6_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1375-6_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1375-6_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1375-6_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1375-6_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1375-6_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1375-6_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1375-6_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1375-6_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1375-6_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1375-6_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1375-6_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1375-6_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1375-6_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1375-6_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1375-6_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1375-6_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1375-6_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1375-6_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1375-6_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1375-6_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1375-6_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1375-6_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1375-6_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1375-6_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1375-6_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1375-6_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1375-6_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1375-6_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1375-6_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1375-6_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1375-6_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1375-6_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1375-6_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1375-6_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1375-6_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1375-6_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1375-6_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1375-6_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1375-6_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1375-6_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1375-6_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1375-6_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1375-6_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1375-6_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1375-6_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1375-6_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1375-6_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1375-6_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1375-6_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1375-6_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1375-6_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1375-6_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1375-6_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1375-6_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1375-6_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1375-6_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1375-6_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1375-6_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1375-6_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1375-6_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1375-6_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1375-6_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_135_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1375-6_0_4_load_0 | 0 | 0.0085375 | 0.0021397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1375-6_0_4_load_3 | 2 | 0.0013185 | 0.00033045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1375-6_0_4_load_4 | 3 | 0.0048751 | 0.0012218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1375-6_0_4_load_5 | 4 | 0.003056 | 0.0007659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1375-6_0_4_load_6 | 5 | 0.0020223 | 0.00050684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1375-6_0_4_load_7 | 6 | 0.0015273 | 0.00038277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1375-6_0_4_load_95 | 7 | 0.0014949 | 0.00037466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1375-6_0_4_load_96 | 8 | 0.0019629 | 0.00049195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1375-6_0_4_load_8 | 9 | 0.0013039 | 0.00032679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1375-6_0_4_load_12 | 12 | 0.0012881 | 0.00032283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1375-6_0_4_load_13 | 13 | 0.0025974 | 0.00065098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1375-6_0_4_load_14 | 15 | 0.00081588 | 0.00020448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1375-6_0_4_load_33 | 17 | 0.0010807 | 0.00027084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1375-6_0_4_load_34 | 18 | 0.0033805 | 0.00084724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1375-6_0_4_load_36 | 19 | 0.0014919 | 0.00037389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1375-6_0_4_load_15 | 20 | 0.0027074 | 0.00067853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1375-6_0_4_load_56 | 21 | 0.0023464 | 0.00058807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1375-6_0_4_load_16 | 23 | 0.00012328 | 3.0898e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1375-6_0_4_load_20 | 25 | 0.0021722 | 0.00054441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1375-6_0_4_load_18 | 26 | 0.00074199 | 0.00018596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1375-6_0_4_load_19 | 27 | 0.00041898 | 0.00010501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1375-6_0_4_load_106 | 28 | 0.0018419 | 0.00046162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1375-6_0_4_load_21 | 29 | 0.00013698 | 3.4329e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1375-6_0_4_load_27 | 30 | 0.00054052 | 0.00013547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1375-6_0_4_load_105 | 31 | 0.001265 | 0.00031704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1375-6_0_4_load_29 | 33 | 0.0013251 | 0.00033209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1375-6_0_4_load_30 | 34 | 0.00086449 | 0.00021666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1375-6_0_4_load_31 | 35 | 0.0011371 | 0.00028499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1375-6_0_4_load_32 | 36 | 0.0021748 | 0.00054506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1375-6_0_4_load_22 | 37 | 0.00088126 | 0.00022086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1375-6_0_4_load_23 | 38 | 0.0022971 | 0.00057571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1375-6_0_4_load_24 | 39 | 0.0025551 | 0.00064037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1375-6_0_4_load_25 | 40 | 0.003098 | 0.00077643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1375-6_0_4_load_26 | 41 | 0.0037489 | 0.00093955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1375-6_0_4_load_50 | 42 | 0.0051122 | 0.0012812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1375-6_0_4_load_51 | 43 | 0.0041878 | 0.0010496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1375-6_0_4_load_37 | 44 | 0.0026126 | 0.00065479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1375-6_0_4_load_38 | 45 | 0.0020896 | 0.00052369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1375-6_0_4_load_39 | 46 | 0.0020693 | 0.00051862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1375-6_0_4_load_40 | 47 | 0.0026819 | 0.00067215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1375-6_0_4_load_42 | 48 | 0.0023658 | 0.00059293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1375-6_0_4_load_43 | 49 | 0.0027476 | 0.00068862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1375-6_0_4_load_44 | 50 | 0.0037576 | 0.00094176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1375-6_0_4_load_45 | 51 | 0.002691 | 0.00067443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1375-6_0_4_load_46 | 52 | 0.0036602 | 0.00091733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1375-6_0_4_load_48 | 54 | 0.0021789 | 0.00054608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1375-6_0_4_load_49 | 55 | 0.0029297 | 0.00073426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1375-6_0_4_load_61 | 56 | 0.0024256 | 0.0006079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1375-6_0_4_load_60 | 57 | 0.002558 | 0.00064109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1375-6_0_4_load_73 | 58 | 0.0034895 | 0.00087455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1375-6_0_4_load_59 | 59 | 0.0022744 | 0.00057001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1375-6_0_4_load_52 | 60 | 0.0037113 | 0.00093014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1375-6_0_4_load_53 | 61 | 0.0024873 | 0.00062337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1375-6_0_4_load_55 | 62 | 0.0038587 | 0.00096707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1375-6_0_4_load_57 | 63 | 0.0023414 | 0.0005868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1375-6_0_4_load_58 | 64 | 0.0025453 | 0.00063792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1375-6_0_4_load_74 | 65 | 0.0027302 | 0.00068426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1375-6_0_4_load_62 | 66 | 0.0032393 | 0.00081183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1375-6_0_4_load_63 | 67 | 0.0033892 | 0.00084943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1375-6_0_4_load_64 | 68 | 0.0015842 | 0.00039705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1375-6_0_4_load_65 | 69 | 0.0030684 | 0.00076901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1375-6_0_4_load_66 | 70 | 0.0010564 | 0.00026475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1375-6_0_4_load_67 | 71 | 0.0022703 | 0.00056898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1375-6_0_4_load_68 | 72 | 0.0028369 | 0.00071099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1375-6_0_4_load_69 | 73 | 0.0020889 | 0.00052353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1375-6_0_4_load_71 | 75 | 0.0024057 | 0.00060294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1375-6_0_4_load_72 | 76 | 0.0031191 | 0.00078173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1375-6_0_4_load_79 | 77 | 0.0050107 | 0.0012558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1375-6_0_4_load_75 | 78 | 0.00268 | 0.00067166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1375-6_0_4_load_81 | 81 | 0.0039918 | 0.0010004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1375-6_0_4_load_78 | 82 | 0.0023094 | 0.00057879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1375-6_0_4_load_77 | 83 | 0.0030899 | 0.0007744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1375-6_0_4_load_83 | 84 | 0.0028937 | 0.00072523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1375-6_0_4_load_84 | 85 | 0.0016228 | 0.00040672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1375-6_0_4_load_82 | 86 | 0.0022041 | 0.0005524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1375-6_0_4_load_102 | 88 | 0.0019457 | 0.00048764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1375-6_0_4_load_99 | 89 | 0.0012144 | 0.00030435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1375-6_0_4_load_85 | 90 | 0.001638 | 0.00041052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1375-6_0_4_load_86 | 91 | 0.0022866 | 0.00057308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1375-6_0_4_load_87 | 92 | 0.0019499 | 0.00048868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1375-6_0_4_load_88 | 93 | 0.0058924 | 0.0014768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1375-6_0_4_load_89 | 94 | 0.0017241 | 0.00043211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1375-6_0_4_load_90 | 95 | 0.0015193 | 0.00038077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1375-6_0_4_load_91 | 96 | 0.0027148 | 0.00068039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1375-6_0_4_load_93 | 98 | 0.0025634 | 0.00064244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1375-6_0_4_load_94 | 99 | 0.0036984 | 0.00092692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1375-6_0_4_load_98 | 100 | 0.0029393 | 0.00073665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1375-6_0_4_load_97 | 101 | 0.0023119 | 0.00057941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1375-6_0_4_load_101 | 102 | 0.00049198 | 0.0001233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1375-6_0_4_load_103 | 103 | 0.0021616 | 0.00054174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1375-6_0_4_load_104 | 104 | 0.0016057 | 0.00040243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 75 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1375-6_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.021278 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1375-6_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.010624 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1375-6_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.17638 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1375-6_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.009142 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1375-6_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.016721 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1375-6_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.023752 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1375-6_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.0089451 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1375-6_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.0086504 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1375-6_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 8 | 101 | 0.021181 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1375-6_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.060285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1375-6_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.11325 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1375-6_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.048266 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1375-6_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 13 | 0.023685 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1375-6_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 14 | 0.014912 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1375-6_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 13 | 20 | 0.0337 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1375-6_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.041877 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1375-6_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.012828 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1375-6_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.044214 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1375-6_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.0067803 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1375-6_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.06131 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1375-6_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.050873 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1375-6_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.037743 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1375-6_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 22 | 62 | 0.014426 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1375-6_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 22 | 61 | 0.0060806 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1375-6_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.057533 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1375-6_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.14666 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1375-6_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.033318 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1375-6_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 27 | 0.011465 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1375-6_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 28 | 0.093906 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1375-6_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.0013054 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1375-6_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 28 | 31 | 0.025646 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1375-6_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.026513 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1375-6_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.018634 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1375-6_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 31 | 104 | 0.021642 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1375-6_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.030709 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1375-6_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.020357 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1375-6_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.0085568 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1375-6_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.0091631 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1375-6_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.019296 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1375-6_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.002739 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1375-6_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.015191 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1375-6_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.010158 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1375-6_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.0055874 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1375-6_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.024142 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1375-6_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 43 | 60 | 0.013554 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1375-6_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.027583 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1375-6_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.00097618 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1375-6_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.0033084 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1375-6_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.025892 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1375-6_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.0010778 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1375-6_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.027373 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1375-6_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.00095511 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1375-6_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.033697 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1375-6_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.024061 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1375-6_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.0050043 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1375-6_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.013455 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1375-6_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.020631 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1375-6_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.021851 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1375-6_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.025551 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_1375-6_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.0059792 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1375-6_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 58 | 65 | 0.0014004 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_1375-6_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 59 | 64 | 0.013404 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1375-6_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.0004706 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1375-6_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.0098567 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1375-6_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.018849 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1375-6_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 65 | 80 | 0.01857 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_1375-6_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.017255 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1375-6_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.011064 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1375-6_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.0090116 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1375-6_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.0075839 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1375-6_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.01529 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1375-6_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.005826 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1375-6_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.017973 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1375-6_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.019063 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1375-6_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.0097435 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_1375-6_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.016114 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_1375-6_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.021745 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1375-6_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.022387 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_1375-6_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.014815 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_1375-6_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 79 | 83 | 0.0089604 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1375-6_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 79 | 82 | 0.013571 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_1375-6_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.0096331 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1375-6_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.017419 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_1375-6_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 81 | 86 | 0.024983 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1375-6_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.05376 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1375-6_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.015825 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1375-6_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 85 | 90 | 0.018289 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1375-6_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.029114 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1375-6_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.010639 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1375-6_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.013939 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1375-6_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 88 | 102 | 0.021358 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1375-6_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 89 | 100 | 0.0085047 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1375-6_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.01962 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1375-6_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.0245 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1375-6_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.014853 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1375-6_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.0094002 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1375-6_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.013891 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1375-6_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.0060264 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1375-6_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.018974 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1375-6_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.026788 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1375-6_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.0061041 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1375-6_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 99 | 101 | 0.018779 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1375-6_0_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.022993 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1375-6_0_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.035041 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1375-6_0_4_trafo_71 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 105 | 75 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2706458.7471 | 1214033.3083 | 2706467.2549 | 1214020.1841 | 2706471.5136 | 1214016.4904
1 | 2706458.7471 | 1214033.3083 | 2706455.0829 | 1214038.9692 | 2706453.8693 | 1214042.6553
2 | 2706501.7821 | 1214212.4056 | 2706453.8693 | 1214042.6553
3 | 2706494.6973 | 1214218.1832 | 2706501.7821 | 1214212.4056
4 | 2706501.7821 | 1214212.4056 | 2706518.2162 | 1214209.3212
5 | 2706518.2162 | 1214209.3212 | 2706525.366 | 1214207.9792 | 2706537.6592 | 1214218.9512 | 2706537.6592 | 1214218.9512
6 | 2706537.6592 | 1214218.9512 | 2706539.9371 | 1214227.6014
7 | 2706539.9371 | 1214227.6014 | 2706542.1399 | 1214235.9666
8 | 2706549.2638 | 1214255.7064 | 2706545.9112 | 1214250.2878 | 2706542.1399 | 1214235.9666
9 | 2706306.3719 | 1214353.5089 | 2706275.8732 | 1214301.5077
10 | 2706275.8732 | 1214301.5077 | 2706257.1166 | 1214189.8245
11 | 2706306.3719 | 1214353.5089 | 2706325.0737 | 1214343.3684 | 2706328.5531 | 1214342.5076 | 2706332.4167 | 1214342.6878 | 2706335.0327 | 1214344.658 | 2706344.9884 | 1214357.6338
12 | 2706306.3719 | 1214353.5089 | 2706317.5406 | 1214374.3955
13 | 2706255.6415 | 1214174.9875 | 2706257.1166 | 1214189.8245
14 | 2706338.1094 | 1214400.9453 | 2706320.641 | 1214380.1936 | 2706317.5406 | 1214374.3955
15 | 2706255.6415 | 1214174.9875 | 2706249.7161 | 1214133.5314
16 | 2706247.9011 | 1214120.8329 | 2706249.7161 | 1214133.5314
17 | 2706247.9011 | 1214120.8329 | 2706246.1155 | 1214120.8456 | 2706241.3494 | 1214121.0052 | 2706233.5002 | 1214121.0876 | 2706222.4561 | 1214123.9596 | 2706207.5937 | 1214134.8044
18 | 2706207.5937 | 1214134.8044 | 2706206.1383 | 1214135.8664 | 2706202.9943 | 1214132.006
19 | 2706202.9943 | 1214132.006 | 2706144.2162 | 1214149.4436
20 | 2706370.7447 | 1214439.9698 | 2706364.486 | 1214432.2797 | 2706338.1094 | 1214400.9453
21 | 2706394.5695 | 1214469.243 | 2706370.7447 | 1214439.9698
22 | 2706394.5695 | 1214469.243 | 2706406.6977 | 1214461.4311
23 | 2706394.5695 | 1214469.243 | 2706389.4033 | 1214472.45
24 | 2706758.5374 | 1214001.5118 | 2706761.551 | 1214058.9656
25 | 2706655.9391 | 1214160.7276 | 2706761.551 | 1214058.9656
26 | 2706758.5374 | 1214001.5118 | 2706750.3593 | 1214000.0088 | 2706743.6181 | 1214000.9999 | 2706726.6518 | 1214007.5573
27 | 2706758.5374 | 1214001.5118 | 2706757.7374 | 1213996.5495 | 2706757.6985 | 1213990.1106
28 | 2706690.4791 | 1214248.051 | 2706655.9391 | 1214160.7276
29 | 2706757.6985 | 1213990.1106 | 2706757.6907 | 1213988.8052
30 | 2706670.7219 | 1214264.4022 | 2706690.4791 | 1214248.051
31 | 2706757.8551 | 1213962.2934 | 2706757.6493 | 1213981.9596 | 2706757.6907 | 1213988.8052
32 | 2706756.9287 | 1213943.7303 | 2706757.9693 | 1213951.3767 | 2706757.8551 | 1213962.2934
33 | 2706654.0347 | 1214278.1827 | 2706661.4184 | 1214272.1019 | 2706670.7219 | 1214264.4022
34 | 2706756.9287 | 1213943.7303 | 2706767.3445 | 1213939.069 | 2706778.2864 | 1213931.3371 | 2706782.5998 | 1213927.3125
35 | 2706756.9287 | 1213943.7303 | 2706755.1159 | 1213939.328 | 2706750.6779 | 1213936.4243 | 2706740.5234 | 1213934.7424
36 | 2706788.8562 | 1213921.4749 | 2706782.5998 | 1213927.3125
37 | 2706731.4834 | 1213933.2451 | 2706740.5234 | 1213934.7424
38 | 2706329.1709 | 1214511.5975 | 2706313.0796 | 1214522.2471
39 | 2706331.455 | 1214510.0859 | 2706329.1709 | 1214511.5975
40 | 2706331.455 | 1214510.0859 | 2706344.1231 | 1214501.7018
41 | 2706344.1231 | 1214501.7018 | 2706352.5938 | 1214496.0957
42 | 2706357.2531 | 1214493.012 | 2706352.5938 | 1214496.0957
43 | 2706357.2531 | 1214493.012 | 2706371.9699 | 1214483.2721 | 2706377.4877 | 1214479.8469
44 | 2706377.4877 | 1214479.8469 | 2706389.0035 | 1214472.6982
45 | 2706596.8232 | 1214495.7518 | 2706573.8262 | 1214480.5224
46 | 2706597.6371 | 1214496.2908 | 2706596.8232 | 1214495.7518
47 | 2706571.0678 | 1214478.6957 | 2706573.8262 | 1214480.5224
48 | 2706571.0678 | 1214478.6957 | 2706549.4804 | 1214464.3998
49 | 2706549.4804 | 1214464.3998 | 2706548.5818 | 1214463.8047
50 | 2706548.5818 | 1214463.8047 | 2706525.7598 | 1214448.6912
51 | 2706525.7598 | 1214448.6912 | 2706524.9635 | 1214448.1638
52 | 2706524.9635 | 1214448.1638 | 2706496.8682 | 1214429.5582
53 | 2706476.8069 | 1214416.2729 | 2706496.8682 | 1214429.5582
54 | 2706476.8069 | 1214416.2729 | 2706480.951 | 1214413.4677
55 | 2706476.8069 | 1214416.2729 | 2706465.4955 | 1214423.5587
56 | 2706480.951 | 1214413.4677 | 2706498.036 | 1214401.9029
57 | 2706465.4955 | 1214423.5587 | 2706447.1256 | 1214435.391
58 | 2706498.036 | 1214401.9029 | 2706519.1955 | 1214387.58
59 | 2706442.0989 | 1214438.6287 | 2706447.1256 | 1214435.391
60 | 2706520.3551 | 1214386.795 | 2706519.1955 | 1214387.58
61 | 2706442.0989 | 1214438.6287 | 2706430.8304 | 1214445.8869
62 | 2706389.0035 | 1214472.6982 | 2706389.4033 | 1214472.45
63 | 2706414.9842 | 1214456.0936 | 2706406.6977 | 1214461.4311
64 | 2706414.9842 | 1214456.0936 | 2706430.8304 | 1214445.8869
65 | 2706535.7331 | 1214376.3856 | 2706520.3551 | 1214386.795
66 | 2706393.0644 | 1214390.1846 | 2706408.9659 | 1214383.4847
67 | 2706382.8686 | 1214394.4805 | 2706393.0644 | 1214390.1846
68 | 2706417.2705 | 1214379.9857 | 2706408.9659 | 1214383.4847
69 | 2706417.2705 | 1214379.9857 | 2706424.2594 | 1214377.041
70 | 2706424.2594 | 1214377.041 | 2706438.35 | 1214371.1042
71 | 2706443.719 | 1214368.842 | 2706438.35 | 1214371.1042
72 | 2706443.719 | 1214368.842 | 2706454.2371 | 1214364.4104 | 2706459.6171 | 1214360.6581
73 | 2706475.2532 | 1214349.7528 | 2706459.6171 | 1214360.6581
74 | 2706475.2532 | 1214349.7528 | 2706468.7612 | 1214342.4872
75 | 2706475.2532 | 1214349.7528 | 2706486.0181 | 1214361.7431
76 | 2706454.2727 | 1214326.2724 | 2706468.7612 | 1214342.4872
77 | 2706486.0181 | 1214361.7431 | 2706489.7106 | 1214365.8559 | 2706496.3529 | 1214366.1303 | 2706504.7246 | 1214360.2819
78 | 2706516.8695 | 1214351.7976 | 2706504.7246 | 1214360.2819
79 | 2706516.8695 | 1214351.7976 | 2706523.3867 | 1214345.6483
80 | 2706516.8695 | 1214351.7976 | 2706525.1301 | 1214362.5649
81 | 2706535.7331 | 1214376.3856 | 2706543.1958 | 1214370.2941
82 | 2706535.7331 | 1214376.3856 | 2706525.1301 | 1214362.5649
83 | 2706543.1958 | 1214370.2941 | 2706561.7132 | 1214355.179 | 2706562.5325 | 1214354.4749
84 | 2706507.254 | 1214308.0252 | 2706534.5181 | 1214335.1453 | 2706523.3867 | 1214345.6483
85 | 2706507.254 | 1214308.0252 | 2706496.0346 | 1214296.8651
86 | 2706483.0684 | 1214283.9673 | 2706496.0346 | 1214296.8651
87 | 2706584.5378 | 1214335.4172 | 2706583.1078 | 1214336.7926 | 2706562.5325 | 1214354.4749
88 | 2706584.5378 | 1214335.4172 | 2706592.7505 | 1214328.6536
89 | 2706584.5378 | 1214335.4172 | 2706575.6471 | 1214324.681
90 | 2706609.2369 | 1214315.0762 | 2706592.7505 | 1214328.6536
91 | 2706570.2228 | 1214318.1307 | 2706575.6471 | 1214324.681
92 | 2706497.2891 | 1214270.9174 | 2706515.8149 | 1214277.3792
93 | 2706477.0637 | 1214257.3631 | 2706493.5427 | 1214269.6107 | 2706497.2891 | 1214270.9174
94 | 2706515.8149 | 1214277.3792 | 2706524.7911 | 1214280.51 | 2706529.3315 | 1214283.3335
95 | 2706537.314 | 1214288.2976 | 2706529.3315 | 1214283.3335
96 | 2706537.314 | 1214288.2976 | 2706549.1104 | 1214295.6334
97 | 2706554.228 | 1214298.8158 | 2706549.1104 | 1214295.6334
98 | 2706554.228 | 1214298.8158 | 2706566.3296 | 1214313.4294
99 | 2706554.228 | 1214298.8158 | 2706556.9877 | 1214272.1704
100 | 2706566.3296 | 1214313.4294 | 2706570.2228 | 1214318.1307
101 | 2706549.2638 | 1214255.7064 | 2706557.3408 | 1214268.7609 | 2706556.9877 | 1214272.1704
102 | 2706609.2369 | 1214315.0762 | 2706626.9855 | 1214300.4592
103 | 2706626.9855 | 1214300.4592 | 2706654.0347 | 1214278.1827

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2706471.5136 | 1214016.4904
1 | 2706458.7471 | 1214033.3083
2 | 2706453.8693 | 1214042.6553
3 | 2706501.7821 | 1214212.4056
4 | 2706494.6973 | 1214218.1832
5 | 2706518.2162 | 1214209.3212
6 | 2706537.6592 | 1214218.9512
7 | 2706539.9371 | 1214227.6014
8 | 2706542.1399 | 1214235.9666
9 | 2706275.8732 | 1214301.5077
10 | 2706306.3719 | 1214353.5089
11 | 2706257.1166 | 1214189.8245
12 | 2706344.9884 | 1214357.6338
13 | 2706317.5406 | 1214374.3955
14 | 2706255.6415 | 1214174.9875
15 | 2706249.7161 | 1214133.5314
16 | 2706247.9011 | 1214120.8329
17 | 2706207.5937 | 1214134.8044
18 | 2706202.9943 | 1214132.006
19 | 2706144.2162 | 1214149.4436
20 | 2706338.1094 | 1214400.9453
21 | 2706370.7447 | 1214439.9698
22 | 2706394.5695 | 1214469.243
23 | 2706761.551 | 1214058.9656
24 | 2706758.5374 | 1214001.5118
25 | 2706655.9391 | 1214160.7276
26 | 2706726.6518 | 1214007.5573
27 | 2706757.6985 | 1213990.1106
28 | 2706690.4791 | 1214248.051
29 | 2706757.6907 | 1213988.8052
30 | 2706757.8551 | 1213962.2934
31 | 2706670.7219 | 1214264.4022
32 | 2706756.9287 | 1213943.7303
33 | 2706782.5998 | 1213927.3125
34 | 2706740.5234 | 1213934.7424
35 | 2706788.8562 | 1213921.4749
36 | 2706731.4834 | 1213933.2451
37 | 2706329.1709 | 1214511.5975
38 | 2706313.0796 | 1214522.2471
39 | 2706331.455 | 1214510.0859
40 | 2706344.1231 | 1214501.7018
41 | 2706352.5938 | 1214496.0957
42 | 2706357.2531 | 1214493.012
43 | 2706377.4877 | 1214479.8469
44 | 2706596.8232 | 1214495.7518
45 | 2706573.8262 | 1214480.5224
46 | 2706597.6371 | 1214496.2908
47 | 2706571.0678 | 1214478.6958
48 | 2706549.4804 | 1214464.3998
49 | 2706548.5818 | 1214463.8047
50 | 2706525.7598 | 1214448.6912
51 | 2706524.9635 | 1214448.1638
52 | 2706496.8682 | 1214429.5582
53 | 2706476.8069 | 1214416.2729
54 | 2706480.951 | 1214413.4677
55 | 2706465.4955 | 1214423.5587
56 | 2706498.036 | 1214401.9029
57 | 2706447.1256 | 1214435.391
58 | 2706519.1955 | 1214387.58
59 | 2706442.0989 | 1214438.6287
60 | 2706389.0035 | 1214472.6982
61 | 2706389.4033 | 1214472.45
62 | 2706406.6977 | 1214461.4311
63 | 2706414.9842 | 1214456.0936
64 | 2706430.8304 | 1214445.8869
65 | 2706520.3551 | 1214386.795
66 | 2706393.0644 | 1214390.1846
67 | 2706408.9659 | 1214383.4847
68 | 2706382.8686 | 1214394.4805
69 | 2706417.2705 | 1214379.9857
70 | 2706424.2594 | 1214377.041
71 | 2706438.35 | 1214371.1042
72 | 2706443.7189 | 1214368.842
73 | 2706459.6171 | 1214360.6581
74 | 2706475.2532 | 1214349.7528
75 | 2706468.7612 | 1214342.4872
76 | 2706486.0181 | 1214361.7431
77 | 2706454.2727 | 1214326.2724
78 | 2706504.7246 | 1214360.2819
79 | 2706516.8695 | 1214351.7976
80 | 2706535.7331 | 1214376.3856
81 | 2706543.1958 | 1214370.2941
82 | 2706525.1301 | 1214362.5649
83 | 2706523.3867 | 1214345.6483
84 | 2706507.254 | 1214308.0252
85 | 2706496.0346 | 1214296.8651
86 | 2706562.5325 | 1214354.4749
87 | 2706584.5378 | 1214335.4172
88 | 2706592.7505 | 1214328.6536
89 | 2706575.6471 | 1214324.681
90 | 2706483.0684 | 1214283.9673
91 | 2706497.2891 | 1214270.9174
92 | 2706515.8149 | 1214277.3792
93 | 2706477.0637 | 1214257.3631
94 | 2706529.3315 | 1214283.3335
95 | 2706537.314 | 1214288.2976
96 | 2706549.1104 | 1214295.6334
97 | 2706554.228 | 1214298.8158
98 | 2706566.3296 | 1214313.4294
99 | 2706556.9877 | 1214272.1704
100 | 2706570.2228 | 1214318.1307
101 | 2706549.2638 | 1214255.7064
102 | 2706609.2369 | 1214315.0762
103 | 2706626.9855 | 1214300.4592
104 | 2706654.0347 | 1214278.1827
105 | 2706475.2532 | 1214349.7528

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9737 | -0.18521 | 0.0085375 | 0.0021397
1 | 0.97397 | -0.1833 | 0 | 0
2 | 0.9741 | -0.18234 | 0.0013185 | 0.00033045
3 | 0.97665 | -0.16409 | 0.0048751 | 0.0012218
4 | 0.97661 | -0.16438 | 0.003056 | 0.0007659
5 | 0.97708 | -0.16097 | 0.0020223 | 0.00050684
6 | 0.97777 | -0.15605 | 0.0015273 | 0.00038277
7 | 0.97805 | -0.15406 | 0.0014949 | 0.00037466
8 | 0.97834 | -0.15199 | 0.0019629 | 0.00049195
9 | 0.97416 | -0.1819 | 0.0013039 | 0.00032679
10 | 0.97488 | -0.17676 | 0 | 0
11 | 0.97304 | -0.18999 | 0 | 0
12 | 0.97479 | -0.17742 | 0.0012881 | 0.00032283
13 | 0.9752 | -0.17443 | 0.0025974 | 0.00065098
14 | 0.97289 | -0.19106 | 0 | 0
15 | 0.97248 | -0.19406 | 0.00081588 | 0.00020448
16 | 0.97236 | -0.19486 | 0 | 0
17 | 0.97198 | -0.19765 | 0.0010807 | 0.00027084
18 | 0.97193 | -0.198 | 0.0033805 | 0.00084724
19 | 0.9718 | -0.19896 | 0.0014919 | 0.00037389
20 | 0.97579 | -0.17018 | 0.0027074 | 0.00067853
21 | 0.97688 | -0.16235 | 0.0023464 | 0.00058807
22 | 0.97782 | -0.15562 | 0 | 0
23 | 0.97868 | -0.14973 | 0.00012328 | 3.0898e-05
24 | 0.97806 | -0.15415 | 0 | 0
25 | 0.98027 | -0.13831 | 0.0021722 | 0.00054441
26 | 0.97803 | -0.15441 | 0.00074199 | 0.00018596
27 | 0.97795 | -0.15494 | 0.00041898 | 0.00010501
28 | 0.98159 | -0.12888 | 0.0018419 | 0.00046162
29 | 0.97794 | -0.15502 | 0.00013698 | 3.4329e-05
30 | 0.97771 | -0.1567 | 0.00054052 | 0.00013547
31 | 0.98202 | -0.12582 | 0.001265 | 0.00031704
32 | 0.97756 | -0.15777 | 0 | 0
33 | 0.97745 | -0.15856 | 0.0013251 | 0.00033209
34 | 0.97747 | -0.15842 | 0.00086449 | 0.00021666
35 | 0.97743 | -0.15866 | 0.0011371 | 0.00028499
36 | 0.97744 | -0.15862 | 0.0021748 | 0.00054506
37 | 0.97613 | -0.16778 | 0.00088126 | 0.00022086
38 | 0.97606 | -0.16824 | 0.0022971 | 0.00057571
39 | 0.97614 | -0.16769 | 0.0025551 | 0.00064037
40 | 0.97627 | -0.16677 | 0.003098 | 0.00077643
41 | 0.9764 | -0.16583 | 0.0037489 | 0.00093955
42 | 0.9765 | -0.1651 | 0.0051122 | 0.0012812
43 | 0.97712 | -0.16063 | 0.0041878 | 0.0010496
44 | 0.98243 | -0.12294 | 0.0026126 | 0.00065479
45 | 0.98261 | -0.1216 | 0.0020896 | 0.00052369
46 | 0.98242 | -0.12296 | 0.0020693 | 0.00051862
47 | 0.98265 | -0.12137 | 0.0026819 | 0.00067215
48 | 0.983 | -0.11884 | 0.0023658 | 0.00059293
49 | 0.98302 | -0.11871 | 0.0027476 | 0.00068862
50 | 0.9836 | -0.11459 | 0.0037576 | 0.00094176
51 | 0.98362 | -0.11441 | 0.002691 | 0.00067443
52 | 0.98465 | -0.10711 | 0.0036602 | 0.00091733
53 | 0.98551 | -0.101 | 0 | 0
54 | 0.98614 | -0.096561 | 0.0021789 | 0.00054608
55 | 0.9843 | -0.10954 | 0.0029297 | 0.00073426
56 | 0.9888 | -0.077865 | 0.0024256 | 0.0006079
57 | 0.98243 | -0.12278 | 0.002558 | 0.00064109
58 | 0.99049 | -0.066022 | 0.0034895 | 0.00087455
59 | 0.98194 | -0.12626 | 0.0022744 | 0.00057001
60 | 0.97756 | -0.15753 | 0.0037113 | 0.00093014
61 | 0.97757 | -0.1574 | 0.0024873 | 0.00062337
62 | 0.97877 | -0.14883 | 0.0038587 | 0.00096707
63 | 0.97948 | -0.1438 | 0.0023414 | 0.0005868
64 | 0.98089 | -0.13374 | 0.0025453 | 0.00063792
65 | 0.99055 | -0.065574 | 0.0027302 | 0.00068426
66 | 0.99728 | -0.018961 | 0.0032393 | 0.00081183
67 | 0.9974 | -0.018126 | 0.0033892 | 0.00084943
68 | 0.99725 | -0.019137 | 0.0015842 | 0.00039705
69 | 0.9975 | -0.017383 | 0.0030684 | 0.00076901
70 | 0.99763 | -0.016525 | 0.0010564 | 0.00026475
71 | 0.9979 | -0.014633 | 0.0022703 | 0.00056898
72 | 0.99802 | -0.01378 | 0.0028369 | 0.00071099
73 | 0.99847 | -0.010638 | 0.0020889 | 0.00052353
74 | 0.999 | -0.0069107 | 0 | 0
75 | 1 | 0 | -0.22218 | -0.055935
76 | 0.99749 | -0.017317 | 0.0031191 | 0.00078173
77 | 0.99984 | -0.0010878 | 0.0050107 | 0.0012558
78 | 0.99543 | -0.031592 | 0.00268 | 0.00067166
79 | 0.99408 | -0.040937 | 0 | 0
80 | 0.99143 | -0.05946 | 0 | 0
81 | 0.99032 | -0.067182 | 0.0039918 | 0.0010004
82 | 0.99291 | -0.049096 | 0.0023094 | 0.00057879
83 | 0.99396 | -0.041774 | 0.0030899 | 0.0007744
84 | 0.99349 | -0.045122 | 0.0028937 | 0.00072523
85 | 0.99342 | -0.045644 | 0.0016228 | 0.00040672
86 | 0.9876 | -0.086268 | 0.0022041 | 0.0005524
87 | 0.98453 | -0.10798 | 0 | 0
88 | 0.98423 | -0.11006 | 0.0019457 | 0.00048764
89 | 0.98344 | -0.11569 | 0.0012144 | 0.00030435
90 | 0.99337 | -0.045947 | 0.001638 | 0.00041052
91 | 0.98003 | -0.13996 | 0.0022866 | 0.00057308
92 | 0.98026 | -0.13829 | 0.0019499 | 0.00048868
93 | 0.97982 | -0.14146 | 0.0058924 | 0.0014768
94 | 0.98048 | -0.13673 | 0.0017241 | 0.00043211
95 | 0.98064 | -0.13557 | 0.0015193 | 0.00038077
96 | 0.98091 | -0.13365 | 0.0027148 | 0.00068039
97 | 0.98105 | -0.13264 | 0 | 0
98 | 0.98235 | -0.12342 | 0.0025634 | 0.00064244
99 | 0.97985 | -0.14122 | 0.0036984 | 0.00092692
100 | 0.98279 | -0.12029 | 0.0029393 | 0.00073665
101 | 0.97911 | -0.14652 | 0.0023119 | 0.00057941
102 | 0.98371 | -0.11382 | 0.00049198 | 0.0001233
103 | 0.98315 | -0.11775 | 0.0021616 | 0.00054174
104 | 0.98242 | -0.12296 | 0.0016057 | 0.00040243
105 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0085375 | -0.0021397 | 0.0085398 | 0.0021403 | 2.2601e-06 | 6.0455e-07 | 0.013047 | 0.013047 | 0.013047 | 0.9737 | -0.18521 | 0.97397 | -0.1833 | 4.8322
1 | -0.0085398 | -0.0021403 | 0.0085409 | 0.0021406 | 1.1285e-06 | 3.0179e-07 | 0.013047 | 0.013047 | 0.013047 | 0.97397 | -0.1833 | 0.9741 | -0.18234 | 4.8322
2 | -0.0098594 | -0.0024711 | 0.0098844 | 0.0024785 | 2.4965e-05 | 7.4003e-06 | 0.015061 | 0.01506 | 0.015061 | 0.9741 | -0.18234 | 0.97665 | -0.16409 | 5.5781
3 | 0.0030561 | 0.00076583 | -0.003056 | -0.0007659 | 1.2368e-07 | -6.6827e-08 | 0.0046562 | 0.0046562 | 0.0046562 | 0.97665 | -0.16409 | 0.97661 | -0.16438 | 1.7245
4 | -0.017816 | -0.0044661 | 0.017823 | 0.0044688 | 7.6877e-06 | 2.7475e-06 | 0.027144 | 0.027144 | 0.027144 | 0.97665 | -0.16409 | 0.97708 | -0.16097 | 10.0534
5 | -0.019846 | -0.0049757 | 0.019859 | 0.0049806 | 1.3539e-05 | 4.9096e-06 | 0.030224 | 0.030224 | 0.030224 | 0.97708 | -0.16097 | 0.97777 | -0.15605 | 11.194
6 | -0.021386 | -0.0053634 | 0.021392 | 0.0053655 | 5.9131e-06 | 2.162e-06 | 0.032548 | 0.032548 | 0.032548 | 0.97777 | -0.15605 | 0.97805 | -0.15406 | 12.0548
7 | -0.022887 | -0.0057402 | 0.022894 | 0.0057426 | 6.5454e-06 | 2.4089e-06 | 0.034822 | 0.034822 | 0.034822 | 0.97805 | -0.15406 | 0.97834 | -0.15199 | 12.8972
8 | -0.024857 | -0.0062345 | 0.024876 | 0.0062415 | 1.8893e-05 | 7.0003e-06 | 0.037808 | 0.037808 | 0.037808 | 0.97834 | -0.15199 | 0.97911 | -0.14652 | 14.0029
9 | -0.0080876 | -0.0020253 | 0.0080934 | 0.0020267 | 5.7403e-06 | 1.4567e-06 | 0.012353 | 0.012353 | 0.012353 | 0.97416 | -0.1819 | 0.97488 | -0.17676 | 4.5752
10 | 0.0067837 | 0.0016985 | -0.0067761 | -0.001697 | 7.587e-06 | 1.5098e-06 | 0.010361 | 0.010362 | 0.010362 | 0.97416 | -0.1819 | 0.97304 | -0.18999 | 3.8377
11 | 0.0012882 | 0.00032228 | -0.0012881 | -0.00032283 | 1.1644e-07 | -5.5696e-07 | 0.0019661 | 0.0019663 | 0.0019663 | 0.97488 | -0.17676 | 0.97479 | -0.17742 | 0.72827
12 | -0.0093816 | -0.002349 | 0.0093846 | 0.0023499 | 3.0302e-06 | 8.7007e-07 | 0.014319 | 0.014319 | 0.014319 | 0.97488 | -0.17676 | 0.9752 | -0.17443 | 5.3033
13 | 0.0067761 | 0.001697 | -0.0067751 | -0.0016968 | 9.9908e-07 | 1.9906e-07 | 0.010362 | 0.010362 | 0.010362 | 0.97304 | -0.18999 | 0.97289 | -0.19106 | 3.8378
14 | -0.011982 | -0.0030009 | 0.011989 | 0.0030031 | 7.0286e-06 | 2.2826e-06 | 0.018282 | 0.018282 | 0.018282 | 0.9752 | -0.17443 | 0.97579 | -0.17018 | 6.7712
15 | 0.0067751 | 0.0016968 | -0.0067723 | -0.0016962 | 2.8058e-06 | 5.5936e-07 | 0.010362 | 0.010362 | 0.010362 | 0.97289 | -0.19106 | 0.97248 | -0.19406 | 3.8378
16 | 0.0059564 | 0.0014917 | -0.0059558 | -0.0014916 | 6.6485e-07 | 9.6578e-08 | 0.0091137 | 0.0091138 | 0.0091138 | 0.97248 | -0.19406 | 0.97236 | -0.19486 | 3.3755
17 | 0.0059558 | 0.0014916 | -0.0059535 | -0.0014913 | 2.2917e-06 | 3.3319e-07 | 0.0091138 | 0.009114 | 0.009114 | 0.97236 | -0.19486 | 0.97198 | -0.19765 | 3.3756
18 | 0.0048728 | 0.0012205 | -0.0048726 | -0.0012205 | 2.3543e-07 | 6.5175e-09 | 0.0074596 | 0.0074596 | 0.0074596 | 0.97198 | -0.19765 | 0.97193 | -0.198 | 2.7628
19 | 0.0014921 | 0.00037321 | -0.0014919 | -0.00037389 | 1.9961e-07 | -6.8294e-07 | 0.0022841 | 0.0022843 | 0.0022843 | 0.97193 | -0.198 | 0.9718 | -0.19896 | 0.84605
20 | -0.014696 | -0.0036817 | 0.014712 | 0.0036872 | 1.5943e-05 | 5.4958e-06 | 0.022411 | 0.02241 | 0.022411 | 0.97579 | -0.17018 | 0.97688 | -0.16235 | 8.3002
21 | -0.017059 | -0.0042752 | 0.017075 | 0.0042809 | 1.5902e-05 | 5.6431e-06 | 0.025984 | 0.025984 | 0.025984 | 0.97688 | -0.16235 | 0.97782 | -0.15562 | 9.6239
22 | -0.045185 | -0.011329 | 0.045227 | 0.011345 | 4.2564e-05 | 1.619e-05 | 0.068762 | 0.068762 | 0.068762 | 0.97782 | -0.15562 | 0.97877 | -0.14883 | 25.4675
23 | 0.02811 | 0.007048 | -0.028103 | -0.0070454 | 6.9434e-06 | 2.5943e-06 | 0.042778 | 0.042778 | 0.042778 | 0.97782 | -0.15562 | 0.97757 | -0.1574 | 15.8437
24 | 0.0073481 | 0.00184 | -0.0073436 | -0.001839 | 4.4807e-06 | 1.0009e-06 | 0.011172 | 0.011172 | 0.011172 | 0.97868 | -0.14973 | 0.97806 | -0.15415 | 4.1377
25 | -0.0074713 | -0.0018709 | 0.0074832 | 0.0018736 | 1.1808e-05 | 2.6955e-06 | 0.011359 | 0.011358 | 0.011359 | 0.97868 | -0.14973 | 0.98027 | -0.13831 | 4.2071
26 | 0.00074201 | 0.00018555 | -0.00074199 | -0.00018596 | 2.6492e-08 | -4.0794e-07 | 0.0011287 | 0.0011289 | 0.0011289 | 0.97806 | -0.15415 | 0.97803 | -0.15441 | 0.41811
27 | 0.0066016 | 0.0016534 | -0.0066008 | -0.0016533 | 7.2164e-07 | 1.3368e-07 | 0.010043 | 0.010043 | 0.010043 | 0.97806 | -0.15415 | 0.97795 | -0.15494 | 3.7197
28 | -0.0096554 | -0.002418 | 0.0096679 | 0.0024216 | 1.2586e-05 | 3.6553e-06 | 0.014656 | 0.014655 | 0.014656 | 0.98027 | -0.13831 | 0.98159 | -0.12888 | 5.4281
29 | 0.0061819 | 0.0015483 | -0.0061818 | -0.0015483 | 7.2064e-08 | 1.1338e-08 | 0.0094057 | 0.0094057 | 0.0094057 | 0.97795 | -0.15494 | 0.97794 | -0.15502 | 3.4836
30 | -0.01151 | -0.0028832 | 0.011515 | 0.0028848 | 4.8715e-06 | 1.5493e-06 | 0.017447 | 0.017447 | 0.017447 | 0.98159 | -0.12888 | 0.98202 | -0.12582 | 6.462
31 | 0.0060448 | 0.0015139 | -0.0060434 | -0.0015137 | 1.3995e-06 | 2.0569e-07 | 0.0091973 | 0.0091974 | 0.0091974 | 0.97794 | -0.15502 | 0.97771 | -0.1567 | 3.4065
32 | 0.0055029 | 0.0013783 | -0.0055021 | -0.0013782 | 8.1554e-07 | 8.0017e-08 | 0.0083748 | 0.0083749 | 0.0083749 | 0.97771 | -0.1567 | 0.97756 | -0.15777 | 3.1018
33 | -0.01278 | -0.0032018 | 0.012785 | 0.0032035 | 5.0637e-06 | 1.6737e-06 | 0.019364 | 0.019364 | 0.019364 | 0.98202 | -0.12582 | 0.98242 | -0.12296 | 7.1719
34 | 0.0024625 | 0.0006167 | -0.0024622 | -0.00061698 | 2.6921e-07 | -2.8141e-07 | 0.0037481 | 0.0037483 | 0.0037483 | 0.97756 | -0.15777 | 0.97745 | -0.15856 | 1.3883
35 | 0.0030396 | 0.00076148 | -0.0030394 | -0.00076163 | 2.7193e-07 | -1.5061e-07 | 0.0046267 | 0.0046268 | 0.0046268 | 0.97756 | -0.15777 | 0.97747 | -0.15842 | 1.7136
36 | 0.0011371 | 0.00028489 | -0.0011371 | -0.00028499 | 1.6e-08 | -1.011e-07 | 0.0017311 | 0.0017311 | 0.0017311 | 0.97745 | -0.15856 | 0.97743 | -0.15866 | 0.64115
37 | 0.0021749 | 0.00054496 | -0.0021748 | -0.00054506 | 6.2675e-08 | -9.0748e-08 | 0.0033108 | 0.0033108 | 0.0033108 | 0.97747 | -0.15842 | 0.97744 | -0.15862 | 1.2262
38 | 0.0022973 | 0.00057553 | -0.0022971 | -0.00057571 | 1.4766e-07 | -1.844e-07 | 0.0035019 | 0.003502 | 0.003502 | 0.97613 | -0.16778 | 0.97606 | -0.16824 | 1.297
39 | -0.0031785 | -0.00079639 | 0.0031786 | 0.00079638 | 4.0125e-08 | -1.8806e-08 | 0.0048453 | 0.0048453 | 0.0048453 | 0.97613 | -0.16778 | 0.97614 | -0.16769 | 1.7946
40 | -0.0057337 | -0.0014367 | 0.0057344 | 0.0014368 | 7.2414e-07 | 8.8589e-08 | 0.0087402 | 0.0087402 | 0.0087402 | 0.97614 | -0.16769 | 0.97627 | -0.16677 | 3.2371
41 | -0.0088324 | -0.0022133 | 0.0088335 | 0.0022136 | 1.1487e-06 | 3.1478e-07 | 0.013462 | 0.013462 | 0.013462 | 0.97627 | -0.16677 | 0.9764 | -0.16583 | 4.986
42 | -0.012582 | -0.0031531 | 0.012584 | 0.0031535 | 1.282e-06 | 4.2317e-07 | 0.019175 | 0.019175 | 0.019175 | 0.9764 | -0.16583 | 0.9765 | -0.1651 | 7.102
43 | -0.017696 | -0.0044348 | 0.017707 | 0.0044387 | 1.0954e-05 | 3.9109e-06 | 0.026965 | 0.026965 | 0.026965 | 0.9765 | -0.1651 | 0.97712 | -0.16063 | 9.9872
44 | -0.021895 | -0.0054883 | 0.021904 | 0.0054917 | 9.4029e-06 | 3.4467e-06 | 0.033343 | 0.033343 | 0.033343 | 0.97712 | -0.16063 | 0.97756 | -0.15753 | 12.3492
45 | -0.004682 | -0.0011734 | 0.0046829 | 0.0011734 | 8.6554e-07 | -1.6425e-08 | 0.0070915 | 0.0070914 | 0.0070915 | 0.98243 | -0.12294 | 0.98261 | -0.1216 | 2.6265
46 | 0.0020693 | 0.00051861 | -0.0020693 | -0.00051862 | 5.9839e-09 | -1.0059e-08 | 0.0031343 | 0.0031343 | 0.0031343 | 0.98243 | -0.12294 | 0.98242 | -0.12296 | 1.1608
47 | -0.0067724 | -0.0016971 | 0.0067726 | 0.0016971 | 2.1713e-07 | 4.1604e-08 | 0.010256 | 0.010256 | 0.010256 | 0.98261 | -0.1216 | 0.98265 | -0.12137 | 3.7984
48 | -0.0094545 | -0.0023693 | 0.0094579 | 0.0023702 | 3.3116e-06 | 9.4558e-07 | 0.014317 | 0.014317 | 0.014317 | 0.98265 | -0.12137 | 0.983 | -0.11884 | 5.3025
49 | -0.011824 | -0.0029632 | 0.011824 | 0.0029632 | 2.1545e-07 | 6.9201e-08 | 0.017898 | 0.017898 | 0.017898 | 0.983 | -0.11884 | 0.98302 | -0.11871 | 6.6289
50 | -0.014572 | -0.0036518 | 0.01458 | 0.0036547 | 8.3099e-06 | 2.8489e-06 | 0.022057 | 0.022057 | 0.022057 | 0.98302 | -0.11871 | 0.9836 | -0.11459 | 8.1693
51 | -0.018337 | -0.0045964 | 0.018338 | 0.0045966 | 4.5867e-07 | 1.6429e-07 | 0.027742 | 0.027742 | 0.027742 | 0.9836 | -0.11459 | 0.98362 | -0.11441 | 10.2747
52 | -0.021029 | -0.005271 | 0.02105 | 0.0052788 | 2.128e-05 | 7.7566e-06 | 0.031813 | 0.031812 | 0.031813 | 0.98362 | -0.11441 | 0.98465 | -0.10711 | 11.7825
53 | -0.02471 | -0.0061961 | 0.024731 | 0.0062039 | 2.0938e-05 | 7.7469e-06 | 0.037344 | 0.037344 | 0.037344 | 0.98465 | -0.10711 | 0.98551 | -0.101 | 13.831
54 | -0.086839 | -0.021828 | 0.086892 | 0.021849 | 5.3703e-05 | 2.0591e-05 | 0.13114 | 0.13114 | 0.13114 | 0.98551 | -0.101 | 0.98614 | -0.096561 | 48.5704
55 | 0.062107 | 0.015624 | -0.062033 | -0.015596 | 7.3864e-05 | 2.8238e-05 | 0.093796 | 0.093796 | 0.093796 | 0.98551 | -0.101 | 0.9843 | -0.10954 | 34.7394
56 | -0.089071 | -0.022395 | 0.089304 | 0.022484 | 0.00023264 | 8.9213e-05 | 0.13443 | 0.13443 | 0.13443 | 0.98614 | -0.096561 | 0.9888 | -0.077865 | 49.7881
57 | 0.059104 | 0.014862 | -0.058995 | -0.01482 | 0.0001089 | 4.1606e-05 | 0.089367 | 0.089367 | 0.089367 | 0.9843 | -0.10954 | 0.98243 | -0.12278 | 33.0991
58 | -0.09173 | -0.023092 | 0.091882 | 0.02315 | 0.00015199 | 5.7801e-05 | 0.13808 | 0.13808 | 0.13808 | 0.9888 | -0.077865 | 0.99049 | -0.066022 | 25.57
59 | 0.056437 | 0.014179 | -0.05641 | -0.014169 | 2.727e-05 | 1.0413e-05 | 0.085493 | 0.085493 | 0.085493 | 0.98243 | -0.12278 | 0.98194 | -0.12626 | 31.6641
60 | -0.095371 | -0.024024 | 0.095377 | 0.024027 | 5.983e-06 | 2.2471e-06 | 0.14332 | 0.14332 | 0.14332 | 0.99049 | -0.066022 | 0.99055 | -0.065574 | 17.6938
61 | 0.054135 | 0.013599 | -0.054079 | -0.013577 | 5.6303e-05 | 2.1486e-05 | 0.082047 | 0.082047 | 0.082047 | 0.98194 | -0.12626 | 0.98089 | -0.13374 | 30.3876
62 | -0.025615 | -0.0064219 | 0.025616 | 0.006422 | 4.4646e-07 | 1.6582e-07 | 0.038992 | 0.038992 | 0.038992 | 0.97756 | -0.15753 | 0.97757 | -0.1574 | 14.4415
63 | -0.049086 | -0.012312 | 0.04912 | 0.012325 | 3.4255e-05 | 1.3051e-05 | 0.074629 | 0.074628 | 0.074629 | 0.97877 | -0.14883 | 0.97948 | -0.1438 | 27.6402
64 | -0.051462 | -0.012912 | 0.051534 | 0.012939 | 7.1899e-05 | 2.7416e-05 | 0.078185 | 0.078185 | 0.078185 | 0.97948 | -0.1438 | 0.98089 | -0.13374 | 28.9576
65 | -0.098107 | -0.024711 | 0.098191 | 0.024743 | 8.3944e-05 | 3.1568e-05 | 0.14742 | 0.14742 | 0.14742 | 0.99055 | -0.065574 | 0.99143 | -0.05946 | 18.2002
66 | -0.0048235 | -0.0012088 | 0.0048241 | 0.0012087 | 5.5771e-07 | -1.0671e-08 | 0.007197 | 0.0071969 | 0.007197 | 0.99728 | -0.018961 | 0.9974 | -0.018126 | 2.6656
67 | 0.0015843 | 0.00039692 | -0.0015842 | -0.00039705 | 3.8576e-08 | -1.2952e-07 | 0.0023638 | 0.0023639 | 0.0023639 | 0.99728 | -0.018961 | 0.99725 | -0.019137 | 0.8755
68 | -0.0082133 | -0.0020582 | 0.0082142 | 0.0020584 | 8.4429e-07 | 2.071e-07 | 0.012253 | 0.012253 | 0.012253 | 0.9974 | -0.018126 | 0.9975 | -0.017383 | 4.5383
69 | -0.011283 | -0.0028274 | 0.011284 | 0.0028278 | 1.3405e-06 | 4.1657e-07 | 0.016831 | 0.016831 | 0.016831 | 0.9975 | -0.017383 | 0.99763 | -0.016525 | 6.2335
70 | -0.01234 | -0.0030925 | 0.012343 | 0.0030936 | 3.2324e-06 | 1.0435e-06 | 0.018406 | 0.018406 | 0.018406 | 0.99763 | -0.016525 | 0.9979 | -0.014633 | 6.8171
71 | -0.014614 | -0.0036626 | 0.014615 | 0.0036632 | 1.7263e-06 | 5.8786e-07 | 0.021791 | 0.021791 | 0.021791 | 0.9979 | -0.014633 | 0.99802 | -0.01378 | 8.0709
72 | -0.017452 | -0.0043742 | 0.01746 | 0.0043768 | 7.5936e-06 | 2.6857e-06 | 0.026021 | 0.026021 | 0.026021 | 0.99802 | -0.01378 | 0.99847 | -0.010638 | 9.6374
73 | -0.019549 | -0.0049004 | 0.019559 | 0.004904 | 1.0097e-05 | 3.634e-06 | 0.029134 | 0.029134 | 0.029134 | 0.99847 | -0.010638 | 0.999 | -0.0069107 | 10.7904
74 | -0.21616 | -0.054599 | 0.21637 | 0.05468 | 0.00021028 | 8.0495e-05 | 0.32212 | 0.32212 | 0.32212 | 0.999 | -0.0069107 | 1 | 0 | 39.7676
75 | 0.1966 | 0.049695 | -0.19631 | -0.049585 | 0.0002877 | 0.00011002 | 0.29298 | 0.29298 | 0.29298 | 0.999 | -0.0069107 | 0.99749 | -0.017317 | 36.1708
76 | 0.0050114 | 0.0012558 | -0.0050107 | -0.0012558 | 7.5453e-07 | 4.9712e-09 | 0.007457 | 0.0074571 | 0.0074571 | 1 | 0 | 0.99984 | -0.0010878 | 2.7619
77 | 0.19319 | 0.048803 | -0.1928 | -0.048655 | 0.00038712 | 0.00014802 | 0.28833 | 0.28833 | 0.28833 | 0.99749 | -0.017317 | 0.99543 | -0.031592 | 35.5964
78 | 0.19012 | 0.047984 | -0.18987 | -0.047888 | 0.00024911 | 9.5234e-05 | 0.28432 | 0.28432 | 0.28432 | 0.99543 | -0.031592 | 0.99408 | -0.040937 | 35.1018
79 | 0.0092486 | 0.0023172 | -0.0092476 | -0.0023169 | 1.0716e-06 | 2.9599e-07 | 0.013844 | 0.013844 | 0.013844 | 0.99408 | -0.040937 | 0.99396 | -0.041774 | 5.1273
80 | 0.18063 | 0.045571 | -0.18042 | -0.045492 | 0.00020651 | 7.8902e-05 | 0.27048 | 0.27048 | 0.27048 | 0.99408 | -0.040937 | 0.99291 | -0.049096 | 33.3928
81 | 0.079661 | 0.020072 | -0.079575 | -0.020039 | 8.5983e-05 | 3.2946e-05 | 0.1196 | 0.1196 | 0.1196 | 0.99143 | -0.05946 | 0.99032 | -0.067182 | 44.2962
82 | -0.17785 | -0.044815 | 0.17811 | 0.044913 | 0.00025834 | 9.8685e-05 | 0.26702 | 0.26702 | 0.26702 | 0.99143 | -0.05946 | 0.99291 | -0.049096 | 32.9655
83 | 0.075583 | 0.019039 | -0.075382 | -0.018962 | 0.00020119 | 7.706e-05 | 0.1136 | 0.1136 | 0.1136 | 0.99032 | -0.067182 | 0.9876 | -0.086268 | 42.0747
84 | 0.0061577 | 0.0015425 | -0.0061548 | -0.0015421 | 2.8506e-06 | 3.9992e-07 | 0.0092181 | 0.0092183 | 0.0092183 | 0.99396 | -0.041774 | 0.99349 | -0.045122 | 3.4142
85 | 0.0032611 | 0.00081691 | -0.0032609 | -0.00081703 | 2.3557e-07 | -1.1429e-07 | 0.0048843 | 0.0048843 | 0.0048843 | 0.99349 | -0.045122 | 0.99342 | -0.045644 | 1.809
86 | 0.0016381 | 0.00041031 | -0.001638 | -0.00041052 | 6.8702e-08 | -2.1035e-07 | 0.0024535 | 0.0024536 | 0.0024536 | 0.99342 | -0.045644 | 0.99337 | -0.045947 | 0.90875
87 | 0.073178 | 0.018409 | -0.072957 | -0.018325 | 0.00022094 | 8.4607e-05 | 0.11028 | 0.11028 | 0.11028 | 0.9876 | -0.086268 | 0.98453 | -0.10798 | 40.8448
88 | 0.019023 | 0.0047704 | -0.019018 | -0.0047685 | 5.4887e-06 | 1.9758e-06 | 0.028753 | 0.028753 | 0.028753 | 0.98453 | -0.10798 | 0.98423 | -0.11006 | 10.6493
89 | 0.053933 | 0.013554 | -0.053875 | -0.013532 | 5.7816e-05 | 2.206e-05 | 0.081528 | 0.081528 | 0.081528 | 0.98453 | -0.10798 | 0.98344 | -0.11569 | 30.1956
90 | 0.017072 | 0.0042808 | -0.017063 | -0.0042777 | 8.8791e-06 | 3.1437e-06 | 0.025812 | 0.025812 | 0.025812 | 0.98423 | -0.11006 | 0.98371 | -0.11382 | 9.5599
91 | 0.052661 | 0.013228 | -0.052627 | -0.013215 | 3.3702e-05 | 1.2855e-05 | 0.079691 | 0.079691 | 0.079691 | 0.98344 | -0.11569 | 0.98279 | -0.12029 | 29.515
92 | -0.0081802 | -0.00205 | 0.0081821 | 0.0020505 | 1.8886e-06 | 4.7912e-07 | 0.01242 | 0.01242 | 0.01242 | 0.98003 | -0.13996 | 0.98026 | -0.13829 | 4.6001
93 | 0.0058936 | 0.0014769 | -0.0058924 | -0.0014768 | 1.2242e-06 | 1.622e-07 | 0.0089484 | 0.0089485 | 0.0089485 | 0.98003 | -0.13996 | 0.97982 | -0.14146 | 3.3143
94 | -0.010132 | -0.0025392 | 0.010134 | 0.0025398 | 2.1924e-06 | 6.5594e-07 | 0.01538 | 0.01538 | 0.01538 | 0.98026 | -0.13829 | 0.98048 | -0.13673 | 5.6963
95 | -0.011858 | -0.0029719 | 0.01186 | 0.0029725 | 1.8998e-06 | 6.121e-07 | 0.017997 | 0.017997 | 0.017997 | 0.98048 | -0.13673 | 0.98064 | -0.13557 | 6.6654
96 | -0.013379 | -0.0033533 | 0.013383 | 0.0033545 | 3.5727e-06 | 1.1988e-06 | 0.020302 | 0.020302 | 0.020302 | 0.98064 | -0.13557 | 0.98091 | -0.13365 | 7.5192
97 | -0.016098 | -0.0040349 | 0.0161 | 0.0040357 | 2.2425e-06 | 7.8642e-07 | 0.02442 | 0.02442 | 0.02442 | 0.98091 | -0.13365 | 0.98105 | -0.13264 | 9.0445
98 | -0.047043 | -0.011805 | 0.047103 | 0.011828 | 6.0286e-05 | 2.2947e-05 | 0.071358 | 0.071357 | 0.071358 | 0.98105 | -0.13264 | 0.98235 | -0.12342 | 26.4287
99 | 0.030943 | 0.0077692 | -0.030906 | -0.0077553 | 3.6827e-05 | 1.3826e-05 | 0.046938 | 0.046938 | 0.046938 | 0.98105 | -0.13264 | 0.97985 | -0.14122 | 17.3843
100 | -0.049666 | -0.01247 | 0.049688 | 0.012478 | 2.1563e-05 | 8.2161e-06 | 0.07524 | 0.07524 | 0.07524 | 0.98235 | -0.12342 | 0.98279 | -0.12029 | 27.8668
101 | 0.027207 | 0.0068284 | -0.027187 | -0.006821 | 2.0008e-05 | 7.459e-06 | 0.041321 | 0.041321 | 0.041321 | 0.97985 | -0.14122 | 0.97911 | -0.14652 | 15.3042
102 | 0.016571 | 0.0041544 | -0.016562 | -0.0041512 | 9.0157e-06 | 3.1758e-06 | 0.025067 | 0.025068 | 0.025068 | 0.98371 | -0.11382 | 0.98315 | -0.11775 | 9.2843
103 | 0.014401 | 0.0036095 | -0.01439 | -0.0036059 | 1.0388e-05 | 3.5513e-06 | 0.021796 | 0.021796 | 0.021796 | 0.98315 | -0.11775 | 0.98242 | -0.12296 | 8.0726

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.22458 | 0.056538

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0085375 | 0.0021397
1 | 0.0013185 | 0.00033045
2 | 0.0048751 | 0.0012218
3 | 0.003056 | 0.0007659
4 | 0.0020223 | 0.00050684
5 | 0.0015273 | 0.00038277
6 | 0.0014949 | 0.00037466
7 | 0.0019629 | 0.00049195
8 | 0.0013039 | 0.00032679
9 | 0.0012881 | 0.00032283
10 | 0.0025974 | 0.00065098
11 | 0.00081588 | 0.00020448
12 | 0.0010807 | 0.00027084
13 | 0.0033805 | 0.00084724
14 | 0.0014919 | 0.00037389
15 | 0.0027074 | 0.00067853
16 | 0.0023464 | 0.00058807
17 | 0.00012328 | 3.0898e-05
18 | 0.0021722 | 0.00054441
19 | 0.00074199 | 0.00018596
20 | 0.00041898 | 0.00010501
21 | 0.0018419 | 0.00046162
22 | 0.00013698 | 3.4329e-05
23 | 0.00054052 | 0.00013547
24 | 0.001265 | 0.00031704
25 | 0.0013251 | 0.00033209
26 | 0.00086449 | 0.00021666
27 | 0.0011371 | 0.00028499
28 | 0.0021748 | 0.00054506
29 | 0.00088126 | 0.00022086
30 | 0.0022971 | 0.00057571
31 | 0.0025551 | 0.00064037
32 | 0.003098 | 0.00077643
33 | 0.0037489 | 0.00093955
34 | 0.0051122 | 0.0012812
35 | 0.0041878 | 0.0010496
36 | 0.0026126 | 0.00065479
37 | 0.0020896 | 0.00052369
38 | 0.0020693 | 0.00051862
39 | 0.0026819 | 0.00067215
40 | 0.0023658 | 0.00059293
41 | 0.0027476 | 0.00068862
42 | 0.0037576 | 0.00094176
43 | 0.002691 | 0.00067443
44 | 0.0036602 | 0.00091733
45 | 0.0021789 | 0.00054608
46 | 0.0029297 | 0.00073426
47 | 0.0024256 | 0.0006079
48 | 0.002558 | 0.00064109
49 | 0.0034895 | 0.00087455
50 | 0.0022744 | 0.00057001
51 | 0.0037113 | 0.00093014
52 | 0.0024873 | 0.00062337
53 | 0.0038587 | 0.00096707
54 | 0.0023414 | 0.0005868
55 | 0.0025453 | 0.00063792
56 | 0.0027302 | 0.00068426
57 | 0.0032393 | 0.00081183
58 | 0.0033892 | 0.00084943
59 | 0.0015842 | 0.00039705
60 | 0.0030684 | 0.00076901
61 | 0.0010564 | 0.00026475
62 | 0.0022703 | 0.00056898
63 | 0.0028369 | 0.00071099
64 | 0.0020889 | 0.00052353
65 | 0.0024057 | 0.00060294
66 | 0.0031191 | 0.00078173
67 | 0.0050107 | 0.0012558
68 | 0.00268 | 0.00067166
69 | 0.0039918 | 0.0010004
70 | 0.0023094 | 0.00057879
71 | 0.0030899 | 0.0007744
72 | 0.0028937 | 0.00072523
73 | 0.0016228 | 0.00040672
74 | 0.0022041 | 0.0005524
75 | 0.0019457 | 0.00048764
76 | 0.0012144 | 0.00030435
77 | 0.001638 | 0.00041052
78 | 0.0022866 | 0.00057308
79 | 0.0019499 | 0.00048868
80 | 0.0058924 | 0.0014768
81 | 0.0017241 | 0.00043211
82 | 0.0015193 | 0.00038077
83 | 0.0027148 | 0.00068039
84 | 0.0025634 | 0.00064244
85 | 0.0036984 | 0.00092692
86 | 0.0029393 | 0.00073665
87 | 0.0023119 | 0.00057941
88 | 0.00049198 | 0.0001233
89 | 0.0021616 | 0.00054174
90 | 0.0016057 | 0.00040243

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1