## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1375-7_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1375-7_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1375-7_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1375-7_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1375-7_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1375-7_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1375-7_0_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1375-7_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1375-7_0_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1375-7_0_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1375-7_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1375-7_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1375-7_0_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1375-7_0_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1375-7_0_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1375-7_0_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1375-7_0_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1375-7_0_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1375-7_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1375-7_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1375-7_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1375-7_0_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1375-7_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1375-7_0_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1375-7_0_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1375-7_0_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1375-7_0_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1375-7_0_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1375-7_0_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1375-7_0_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1375-7_0_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1375-7_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1375-7_0_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1375-7_0_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1375-7_0_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1375-7_0_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1375-7_0_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1375-7_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1375-7_0_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1375-7_0_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1375-7_0_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1375-7_0_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1375-7_0_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1375-7_0_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1375-7_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1375-7_0_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1375-7_0_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1375-7_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1375-7_0_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1375-7_0_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1375-7_0_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1375-7_0_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1375-7_0_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1375-7_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1375-7_0_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1375-7_0_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1375-7_0_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1375-7_0_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1375-7_0_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1375-7_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1375-7_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1375-7_0_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1375-7_0_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1375-7_0_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1375-7_0_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1375-7_0_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1375-7_0_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1375-7_0_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1375-7_0_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1375-7_0_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1375-7_0_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1375-7_0_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1375-7_0_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1375-7_0_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1375-7_0_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1375-7_0_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1375-7_0_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1375-7_0_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1375-7_0_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1375-7_0_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1375-7_0_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1375-7_0_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1375-7_0_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1375-7_0_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1375-7_0_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1375-7_0_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1375-7_0_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1375-7_0_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1375-7_0_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1375-7_0_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1375-7_0_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1375-7_0_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1375-7_0_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1375-7_0_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1375-7_0_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1375-7_0_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1375-7_0_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1375-7_0_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1375-7_0_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_135_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1375-7_0_2_load_0 | 0 | 0.0091643 | 0.0022968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1375-7_0_2_load_4 | 4 | 0.0019817 | 0.00049666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1375-7_0_2_load_5 | 5 | 0.002957 | 0.0007411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1375-7_0_2_load_23 | 8 | 0.0020496 | 0.00051368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1375-7_0_2_load_40 | 10 | 0.0011832 | 0.00029653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1375-7_0_2_load_29 | 11 | 0.0042335 | 0.001061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1375-7_0_2_load_56 | 12 | 0.0015414 | 0.00038631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1375-7_0_2_load_53 | 13 | 0.0017613 | 0.00044143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1375-7_0_2_load_24 | 14 | 0.0026309 | 0.00065937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1375-7_0_2_load_35 | 15 | 0.004257 | 0.0010669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1375-7_0_2_load_60 | 17 | 0.0014185 | 0.00035551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1375-7_0_2_load_27 | 18 | 0.001738 | 0.00043558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1375-7_0_2_load_7 | 19 | 0.0084775 | 0.0021247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1375-7_0_2_load_8 | 20 | 0.001115 | 0.00027945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1375-7_0_2_load_10 | 22 | 0.00096455 | 0.00024174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1375-7_0_2_load_43 | 26 | 0.001512 | 0.00037895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1375-7_0_2_load_52 | 27 | 0.0018316 | 0.00045905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1375-7_0_2_load_50 | 28 | 0.0016804 | 0.00042114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1375-7_0_2_load_49 | 29 | 0.0017479 | 0.00043807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1375-7_0_2_load_46 | 30 | 0.0024021 | 0.00060203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1375-7_0_2_load_39 | 31 | 0.0013113 | 0.00032865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1375-7_0_2_load_13 | 33 | 0.0020325 | 0.00050939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1375-7_0_2_load_14 | 34 | 0.002425 | 0.00060776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1375-7_0_2_load_15 | 35 | 0.0017455 | 0.00043746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1375-7_0_2_load_16 | 36 | 0.0024867 | 0.00062323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1375-7_0_2_load_17 | 37 | 0.0025963 | 0.00065069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1375-7_0_2_load_22 | 38 | 0.0024079 | 0.00060349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1375-7_0_2_load_28 | 39 | 0.0036685 | 0.00091942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1375-7_0_2_load_20 | 40 | 0.0024356 | 0.00061043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1375-7_0_2_load_18 | 41 | 0.00115 | 0.00028823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1375-7_0_2_load_19 | 42 | 0.0010473 | 0.00026248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1375-7_0_2_load_21 | 43 | 0.0024592 | 0.00061633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1375-7_0_2_load_37 | 45 | 0.0021261 | 0.00053285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1375-7_0_2_load_38 | 46 | 0.0010836 | 0.00027159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1375-7_0_2_load_41 | 47 | 0.00078392 | 0.00019647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1375-7_0_2_load_54 | 48 | 0.0013552 | 0.00033965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1375-7_0_2_load_30 | 49 | 0.0013691 | 0.00034312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1375-7_0_2_load_31 | 50 | 0.0017331 | 0.00043435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1375-7_0_2_load_32 | 51 | 0.0058172 | 0.0014579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1375-7_0_2_load_82 | 52 | 0.00098713 | 0.0002474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1375-7_0_2_load_80 | 56 | 0.00093966 | 0.0002355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1375-7_0_2_load_42 | 59 | 0.0036893 | 0.00092463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1375-7_0_2_load_45 | 60 | 0.0013146 | 0.00032946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1375-7_0_2_load_47 | 61 | 0.0016406 | 0.00041118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1375-7_0_2_load_48 | 62 | 0.0023385 | 0.00058608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1375-7_0_2_load_59 | 63 | 0.0059699 | 0.0014962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1375-7_0_2_load_84 | 64 | 0.0015266 | 0.00038259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1375-7_0_2_load_83 | 65 | 0.00073099 | 0.0001832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1375-7_0_2_load_85 | 66 | 0.0054462 | 0.001365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1375-7_0_2_load_86 | 67 | 0.00086717 | 0.00021733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1375-7_0_2_load_98 | 68 | 0.00099753 | 0.00025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1375-7_0_2_load_55 | 69 | 0.0019574 | 0.00049056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1375-7_0_2_load_89 | 70 | 0.0022517 | 0.00056432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1375-7_0_2_load_88 | 71 | 0.0014812 | 0.00037122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1375-7_0_2_load_57 | 72 | 0.0062098 | 0.0015563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1375-7_0_2_load_58 | 73 | 0.0014936 | 0.00037434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1375-7_0_2_load_76 | 74 | 0.0011869 | 0.00029746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1375-7_0_2_load_77 | 75 | 0.001389 | 0.00034812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1375-7_0_2_load_62 | 76 | 0.0012363 | 0.00030984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1375-7_0_2_load_63 | 77 | 0.0010549 | 0.00026438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1375-7_0_2_load_90 | 78 | 0.0010395 | 0.00026053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1375-7_0_2_load_66 | 79 | 0.002351 | 0.00058921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1375-7_0_2_load_91 | 80 | 0.00099482 | 0.00024933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1375-7_0_2_load_67 | 81 | 0.0011541 | 0.00028926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1375-7_0_2_load_78 | 82 | 0.0010232 | 0.00025644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1375-7_0_2_load_79 | 83 | 0.0006061 | 0.0001519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1375-7_0_2_load_68 | 84 | 0.0014053 | 0.00035221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1375-7_0_2_load_69 | 85 | 0.0019625 | 0.00049184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1375-7_0_2_load_71 | 87 | 0.0019734 | 0.00049459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1375-7_0_2_load_72 | 88 | 0.0016327 | 0.0004092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1375-7_0_2_load_73 | 89 | 0.0017309 | 0.00043381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1375-7_0_2_load_74 | 90 | 0.00088661 | 0.00022221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1375-7_0_2_load_75 | 91 | 0.0011246 | 0.00028185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1375-7_0_2_load_87 | 92 | 0.0020331 | 0.00050955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1375-7_0_2_load_92 | 93 | 0.0011137 | 0.00027913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1375-7_0_2_load_93 | 94 | 0.0014195 | 0.00035577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1375-7_0_2_load_94 | 95 | 0.00084897 | 0.00021277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1375-7_0_2_load_96 | 96 | 0.0011075 | 0.00027758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1375-7_0_2_load_95 | 97 | 0.0012196 | 0.00030567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1375-7_0_2_load_97 | 98 | 0.0012068 | 0.00030245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 12 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1375-7_0_2_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.01153 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1375-7_0_2_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.029565 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1375-7_0_2_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.019249 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1375-7_0_2_line_3 | NAYY 4x150 SE | 1 | 4 | 0.025184 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1375-7_0_2_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.004758 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1375-7_0_2_line_5 | NAYY 4x150 SE | 2 | 6 | 0.015441 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1375-7_0_2_line_6 | NAYY 4x150 SE | 3 | 7 | 0.03968 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_1375-7_0_2_line_7 | NAYY 4x150 SE | 3 | 8 | 0.0066368 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1375-7_0_2_line_8 | NAYY 4x150 SE | 4 | 9 | 0.014988 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1375-7_0_2_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 10 | 0.015717 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1375-7_0_2_line_10 | NAYY 4x150 SE | 6 | 11 | 0.035258 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1375-7_0_2_line_11 | NAYY 4x150 SE | 7 | 12 | 0.018788 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_1375-7_0_2_line_12 | NAYY 4x150 SE | 7 | 13 | 0.018181 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1375-7_0_2_line_13 | NAYY 4x150 SE | 8 | 14 | 0.018128 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1375-7_0_2_line_14 | NAYY 4x150 SE | 9 | 15 | 0.014747 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1375-7_0_2_line_15 | NAYY 4x150 SE | 9 | 16 | 0.03325 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1375-7_0_2_line_16 | NAYY 4x150 SE | 11 | 18 | 0.011093 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1375-7_0_2_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 48 | 0.0093809 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1375-7_0_2_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 44 | 0.017742 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1375-7_0_2_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.0019396 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1375-7_0_2_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 58 | 0.030675 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1375-7_0_2_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 43 | 0.026378 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1375-7_0_2_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.0097788 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1375-7_0_2_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.048925 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1375-7_0_2_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.015831 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1375-7_0_2_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.020664 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1375-7_0_2_line_26 | NAYY 4x150 SE | 21 | 24 | 0.008202 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1375-7_0_2_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.009404 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1375-7_0_2_line_28 | NAYY 4x150 SE | 23 | 26 | 0.037699 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1375-7_0_2_line_29 | NAYY 4x150 SE | 24 | 27 | 0.060563 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1375-7_0_2_line_30 | NAYY 4x150 SE | 24 | 28 | 0.042679 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1375-7_0_2_line_31 | NAYY 4x150 SE | 25 | 29 | 0.037503 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1375-7_0_2_line_32 | NAYY 4x150 SE | 25 | 30 | 0.015927 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1375-7_0_2_line_33 | NAYY 4x150 SE | 26 | 31 | 0.0098464 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1375-7_0_2_line_34 | NAYY 4x150 SE | 28 | 32 | 0.025006 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1375-7_0_2_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 60 | 0.032408 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1375-7_0_2_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 44 | 0.01797 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1375-7_0_2_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 64 | 0.090402 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1375-7_0_2_line_38 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.015754 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1375-7_0_2_line_39 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.019054 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1375-7_0_2_line_40 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.0037469 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1375-7_0_2_line_41 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.0055019 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1375-7_0_2_line_42 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.022514 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1375-7_0_2_line_43 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.016563 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1375-7_0_2_line_44 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.0018204 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1375-7_0_2_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.019518 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1375-7_0_2_line_46 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.0094793 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1375-7_0_2_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.0048585 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1375-7_0_2_line_48 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.027113 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1375-7_0_2_line_49 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.01584 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1375-7_0_2_line_50 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.0014128 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1375-7_0_2_line_51 | NAYY 4x150 SE | 47 | 59 | 0.055589 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1375-7_0_2_line_52 | NAYY 4x150 SE | 48 | 69 | 0.015222 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1375-7_0_2_line_53 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.023543 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1375-7_0_2_line_54 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.049795 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1375-7_0_2_line_55 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.025943 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1375-7_0_2_line_56 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.079179 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1375-7_0_2_line_57 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.02796 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1375-7_0_2_line_58 | NAYY 4x150 SE | 54 | 83 | 0.011453 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1375-7_0_2_line_59 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.075666 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1375-7_0_2_line_60 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.032764 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1375-7_0_2_line_61 | NAYY 4x150 SE | 56 | 82 | 0.033451 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1375-7_0_2_line_62 | NAYY 4x150 SE | 57 | 79 | 0.016183 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1375-7_0_2_line_63 | NAYY 4x150 SE | 57 | 76 | 0.032418 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1375-7_0_2_line_64 | NAYY 4x150 SE | 58 | 76 | 0.017668 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1375-7_0_2_line_65 | NAYY 4x150 SE | 58 | 77 | 0.0094552 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1375-7_0_2_line_66 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.025335 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1375-7_0_2_line_67 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.059964 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1375-7_0_2_line_68 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.073953 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1375-7_0_2_line_69 | NAYY 4x150 SE | 64 | 67 | 0.17681 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1375-7_0_2_line_70 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.0056358 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1375-7_0_2_line_71 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.037151 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1375-7_0_2_line_72 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.27715 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1375-7_0_2_line_73 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.0063171 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1375-7_0_2_line_74 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.019138 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1375-7_0_2_line_75 | NAYY 4x150 SE | 71 | 92 | 0.0029711 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1375-7_0_2_line_76 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.033504 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1375-7_0_2_line_77 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.0095475 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1375-7_0_2_line_78 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.0073616 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1375-7_0_2_line_79 | NAYY 4x150 SE | 75 | 92 | 0.011742 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1375-7_0_2_line_80 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.0043827 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1375-7_0_2_line_81 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.0081829 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1375-7_0_2_line_82 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.002444 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1375-7_0_2_line_83 | NAYY 4x150 SE | 80 | 93 | 0.0085914 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1375-7_0_2_line_84 | NAYY 4x150 SE | 81 | 84 | 0.014145 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1375-7_0_2_line_85 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.039606 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1375-7_0_2_line_86 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.01987 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1375-7_0_2_line_87 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.029069 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1375-7_0_2_line_88 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.018839 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1375-7_0_2_line_89 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.0064793 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1375-7_0_2_line_90 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.015635 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1375-7_0_2_line_91 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.007011 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1375-7_0_2_line_92 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.010086 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1375-7_0_2_line_93 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.0010254 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1375-7_0_2_line_94 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.0073647 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1375-7_0_2_line_95 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.0081106 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1375-7_0_2_line_96 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.00013788 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1375-7_0_2_line_97 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.0084823 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1375-7_0_2_trafo_56 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 99 | 12 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2706107.8914 | 1214650.9096 | 2706119.3708 | 1214651.9938
1 | 2706148.8047 | 1214654.7739 | 2706119.3708 | 1214651.9938
2 | 2706107.8914 | 1214650.9096 | 2706093.8764 | 1214637.6729
3 | 2706107.8914 | 1214650.9096 | 2706121.6593 | 1214671.9968
4 | 2706149.193 | 1214650.033 | 2706148.8047 | 1214654.7739
5 | 2706164.2221 | 1214656.2272 | 2706148.8047 | 1214654.7739
6 | 2706093.8764 | 1214637.6729 | 2706086.9641 | 1214646.6119 | 2706081.7707 | 1214655.0033 | 2706077.5835 | 1214668.7498 | 2706076.343 | 1214672.7195
7 | 2706093.8764 | 1214637.6729 | 2706089.0503 | 1214633.1171
8 | 2706129.8533 | 1214684.5469 | 2706121.6593 | 1214671.9968
9 | 2706164.2221 | 1214656.2272 | 2706179.7615 | 1214658.5825
10 | 2706164.2221 | 1214656.2272 | 2706187.3064 | 1214629.5774
11 | 2706076.343 | 1214672.7195 | 2706094.5662 | 1214677.2905
12 | 2706076.343 | 1214672.7195 | 2706070.9115 | 1214690.0706
13 | 2706073.0393 | 1214624.6165 | 2706089.0503 | 1214633.1171 | 2706089.0503 | 1214633.1171
14 | 2706129.8533 | 1214684.5469 | 2706124.0691 | 1214698.1118
15 | 2706129.8533 | 1214684.5469 | 2706149.3279 | 1214711.5352
16 | 2706187.3064 | 1214629.5774 | 2706194.5695 | 1214621.1925
17 | 2706070.9115 | 1214690.0706 | 2706068.1091 | 1214699.0231
18 | 2706057.3691 | 1214616.2969 | 2706073.0393 | 1214624.6165
19 | 2706149.3279 | 1214711.5352 | 2706150.4457 | 1214713.1203
20 | 2706168.1246 | 1214738.189 | 2706150.4457 | 1214713.1203
21 | 2706211.8399 | 1214601.2545 | 2706194.5695 | 1214621.1925
22 | 2705924.2917 | 1214622.0622 | 2705924.1547 | 1214622.1108 | 2705916.6023 | 1214628.0911
23 | 2705971.9278 | 1214612.3082 | 2705957.5151 | 1214613.2973 | 2705940.4989 | 1214616.3082 | 2705924.2917 | 1214622.0622
24 | 2705916.6023 | 1214628.0911 | 2705904.1912 | 1214637.9187
25 | 2705971.9278 | 1214612.3082 | 2705992.6299 | 1214611.3422
26 | 2705971.9278 | 1214612.3082 | 2705966.7927 | 1214605.9013
27 | 2705993.7324 | 1214620.6796 | 2705992.6299 | 1214611.3422
28 | 2705992.6299 | 1214611.3422 | 2706003.3695 | 1214611.0107 | 2706008.9406 | 1214610.8429 | 2706019.4969 | 1214610.5637 | 2706026.793 | 1214610.36 | 2706030.2989 | 1214610.6942
29 | 2705966.7927 | 1214605.9013 | 2705966.1261 | 1214598.9622 | 2705940.3853 | 1214551.9571
30 | 2705966.7927 | 1214605.9013 | 2705962.274 | 1214603.6972 | 2705935.0086 | 1214585.8665 | 2705930.5373 | 1214583.469
31 | 2705993.7324 | 1214620.6796 | 2706006.1303 | 1214656.081
32 | 2705993.7324 | 1214620.6796 | 2705991.5517 | 1214636.4562
33 | 2706030.2989 | 1214610.6942 | 2706040.1009 | 1214611.6286
34 | 2705908.4992 | 1214571.6521 | 2705930.5373 | 1214583.469
35 | 2705987.7902 | 1214668.6408 | 2705989.9486 | 1214648.0542 | 2705991.5517 | 1214636.4562
36 | 2706057.3691 | 1214616.2969 | 2706044.4323 | 1214612.0416 | 2706040.1009 | 1214611.6286
37 | 2705908.4992 | 1214571.6521 | 2705826.497 | 1214533.5967
38 | 2706270.0672 | 1214550.7051 | 2706256.7394 | 1214559.1059
39 | 2706270.0672 | 1214550.7051 | 2706270.344 | 1214550.5306 | 2706285.9605 | 1214540.1952
40 | 2706253.5696 | 1214561.1039 | 2706256.7394 | 1214559.1059
41 | 2706290.5486 | 1214537.1587 | 2706285.9605 | 1214540.1952
42 | 2706235.9163 | 1214575.0179 | 2706249.2777 | 1214563.8092 | 2706253.5696 | 1214561.1039
43 | 2706304.3604 | 1214528.0177 | 2706290.5486 | 1214537.1587
44 | 2706234.5216 | 1214576.1878 | 2706235.9163 | 1214575.0179
45 | 2706234.5216 | 1214576.1878 | 2706230.9777 | 1214579.1608 | 2706221.2273 | 1214590.4172
46 | 2706221.2273 | 1214590.4172 | 2706215.021 | 1214597.5822
47 | 2706215.021 | 1214597.5822 | 2706211.8399 | 1214601.2545
48 | 2706057.3691 | 1214616.2969 | 2706050.6498 | 1214642.563
49 | 2706057.3691 | 1214616.2969 | 2706058.5502 | 1214600.5007
50 | 2706058.5502 | 1214600.5007 | 2706058.6555 | 1214599.0918
51 | 2706058.6555 | 1214599.0918 | 2706059.8217 | 1214583.4948 | 2706077.3693 | 1214547.6068
52 | 2706068.1091 | 1214699.0231 | 2706063.5616 | 1214713.5503
53 | 2706412.5431 | 1214927.5417 | 2706390.3076 | 1214935.2797
54 | 2706343.2788 | 1214951.6458 | 2706390.3076 | 1214935.2797
55 | 2706318.4613 | 1214959.1158 | 2706330.5246 | 1214956.0843 | 2706343.2788 | 1214951.6458
56 | 2706278.6523 | 1214890.6717 | 2706318.4613 | 1214959.1158
57 | 2706262.4043 | 1214867.9175 | 2706278.6523 | 1214890.6717
58 | 2706262.4043 | 1214867.9175 | 2706254.5552 | 1214876.2571
59 | 2706215.8979 | 1214805.8997 | 2706201.741 | 1214880.2293
60 | 2706196.9899 | 1214779.1214 | 2706209.8398 | 1214798.0306 | 2706215.8979 | 1214805.8997
61 | 2706226.1628 | 1214902.8968 | 2706226.1628 | 1214902.8968 | 2706216.7078 | 1214892.1317 | 2706202.0722 | 1214880.5182 | 2706201.741 | 1214880.2293
62 | 2706196.9899 | 1214779.1214 | 2706183.6547 | 1214788.2896
63 | 2706196.9899 | 1214779.1214 | 2706178.3069 | 1214752.628
64 | 2706168.1246 | 1214738.189 | 2706178.3069 | 1214752.628
65 | 2706168.1246 | 1214738.189 | 2706173.8271 | 1214732.7756 | 2706174.4894 | 1214731.3274
66 | 2705987.7902 | 1214668.6408 | 2705987.5608 | 1214670.8282 | 2705992.5802 | 1214693.4132
67 | 2705992.5802 | 1214693.4132 | 2706000.2137 | 1214727.7607 | 2706001.2783 | 1214747.3381 | 2706000.1949 | 1214752.3952
68 | 2706000.1949 | 1214752.3952 | 2705984.7033 | 1214824.7077
69 | 2705826.497 | 1214533.5967 | 2705842.8042 | 1214357.5401
70 | 2705821.3132 | 1214535.0517 | 2705825.5681 | 1214533.2187 | 2705826.497 | 1214533.5967
71 | 2705786.0021 | 1214545.8367 | 2705804.1264 | 1214542.4559 | 2705821.3132 | 1214535.0517
72 | 2705842.8042 | 1214357.5401 | 2705799.3862 | 1214083.8094
73 | 2706061.6744 | 1214719.5789 | 2706063.5616 | 1214713.5503
74 | 2706061.6744 | 1214719.5789 | 2706056.7066 | 1214735.4486 | 2706055.7385 | 1214737.7634
75 | 2706054.592 | 1214740.5044 | 2706055.7385 | 1214737.7634
76 | 2706075.0318 | 1214776.6598 | 2706061.9383 | 1214775.6817 | 2706043.5365 | 1214766.937 | 2706043.5365 | 1214766.937
77 | 2706043.5365 | 1214766.937 | 2706047.2205 | 1214758.1288
78 | 2706047.2205 | 1214758.1288 | 2706050.0611 | 1214751.3374
79 | 2706054.592 | 1214740.5044 | 2706050.0611 | 1214751.3374
80 | 2706174.4894 | 1214731.3274 | 2706175.9455 | 1214728.1433 | 2706176.1052 | 1214727.2765
81 | 2706176.1052 | 1214727.2765 | 2706177.5883 | 1214719.2291
82 | 2706183.6547 | 1214788.2896 | 2706181.6407 | 1214789.6742
83 | 2706177.5883 | 1214719.2291 | 2706179.1455 | 1214710.78
84 | 2706168.2418 | 1214793.8534 | 2706168.2418 | 1214793.8534 | 2706179.9172 | 1214790.8591 | 2706181.6407 | 1214789.6742
85 | 2706226.1628 | 1214902.8968 | 2706231.8855 | 1214901.0308 | 2706239.4626 | 1214892.2928 | 2706254.5552 | 1214876.2571
86 | 2706148.3823 | 1214793.2061 | 2706168.2418 | 1214793.8534
87 | 2706119.3283 | 1214792.2592 | 2706148.3823 | 1214793.2061
88 | 2706119.3283 | 1214792.2592 | 2706128.2249 | 1214775.6536
89 | 2706119.3283 | 1214792.2592 | 2706116.0391 | 1214797.8415
90 | 2706135.6088 | 1214761.8716 | 2706128.2249 | 1214775.6536
91 | 2706116.0391 | 1214797.8415 | 2706112.4799 | 1214803.8819
92 | 2706107.3596 | 1214812.5719 | 2706112.4799 | 1214803.8819
93 | 2706179.1455 | 1214710.78 | 2706179.3313 | 1214709.7717
94 | 2706179.3313 | 1214709.7717 | 2706180.6662 | 1214702.529
95 | 2706180.6662 | 1214702.529 | 2706182.1362 | 1214694.5527
96 | 2706182.1612 | 1214694.4171 | 2706182.1362 | 1214694.5527
97 | 2706182.1612 | 1214694.4171 | 2706183.6986 | 1214686.0753

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2706119.3708 | 1214651.9938
1 | 2706107.8914 | 1214650.9096
2 | 2706148.8047 | 1214654.7739
3 | 2706093.8764 | 1214637.6729
4 | 2706121.6593 | 1214671.9968
5 | 2706149.193 | 1214650.033
6 | 2706164.2221 | 1214656.2272
7 | 2706076.343 | 1214672.7195
8 | 2706089.0503 | 1214633.1171
9 | 2706129.8533 | 1214684.5469
10 | 2706179.7615 | 1214658.5825
11 | 2706187.3064 | 1214629.5774
12 | 2706094.5662 | 1214677.2905
13 | 2706070.9115 | 1214690.0706
14 | 2706073.0393 | 1214624.6165
15 | 2706124.0691 | 1214698.1118
16 | 2706149.3279 | 1214711.5352
17 | 2706150.4457 | 1214713.1203
18 | 2706194.5695 | 1214621.1925
19 | 2705924.2917 | 1214622.0622
20 | 2705916.6023 | 1214628.0911
21 | 2705971.9278 | 1214612.3082
22 | 2705904.1912 | 1214637.9187
23 | 2705992.6299 | 1214611.3422
24 | 2705966.7927 | 1214605.9013
25 | 2705993.7324 | 1214620.6796
26 | 2706030.2989 | 1214610.6942
27 | 2705940.3853 | 1214551.9571
28 | 2705930.5373 | 1214583.469
29 | 2706006.1303 | 1214656.081
30 | 2705991.5517 | 1214636.4562
31 | 2706040.1009 | 1214611.6286
32 | 2705908.4992 | 1214571.6521
33 | 2706270.0672 | 1214550.7051
34 | 2706256.7394 | 1214559.1059
35 | 2706285.9605 | 1214540.1952
36 | 2706253.5696 | 1214561.1039
37 | 2706290.5486 | 1214537.1587
38 | 2706235.9163 | 1214575.0179
39 | 2706304.3604 | 1214528.0177
40 | 2706234.5216 | 1214576.1878
41 | 2706221.2273 | 1214590.4172
42 | 2706215.021 | 1214597.5822
43 | 2706211.8399 | 1214601.2545
44 | 2706057.3691 | 1214616.2969
45 | 2706050.6498 | 1214642.563
46 | 2706058.5502 | 1214600.5007
47 | 2706058.6555 | 1214599.0918
48 | 2706068.1091 | 1214699.0231
49 | 2706412.5431 | 1214927.5417
50 | 2706390.3076 | 1214935.2797
51 | 2706343.2788 | 1214951.6458
52 | 2706278.6523 | 1214890.6717
53 | 2706318.4613 | 1214959.1158
54 | 2706262.4043 | 1214867.9175
55 | 2706215.8979 | 1214805.8997
56 | 2706201.741 | 1214880.2293
57 | 2706196.9899 | 1214779.1214
58 | 2706168.1246 | 1214738.189
59 | 2706077.3693 | 1214547.6068
60 | 2705987.7902 | 1214668.6408
61 | 2705992.5802 | 1214693.4132
62 | 2706000.1949 | 1214752.3952
63 | 2705984.7033 | 1214824.7077
64 | 2705826.497 | 1214533.5967
65 | 2705821.3132 | 1214535.0517
66 | 2705786.0021 | 1214545.8367
67 | 2705842.8042 | 1214357.5401
68 | 2705799.3862 | 1214083.8094
69 | 2706063.5616 | 1214713.5503
70 | 2706061.6744 | 1214719.5789
71 | 2706055.7385 | 1214737.7634
72 | 2706075.0318 | 1214776.6598
73 | 2706043.5365 | 1214766.937
74 | 2706047.2205 | 1214758.1288
75 | 2706050.0611 | 1214751.3374
76 | 2706178.3069 | 1214752.628
77 | 2706174.4894 | 1214731.3274
78 | 2706176.1052 | 1214727.2765
79 | 2706183.6547 | 1214788.2896
80 | 2706177.5883 | 1214719.2291
81 | 2706181.6407 | 1214789.6742
82 | 2706226.1628 | 1214902.8968
83 | 2706254.5552 | 1214876.2571
84 | 2706168.2418 | 1214793.8534
85 | 2706148.3823 | 1214793.2061
86 | 2706119.3283 | 1214792.2592
87 | 2706128.2249 | 1214775.6536
88 | 2706116.0391 | 1214797.8415
89 | 2706135.6088 | 1214761.8716
90 | 2706112.4799 | 1214803.8819
91 | 2706107.3596 | 1214812.5719
92 | 2706054.592 | 1214740.5044
93 | 2706179.1455 | 1214710.78
94 | 2706179.3313 | 1214709.7717
95 | 2706180.6662 | 1214702.529
96 | 2706182.1362 | 1214694.5527
97 | 2706182.1612 | 1214694.4171
98 | 2706183.6986 | 1214686.0753
99 | 2706099.628 | 1214678.5602

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99042 | -0.066788 | 0.0091643 | 0.0022968
1 | 0.99115 | -0.061659 | 0 | 0
2 | 0.98895 | -0.077208 | 0 | 0
3 | 0.99364 | -0.044215 | 0 | 0
4 | 0.98949 | -0.073362 | 0.0019817 | 0.00049666
5 | 0.98892 | -0.077352 | 0.002957 | 0.0007411
6 | 0.98824 | -0.082196 | 0 | 0
7 | 0.99776 | -0.015497 | 0 | 0
8 | 0.99312 | -0.047864 | 0.0020496 | 0.00051368
9 | 0.98854 | -0.080043 | 0 | 0
10 | 0.98821 | -0.082386 | 0.0011832 | 0.00029653
11 | 0.98669 | -0.093182 | 0.0042335 | 0.001061
12 | 1 | 0 | -0.16767 | -0.042083
13 | 0.99722 | -0.019351 | 0.0017613 | 0.00044143
14 | 0.99176 | -0.057472 | 0.0026309 | 0.00065937
15 | 0.98845 | -0.080684 | 0.004257 | 0.0010669
16 | 0.98664 | -0.093456 | 0 | 0
17 | 0.98653 | -0.09424 | 0.0014185 | 0.00035551
18 | 0.98626 | -0.096163 | 0.001738 | 0.00043558
19 | 0.98523 | -0.10363 | 0.0084775 | 0.0021247
20 | 0.9852 | -0.10384 | 0.001115 | 0.00027945
21 | 0.98598 | -0.098322 | 0 | 0
22 | 0.98518 | -0.104 | 0.00096455 | 0.00024174
23 | 0.98669 | -0.093294 | 0 | 0
24 | 0.98582 | -0.099429 | 0 | 0
25 | 0.98648 | -0.094783 | 0 | 0
26 | 0.98882 | -0.078195 | 0.001512 | 0.00037895
27 | 0.98566 | -0.10057 | 0.0018316 | 0.00045905
28 | 0.98513 | -0.10439 | 0.0016804 | 0.00042114
29 | 0.98638 | -0.095456 | 0.0017479 | 0.00043807
30 | 0.98616 | -0.097019 | 0.0024021 | 0.00060203
31 | 0.9894 | -0.07411 | 0.0013113 | 0.00032865
32 | 0.98478 | -0.10687 | 0 | 0
33 | 0.9835 | -0.11583 | 0.0020325 | 0.00050939
34 | 0.98373 | -0.11419 | 0.002425 | 0.00060776
35 | 0.98328 | -0.1174 | 0.0017455 | 0.00043746
36 | 0.98379 | -0.11371 | 0.0024867 | 0.00062323
37 | 0.98323 | -0.11776 | 0.0025963 | 0.00065069
38 | 0.98428 | -0.11024 | 0.0024079 | 0.00060349
39 | 0.98314 | -0.11839 | 0.0036685 | 0.00091942
40 | 0.98433 | -0.10991 | 0.0024356 | 0.00061043
41 | 0.98489 | -0.10593 | 0.00115 | 0.00028823
42 | 0.98518 | -0.10389 | 0.0010473 | 0.00026248
43 | 0.98533 | -0.10279 | 0.0024592 | 0.00061633
44 | 0.99048 | -0.066427 | 0 | 0
45 | 0.9904 | -0.067014 | 0.0021261 | 0.00053285
46 | 0.99036 | -0.067323 | 0.0010836 | 0.00027159
47 | 0.99035 | -0.067388 | 0.00078392 | 0.00019647
48 | 0.99696 | -0.021175 | 0.0013552 | 0.00033965
49 | 0.97751 | -0.15845 | 0.0013691 | 0.00034312
50 | 0.97756 | -0.15811 | 0.0017331 | 0.00043435
51 | 0.97779 | -0.1565 | 0.0058172 | 0.0014579
52 | 0.97915 | -0.14671 | 0.00098713 | 0.0002474
53 | 0.97812 | -0.15408 | 0 | 0
54 | 0.97956 | -0.14383 | 0 | 0
55 | 0.98227 | -0.12449 | 0 | 0
56 | 0.98089 | -0.13429 | 0.00093966 | 0.0002355
57 | 0.98286 | -0.12025 | 0 | 0
58 | 0.98484 | -0.10621 | 0 | 0
59 | 0.99005 | -0.069477 | 0.0036893 | 0.00092463
60 | 0.98563 | -0.10077 | 0.0013146 | 0.00032946
61 | 0.98527 | -0.10337 | 0.0016406 | 0.00041118
62 | 0.98455 | -0.1085 | 0.0023385 | 0.00058608
63 | 0.98391 | -0.11305 | 0.0059699 | 0.0014962
64 | 0.98353 | -0.11583 | 0.0015266 | 0.00038259
65 | 0.98348 | -0.11619 | 0.00073099 | 0.0001832
66 | 0.98318 | -0.11827 | 0.0054462 | 0.001365
67 | 0.98305 | -0.11929 | 0.00086717 | 0.00021733
68 | 0.98265 | -0.12219 | 0.00099753 | 0.00025
69 | 0.99656 | -0.023929 | 0.0019574 | 0.00049056
70 | 0.99642 | -0.024949 | 0.0022517 | 0.00056432
71 | 0.99604 | -0.027605 | 0.0014812 | 0.00037122
72 | 0.99532 | -0.032684 | 0.0062098 | 0.0015563
73 | 0.99562 | -0.030588 | 0.0014936 | 0.00037434
74 | 0.99572 | -0.029847 | 0.0011869 | 0.00029746
75 | 0.99581 | -0.029188 | 0.001389 | 0.00034812
76 | 0.98412 | -0.11131 | 0.0012363 | 0.00030984
77 | 0.9847 | -0.10719 | 0.0010549 | 0.00026438
78 | 0.98464 | -0.10759 | 0.0010395 | 0.00026053
79 | 0.98253 | -0.12263 | 0.002351 | 0.00058921
80 | 0.98455 | -0.10826 | 0.00099482 | 0.00024933
81 | 0.98249 | -0.12293 | 0.0011541 | 0.00028926
82 | 0.98033 | -0.13831 | 0.0010232 | 0.00025644
83 | 0.97972 | -0.14264 | 0.0006061 | 0.0001519
84 | 0.98227 | -0.1245 | 0.0014053 | 0.00035221
85 | 0.982 | -0.12642 | 0.0019625 | 0.00049184
86 | 0.98169 | -0.12863 | 0 | 0
87 | 0.98159 | -0.12936 | 0.0019734 | 0.00049459
88 | 0.98165 | -0.12888 | 0.0016327 | 0.0004092
89 | 0.98155 | -0.12964 | 0.0017309 | 0.00043381
90 | 0.98163 | -0.12902 | 0.00088661 | 0.00022221
91 | 0.98162 | -0.12914 | 0.0011246 | 0.00028185
92 | 0.99599 | -0.027973 | 0.0020331 | 0.00050955
93 | 0.98446 | -0.10887 | 0.0011137 | 0.00027913
94 | 0.98446 | -0.10893 | 0.0014195 | 0.00035577
95 | 0.98441 | -0.10926 | 0.00084897 | 0.00021277
96 | 0.98437 | -0.10956 | 0.0011075 | 0.00027758
97 | 0.98437 | -0.10956 | 0.0012196 | 0.00030567
98 | 0.98435 | -0.10967 | 0.0012068 | 0.00030245
99 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.043917 | -0.011028 | 0.043948 | 0.01104 | 3.133e-05 | 1.1902e-05 | 0.065988 | 0.065988 | 0.065988 | 0.99042 | -0.066788 | 0.99115 | -0.061659 | 24.44
1 | 0.034752 | 0.0087314 | -0.034702 | -0.0087124 | 5.0307e-05 | 1.8969e-05 | 0.052219 | 0.05222 | 0.05222 | 0.99042 | -0.066788 | 0.98895 | -0.077208 | 19.3406
2 | -0.089926 | -0.022605 | 0.090145 | 0.022689 | 0.000219 | 8.3983e-05 | 0.13503 | 0.13503 | 0.13503 | 0.99115 | -0.061659 | 0.99364 | -0.044215 | 50.0109
3 | 0.045978 | 0.011565 | -0.045903 | -0.011536 | 7.4908e-05 | 2.8487e-05 | 0.069042 | 0.069042 | 0.069042 | 0.99115 | -0.061659 | 0.98949 | -0.073362 | 25.571
4 | 0.0029571 | 0.00074106 | -0.002957 | -0.0007411 | 5.8776e-08 | -3.8442e-08 | 0.0044493 | 0.0044494 | 0.0044494 | 0.98895 | -0.077208 | 0.98892 | -0.077352 | 1.6479
5 | 0.031745 | 0.0079713 | -0.031723 | -0.0079631 | 2.1988e-05 | 8.2588e-06 | 0.04777 | 0.04777 | 0.04777 | 0.98895 | -0.077208 | 0.98824 | -0.082196 | 17.6927
6 | -0.14477 | -0.036416 | 0.14536 | 0.036639 | 0.00058217 | 0.00022288 | 0.21685 | 0.21685 | 0.21685 | 0.99364 | -0.044215 | 0.99776 | -0.015497 | 40.1576
7 | 0.054629 | 0.013727 | -0.054601 | -0.013717 | 2.7725e-05 | 1.0578e-05 | 0.081822 | 0.081822 | 0.081822 | 0.99364 | -0.044215 | 0.99312 | -0.047864 | 30.3043
8 | 0.043922 | 0.01104 | -0.043881 | -0.011024 | 4.0816e-05 | 1.5506e-05 | 0.066062 | 0.066062 | 0.066062 | 0.98949 | -0.073362 | 0.98854 | -0.080043 | 24.4673
9 | 0.0011832 | 0.00029634 | -0.0011832 | -0.00029653 | 3.1128e-08 | -1.8939e-07 | 0.0017815 | 0.0017816 | 0.0017816 | 0.98824 | -0.082196 | 0.98821 | -0.082386 | 0.65985
10 | 0.03054 | 0.0076667 | -0.030493 | -0.0076493 | 4.6531e-05 | 1.7446e-05 | 0.045989 | 0.045989 | 0.045989 | 0.98824 | -0.082196 | 0.98669 | -0.093182 | 17.033
11 | -0.16651 | -0.041944 | 0.16687 | 0.042083 | 0.00036169 | 0.00013862 | 0.2484 | 0.2484 | 0.2484 | 0.99776 | -0.015497 | 1 | 0 | 46.0003
12 | 0.021155 | 0.0053051 | -0.021144 | -0.005301 | 1.1294e-05 | 4.1065e-06 | 0.031551 | 0.031551 | 0.031551 | 0.99776 | -0.015497 | 0.99722 | -0.019351 | 11.6856
13 | 0.052552 | 0.013203 | -0.052481 | -0.013176 | 7.0151e-05 | 2.6747e-05 | 0.078751 | 0.078751 | 0.078751 | 0.99312 | -0.047864 | 0.99176 | -0.057472 | 29.1669
14 | 0.0042574 | 0.0010669 | -0.004257 | -0.0010669 | 3.7791e-07 | -4.369e-08 | 0.0064084 | 0.0064085 | 0.0064085 | 0.98854 | -0.080043 | 0.98845 | -0.080684 | 2.3735
15 | 0.039623 | 0.0099573 | -0.039549 | -0.0099293 | 7.3832e-05 | 2.7971e-05 | 0.059653 | 0.059653 | 0.059653 | 0.98854 | -0.080043 | 0.98664 | -0.093456 | 22.0938
16 | 0.02626 | 0.0065883 | -0.026249 | -0.0065842 | 1.0858e-05 | 4.0344e-06 | 0.039605 | 0.039605 | 0.039605 | 0.98669 | -0.093182 | 0.98626 | -0.096163 | 14.6684
17 | 0.019383 | 0.0048596 | -0.019378 | -0.0048578 | 4.8968e-06 | 1.761e-06 | 0.028923 | 0.028923 | 0.028923 | 0.99722 | -0.019351 | 0.99696 | -0.021175 | 10.7122
18 | 0.049851 | 0.012517 | -0.049789 | -0.012493 | 6.1947e-05 | 2.3597e-05 | 0.074803 | 0.074803 | 0.074803 | 0.99176 | -0.057472 | 0.99048 | -0.066427 | 27.705
19 | 0.039549 | 0.0099293 | -0.039545 | -0.0099277 | 4.3069e-06 | 1.6317e-06 | 0.059653 | 0.059653 | 0.059653 | 0.98664 | -0.093456 | 0.98653 | -0.09424 | 22.0938
20 | 0.038127 | 0.0095721 | -0.038063 | -0.0095482 | 6.3317e-05 | 2.3962e-05 | 0.057514 | 0.057514 | 0.057514 | 0.98653 | -0.09424 | 0.98484 | -0.10621 | 21.3015
21 | 0.024511 | 0.0061487 | -0.024488 | -0.0061403 | 2.2512e-05 | 8.3222e-06 | 0.036982 | 0.036983 | 0.036983 | 0.98626 | -0.096163 | 0.98533 | -0.10279 | 13.6972
22 | 0.0020796 | 0.00052089 | -0.0020796 | -0.00052099 | 6.0195e-08 | -1.0137e-07 | 0.0031408 | 0.0031408 | 0.0031408 | 0.98523 | -0.10363 | 0.9852 | -0.10384 | 1.1633
23 | -0.010557 | -0.0026456 | 0.010565 | 0.0026479 | 7.7614e-06 | 2.3616e-06 | 0.015945 | 0.015944 | 0.015945 | 0.98523 | -0.10363 | 0.98598 | -0.098322 | 5.9054
24 | 0.00096457 | 0.00024155 | -0.00096455 | -0.00024174 | 2.0965e-08 | -1.9352e-07 | 0.0014568 | 0.0014569 | 0.0014569 | 0.9852 | -0.10384 | 0.98518 | -0.104 | 0.53958
25 | -0.023674 | -0.0059279 | 0.02369 | 0.0059339 | 1.6457e-05 | 6.0661e-06 | 0.035726 | 0.035726 | 0.035726 | 0.98598 | -0.098322 | 0.98669 | -0.093294 | 13.2318
26 | 0.013109 | 0.00328 | -0.013107 | -0.0032793 | 2.0027e-06 | 6.6569e-07 | 0.019781 | 0.019782 | 0.019782 | 0.98598 | -0.098322 | 0.98582 | -0.099429 | 7.3265
27 | 0.01544 | 0.00387 | -0.015437 | -0.0038689 | 3.1818e-06 | 1.1037e-06 | 0.023286 | 0.023286 | 0.023286 | 0.98669 | -0.093294 | 0.98648 | -0.094783 | 8.6243
28 | -0.03913 | -0.009804 | 0.039212 | 0.009835 | 8.1919e-05 | 3.1025e-05 | 0.059011 | 0.059011 | 0.059011 | 0.98669 | -0.093294 | 0.98882 | -0.078195 | 21.856
29 | 0.0018319 | 0.00045839 | -0.0018316 | -0.00045905 | 2.8892e-07 | -6.6092e-07 | 0.0027649 | 0.0027651 | 0.0027651 | 0.98582 | -0.099429 | 0.98566 | -0.10057 | 1.0241
30 | 0.011275 | 0.0028209 | -0.011267 | -0.0028185 | 7.7118e-06 | 2.4223e-06 | 0.017017 | 0.017017 | 0.017017 | 0.98582 | -0.099429 | 0.98513 | -0.10439 | 6.3025
31 | 0.0017481 | 0.00043765 | -0.0017479 | -0.00043807 | 1.627e-07 | -4.1617e-07 | 0.0026367 | 0.0026368 | 0.0026368 | 0.98648 | -0.094783 | 0.98638 | -0.095456 | 0.9766
32 | 0.013689 | 0.0034313 | -0.013685 | -0.0034299 | 4.2375e-06 | 1.4265e-06 | 0.020649 | 0.020649 | 0.020649 | 0.98648 | -0.094783 | 0.98616 | -0.097019 | 7.6478
33 | -0.040724 | -0.010214 | 0.040747 | 0.010223 | 2.3078e-05 | 8.7497e-06 | 0.061286 | 0.061286 | 0.061286 | 0.98882 | -0.078195 | 0.9894 | -0.07411 | 22.6987
34 | 0.0095868 | 0.0023973 | -0.0095835 | -0.0023964 | 3.2711e-06 | 9.3986e-07 | 0.014479 | 0.014479 | 0.014479 | 0.98513 | -0.10439 | 0.98478 | -0.10687 | 5.3625
35 | 0.011283 | 0.0028278 | -0.011277 | -0.002826 | 5.8612e-06 | 1.841e-06 | 0.017024 | 0.017025 | 0.017025 | 0.98616 | -0.097019 | 0.98563 | -0.10077 | 6.3054
36 | -0.042059 | -0.010551 | 0.042104 | 0.010568 | 4.4871e-05 | 1.7027e-05 | 0.063259 | 0.063259 | 0.063259 | 0.9894 | -0.07411 | 0.99048 | -0.066427 | 23.4291
37 | 0.0095835 | 0.0023964 | -0.0095717 | -0.002393 | 1.1826e-05 | 3.3998e-06 | 0.014479 | 0.014479 | 0.014479 | 0.98478 | -0.10687 | 0.98353 | -0.11583 | 5.3627
38 | -0.010045 | -0.0025173 | 0.010047 | 0.002518 | 2.2707e-06 | 6.7338e-07 | 0.015198 | 0.015198 | 0.015198 | 0.9835 | -0.11583 | 0.98373 | -0.11419 | 5.6289
39 | 0.0080127 | 0.002008 | -0.0080109 | -0.0020075 | 1.7474e-06 | 4.3034e-07 | 0.012123 | 0.012123 | 0.012123 | 0.9835 | -0.11583 | 0.98328 | -0.1174 | 4.49
40 | -0.012472 | -0.0031258 | 0.012473 | 0.003126 | 8.3219e-07 | 2.725e-07 | 0.018866 | 0.018866 | 0.018866 | 0.98373 | -0.11419 | 0.98379 | -0.11371 | 6.9874
41 | 0.0062654 | 0.0015701 | -0.0062651 | -0.00157 | 3.0864e-07 | 4.8926e-08 | 0.0094816 | 0.0094816 | 0.0094816 | 0.98328 | -0.1174 | 0.98323 | -0.11776 | 3.5117
42 | -0.01496 | -0.0037493 | 0.014967 | 0.0037518 | 7.1928e-06 | 2.4804e-06 | 0.022627 | 0.022627 | 0.022627 | 0.98379 | -0.11371 | 0.98428 | -0.11024 | 8.3805
43 | 0.0036688 | 0.00091933 | -0.0036685 | -0.00091942 | 3.1863e-07 | -8.7496e-08 | 0.0055524 | 0.0055524 | 0.0055524 | 0.98323 | -0.11776 | 0.98314 | -0.11839 | 2.0565
44 | -0.017375 | -0.0043553 | 0.017376 | 0.0043555 | 7.8378e-07 | 2.7831e-07 | 0.026268 | 0.026268 | 0.026268 | 0.98428 | -0.11024 | 0.98433 | -0.10991 | 9.7287
45 | -0.019812 | -0.004966 | 0.019822 | 0.0049699 | 1.0924e-05 | 3.9534e-06 | 0.029949 | 0.029949 | 0.029949 | 0.98433 | -0.10991 | 0.98489 | -0.10593 | 11.0924
46 | -0.020972 | -0.0052581 | 0.020978 | 0.0052603 | 5.9391e-06 | 2.1636e-06 | 0.031687 | 0.031687 | 0.031687 | 0.98489 | -0.10593 | 0.98518 | -0.10389 | 11.7359
47 | -0.022026 | -0.0055228 | 0.022029 | 0.005524 | 3.3555e-06 | 1.2287e-06 | 0.033269 | 0.033269 | 0.033269 | 0.98518 | -0.10389 | 0.98533 | -0.10279 | 12.3218
48 | 0.0021263 | 0.00053257 | -0.0021261 | -0.00053285 | 1.7263e-07 | -2.8254e-07 | 0.0031942 | 0.0031944 | 0.0031944 | 0.99048 | -0.066427 | 0.9904 | -0.067014 | 1.1831
49 | 0.0055587 | 0.0013924 | -0.005558 | -0.0013924 | 6.8927e-07 | 6.1253e-08 | 0.0083506 | 0.0083507 | 0.0083507 | 0.99048 | -0.066427 | 0.99036 | -0.067323 | 3.0928
50 | 0.0044744 | 0.0011208 | -0.0044743 | -0.0011208 | 3.9841e-08 | -2.8556e-09 | 0.0067225 | 0.0067225 | 0.0067225 | 0.99036 | -0.067323 | 0.99035 | -0.067388 | 2.4898
51 | 0.0036904 | 0.00092433 | -0.0036893 | -0.00092463 | 1.0665e-06 | -3.0489e-07 | 0.0055447 | 0.0055449 | 0.0055449 | 0.99035 | -0.067388 | 0.99005 | -0.069477 | 2.0537
52 | 0.018023 | 0.0045182 | -0.018016 | -0.0045157 | 6.8735e-06 | 2.4452e-06 | 0.0269 | 0.0269 | 0.0269 | 0.99696 | -0.021175 | 0.99656 | -0.023929 | 9.9631
53 | -0.0013691 | -0.00034312 | 0.0013691 | 0.00034285 | 6.3803e-08 | -2.7061e-07 | 0.002084 | 0.0020839 | 0.002084 | 0.97751 | -0.15845 | 0.97756 | -0.15811 | 0.77187
54 | -0.0031022 | -0.0007772 | 0.0031029 | 0.00077684 | 6.9279e-07 | -3.5798e-07 | 0.004722 | 0.0047218 | 0.004722 | 0.97756 | -0.15811 | 0.97779 | -0.1565 | 1.7489
55 | -0.0089201 | -0.0022348 | 0.0089231 | 0.0022356 | 2.983e-06 | 8.2178e-07 | 0.013575 | 0.013574 | 0.013575 | 0.97779 | -0.1565 | 0.97812 | -0.15408 | 5.0276
56 | 0.0089322 | 0.0022381 | -0.0089231 | -0.0022356 | 9.1039e-06 | 2.5066e-06 | 0.013574 | 0.013574 | 0.013574 | 0.97915 | -0.14671 | 0.97812 | -0.15408 | 5.0276
57 | -0.0099193 | -0.0024855 | 0.0099233 | 0.0024867 | 3.9645e-06 | 1.173e-06 | 0.015074 | 0.015074 | 0.015074 | 0.97915 | -0.14671 | 0.97956 | -0.14383 | 5.583
58 | -0.0099233 | -0.0024867 | 0.0099249 | 0.0024872 | 1.6238e-06 | 4.8036e-07 | 0.015074 | 0.015074 | 0.015074 | 0.97956 | -0.14383 | 0.97972 | -0.14264 | 5.583
59 | 0.012524 | 0.0031406 | -0.012507 | -0.003135 | 1.6996e-05 | 5.5803e-06 | 0.018972 | 0.018973 | 0.018973 | 0.98227 | -0.12449 | 0.98089 | -0.13429 | 7.027
60 | -0.012524 | -0.0031406 | 0.012531 | 0.003143 | 7.3591e-06 | 2.4154e-06 | 0.018972 | 0.018972 | 0.018972 | 0.98227 | -0.12449 | 0.98286 | -0.12025 | 7.0268
61 | 0.011567 | 0.0028995 | -0.011561 | -0.0028974 | 6.4271e-06 | 2.05e-06 | 0.017547 | 0.017547 | 0.017547 | 0.98089 | -0.13429 | 0.98033 | -0.13831 | 6.4991
62 | 0.014234 | 0.0035673 | -0.014229 | -0.0035657 | 4.6895e-06 | 1.5986e-06 | 0.02155 | 0.02155 | 0.02155 | 0.98286 | -0.12025 | 0.98253 | -0.12263 | 7.9814
63 | -0.026765 | -0.0067103 | 0.026798 | 0.0067227 | 3.3217e-05 | 1.2364e-05 | 0.040522 | 0.040522 | 0.040522 | 0.98286 | -0.12025 | 0.98412 | -0.11131 | 15.0082
64 | 0.028054 | 0.0070399 | -0.028035 | -0.0070325 | 1.9812e-05 | 7.3953e-06 | 0.042391 | 0.042391 | 0.042391 | 0.98484 | -0.10621 | 0.98412 | -0.11131 | 15.7004
65 | 0.010009 | 0.0025083 | -0.010008 | -0.0025079 | 1.3493e-06 | 3.9868e-07 | 0.015123 | 0.015123 | 0.015123 | 0.98484 | -0.10621 | 0.9847 | -0.10719 | 5.6011
66 | 0.0099623 | 0.0024965 | -0.0099587 | -0.0024955 | 3.5761e-06 | 1.0527e-06 | 0.01504 | 0.01504 | 0.01504 | 0.98563 | -0.10077 | 0.98527 | -0.10337 | 5.5704
67 | 0.0083181 | 0.0020843 | -0.0083122 | -0.0020828 | 5.905e-06 | 1.5081e-06 | 0.012562 | 0.012563 | 0.012563 | 0.98527 | -0.10337 | 0.98455 | -0.1085 | 4.6528
68 | 0.0059737 | 0.0014967 | -0.0059699 | -0.0014962 | 3.7616e-06 | 5.0691e-07 | 0.0090283 | 0.0090286 | 0.0090286 | 0.98455 | -0.1085 | 0.98391 | -0.11305 | 3.3439
69 | 0.001866 | 0.00046207 | -0.0018651 | -0.00046398 | 8.7833e-07 | -1.9049e-06 | 0.0028211 | 0.0028219 | 0.0028219 | 0.98353 | -0.11583 | 0.98305 | -0.11929 | 1.0452
70 | 0.0061791 | 0.0015483 | -0.0061788 | -0.0015483 | 3.0735e-07 | 4.6692e-08 | 0.0093485 | 0.0093485 | 0.0093485 | 0.98353 | -0.11583 | 0.98348 | -0.11619 | 3.4624
71 | 0.0054478 | 0.0013651 | -0.0054462 | -0.001365 | 1.575e-06 | 1.345e-07 | 0.0082426 | 0.0082427 | 0.0082427 | 0.98348 | -0.11619 | 0.98318 | -0.11827 | 3.0529
72 | 0.00099793 | 0.00024664 | -0.00099753 | -0.00025 | 3.9429e-07 | -3.3607e-06 | 0.0015093 | 0.0015106 | 0.0015106 | 0.98305 | -0.11929 | 0.98265 | -0.12219 | 0.55946
73 | 0.016058 | 0.0040252 | -0.016056 | -0.0040244 | 2.2663e-06 | 7.8937e-07 | 0.023978 | 0.023978 | 0.023978 | 0.99656 | -0.023929 | 0.99642 | -0.024949 | 8.8807
74 | 0.013804 | 0.0034601 | -0.013799 | -0.0034584 | 5.0753e-06 | 1.7028e-06 | 0.020615 | 0.020615 | 0.020615 | 0.99642 | -0.024949 | 0.99604 | -0.027605 | 7.6353
75 | 0.012318 | 0.0030872 | -0.012318 | -0.0030869 | 6.2786e-07 | 2.0281e-07 | 0.018402 | 0.018403 | 0.018403 | 0.99604 | -0.027605 | 0.99599 | -0.027973 | 6.8157
76 | -0.0062098 | -0.0015563 | 0.0062116 | 0.0015566 | 1.8018e-06 | 2.5744e-07 | 0.0092837 | 0.0092836 | 0.0092837 | 0.99532 | -0.032684 | 0.99562 | -0.030588 | 3.4384
77 | -0.0077052 | -0.0019309 | 0.007706 | 0.0019311 | 7.9008e-07 | 1.797e-07 | 0.011516 | 0.011516 | 0.011516 | 0.99562 | -0.030588 | 0.99572 | -0.029847 | 4.2651
78 | -0.0088929 | -0.0022286 | 0.0088937 | 0.0022288 | 8.1129e-07 | 2.1627e-07 | 0.01329 | 0.01329 | 0.01329 | 0.99572 | -0.029847 | 0.99581 | -0.029188 | 4.9221
79 | -0.010283 | -0.0025769 | 0.010284 | 0.0025774 | 1.7298e-06 | 5.1253e-07 | 0.015365 | 0.015365 | 0.015365 | 0.99581 | -0.029188 | 0.99599 | -0.027973 | 5.6908
80 | 0.0089528 | 0.0022435 | -0.0089523 | -0.0022434 | 5.0054e-07 | 1.3677e-07 | 0.013529 | 0.013529 | 0.013529 | 0.9847 | -0.10719 | 0.98464 | -0.10759 | 5.0107
81 | 0.0079128 | 0.0019828 | -0.007912 | -0.0019826 | 7.3013e-07 | 1.7675e-07 | 0.011958 | 0.011958 | 0.011958 | 0.98464 | -0.10759 | 0.98455 | -0.10826 | 4.4288
82 | 0.011878 | 0.0029765 | -0.011878 | -0.0029764 | 4.9354e-07 | 1.5887e-07 | 0.017989 | 0.017989 | 0.017989 | 0.98253 | -0.12263 | 0.98249 | -0.12293 | 6.6627
83 | 0.0069172 | 0.0017333 | -0.0069166 | -0.0017332 | 5.8593e-07 | 1.1611e-07 | 0.010454 | 0.010454 | 0.010454 | 0.98455 | -0.10826 | 0.98446 | -0.10887 | 3.872
84 | 0.010724 | 0.0026871 | -0.010721 | -0.0026864 | 2.3283e-06 | 7.164e-07 | 0.016241 | 0.016241 | 0.016241 | 0.98249 | -0.12293 | 0.98227 | -0.1245 | 6.0154
85 | 0.010537 | 0.002641 | -0.010531 | -0.0026391 | 6.3225e-06 | 1.9327e-06 | 0.015994 | 0.015995 | 0.015995 | 0.98033 | -0.13831 | 0.97972 | -0.14264 | 5.9239
86 | 0.0093161 | 0.0023342 | -0.0093136 | -0.0023335 | 2.4694e-06 | 6.9833e-07 | 0.014113 | 0.014113 | 0.014113 | 0.98227 | -0.1245 | 0.982 | -0.12642 | 5.2269
87 | 0.0073511 | 0.0018417 | -0.0073489 | -0.0018412 | 2.2507e-06 | 4.9799e-07 | 0.011139 | 0.011139 | 0.011139 | 0.982 | -0.12642 | 0.98169 | -0.12863 | 4.1256
88 | 0.0037048 | 0.00092813 | -0.0037044 | -0.00092823 | 3.707e-07 | -9.5581e-08 | 0.0056155 | 0.0056156 | 0.0056156 | 0.98169 | -0.12863 | 0.98159 | -0.12936 | 2.0798
89 | 0.0036441 | 0.00091302 | -0.003644 | -0.00091306 | 1.2335e-07 | -3.4473e-08 | 0.0055235 | 0.0055235 | 0.0055235 | 0.98169 | -0.12863 | 0.98165 | -0.12888 | 2.0458
90 | 0.001731 | 0.00043364 | -0.0017309 | -0.00043381 | 6.7179e-08 | -1.7179e-07 | 0.002624 | 0.0026241 | 0.0026241 | 0.98159 | -0.12936 | 0.98155 | -0.12964 | 0.97188
91 | 0.0020113 | 0.00050386 | -0.0020112 | -0.00050393 | 4.0661e-08 | -7.2994e-08 | 0.0030486 | 0.0030487 | 0.0030487 | 0.98165 | -0.12888 | 0.98163 | -0.12902 | 1.1291
92 | 0.0011246 | 0.00028173 | -0.0011246 | -0.00028185 | 1.829e-08 | -1.2047e-07 | 0.0017047 | 0.0017047 | 0.0017047 | 0.98163 | -0.12902 | 0.98162 | -0.12914 | 0.63139
93 | 0.0058029 | 0.0014541 | -0.0058028 | -0.0014541 | 4.9221e-08 | 5.8942e-09 | 0.008771 | 0.008771 | 0.008771 | 0.98446 | -0.10887 | 0.98446 | -0.10893 | 3.2485
94 | 0.0043833 | 0.0010983 | -0.0043831 | -0.0010983 | 2.0172e-07 | -1.6049e-08 | 0.0066253 | 0.0066254 | 0.0066254 | 0.98446 | -0.10893 | 0.98441 | -0.10926 | 2.4538
95 | 0.0035341 | 0.00088555 | -0.003534 | -0.00088559 | 1.4443e-07 | -4.7559e-08 | 0.0053421 | 0.0053421 | 0.0053421 | 0.98441 | -0.10926 | 0.98437 | -0.10956 | 1.9786
96 | 0.0024264 | 0.00060802 | -0.0024264 | -0.00060802 | 1.1577e-09 | -1.3078e-09 | 0.0036679 | 0.0036679 | 0.0036679 | 0.98437 | -0.10956 | 0.98437 | -0.10956 | 1.3585
97 | 0.0012068 | 0.00030235 | -0.0012068 | -0.00030245 | 1.7614e-08 | -1.0105e-07 | 0.0018242 | 0.0018242 | 0.0018242 | 0.98437 | -0.10956 | 0.98435 | -0.10967 | 0.67565

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.16921 | 0.042469

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0091643 | 0.0022968
1 | 0.0019817 | 0.00049666
2 | 0.002957 | 0.0007411
3 | 0.0020496 | 0.00051368
4 | 0.0011832 | 0.00029653
5 | 0.0042335 | 0.001061
6 | 0.0015414 | 0.00038631
7 | 0.0017613 | 0.00044143
8 | 0.0026309 | 0.00065937
9 | 0.004257 | 0.0010669
10 | 0.0014185 | 0.00035551
11 | 0.001738 | 0.00043558
12 | 0.0084775 | 0.0021247
13 | 0.001115 | 0.00027945
14 | 0.00096455 | 0.00024174
15 | 0.001512 | 0.00037895
16 | 0.0018316 | 0.00045905
17 | 0.0016804 | 0.00042114
18 | 0.0017479 | 0.00043807
19 | 0.0024021 | 0.00060203
20 | 0.0013113 | 0.00032865
21 | 0.0020325 | 0.00050939
22 | 0.002425 | 0.00060776
23 | 0.0017455 | 0.00043746
24 | 0.0024867 | 0.00062323
25 | 0.0025963 | 0.00065069
26 | 0.0024079 | 0.00060349
27 | 0.0036685 | 0.00091942
28 | 0.0024356 | 0.00061043
29 | 0.00115 | 0.00028823
30 | 0.0010473 | 0.00026248
31 | 0.0024592 | 0.00061633
32 | 0.0021261 | 0.00053285
33 | 0.0010836 | 0.00027159
34 | 0.00078392 | 0.00019647
35 | 0.0013552 | 0.00033965
36 | 0.0013691 | 0.00034312
37 | 0.0017331 | 0.00043435
38 | 0.0058172 | 0.0014579
39 | 0.00098713 | 0.0002474
40 | 0.00093966 | 0.0002355
41 | 0.0036893 | 0.00092463
42 | 0.0013146 | 0.00032946
43 | 0.0016406 | 0.00041118
44 | 0.0023385 | 0.00058608
45 | 0.0059699 | 0.0014962
46 | 0.0015266 | 0.00038259
47 | 0.00073099 | 0.0001832
48 | 0.0054462 | 0.001365
49 | 0.00086717 | 0.00021733
50 | 0.00099753 | 0.00025
51 | 0.0019574 | 0.00049056
52 | 0.0022517 | 0.00056432
53 | 0.0014812 | 0.00037122
54 | 0.0062098 | 0.0015563
55 | 0.0014936 | 0.00037434
56 | 0.0011869 | 0.00029746
57 | 0.001389 | 0.00034812
58 | 0.0012363 | 0.00030984
59 | 0.0010549 | 0.00026438
60 | 0.0010395 | 0.00026053
61 | 0.002351 | 0.00058921
62 | 0.00099482 | 0.00024933
63 | 0.0011541 | 0.00028926
64 | 0.0010232 | 0.00025644
65 | 0.0006061 | 0.0001519
66 | 0.0014053 | 0.00035221
67 | 0.0019625 | 0.00049184
68 | 0.0019734 | 0.00049459
69 | 0.0016327 | 0.0004092
70 | 0.0017309 | 0.00043381
71 | 0.00088661 | 0.00022221
72 | 0.0011246 | 0.00028185
73 | 0.0020331 | 0.00050955
74 | 0.0011137 | 0.00027913
75 | 0.0014195 | 0.00035577
76 | 0.00084897 | 0.00021277
77 | 0.0011075 | 0.00027758
78 | 0.0012196 | 0.00030567
79 | 0.0012068 | 0.00030245

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1