## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1401-7_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1401-7_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1401-7_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1401-7_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1401-7_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1401-7_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1401-7_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1401-7_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1401-7_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1401-7_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1401-7_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1401-7_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1401-7_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1401-7_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1401-7_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1401-7_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1401-7_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1401-7_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1401-7_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1401-7_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1401-7_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1401-7_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1401-7_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1401-7_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1401-7_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1401-7_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1401-7_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1401-7_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1401-7_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1401-7_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1401-7_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1401-7_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1401-7_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1401-7_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1401-7_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1401-7_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1401-7_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1401-7_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1401-7_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1401-7_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1401-7_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1401-7_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1401-7_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1401-7_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1401-7_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1401-7_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1401-7_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1401-7_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1401-7_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1401-7_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1401-7_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1401-7_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1401-7_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1401-7_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1401-7_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1401-7_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1401-7_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1401-7_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1401-7_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1401-7_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1401-7_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1401-7_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1401-7_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1401-7_0_3_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1401-7_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1401-7_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1401-7_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1401-7_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1401-7_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1401-7_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1401-7_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1401-7_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1401-7_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1401-7_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1401-7_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1401-7_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1401-7_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1401-7_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1401-7_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1401-7_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1401-7_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1401-7_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1401-7_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1401-7_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1401-7_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1401-7_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1401-7_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1401-7_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1401-7_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1401-7_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1401-7_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1401-7_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1401-7_0_3_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1401-7_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1401-7_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1401-7_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1401-7_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1401-7_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1401-7_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1401-7_0_3_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_136_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1401-7_0_3_load_0 | 0 | 0.00095267 | 0.00023876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1401-7_0_3_load_4 | 2 | 0.00096078 | 0.00024079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1401-7_0_3_load_5 | 3 | 0.00050997 | 0.00012781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1401-7_0_3_load_3 | 4 | 0.00090581 | 0.00022702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1401-7_0_3_load_72 | 5 | 0.00098377 | 0.00024656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1401-7_0_3_load_6 | 8 | 0.00034351 | 8.6091e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1401-7_0_3_load_7 | 9 | 0.0002682 | 6.7217e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1401-7_0_3_load_131 | 13 | 0.016086 | 0.0040315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1401-7_0_3_load_126 | 14 | 0.0083539 | 0.0020937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1401-7_0_3_load_127 | 16 | 0.0003747 | 9.3909e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1401-7_0_3_load_11 | 17 | 0.001268 | 0.00031778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1401-7_0_3_load_12 | 18 | 0.0026701 | 0.00066919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1401-7_0_3_load_13 | 19 | 0.0006483 | 0.00016248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1401-7_0_3_load_14 | 20 | 0.0030735 | 0.00077028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1401-7_0_3_load_106 | 22 | 0.0049709 | 0.0012458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1401-7_0_3_load_114 | 23 | 0.00080147 | 0.00020087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1401-7_0_3_load_16 | 24 | 0.00066136 | 0.00016575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1401-7_0_3_load_17 | 25 | 0.00092608 | 0.0002321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1401-7_0_3_load_19 | 26 | 0.0013239 | 0.0003318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1401-7_0_3_load_28 | 27 | 0.0030475 | 0.00076378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1401-7_0_3_load_21 | 28 | 0.0012181 | 0.00030528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1401-7_0_3_load_119 | 29 | 0.0021792 | 0.00054617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1401-7_0_3_load_29 | 31 | 0.0036371 | 0.00091155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1401-7_0_3_load_109 | 32 | 0.0063195 | 0.0015838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1401-7_0_3_load_23 | 33 | 0.0022616 | 0.00056681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1401-7_0_3_load_24 | 34 | 0.0071547 | 0.0017931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1401-7_0_3_load_26 | 36 | 0.0055423 | 0.001389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1401-7_0_3_load_98 | 38 | 0.00035527 | 8.9039e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1401-7_0_3_load_97 | 39 | 0.00034058 | 8.5358e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1401-7_0_3_load_34 | 40 | 0.00053859 | 0.00013498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1401-7_0_3_load_35 | 41 | 0.00074354 | 0.00018635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1401-7_0_3_load_37 | 43 | 0.00058357 | 0.00014626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1401-7_0_3_load_38 | 44 | 0.00078133 | 0.00019582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1401-7_0_3_load_39 | 45 | 0.00070093 | 0.00017567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1401-7_0_3_load_122 | 46 | 0.00057159 | 0.00014325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1401-7_0_3_load_40 | 47 | 0.00018614 | 4.6651e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1401-7_0_3_load_41 | 48 | 0.0002354 | 5.8996e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1401-7_0_3_load_43 | 50 | 0.00016548 | 4.1472e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1401-7_0_3_load_50 | 54 | 0.00018585 | 4.6578e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1401-7_0_3_load_56 | 56 | 0.00025019 | 6.2705e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1401-7_0_3_load_53 | 57 | 0.00010047 | 2.518e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1401-7_0_3_load_51 | 58 | 0.00039547 | 9.9113e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1401-7_0_3_load_64 | 59 | 0.00021909 | 5.4908e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1401-7_0_3_load_54 | 60 | 0.00020691 | 5.1857e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1401-7_0_3_load_55 | 61 | 0.00029406 | 7.37e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1401-7_0_3_load_207 | 63 | 0.0010399 | 0.00026062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1401-7_0_3_load_120 | 65 | 0.000815 | 0.00020426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1401-7_0_3_load_87 | 66 | 0.0012392 | 0.00031057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1401-7_0_3_load_88 | 67 | 0.00062994 | 0.00015788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1401-7_0_3_load_96 | 69 | 0.00018305 | 4.5878e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1401-7_0_3_load_93 | 70 | 0.00033032 | 8.2785e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1401-7_0_3_load_99 | 72 | 0.00018452 | 4.6245e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1401-7_0_3_load_100 | 73 | 0.0006651 | 0.00016669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1401-7_0_3_load_92 | 74 | 0.0016073 | 0.00040282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1401-7_0_3_load_94 | 75 | 0.00036568 | 9.1647e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1401-7_0_3_load_95 | 76 | 0.00027019 | 6.7715e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1401-7_0_3_load_101 | 78 | 0.00028969 | 7.2604e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1401-7_0_3_load_102 | 79 | 0.00032453 | 8.1334e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1401-7_0_3_load_103 | 80 | 0.0026026 | 0.00065228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1401-7_0_3_load_104 | 81 | 0.0030877 | 0.00077385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1401-7_0_3_load_105 | 82 | 0.0030044 | 0.00075298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1401-7_0_3_load_107 | 83 | 0.00034092 | 8.5443e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1401-7_0_3_load_111 | 84 | 0.00031404 | 7.8707e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1401-7_0_3_load_110 | 85 | 0.0047778 | 0.0011974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1401-7_0_3_load_112 | 86 | 0.0027918 | 0.0006997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1401-7_0_3_load_113 | 87 | 0.00039899 | 9.9996e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1401-7_0_3_load_115 | 88 | 0.0012193 | 0.00030558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1401-7_0_3_load_116 | 89 | 0.001328 | 0.00033283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1401-7_0_3_load_118 | 90 | 0.00047577 | 0.00011924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1401-7_0_3_load_208 | 92 | 0.00067771 | 0.00016985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1401-7_0_3_load_121 | 93 | 0.0014561 | 0.00036494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1401-7_0_3_load_123 | 94 | 0.0006127 | 0.00015356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1401-7_0_3_load_124 | 95 | 0.00073837 | 0.00018505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1401-7_0_3_load_125 | 96 | 0.00066474 | 0.0001666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1401-7_0_3_load_130 | 98 | 0.00058031 | 0.00014544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1401-7_0_3_load_214 | 99 | 0.0033205 | 0.00083219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 89 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1401-7_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.02112 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1401-7_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.037526 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1401-7_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.036819 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1401-7_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 6 | 0.011497 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1401-7_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 7 | 0.16353 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1401-7_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.011816 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1401-7_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.11728 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1401-7_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 28 | 0.073771 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1401-7_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 21 | 0.056034 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1401-7_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 24 | 0.087454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1401-7_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 64 | 0.13501 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1401-7_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.005057 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1401-7_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.040852 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1401-7_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.068449 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1401-7_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.13799 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1401-7_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.046507 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1401-7_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 11 | 14 | 0.051312 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1401-7_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 12 | 15 | 0.025255 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1401-7_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 12 | 16 | 0.0064245 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1401-7_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 14 | 96 | 0.048339 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1401-7_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 15 | 90 | 0.065586 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1401-7_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 15 | 89 | 0.054587 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1401-7_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.021592 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_1401-7_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.0028297 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_1401-7_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.016061 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1401-7_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.018144 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_1401-7_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.036419 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1401-7_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.042238 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_1401-7_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 22 | 81 | 0.057616 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1401-7_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 23 | 88 | 0.0091255 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_1401-7_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.019823 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1401-7_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.0059537 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1401-7_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.027051 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1401-7_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.077366 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1401-7_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.0092088 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1401-7_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.052494 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1401-7_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 36 | 0.016604 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1401-7_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 85 | 0.0027881 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1401-7_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.032538 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1401-7_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.012288 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1401-7_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.0039491 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1401-7_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.050988 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1401-7_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.033833 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1401-7_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.032608 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1401-7_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 38 | 77 | 0.0067859 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1401-7_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 39 | 69 | 0.0010762 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1401-7_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.020585 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1401-7_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.012932 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1401-7_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.063656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1401-7_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.061248 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1401-7_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 42 | 45 | 0.01129 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1401-7_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.026093 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1401-7_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 46 | 93 | 0.027236 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1401-7_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.018234 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1401-7_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.10867 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1401-7_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.059096 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1401-7_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.13263 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1401-7_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.055048 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1401-7_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.11534 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1401-7_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 51 | 54 | 0.018848 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1401-7_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 52 | 62 | 0.11097 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1401-7_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 53 | 59 | 0.036707 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1401-7_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 53 | 56 | 0.014055 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1401-7_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 54 | 58 | 0.015941 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1401-7_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.01535 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1401-7_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.053455 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1401-7_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 57 | 60 | 0.030825 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1401-7_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.064213 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1401-7_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.048655 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1401-7_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 63 | 92 | 0.0097324 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1401-7_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.065345 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1401-7_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 65 | 92 | 0.11391 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1401-7_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.023507 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1401-7_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.029951 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1401-7_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.017454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1401-7_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.014772 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1401-7_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 70 | 74 | 0.006357 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1401-7_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.018574 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1401-7_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.0094246 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1401-7_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 72 | 76 | 0.0012572 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1401-7_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 73 | 78 | 0.029457 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1401-7_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.03281 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1401-7_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.0062392 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1401-7_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 77 | 84 | 0.020711 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1401-7_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 77 | 83 | 0.055845 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1401-7_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.025164 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1401-7_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.02799 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1401-7_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.029326 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1401-7_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.024391 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1401-7_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.013418 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1401-7_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.0097688 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1401-7_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.021836 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
92 | LV_1401-7_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.18448 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1401-7_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 91 | 97 | 0.024563 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1401-7_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.019513 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1401-7_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.0054956 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1401-7_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.041627 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1401-7_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.023426 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1401-7_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.026651 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1401-7_0_3_trafo_116 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 100 | 89 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2662497.4592 | 1199366.5763 | 2662482.558 | 1199381.5432
1 | 2662497.4592 | 1199366.5763 | 2662531.093 | 1199383.2191
2 | 2662497.4592 | 1199366.5763 | 2662490.0817 | 1199363.5975 | 2662464.0801 | 1199351.0684
3 | 2662541.9847 | 1199385.7309 | 2662536.319 | 1199385.8051 | 2662531.093 | 1199383.2191
4 | 2662306.0442 | 1199321.3633 | 2662349.2238 | 1199322.1916 | 2662381.2688 | 1199321.8034 | 2662394.7872 | 1199324.4348 | 2662408.8907 | 1199327.1725 | 2662453.1255 | 1199345.7898 | 2662464.0801 | 1199351.0684
5 | 2662294.3817 | 1199385.3913 | 2662293.3804 | 1199387.9595 | 2662293.9879 | 1199396.9991
6 | 2662306.0442 | 1199321.3633 | 2662336.9814 | 1199335.205 | 2662344.7093 | 1199340.3664 | 2662347.2487 | 1199346.5632 | 2662342.7106 | 1199353.1308 | 2662307.6038 | 1199371.8871 | 2662296.6271 | 1199379.6328 | 2662294.3817 | 1199385.3913
7 | 2662541.9847 | 1199385.7309 | 2662523.3439 | 1199356.7411 | 2662502.8249 | 1199328.2098 | 2662499.5714 | 1199325.6141
8 | 2662541.9847 | 1199385.7309 | 2662547.9882 | 1199389.7628 | 2662556.7304 | 1199394.7572 | 2662570.0723 | 1199395.3082 | 2662570.8912 | 1199384.7216 | 2662572.0276 | 1199370.0026
9 | 2662541.9847 | 1199385.7309 | 2662529.1947 | 1199472.2449
10 | 2662226.9954 | 1199236.2678 | 2662222.0856 | 1199239.0517 | 2662220.2449 | 1199244.7136 | 2662222.965 | 1199251.8573 | 2662235.4451 | 1199261.3483 | 2662245.3341 | 1199272.5133 | 2662252.3054 | 1199291.8529 | 2662258.4134 | 1199302.6895 | 2662270.4667 | 1199312.9322 | 2662306.0442 | 1199321.3633
11 | 2662780.9865 | 1199258.0986 | 2662785.9512 | 1199259.06
12 | 2662740.462 | 1199253.2431 | 2662770.456 | 1199256.0595 | 2662780.9865 | 1199258.0986
13 | 2662740.462 | 1199253.2431 | 2662686.5319 | 1199210.897
14 | 2662605.76 | 1199221.6015 | 2662740.462 | 1199253.2431
15 | 2662719.1592 | 1199178.2977 | 2662702.3773 | 1199191.3182 | 2662692.8184 | 1199201.0237 | 2662686.5319 | 1199210.897
16 | 2662686.5319 | 1199210.897 | 2662659.1487 | 1199192.1656 | 2662653.2315 | 1199187.1562 | 2662646.9249 | 1199178.9084
17 | 2662605.76 | 1199221.6015 | 2662601.0247 | 1199239.6849 | 2662599.1011 | 1199245.9573
18 | 2662605.76 | 1199221.6015 | 2662599.573 | 1199219.8707
19 | 2662617.6879 | 1199140.4138 | 2662629.3237 | 1199155.7539 | 2662641.4309 | 1199171.7235 | 2662646.9249 | 1199178.9084
20 | 2662599.1011 | 1199245.9573 | 2662583.3685 | 1199238.8106 | 2662553.6212 | 1199231.3283 | 2662536.4468 | 1199227.3352
21 | 2662599.1011 | 1199245.9573 | 2662586.3136 | 1199287.6814 | 2662582.8612 | 1199298.0701
22 | 2662592.8396 | 1199372.6042 | 2662597.2662 | 1199373.1575 | 2662614.3963 | 1199373.337 | 2662614.3963 | 1199373.337
23 | 2662592.8396 | 1199372.6042 | 2662590.0318 | 1199372.2532
24 | 2662627.0549 | 1199363.8159 | 2662625.0959 | 1199366.6451 | 2662614.3963 | 1199373.337
25 | 2662572.0276 | 1199370.0026 | 2662590.0318 | 1199372.2532
26 | 2662627.0549 | 1199363.8159 | 2662629.7656 | 1199359.9011 | 2662631.3329 | 1199346.9432 | 2662631.2116 | 1199328.3385
27 | 2662572.0276 | 1199370.0026 | 2662575.2737 | 1199327.89
28 | 2662660.2391 | 1199298.6212 | 2662640.7587 | 1199294.7001 | 2662634.5368 | 1199298.426 | 2662632.1008 | 1199303.459 | 2662631.3147 | 1199318.1594 | 2662631.2102 | 1199328.1309 | 2662631.2116 | 1199328.3385
29 | 2662575.2737 | 1199327.89 | 2662575.975 | 1199318.7915
30 | 2662529.1947 | 1199472.2449 | 2662528.5334 | 1199477.1331 | 2662534.9409 | 1199490.5747 | 2662534.9409 | 1199490.5747
31 | 2662538.461 | 1199495.3762 | 2662534.9409 | 1199490.5747
32 | 2662551.9847 | 1199518.6139 | 2662546.8093 | 1199506.7639 | 2662538.461 | 1199495.3762
33 | 2662499.5714 | 1199325.6141 | 2662479.4838 | 1199309.5882 | 2662462.9721 | 1199300.4881 | 2662431.464 | 1199291.3169
34 | 2662641.5896 | 1199410.1102 | 2662650.7954 | 1199409.8716
35 | 2662641.5896 | 1199410.1102 | 2662642.0823 | 1199403.7894 | 2662642.0119 | 1199395.2503 | 2662640.3792 | 1199381.0359 | 2662641.7534 | 1199371.2445 | 2662646.0801 | 1199366.7094 | 2662653.1682 | 1199365.7598
36 | 2662650.7954 | 1199409.8716 | 2662658.3911 | 1199409.6748 | 2662667.3569 | 1199408.8227
37 | 2662655.9315 | 1199365.3896 | 2662653.1682 | 1199365.7598
38 | 2662703.68 | 1199405.3706 | 2662671.2883 | 1199408.4491
39 | 2662715.9127 | 1199404.208 | 2662703.68 | 1199405.3706
40 | 2662671.2883 | 1199408.4491 | 2662667.3569 | 1199408.8227
41 | 2662765.0265 | 1199390.2261 | 2662748.8767 | 1199396.0267 | 2662715.9127 | 1199404.208
42 | 2662765.0265 | 1199390.2261 | 2662757.6892 | 1199383.434 | 2662750.5488 | 1199377.4667 | 2662740.9014 | 1199366.6035
43 | 2662765.0265 | 1199390.2261 | 2662786.8284 | 1199379.1262 | 2662794.1989 | 1199375.6635
44 | 2662740.3709 | 1199359.8384 | 2662740.9014 | 1199366.6035
45 | 2662795.173 | 1199375.2059 | 2662794.1989 | 1199375.6635
46 | 2662551.7702 | 1199014.7434 | 2662549.1067 | 1199010.0729 | 2662539.6365 | 1198998.1732
47 | 2662558.1768 | 1199025.9772 | 2662551.7702 | 1199014.7434
48 | 2662539.6365 | 1198998.1732 | 2662535.1347 | 1198992.5165 | 2662522.7683 | 1198979.4239 | 2662496.3835 | 1198951.5011
49 | 2662558.1768 | 1199025.9772 | 2662564.7155 | 1199021.832 | 2662572.7391 | 1199014.0558 | 2662577.3674 | 1199006.1885 | 2662581.3866 | 1198995.4131 | 2662582.9271 | 1198987.1911 | 2662581.4762 | 1198973.931
50 | 2662558.1768 | 1199025.9772 | 2662561.8778 | 1199036.6431
51 | 2662561.8778 | 1199036.6431 | 2662563.7871 | 1199042.1454 | 2662568.2377 | 1199061.9196
52 | 2662577.6869 | 1199087.3147 | 2662570.4012 | 1199071.5319 | 2662568.2377 | 1199061.9196
53 | 2662092.6404 | 1199464.5813 | 2662091.0008 | 1199446.4213
54 | 2662134.737 | 1199563.857 | 2662118.2818 | 1199535.4248 | 2662102.1101 | 1199502.404 | 2662093.0455 | 1199469.068 | 2662092.6404 | 1199464.5813
55 | 2662073.9228 | 1199392.485 | 2662077.2074 | 1199395.1156 | 2662085.5898 | 1199404.7194 | 2662088.2179 | 1199415.5975 | 2662091.0008 | 1199446.4213
56 | 2662134.737 | 1199563.857 | 2662133.0871 | 1199570.9551 | 2662129.1312 | 1199574.2937 | 2662126.5304 | 1199574.7225 | 2662121.8808 | 1199574.4741 | 2662116.441 | 1199571.8716 | 2662082.7526 | 1199548.0966 | 2662068.478 | 1199542.0782 | 2662042.5085 | 1199536.7611 | 2662019.0245 | 1199539.1967
57 | 2662038.2738 | 1199362.3256 | 2662036.1269 | 1199369.6298 | 2662037.517 | 1199376.5483 | 2662043.6439 | 1199380.4586 | 2662066.9828 | 1199386.9269 | 2662073.9228 | 1199392.485
58 | 2662019.0245 | 1199539.1967 | 2662002.277 | 1199541.8135 | 2661976.4316 | 1199536.2756 | 2661959.2707 | 1199526.6254 | 2661916.1667 | 1199496.5946
59 | 2662019.0245 | 1199539.1967 | 2662011.5157 | 1199521.9085
60 | 2662038.2738 | 1199362.3256 | 2662020.2953 | 1199358.7814 | 2662016.1716 | 1199354.0692 | 2662015.6912 | 1199346.0595 | 2662023.5111 | 1199337.9914 | 2662037.0161 | 1199331.65 | 2662082.1152 | 1199317.0094 | 2662085.704 | 1199313.8337
61 | 2661916.1667 | 1199496.5946 | 2661920.3445 | 1199486.5319 | 2661925.3353 | 1199478.8346 | 2661929.3198 | 1199477.1415 | 2661941.6276 | 1199477.0119
62 | 2661916.1667 | 1199496.5946 | 2661903.8953 | 1199489.7413
63 | 2662000.5058 | 1199511.4439 | 2662009.1341 | 1199516.4252 | 2662011.5157 | 1199521.9085
64 | 2661888.605 | 1199488.3933 | 2661903.8953 | 1199489.7413
65 | 2661888.605 | 1199488.3933 | 2661888.4156 | 1199490.5037 | 2661887.784 | 1199491.9425 | 2661879.8159 | 1199498.1859 | 2661877.2738 | 1199501.7728 | 2661876.1064 | 1199506.419 | 2661876.7899 | 1199510.2617 | 2661878.3654 | 1199514.0024 | 2661889.3441 | 1199533.634
66 | 2661889.3441 | 1199533.634 | 2661893.324 | 1199540.7507 | 2661906.2759 | 1199556.1383 | 2661907.9063 | 1199558.1089
67 | 2661945.2604 | 1199609.6736 | 2661935.9409 | 1199600.8608 | 2661933.305 | 1199597.3314 | 2661928.7196 | 1199587.9561 | 2661920.9621 | 1199573.8897 | 2661907.9063 | 1199558.1089
68 | 2662085.704 | 1199313.8337 | 2662090.8767 | 1199317.9899 | 2662094.0013 | 1199319.1897 | 2662108.4649 | 1199321.7303 | 2662115.1482 | 1199321.922 | 2662124.0103 | 1199320.5466 | 2662131.9091 | 1199317.8902
69 | 2662141.1338 | 1199314.7878 | 2662131.9091 | 1199317.8902
70 | 2662226.9954 | 1199236.2678 | 2662219.1121 | 1199229.1927 | 2662204.5109 | 1199222.2923 | 2662187.1788 | 1199206.3582 | 2662172.1657 | 1199205.1839
71 | 2662172.1657 | 1199205.1839 | 2662141.1338 | 1199314.7878
72 | 2662838.0776 | 1199355.0463 | 2662844.4329 | 1199352.0599 | 2662859.5406 | 1199345.4634
73 | 2662810.9705 | 1199367.7842 | 2662838.0776 | 1199355.0463
74 | 2662810.9705 | 1199367.7842 | 2662795.173 | 1199375.2059
75 | 2662810.9705 | 1199367.7842 | 2662807.6809 | 1199362.0129 | 2662804.8736 | 1199354.3845
76 | 2662802.6782 | 1199348.4187 | 2662804.8736 | 1199354.3845
77 | 2662785.053 | 1199292.2786 | 2662790.0343 | 1199310.1722
78 | 2662785.053 | 1199292.2786 | 2662775.7927 | 1199290.5262
79 | 2662790.3715 | 1199311.3834 | 2662790.0343 | 1199310.1722
80 | 2662775.7927 | 1199290.5262 | 2662746.8491 | 1199285.049
81 | 2662802.6782 | 1199348.4187 | 2662797.3391 | 1199333.9099 | 2662793.5643 | 1199322.8527 | 2662792.0447 | 1199317.394
82 | 2662790.3715 | 1199311.3834 | 2662792.0447 | 1199317.394
83 | 2662740.3709 | 1199359.8384 | 2662728.4074 | 1199357.8005 | 2662719.8955 | 1199356.7568
84 | 2662740.3709 | 1199359.8384 | 2662739.927 | 1199354.2526 | 2662735.7784 | 1199341.0791 | 2662728.2994 | 1199328.193 | 2662719.3442 | 1199319.5607 | 2662711.127 | 1199315.6675
85 | 2662722.2678 | 1199279.6993 | 2662736.0378 | 1199283.0031 | 2662746.8491 | 1199285.049
86 | 2662722.2678 | 1199279.6993 | 2662695.0503 | 1199273.1691
87 | 2662660.2391 | 1199298.6212 | 2662661.5021 | 1199298.8754 | 2662682.5327 | 1199305.4219 | 2662688.2289 | 1199307.3431
88 | 2662688.2289 | 1199307.3431 | 2662706.7216 | 1199313.5803 | 2662711.127 | 1199315.6675
89 | 2662709.738 | 1199362.085 | 2662711.2356 | 1199357.965 | 2662715.5179 | 1199356.2199 | 2662719.8955 | 1199356.7568
90 | 2662708.7376 | 1199371.8025 | 2662709.738 | 1199362.085
91 | 2662582.8612 | 1199298.0701 | 2662575.975 | 1199318.7915 | 2662575.975 | 1199318.7915
92 | 2662360.4866 | 1199172.4764 | 2662399.5745 | 1199182.4234 | 2662419.5357 | 1199190.0918 | 2662454.9429 | 1199203.2136 | 2662469.7503 | 1199207.8377 | 2662500.5365 | 1199217.2094 | 2662536.4468 | 1199227.3352
93 | 2662367.4484 | 1199148.924 | 2662366.622 | 1199152.2285 | 2662360.4866 | 1199172.4764
94 | 2662588.5638 | 1199103.3712 | 2662580.2667 | 1199092.9033 | 2662577.6869 | 1199087.3147
95 | 2662588.5638 | 1199103.3712 | 2662591.9775 | 1199107.6781
96 | 2662591.9775 | 1199107.6781 | 2662612.4245 | 1199133.4749 | 2662617.6879 | 1199140.4138
97 | 2662367.4484 | 1199148.924 | 2662359.0675 | 1199142.833 | 2662346.5107 | 1199139.2222
98 | 2662346.5107 | 1199139.2222 | 2662319.8923 | 1199137.9129

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2662482.558 | 1199381.5432
1 | 2662497.4592 | 1199366.5763
2 | 2662531.093 | 1199383.2191
3 | 2662464.0801 | 1199351.0684
4 | 2662293.9879 | 1199396.9991
5 | 2662294.3817 | 1199385.3913
6 | 2662541.9847 | 1199385.7309
7 | 2662306.0442 | 1199321.3633
8 | 2662780.9865 | 1199258.0986
9 | 2662785.9512 | 1199259.06
10 | 2662740.462 | 1199253.2431
11 | 2662686.5319 | 1199210.897
12 | 2662605.76 | 1199221.6015
13 | 2662719.1592 | 1199178.2977
14 | 2662646.9249 | 1199178.9084
15 | 2662599.1011 | 1199245.9573
16 | 2662599.573 | 1199219.8707
17 | 2662592.8396 | 1199372.6042
18 | 2662614.3963 | 1199373.337
19 | 2662590.0318 | 1199372.2532
20 | 2662627.0549 | 1199363.8159
21 | 2662572.0276 | 1199370.0026
22 | 2662631.2116 | 1199328.3385
23 | 2662575.2737 | 1199327.89
24 | 2662529.1947 | 1199472.2449
25 | 2662534.9409 | 1199490.5747
26 | 2662538.461 | 1199495.3762
27 | 2662551.9847 | 1199518.6139
28 | 2662499.5714 | 1199325.6141
29 | 2662431.464 | 1199291.3169
30 | 2662641.5896 | 1199410.1102
31 | 2662650.7954 | 1199409.8716
32 | 2662653.1682 | 1199365.7598
33 | 2662703.68 | 1199405.3706
34 | 2662671.2883 | 1199408.4491
35 | 2662715.9127 | 1199404.208
36 | 2662667.3569 | 1199408.8227
37 | 2662765.0265 | 1199390.2261
38 | 2662740.9014 | 1199366.6035
39 | 2662794.1989 | 1199375.6635
40 | 2662551.7702 | 1199014.7434
41 | 2662539.6365 | 1198998.1732
42 | 2662558.1768 | 1199025.9772
43 | 2662496.3835 | 1198951.5011
44 | 2662581.4762 | 1198973.931
45 | 2662561.8778 | 1199036.6431
46 | 2662568.2377 | 1199061.9196
47 | 2662092.6404 | 1199464.5813
48 | 2662091.0008 | 1199446.4213
49 | 2662134.737 | 1199563.857
50 | 2662073.9228 | 1199392.485
51 | 2662019.0245 | 1199539.1967
52 | 2662038.2738 | 1199362.3256
53 | 2661916.1667 | 1199496.5946
54 | 2662011.5157 | 1199521.9085
55 | 2661888.605 | 1199488.3933
56 | 2661903.8953 | 1199489.7413
57 | 2661889.3441 | 1199533.634
58 | 2662000.5058 | 1199511.4439
59 | 2661941.6276 | 1199477.0119
60 | 2661907.9063 | 1199558.1089
61 | 2661945.2604 | 1199609.6736
62 | 2662085.704 | 1199313.8337
63 | 2662131.9091 | 1199317.8902
64 | 2662226.9954 | 1199236.2678
65 | 2662172.1657 | 1199205.1839
66 | 2662859.5406 | 1199345.4634
67 | 2662838.0776 | 1199355.0463
68 | 2662810.9705 | 1199367.7842
69 | 2662795.173 | 1199375.2059
70 | 2662804.8736 | 1199354.3845
71 | 2662785.053 | 1199292.2786
72 | 2662790.0343 | 1199310.1722
73 | 2662775.7927 | 1199290.5262
74 | 2662802.6782 | 1199348.4187
75 | 2662792.0447 | 1199317.394
76 | 2662790.3715 | 1199311.3834
77 | 2662740.3709 | 1199359.8384
78 | 2662746.8491 | 1199285.049
79 | 2662722.2678 | 1199279.6993
80 | 2662695.0503 | 1199273.1691
81 | 2662660.2391 | 1199298.6212
82 | 2662688.2289 | 1199307.3431
83 | 2662711.127 | 1199315.6675
84 | 2662719.8955 | 1199356.7568
85 | 2662655.9315 | 1199365.3896
86 | 2662709.738 | 1199362.085
87 | 2662708.7376 | 1199371.8025
88 | 2662575.975 | 1199318.7915
89 | 2662582.8612 | 1199298.0701
90 | 2662536.4468 | 1199227.3352
91 | 2662360.4866 | 1199172.4764
92 | 2662141.1338 | 1199314.7878
93 | 2662577.6869 | 1199087.3147
94 | 2662588.5638 | 1199103.3712
95 | 2662591.9775 | 1199107.6781
96 | 2662617.6879 | 1199140.4138
97 | 2662367.4484 | 1199148.924
98 | 2662346.5107 | 1199139.2222
99 | 2662319.8923 | 1199137.9129
100 | 2662599.1011 | 1199245.9573

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9936 | -0.044677 | 0.00095267 | 0.00023876
1 | 0.99363 | -0.044474 | 0 | 0
2 | 0.99407 | -0.041336 | 0.00096078 | 0.00024079
3 | 0.99325 | -0.047199 | 0.00050997 | 0.00012781
4 | 0.99135 | -0.06083 | 0.00090581 | 0.00022702
5 | 0.99137 | -0.060721 | 0.00098377 | 0.00024656
6 | 0.99422 | -0.040263 | 0 | 0
7 | 0.99169 | -0.058463 | 0 | 0
8 | 0.98935 | -0.07441 | 0.00034351 | 8.6091e-05
9 | 0.98935 | -0.074424 | 0.0002682 | 6.7217e-05
10 | 0.98939 | -0.074154 | 0 | 0
11 | 0.98623 | -0.096471 | 0 | 0
12 | 0.99587 | -0.028727 | 0 | 0
13 | 0.98515 | -0.10416 | 0.016086 | 0.0040315
14 | 0.98506 | -0.10479 | 0.0083539 | 0.0020937
15 | 0.99707 | -0.020379 | 0 | 0
16 | 0.99586 | -0.028751 | 0.0003747 | 9.3909e-05
17 | 0.99476 | -0.036253 | 0.001268 | 0.00031778
18 | 0.99382 | -0.042772 | 0.0026701 | 0.00066919
19 | 0.99489 | -0.035382 | 0.0006483 | 0.00016248
20 | 0.99249 | -0.052057 | 0.0030735 | 0.00077028
21 | 0.9957 | -0.02974 | 0 | 0
22 | 0.98961 | -0.072062 | 0.0049709 | 0.0012458
23 | 0.99816 | -0.012697 | 0.00080147 | 0.00020087
24 | 0.99347 | -0.045537 | 0.00066136 | 0.00016575
25 | 0.99332 | -0.0466 | 0.00092608 | 0.0002321
26 | 0.99329 | -0.046863 | 0.0013239 | 0.0003318
27 | 0.99317 | -0.047697 | 0.0030475 | 0.00076378
28 | 0.99386 | -0.042802 | 0.0012181 | 0.00030528
29 | 0.99362 | -0.044509 | 0.0021792 | 0.00054617
30 | 0.97149 | -0.20061 | 0 | 0
31 | 0.97164 | -0.19953 | 0.0036371 | 0.00091155
32 | 0.97063 | -0.20678 | 0.0063195 | 0.0015838
33 | 0.97343 | -0.18668 | 0.0022616 | 0.00056681
34 | 0.97212 | -0.1961 | 0.0071547 | 0.0017931
35 | 0.97396 | -0.18284 | 0 | 0
36 | 0.972 | -0.19694 | 0.0055423 | 0.001389
37 | 0.97618 | -0.16694 | 0 | 0
38 | 0.9781 | -0.15323 | 0.00035527 | 8.9039e-05
39 | 0.97575 | -0.17003 | 0.00034058 | 8.5358e-05
40 | 0.98358 | -0.11537 | 0.00053859 | 0.00013498
41 | 0.98354 | -0.11566 | 0.00074354 | 0.00018635
42 | 0.98362 | -0.11512 | 0 | 0
43 | 0.98349 | -0.11604 | 0.00058357 | 0.00014626
44 | 0.98355 | -0.11562 | 0.00078133 | 0.00019582
45 | 0.98366 | -0.11481 | 0.00070093 | 0.00017567
46 | 0.98379 | -0.11391 | 0.00057159 | 0.00014325
47 | 0.9887 | -0.080137 | 0.00018614 | 4.6651e-05
48 | 0.98875 | -0.079784 | 0.0002354 | 5.8996e-05
49 | 0.98844 | -0.082029 | 0 | 0
50 | 0.98892 | -0.078496 | 0.00016548 | 4.1472e-05
51 | 0.98812 | -0.084324 | 0 | 0
52 | 0.9891 | -0.0772 | 0 | 0
53 | 0.98794 | -0.085617 | 0 | 0
54 | 0.98811 | -0.084437 | 0.00018585 | 4.6578e-05
55 | 0.98791 | -0.085839 | 0 | 0
56 | 0.98793 | -0.085742 | 0.00025019 | 6.2705e-05
57 | 0.98787 | -0.086174 | 0.00010047 | 2.518e-05
58 | 0.9881 | -0.084501 | 0.00039547 | 9.9113e-05
59 | 0.98793 | -0.0857 | 0.00021909 | 5.4908e-05
60 | 0.98785 | -0.086334 | 0.00020691 | 5.1857e-05
61 | 0.98782 | -0.08653 | 0.00029406 | 7.37e-05
62 | 0.98946 | -0.07458 | 0 | 0
63 | 0.98961 | -0.073428 | 0.0010399 | 0.00026062
64 | 0.99076 | -0.065159 | 0 | 0
65 | 0.99031 | -0.068398 | 0.000815 | 0.00020426
66 | 0.9754 | -0.17258 | 0.0012392 | 0.00031057
67 | 0.97544 | -0.17228 | 0.00062994 | 0.00015788
68 | 0.97552 | -0.17169 | 0 | 0
69 | 0.97574 | -0.17013 | 0.00018305 | 4.5878e-05
70 | 0.97538 | -0.17272 | 0.00033032 | 8.2785e-05
71 | 0.97494 | -0.17586 | 0 | 0
72 | 0.97505 | -0.17511 | 0.00018452 | 4.6245e-05
73 | 0.97489 | -0.17625 | 0.0006651 | 0.00016669
74 | 0.97532 | -0.17314 | 0.0016073 | 0.00040282
75 | 0.97509 | -0.17477 | 0.00036568 | 9.1647e-05
76 | 0.97505 | -0.17505 | 0.00027019 | 6.7715e-05
77 | 0.97849 | -0.15046 | 0 | 0
78 | 0.97475 | -0.17725 | 0.00028969 | 7.2604e-05
79 | 0.97464 | -0.17802 | 0.00032453 | 8.1334e-05
80 | 0.97453 | -0.17879 | 0.0026026 | 0.00065228
81 | 0.98548 | -0.101 | 0.0030877 | 0.00077385
82 | 0.98351 | -0.11489 | 0.0030044 | 0.00075298
83 | 0.98198 | -0.12572 | 0.00034092 | 8.5443e-05
84 | 0.97839 | -0.15121 | 0.00031404 | 7.8707e-05
85 | 0.97061 | -0.20692 | 0.0047778 | 0.0011974
86 | 0.97832 | -0.15166 | 0.0027918 | 0.0006997
87 | 0.97832 | -0.1517 | 0.00039899 | 9.9996e-05
88 | 0.9987 | -0.0089894 | 0.0012193 | 0.00030558
89 | 1 | 0 | -0.1221 | -0.030616
90 | 0.99665 | -0.023281 | 0.00047577 | 0.00011924
91 | 0.99562 | -0.030549 | 0 | 0
92 | 0.98966 | -0.073095 | 0.00067771 | 0.00016985
93 | 0.98394 | -0.1128 | 0.0014561 | 0.00036494
94 | 0.98409 | -0.11172 | 0.0006127 | 0.00015356
95 | 0.98414 | -0.11138 | 0.00073837 | 0.00018505
96 | 0.98455 | -0.10848 | 0.00066474 | 0.0001666
97 | 0.99549 | -0.031515 | 0 | 0
98 | 0.99536 | -0.032436 | 0.00058031 | 0.00014544
99 | 0.99523 | -0.033328 | 0.0033205 | 0.00083219
100 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.00095267 | -0.00023876 | 0.0009527 | 0.0002385 | 2.6824e-08 | -2.6324e-07 | 0.0014267 | 0.0014266 | 0.0014267 | 0.9936 | -0.044677 | 0.99363 | -0.044474 | 0.52841
1 | -0.0081497 | -0.0020257 | 0.0081531 | 0.0020266 | 3.4845e-06 | 8.539e-07 | 0.012199 | 0.012198 | 0.012199 | 0.99363 | -0.044474 | 0.99407 | -0.041336 | 4.518
2 | 0.007197 | 0.0017872 | -0.0071943 | -0.0017867 | 2.666e-06 | 5.4866e-07 | 0.010772 | 0.010772 | 0.010772 | 0.99363 | -0.044474 | 0.99325 | -0.047199 | 3.9897
3 | -0.0091139 | -0.0022674 | 0.0091153 | 0.0022678 | 1.3341e-06 | 3.6404e-07 | 0.013637 | 0.013637 | 0.013637 | 0.99407 | -0.041336 | 0.99422 | -0.040263 | 5.0506
4 | 0.0066843 | 0.0016589 | -0.0066741 | -0.0016571 | 1.0222e-05 | 1.8182e-06 | 0.010008 | 0.010009 | 0.010009 | 0.99325 | -0.047199 | 0.99169 | -0.058463 | 3.707
5 | -0.00090581 | -0.00022702 | 0.00090582 | 0.00022687 | 1.363e-08 | -1.4711e-07 | 0.0013596 | 0.0013596 | 0.0013596 | 0.99135 | -0.06083 | 0.99137 | -0.060721 | 0.50356
6 | -0.0018896 | -0.00047343 | 0.0018902 | 0.00047214 | 5.8858e-07 | -1.2863e-06 | 0.0028362 | 0.0028356 | 0.0028362 | 0.99137 | -0.060721 | 0.99169 | -0.058463 | 1.0504
7 | 0.003399 | 0.00085014 | -0.0033978 | -0.00085064 | 1.1911e-06 | -4.9821e-07 | 0.0050866 | 0.0050869 | 0.0050869 | 0.99422 | -0.040263 | 0.99386 | -0.042802 | 1.884
8 | -0.018479 | -0.0046117 | 0.018505 | 0.0046212 | 2.6731e-05 | 9.5533e-06 | 0.02765 | 0.027649 | 0.02765 | 0.99422 | -0.040263 | 0.9957 | -0.02974 | 10.2406
9 | 0.0059645 | 0.0014938 | -0.0059601 | -0.0014932 | 4.3485e-06 | 5.3924e-07 | 0.0089264 | 0.0089268 | 0.0089268 | 0.99422 | -0.040263 | 0.99347 | -0.045537 | 3.3062
10 | 0.0047839 | 0.0011849 | -0.0047796 | -0.001185 | 4.3355e-06 | -7.2825e-08 | 0.0071733 | 0.0071739 | 0.0071739 | 0.99169 | -0.058463 | 0.99076 | -0.065159 | 2.657
11 | 0.0002682 | 6.7152e-05 | -0.0002682 | -6.7217e-05 | 5.1341e-10 | -6.4741e-08 | 0.00040336 | 0.00040338 | 0.00040338 | 0.98935 | -0.07441 | 0.98935 | -0.074424 | 0.1494
12 | -0.0006117 | -0.00015324 | 0.00061173 | 0.00015273 | 2.1572e-08 | -5.1632e-07 | 0.00092 | 0.00091981 | 0.00092 | 0.98935 | -0.07441 | 0.98939 | -0.074154 | 0.34074
13 | 0.031974 | 0.0080262 | -0.031875 | -0.0079891 | 9.8791e-05 | 3.712e-05 | 0.048093 | 0.048093 | 0.048093 | 0.98939 | -0.074154 | 0.98623 | -0.096471 | 17.8123
14 | -0.032586 | -0.0081789 | 0.032793 | 0.0082567 | 0.00020684 | 7.777e-05 | 0.049013 | 0.049012 | 0.049013 | 0.98939 | -0.074154 | 0.99587 | -0.028727 | 18.1529
15 | 0.016103 | 0.0040375 | -0.016086 | -0.0040315 | 1.7132e-05 | 5.9963e-06 | 0.024297 | 0.024297 | 0.024297 | 0.98623 | -0.096471 | 0.98515 | -0.10416 | 8.9988
16 | 0.015772 | 0.0039516 | -0.015754 | -0.0039453 | 1.8132e-05 | 6.3198e-06 | 0.023797 | 0.023797 | 0.023797 | 0.98623 | -0.096471 | 0.98506 | -0.10479 | 8.8137
17 | -0.033167 | -0.0083505 | 0.033206 | 0.0083651 | 3.8726e-05 | 1.4566e-05 | 0.049572 | 0.049572 | 0.049572 | 0.99587 | -0.028727 | 0.99707 | -0.020379 | 18.36
18 | 0.0003747 | 9.3826e-05 | -0.0003747 | -9.3909e-05 | 1.2566e-09 | -8.3105e-08 | 0.00055985 | 0.00055988 | 0.00055988 | 0.99587 | -0.028727 | 0.99586 | -0.028751 | 0.20736
19 | 0.0074004 | 0.0018516 | -0.0073966 | -0.0018508 | 3.7687e-06 | 8.3446e-07 | 0.011178 | 0.011178 | 0.011178 | 0.98506 | -0.10479 | 0.98455 | -0.10848 | 4.14
20 | 0.0043837 | 0.0010954 | -0.0043819 | -0.0010956 | 1.7511e-06 | -1.8156e-07 | 0.006541 | 0.0065413 | 0.0065413 | 0.99707 | -0.020379 | 0.99665 | -0.023281 | 2.4227
21 | -0.03759 | -0.0094605 | 0.037697 | 0.009501 | 0.00010725 | 4.0536e-05 | 0.056113 | 0.056113 | 0.056113 | 0.99707 | -0.020379 | 1 | 0 | 20.7825
22 | 0.06076 | 0.015355 | -0.060705 | -0.015335 | 5.5705e-05 | 2.0865e-05 | 0.090933 | 0.090934 | 0.090934 | 0.99476 | -0.036253 | 0.99382 | -0.042772 | 16.8396
23 | -0.062028 | -0.015673 | 0.062036 | 0.015676 | 7.6081e-06 | 2.8527e-06 | 0.09283 | 0.09283 | 0.09283 | 0.99476 | -0.036253 | 0.99489 | -0.035382 | 17.1908
24 | 0.058034 | 0.014665 | -0.057959 | -0.014636 | 7.5746e-05 | 2.8925e-05 | 0.086936 | 0.086936 | 0.086936 | 0.99382 | -0.042772 | 0.99249 | -0.052057 | 32.1984
25 | -0.062684 | -0.015839 | 0.062734 | 0.015857 | 4.9808e-05 | 1.8685e-05 | 0.0938 | 0.093799 | 0.0938 | 0.99489 | -0.035382 | 0.9957 | -0.02974 | 17.3703
26 | 0.054885 | 0.013866 | -0.054731 | -0.013807 | 0.00015403 | 5.8773e-05 | 0.082328 | 0.082328 | 0.082328 | 0.99249 | -0.052057 | 0.98961 | -0.072062 | 30.4918
27 | -0.081239 | -0.020478 | 0.081434 | 0.020552 | 0.00019437 | 7.3658e-05 | 0.12145 | 0.12145 | 0.12145 | 0.9957 | -0.02974 | 0.99816 | -0.012697 | 22.4905
28 | 0.04976 | 0.012562 | -0.049559 | -0.012485 | 0.00020144 | 7.6741e-05 | 0.074854 | 0.074854 | 0.074854 | 0.98961 | -0.072062 | 0.98548 | -0.101 | 27.7236
29 | -0.082235 | -0.020753 | 0.082278 | 0.020769 | 4.2825e-05 | 1.6232e-05 | 0.12264 | 0.12264 | 0.12264 | 0.99816 | -0.012697 | 0.9987 | -0.0089894 | 22.7117
30 | 0.0052988 | 0.0013275 | -0.005298 | -0.0013274 | 7.7911e-07 | 4.3012e-08 | 0.0079363 | 0.0079363 | 0.0079363 | 0.99347 | -0.045537 | 0.99332 | -0.0466 | 2.9394
31 | 0.0043719 | 0.0010953 | -0.0043717 | -0.0010954 | 1.5934e-07 | -1.578e-08 | 0.0065491 | 0.0065491 | 0.0065491 | 0.99332 | -0.0466 | 0.99329 | -0.046863 | 2.4256
32 | 0.0030479 | 0.00076356 | -0.0030475 | -0.00076378 | 3.519e-07 | -2.1475e-07 | 0.0045658 | 0.0045659 | 0.0045659 | 0.99329 | -0.046863 | 0.99317 | -0.047697 | 1.6911
33 | 0.0021797 | 0.00054536 | -0.0021792 | -0.00054617 | 5.1413e-07 | -8.0458e-07 | 0.0032632 | 0.0032636 | 0.0032636 | 0.99386 | -0.042802 | 0.99362 | -0.044509 | 1.2087
34 | -0.011107 | -0.0027842 | 0.011108 | 0.0027848 | 1.6631e-06 | 5.2561e-07 | 0.017012 | 0.017012 | 0.017012 | 0.97149 | -0.20061 | 0.97164 | -0.19953 | 6.3009
35 | 0.011107 | 0.0027842 | -0.011097 | -0.0027812 | 9.4805e-06 | 2.9969e-06 | 0.017012 | 0.017013 | 0.017013 | 0.97149 | -0.20061 | 0.97063 | -0.20678 | 6.301
36 | -0.014746 | -0.0036963 | 0.014751 | 0.0036981 | 5.2839e-06 | 1.8265e-06 | 0.022582 | 0.022582 | 0.022582 | 0.97164 | -0.19953 | 0.972 | -0.19694 | 8.3639
37 | 0.0047779 | 0.0011974 | -0.0047778 | -0.0011974 | 9.3338e-08 | 1.4395e-09 | 0.0073246 | 0.0073247 | 0.0073247 | 0.97063 | -0.20678 | 0.97061 | -0.20692 | 2.7128
38 | 0.027486 | 0.0068946 | -0.02745 | -0.0068812 | 3.5847e-05 | 1.3383e-05 | 0.042019 | 0.042019 | 0.042019 | 0.97343 | -0.18668 | 0.97212 | -0.1961 | 15.5625
39 | -0.029748 | -0.0074614 | 0.029764 | 0.0074673 | 1.5857e-05 | 5.946e-06 | 0.045476 | 0.045476 | 0.045476 | 0.97343 | -0.18668 | 0.97396 | -0.18284 | 16.8429
40 | 0.020296 | 0.005088 | -0.020293 | -0.0050872 | 2.3784e-06 | 8.658e-07 | 0.031067 | 0.031067 | 0.031067 | 0.97212 | -0.1961 | 0.972 | -0.19694 | 11.5063
41 | -0.029764 | -0.0074673 | 0.029829 | 0.007492 | 6.5797e-05 | 2.4671e-05 | 0.045476 | 0.045475 | 0.045476 | 0.97396 | -0.18284 | 0.97618 | -0.16694 | 16.8428
42 | -0.038872 | -0.0097563 | 0.038946 | 0.0097844 | 7.4136e-05 | 2.809e-05 | 0.059259 | 0.059259 | 0.059259 | 0.97618 | -0.16694 | 0.9781 | -0.15323 | 21.9478
43 | 0.0090429 | 0.0022643 | -0.0090391 | -0.0022632 | 3.8658e-06 | 1.0794e-06 | 0.013784 | 0.013784 | 0.013784 | 0.97618 | -0.16694 | 0.97575 | -0.17003 | 5.1051
44 | -0.039302 | -0.0098734 | 0.039317 | 0.0098791 | 1.5142e-05 | 5.7386e-06 | 0.059799 | 0.059799 | 0.059799 | 0.9781 | -0.15323 | 0.97849 | -0.15046 | 22.1479
45 | 0.0086985 | 0.0021779 | -0.0086984 | -0.0021778 | 1.1815e-07 | 3.2001e-08 | 0.013264 | 0.013264 | 0.013264 | 0.97575 | -0.17003 | 0.97574 | -0.17013 | 4.9127
46 | 0.0013272 | 0.00033157 | -0.0013271 | -0.00033181 | 5.1767e-08 | -2.4134e-07 | 0.0020075 | 0.0020076 | 0.0020076 | 0.98358 | -0.11537 | 0.98354 | -0.11566 | 0.74355
47 | -0.0018658 | -0.00046655 | 0.0018659 | 0.00046641 | 6.4277e-08 | -1.3942e-07 | 0.0028223 | 0.0028222 | 0.0028223 | 0.98358 | -0.11537 | 0.98362 | -0.11512 | 1.0453
48 | 0.00058361 | 0.00014546 | -0.00058357 | -0.00014626 | 3.0956e-08 | -7.9591e-07 | 0.00088266 | 0.00088295 | 0.00088295 | 0.98354 | -0.11566 | 0.98349 | -0.11604 | 0.32702
49 | 0.00078139 | 0.00019506 | -0.00078133 | -0.00019582 | 5.3391e-08 | -7.5683e-07 | 0.0011818 | 0.0011821 | 0.0011821 | 0.98362 | -0.11512 | 0.98355 | -0.11562 | 0.43781
50 | -0.0026472 | -0.00066148 | 0.0026474 | 0.00066138 | 1.1294e-07 | -9.9867e-08 | 0.004004 | 0.004004 | 0.004004 | 0.98362 | -0.11512 | 0.98366 | -0.11481 | 1.483
51 | -0.0033483 | -0.00083705 | 0.0033487 | 0.00083688 | 4.1758e-07 | -1.7066e-07 | 0.0050643 | 0.0050642 | 0.0050643 | 0.98366 | -0.11481 | 0.98379 | -0.11391 | 1.8757
52 | -0.0039203 | -0.00098013 | 0.0039209 | 0.00098001 | 5.9737e-07 | -1.1612e-07 | 0.0059287 | 0.0059286 | 0.0059287 | 0.98379 | -0.11391 | 0.98394 | -0.1128 | 2.1958
53 | -0.0018394 | -0.00045339 | 0.0018395 | 0.00045319 | 8.7025e-08 | -2.0038e-07 | 0.0027656 | 0.0027656 | 0.0027656 | 0.9887 | -0.080137 | 0.98875 | -0.079784 | 1.0243
54 | 0.0016532 | 0.00040674 | -0.0016528 | -0.00040797 | 4.1899e-07 | -1.2321e-06 | 0.0024855 | 0.002486 | 0.002486 | 0.9887 | -0.080137 | 0.98844 | -0.082029 | 0.92074
55 | -0.0020749 | -0.00051219 | 0.0020752 | 0.00051157 | 3.5889e-07 | -6.2004e-07 | 0.0031198 | 0.0031196 | 0.0031198 | 0.98875 | -0.079784 | 0.98892 | -0.078496 | 1.1555
56 | 0.0016528 | 0.00040797 | -0.0016523 | -0.00040947 | 5.1159e-07 | -1.5027e-06 | 0.002486 | 0.0024866 | 0.0024866 | 0.98844 | -0.082029 | 0.98812 | -0.084324 | 0.92096
57 | -0.0022407 | -0.00055304 | 0.0022411 | 0.00055248 | 3.8975e-07 | -5.5651e-07 | 0.0033685 | 0.0033683 | 0.0033685 | 0.98892 | -0.078496 | 0.9891 | -0.0772 | 1.2476
58 | 0.001071 | 0.00026422 | -0.0010708 | -0.00026563 | 1.8692e-07 | -1.4053e-06 | 0.0016113 | 0.0016118 | 0.0016118 | 0.98812 | -0.084324 | 0.98794 | -0.085617 | 0.59698
59 | 0.00058133 | 0.00014525 | -0.00058132 | -0.00014549 | 9.0112e-09 | -2.3797e-07 | 0.00087527 | 0.00087535 | 0.00087535 | 0.98812 | -0.084324 | 0.98811 | -0.084437 | 0.3242
60 | -0.0022411 | -0.00055248 | 0.0022419 | 0.00055136 | 7.8553e-07 | -1.1227e-06 | 0.0033683 | 0.0033678 | 0.0033683 | 0.9891 | -0.0772 | 0.98946 | -0.07458 | 1.2475
61 | 0.00021909 | 5.4439e-05 | -0.00021909 | -5.4908e-05 | 2.4929e-09 | -4.6906e-07 | 0.00032982 | 0.00032999 | 0.00032999 | 0.98794 | -0.085617 | 0.98793 | -0.0857 | 0.12222
62 | 0.00085171 | 0.00021119 | -0.00085169 | -0.00021136 | 1.4416e-08 | -1.7443e-07 | 0.001282 | 0.0012821 | 0.0012821 | 0.98794 | -0.085617 | 0.98793 | -0.085742 | 0.47484
63 | 0.00039547 | 9.8911e-05 | -0.00039547 | -9.9113e-05 | 3.5277e-09 | -2.0283e-07 | 0.00059548 | 0.00059555 | 0.00059555 | 0.98811 | -0.084437 | 0.9881 | -0.084501 | 0.22057
64 | -0.00060149 | -0.00014885 | 0.0006015 | 0.00014866 | 7.8495e-09 | -1.9352e-07 | 0.00090531 | 0.00090524 | 0.00090531 | 0.98791 | -0.085839 | 0.98793 | -0.085742 | 0.3353
65 | 0.00060149 | 0.00014885 | -0.00060146 | -0.00014953 | 2.7345e-08 | -6.7389e-07 | 0.00090531 | 0.00090555 | 0.00090555 | 0.98791 | -0.085839 | 0.98787 | -0.086174 | 0.33539
66 | 0.00050099 | 0.00012435 | -0.00050098 | -0.00012474 | 1.0943e-08 | -3.9043e-07 | 0.00075421 | 0.00075435 | 0.00075435 | 0.98787 | -0.086174 | 0.98785 | -0.086334 | 0.27939
67 | 0.00029407 | 7.2881e-05 | -0.00029406 | -7.37e-05 | 7.8572e-09 | -8.1903e-07 | 0.00044268 | 0.00044297 | 0.00044297 | 0.98785 | -0.086334 | 0.98782 | -0.08653 | 0.16406
68 | -0.0022419 | -0.00055136 | 0.0022422 | 0.00055087 | 3.4433e-07 | -4.926e-07 | 0.0033678 | 0.0033676 | 0.0033678 | 0.98946 | -0.07458 | 0.98961 | -0.073428 | 1.2473
69 | -0.0032821 | -0.00081149 | 0.0032823 | 0.00081142 | 1.4767e-07 | -6.8252e-08 | 0.0049312 | 0.0049312 | 0.0049312 | 0.98961 | -0.073428 | 0.98966 | -0.073095 | 1.8264
70 | 0.0047796 | 0.001185 | -0.0047775 | -0.001185 | 2.0986e-06 | -3.3975e-08 | 0.0071739 | 0.0071742 | 0.0071742 | 0.99076 | -0.065159 | 0.99031 | -0.068398 | 2.6571
71 | 0.0039625 | 0.00098077 | -0.00396 | -0.00098127 | 2.5163e-06 | -4.9684e-07 | 0.0059496 | 0.0059501 | 0.0059501 | 0.99031 | -0.068398 | 0.98966 | -0.073095 | 2.2038
72 | -0.0012392 | -0.00031057 | 0.0012392 | 0.0003103 | 5.2419e-08 | -2.7326e-07 | 0.0018905 | 0.0018903 | 0.0018905 | 0.9754 | -0.17258 | 0.97544 | -0.17228 | 0.70017
73 | -0.0018692 | -0.00046818 | 0.0018693 | 0.00046786 | 1.5194e-07 | -3.1546e-07 | 0.0028513 | 0.0028512 | 0.0028513 | 0.97544 | -0.17228 | 0.97552 | -0.17169 | 1.056
74 | -0.0085135 | -0.0021315 | 0.0085153 | 0.0021319 | 1.8365e-06 | 4.8837e-07 | 0.012985 | 0.012985 | 0.012985 | 0.97552 | -0.17169 | 0.97574 | -0.17013 | 4.8094
75 | 0.0066441 | 0.0016636 | -0.0066432 | -0.0016634 | 9.4664e-07 | 1.797e-07 | 0.010134 | 0.010134 | 0.010134 | 0.97552 | -0.17169 | 0.97538 | -0.17272 | 3.7534
76 | 0.0063129 | 0.0015806 | -0.0063125 | -0.0015806 | 3.6788e-07 | 6.2156e-08 | 0.0096302 | 0.0096303 | 0.0096303 | 0.97538 | -0.17272 | 0.97532 | -0.17314 | 3.5668
77 | -0.0038832 | -0.00097223 | 0.0038836 | 0.00097216 | 4.0707e-07 | -7.5079e-08 | 0.0059264 | 0.0059263 | 0.0059264 | 0.97494 | -0.17586 | 0.97505 | -0.17511 | 2.195
78 | 0.0038832 | 0.00097223 | -0.003883 | -0.00097227 | 2.0655e-07 | -3.8075e-08 | 0.0059264 | 0.0059264 | 0.0059264 | 0.97494 | -0.17586 | 0.97489 | -0.17625 | 2.195
79 | -0.0040681 | -0.0010184 | 0.0040681 | 0.0010184 | 3.0234e-08 | -4.0529e-09 | 0.0062079 | 0.0062079 | 0.0062079 | 0.97505 | -0.17511 | 0.97505 | -0.17505 | 2.2992
80 | 0.0032179 | 0.00080558 | -0.0032174 | -0.00080578 | 4.4338e-07 | -1.9671e-07 | 0.0049113 | 0.0049114 | 0.0049114 | 0.97489 | -0.17625 | 0.97475 | -0.17725 | 1.819
81 | 0.0047052 | 0.0011777 | -0.0047042 | -0.0011777 | 1.0549e-06 | -3.6279e-09 | 0.0071781 | 0.0071782 | 0.0071782 | 0.97532 | -0.17314 | 0.97509 | -0.17477 | 2.6586
82 | 0.0043385 | 0.0010861 | -0.0043383 | -0.0010861 | 1.7063e-07 | -1.2197e-08 | 0.0066202 | 0.0066202 | 0.0066202 | 0.97509 | -0.17477 | 0.97505 | -0.17505 | 2.4519
83 | 0.0035054 | 0.00087807 | -0.0035051 | -0.00087819 | 3.6725e-07 | -1.1888e-07 | 0.0053306 | 0.0053307 | 0.0053307 | 0.97849 | -0.15046 | 0.97839 | -0.15121 | 1.9743
84 | -0.042822 | -0.010757 | 0.04297 | 0.010813 | 0.00014782 | 5.6149e-05 | 0.06513 | 0.06513 | 0.06513 | 0.97849 | -0.15046 | 0.98198 | -0.12572 | 24.1222
85 | 0.0029277 | 0.00073318 | -0.0029274 | -0.00073337 | 3.1364e-07 | -1.9301e-07 | 0.0044692 | 0.0044693 | 0.0044693 | 0.97475 | -0.17725 | 0.97464 | -0.17802 | 1.6553
86 | 0.0026029 | 0.00065203 | -0.0026026 | -0.00065228 | 2.7581e-07 | -2.427e-07 | 0.0039738 | 0.0039739 | 0.0039739 | 0.97464 | -0.17802 | 0.97453 | -0.17879 | 1.4718
87 | 0.046471 | 0.011711 | -0.046381 | -0.011677 | 9.0158e-05 | 3.4303e-05 | 0.070192 | 0.070192 | 0.070192 | 0.98548 | -0.101 | 0.98351 | -0.11489 | 25.9969
88 | 0.043377 | 0.010924 | -0.043311 | -0.010899 | 6.5589e-05 | 2.4918e-05 | 0.065646 | 0.065646 | 0.065646 | 0.98351 | -0.11489 | 0.98198 | -0.12572 | 24.3134
89 | 0.003191 | 0.00079948 | -0.0031908 | -0.00079957 | 1.9721e-07 | -9.2651e-08 | 0.0048531 | 0.0048531 | 0.0048531 | 0.97839 | -0.15121 | 0.97832 | -0.15166 | 1.7975
90 | 0.00039899 | 9.9874e-05 | -0.00039899 | -9.9996e-05 | 2.2448e-09 | -1.218e-07 | 0.00060682 | 0.00060686 | 0.00060686 | 0.97832 | -0.15166 | 0.97832 | -0.1517 | 0.22476
91 | -0.083497 | -0.021075 | 0.083603 | 0.021115 | 0.00010553 | 4.0016e-05 | 0.12446 | 0.12446 | 0.12446 | 0.9987 | -0.0089894 | 1 | 0 | 23.0481
92 | 0.0039061 | 0.00097631 | -0.0039022 | -0.00097721 | 3.9146e-06 | -8.9602e-07 | 0.005831 | 0.0058318 | 0.0058318 | 0.99665 | -0.023281 | 0.99562 | -0.030549 | 2.1599
93 | 0.0039022 | 0.00097721 | -0.0039017 | -0.00097733 | 5.2129e-07 | -1.1889e-07 | 0.0058318 | 0.0058319 | 0.0058319 | 0.99562 | -0.030549 | 0.99549 | -0.031515 | 2.16
94 | -0.005377 | -0.001345 | 0.0053778 | 0.001345 | 8.0492e-07 | 6.1709e-08 | 0.0081307 | 0.0081306 | 0.0081307 | 0.98394 | -0.1128 | 0.98409 | -0.11172 | 3.0114
95 | -0.0059905 | -0.0014986 | 0.0059908 | 0.0014986 | 2.813e-07 | 3.8367e-08 | 0.0090571 | 0.009057 | 0.0090571 | 0.98409 | -0.11172 | 0.98414 | -0.11138 | 3.3545
96 | -0.0067292 | -0.0016837 | 0.0067318 | 0.0016842 | 2.6883e-06 | 5.0483e-07 | 0.010173 | 0.010173 | 0.010173 | 0.98414 | -0.11138 | 0.98455 | -0.10848 | 3.7679
97 | 0.0039017 | 0.00097733 | -0.0039012 | -0.00097744 | 4.9718e-07 | -1.133e-07 | 0.0058319 | 0.005832 | 0.005832 | 0.99549 | -0.031515 | 0.99536 | -0.032436 | 2.16
98 | 0.0033209 | 0.000832 | -0.0033205 | -0.00083219 | 4.0988e-07 | -1.8871e-07 | 0.0049645 | 0.0049646 | 0.0049646 | 0.99536 | -0.032436 | 0.99523 | -0.033328 | 1.8387

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.12343 | 0.030949

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00095267 | 0.00023876
1 | 0.00096078 | 0.00024079
2 | 0.00050997 | 0.00012781
3 | 0.00090581 | 0.00022702
4 | 0.00098377 | 0.00024656
5 | 0.00034351 | 8.6091e-05
6 | 0.0002682 | 6.7217e-05
7 | 0.016086 | 0.0040315
8 | 0.0083539 | 0.0020937
9 | 0.0003747 | 9.3909e-05
10 | 0.001268 | 0.00031778
11 | 0.0026701 | 0.00066919
12 | 0.0006483 | 0.00016248
13 | 0.0030735 | 0.00077028
14 | 0.0049709 | 0.0012458
15 | 0.00080147 | 0.00020087
16 | 0.00066136 | 0.00016575
17 | 0.00092608 | 0.0002321
18 | 0.0013239 | 0.0003318
19 | 0.0030475 | 0.00076378
20 | 0.0012181 | 0.00030528
21 | 0.0021792 | 0.00054617
22 | 0.0036371 | 0.00091155
23 | 0.0063195 | 0.0015838
24 | 0.0022616 | 0.00056681
25 | 0.0071547 | 0.0017931
26 | 0.0055423 | 0.001389
27 | 0.00035527 | 8.9039e-05
28 | 0.00034058 | 8.5358e-05
29 | 0.00053859 | 0.00013498
30 | 0.00074354 | 0.00018635
31 | 0.00058357 | 0.00014626
32 | 0.00078133 | 0.00019582
33 | 0.00070093 | 0.00017567
34 | 0.00057159 | 0.00014325
35 | 0.00018614 | 4.6651e-05
36 | 0.0002354 | 5.8996e-05
37 | 0.00016548 | 4.1472e-05
38 | 0.00018585 | 4.6578e-05
39 | 0.00025019 | 6.2705e-05
40 | 0.00010047 | 2.518e-05
41 | 0.00039547 | 9.9113e-05
42 | 0.00021909 | 5.4908e-05
43 | 0.00020691 | 5.1857e-05
44 | 0.00029406 | 7.37e-05
45 | 0.0010399 | 0.00026062
46 | 0.000815 | 0.00020426
47 | 0.0012392 | 0.00031057
48 | 0.00062994 | 0.00015788
49 | 0.00018305 | 4.5878e-05
50 | 0.00033032 | 8.2785e-05
51 | 0.00018452 | 4.6245e-05
52 | 0.0006651 | 0.00016669
53 | 0.0016073 | 0.00040282
54 | 0.00036568 | 9.1647e-05
55 | 0.00027019 | 6.7715e-05
56 | 0.00028969 | 7.2604e-05
57 | 0.00032453 | 8.1334e-05
58 | 0.0026026 | 0.00065228
59 | 0.0030877 | 0.00077385
60 | 0.0030044 | 0.00075298
61 | 0.00034092 | 8.5443e-05
62 | 0.00031404 | 7.8707e-05
63 | 0.0047778 | 0.0011974
64 | 0.0027918 | 0.0006997
65 | 0.00039899 | 9.9996e-05
66 | 0.0012193 | 0.00030558
67 | 0.001328 | 0.00033283
68 | 0.00047577 | 0.00011924
69 | 0.00067771 | 0.00016985
70 | 0.0014561 | 0.00036494
71 | 0.0006127 | 0.00015356
72 | 0.00073837 | 0.00018505
73 | 0.00066474 | 0.0001666
74 | 0.00058031 | 0.00014544
75 | 0.0033205 | 0.00083219

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1