## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1402-40_1_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1402-40_1_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1402-40_1_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1402-40_1_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1402-40_1_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1402-40_1_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1402-40_1_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1402-40_1_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1402-40_1_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1402-40_1_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1402-40_1_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1402-40_1_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1402-40_1_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1402-40_1_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1402-40_1_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1402-40_1_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1402-40_1_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1402-40_1_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1402-40_1_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1402-40_1_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1402-40_1_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1402-40_1_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1402-40_1_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1402-40_1_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1402-40_1_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1402-40_1_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1402-40_1_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1402-40_1_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1402-40_1_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1402-40_1_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1402-40_1_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1402-40_1_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1402-40_1_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1402-40_1_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1402-40_1_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1402-40_1_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1402-40_1_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1402-40_1_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1402-40_1_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1402-40_1_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1402-40_1_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1402-40_1_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1402-40_1_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1402-40_1_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1402-40_1_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1402-40_1_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1402-40_1_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1402-40_1_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1402-40_1_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1402-40_1_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1402-40_1_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1402-40_1_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1402-40_1_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1402-40_1_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1402-40_1_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1402-40_1_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1402-40_1_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1402-40_1_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1402-40_1_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1402-40_1_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1402-40_1_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_137_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1402-40_1_2_load_22 | 0 | 0.0011178 | 0.00028015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1402-40_1_2_load_76 | 3 | 0.0027298 | 0.00068415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1402-40_1_2_load_25 | 4 | 0.0018668 | 0.00046787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1402-40_1_2_load_26 | 5 | 0.002371 | 0.00059423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1402-40_1_2_load_27 | 7 | 0.0020242 | 0.00050731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1402-40_1_2_load_28 | 8 | 0.0011589 | 0.00029045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1402-40_1_2_load_29 | 9 | 0.0016162 | 0.00040505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1402-40_1_2_load_31 | 10 | 0.001465 | 0.00036717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1402-40_1_2_load_32 | 11 | 0.0051365 | 0.0012873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1402-40_1_2_load_34 | 13 | 0.0081474 | 0.0020419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1402-40_1_2_load_35 | 14 | 0.0020743 | 0.00051988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1402-40_1_2_load_36 | 15 | 0.0074447 | 0.0018658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1402-40_1_2_load_37 | 17 | 0.0046015 | 0.0011532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1402-40_1_2_load_57 | 18 | 0.0058719 | 0.0014716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1402-40_1_2_load_78 | 19 | 0.0029303 | 0.00073441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1402-40_1_2_load_38 | 20 | 0.0030909 | 0.00077466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1402-40_1_2_load_39 | 21 | 0.0031143 | 0.00078053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1402-40_1_2_load_40 | 22 | 0.0076598 | 0.0019197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1402-40_1_2_load_53 | 25 | 0.0029036 | 0.00072771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1402-40_1_2_load_50 | 26 | 0.0075435 | 0.0018906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1402-40_1_2_load_49 | 27 | 0.0026978 | 0.00067614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1402-40_1_2_load_45 | 28 | 0.0019377 | 0.00048564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1402-40_1_2_load_62 | 29 | 0.0029028 | 0.00072752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1402-40_1_2_load_51 | 30 | 0.0042758 | 0.0010716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1402-40_1_2_load_63 | 31 | 0.0016097 | 0.00040344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1402-40_1_2_load_55 | 33 | 0.0033118 | 0.00083001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1402-40_1_2_load_47 | 35 | 0.0024914 | 0.00062441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1402-40_1_2_load_48 | 36 | 0.0014644 | 0.00036701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1402-40_1_2_load_64 | 37 | 0.0086345 | 0.002164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1402-40_1_2_load_68 | 40 | 0.00080722 | 0.00020231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1402-40_1_2_load_61 | 43 | 0.0046045 | 0.001154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1402-40_1_2_load_58 | 44 | 0.0018034 | 0.00045197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1402-40_1_2_load_70 | 45 | 0.0048831 | 0.0012238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1402-40_1_2_load_59 | 46 | 0.0017729 | 0.00044433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1402-40_1_2_load_81 | 47 | 0.0060012 | 0.001504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1402-40_1_2_load_79 | 48 | 0.0030295 | 0.00075926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1402-40_1_2_load_80 | 49 | 0.0025211 | 0.00063186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1402-40_1_2_load_69 | 50 | 0.0011086 | 0.00027785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1402-40_1_2_load_72 | 51 | 0.0045457 | 0.0011393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1402-40_1_2_load_73 | 52 | 0.00093189 | 0.00023355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1402-40_1_2_load_71 | 54 | 0.0030256 | 0.00075828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1402-40_1_2_load_74 | 55 | 0.0017226 | 0.00043173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1402-40_1_2_load_87 | 56 | 0.001123 | 0.00028144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1402-40_1_2_load_85 | 58 | 0.0042898 | 0.0010751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1402-40_1_2_load_83 | 59 | 0.0046579 | 0.0011674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1402-40_1_2_load_84 | 60 | 0.0051636 | 0.0012941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 15 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1402-40_1_2_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.015926 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1402-40_1_2_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.012446 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1402-40_1_2_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.067072 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1402-40_1_2_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.073255 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1402-40_1_2_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.010151 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1402-40_1_2_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.017055 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1402-40_1_2_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.083268 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1402-40_1_2_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 19 | 0.022893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1402-40_1_2_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.0223 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1402-40_1_2_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.022057 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1402-40_1_2_line_10 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.046539 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1402-40_1_2_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.01014 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1402-40_1_2_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.038255 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1402-40_1_2_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.032708 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_1402-40_1_2_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 15 | 0.090458 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
15 | LV_1402-40_1_2_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 16 | 0.058874 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1402-40_1_2_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 17 | 0.042119 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_1402-40_1_2_line_17 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.031445 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1402-40_1_2_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 19 | 0.06693 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1402-40_1_2_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 20 | 0.027383 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_1402-40_1_2_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 47 | 0.029515 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1402-40_1_2_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 48 | 0.0058381 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1402-40_1_2_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.024705 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_1402-40_1_2_line_23 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.025325 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_1402-40_1_2_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.029541 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_1402-40_1_2_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 27 | 0.016994 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_1402-40_1_2_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 28 | 0.015448 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1402-40_1_2_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.013007 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1402-40_1_2_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.0082605 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1402-40_1_2_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 29 | 0.0014131 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1402-40_1_2_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 30 | 0.020575 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1402-40_1_2_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 31 | 0.029647 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_1402-40_1_2_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 32 | 0.041762 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1402-40_1_2_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 41 | 0.013945 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_1402-40_1_2_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 34 | 0.02555 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1402-40_1_2_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 41 | 0.0011903 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_1402-40_1_2_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 35 | 0.036125 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1402-40_1_2_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 36 | 0.01768 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1402-40_1_2_line_38 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.0029719 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1402-40_1_2_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 42 | 0.008607 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1402-40_1_2_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.027966 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1402-40_1_2_line_41 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.0265 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1402-40_1_2_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.0076202 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1402-40_1_2_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 51 | 0.01689 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1402-40_1_2_line_44 | NAYY 4x150 SE | 40 | 52 | 0.080767 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1402-40_1_2_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 53 | 0.23887 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1402-40_1_2_line_46 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.025041 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1402-40_1_2_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.0060594 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1402-40_1_2_line_48 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.035855 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1402-40_1_2_line_49 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.0087974 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1402-40_1_2_line_50 | NAYY 4x150 SE | 45 | 50 | 0.0082361 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1402-40_1_2_line_51 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.024643 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1402-40_1_2_line_52 | NAYY 4x150 SE | 49 | 57 | 0.063916 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1402-40_1_2_line_53 | NAYY 4x150 SE | 50 | 54 | 0.020488 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1402-40_1_2_line_54 | NAYY 4x150 SE | 51 | 54 | 0.024188 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1402-40_1_2_line_55 | NAYY 4x150 SE | 52 | 55 | 0.095261 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1402-40_1_2_line_56 | NAYY 4x150 SE | 53 | 56 | 0.04758 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1402-40_1_2_line_57 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.024985 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1402-40_1_2_line_58 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.032734 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1402-40_1_2_line_59 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.025132 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1402-40_1_2_trafo_36 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 61 | 15 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2673149.0199 | 1186395.4391 | 2673164.9358 | 1186394.8741
1 | 2673175.7008 | 1186390.851 | 2673172.3201 | 1186394.612 | 2673164.9358 | 1186394.8741
2 | 2673149.0199 | 1186395.4391 | 2673093.7838 | 1186433.4865
3 | 2673175.7008 | 1186390.851 | 2673187.7489 | 1186369.7413 | 2673194.3703 | 1186363.6964 | 2673202.4023 | 1186359.6143 | 2673210.8028 | 1186359.1055 | 2673217.2315 | 1186360.7072 | 2673224.7605 | 1186364.0679 | 2673230.9445 | 1186368.8352
4 | 2673175.7008 | 1186390.851 | 2673185.1625 | 1186387.1755
5 | 2673077.173 | 1186437.3538 | 2673093.7838 | 1186433.4865
6 | 2673185.1625 | 1186387.1755 | 2673185.1625 | 1186387.1755 | 2673189.3172 | 1186383.7798 | 2673205.2532 | 1186381.0952 | 2673207.9332 | 1186380.3497 | 2673223.4734 | 1186383.2079 | 2673239.3141 | 1186388.9383 | 2673247.8559 | 1186390.5992 | 2673262.1111 | 1186389.3283 | 2673265.4113 | 1186389.3297
7 | 2673077.173 | 1186437.3538 | 2673080.6197 | 1186447.5685 | 2673089.2406 | 1186452.1208 | 2673091.5697 | 1186451.7199
8 | 2673265.4113 | 1186389.3297 | 2673280.914 | 1186389.336 | 2673287.5165 | 1186390.9525
9 | 2673287.5165 | 1186390.9525 | 2673294.7763 | 1186392.7298 | 2673306.2369 | 1186401.7466
10 | 2673208.1384 | 1186468.6655 | 2673208.0979 | 1186468.6261 | 2673198.7394 | 1186467.6112 | 2673189.9212 | 1186471.717 | 2673174.1299 | 1186490.0572 | 2673171.7115 | 1186492.0607
11 | 2673214.5982 | 1186476.2211 | 2673214.0707 | 1186474.4247 | 2673208.1384 | 1186468.6655
12 | 2673138.2785 | 1186509.9675 | 2673162.8362 | 1186499.4137 | 2673171.7115 | 1186492.0607
13 | 2673214.5982 | 1186476.2211 | 2673224.7467 | 1186473.1545 | 2673231.6484 | 1186469.7701 | 2673238.5 | 1186469.8539 | 2673246.0562 | 1186470.2665
14 | 2673214.5982 | 1186476.2211 | 2673216.3936 | 1186482.2911 | 2673214.4542 | 1186492.3623 | 2673206.4906 | 1186500.8477 | 2673181.6149 | 1186520.7334 | 2673160.4924 | 1186542.5794
15 | 2673090.6721 | 1186518.6443 | 2673092.4877 | 1186524.3142 | 2673097.5599 | 1186528.2562 | 2673102.3275 | 1186529.6485 | 2673107.3408 | 1186529.0427 | 2673116.1741 | 1186524.9369 | 2673136.2477 | 1186510.8403 | 2673138.2785 | 1186509.9675
16 | 2673246.0562 | 1186470.2665 | 2673250.5718 | 1186470.513 | 2673257.0053 | 1186471.7146 | 2673261.5787 | 1186474.0052 | 2673264.6148 | 1186477.2109 | 2673264.6503 | 1186482.4144 | 2673262.0295 | 1186487.6855 | 2673253.7125 | 1186493.9815
17 | 2673090.6721 | 1186518.6443 | 2673083.6564 | 1186518.8811 | 2673073.4261 | 1186518.6561 | 2673068.096 | 1186517.7017 | 2673062.3479 | 1186514.741 | 2673060.3527 | 1186513.5732
18 | 2673090.6721 | 1186518.6443 | 2673091.5697 | 1186451.7199
19 | 2673253.7125 | 1186493.9815 | 2673253.141 | 1186494.4141 | 2673232.3048 | 1186507.8229 | 2673230.8366 | 1186509.0111
20 | 2673034.88 | 1186498.6644 | 2673060.3527 | 1186513.5732
21 | 2673097.3232 | 1186450.7295 | 2673091.5697 | 1186451.7199
22 | 2673230.8366 | 1186509.0111 | 2673211.6326 | 1186524.5527
23 | 2673193.2608 | 1186541.8659 | 2673197.4441 | 1186538.6151 | 2673206.4702 | 1186528.7306 | 2673211.6326 | 1186524.5527
24 | 2673216.3081 | 1186560.4252 | 2673210.6786 | 1186555.887 | 2673197.9912 | 1186545.6704 | 2673193.2608 | 1186541.8659
25 | 2673216.3081 | 1186560.4252 | 2673204.6404 | 1186572.7813
26 | 2673216.3081 | 1186560.4252 | 2673219.8137 | 1186554.5645 | 2673227.5527 | 1186550.7701
27 | 2673162.8558 | 1186573.3799 | 2673166.7053 | 1186577.4626 | 2673171.778 | 1186582.844
28 | 2673162.8558 | 1186573.3799 | 2673161.4864 | 1186574.9085 | 2673156.6472 | 1186578.7974
29 | 2673171.778 | 1186582.844 | 2673172.7473 | 1186583.8722
30 | 2673156.6472 | 1186578.7974 | 2673140.6095 | 1186591.6857
31 | 2673204.6404 | 1186572.7813 | 2673197.3363 | 1186580.5163 | 2673183.1993 | 1186593.2229
32 | 2673265.8998 | 1186555.5507 | 2673258.4989 | 1186551.7246 | 2673244.4666 | 1186545.4049 | 2673237.2249 | 1186546.0278 | 2673227.5527 | 1186550.7701
33 | 2673182.3141 | 1186594.0186 | 2673178.1557 | 1186589.6096 | 2673172.7473 | 1186583.8722
34 | 2673137.6261 | 1186616.653 | 2673138.3051 | 1186596.0491 | 2673140.6095 | 1186591.6857 | 2673140.6095 | 1186591.6857
35 | 2673182.3141 | 1186594.0186 | 2673183.1993 | 1186593.2229
36 | 2673265.8998 | 1186555.5507 | 2673279.1556 | 1186558.5924 | 2673294.7662 | 1186561.2627 | 2673297.3741 | 1186561.4169 | 2673299.1649 | 1186560.3715 | 2673299.1894 | 1186558.3707 | 2673299.1894 | 1186558.3707
37 | 2673265.8998 | 1186555.5507 | 2673260.5344 | 1186560.6103 | 2673259.4084 | 1186568.4456 | 2673260.0734 | 1186570.7405
38 | 2673137.6261 | 1186616.653 | 2673136.8528 | 1186619.5225
39 | 2673137.6261 | 1186616.653 | 2673142.6382 | 1186613.6457 | 2673145.4109 | 1186613.4239
40 | 2673300.7666 | 1186531.7358 | 2673295.8003 | 1186544.7322 | 2673299.1894 | 1186558.3707
41 | 2673270.8767 | 1186638.3606 | 2673248.961 | 1186653.3459
42 | 2673270.8767 | 1186638.3606 | 2673270.6655 | 1186645.9778
43 | 2673248.961 | 1186653.3459 | 2673241.3314 | 1186638.277 | 2673241.3314 | 1186638.277
44 | 2673270.6655 | 1186645.9778 | 2673270.4261 | 1186654.6091 | 2673247.0928 | 1186683.7966 | 2673223.8011 | 1186709.605 | 2673223.8011 | 1186709.605
45 | 2673270.6655 | 1186645.9778 | 2673445.4619 | 1186808.7768
46 | 2673145.4109 | 1186613.4239 | 2673145.8722 | 1186616.8871 | 2673156.5633 | 1186635.5954
47 | 2673145.4109 | 1186613.4239 | 2673149.1611 | 1186613.1362 | 2673151.3626 | 1186612.4766
48 | 2673156.5633 | 1186635.5954 | 2673162.8363 | 1186633.0594 | 2673173.0023 | 1186634.1619 | 2673189.9847 | 1186641.3292 | 2673190.409 | 1186641.2582
49 | 2673151.3626 | 1186612.4766 | 2673159.3933 | 1186610.0704 | 2673159.7468 | 1186609.8549
50 | 2673198.5323 | 1186639.8999 | 2673190.409 | 1186641.2582
51 | 2673013.4884 | 1186486.4328 | 2673023.4711 | 1186491.9869 | 2673034.88 | 1186498.6644
52 | 2673013.4884 | 1186486.4328 | 2672978.0888 | 1186539.651
53 | 2673198.5323 | 1186639.8999 | 2673205.0405 | 1186638.8116 | 2673218.5256 | 1186635.4863
54 | 2673218.5256 | 1186635.4863 | 2673228.7521 | 1186632.9646 | 2673241.3314 | 1186638.277
55 | 2673154.4913 | 1186771.4616 | 2673165.2302 | 1186755.6389 | 2673172.1566 | 1186743.3273 | 2673195.7491 | 1186724.093 | 2673223.8011 | 1186709.605
56 | 2673445.4619 | 1186808.7768 | 2673484.1393 | 1186799.6123 | 2673488.8375 | 1186799.7923 | 2673491.8129 | 1186798.8207
57 | 2672978.0888 | 1186539.651 | 2672988.2414 | 1186545.0001 | 2673000.1824 | 1186551.3187
58 | 2673029.5206 | 1186564.4531 | 2673014.0136 | 1186554.7976 | 2673004.4138 | 1186553.5577 | 2673000.1824 | 1186551.3187
59 | 2673054.4435 | 1186567.6908 | 2673029.5206 | 1186564.4531

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2673164.9358 | 1186394.8741
1 | 2673149.0199 | 1186395.4391
2 | 2673175.7008 | 1186390.851
3 | 2673093.7838 | 1186433.4865
4 | 2673230.9445 | 1186368.8352
5 | 2673185.1625 | 1186387.1755
6 | 2673077.173 | 1186437.3538
7 | 2673265.4113 | 1186389.3297
8 | 2673287.5165 | 1186390.9525
9 | 2673306.2369 | 1186401.7466
10 | 2673208.1384 | 1186468.6655
11 | 2673171.7115 | 1186492.0607
12 | 2673214.5982 | 1186476.2211
13 | 2673138.2785 | 1186509.9675
14 | 2673246.0562 | 1186470.2665
15 | 2673160.4924 | 1186542.5794
16 | 2673090.6721 | 1186518.6443
17 | 2673253.7125 | 1186493.9815
18 | 2673060.3527 | 1186513.5732
19 | 2673091.5697 | 1186451.7199
20 | 2673230.8366 | 1186509.0111
21 | 2673211.6326 | 1186524.5527
22 | 2673193.2608 | 1186541.8659
23 | 2673216.3081 | 1186560.4252
24 | 2673162.8558 | 1186573.3799
25 | 2673171.778 | 1186582.844
26 | 2673156.6472 | 1186578.7974
27 | 2673204.6404 | 1186572.7813
28 | 2673227.5527 | 1186550.7701
29 | 2673172.7473 | 1186583.8722
30 | 2673140.6095 | 1186591.6857
31 | 2673183.1993 | 1186593.2229
32 | 2673265.8998 | 1186555.5507
33 | 2673136.8528 | 1186619.5225
34 | 2673137.6261 | 1186616.653
35 | 2673299.1894 | 1186558.3707
36 | 2673260.0734 | 1186570.7405
37 | 2673300.7666 | 1186531.7358
38 | 2673270.8767 | 1186638.3606
39 | 2673248.961 | 1186653.3459
40 | 2673270.6655 | 1186645.9778
41 | 2673182.3141 | 1186594.0186
42 | 2673145.4109 | 1186613.4239
43 | 2673156.5633 | 1186635.5954
44 | 2673151.3626 | 1186612.4766
45 | 2673190.409 | 1186641.2582
46 | 2673159.7468 | 1186609.8549
47 | 2673034.88 | 1186498.6644
48 | 2673097.3232 | 1186450.7295
49 | 2673013.4884 | 1186486.4328
50 | 2673198.5323 | 1186639.8999
51 | 2673241.3314 | 1186638.277
52 | 2673223.8011 | 1186709.605
53 | 2673445.4619 | 1186808.7768
54 | 2673218.5256 | 1186635.4863
55 | 2673154.4913 | 1186771.4616
56 | 2673491.8129 | 1186798.8207
57 | 2672978.0889 | 1186539.651
58 | 2673000.1824 | 1186551.3187
59 | 2673054.4435 | 1186567.6908
60 | 2673029.5206 | 1186564.4531
61 | 2673214.5982 | 1186476.2211

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97413 | -0.18169 | 0.0011178 | 0.00028015
1 | 0.97437 | -0.17999 | 0 | 0
2 | 0.97397 | -0.18288 | 0 | 0
3 | 0.97537 | -0.17282 | 0.0027298 | 0.00068415
4 | 0.97377 | -0.18432 | 0.0018668 | 0.00046787
5 | 0.97386 | -0.18364 | 0.002371 | 0.00059423
6 | 0.97569 | -0.17051 | 0 | 0
7 | 0.97328 | -0.18786 | 0.0020242 | 0.00050731
8 | 0.97319 | -0.18851 | 0.0011589 | 0.00029045
9 | 0.97313 | -0.18889 | 0.0016162 | 0.00040505
10 | 0.98926 | -0.074327 | 0.001465 | 0.00036717
11 | 0.98514 | -0.10326 | 0.0051365 | 0.0012873
12 | 0.99018 | -0.067903 | 0 | 0
13 | 0.98204 | -0.12519 | 0.0081474 | 0.0020419
14 | 0.98811 | -0.082377 | 0.0020743 | 0.00051988
15 | 1 | 0 | -0.15296 | -0.038563
16 | 0.97796 | -0.1542 | 0 | 0
17 | 0.98552 | -0.10066 | 0.0046015 | 0.0011532
18 | 0.97665 | -0.16357 | 0.0058719 | 0.0014716
19 | 0.97612 | -0.16741 | 0.0029303 | 0.00073441
20 | 0.98392 | -0.11194 | 0.0030909 | 0.00077466
21 | 0.98253 | -0.12176 | 0.0031143 | 0.00078053
22 | 0.98116 | -0.13144 | 0.0076598 | 0.0019197
23 | 0.97974 | -0.14159 | 0 | 0
24 | 0.97663 | -0.16376 | 0 | 0
25 | 0.97742 | -0.15811 | 0.0029036 | 0.00072771
26 | 0.97613 | -0.16735 | 0.0075435 | 0.0018906
27 | 0.9791 | -0.14616 | 0.0026978 | 0.00067614
28 | 0.97941 | -0.14393 | 0.0019377 | 0.00048564
29 | 0.97751 | -0.15746 | 0.0029028 | 0.00072752
30 | 0.97511 | -0.17468 | 0.0042758 | 0.0010716
31 | 0.97804 | -0.15372 | 0.0016097 | 0.00040344
32 | 0.97864 | -0.14941 | 0 | 0
33 | 0.97398 | -0.18276 | 0.0033118 | 0.00083001
34 | 0.974 | -0.18266 | 0 | 0
35 | 0.97806 | -0.1536 | 0.0024914 | 0.00062441
36 | 0.97861 | -0.14968 | 0.0014644 | 0.00036701
37 | 0.97771 | -0.15612 | 0.0086345 | 0.002164
38 | 0.97073 | -0.20623 | 0 | 0
39 | 0.97091 | -0.20493 | 0 | 0
40 | 0.97068 | -0.20661 | 0.00080722 | 0.00020231
41 | 0.97799 | -0.15401 | 0 | 0
42 | 0.97366 | -0.18505 | 0 | 0
43 | 0.97283 | -0.19107 | 0.0046045 | 0.001154
44 | 0.97363 | -0.18528 | 0.0018034 | 0.00045197
45 | 0.97187 | -0.19795 | 0.0048831 | 0.0012238
46 | 0.97361 | -0.18544 | 0.0017729 | 0.00044433
47 | 0.97568 | -0.17057 | 0.0060012 | 0.001504
48 | 0.97609 | -0.16759 | 0.0030295 | 0.00075926
49 | 0.97507 | -0.17487 | 0.0025211 | 0.00063186
50 | 0.97171 | -0.19911 | 0.0011086 | 0.00027785
51 | 0.97102 | -0.20411 | 0.0045457 | 0.0011393
52 | 0.97036 | -0.20889 | 0.00093189 | 0.00023355
53 | 0.97029 | -0.20949 | 0 | 0
54 | 0.97135 | -0.20176 | 0.0030256 | 0.00075828
55 | 0.97012 | -0.21063 | 0.0017226 | 0.00043173
56 | 0.97021 | -0.21006 | 0.001123 | 0.00028144
57 | 0.97375 | -0.18436 | 0 | 0
58 | 0.97324 | -0.18808 | 0.0042898 | 0.0010751
59 | 0.97259 | -0.1927 | 0.0046579 | 0.0011674
60 | 0.97277 | -0.19147 | 0.0051636 | 0.0012941
61 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.010161 | -0.0025445 | 0.010163 | 0.0025452 | 2.3937e-06 | 7.2233e-07 | 0.01552 | 0.01552 | 0.01552 | 0.97413 | -0.18169 | 0.97437 | -0.17999 | 5.7481
1 | 0.0090428 | 0.0022643 | -0.0090414 | -0.0022639 | 1.4817e-06 | 4.1497e-07 | 0.013812 | 0.013813 | 0.013813 | 0.97413 | -0.18169 | 0.97397 | -0.18288 | 5.1158
2 | -0.010163 | -0.0025452 | 0.010173 | 0.0025483 | 1.0081e-05 | 3.041e-06 | 0.01552 | 0.01552 | 0.01552 | 0.97437 | -0.17999 | 0.97537 | -0.17282 | 5.7481
3 | 0.0018672 | 0.0004671 | -0.0018668 | -0.00046787 | 3.7194e-07 | -7.6843e-07 | 0.0028523 | 0.0028527 | 0.0028527 | 0.97397 | -0.18288 | 0.97377 | -0.18432 | 1.0565
4 | 0.0071742 | 0.0017968 | -0.0071734 | -0.0017967 | 7.6087e-07 | 1.6633e-07 | 0.01096 | 0.01096 | 0.01096 | 0.97397 | -0.18288 | 0.97386 | -0.18364 | 4.0594
5 | -0.012903 | -0.0032324 | 0.012907 | 0.0032338 | 4.1235e-06 | 1.373e-06 | 0.019684 | 0.019684 | 0.019684 | 0.97537 | -0.17282 | 0.97569 | -0.17051 | 7.2904
6 | 0.0048024 | 0.0012024 | -0.0047996 | -0.0012024 | 2.7975e-06 | 4.0539e-08 | 0.0073374 | 0.0073378 | 0.0073378 | 0.97386 | -0.18364 | 0.97328 | -0.18786 | 2.7177
7 | -0.012907 | -0.0032338 | 0.012913 | 0.0032356 | 5.535e-06 | 1.8428e-06 | 0.019684 | 0.019684 | 0.019684 | 0.97569 | -0.17051 | 0.97612 | -0.16741 | 7.2904
8 | 0.0027754 | 0.00069508 | -0.0027752 | -0.00069526 | 2.5054e-07 | -1.8075e-07 | 0.0042431 | 0.0042432 | 0.0042432 | 0.97328 | -0.18786 | 0.97319 | -0.18851 | 1.5716
9 | 0.0016163 | 0.00040481 | -0.0016162 | -0.00040505 | 8.4053e-08 | -2.4171e-07 | 0.0024712 | 0.0024713 | 0.0024713 | 0.97319 | -0.18851 | 0.97313 | -0.18889 | 0.91529
10 | 0.061408 | 0.015484 | -0.06116 | -0.015389 | 0.00024795 | 9.4769e-05 | 0.092401 | 0.092401 | 0.092401 | 0.98926 | -0.074327 | 0.98514 | -0.10326 | 34.2227
11 | -0.062873 | -0.015851 | 0.06293 | 0.015873 | 5.6632e-05 | 2.1651e-05 | 0.094605 | 0.094605 | 0.094605 | 0.98926 | -0.074327 | 0.99018 | -0.067903 | 35.0388
12 | 0.056023 | 0.014102 | -0.055852 | -0.014037 | 0.00017102 | 6.5292e-05 | 0.084643 | 0.084643 | 0.084643 | 0.98514 | -0.10326 | 0.98204 | -0.12519 | 31.3492
13 | 0.087781 | 0.022136 | -0.087603 | -0.022068 | 0.00017771 | 6.7511e-05 | 0.13196 | 0.13196 | 0.13196 | 0.99018 | -0.067903 | 0.98811 | -0.082377 | 24.4376
14 | -0.15071 | -0.038008 | 0.15216 | 0.038563 | 0.0014488 | 0.00055486 | 0.22657 | 0.22657 | 0.22657 | 0.99018 | -0.067903 | 1 | 0 | 41.9569
15 | 0.047705 | 0.011995 | -0.047513 | -0.011922 | 0.00019203 | 7.3114e-05 | 0.072298 | 0.072298 | 0.072298 | 0.98204 | -0.12519 | 0.97796 | -0.1542 | 26.7771
16 | 0.085529 | 0.021548 | -0.085311 | -0.021465 | 0.00021814 | 8.2823e-05 | 0.12884 | 0.12884 | 0.12884 | 0.98811 | -0.082377 | 0.98552 | -0.10066 | 23.8592
17 | 0.028606 | 0.0071799 | -0.028569 | -0.007166 | 3.7179e-05 | 1.3906e-05 | 0.043529 | 0.043529 | 0.043529 | 0.97796 | -0.1542 | 0.97665 | -0.16357 | 16.1219
18 | 0.018907 | 0.0047417 | -0.018872 | -0.0047292 | 3.4567e-05 | 1.2457e-05 | 0.028769 | 0.028769 | 0.028769 | 0.97796 | -0.1542 | 0.97612 | -0.16741 | 10.6553
19 | 0.080709 | 0.020312 | -0.080582 | -0.020264 | 0.00012694 | 4.8126e-05 | 0.12189 | 0.12189 | 0.12189 | 0.98552 | -0.10066 | 0.98392 | -0.11194 | 22.5726
20 | 0.022697 | 0.0056943 | -0.022675 | -0.0056862 | 2.2027e-05 | 8.1028e-06 | 0.034583 | 0.034583 | 0.034583 | 0.97665 | -0.16357 | 0.97568 | -0.17057 | 12.8085
21 | 0.0030296 | 0.00075922 | -0.0030295 | -0.00075926 | 7.77e-08 | -4.309e-08 | 0.0046183 | 0.0046183 | 0.0046183 | 0.97612 | -0.16741 | 0.97609 | -0.16759 | 1.7105
22 | 0.077491 | 0.019489 | -0.077385 | -0.019449 | 0.00010591 | 4.0107e-05 | 0.11722 | 0.11722 | 0.11722 | 0.98392 | -0.11194 | 0.98253 | -0.12176 | 21.707
23 | 0.074271 | 0.018669 | -0.074171 | -0.018631 | 0.0001 | 3.7822e-05 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.98253 | -0.12176 | 0.98116 | -0.13144 | 20.8336
24 | 0.066511 | 0.016711 | -0.066417 | -0.016676 | 9.3806e-05 | 3.5334e-05 | 0.10088 | 0.10088 | 0.10088 | 0.98116 | -0.13144 | 0.97974 | -0.14159 | 18.6824
25 | 0.051866 | 0.013027 | -0.051833 | -0.013015 | 3.291e-05 | 1.223e-05 | 0.078783 | 0.078783 | 0.078783 | 0.97974 | -0.14159 | 0.9791 | -0.14616 | 14.5895
26 | 0.014552 | 0.0036485 | -0.014547 | -0.0036469 | 4.7089e-06 | 1.6166e-06 | 0.022102 | 0.022102 | 0.022102 | 0.97974 | -0.14159 | 0.97941 | -0.14393 | 8.1859
27 | -0.041606 | -0.010438 | 0.041638 | 0.010451 | 3.2619e-05 | 1.2383e-05 | 0.063395 | 0.063395 | 0.063395 | 0.97663 | -0.16376 | 0.97742 | -0.15811 | 23.4798
28 | 0.041606 | 0.010438 | -0.041585 | -0.01043 | 2.0716e-05 | 7.8644e-06 | 0.063395 | 0.063395 | 0.063395 | 0.97663 | -0.16376 | 0.97613 | -0.16735 | 23.4798
29 | -0.044542 | -0.011178 | 0.044546 | 0.01118 | 4.0552e-06 | 1.542e-06 | 0.067816 | 0.067816 | 0.067816 | 0.97742 | -0.15811 | 0.97751 | -0.15746 | 25.1169
30 | 0.034042 | 0.0085398 | -0.034007 | -0.0085267 | 3.4577e-05 | 1.3042e-05 | 0.051896 | 0.051896 | 0.051896 | 0.97613 | -0.16735 | 0.97511 | -0.17468 | 19.2208
31 | 0.049135 | 0.012339 | -0.049083 | -0.01232 | 5.1592e-05 | 1.9098e-05 | 0.074683 | 0.074684 | 0.074684 | 0.9791 | -0.14616 | 0.97804 | -0.15372 | 13.8303
32 | 0.012609 | 0.0031612 | -0.0126 | -0.0031581 | 9.5645e-06 | 3.1535e-06 | 0.019158 | 0.019158 | 0.019158 | 0.97941 | -0.14393 | 0.97864 | -0.14941 | 7.0956
33 | -0.047449 | -0.011907 | 0.047472 | 0.011916 | 2.2702e-05 | 8.3819e-06 | 0.072235 | 0.072234 | 0.072235 | 0.97751 | -0.15746 | 0.97799 | -0.15401 | 13.3768
34 | 0.029731 | 0.0074551 | -0.029698 | -0.0074428 | 3.2819e-05 | 1.2305e-05 | 0.045371 | 0.045371 | 0.045371 | 0.97511 | -0.17468 | 0.974 | -0.18266 | 16.8042
35 | 0.047474 | 0.011916 | -0.047472 | -0.011916 | 1.9377e-06 | 7.1541e-07 | 0.072234 | 0.072234 | 0.072234 | 0.97804 | -0.15372 | 0.97799 | -0.15401 | 13.3767
36 | 0.011135 | 0.0027913 | -0.011129 | -0.0027892 | 6.4622e-06 | 2.0318e-06 | 0.016931 | 0.016932 | 0.016932 | 0.97864 | -0.14941 | 0.97806 | -0.1536 | 6.271
37 | 0.0014644 | 0.00036681 | -0.0014644 | -0.00036701 | 5.4696e-08 | -2.011e-07 | 0.0022266 | 0.0022267 | 0.0022267 | 0.97864 | -0.14941 | 0.97861 | -0.14968 | 0.82469
38 | -0.0033118 | -0.00083001 | 0.0033118 | 0.00082999 | 4.7473e-08 | -1.8728e-08 | 0.0050596 | 0.0050596 | 0.0050596 | 0.97398 | -0.18276 | 0.974 | -0.18266 | 1.8739
39 | 0.026387 | 0.0066128 | -0.026378 | -0.0066096 | 8.7277e-06 | 3.2497e-06 | 0.040312 | 0.040312 | 0.040312 | 0.974 | -0.18266 | 0.97366 | -0.18505 | 14.9303
40 | 0.0086376 | 0.0021648 | -0.0086345 | -0.002164 | 3.0136e-06 | 8.0825e-07 | 0.013141 | 0.013141 | 0.013141 | 0.97806 | -0.1536 | 0.97771 | -0.15612 | 4.8672
41 | -0.0045867 | -0.001144 | 0.0045875 | 0.001144 | 8.1695e-07 | -1.3455e-08 | 0.0070289 | 0.0070288 | 0.0070289 | 0.97073 | -0.20623 | 0.97091 | -0.20493 | 2.6033
42 | 0.0045867 | 0.001144 | -0.0045865 | -0.001144 | 2.3492e-07 | -3.8448e-09 | 0.0070289 | 0.0070289 | 0.0070289 | 0.97073 | -0.20623 | 0.97068 | -0.20661 | 2.6033
43 | -0.0045875 | -0.001144 | 0.004588 | 0.001144 | 5.2069e-07 | -8.644e-09 | 0.0070288 | 0.0070287 | 0.0070288 | 0.97091 | -0.20493 | 0.97102 | -0.20411 | 2.6032
44 | 0.0026558 | 0.00066359 | -0.0026549 | -0.00066427 | 8.3512e-07 | -6.7686e-07 | 0.0040705 | 0.0040708 | 0.0040708 | 0.97068 | -0.20661 | 0.97036 | -0.20889 | 1.5077
45 | 0.0011235 | 0.0002781 | -0.001123 | -0.00028088 | 4.4175e-07 | -2.7816e-06 | 0.001721 | 0.0017221 | 0.0017221 | 0.97068 | -0.20661 | 0.97029 | -0.20949 | 0.6378
46 | 0.022801 | 0.0057134 | -0.022782 | -0.0057064 | 1.8974e-05 | 6.9864e-06 | 0.034846 | 0.034846 | 0.034846 | 0.97366 | -0.18505 | 0.97283 | -0.19107 | 12.906
47 | 0.0035764 | 0.00089618 | -0.0035763 | -0.00089621 | 1.1296e-07 | -3.1916e-08 | 0.0054657 | 0.0054657 | 0.0054657 | 0.97366 | -0.18505 | 0.97363 | -0.18528 | 2.0243
48 | 0.018178 | 0.0045524 | -0.018161 | -0.0045462 | 1.7295e-05 | 6.2073e-06 | 0.027803 | 0.027803 | 0.027803 | 0.97283 | -0.19107 | 0.97187 | -0.19795 | 10.2976
49 | 0.0017729 | 0.00044424 | -0.0017729 | -0.00044433 | 4.0304e-08 | -9.3905e-08 | 0.0027096 | 0.0027096 | 0.0027096 | 0.97363 | -0.18528 | 0.97361 | -0.18544 | 1.0036
50 | 0.013277 | 0.0033224 | -0.013275 | -0.0033217 | 2.1235e-06 | 7.1469e-07 | 0.020327 | 0.020327 | 0.020327 | 0.97187 | -0.19795 | 0.97171 | -0.19911 | 7.5285
51 | 0.016674 | 0.0041822 | -0.016664 | -0.0041787 | 9.9447e-06 | 3.5173e-06 | 0.02543 | 0.025431 | 0.025431 | 0.97568 | -0.17057 | 0.97507 | -0.17487 | 9.4187
52 | 0.014143 | 0.0035468 | -0.014124 | -0.0035405 | 1.8579e-05 | 6.3498e-06 | 0.021583 | 0.021583 | 0.021583 | 0.97507 | -0.17487 | 0.97375 | -0.18436 | 7.9939
53 | 0.012167 | 0.0030438 | -0.012162 | -0.0030424 | 4.4368e-06 | 1.4528e-06 | 0.018629 | 0.018629 | 0.018629 | 0.97171 | -0.19911 | 0.97135 | -0.20176 | 6.8998
54 | -0.0091337 | -0.0022832 | 0.0091367 | 0.0022841 | 2.956e-06 | 8.3761e-07 | 0.013995 | 0.013994 | 0.013995 | 0.97102 | -0.20411 | 0.97135 | -0.20176 | 5.1832
55 | 0.0017231 | 0.00043072 | -0.0017226 | -0.00043173 | 4.1493e-07 | -1.0169e-06 | 0.0026418 | 0.0026423 | 0.0026423 | 0.97036 | -0.20889 | 0.97012 | -0.21063 | 0.97861
56 | 0.001123 | 0.00028088 | -0.001123 | -0.00028144 | 8.8057e-08 | -5.5375e-07 | 0.0017221 | 0.0017223 | 0.0017223 | 0.97029 | -0.20949 | 0.97021 | -0.21006 | 0.63788
57 | 0.014124 | 0.0035405 | -0.014117 | -0.003538 | 7.2629e-06 | 2.4828e-06 | 0.021583 | 0.021584 | 0.021584 | 0.97375 | -0.18436 | 0.97324 | -0.18808 | 7.9939
58 | 0.0098269 | 0.0024629 | -0.0098223 | -0.0024615 | 4.6111e-06 | 1.3669e-06 | 0.015025 | 0.015025 | 0.015025 | 0.97324 | -0.18808 | 0.97277 | -0.19147 | 5.5648
59 | -0.0046579 | -0.0011674 | 0.0046587 | 0.0011674 | 7.9643e-07 | -5.6289e-09 | 0.0071264 | 0.0071263 | 0.0071264 | 0.97259 | -0.1927 | 0.97277 | -0.19147 | 2.6394

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.1604 | 0.040429

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0011178 | 0.00028015
1 | 0.0027298 | 0.00068415
2 | 0.0018668 | 0.00046787
3 | 0.002371 | 0.00059423
4 | 0.0020242 | 0.00050731
5 | 0.0011589 | 0.00029045
6 | 0.0016162 | 0.00040505
7 | 0.001465 | 0.00036717
8 | 0.0051365 | 0.0012873
9 | 0.0081474 | 0.0020419
10 | 0.0020743 | 0.00051988
11 | 0.0074447 | 0.0018658
12 | 0.0046015 | 0.0011532
13 | 0.0058719 | 0.0014716
14 | 0.0029303 | 0.00073441
15 | 0.0030909 | 0.00077466
16 | 0.0031143 | 0.00078053
17 | 0.0076598 | 0.0019197
18 | 0.0029036 | 0.00072771
19 | 0.0075435 | 0.0018906
20 | 0.0026978 | 0.00067614
21 | 0.0019377 | 0.00048564
22 | 0.0029028 | 0.00072752
23 | 0.0042758 | 0.0010716
24 | 0.0016097 | 0.00040344
25 | 0.0033118 | 0.00083001
26 | 0.0024914 | 0.00062441
27 | 0.0014644 | 0.00036701
28 | 0.0086345 | 0.002164
29 | 0.00080722 | 0.00020231
30 | 0.0046045 | 0.001154
31 | 0.0018034 | 0.00045197
32 | 0.0048831 | 0.0012238
33 | 0.0017729 | 0.00044433
34 | 0.0060012 | 0.001504
35 | 0.0030295 | 0.00075926
36 | 0.0025211 | 0.00063186
37 | 0.0011086 | 0.00027785
38 | 0.0045457 | 0.0011393
39 | 0.00093189 | 0.00023355
40 | 0.0030256 | 0.00075828
41 | 0.0017226 | 0.00043173
42 | 0.001123 | 0.00028144
43 | 0.0042898 | 0.0010751
44 | 0.0046579 | 0.0011674
45 | 0.0051636 | 0.0012941

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1