## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1403-1_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1403-1_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1403-1_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1403-1_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1403-1_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1403-1_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1403-1_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1403-1_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1403-1_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1403-1_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1403-1_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1403-1_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1403-1_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1403-1_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1403-1_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1403-1_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1403-1_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1403-1_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1403-1_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1403-1_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1403-1_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1403-1_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1403-1_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1403-1_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1403-1_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1403-1_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1403-1_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1403-1_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1403-1_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1403-1_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1403-1_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1403-1_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1403-1_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1403-1_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1403-1_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1403-1_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1403-1_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1403-1_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1403-1_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1403-1_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1403-1_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1403-1_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1403-1_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1403-1_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1403-1_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1403-1_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1403-1_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1403-1_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1403-1_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1403-1_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1403-1_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1403-1_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1403-1_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1403-1_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1403-1_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1403-1_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1403-1_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1403-1_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1403-1_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1403-1_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1403-1_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1403-1_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1403-1_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1403-1_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1403-1_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1403-1_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1403-1_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1403-1_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_138_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1403-1_0_5_load_0 | 0 | 0.0043305 | 0.0010853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1403-1_0_5_load_1 | 1 | 0.0061661 | 0.0015454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1403-1_0_5_load_3 | 3 | 0.0024992 | 0.00062636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1403-1_0_5_load_4 | 4 | 0.015735 | 0.0039437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1403-1_0_5_load_5 | 5 | 0.0013869 | 0.00034758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1403-1_0_5_load_11 | 6 | 0.0025878 | 0.00064857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1403-1_0_5_load_19 | 7 | 0.0058555 | 0.0014675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1403-1_0_5_load_12 | 9 | 0.0022255 | 0.00055777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1403-1_0_5_load_17 | 10 | 0.010218 | 0.0025609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1403-1_0_5_load_6 | 12 | 0.00029634 | 7.4269e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1403-1_0_5_load_7 | 13 | 0.00094809 | 0.00023761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1403-1_0_5_load_36 | 14 | 0.00036464 | 9.1387e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1403-1_0_5_load_69 | 16 | 0.0053593 | 0.0013432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1403-1_0_5_load_34 | 18 | 0.00035742 | 8.9579e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1403-1_0_5_load_18 | 19 | 0.011833 | 0.0029655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1403-1_0_5_load_13 | 20 | 0.014111 | 0.0035366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1403-1_0_5_load_14 | 21 | 0.0040545 | 0.0010162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1403-1_0_5_load_15 | 22 | 0.016759 | 0.0042003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1403-1_0_5_load_16 | 23 | 0.028513 | 0.007146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1403-1_0_5_load_21 | 26 | 0.00071234 | 0.00017853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1403-1_0_5_load_59 | 28 | 0.00067096 | 0.00016816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1403-1_0_5_load_22 | 29 | 0.0001317 | 3.3006e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1403-1_0_5_load_24 | 30 | 0.00021772 | 5.4565e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1403-1_0_5_load_39 | 31 | 6.3966e-05 | 1.6031e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1403-1_0_5_load_56 | 32 | 0.00017124 | 4.2916e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1403-1_0_5_load_52 | 34 | 5.8186e-05 | 1.4583e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1403-1_0_5_load_58 | 35 | 0.00013025 | 3.2644e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1403-1_0_5_load_38 | 36 | 0.00011645 | 2.9185e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1403-1_0_5_load_55 | 37 | 0.00016599 | 4.1601e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1403-1_0_5_load_68 | 38 | 0.00077747 | 0.00019485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1403-1_0_5_load_65 | 39 | 0.00043633 | 0.00010935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1403-1_0_5_load_60 | 40 | 0.00039593 | 9.9229e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1403-1_0_5_load_46 | 42 | 0.00022174 | 5.5574e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1403-1_0_5_load_28 | 43 | 0.00077641 | 0.00019459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1403-1_0_5_load_29 | 44 | 0.00062553 | 0.00015677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1403-1_0_5_load_67 | 47 | 0.00045304 | 0.00011354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1403-1_0_5_load_64 | 48 | 0.00045685 | 0.0001145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1403-1_0_5_load_32 | 50 | 0.00065161 | 0.00016331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1403-1_0_5_load_33 | 51 | 0.0027953 | 0.00070056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1403-1_0_5_load_35 | 52 | 0.00050176 | 0.00012575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1403-1_0_5_load_37 | 53 | 0.00058648 | 0.00014699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1403-1_0_5_load_41 | 55 | 0.0019009 | 0.00047642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1403-1_0_5_load_42 | 56 | 0.00053482 | 0.00013404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1403-1_0_5_load_63 | 57 | 0.00061343 | 0.00015374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1403-1_0_5_load_43 | 58 | 0.00010491 | 2.6293e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1403-1_0_5_load_44 | 59 | 6.7098e-05 | 1.6816e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1403-1_0_5_load_45 | 60 | 0.00024549 | 6.1526e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1403-1_0_5_load_47 | 61 | 0.00011324 | 2.8381e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1403-1_0_5_load_48 | 62 | 5.7182e-05 | 1.4331e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1403-1_0_5_load_51 | 64 | 0.00027566 | 6.9088e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1403-1_0_5_load_53 | 65 | 6.5017e-05 | 1.6295e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1403-1_0_5_load_54 | 66 | 0.00029322 | 7.3489e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1403-1_0_5_load_62 | 67 | 0.00025392 | 6.3638e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 5 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1403-1_0_5_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.039038 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1403-1_0_5_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.041542 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1403-1_0_5_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.012591 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1403-1_0_5_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.086312 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1403-1_0_5_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.031758 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_1403-1_0_5_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.0012082 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1403-1_0_5_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.0088537 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1403-1_0_5_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.060484 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_1403-1_0_5_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.0013655 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1403-1_0_5_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 10 | 0.010819 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1403-1_0_5_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.64967 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_1403-1_0_5_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 12 | 0.013394 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1403-1_0_5_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 19 | 0.026358 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1403-1_0_5_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 22 | 0.013251 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1403-1_0_5_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 14 | 0.48572 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_1403-1_0_5_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.017305 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1403-1_0_5_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 18 | 0.015378 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_1403-1_0_5_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.13203 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1403-1_0_5_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.80259 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_1403-1_0_5_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 24 | 0.26174 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1403-1_0_5_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 25 | 0.44631 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_1403-1_0_5_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 26 | 0.085173 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1403-1_0_5_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 50 | 0.091344 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_1403-1_0_5_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.016568 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1403-1_0_5_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.022304 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1403-1_0_5_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 8.018e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1403-1_0_5_line_26 | NAYY 4x150 SE | 24 | 31 | 0.079806 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1403-1_0_5_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 32 | 0.040882 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1403-1_0_5_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.097609 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_1403-1_0_5_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 28 | 0.14698 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1403-1_0_5_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 29 | 0.71519 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1403-1_0_5_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 38 | 0.030402 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1403-1_0_5_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 39 | 0.051176 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_1403-1_0_5_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 40 | 0.0082543 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1403-1_0_5_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.035244 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1403-1_0_5_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 36 | 0.0070801 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1403-1_0_5_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 37 | 0.024591 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1403-1_0_5_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.078132 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1403-1_0_5_line_38 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.14148 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1403-1_0_5_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 41 | 0.063481 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1403-1_0_5_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 42 | 0.07662 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1403-1_0_5_line_41 | NAYY 4x150 SE | 36 | 54 | 0.081295 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1403-1_0_5_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 64 | 0.022452 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1403-1_0_5_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 49 | 0.14543 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_1403-1_0_5_line_44 | NAYY 4x150 SE | 41 | 64 | 0.066676 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1403-1_0_5_line_45 | NAYY 4x150 SE | 41 | 62 | 0.070632 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1403-1_0_5_line_46 | NAYY 4x150 SE | 42 | 59 | 0.013173 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1403-1_0_5_line_47 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.030401 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1403-1_0_5_line_48 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.017324 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1403-1_0_5_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.3362 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1403-1_0_5_line_50 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.20833 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1403-1_0_5_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.0080109 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1403-1_0_5_line_52 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.063725 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1403-1_0_5_line_53 | NAYY 4x150 SE | 49 | 53 | 0.2599 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_1403-1_0_5_line_54 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.22496 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_1403-1_0_5_line_55 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.0038158 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_1403-1_0_5_line_56 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.065881 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_1403-1_0_5_line_57 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.26645 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1403-1_0_5_line_58 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.15613 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1403-1_0_5_line_59 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.0046077 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1403-1_0_5_line_60 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.15583 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1403-1_0_5_line_61 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.017157 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1403-1_0_5_line_62 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.076653 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1403-1_0_5_line_63 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.0054274 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1403-1_0_5_line_64 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.029607 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1403-1_0_5_line_65 | NAYY 4x150 SE | 63 | 66 | 0.065603 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1403-1_0_5_line_66 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.0015941 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1403-1_0_5_trafo_5 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 68 | 5 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32 | x33 | y33 | x34 | y34 | x35 | y35 | x36 | y36 | x37 | y37 | x38 | y38 | x39 | y39 | x40 | y40 | x41 | y41 | x42 | y42 | x43 | y43 | x44 | y44 | x45 | y45 | x46 | y46 | x47 | y47 | x48 | y48 | x49 | y49 | x50 | y50 | x51 | y51 | x52 | y52 | x53 | y53 | x54 | y54 | x55 | y55 | x56 | y56 | x57 | y57 | x58 | y58 | x59 | y59 | x60 | y60
0 | 2651253.2341 | 1186280.2737 | 2651252.9461 | 1186269.0057 | 2651252.1687 | 1186241.2504
1 | 2651254.2952 | 1186321.802 | 2651253.2341 | 1186280.2737
2 | 2651252.1687 | 1186241.2504 | 2651252.1687 | 1186241.2504 | 2651252.629 | 1186238.286 | 2651253.5398 | 1186235.2921 | 2651255.1043 | 1186232.5929 | 2651257.2779 | 1186230.0545
3 | 2651254.2952 | 1186321.802 | 2651241.7559 | 1186322.0727 | 2651232.991 | 1186321.7532 | 2651223.4381 | 1186319.9038 | 2651215.9238 | 1186317.0047 | 2651210.7603 | 1186314.0478 | 2651206.1898 | 1186310.4512 | 2651200.4958 | 1186304.377 | 2651194.087 | 1186296.24 | 2651187.2742 | 1186287.1434 | 2651183.6155 | 1186283.1715
4 | 2651254.2952 | 1186321.802 | 2651254.5887 | 1186353.5584
5 | 2651257.2779 | 1186230.0545 | 2651257.2779 | 1186230.0545 | 2651258.2263 | 1186229.3061
6 | 2651183.6155 | 1186283.1715 | 2651182.5262 | 1186281.9889 | 2651178.0577 | 1186278.0597 | 2651176.9782 | 1186277.3433
7 | 2651262.2906 | 1186412.9319 | 2651259.7435 | 1186407.4071 | 2651257.1105 | 1186398.5463 | 2651255.5474 | 1186389.4946 | 2651254.8539 | 1186382.2625 | 2651254.5887 | 1186353.5584
8 | 2651259.2982 | 1186228.4601 | 2651258.2263 | 1186229.3061
9 | 2651176.9782 | 1186277.3433 | 2651172.458 | 1186274.3432 | 2651167.7333 | 1186271.741
10 | 2651591.2443 | 1186946.7613 | 2651568.6921 | 1186924.4326 | 2651539.5573 | 1186885.0046 | 2651523.8002 | 1186861.2115 | 2651501.7882 | 1186803.4903 | 2651486.5865 | 1186760.3135 | 2651479.3779 | 1186744.1315 | 2651468.0691 | 1186726.4913 | 2651444.1038 | 1186705.0737 | 2651410.8216 | 1186672.1365 | 2651392.8962 | 1186662.5997 | 2651374.5273 | 1186656.7279 | 2651360.7054 | 1186645.5922 | 2651355.6668 | 1186638.7785 | 2651354.4431 | 1186631.9976 | 2651354.2368 | 1186618.6774 | 2651353.3754 | 1186605.2292 | 2651352.1537 | 1186599.1042 | 2651350.4932 | 1186592.5308 | 2651331.7157 | 1186541.7085 | 2651326.1968 | 1186526.8308 | 2651321.3372 | 1186516.0276 | 2651319.5222 | 1186510.5646 | 2651316.4503 | 1186495.9524 | 2651315.1628 | 1186490.3717 | 2651313.3221 | 1186485.2308 | 2651311.2564 | 1186480.5217 | 2651300.554 | 1186463.2427 | 2651286.3288 | 1186442.9875 | 2651281.2435 | 1186438.0413 | 2651268.2866 | 1186422.9221 | 2651263.2196 | 1186414.941 | 2651262.2906 | 1186412.9319
11 | 2651262.2906 | 1186412.9319 | 2651254.5372 | 1186411.2536 | 2651252.2752 | 1186409.8557 | 2651250.3084 | 1186407.86
12 | 2651259.2982 | 1186228.4601 | 2651259.6748 | 1186228.1629 | 2651263.0237 | 1186226.5017 | 2651266.3337 | 1186225.8074 | 2651269.7081 | 1186225.6139 | 2651273.0802 | 1186225.6984 | 2651278.7035 | 1186226.6581 | 2651284.881 | 1186227.8951
13 | 2651167.7333 | 1186271.741 | 2651166.4504 | 1186271.0345 | 2651161.326 | 1186268.8562 | 2651155.3191 | 1186267.2485
14 | 2651591.2443 | 1186946.7613 | 2651610.1918 | 1186964.1675 | 2651623.0845 | 1186980.2874 | 2651633.5342 | 1186999.2435 | 2651649.8429 | 1187048.3335 | 2651657.7022 | 1187065.9444 | 2651664.5844 | 1187079.1777 | 2651666.7702 | 1187084.9442 | 2651671.0995 | 1187104.0143 | 2651682.108 | 1187120.9408 | 2651693.5167 | 1187133.9131 | 2651710.1706 | 1187155.2909 | 2651714.297 | 1187162.4971 | 2651717.0206 | 1187169.5801 | 2651720.1544 | 1187179.5238 | 2651723.4699 | 1187186.9788 | 2651731.3041 | 1187201.2654 | 2651735.1263 | 1187206.5903 | 2651739.8507 | 1187210.8001 | 2651744.1163 | 1187213.3717 | 2651748.8126 | 1187214.6574 | 2651754.6814 | 1187215.3306 | 2651760.3376 | 1187214.1344 | 2651771.399 | 1187216.0532 | 2651802.7913 | 1187217.2807 | 2651816.9897 | 1187216.403 | 2651826.9835 | 1187213.8547 | 2651840.3349 | 1187206.8218 | 2651853.7361 | 1187201.9684 | 2651868.9491 | 1187197.5865 | 2651874.0468 | 1187194.8068 | 2651876.4509 | 1187192.0705 | 2651877.3484 | 1187188.8654 | 2651876.5963 | 1187184.0896 | 2651871.3599 | 1187170.2922 | 2651870.2953 | 1187165.4803 | 2651870.4768 | 1187162.1467 | 2651871.2751 | 1187158.9407
15 | 2651242.7057 | 1186392.524 | 2651244.0946 | 1186393.888 | 2651246.0454 | 1186396.873 | 2651247.3994 | 1186400.9313 | 2651250.3084 | 1186407.86
16 | 2651884.3873 | 1187155.7635 | 2651881.0785 | 1187154.6009 | 2651877.81 | 1187154.0723 | 2651875.4937 | 1187154.597 | 2651872.761 | 1187156.5077 | 2651871.2751 | 1187158.9407 | 2651871.2751 | 1187158.9407
17 | 2652180.7864 | 1186176.6489 | 2652170.3518 | 1186176.1578 | 2652160.2955 | 1186179.5388 | 2652147.5105 | 1186190.4448 | 2652115.738 | 1186195.4712 | 2652091.3758 | 1186196.8936 | 2652079.8691 | 1186202.0965 | 2652064.6576 | 1186209.5129 | 2652058.3827 | 1186215.0614
18 | 2652058.3827 | 1186215.0614 | 2652173.5999 | 1186322.7785 | 2652181.9999 | 1186361.4731 | 2652208.2273 | 1186483.0356 | 2652325.6515 | 1186639.4353 | 2652341.3253 | 1186646.2649 | 2652345.9665 | 1186670.4855 | 2652353.1973 | 1186701.3436 | 2652391.4163 | 1186719.6989 | 2652438.0776 | 1186731.5469 | 2652479.833 | 1186747.6991 | 2652482.4725 | 1186744.2759 | 2652485.101 | 1186742.1088 | 2652488.7464 | 1186740.5621 | 2652493.2635 | 1186739.69 | 2652496.4455 | 1186739.6623 | 2652500.2086 | 1186741.2295 | 2652503.4385 | 1186744.4374 | 2652505.7117 | 1186748.8597 | 2652507.0219 | 1186752.5955 | 2652507.4919 | 1186756.424 | 2652507.7752 | 1186771.1013 | 2652506.6987 | 1186792.0702
19 | 2652506.6987 | 1186792.0702 | 2652505.116 | 1186822.9179 | 2652505.3945 | 1186842.4979 | 2652506.4376 | 1186852.3236 | 2652518.5114 | 1186918.0882 | 2652519.0759 | 1186928.5434 | 2652519.1446 | 1186938.116 | 2652517.9394 | 1186952.002 | 2652515.7557 | 1186965.2347 | 2652515.8431 | 1186973.5401 | 2652517.2073 | 1186980.6782 | 2652528.4207 | 1187012.2718 | 2652533.1594 | 1187021.7742 | 2652540.6886 | 1187034.1026 | 2652548.2871 | 1187044.6195
20 | 2652252.3431 | 1186926.8887 | 2652257.8346 | 1186914.8744 | 2652260.6224 | 1186906.6719 | 2652260.8843 | 1186897.647 | 2652262.5576 | 1186888.6232 | 2652265.2551 | 1186881.1537 | 2652271.1879 | 1186872.7897 | 2652278.3002 | 1186866.526 | 2652286.2068 | 1186854.933 | 2652288.4041 | 1186857.5759 | 2652291.3079 | 1186859.6913 | 2652294.7223 | 1186860.9996 | 2652298.0227 | 1186861.3841 | 2652301.3427 | 1186861.2686 | 2652304.7294 | 1186860.5088 | 2652307.6746 | 1186858.7558 | 2652309.978 | 1186856.2412 | 2652312.0303 | 1186851.89 | 2652313.3749 | 1186847.3214 | 2652314.192 | 1186842.8705 | 2652314.516 | 1186838.0929 | 2652314.6217 | 1186821.6291 | 2652315.0691 | 1186816.7081 | 2652315.8566 | 1186811.2786 | 2652317.3835 | 1186805.0551 | 2652319.5092 | 1186801.0381 | 2652322.3114 | 1186797.3161 | 2652325.5478 | 1186793.6868 | 2652329.8701 | 1186790.6339 | 2652333.7974 | 1186789.134 | 2652337.8196 | 1186788.1353 | 2652344.8294 | 1186788.3855 | 2652353.716 | 1186790.3976 | 2652369.3235 | 1186796.0371 | 2652404.5559 | 1186812.9544 | 2652412.114 | 1186815.0773 | 2652419.8251 | 1186815.4004 | 2652425.9768 | 1186814.3092 | 2652431.7798 | 1186812.081 | 2652436.6519 | 1186808.1214 | 2652442.1087 | 1186801.8656 | 2652479.833 | 1186747.6991 | 2652482.4725 | 1186744.2759 | 2652485.101 | 1186742.1088 | 2652488.7464 | 1186740.5621 | 2652493.2635 | 1186739.69 | 2652496.4455 | 1186739.6623 | 2652500.2086 | 1186741.2295 | 2652503.4385 | 1186744.4374 | 2652505.7117 | 1186748.8597 | 2652507.0219 | 1186752.5955 | 2652507.4919 | 1186756.424 | 2652507.7752 | 1186771.1013 | 2652506.6987 | 1186792.0702
21 | 2652506.6987 | 1186792.0702 | 2652513.0678 | 1186780.1082 | 2652516.9173 | 1186767.4794 | 2652518.855 | 1186758.8137 | 2652518.9224 | 1186751.1212 | 2652519.6743 | 1186736.7309 | 2652520.7488 | 1186728.18 | 2652527.5808 | 1186710.6456
22 | 2651936.8576 | 1187197.7858 | 2651937.6538 | 1187192.1896 | 2651940.5168 | 1187181.4084 | 2651941.3271 | 1187177.7023 | 2651941.7034 | 1187173.9034 | 2651941.0875 | 1187171.0187 | 2651939.2571 | 1187168.3013 | 2651936.2907 | 1187166.3746 | 2651932.8697 | 1187165.8335 | 2651928.976 | 1187166.1444 | 2651922.7326 | 1187168.1803 | 2651917.5299 | 1187169.8695 | 2651911.9253 | 1187170.3879 | 2651907.465 | 1187170.0491 | 2651902.0047 | 1187168.8789 | 2651896.9843 | 1187166.2562 | 2651887.2458 | 1187157.8228 | 2651884.3873 | 1187155.7635 | 2651884.3873 | 1187155.7635
23 | 2651133.1072 | 1186265.3943 | 2651116.568 | 1186264.4204
24 | 2651133.1072 | 1186265.3943 | 2651148.5054 | 1186266.301 | 2651155.3191 | 1186267.2485 | 2651155.3191 | 1186267.2485
25 | 2651116.4879 | 1186264.4157 | 2651116.568 | 1186264.4204
26 | 2652548.2871 | 1187044.6195 | 2652541.2093 | 1187047.8037 | 2652530.7269 | 1187049.446 | 2652523.9717 | 1187050.6542 | 2652519.5629 | 1187052.2609 | 2652516.4046 | 1187053.9564 | 2652513.0244 | 1187056.5949 | 2652507.4647 | 1187063.2943 | 2652497.1308 | 1187077.6006 | 2652489.0741 | 1187091.0207
27 | 2652548.2871 | 1187044.6195 | 2652558.438 | 1187056.404 | 2652572.7973 | 1187077.2683
28 | 2652252.3431 | 1186926.8887 | 2652235.5016 | 1186939.4156 | 2652232.6213 | 1186942.4811 | 2652230.9828 | 1186947.514 | 2652227.7002 | 1186973.9668 | 2652226.2209 | 1186986.1162 | 2652220.0446 | 1187013.6888
29 | 2652252.3431 | 1186926.8887 | 2652246.9589 | 1186937.9813 | 2652244.5557 | 1186944.0749 | 2652244.1339 | 1186947.8288 | 2652244.6871 | 1186952.6363 | 2652245.9748 | 1186957.2056 | 2652253.9989 | 1186992.473 | 2652257.269 | 1187005.9423 | 2652258.7247 | 1187009.6237 | 2652260.246 | 1187012.772 | 2652262.7793 | 1187016.2516 | 2652267.7503 | 1187021.031 | 2652282.3826 | 1187032.565 | 2652287.3362 | 1187037.5999 | 2652290.8085 | 1187042.7442 | 2652292.4766 | 1187046.572 | 2652293.4643 | 1187050.5383 | 2652294.0706 | 1187056.3929
30 | 2652527.5808 | 1186710.6456 | 2652530.6778 | 1186702.6973 | 2652533.6981 | 1186698.4881 | 2652536.2597 | 1186696.1203 | 2652542.3574 | 1186691.6268 | 2652551.6841 | 1186686.1055 | 2652561.6481 | 1186677.5326 | 2652566.7999 | 1186672.1526 | 2652571.4168 | 1186666.8568 | 2652574.7568 | 1186661.8722 | 2652577.0157 | 1186656.6113 | 2652578.045 | 1186653.2296 | 2652580.469 | 1186646.5471 | 2652582.5758 | 1186643.8419 | 2652585.6211 | 1186641.1338 | 2652677.0837 | 1186590.053 | 2652689.8875 | 1186577.881 | 2652697.781 | 1186572.2473 | 2652707.6715 | 1186565.9974 | 2652720.0623 | 1186558.291 | 2652725.6953 | 1186554.6163 | 2652728.4606 | 1186551.6612 | 2652730.6079 | 1186548.7007 | 2652731.6303 | 1186545.2411 | 2652731.3046 | 1186539.7685 | 2652729.5306 | 1186515.0614 | 2652729.7302 | 1186506.2471 | 2652730.1423 | 1186501.915 | 2652731.6716 | 1186498.0819 | 2652734.0696 | 1186494.3787 | 2652738.9659 | 1186490.3196 | 2652746.3462 | 1186485.7931 | 2652800.6869 | 1186459.3235 | 2652814.2479 | 1186457.3975 | 2652821.2554 | 1186456.2253 | 2652826.0969 | 1186452.3324 | 2652827.4581 | 1186446.808 | 2652828.4827 | 1186420.6136 | 2652823.7951 | 1186399.2604 | 2652823.9824 | 1186393.5923 | 2652824.6259 | 1186388.9731 | 2652827.4646 | 1186385.4962 | 2652832.881 | 1186383.9209 | 2652843.9415 | 1186382.6176 | 2652847.701 | 1186382.8843 | 2652852.1392 | 1186384.9357 | 2652877.6256 | 1186399.5908 | 2652901.253 | 1186411.3169 | 2652911.2194 | 1186412.9392 | 2652924.2111 | 1186412.4202 | 2652947.587 | 1186406.8347 | 2652964.4233 | 1186399.5572 | 2652974.0499 | 1186397.3188 | 2652992.5014 | 1186393.7688 | 2652998.1605 | 1186392.3625 | 2653003.8311 | 1186389.6445 | 2653015.9682 | 1186382.2366 | 2653020.5717 | 1186380.2651 | 2653028.7021 | 1186377.2354 | 2653034.4179 | 1186373.7395 | 2653034.8022 | 1186373.3901
31 | 2652193.1482 | 1187001.6033 | 2652202.5979 | 1187009.0231 | 2652211.1519 | 1187013.2778 | 2652220.0446 | 1187013.6888
32 | 2652220.0446 | 1187013.6888 | 2652216.6918 | 1187032.4478 | 2652212.5701 | 1187045.7637 | 2652210.6496 | 1187051.6391 | 2652207.2168 | 1187057.7126 | 2652203.8976 | 1187061.4826
33 | 2652294.9209 | 1187064.6033 | 2652294.0706 | 1187056.3929
34 | 2653062.04 | 1186356.0582 | 2653055.9425 | 1186354.0635 | 2653047.8207 | 1186359.5503 | 2653039.2257 | 1186369.3685 | 2653034.8022 | 1186373.3901
35 | 2652485.3984 | 1187097.0603 | 2652485.9643 | 1187096.3688 | 2652488.9313 | 1187091.2586 | 2652489.0741 | 1187091.0207
36 | 2652586.27 | 1187097.8281 | 2652581.4079 | 1187089.7796 | 2652572.7973 | 1187077.2683
37 | 2652749.4336 | 1187043.2414 | 2652739.6711 | 1187048.047 | 2652732.248 | 1187052.3063 | 2652726.4256 | 1187056.7464 | 2652721.4913 | 1187061.7058 | 2652719.0985 | 1187064.842 | 2652715.6718 | 1187071.8936 | 2652711.4853 | 1187080.3059 | 2652708.8283 | 1187084.8628 | 2652703.1364 | 1187091.8166 | 2652696.9285 | 1187098.2384
38 | 2652749.4336 | 1187043.2414 | 2652742.0098 | 1187116.0388 | 2652741.1955 | 1187128.8054 | 2652741.9663 | 1187133.9706 | 2652745.0015 | 1187143.6582 | 2652752.1713 | 1187163.8103 | 2652758.5354 | 1187181.4422
39 | 2652651.307 | 1187142.2892 | 2652655.4764 | 1187139.2685 | 2652682.2394 | 1187113.4338 | 2652696.9285 | 1187098.2384
40 | 2652758.5354 | 1187181.4422 | 2652765.2422 | 1187200.0234 | 2652767.2992 | 1187207.29 | 2652768.732 | 1187217.8529 | 2652768.8099 | 1187228.9264 | 2652768.5728 | 1187239.3857 | 2652767.8793 | 1187247.9622 | 2652767.1175 | 1187256.4417
41 | 2652429.4245 | 1187151.7603 | 2652431.9722 | 1187148.3362 | 2652446.378 | 1187122.937 | 2652449.2163 | 1187119.4377 | 2652452.3202 | 1187116.1075 | 2652456.1254 | 1187113.7283 | 2652473.3127 | 1187107.0084 | 2652478.4432 | 1187104.0072 | 2652482.1699 | 1187101.0048 | 2652485.3984 | 1187097.0603
42 | 2652586.27 | 1187097.8281 | 2652597.8791 | 1187117.0453
43 | 2652161.4464 | 1187185.6074 | 2652162.8442 | 1187176.6701 | 2652164.0365 | 1187156.2803 | 2652163.074 | 1187138.0173 | 2652161.535 | 1187132.512 | 2652157.8707 | 1187124.8647 | 2652155.3612 | 1187116.9051 | 2652155.3078 | 1187112.5244 | 2652157.2965 | 1187108.4395 | 2652171.7335 | 1187095.1022 | 2652194.2399 | 1187072.4522 | 2652203.8976 | 1187061.4826
44 | 2652651.307 | 1187142.2892 | 2652646.9947 | 1187144.2079 | 2652641.9178 | 1187145.4418 | 2652635.7628 | 1187146.0769 | 2652629.5264 | 1187145.5552 | 2652624.1902 | 1187144.1742 | 2652618.8531 | 1187142.0262 | 2652613.7351 | 1187138.3792 | 2652608.719 | 1187133.5658 | 2652604.3976 | 1187127.8358 | 2652597.8791 | 1187117.0453
45 | 2652651.307 | 1187142.2892 | 2652666.2812 | 1187166.89 | 2652669.8294 | 1187173.7805 | 2652671.1537 | 1187177.6165 | 2652671.5239 | 1187182.3669 | 2652671.1811 | 1187186.644 | 2652670.3028 | 1187191.0943 | 2652668.9561 | 1187195.0069 | 2652666.6176 | 1187198.9107 | 2652661.8177 | 1187204.9864
46 | 2652771.3689 | 1187268.2602 | 2652768.5567 | 1187264.5996 | 2652767.2121 | 1187262.2087 | 2652766.8135 | 1187259.826 | 2652767.1175 | 1187256.4417
47 | 2652395.1642 | 1187492.9595 | 2652399.7811 | 1187489.5334 | 2652404.1976 | 1187487.015 | 2652408.6099 | 1187485.8307 | 2652413.6245 | 1187485.5745 | 2652418.7379 | 1187486.2307 | 2652423.1304 | 1187488.2218
48 | 2652378.5819 | 1187496.2629 | 2652385.2949 | 1187496.3438 | 2652390.4132 | 1187495.5659 | 2652394.2139 | 1187493.6648 | 2652395.1642 | 1187492.9595
49 | 2652196.1641 | 1187248.2556 | 2652204.3146 | 1187266.3811 | 2652208.0204 | 1187277.9976 | 2652211.9663 | 1187295.3305 | 2652214.9503 | 1187302.227 | 2652218.9407 | 1187308.3318 | 2652222.7733 | 1187311.5226 | 2652231.4003 | 1187314.3549 | 2652240.005 | 1187317.9986 | 2652244.2266 | 1187321.2038 | 2652251.919 | 1187331.4655 | 2652253.6027 | 1187349.2234 | 2652254.4775 | 1187363.5056 | 2652257.3465 | 1187368.7113 | 2652261.2357 | 1187371.5357 | 2652276.0855 | 1187375.5341 | 2652281.9459 | 1187378.9093 | 2652291.5328 | 1187388.8763 | 2652309.2941 | 1187415.913 | 2652320.9463 | 1187436.604 | 2652323.388 | 1187446.164 | 2652323.4306 | 1187457.882 | 2652323.9728 | 1187467.4254 | 2652325.7463 | 1187472.2658 | 2652328.7243 | 1187475.4602 | 2652334.322 | 1187479.1889 | 2652354.9847 | 1187491.0649 | 2652378.5819 | 1187496.2629
50 | 2652196.1641 | 1187248.2556 | 2652178.2478 | 1187289.6893 | 2652173.5487 | 1187303.6339 | 2652172.1152 | 1187310.5475 | 2652172.004 | 1187316.3053 | 2652172.6872 | 1187324.5825 | 2652175.0191 | 1187334.5305 | 2652190.8736 | 1187385.2301 | 2652193.2092 | 1187394.7335 | 2652195.4212 | 1187400.9229 | 2652200.1846 | 1187408.4797 | 2652207.6375 | 1187419.0838 | 2652220.7262 | 1187441.3102
51 | 2652196.1641 | 1187248.2556 | 2652192.6703 | 1187241.0467
52 | 2652161.4464 | 1187185.6074 | 2652168.9788 | 1187197.6352 | 2652180.2828 | 1187215.488 | 2652192.6703 | 1187241.0467
53 | 2652161.4464 | 1187185.6074 | 2652157.7045 | 1187196.5253 | 2652154.9188 | 1187201.8818 | 2652151.6814 | 1187206.5562 | 2652148.5171 | 1187208.9523 | 2652144.2162 | 1187211.3384 | 2652139.6275 | 1187212.6103 | 2652135.2759 | 1187212.0499 | 2652131.2108 | 1187210.1357 | 2652127.6077 | 1187206.8581 | 2652117.924 | 1187194.8005 | 2652111.1709 | 1187187.8935 | 2652106.9583 | 1187184.5105 | 2652102.2836 | 1187182.5021 | 2652098.1635 | 1187181.6436 | 2652094.0335 | 1187181.9301 | 2652089.7424 | 1187183.1824 | 2652085.2087 | 1187186.0223 | 2652080.0438 | 1187190.3798 | 2652074.4336 | 1187197.6796 | 2652064.1648 | 1187214.2996 | 2652059.7059 | 1187223.4549 | 2652057.1103 | 1187229.7803 | 2652055.6231 | 1187236.749 | 2652051.409 | 1187268.6523 | 2652050.1418 | 1187276.6347 | 2652048.3907 | 1187283.2453 | 2652045.9206 | 1187289.1716 | 2652036.3788 | 1187306.4428 | 2652033.987 | 1187313.0368 | 2652032.8387 | 1187319.6305 | 2652032.7053 | 1187324.4431 | 2652033.1527 | 1187328.443
54 | 2651936.8576 | 1187197.7858 | 2651936.8576 | 1187197.7858 | 2651937.2002 | 1187201.3908 | 2651938.267 | 1187205.9359 | 2651945.3476 | 1187222.6065 | 2651946.2985 | 1187226.4391 | 2651946.5567 | 1187230.0989 | 2651946.5796 | 1187233.6122 | 2651946.4533 | 1187242.0269 | 2651946.4568 | 1187246.018 | 2651947.0631 | 1187250.0033 | 2651948.655 | 1187254.7086 | 2651992.9861 | 1187362.3417 | 2651997.7 | 1187372.1214 | 2652001.2479 | 1187376.4768 | 2652007.8934 | 1187383.4606 | 2652019.0693 | 1187392.3625 | 2652023.8237 | 1187394.8385 | 2652026.7079 | 1187395.6751 | 2652027.5428 | 1187395.5237
55 | 2652027.5428 | 1187395.5237 | 2652028.7557 | 1187395.3038 | 2652030.8139 | 1187393.743
56 | 2652030.8139 | 1187393.743 | 2652030.8139 | 1187393.743 | 2652032.0582 | 1187391.0301 | 2652032.7976 | 1187387.5902 | 2652033.1566 | 1187382.2681 | 2652032.4048 | 1187370.455 | 2652032.8075 | 1187357.4735 | 2652033.5227 | 1187348.9083 | 2652034.4612 | 1187341.0009 | 2652034.2568 | 1187334.6623 | 2652033.2717 | 1187329.5064 | 2652033.1527 | 1187328.443
57 | 2652429.4245 | 1187151.7603 | 2652425.5376 | 1187167.8463 | 2652423.744 | 1187173.1558 | 2652418.4157 | 1187181.3249 | 2652416.9095 | 1187186.0477 | 2652416.7425 | 1187191.1824 | 2652417.9539 | 1187196.6071 | 2652429.2253 | 1187224.1988 | 2652440.6361 | 1187255.0269 | 2652455.6738 | 1187288.9997 | 2652457.0715 | 1187294.9152 | 2652457.423 | 1187300.0878 | 2652455.244 | 1187310.1966 | 2652446.5418 | 1187329.898 | 2652422.8273 | 1187371.158 | 2652419.4349 | 1187379.5774 | 2652416.9037 | 1187387.2262 | 2652414.4044 | 1187398.1993
58 | 2652429.4245 | 1187151.7603 | 2652425.1879 | 1187148.5214 | 2652422.9318 | 1187147.3899 | 2652420.6639 | 1187146.7364 | 2652416.6681 | 1187146.5013 | 2652412.7776 | 1187147.3122 | 2652409.1534 | 1187149.0704 | 2652401.3408 | 1187155.161 | 2652392.4449 | 1187161.2533 | 2652383.2758 | 1187166.2982 | 2652379.0622 | 1187168.2847 | 2652375.3777 | 1187169.0862 | 2652372.5322 | 1187169.0502 | 2652369.5552 | 1187168.346 | 2652366.8512 | 1187166.9661 | 2652353.08 | 1187156.4733 | 2652348.2082 | 1187153.4513 | 2652344.7668 | 1187151.7647 | 2652340.9311 | 1187150.6639 | 2652332.6177 | 1187149.4684 | 2652326.4657 | 1187148.0139 | 2652321.8251 | 1187146.4725 | 2652317.8525 | 1187144.4478 | 2652302.9493 | 1187135.1459 | 2652291.4756 | 1187129.298
59 | 2652287.3703 | 1187127.2056 | 2652291.4756 | 1187129.298
60 | 2652886.7425 | 1187372.2993 | 2652878.013 | 1187364.3422 | 2652869.3365 | 1187358.5179 | 2652841.9745 | 1187335.5416 | 2652795.5536 | 1187295.31 | 2652788.1184 | 1187288.8521 | 2652781.5154 | 1187281.4676 | 2652771.3689 | 1187268.2602
61 | 2652886.7425 | 1187372.2993 | 2652894.3682 | 1187379.2504 | 2652898.9077 | 1187384.3656
62 | 2652928.6253 | 1187453.3163 | 2652923.5462 | 1187439.2859 | 2652913.4495 | 1187412.882 | 2652909.7656 | 1187402.3992 | 2652906.4827 | 1187390.5747 | 2652904.6838 | 1187388.6689 | 2652901.9752 | 1187387.8223 | 2652898.9077 | 1187384.3656
63 | 2652658.1519 | 1187208.9864 | 2652661.4715 | 1187205.4247 | 2652661.8177 | 1187204.9864
64 | 2652658.1519 | 1187208.9864 | 2652656.0249 | 1187216.6053 | 2652655.0567 | 1187225.2016 | 2652654.8869 | 1187234.9722 | 2652654.8805 | 1187238.2463
65 | 2652617.0008 | 1187259.0751 | 2652622.0268 | 1187254.9391 | 2652625.379 | 1187250.2659 | 2652629.3026 | 1187241.351 | 2652632.6716 | 1187234.7769 | 2652636.4258 | 1187230.3741 | 2652652.7373 | 1187214.7865 | 2652658.1519 | 1187208.9864
66 | 2652654.8805 | 1187238.2463 | 2652654.8774 | 1187239.8404

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2651253.2341 | 1186280.2737
1 | 2651252.1687 | 1186241.2504
2 | 2651254.2952 | 1186321.802
3 | 2651257.2779 | 1186230.0545
4 | 2651183.6155 | 1186283.1715
5 | 2651254.5887 | 1186353.5584
6 | 2651258.2263 | 1186229.3061
7 | 2651176.9782 | 1186277.3433
8 | 2651262.2906 | 1186412.9319
9 | 2651259.2982 | 1186228.4601
10 | 2651167.7333 | 1186271.741
11 | 2651591.2443 | 1186946.7613
12 | 2651250.3084 | 1186407.86
13 | 2651242.7057 | 1186392.524
14 | 2651871.2751 | 1187158.9407
15 | 2652058.3827 | 1186215.0614
16 | 2652180.7864 | 1186176.6489
17 | 2652506.6987 | 1186792.0702
18 | 2651884.3873 | 1187155.7635
19 | 2651284.881 | 1186227.8951
20 | 2651133.1072 | 1186265.3943
21 | 2651116.568 | 1186264.4204
22 | 2651155.3191 | 1186267.2485
23 | 2651116.4879 | 1186264.4157
24 | 2652548.2871 | 1187044.6195
25 | 2652252.3431 | 1186926.8888
26 | 2652527.5808 | 1186710.6456
27 | 2652220.0446 | 1187013.6888
28 | 2652294.0706 | 1187056.3929
29 | 2653034.8022 | 1186373.3901
30 | 2653062.04 | 1186356.0582
31 | 2652489.0741 | 1187091.0207
32 | 2652572.7973 | 1187077.2683
33 | 2652749.4336 | 1187043.2414
34 | 2652696.9285 | 1187098.2384
35 | 2652758.5354 | 1187181.4422
36 | 2652485.3984 | 1187097.0603
37 | 2652586.27 | 1187097.8281
38 | 2652193.1482 | 1187001.6033
39 | 2652203.8976 | 1187061.4826
40 | 2652294.9209 | 1187064.6033
41 | 2652651.307 | 1187142.2892
42 | 2652767.1175 | 1187256.4418
43 | 2652395.1642 | 1187492.9595
44 | 2652423.1304 | 1187488.2218
45 | 2652378.5819 | 1187496.2629
46 | 2652196.1641 | 1187248.2556
47 | 2652220.7262 | 1187441.3102
48 | 2652192.6703 | 1187241.0467
49 | 2652161.4464 | 1187185.6074
50 | 2651936.8576 | 1187197.7858
51 | 2652027.5428 | 1187395.5237
52 | 2652030.8139 | 1187393.743
53 | 2652033.1527 | 1187328.443
54 | 2652429.4245 | 1187151.7603
55 | 2652414.4044 | 1187398.1993
56 | 2652291.4756 | 1187129.298
57 | 2652287.3703 | 1187127.2056
58 | 2652886.7425 | 1187372.2993
59 | 2652771.3689 | 1187268.2602
60 | 2652898.9077 | 1187384.3656
61 | 2652928.6253 | 1187453.3163
62 | 2652661.8177 | 1187204.9864
63 | 2652658.1519 | 1187208.9864
64 | 2652597.8791 | 1187117.0453
65 | 2652654.8805 | 1187238.2463
66 | 2652617.0008 | 1187259.0751
67 | 2652654.8774 | 1187239.8404
68 | 2651254.2952 | 1186321.802

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99536 | -0.03224 | 0.0043305 | 0.0010853
1 | 0.99394 | -0.04221 | 0.0061661 | 0.0015454
2 | 0.99713 | -0.019854 | 0 | 0
3 | 0.9936 | -0.044647 | 0.0024992 | 0.00062636
4 | 0.98519 | -0.10338 | 0.015735 | 0.0039437
5 | 1 | 0 | -0.15105 | -0.037807
6 | 0.99357 | -0.04485 | 0.0025878 | 0.00064857
7 | 0.98417 | -0.11063 | 0.0058555 | 0.0014675
8 | 0.99933 | -0.0048713 | 0 | 0
9 | 0.99354 | -0.045044 | 0.0022255 | 0.00055777
10 | 0.98301 | -0.11885 | 0.010218 | 0.0025609
11 | 0.99248 | -0.054647 | 0 | 0
12 | 0.9993 | -0.0050382 | 0.00029634 | 7.4269e-05
13 | 0.99928 | -0.0052023 | 0.00094809 | 0.00023761
14 | 0.98736 | -0.092041 | 0.00036464 | 9.1387e-05
15 | 0.9737 | -0.19266 | 0 | 0
16 | 0.97267 | -0.20013 | 0.0053593 | 0.0013432
17 | 0.97685 | -0.16973 | 0 | 0
18 | 0.98721 | -0.093208 | 0.00035742 | 8.9579e-05
19 | 0.99309 | -0.048199 | 0.011833 | 0.0029655
20 | 0.98027 | -0.13834 | 0.014111 | 0.0035366
21 | 0.97949 | -0.14395 | 0.0040545 | 0.0010162
22 | 0.98179 | -0.12755 | 0.016759 | 0.0042003
23 | 0.97948 | -0.14398 | 0.028513 | 0.007146
24 | 0.97477 | -0.18511 | 0 | 0
25 | 0.97943 | -0.15057 | 0 | 0
26 | 0.97672 | -0.17074 | 0.00071234 | 0.00017853
27 | 0.98005 | -0.146 | 0 | 0
28 | 0.97921 | -0.15222 | 0.00067096 | 0.00016816
29 | 0.97636 | -0.17363 | 0.0001317 | 3.3006e-05
30 | 0.97635 | -0.17371 | 0.00021772 | 5.4565e-05
31 | 0.97439 | -0.18787 | 6.3966e-05 | 1.6031e-05
32 | 0.97463 | -0.18611 | 0.00017124 | 4.2916e-05
33 | 0.97415 | -0.18973 | 0 | 0
34 | 0.97425 | -0.18897 | 5.8186e-05 | 1.4583e-05
35 | 0.97397 | -0.19111 | 0.00013025 | 3.2644e-05
36 | 0.97436 | -0.18811 | 0.00011645 | 2.9185e-05
37 | 0.97456 | -0.18666 | 0.00016599 | 4.1601e-05
38 | 0.98002 | -0.14625 | 0.00077747 | 0.00019485
39 | 0.98039 | -0.14347 | 0.00043633 | 0.00010935
40 | 0.9792 | -0.15225 | 0.00039593 | 9.9229e-05
41 | 0.97434 | -0.18831 | 0 | 0
42 | 0.97389 | -0.19173 | 0.00022174 | 5.5574e-05
43 | 0.98044 | -0.14298 | 0.00077641 | 0.00019459
44 | 0.98041 | -0.14318 | 0.00062553 | 0.00015677
45 | 0.98047 | -0.14273 | 0 | 0
46 | 0.98116 | -0.13777 | 0 | 0
47 | 0.98102 | -0.13877 | 0.00045304 | 0.00011354
48 | 0.98118 | -0.13761 | 0.00045685 | 0.0001145
49 | 0.98139 | -0.13604 | 0 | 0
50 | 0.98627 | -0.10003 | 0.00065161 | 0.00016331
51 | 0.98405 | -0.11636 | 0.0027953 | 0.00070056
52 | 0.98402 | -0.1166 | 0.00050176 | 0.00012575
53 | 0.98347 | -0.12064 | 0.00058648 | 0.00014699
54 | 0.97399 | -0.19075 | 0 | 0
55 | 0.97325 | -0.19612 | 0.0019009 | 0.00047642
56 | 0.97373 | -0.19265 | 0.00053482 | 0.00013404
57 | 0.97373 | -0.19268 | 0.00061343 | 0.00015374
58 | 0.97377 | -0.1926 | 0.00010491 | 2.6293e-05
59 | 0.97388 | -0.19181 | 6.7098e-05 | 1.6816e-05
60 | 0.97376 | -0.19266 | 0.00024549 | 6.1526e-05
61 | 0.97375 | -0.19276 | 0.00011324 | 2.8381e-05
62 | 0.97427 | -0.18881 | 5.7182e-05 | 1.4331e-05
63 | 0.97427 | -0.18885 | 0 | 0
64 | 0.9745 | -0.18712 | 0.00027566 | 6.9088e-05
65 | 0.97425 | -0.18895 | 6.5017e-05 | 1.6295e-05
66 | 0.97424 | -0.18905 | 0.00029322 | 7.3489e-05
67 | 0.97425 | -0.18895 | 0.00025392 | 6.3638e-05
68 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.025359 | 0.0063608 | -0.025324 | -0.0063478 | 3.5013e-05 | 1.296e-05 | 0.037912 | 0.037912 | 0.037912 | 0.99536 | -0.03224 | 0.99394 | -0.04221 | 14.0415
1 | -0.029689 | -0.0074461 | 0.02974 | 0.0074652 | 5.1069e-05 | 1.9101e-05 | 0.044386 | 0.044386 | 0.044386 | 0.99536 | -0.03224 | 0.99713 | -0.019854 | 16.4392
2 | 0.019158 | 0.0048025 | -0.019151 | -0.0048002 | 6.4629e-06 | 2.3226e-06 | 0.028681 | 0.028681 | 0.028681 | 0.99394 | -0.04221 | 0.9936 | -0.044647 | 10.6226
3 | 0.096707 | 0.024431 | -0.095584 | -0.024 | 0.0011228 | 0.00043073 | 0.14438 | 0.14438 | 0.14438 | 0.99713 | -0.019854 | 0.98519 | -0.10338 | 53.4757
4 | -0.12645 | -0.031896 | 0.1268 | 0.032031 | 0.00035308 | 0.00013497 | 0.18877 | 0.18877 | 0.18877 | 0.99713 | -0.019854 | 1 | 0 | 34.9573
5 | 0.016652 | 0.0041738 | -0.016651 | -0.0041736 | 4.6885e-07 | 1.6468e-07 | 0.024938 | 0.024938 | 0.024938 | 0.9936 | -0.044647 | 0.99357 | -0.04485 | 9.2363
6 | 0.079849 | 0.020056 | -0.079768 | -0.020025 | 8.0378e-05 | 3.0802e-05 | 0.12062 | 0.12062 | 0.12062 | 0.98519 | -0.10338 | 0.98417 | -0.11063 | 44.6733
7 | 0.023451 | 0.0057765 | -0.023435 | -0.005773 | 1.5288e-05 | 3.5012e-06 | 0.03486 | 0.034861 | 0.034861 | 1 | 0 | 0.99933 | -0.0048713 | 4.3038
8 | 0.014064 | 0.0035251 | -0.014063 | -0.0035249 | 3.78e-07 | 1.277e-07 | 0.021062 | 0.021062 | 0.021062 | 0.99357 | -0.04485 | 0.99354 | -0.045044 | 7.8009
9 | 0.073913 | 0.018558 | -0.073828 | -0.018526 | 8.433e-05 | 3.2297e-05 | 0.11176 | 0.11176 | 0.11176 | 0.98417 | -0.11063 | 0.98301 | -0.11885 | 41.3943
10 | 0.022191 | 0.0054615 | -0.022043 | -0.0054303 | 0.00014727 | 3.128e-05 | 0.033008 | 0.033016 | 0.033016 | 0.99933 | -0.0048713 | 0.99248 | -0.054647 | 4.0761
11 | 0.0012445 | 0.0003115 | -0.0012444 | -0.00031166 | 2.8696e-08 | -1.6444e-07 | 0.0018529 | 0.001853 | 0.001853 | 0.99933 | -0.0048713 | 0.9993 | -0.0050382 | 0.68629
12 | 0.011838 | 0.0029672 | -0.011833 | -0.0029655 | 5.1699e-06 | 1.6472e-06 | 0.017729 | 0.017729 | 0.017729 | 0.99354 | -0.045044 | 0.99309 | -0.048199 | 6.5665
13 | 0.06361 | 0.015965 | -0.063533 | -0.015935 | 7.6676e-05 | 2.9323e-05 | 0.096297 | 0.096297 | 0.096297 | 0.98301 | -0.11885 | 0.98179 | -0.12755 | 35.6656
14 | 0.022043 | 0.0054303 | -0.021933 | -0.0054066 | 0.00011015 | 2.3633e-05 | 0.033016 | 0.033023 | 0.033023 | 0.99248 | -0.054647 | 0.98736 | -0.092041 | 4.0769
15 | 0.00094811 | 0.0002374 | -0.00094809 | -0.00023761 | 2.1522e-08 | -2.1843e-07 | 0.0014117 | 0.0014118 | 0.0014118 | 0.9993 | -0.0050382 | 0.99928 | -0.0052023 | 0.52288
16 | 0.021569 | 0.0053152 | -0.021565 | -0.0053145 | 3.3731e-06 | 7.0739e-07 | 0.032473 | 0.032474 | 0.032474 | 0.98736 | -0.092041 | 0.98721 | -0.093208 | 4.0091
17 | 0.0053648 | 0.0013436 | -0.0053593 | -0.0013432 | 5.5378e-06 | 4.8938e-07 | 0.0081982 | 0.0081988 | 0.0081988 | 0.9737 | -0.19266 | 0.97267 | -0.20013 | 3.0366
18 | -0.0053648 | -0.0013436 | 0.0053816 | 0.0013301 | 1.6815e-05 | -1.3563e-05 | 0.0081982 | 0.008191 | 0.0081982 | 0.9737 | -0.19266 | 0.97685 | -0.16973 | 1.5182
19 | 0.0054695 | 0.0013505 | -0.0054582 | -0.0013494 | 1.1319e-05 | 1.0838e-06 | 0.0083243 | 0.0083255 | 0.0083255 | 0.97685 | -0.16973 | 0.97477 | -0.18511 | 3.0835
20 | -0.011913 | -0.0029364 | 0.011944 | 0.0029313 | 3.0502e-05 | -5.0749e-06 | 0.018129 | 0.018124 | 0.018129 | 0.97685 | -0.16973 | 0.97943 | -0.15057 | 2.2382
21 | 0.001062 | 0.00025575 | -0.0010619 | -0.00025676 | 1.385e-07 | -1.0129e-06 | 0.0016141 | 0.0016144 | 0.0016144 | 0.97685 | -0.16973 | 0.97672 | -0.17074 | 0.59794
22 | 0.021208 | 0.005225 | -0.021189 | -0.005221 | 1.9377e-05 | 3.9524e-06 | 0.031935 | 0.031936 | 0.031936 | 0.98721 | -0.093208 | 0.98627 | -0.10003 | 3.9427
23 | 0.032593 | 0.0081718 | -0.032568 | -0.0081622 | 2.5307e-05 | 9.5248e-06 | 0.049476 | 0.049476 | 0.049476 | 0.98027 | -0.13834 | 0.97949 | -0.14395 | 18.3245
24 | -0.046704 | -0.011708 | 0.046774 | 0.011735 | 6.9954e-05 | 2.6624e-05 | 0.070896 | 0.070896 | 0.070896 | 0.98027 | -0.13834 | 0.98179 | -0.12755 | 26.2578
25 | 0.028513 | 0.0071461 | -0.028513 | -0.007146 | 9.3877e-08 | 3.5097e-08 | 0.043317 | 0.043317 | 0.043317 | 0.97949 | -0.14395 | 0.97948 | -0.14398 | 16.0432
26 | 0.0032337 | 0.00080359 | -0.0032325 | -0.00080412 | 1.2124e-06 | -5.2814e-07 | 0.0049339 | 0.0049343 | 0.0049343 | 0.97477 | -0.18511 | 0.97439 | -0.18787 | 1.8275
27 | 0.0022245 | 0.00054586 | -0.0022242 | -0.00054625 | 2.9346e-07 | -3.9668e-07 | 0.0033916 | 0.0033918 | 0.0033918 | 0.97477 | -0.18511 | 0.97463 | -0.18611 | 1.2562
28 | -0.013011 | -0.0031968 | 0.013019 | 0.0031962 | 7.914e-06 | -6.4376e-07 | 0.019744 | 0.019743 | 0.019744 | 0.97943 | -0.15057 | 0.98005 | -0.146 | 2.4375
29 | 0.0010671 | 0.00026553 | -0.0010669 | -0.00026728 | 2.4096e-07 | -1.7567e-06 | 0.0016206 | 0.0016212 | 0.0016212 | 0.97943 | -0.15057 | 0.97921 | -0.15222 | 0.60045
30 | 0.00034954 | 7.8232e-05 | -0.00034942 | -8.7131e-05 | 1.2574e-07 | -8.8993e-06 | 0.00052932 | 0.00053237 | 0.00053237 | 0.97672 | -0.17074 | 0.97636 | -0.17363 | 0.19717
31 | 0.0007775 | 0.00019448 | -0.00077747 | -0.00019485 | 2.6433e-08 | -3.7292e-07 | 0.0011803 | 0.0011805 | 0.0011805 | 0.98005 | -0.146 | 0.98002 | -0.14625 | 0.43721
32 | -0.013796 | -0.0033907 | 0.013801 | 0.0033905 | 4.6598e-06 | -1.4306e-07 | 0.020923 | 0.020922 | 0.020923 | 0.98005 | -0.146 | 0.98039 | -0.14347 | 2.5831
33 | 0.00039593 | 9.9126e-05 | -0.00039593 | -9.9229e-05 | 1.8644e-09 | -1.0312e-07 | 0.00060162 | 0.00060166 | 0.00060166 | 0.97921 | -0.15222 | 0.9792 | -0.15225 | 0.22284
34 | 0.00021772 | 5.4125e-05 | -0.00021772 | -5.4565e-05 | 2.4202e-09 | -4.3984e-07 | 0.00033165 | 0.00033181 | 0.00033181 | 0.97636 | -0.17363 | 0.97635 | -0.17371 | 0.12289
35 | 0.0031685 | 0.00078809 | -0.0031684 | -0.00078813 | 1.0335e-07 | -4.8437e-08 | 0.0048366 | 0.0048366 | 0.0048366 | 0.97439 | -0.18787 | 0.97436 | -0.18811 | 1.7913
36 | 0.002053 | 0.00050334 | -0.0020528 | -0.00050359 | 1.5037e-07 | -2.486e-07 | 0.0031303 | 0.0031305 | 0.0031305 | 0.97463 | -0.18611 | 0.97456 | -0.18666 | 1.1594
37 | -0.00088302 | -0.00021536 | 0.00088311 | 0.00021442 | 8.8398e-08 | -9.3884e-07 | 0.0013467 | 0.0013464 | 0.0013467 | 0.97415 | -0.18973 | 0.97425 | -0.18897 | 0.49878
38 | 0.00088302 | 0.00021536 | -0.00088286 | -0.00021706 | 1.6018e-07 | -1.6994e-06 | 0.0013467 | 0.0013473 | 0.0013473 | 0.97415 | -0.18973 | 0.97397 | -0.19111 | 0.49901
39 | -0.00094129 | -0.000229 | 0.00094138 | 0.00022824 | 8.158e-08 | -7.5919e-07 | 0.0014352 | 0.0014349 | 0.0014352 | 0.97425 | -0.18897 | 0.97434 | -0.18831 | 0.53156
40 | 0.00075261 | 0.00018441 | -0.00075254 | -0.00018534 | 6.3064e-08 | -9.2922e-07 | 0.0011483 | 0.0011487 | 0.0011487 | 0.97397 | -0.19111 | 0.97389 | -0.19173 | 0.42543
41 | 0.003052 | 0.00075895 | -0.0030509 | -0.00075954 | 1.1011e-06 | -5.8866e-07 | 0.0046588 | 0.0046591 | 0.0046591 | 0.97436 | -0.18811 | 0.97399 | -0.19075 | 1.7256
42 | 0.0018868 | 0.00046199 | -0.0018867 | -0.00046222 | 1.1597e-07 | -2.3513e-07 | 0.002877 | 0.0028771 | 0.0028771 | 0.97456 | -0.18666 | 0.9745 | -0.18712 | 1.0656
43 | -0.014237 | -0.0034999 | 0.014251 | 0.0034998 | 1.4091e-05 | -8.722e-08 | 0.021585 | 0.021583 | 0.021585 | 0.98039 | -0.14347 | 0.98139 | -0.13604 | 2.6648
44 | -0.0016108 | -0.00039387 | 0.001611 | 0.00039313 | 2.5103e-07 | -7.3401e-07 | 0.0024565 | 0.0024562 | 0.0024565 | 0.97434 | -0.18831 | 0.9745 | -0.18712 | 0.90981
45 | 0.0006694 | 0.00016562 | -0.00066936 | -0.00016649 | 4.6008e-08 | -8.6194e-07 | 0.0010215 | 0.0010219 | 0.0010219 | 0.97434 | -0.18831 | 0.97427 | -0.18881 | 0.37847
46 | 0.0005308 | 0.00012977 | -0.0005308 | -0.00012993 | 5.3915e-09 | -1.6184e-07 | 0.00080986 | 0.00080991 | 0.00080991 | 0.97389 | -0.19173 | 0.97388 | -0.19181 | 0.29997
47 | 0.00062555 | 0.0001564 | -0.00062553 | -0.00015677 | 1.7096e-08 | -3.768e-07 | 0.00094926 | 0.0009494 | 0.0009494 | 0.98044 | -0.14298 | 0.98041 | -0.14318 | 0.35163
48 | -0.001402 | -0.00035098 | 0.001402 | 0.00035078 | 4.8933e-08 | -1.9966e-07 | 0.0021276 | 0.0021275 | 0.0021276 | 0.98044 | -0.14298 | 0.98047 | -0.14273 | 0.78801
49 | -0.001402 | -0.00035078 | 0.001403 | 0.00034691 | 9.4893e-07 | -3.8781e-06 | 0.0021275 | 0.002126 | 0.0021275 | 0.98047 | -0.14273 | 0.98116 | -0.13777 | 0.78798
50 | 0.0004531 | 0.00011094 | -0.00045304 | -0.00011354 | 6.1302e-08 | -2.6071e-06 | 0.00068625 | 0.00068718 | 0.00068718 | 0.98116 | -0.13777 | 0.98102 | -0.13877 | 0.25451
51 | -0.0018561 | -0.00045784 | 0.0018561 | 0.00045776 | 3.9535e-08 | -8.5971e-08 | 0.0028123 | 0.0028123 | 0.0028123 | 0.98116 | -0.13777 | 0.98118 | -0.13761 | 1.0416
52 | -0.002313 | -0.00057225 | 0.0023134 | 0.00057164 | 4.8849e-07 | -6.1715e-07 | 0.0035051 | 0.0035048 | 0.0035051 | 0.98118 | -0.13761 | 0.98139 | -0.13604 | 1.2982
53 | -0.016565 | -0.0040714 | 0.016599 | 0.0040746 | 3.4019e-05 | 3.2114e-06 | 0.025088 | 0.025084 | 0.025088 | 0.98139 | -0.13604 | 0.98347 | -0.12064 | 3.0972
54 | 0.020537 | 0.0050577 | -0.020492 | -0.005049 | 4.4834e-05 | 8.6509e-06 | 0.030953 | 0.030956 | 0.030956 | 0.98627 | -0.10003 | 0.98405 | -0.11636 | 3.8217
55 | 0.017697 | 0.0043485 | -0.017696 | -0.0043484 | 5.6706e-07 | 7.2672e-08 | 0.026729 | 0.026729 | 0.026729 | 0.98405 | -0.11636 | 0.98402 | -0.1166 | 3.2999
56 | 0.017194 | 0.0042227 | -0.017185 | -0.0042216 | 9.2427e-06 | 1.0456e-06 | 0.025971 | 0.025971 | 0.025971 | 0.98402 | -0.1166 | 0.98347 | -0.12064 | 3.2063
57 | 0.0019023 | 0.00047364 | -0.0019009 | -0.00047642 | 1.4038e-06 | -2.7738e-06 | 0.0029051 | 0.0029063 | 0.0029063 | 0.97399 | -0.19075 | 0.97325 | -0.19612 | 1.0764
58 | 0.0011486 | 0.0002859 | -0.0011483 | -0.00028772 | 2.9985e-07 | -1.8273e-06 | 0.001754 | 0.0017547 | 0.0017547 | 0.97399 | -0.19075 | 0.97373 | -0.19265 | 0.64989
59 | 0.00061343 | 0.00015368 | -0.00061343 | -0.00015374 | 2.5266e-09 | -5.6344e-08 | 0.0009374 | 0.00093742 | 0.00093742 | 0.97373 | -0.19265 | 0.97373 | -0.19268 | 0.34719
60 | -0.00046365 | -0.00011503 | 0.0004637 | 0.00011311 | 4.8705e-08 | -1.92e-06 | 0.00070808 | 0.00070739 | 0.00070808 | 0.97377 | -0.1926 | 0.97388 | -0.19181 | 0.26225
61 | 0.00035874 | 8.8742e-05 | -0.00035873 | -8.8954e-05 | 3.2128e-09 | -2.122e-07 | 0.00054777 | 0.00054784 | 0.00054784 | 0.97377 | -0.1926 | 0.97376 | -0.19266 | 0.20291
62 | 0.00011324 | 2.7428e-05 | -0.00011324 | -2.8381e-05 | 1.4295e-09 | -9.5299e-07 | 0.00017271 | 0.00017305 | 0.00017305 | 0.97376 | -0.19266 | 0.97375 | -0.19276 | 0.064092
63 | 0.00061218 | 0.00015215 | -0.00061217 | -0.00015222 | 2.9578e-09 | -6.6449e-08 | 0.00093453 | 0.00093455 | 0.00093455 | 0.97427 | -0.18881 | 0.97427 | -0.18885 | 0.34613
64 | 0.00031894 | 7.9546e-05 | -0.00031894 | -7.9913e-05 | 4.3825e-09 | -3.67e-07 | 0.00048698 | 0.00048711 | 0.00048711 | 0.97427 | -0.18885 | 0.97425 | -0.18895 | 0.18041
65 | 0.00029323 | 7.2675e-05 | -0.00029322 | -7.3489e-05 | 8.2056e-09 | -8.1376e-07 | 0.00044757 | 0.00044786 | 0.00044786 | 0.97427 | -0.18885 | 0.97424 | -0.18905 | 0.16587
66 | 0.00025392 | 6.3618e-05 | -0.00025392 | -6.3638e-05 | 1.4961e-10 | -1.9793e-08 | 0.00038781 | 0.00038782 | 0.00038782 | 0.97425 | -0.18895 | 0.97425 | -0.18895 | 0.14364

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.15244 | 0.038155

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0043305 | 0.0010853
1 | 0.0061661 | 0.0015454
2 | 0.0024992 | 0.00062636
3 | 0.015735 | 0.0039437
4 | 0.0013869 | 0.00034758
5 | 0.0025878 | 0.00064857
6 | 0.0058555 | 0.0014675
7 | 0.0022255 | 0.00055777
8 | 0.010218 | 0.0025609
9 | 0.00029634 | 7.4269e-05
10 | 0.00094809 | 0.00023761
11 | 0.00036464 | 9.1387e-05
12 | 0.0053593 | 0.0013432
13 | 0.00035742 | 8.9579e-05
14 | 0.011833 | 0.0029655
15 | 0.014111 | 0.0035366
16 | 0.0040545 | 0.0010162
17 | 0.016759 | 0.0042003
18 | 0.028513 | 0.007146
19 | 0.00071234 | 0.00017853
20 | 0.00067096 | 0.00016816
21 | 0.0001317 | 3.3006e-05
22 | 0.00021772 | 5.4565e-05
23 | 6.3966e-05 | 1.6031e-05
24 | 0.00017124 | 4.2916e-05
25 | 5.8186e-05 | 1.4583e-05
26 | 0.00013025 | 3.2644e-05
27 | 0.00011645 | 2.9185e-05
28 | 0.00016599 | 4.1601e-05
29 | 0.00077747 | 0.00019485
30 | 0.00043633 | 0.00010935
31 | 0.00039593 | 9.9229e-05
32 | 0.00022174 | 5.5574e-05
33 | 0.00077641 | 0.00019459
34 | 0.00062553 | 0.00015677
35 | 0.00045304 | 0.00011354
36 | 0.00045685 | 0.0001145
37 | 0.00065161 | 0.00016331
38 | 0.0027953 | 0.00070056
39 | 0.00050176 | 0.00012575
40 | 0.00058648 | 0.00014699
41 | 0.0019009 | 0.00047642
42 | 0.00053482 | 0.00013404
43 | 0.00061343 | 0.00015374
44 | 0.00010491 | 2.6293e-05
45 | 6.7098e-05 | 1.6816e-05
46 | 0.00024549 | 6.1526e-05
47 | 0.00011324 | 2.8381e-05
48 | 5.7182e-05 | 1.4331e-05
49 | 0.00027566 | 6.9088e-05
50 | 6.5017e-05 | 1.6295e-05
51 | 0.00029322 | 7.3489e-05
52 | 0.00025392 | 6.3638e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1