## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1403-2_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1403-2_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1403-2_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1403-2_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1403-2_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1403-2_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1403-2_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1403-2_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1403-2_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1403-2_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1403-2_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1403-2_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1403-2_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1403-2_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1403-2_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1403-2_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1403-2_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1403-2_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1403-2_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1403-2_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1403-2_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1403-2_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1403-2_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1403-2_0_3_node_348 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1403-2_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1403-2_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1403-2_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1403-2_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1403-2_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1403-2_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1403-2_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1403-2_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1403-2_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1403-2_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1403-2_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1403-2_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1403-2_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1403-2_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1403-2_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1403-2_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1403-2_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1403-2_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1403-2_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1403-2_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1403-2_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1403-2_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1403-2_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1403-2_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1403-2_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1403-2_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1403-2_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1403-2_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1403-2_0_3_node_303 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1403-2_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1403-2_0_3_node_341 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1403-2_0_3_node_340 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1403-2_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1403-2_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1403-2_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1403-2_0_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1403-2_0_3_node_342 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1403-2_0_3_node_339 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1403-2_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1403-2_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1403-2_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1403-2_0_3_node_352 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1403-2_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1403-2_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1403-2_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1403-2_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1403-2_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1403-2_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1403-2_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1403-2_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1403-2_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1403-2_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1403-2_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1403-2_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1403-2_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1403-2_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1403-2_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1403-2_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1403-2_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1403-2_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1403-2_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1403-2_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1403-2_0_3_node_321 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1403-2_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1403-2_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1403-2_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1403-2_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1403-2_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1403-2_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1403-2_0_3_node_308 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1403-2_0_3_node_309 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1403-2_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1403-2_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1403-2_0_3_node_307 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1403-2_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1403-2_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1403-2_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1403-2_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1403-2_0_3_node_319 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1403-2_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1403-2_0_3_node_305 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1403-2_0_3_node_304 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1403-2_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1403-2_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1403-2_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1403-2_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1403-2_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1403-2_0_3_node_323 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1403-2_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1403-2_0_3_node_322 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1403-2_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1403-2_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1403-2_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1403-2_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1403-2_0_3_node_345 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1403-2_0_3_node_344 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1403-2_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1403-2_0_3_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1403-2_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1403-2_0_3_node_306 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1403-2_0_3_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1403-2_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1403-2_0_3_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1403-2_0_3_node_270 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1403-2_0_3_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1403-2_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1403-2_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1403-2_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1403-2_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1403-2_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1403-2_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1403-2_0_3_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1403-2_0_3_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1403-2_0_3_node_265 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1403-2_0_3_node_285 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1403-2_0_3_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1403-2_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1403-2_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1403-2_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1403-2_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1403-2_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1403-2_0_3_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1403-2_0_3_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1403-2_0_3_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1403-2_0_3_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_1403-2_0_3_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_1403-2_0_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_1403-2_0_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_1403-2_0_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_1403-2_0_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_1403-2_0_3_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_1403-2_0_3_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_1403-2_0_3_node_293 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_1403-2_0_3_node_351 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_1403-2_0_3_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_1403-2_0_3_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_1403-2_0_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_1403-2_0_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_1403-2_0_3_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_1403-2_0_3_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_1403-2_0_3_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_1403-2_0_3_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_1403-2_0_3_node_287 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_1403-2_0_3_node_283 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_1403-2_0_3_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_1403-2_0_3_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_1403-2_0_3_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_1403-2_0_3_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_1403-2_0_3_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_1403-2_0_3_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_1403-2_0_3_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_1403-2_0_3_node_299 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_1403-2_0_3_node_302 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_1403-2_0_3_node_294 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_1403-2_0_3_node_284 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_1403-2_0_3_node_286 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_1403-2_0_3_node_349 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_1403-2_0_3_node_301 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_1403-2_0_3_node_312 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_1403-2_0_3_node_314 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_1403-2_0_3_node_310 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_1403-2_0_3_node_311 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_1403-2_0_3_node_313 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_1403-2_0_3_node_315 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_1403-2_0_3_node_317 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_1403-2_0_3_node_318 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_1403-2_0_3_node_320 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_1403-2_0_3_node_325 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_1403-2_0_3_node_324 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_1403-2_0_3_node_326 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_1403-2_0_3_node_343 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_MV_138_0_node_247 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1403-2_0_3_load_0 | 0 | 0.00076037 | 0.00019057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1403-2_0_3_load_1 | 1 | 0.0008269 | 0.00020724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1403-2_0_3_load_3 | 3 | 0.0010892 | 0.00027297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1403-2_0_3_load_4 | 4 | 0.00088247 | 0.00022117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1403-2_0_3_load_5 | 5 | 0.0038195 | 0.00095725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1403-2_0_3_load_6 | 6 | 0.00086688 | 0.00021726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1403-2_0_3_load_78 | 7 | 0.0007523 | 0.00018855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1403-2_0_3_load_76 | 11 | 0.00049981 | 0.00012527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1403-2_0_3_load_54 | 13 | 0.00059772 | 0.0001498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1403-2_0_3_load_7 | 14 | 0.00025966 | 6.5077e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1403-2_0_3_load_8 | 15 | 0.00027199 | 6.8168e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1403-2_0_3_load_10 | 17 | 0.00023302 | 5.84e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1403-2_0_3_load_12 | 19 | 0.00081524 | 0.00020432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1403-2_0_3_load_86 | 20 | 0.00034545 | 8.6579e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1403-2_0_3_load_58 | 21 | 0.00087659 | 0.00021969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1403-2_0_3_load_72 | 22 | 0.0045972 | 0.0011522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1403-2_0_3_load_348 | 23 | 0.00031895 | 7.9937e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1403-2_0_3_load_39 | 24 | 0.00039966 | 0.00010016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1403-2_0_3_load_59 | 25 | 0.0011921 | 0.00029878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1403-2_0_3_load_13 | 27 | 0.00098151 | 0.00024599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1403-2_0_3_load_14 | 28 | 0.0005706 | 0.000143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1403-2_0_3_load_16 | 30 | 0.00022191 | 5.5615e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1403-2_0_3_load_17 | 31 | 0.00091742 | 0.00022993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1403-2_0_3_load_18 | 32 | 0.0042142 | 0.0010562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1403-2_0_3_load_19 | 33 | 0.0048147 | 0.0012067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1403-2_0_3_load_20 | 34 | 0.0016863 | 0.00042262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1403-2_0_3_load_21 | 35 | 0.0032468 | 0.00081374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1403-2_0_3_load_22 | 36 | 0.0019369 | 0.00048542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1403-2_0_3_load_31 | 38 | 0.0027237 | 0.00068263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1403-2_0_3_load_74 | 39 | 0.0017322 | 0.00043413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1403-2_0_3_load_75 | 40 | 0.0016119 | 0.00040397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1403-2_0_3_load_23 | 42 | 0.002855 | 0.00071553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1403-2_0_3_load_24 | 43 | 0.00082465 | 0.00020668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1403-2_0_3_load_26 | 45 | 0.00045603 | 0.00011429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1403-2_0_3_load_27 | 46 | 0.00083061 | 0.00020817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1403-2_0_3_load_28 | 47 | 0.00074487 | 0.00018668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1403-2_0_3_load_29 | 48 | 0.0015031 | 0.00037671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1403-2_0_3_load_55 | 49 | 0.00065065 | 0.00016307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1403-2_0_3_load_36 | 50 | 0.0018495 | 0.00046353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1403-2_0_3_load_50 | 51 | 0.00029454 | 7.3818e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1403-2_0_3_load_303 | 52 | 0.00058323 | 0.00014617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1403-2_0_3_load_341 | 54 | 0.00047378 | 0.00011874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1403-2_0_3_load_340 | 55 | 0.00050764 | 0.00012723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1403-2_0_3_load_56 | 56 | 0.0011864 | 0.00029733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1403-2_0_3_load_37 | 57 | 0.0026277 | 0.00065858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1403-2_0_3_load_48 | 58 | 0.00063528 | 0.00015922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1403-2_0_3_load_150 | 59 | 0.00063006 | 0.00015791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1403-2_0_3_load_342 | 60 | 0.0015766 | 0.00039512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1403-2_0_3_load_339 | 61 | 0.0039175 | 0.00098181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1403-2_0_3_load_34 | 63 | 0.00059148 | 0.00014824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1403-2_0_3_load_35 | 64 | 0.00045366 | 0.0001137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1403-2_0_3_load_352 | 65 | 0.00091388 | 0.00022904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1403-2_0_3_load_61 | 67 | 0.00095963 | 0.00024051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1403-2_0_3_load_92 | 68 | 0.000273 | 6.842e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1403-2_0_3_load_95 | 69 | 0.0014053 | 0.0003522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1403-2_0_3_load_65 | 72 | 0.0020229 | 0.00050699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1403-2_0_3_load_62 | 73 | 0.0026682 | 0.0006687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1403-2_0_3_load_38 | 74 | 0.0004372 | 0.00010957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1403-2_0_3_load_40 | 75 | 0.00030312 | 7.5968e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1403-2_0_3_load_91 | 76 | 0.0003962 | 9.9297e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1403-2_0_3_load_100 | 77 | 0.00018493 | 4.6349e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1403-2_0_3_load_43 | 78 | 0.00080214 | 0.00020104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1403-2_0_3_load_44 | 79 | 0.00059312 | 0.00014865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1403-2_0_3_load_45 | 80 | 0.00034684 | 8.6926e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1403-2_0_3_load_47 | 82 | 0.00074322 | 0.00018627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1403-2_0_3_load_82 | 85 | 0.00032625 | 8.1766e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1403-2_0_3_load_321 | 86 | 0.00083493 | 0.00020925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1403-2_0_3_load_49 | 87 | 0.00061601 | 0.00015439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1403-2_0_3_load_87 | 89 | 0.0012633 | 0.00031661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1403-2_0_3_load_67 | 90 | 0.00066972 | 0.00016785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1403-2_0_3_load_66 | 91 | 0.00044676 | 0.00011197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1403-2_0_3_load_57 | 92 | 0.00085515 | 0.00021432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1403-2_0_3_load_308 | 93 | 0.00063715 | 0.00015968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1403-2_0_3_load_309 | 94 | 0.00065845 | 0.00016502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1403-2_0_3_load_60 | 95 | 0.0010692 | 0.00026796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1403-2_0_3_load_64 | 96 | 0.0016293 | 0.00040834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1403-2_0_3_load_307 | 97 | 0.0017311 | 0.00043386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1403-2_0_3_load_94 | 98 | 0.00045974 | 0.00011522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1403-2_0_3_load_68 | 99 | 0.0016802 | 0.0004211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1403-2_0_3_load_69 | 100 | 0.00089358 | 0.00022395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1403-2_0_3_load_80 | 101 | 0.0025006 | 0.00062671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1403-2_0_3_load_93 | 103 | 0.00099156 | 0.00024851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1403-2_0_3_load_305 | 104 | 0.0015347 | 0.00038463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1403-2_0_3_load_304 | 105 | 0.00040734 | 0.00010209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1403-2_0_3_load_79 | 106 | 0.00070271 | 0.00017611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1403-2_0_3_load_84 | 109 | 0.00037625 | 9.4298e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1403-2_0_3_load_89 | 110 | 0.00048176 | 0.00012074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1403-2_0_3_load_323 | 111 | 0.0007962 | 0.00019955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1403-2_0_3_load_90 | 112 | 0.00062665 | 0.00015705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1403-2_0_3_load_322 | 113 | 0.0010702 | 0.00026822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1403-2_0_3_load_88 | 114 | 0.002273 | 0.00056967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1403-2_0_3_load_101 | 115 | 0.00052282 | 0.00013103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1403-2_0_3_load_96 | 116 | 0.0015413 | 0.0003863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1403-2_0_3_load_345 | 118 | 0.00097916 | 0.0002454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1403-2_0_3_load_344 | 119 | 0.00019355 | 4.8508e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1403-2_0_3_load_104 | 120 | 0.00022985 | 5.7605e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1403-2_0_3_load_187 | 121 | 0.00039392 | 9.8726e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1403-2_0_3_load_306 | 123 | 0.0013619 | 0.00034133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1403-2_0_3_load_249 | 124 | 0.00046961 | 0.0001177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1403-2_0_3_load_102 | 125 | 0.00053846 | 0.00013495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1403-2_0_3_load_186 | 126 | 0.00033668 | 8.4379e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1403-2_0_3_load_270 | 127 | 0.00031396 | 7.8687e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1403-2_0_3_load_213 | 128 | 0.00074587 | 0.00018693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1403-2_0_3_load_111 | 129 | 0.00027818 | 6.9718e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1403-2_0_3_load_112 | 130 | 0.00020841 | 5.2231e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1403-2_0_3_load_115 | 133 | 0.00074288 | 0.00018618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_1403-2_0_3_load_116 | 134 | 0.00019192 | 4.81e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_1403-2_0_3_load_175 | 136 | 8.7225e-05 | 2.1861e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_1403-2_0_3_load_265 | 137 | 0.00024062 | 6.0305e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_1403-2_0_3_load_126 | 140 | 0.00015628 | 3.9167e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_1403-2_0_3_load_127 | 141 | 0.00077344 | 0.00019384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_1403-2_0_3_load_128 | 142 | 0.00010916 | 2.7358e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_1403-2_0_3_load_129 | 143 | 0.00019473 | 4.8803e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_1403-2_0_3_load_130 | 144 | 0.00030178 | 7.5634e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_1403-2_0_3_load_219 | 147 | 0.00018997 | 4.7611e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_1403-2_0_3_load_220 | 148 | 0.00077778 | 0.00019493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_1403-2_0_3_load_214 | 149 | 0.00069521 | 0.00017423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_1403-2_0_3_load_146 | 150 | 0.0010771 | 0.00026995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_1403-2_0_3_load_147 | 151 | 0.0024778 | 0.00062098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_1403-2_0_3_load_148 | 152 | 0.00075932 | 0.0001903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_1403-2_0_3_load_250 | 154 | 0.0024134 | 0.00060484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_1403-2_0_3_load_293 | 156 | 0.0015364 | 0.00038505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_1403-2_0_3_load_351 | 157 | 0.0015565 | 0.00039009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_1403-2_0_3_load_169 | 159 | 0.00042493 | 0.0001065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_1403-2_0_3_load_173 | 162 | 0.00051014 | 0.00012785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_1403-2_0_3_load_247 | 163 | 0.00023064 | 5.7803e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_1403-2_0_3_load_248 | 164 | 0.00018743 | 4.6975e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_1403-2_0_3_load_264 | 165 | 0.00013876 | 3.4776e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_1403-2_0_3_load_287 | 166 | 0.00049452 | 0.00012394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_1403-2_0_3_load_283 | 167 | 0.00024645 | 6.1766e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_1403-2_0_3_load_198 | 168 | 0.00028998 | 7.2675e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_1403-2_0_3_load_195 | 169 | 0.00025559 | 6.4056e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_1403-2_0_3_load_188 | 170 | 0.00011618 | 2.9119e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_1403-2_0_3_load_189 | 171 | 0.00036475 | 9.1414e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_1403-2_0_3_load_197 | 172 | 0.00041095 | 0.00010299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_1403-2_0_3_load_227 | 173 | 0.0020579 | 0.00051575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_1403-2_0_3_load_228 | 174 | 0.0022214 | 0.00055675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_1403-2_0_3_load_299 | 175 | 0.0015736 | 0.00039438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_1403-2_0_3_load_302 | 176 | 0.0016595 | 0.00041591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_1403-2_0_3_load_294 | 177 | 0.0075735 | 0.0018981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_1403-2_0_3_load_284 | 178 | 0.00014563 | 3.6499e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_1403-2_0_3_load_349 | 180 | 0.00022776 | 5.7081e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_1403-2_0_3_load_301 | 181 | 0.0001765 | 4.4234e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_1403-2_0_3_load_314 | 183 | 0.00059044 | 0.00014798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_1403-2_0_3_load_310 | 184 | 0.00055017 | 0.00013788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_1403-2_0_3_load_311 | 185 | 0.0012044 | 0.00030185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_1403-2_0_3_load_313 | 186 | 0.0014206 | 0.00035604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_1403-2_0_3_load_315 | 187 | 0.000533 | 0.00013358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_1403-2_0_3_load_317 | 188 | 0.00074708 | 0.00018724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_1403-2_0_3_load_318 | 189 | 0.0012416 | 0.00031116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_1403-2_0_3_load_320 | 190 | 0.00042522 | 0.00010657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_1403-2_0_3_load_325 | 191 | 0.00048183 | 0.00012076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_1403-2_0_3_load_324 | 192 | 0.00047121 | 0.0001181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_1403-2_0_3_load_326 | 193 | 0.0013714 | 0.0003437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_1403-2_0_3_load_343 | 194 | 0.0010687 | 0.00026783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 96 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1403-2_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.022572 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
1 | LV_1403-2_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.084495 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_1403-2_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.12946 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1403-2_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.030565 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1403-2_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.084198 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_1403-2_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.022562 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1403-2_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.013815 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1403-2_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.018237 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_1403-2_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.018878 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1403-2_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.01088 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_1403-2_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.029786 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1403-2_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 12 | 0.084583 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1403-2_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 13 | 0.0093748 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1403-2_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 24 | 0.062373 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1403-2_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 10 | 18 | 0.05292 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_1403-2_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 30 | 0.010812 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1403-2_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 90 | 0.037217 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1403-2_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 82 | 0.019001 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1403-2_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.008816 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1403-2_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.016709 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1403-2_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.0062705 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1403-2_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.00531 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_1403-2_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 16 | 19 | 0.036593 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_1403-2_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 17 | 20 | 0.0006833 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1403-2_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 18 | 21 | 0.007766 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1403-2_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 19 | 22 | 0.031146 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_1403-2_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 20 | 23 | 0.0063112 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1403-2_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 21 | 25 | 0.02508 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1403-2_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 22 | 26 | 0.055569 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_1403-2_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 24 | 74 | 0.020291 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1403-2_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 95 | 0.032973 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1403-2_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 88 | 0.019188 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1403-2_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 26 | 87 | 0.087491 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_1403-2_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.036638 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1403-2_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.040004 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1403-2_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.0044342 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1403-2_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.11873 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1403-2_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.026813 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1403-2_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.00056097 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1403-2_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.006633 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1403-2_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.050026 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1403-2_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.050397 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1403-2_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.0018158 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1403-2_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.032386 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1403-2_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 37 | 40 | 0.024073 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1403-2_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 38 | 41 | 0.026232 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1403-2_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 39 | 103 | 0.0046716 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1403-2_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 40 | 104 | 0.012773 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1403-2_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 41 | 62 | 0.093399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1403-2_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 41 | 63 | 0.058347 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1403-2_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 41 | 64 | 0.061833 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1403-2_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.055116 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1403-2_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.028844 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1403-2_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.012945 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1403-2_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.019896 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_1403-2_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 44 | 47 | 0.027748 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_1403-2_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 44 | 48 | 0.070186 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1403-2_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 45 | 49 | 0.0073131 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1403-2_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 46 | 50 | 0.020602 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_1403-2_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 47 | 51 | 0.018147 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_1403-2_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 48 | 52 | 0.013668 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1403-2_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 49 | 56 | 0.055266 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1403-2_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 50 | 57 | 0.0064049 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_1403-2_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 51 | 58 | 0.018342 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_1403-2_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 52 | 59 | 0.011324 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1403-2_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.022333 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1403-2_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.011305 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1403-2_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 54 | 60 | 0.021129 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1403-2_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 55 | 61 | 0.011375 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1403-2_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 56 | 92 | 0.028279 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1403-2_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 57 | 71 | 0.04343 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_1403-2_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 58 | 87 | 0.031105 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_1403-2_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 59 | 152 | 0.0052576 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1403-2_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 60 | 194 | 0.0018732 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1403-2_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 61 | 186 | 0.031852 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1403-2_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 62 | 65 | 0.062013 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1403-2_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 62 | 66 | 0.10208 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1403-2_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 63 | 67 | 0.007215 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1403-2_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 64 | 68 | 0.0074894 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1403-2_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 66 | 69 | 0.040793 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1403-2_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.0054373 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1403-2_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 69 | 116 | 0.01274 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1403-2_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 70 | 76 | 0.026282 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1403-2_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.0073324 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1403-2_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.017367 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_1403-2_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 72 | 97 | 0.015109 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1403-2_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 73 | 96 | 0.035013 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_1403-2_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.0017261 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1403-2_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.047367 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1403-2_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 77 | 115 | 0.01232 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1403-2_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.03139 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1403-2_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.0082754 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1403-2_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.020218 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1403-2_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.072728 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1403-2_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.013843 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1403-2_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.013419 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1403-2_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.018605 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1403-2_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.041804 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1403-2_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 85 | 101 | 0.0014824 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1403-2_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 86 | 102 | 0.05215 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1403-2_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.015581 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1403-2_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 89 | 114 | 0.026535 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1403-2_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.0019471 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1403-2_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 91 | 99 | 0.011251 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1403-2_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.0071365 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1403-2_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.004993 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1403-2_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 94 | 182 | 0.021431 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1403-2_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.0076678 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1403-2_0_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 98 | 103 | 0.0020977 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1403-2_0_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.0048024 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1403-2_0_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 101 | 106 | 0.083881 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1403-2_0_3_line_111 | NAYY 4x150 SE | 102 | 190 | 0.01494 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_1403-2_0_3_line_112 | NAYY 4x150 SE | 102 | 189 | 0.11348 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_1403-2_0_3_line_113 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.0022586 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_1403-2_0_3_line_114 | NAYY 4x150 SE | 105 | 122 | 0.072102 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_1403-2_0_3_line_115 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.020964 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_1403-2_0_3_line_116 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.002546 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_1403-2_0_3_line_117 | NAYY 4x150 SE | 107 | 109 | 0.036053 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_1403-2_0_3_line_118 | NAYY 4x150 SE | 108 | 110 | 0.049517 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_1403-2_0_3_line_119 | NAYY 4x150 SE | 109 | 111 | 0.0079035 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_1403-2_0_3_line_120 | NAYY 4x150 SE | 110 | 112 | 0.0030121 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_1403-2_0_3_line_121 | NAYY 4x150 SE | 111 | 113 | 0.014565 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_1403-2_0_3_line_122 | NAYY 4x150 SE | 115 | 125 | 0.034333 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_1403-2_0_3_line_123 | NAYY 4x150 SE | 117 | 118 | 0.073484 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_1403-2_0_3_line_124 | NAYY 4x150 SE | 117 | 119 | 0.10521 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_1403-2_0_3_line_125 | NAYY 4x150 SE | 119 | 124 | 0.015572 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_1403-2_0_3_line_126 | NAYY 4x150 SE | 120 | 121 | 0.024459 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_1403-2_0_3_line_127 | NAYY 4x150 SE | 121 | 126 | 0.039045 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_1403-2_0_3_line_128 | NAYY 4x150 SE | 122 | 123 | 0.064015 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_1403-2_0_3_line_129 | NAYY 4x150 SE | 124 | 161 | 0.049544 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_1403-2_0_3_line_130 | NAYY 4x150 SE | 126 | 170 | 0.0077971 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_1403-2_0_3_line_131 | NAYY 4x150 SE | 127 | 128 | 0.081985 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_1403-2_0_3_line_132 | NAYY 4x150 SE | 128 | 146 | 0.063419 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_1403-2_0_3_line_133 | NAYY 4x150 SE | 129 | 130 | 0.0027148 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_1403-2_0_3_line_134 | NAYY 4x150 SE | 129 | 131 | 0.07564 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_1403-2_0_3_line_135 | NAYY 4x150 SE | 130 | 132 | 0.018697 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_1403-2_0_3_line_136 | NAYY 4x150 SE | 131 | 133 | 0.048155 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_1403-2_0_3_line_137 | NAYY 4x150 SE | 131 | 134 | 0.00734 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_1403-2_0_3_line_138 | NAYY 4x150 SE | 132 | 135 | 0.053041 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_1403-2_0_3_line_139 | NAYY 4x150 SE | 132 | 136 | 0.066524 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_1403-2_0_3_line_140 | NAYY 4x150 SE | 135 | 137 | 0.10743 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_1403-2_0_3_line_141 | NAYY 4x150 SE | 135 | 138 | 0.068549 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_1403-2_0_3_line_142 | NAYY 4x150 SE | 136 | 139 | 0.0026302 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_1403-2_0_3_line_143 | NAYY 4x150 SE | 137 | 165 | 0.016777 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_1403-2_0_3_line_144 | NAYY 4x150 SE | 138 | 166 | 0.071312 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_1403-2_0_3_line_145 | NAYY 4x150 SE | 138 | 167 | 0.018399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_1403-2_0_3_line_146 | NAYY 4x150 SE | 139 | 168 | 0.0087638 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_1403-2_0_3_line_147 | NAYY 4x150 SE | 139 | 169 | 0.025515 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_1403-2_0_3_line_148 | NAYY 4x150 SE | 140 | 141 | 1.1535e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_1403-2_0_3_line_149 | NAYY 4x150 SE | 140 | 142 | 0.0083057 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_1403-2_0_3_line_150 | NAYY 4x150 SE | 141 | 143 | 0.086456 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_1403-2_0_3_line_151 | NAYY 4x150 SE | 142 | 144 | 0.0060076 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_1403-2_0_3_line_152 | NAYY 4x150 SE | 143 | 145 | 0.073603 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_1403-2_0_3_line_153 | NAYY 4x150 SE | 144 | 146 | 0.010905 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_1403-2_0_3_line_154 | NAYY 4x150 SE | 145 | 147 | 0.076859 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_1403-2_0_3_line_155 | NAYY 4x150 SE | 145 | 148 | 0.091096 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_1403-2_0_3_line_156 | NAYY 4x150 SE | 146 | 149 | 0.010614 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_1403-2_0_3_line_157 | NAYY 4x150 SE | 147 | 171 | 0.022271 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_1403-2_0_3_line_158 | NAYY 4x150 SE | 148 | 165 | 0.010439 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_1403-2_0_3_line_159 | NAYY 4x150 SE | 149 | 164 | 0.02272 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_1403-2_0_3_line_160 | NAYY 4x150 SE | 150 | 151 | 0.0052583 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_1403-2_0_3_line_161 | NAYY 4x150 SE | 150 | 152 | 0.048188 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_1403-2_0_3_line_162 | NAYY 4x150 SE | 151 | 153 | 0.023766 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_1403-2_0_3_line_163 | NAYY 4x150 SE | 153 | 154 | 0.016152 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_1403-2_0_3_line_164 | NAYY 4x150 SE | 153 | 155 | 0.013084 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_1403-2_0_3_line_165 | NAYY 4x150 SE | 154 | 156 | 0.029289 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_1403-2_0_3_line_166 | NAYY 4x150 SE | 155 | 157 | 0.018066 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_1403-2_0_3_line_167 | NAYY 4x150 SE | 155 | 158 | 0.055422 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_1403-2_0_3_line_168 | NAYY 4x150 SE | 156 | 177 | 0.02376 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_1403-2_0_3_line_169 | NAYY 4x150 SE | 157 | 168 | 0.10484 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_1403-2_0_3_line_170 | NAYY 4x150 SE | 158 | 175 | 0.041365 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_1403-2_0_3_line_171 | NAYY 4x150 SE | 158 | 174 | 0.02587 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_1403-2_0_3_line_172 | NAYY 4x150 SE | 159 | 160 | 0.0072889 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_1403-2_0_3_line_173 | NAYY 4x150 SE | 160 | 161 | 0.063871 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_1403-2_0_3_line_174 | NAYY 4x150 SE | 160 | 162 | 0.024939 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_1403-2_0_3_line_175 | NAYY 4x150 SE | 161 | 163 | 0.055823 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_1403-2_0_3_line_176 | NAYY 4x150 SE | 163 | 164 | 0.010792 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_1403-2_0_3_line_177 | NAYY 4x150 SE | 166 | 181 | 0.0026377 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_1403-2_0_3_line_178 | NAYY 4x150 SE | 167 | 178 | 0.055548 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_1403-2_0_3_line_179 | NAYY 4x150 SE | 169 | 172 | 0.010908 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_1403-2_0_3_line_180 | NAYY 4x150 SE | 170 | 171 | 0.025489 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_1403-2_0_3_line_181 | NAYY 4x150 SE | 173 | 174 | 0.013466 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_1403-2_0_3_line_182 | NAYY 4x150 SE | 175 | 176 | 0.01388 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_1403-2_0_3_line_183 | NAYY 4x150 SE | 178 | 179 | 0.10178 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_1403-2_0_3_line_184 | NAYY 4x150 SE | 179 | 180 | 0.067433 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_1403-2_0_3_line_185 | NAYY 4x150 SE | 182 | 183 | 0.0010623 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_1403-2_0_3_line_186 | NAYY 4x150 SE | 182 | 184 | 0.053487 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_1403-2_0_3_line_187 | NAYY 4x150 SE | 183 | 187 | 0.055727 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_1403-2_0_3_line_188 | NAYY 4x150 SE | 184 | 185 | 0.10568 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_1403-2_0_3_line_189 | NAYY 4x150 SE | 185 | 186 | 0.015541 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_1403-2_0_3_line_190 | NAYY 4x150 SE | 188 | 189 | 0.02185 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_1403-2_0_3_line_191 | NAYY 4x150 SE | 190 | 191 | 0.02071 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_1403-2_0_3_line_192 | NAYY 4x150 SE | 191 | 192 | 0.030248 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_1403-2_0_3_line_193 | NAYY 4x150 SE | 192 | 193 | 0.00022986 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1403-2_0_3_trafo_64 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 195 | 96 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2655700.5996 | 1188596.3893 | 2655723.1482 | 1188597.4183
1 | 2655616.1925 | 1188595.3657 | 2655619.1275 | 1188594.7259 | 2655695.5524 | 1188596.1589 | 2655700.5996 | 1188596.3893
2 | 2655723.1482 | 1188597.4183 | 2655762.8773 | 1188599.2314 | 2655770.4194 | 1188601.8808 | 2655842.9162 | 1188639.5442
3 | 2655616.1925 | 1188595.3657 | 2655620.6128 | 1188598.2417 | 2655622.9586 | 1188602.7326 | 2655625.3693 | 1188612.5494 | 2655627.6159 | 1188614.5826 | 2655633.6853 | 1188618.2406
4 | 2655616.1925 | 1188595.3657 | 2655610.5536 | 1188594.7574 | 2655560.7149 | 1188593.7945 | 2655546.737 | 1188590.9077 | 2655535.576 | 1188588.6029 | 2655532.6268 | 1188588.0056
5 | 2655862.2537 | 1188651.1545 | 2655845.6615 | 1188640.9704 | 2655842.9162 | 1188639.5442
6 | 2655644.3126 | 1188626.9446 | 2655637.8636 | 1188620.759 | 2655633.6853 | 1188618.2406
7 | 2655514.7531 | 1188584.3854 | 2655532.6268 | 1188588.0056
8 | 2655880.1837 | 1188655.7895 | 2655867.1251 | 1188654.1446 | 2655862.2537 | 1188651.1545
9 | 2655520.0055 | 1188574.8509 | 2655514.7531 | 1188584.3854
10 | 2655514.7531 | 1188584.3854 | 2655509.5174 | 1188599.512 | 2655506.7859 | 1188613.0177
11 | 2655880.1837 | 1188655.7895 | 2655886.6226 | 1188658.9403 | 2655907.7565 | 1188679.638 | 2655917.5785 | 1188683.9877 | 2655954.0029 | 1188691.9211
12 | 2655880.1837 | 1188655.7895 | 2655882.2178 | 1188646.6381
13 | 2655520.0055 | 1188574.8509 | 2655510.2379 | 1188571.9921 | 2655506.2606 | 1188570.6879 | 2655481.9342 | 1188557.6552 | 2655474.2671 | 1188556.1278 | 2655461.6804 | 1188555.6945
14 | 2655520.0055 | 1188574.8509 | 2655554.6113 | 1188534.738
15 | 2655504.6426 | 1188623.6151 | 2655506.7859 | 1188613.0177
16 | 2655954.0029 | 1188691.9211 | 2655955.2547 | 1188686.93 | 2655952.8293 | 1188663.2384 | 2655955.2143 | 1188655.334
17 | 2655882.2178 | 1188646.6381 | 2655886.3405 | 1188628.0902
18 | 2655574.0894 | 1188533.8262 | 2655582.86 | 1188534.7211
19 | 2655557.7859 | 1188530.4762 | 2655566.9303 | 1188533.0958 | 2655574.0894 | 1188533.8262
20 | 2655589.0981 | 1188535.3577 | 2655582.86 | 1188534.7211
21 | 2655557.7859 | 1188530.4762 | 2655554.6113 | 1188534.738
22 | 2655557.7859 | 1188530.4762 | 2655568.8998 | 1188509.9232 | 2655571.8848 | 1188497.0369
23 | 2655589.7779 | 1188535.427 | 2655589.0981 | 1188535.3577
24 | 2655554.6113 | 1188534.738 | 2655547.0198 | 1188533.1013
25 | 2655571.8848 | 1188497.0369 | 2655575.7018 | 1188480.5587 | 2655578.1493 | 1188466.5392
26 | 2655596.0565 | 1188536.0677 | 2655589.7779 | 1188535.427
27 | 2655547.0198 | 1188533.1013 | 2655532.5194 | 1188529.975 | 2655522.6491 | 1188527.224
28 | 2655587.7058 | 1188411.798 | 2655578.1493 | 1188466.5392
29 | 2655445.9799 | 1188543.9258 | 2655446.8345 | 1188544.0782 | 2655456.1378 | 1188553.4251 | 2655459.245 | 1188555.6106 | 2655461.6804 | 1188555.6945
30 | 2655490.8872 | 1188518.3716 | 2655522.6491 | 1188527.224
31 | 2655587.7058 | 1188411.798 | 2655593.6504 | 1188414.8327 | 2655605.6687 | 1188418.4907
32 | 2655587.7058 | 1188411.798 | 2655591.6182 | 1188356.0141 | 2655591.6639 | 1188324.4441
33 | 2655497.3709 | 1188664.0374 | 2655503.8096 | 1188627.97
34 | 2655488.1634 | 1188702.8168 | 2655492.4713 | 1188691.4836 | 2655497.3709 | 1188664.0374
35 | 2655504.6426 | 1188623.6151 | 2655504.1693 | 1188625.9551 | 2655503.8096 | 1188627.97
36 | 2655488.1634 | 1188702.8168 | 2655512.3107 | 1188730.9897 | 2655521.1612 | 1188743.89 | 2655530.0883 | 1188763.3282 | 2655549.223 | 1188803.5989
37 | 2655436.995 | 1188324.9834 | 2655434.0469 | 1188343.3914 | 2655432.0655 | 1188351.3177
38 | 2655431.9294 | 1188351.8619 | 2655432.0655 | 1188351.3177
39 | 2655438.044 | 1188318.4338 | 2655436.995 | 1188324.9834
40 | 2655431.9294 | 1188351.8619 | 2655427.3453 | 1188370.2001 | 2655422.5986 | 1188377.8382 | 2655415.3899 | 1188384.4531 | 2655412.02 | 1188394.9834 | 2655411.8531 | 1188396.2633
41 | 2655446.173 | 1188268.7061 | 2655445.2264 | 1188272.8997 | 2655443.4465 | 1188284.701 | 2655438.044 | 1188318.4338
42 | 2655411.8531 | 1188396.2633 | 2655411.6183 | 1188398.0639
43 | 2655446.173 | 1188268.7061 | 2655475.4934 | 1188254.953
44 | 2655446.173 | 1188268.7061 | 2655423.4941 | 1188276.7791
45 | 2655408.2266 | 1188424.0757 | 2655411.6183 | 1188398.0639
46 | 2655479.7441 | 1188253.0241 | 2655479.3396 | 1188253.1488 | 2655475.4934 | 1188254.953
47 | 2655411.4252 | 1188280.9447 | 2655412.6892 | 1188280.6253 | 2655423.4941 | 1188276.7791
48 | 2655408.2266 | 1188424.0757 | 2655390.1523 | 1188421.9852 | 2655318.3898 | 1188409.404 | 2655315.7993 | 1188409.0688
49 | 2655408.2266 | 1188424.0757 | 2655422.2723 | 1188425.4509 | 2655440.0458 | 1188422.1357 | 2655463.7853 | 1188411.1606
50 | 2655408.2266 | 1188424.0757 | 2655382.1136 | 1188470.516 | 2655377.9391 | 1188477.9827
51 | 2655680.0221 | 1188251.2925 | 2655675.4006 | 1188251.4999 | 2655659.9273 | 1188249.3883 | 2655627.6143 | 1188236.273
52 | 2655600.0199 | 1188229.9767 | 2655611.8523 | 1188229.8754 | 2655627.6143 | 1188236.273
53 | 2655692.9537 | 1188250.7122 | 2655680.0221 | 1188251.2925
54 | 2655600.0199 | 1188229.9767 | 2655580.4244 | 1188233.4189
55 | 2655600.0199 | 1188229.9767 | 2655602.1245 | 1188240.7356 | 2655599.9807 | 1188257.3834
56 | 2655600.0199 | 1188229.9767 | 2655595.6049 | 1188219.919 | 2655579.3801 | 1188162.9832
57 | 2655700.2594 | 1188250.3844 | 2655692.9537 | 1188250.7122
58 | 2655580.4244 | 1188233.4189 | 2655560.1334 | 1188236.9833
59 | 2655599.9807 | 1188257.3834 | 2655597.663 | 1188275.3819
60 | 2655579.3801 | 1188162.9832 | 2655575.6343 | 1188149.8386
61 | 2655700.2594 | 1188250.3844 | 2655705.3616 | 1188250.1554 | 2655737.7825 | 1188247.6 | 2655749.7012 | 1188243.9644 | 2655754.1527 | 1188241.3231
62 | 2655560.1334 | 1188236.9833 | 2655553.8251 | 1188238.0914
63 | 2655595.3204 | 1188293.5735 | 2655597.663 | 1188275.3819
64 | 2655575.6343 | 1188149.8386 | 2655572.5308 | 1188138.9481
65 | 2655704.9198 | 1188027.8597 | 2655708.1386 | 1188018.0619 | 2655712.0565 | 1188006.6986
66 | 2655704.9198 | 1188027.8597 | 2655716.1812 | 1188028.8467
67 | 2655712.0565 | 1188006.6986 | 2655715.5397 | 1187996.5964 | 2655722.1162 | 1187988.4841
68 | 2655724.7024 | 1188035.0365 | 2655724.7024 | 1188035.0365 | 2655720.1034 | 1188029.1905 | 2655716.1812 | 1188028.8467
69 | 2655754.1527 | 1188241.3231 | 2655778.4727 | 1188226.8929
70 | 2655511.095 | 1188245.85 | 2655531.5514 | 1188242.0041 | 2655553.8251 | 1188238.0914
71 | 2655595.3204 | 1188293.5735 | 2655591.6675 | 1188321.9398 | 2655591.6639 | 1188324.4441
72 | 2655570.9407 | 1188133.9526 | 2655571.292 | 1188134.601 | 2655572.5308 | 1188138.9481
73 | 2655722.1162 | 1187988.4841 | 2655723.2959 | 1187987.0289
74 | 2655716.5921 | 1188064.791 | 2655716.0457 | 1188061.0929 | 2655724.3711 | 1188045.2281 | 2655724.7024 | 1188035.0365
75 | 2655315.7993 | 1188409.0688 | 2655308.8719 | 1188447.1818 | 2655309.879 | 1188462.0328 | 2655309.4203 | 1188470.3999
76 | 2655215.4842 | 1188423.018 | 2655235.9077 | 1188423.4843 | 2655255.4922 | 1188418.9845 | 2655288.6353 | 1188409.1403 | 2655307.4946 | 1188408.0026 | 2655315.7993 | 1188409.0688
77 | 2655463.7853 | 1188411.1606 | 2655465.3418 | 1188410.441 | 2655470.3613 | 1188408.1922
78 | 2655374.6754 | 1188484.665 | 2655374.9468 | 1188483.3347 | 2655377.9391 | 1188477.9827
79 | 2655215.4842 | 1188423.018 | 2655213.6532 | 1188382.2663
80 | 2655373.5885 | 1188489.9926 | 2655374.6754 | 1188484.665
81 | 2655213.6532 | 1188382.2663 | 2655213.0814 | 1188369.5388
82 | 2655373.5885 | 1188489.9926 | 2655370.8802 | 1188503.2305 | 2655365.0836 | 1188514.6093
83 | 2655511.095 | 1188245.85 | 2655503.8895 | 1188247.2081
84 | 2655511.095 | 1188245.85 | 2655514.366 | 1188262.9058
85 | 2655503.8895 | 1188247.2081 | 2655490.2946 | 1188249.7706 | 2655489.076 | 1188250.1464
86 | 2655516.2852 | 1188297.3604 | 2655518.4297 | 1188284.095 | 2655514.366 | 1188262.9058
87 | 2655445.9799 | 1188543.9258 | 2655444.2806 | 1188543.6229
88 | 2655331.0872 | 1188546.7951 | 2655334.3634 | 1188543.0711 | 2655361.8217 | 1188521.0124 | 2655365.0836 | 1188514.6093
89 | 2655331.0872 | 1188546.7951 | 2655322.9496 | 1188556.0451
90 | 2655903.9164 | 1188549.0162 | 2655910.7273 | 1188518.3743
91 | 2655903.9164 | 1188549.0162 | 2655902.1209 | 1188557.0945
92 | 2655915.1141 | 1188498.638 | 2655910.7273 | 1188518.3743
93 | 2655886.3405 | 1188628.0902 | 2655902.1209 | 1188557.0945
94 | 2655915.1141 | 1188498.638 | 2655911.0461 | 1188496.4322 | 2655908.6573 | 1188492.4854 | 2655908.5936 | 1188487.8711
95 | 2655908.5936 | 1188487.8711 | 2655910.0407 | 1188484.8385 | 2655912.5181 | 1188482.5714 | 2655915.6642 | 1188481.389 | 2655919.0273 | 1188481.476
96 | 2655908.5936 | 1188487.8711 | 2655890.4561 | 1188483.7286
97 | 2655919.0273 | 1188481.476 | 2655924.6051 | 1188452.7008 | 2655927.1253 | 1188440.4645
98 | 2655889.0108 | 1188483.3985 | 2655890.4561 | 1188483.7286
99 | 2655937.6454 | 1188389.3869 | 2655927.1253 | 1188440.4645
100 | 2655605.6687 | 1188418.4907 | 2655602.9077 | 1188433.8256
101 | 2655609.0827 | 1188459.1008 | 2655605.1714 | 1188449.8593 | 2655602.1138 | 1188438.2355 | 2655602.9077 | 1188433.8256
102 | 2655956.9315 | 1188654.4162 | 2655956.9315 | 1188654.4162 | 2655955.2143 | 1188655.334 | 2655955.2143 | 1188655.334
103 | 2655956.9315 | 1188654.4162 | 2655968.1141 | 1188655.6505
104 | 2655778.4727 | 1188226.8929 | 2655783.5518 | 1188223.8793 | 2655784.4608 | 1188223.0496
105 | 2655788.1488 | 1188219.6838 | 2655784.4608 | 1188223.0496
106 | 2655803.9786 | 1188205.2368 | 2655788.1488 | 1188219.6838
107 | 2655489.076 | 1188250.1464 | 2655481.7487 | 1188252.4059
108 | 2655479.7441 | 1188253.0241 | 2655481.7487 | 1188252.4059
109 | 2655972.8875 | 1188656.1774 | 2655968.1141 | 1188655.6505
110 | 2655807.2354 | 1188464.7213 | 2655889.0108 | 1188483.3985
111 | 2655937.6454 | 1188389.3869 | 2655952.1126 | 1188392.1902 | 2655952.2705 | 1188392.3197
112 | 2655937.6454 | 1188389.3869 | 2655960.8978 | 1188278.3144
113 | 2655409.2355 | 1188281.4981 | 2655411.4252 | 1188280.9447
114 | 2655337.8499 | 1188289.6053 | 2655344.2892 | 1188289.4869 | 2655389.7739 | 1188286.4166 | 2655409.2355 | 1188281.4981
115 | 2655786.798 | 1188460.0535 | 2655807.2354 | 1188464.7213
116 | 2655784.3248 | 1188459.419 | 2655786.798 | 1188460.0535
117 | 2655786.798 | 1188460.0535 | 2655791.7684 | 1188430.9056 | 2655795.2141 | 1188425.4124
118 | 2655784.3248 | 1188459.419 | 2655764.3569 | 1188483.769 | 2655754.1663 | 1188498.639
119 | 2655802.0969 | 1188421.5276 | 2655795.2141 | 1188425.4124 | 2655795.2141 | 1188425.4124
120 | 2655752.4635 | 1188501.1237 | 2655754.1663 | 1188498.639
121 | 2655809.6528 | 1188410.8053 | 2655808.5264 | 1188417.8988 | 2655802.0969 | 1188421.5276
122 | 2655301.9479 | 1188583.1546 | 2655305.9708 | 1188578.7623 | 2655320.1021 | 1188559.2819 | 2655322.9496 | 1188556.0451
123 | 2654991.1766 | 1188324.8221 | 2654994.834 | 1188331.0814 | 2655045.8269 | 1188373.529
124 | 2655045.8269 | 1188373.529 | 2655048.1745 | 1188349.6594 | 2655050.2628 | 1188305.0536 | 2655052.2149 | 1188273.5983 | 2655051.3529 | 1188268.6209
125 | 2655051.3529 | 1188268.6209 | 2655043.7445 | 1188255.0346
126 | 2655235.0035 | 1188125.1183 | 2655234.7014 | 1188127.5402 | 2655234.6916 | 1188138.5241 | 2655229.9545 | 1188148.49
127 | 2655235.0035 | 1188125.1183 | 2655235.937 | 1188117.635 | 2655236.7688 | 1188101.8893 | 2655235.7772 | 1188086.9941 | 2655235.7882 | 1188086.1867
128 | 2655307.3498 | 1188233.7256 | 2655324.4363 | 1188270.9709 | 2655331.1369 | 1188282.1947 | 2655337.8499 | 1188289.6053
129 | 2655031.9967 | 1188208.4093 | 2655030.5783 | 1188220.8032 | 2655032.084 | 1188231.2785 | 2655039.0372 | 1188246.6287 | 2655043.7445 | 1188255.0346
130 | 2655235.8947 | 1188078.3903 | 2655235.8947 | 1188078.3903 | 2655235.7882 | 1188086.1867
131 | 2654967.7911 | 1188031.8611 | 2654967.8156 | 1188034.3558 | 2654969.6387 | 1188038.5304 | 2654976.672 | 1188044.3649 | 2654995.0046 | 1188059.9975 | 2655004.6707 | 1188072.3709 | 2655008.7529 | 1188074.7542 | 2655022.7048 | 1188075.6383 | 2655028.8415 | 1188079.5843
132 | 2655069.6224 | 1188119.3161 | 2655057.5783 | 1188114.2137 | 2655042.3163 | 1188106.4802 | 2655039.3346 | 1188097.2476 | 2655039.5784 | 1188086.4883 | 2655028.8415 | 1188079.5843
133 | 2655408.546 | 1187896.9531 | 2655406.1495 | 1187898.2286
134 | 2655475.3174 | 1187861.4137 | 2655408.546 | 1187896.9531
135 | 2655389.6445 | 1187907.0134 | 2655406.1495 | 1187898.2286
136 | 2655475.3174 | 1187861.4137 | 2655492.0183 | 1187853.0081 | 2655496.3196 | 1187844.9212 | 2655496.6602 | 1187832.0393 | 2655494.8505 | 1187824.8074
137 | 2655475.3174 | 1187861.4137 | 2655479.3649 | 1187867.5435
138 | 2655389.6445 | 1187907.0134 | 2655371.3197 | 1187885.6432 | 2655356.0693 | 1187865.9023
139 | 2655389.6445 | 1187907.0134 | 2655433.4914 | 1187957.0417
140 | 2655356.0693 | 1187865.9023 | 2655331.5914 | 1187873.8696 | 2655323.6435 | 1187882.0007 | 2655319.8086 | 1187890.8258 | 2655315.1826 | 1187901.0666 | 2655306.8123 | 1187909.5052 | 2655289.3525 | 1187923.3074 | 2655279.6592 | 1187927.9761 | 2655275.1747 | 1187928.7632
141 | 2655331.1633 | 1187802.1364 | 2655343.3159 | 1187838.4691 | 2655356.0693 | 1187865.9023
142 | 2655435.2251 | 1187959.0197 | 2655433.4914 | 1187957.0417
143 | 2655258.5074 | 1187930.1001 | 2655267.9837 | 1187930.0251 | 2655275.1747 | 1187928.7632
144 | 2655331.1633 | 1187802.1364 | 2655374.3282 | 1187782.2129 | 2655395.2664 | 1187770.9586
145 | 2655331.1633 | 1187802.1364 | 2655323.7123 | 1187785.3142
146 | 2655435.2251 | 1187959.0197 | 2655441.0546 | 1187965.5634
147 | 2655435.2251 | 1187959.0197 | 2655414.8189 | 1187974.3367
148 | 2655083.9772 | 1188098.5817 | 2655083.9837 | 1188098.5722
149 | 2655079.2494 | 1188105.4106 | 2655083.9772 | 1188098.5817
150 | 2655083.9837 | 1188098.5722 | 2655093.8054 | 1188084.3855 | 2655099.9221 | 1188071.2677 | 2655102.9563 | 1188041.6234 | 2655106.8507 | 1188028.7742 | 2655113.0427 | 1188019.0813
151 | 2655079.2494 | 1188105.4106 | 2655075.8298 | 1188110.3499
152 | 2655170.0664 | 1187972.6578 | 2655118.7811 | 1188013.0863 | 2655113.0427 | 1188019.0813 | 2655113.0427 | 1188019.0813
153 | 2655069.6224 | 1188119.3161 | 2655075.8298 | 1188110.3499
154 | 2655170.0664 | 1187972.6578 | 2655209.8457 | 1188038.422
155 | 2655170.0664 | 1187972.6578 | 2655198.9235 | 1187948.032 | 2655211.7396 | 1187938.9227 | 2655229 | 1187933.4787 | 2655248.0833 | 1187930.352
156 | 2655069.6224 | 1188119.3161 | 2655066.5202 | 1188129.4662
157 | 2655221.3722 | 1188057.478 | 2655209.8457 | 1188038.422
158 | 2655258.5074 | 1187930.1001 | 2655249.1701 | 1187930.1739 | 2655248.0833 | 1187930.352
159 | 2655053.7083 | 1188148.0131 | 2655059.2101 | 1188141.6663 | 2655065.7292 | 1188132.0541 | 2655066.5202 | 1188129.4662
160 | 2655542.5491 | 1188088.7869 | 2655545.5953 | 1188093.0729
161 | 2655570.9407 | 1188133.9526 | 2655559.0371 | 1188111.9858 | 2655545.5953 | 1188093.0729
162 | 2655528.7809 | 1188069.4147 | 2655542.5491 | 1188088.7869
163 | 2655528.7809 | 1188069.4147 | 2655537.3719 | 1188062.6906 | 2655541.2833 | 1188059.1999
164 | 2655521.0598 | 1188058.8372 | 2655528.7809 | 1188069.4147
165 | 2655550.8093 | 1188033.9386 | 2655549.59 | 1188035.8443 | 2655549.4793 | 1188051.8856 | 2655541.2833 | 1188059.1999
166 | 2655521.0598 | 1188058.8372 | 2655512.7658 | 1188048.3322 | 2655509.7584 | 1188044.7438
167 | 2655521.0598 | 1188058.8372 | 2655481.8396 | 1188082.943 | 2655473.4753 | 1188087.4459
168 | 2655566.8332 | 1188017.4605 | 2655558.6621 | 1188021.6649 | 2655550.8093 | 1188033.9386
169 | 2655509.7584 | 1188044.7438 | 2655480.6237 | 1188009.9796 | 2655441.0546 | 1187965.5634
170 | 2655473.4753 | 1188087.4459 | 2655467.4911 | 1188086.1675 | 2655434.931 | 1188072.6735
171 | 2655473.4753 | 1188087.4459 | 2655472.4042 | 1188095.1847 | 2655472.8267 | 1188102.2815 | 2655477.3634 | 1188112.2457
172 | 2654971.4114 | 1188228.5089 | 2654966.2635 | 1188223.3488
173 | 2655031.9967 | 1188208.4093 | 2655025.6452 | 1188208.9179 | 2654971.4114 | 1188228.5089
174 | 2654962.8142 | 1188251.7986 | 2654969.758 | 1188230.795 | 2654971.4114 | 1188228.5089
175 | 2655031.9967 | 1188208.4093 | 2655035.8083 | 1188197.0602 | 2655036.5928 | 1188185.572 | 2655037.0856 | 1188171.791 | 2655039.5114 | 1188165.154 | 2655043.0806 | 1188160.273 | 2655046.6394 | 1188156.1675
176 | 2655046.6394 | 1188156.1675 | 2655053.7083 | 1188148.0131
177 | 2655397.5898 | 1187769.7098 | 2655395.2664 | 1187770.9586
178 | 2655323.7123 | 1187785.3142 | 2655319.6774 | 1187776.2047 | 2655311.6202 | 1187761.4554 | 2655301.6336 | 1187748.2892 | 2655293.8638 | 1187738.8145
179 | 2655406.0951 | 1187980.8848 | 2655414.8189 | 1187974.3367
180 | 2655221.3722 | 1188057.478 | 2655221.3722 | 1188057.478 | 2655228.2769 | 1188066.4801 | 2655232.5817 | 1188072.8455 | 2655235.8947 | 1188078.3903
181 | 2655476.8677 | 1188123.5256 | 2655480.6394 | 1188119.4413 | 2655477.3634 | 1188112.2457
182 | 2655422.1081 | 1188067.3592 | 2655434.931 | 1188072.6735
183 | 2655244.286 | 1187653.3291 | 2655245.5179 | 1187673.6074 | 2655255.1324 | 1187691.5839 | 2655293.8638 | 1187738.8145
184 | 2655244.286 | 1187653.3291 | 2655187.6566 | 1187616.7186
185 | 2655803.9786 | 1188205.2368 | 2655804.7293 | 1188204.4852
186 | 2655803.9786 | 1188205.2368 | 2655796.4096 | 1188200.5081 | 2655767.1387 | 1188185.8829 | 2655760.7595 | 1188178.7195 | 2655759.6104 | 1188176.7861
187 | 2655804.7293 | 1188204.4852 | 2655812.0099 | 1188197.1959 | 2655819.317 | 1188191.5497 | 2655830.7292 | 1188185.7973 | 2655851.8796 | 1188175.7631
188 | 2655759.6104 | 1188176.7861 | 2655734.9001 | 1188135.2099 | 2655730.1456 | 1188119.846 | 2655719.1344 | 1188080.1073
189 | 2655716.5921 | 1188064.791 | 2655718.536 | 1188077.9478 | 2655719.1344 | 1188080.1073
190 | 2655965.3749 | 1188256.9281 | 2655960.8978 | 1188278.3144
191 | 2655952.2705 | 1188392.3197 | 2655960.7652 | 1188399.2861 | 2655962.8098 | 1188406.5982 | 2655962.9148 | 1188408.7271
192 | 2655981.1185 | 1188430.4827 | 2655975.4326 | 1188426.3495 | 2655966.0642 | 1188419.9472 | 2655963.1625 | 1188413.75 | 2655962.9148 | 1188408.7271
193 | 2655981.3045 | 1188430.6179 | 2655981.1185 | 1188430.4827

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2655700.5996 | 1188596.3893
1 | 2655723.1482 | 1188597.4183
2 | 2655616.1925 | 1188595.3657
3 | 2655842.9162 | 1188639.5442
4 | 2655633.6853 | 1188618.2406
5 | 2655532.6268 | 1188588.0056
6 | 2655862.2537 | 1188651.1545
7 | 2655644.3126 | 1188626.9446
8 | 2655514.7531 | 1188584.3854
9 | 2655880.1837 | 1188655.7895
10 | 2655520.0055 | 1188574.8509
11 | 2655506.7859 | 1188613.0177
12 | 2655954.0029 | 1188691.9211
13 | 2655882.2178 | 1188646.6381
14 | 2655574.0894 | 1188533.8262
15 | 2655582.86 | 1188534.7211
16 | 2655557.7859 | 1188530.4762
17 | 2655589.0981 | 1188535.3577
18 | 2655554.6113 | 1188534.738
19 | 2655571.8848 | 1188497.0369
20 | 2655589.7779 | 1188535.427
21 | 2655547.0198 | 1188533.1013
22 | 2655578.1493 | 1188466.5392
23 | 2655596.0565 | 1188536.0677
24 | 2655461.6804 | 1188555.6945
25 | 2655522.6491 | 1188527.224
26 | 2655587.7058 | 1188411.798
27 | 2655497.3709 | 1188664.0374
28 | 2655503.8096 | 1188627.97
29 | 2655488.1634 | 1188702.8168
30 | 2655504.6426 | 1188623.6151
31 | 2655549.223 | 1188803.5989
32 | 2655432.0655 | 1188351.3177
33 | 2655436.995 | 1188324.9834
34 | 2655431.9294 | 1188351.8619
35 | 2655438.044 | 1188318.4338
36 | 2655411.8531 | 1188396.2633
37 | 2655446.173 | 1188268.7061
38 | 2655411.6183 | 1188398.0639
39 | 2655475.4934 | 1188254.953
40 | 2655423.4941 | 1188276.7791
41 | 2655408.2266 | 1188424.0757
42 | 2655627.6143 | 1188236.273
43 | 2655680.0221 | 1188251.2925
44 | 2655600.0199 | 1188229.9767
45 | 2655692.9537 | 1188250.7122
46 | 2655580.4244 | 1188233.4189
47 | 2655599.9807 | 1188257.3834
48 | 2655579.3801 | 1188162.9832
49 | 2655700.2594 | 1188250.3844
50 | 2655560.1334 | 1188236.9833
51 | 2655597.663 | 1188275.3819
52 | 2655575.6343 | 1188149.8386
53 | 2655704.9198 | 1188027.8597
54 | 2655712.0566 | 1188006.6986
55 | 2655716.1812 | 1188028.8467
56 | 2655754.1527 | 1188241.3231
57 | 2655553.8251 | 1188238.0914
58 | 2655595.3204 | 1188293.5735
59 | 2655572.5308 | 1188138.9481
60 | 2655722.1162 | 1187988.4841
61 | 2655724.7024 | 1188035.0365
62 | 2655315.7993 | 1188409.0688
63 | 2655463.7853 | 1188411.1606
64 | 2655377.9391 | 1188477.9827
65 | 2655309.4203 | 1188470.3999
66 | 2655215.4842 | 1188423.018
67 | 2655470.3613 | 1188408.1922
68 | 2655374.6754 | 1188484.665
69 | 2655213.6532 | 1188382.2663
70 | 2655373.5885 | 1188489.9926
71 | 2655511.095 | 1188245.85
72 | 2655503.8895 | 1188247.2081
73 | 2655514.366 | 1188262.9058
74 | 2655445.9799 | 1188543.9258
75 | 2655444.2806 | 1188543.6229
76 | 2655365.0836 | 1188514.6093
77 | 2655331.0872 | 1188546.7951
78 | 2655903.9164 | 1188549.0162
79 | 2655910.7273 | 1188518.3743
80 | 2655902.1209 | 1188557.0945
81 | 2655915.1141 | 1188498.638
82 | 2655886.3405 | 1188628.0902
83 | 2655908.5936 | 1188487.8711
84 | 2655919.0273 | 1188481.476
85 | 2655890.4561 | 1188483.7286
86 | 2655927.1253 | 1188440.4645
87 | 2655591.6639 | 1188324.4441
88 | 2655605.6687 | 1188418.4907
89 | 2655602.9077 | 1188433.8256
90 | 2655955.2143 | 1188655.334
91 | 2655956.9315 | 1188654.4162
92 | 2655778.4727 | 1188226.8929
93 | 2655784.4608 | 1188223.0496
94 | 2655788.1488 | 1188219.6838
95 | 2655490.8872 | 1188518.3716
96 | 2655516.2852 | 1188297.3604
97 | 2655489.076 | 1188250.1464
98 | 2655481.7487 | 1188252.4059
99 | 2655968.1141 | 1188655.6505
100 | 2655972.8875 | 1188656.1774
101 | 2655889.0108 | 1188483.3985
102 | 2655937.6454 | 1188389.3869
103 | 2655479.7441 | 1188253.0241
104 | 2655411.4252 | 1188280.9447
105 | 2655409.2355 | 1188281.4981
106 | 2655807.2354 | 1188464.7213
107 | 2655786.798 | 1188460.0535
108 | 2655784.3248 | 1188459.419
109 | 2655795.2141 | 1188425.4124
110 | 2655754.1663 | 1188498.639
111 | 2655802.0969 | 1188421.5276
112 | 2655752.4635 | 1188501.1237
113 | 2655809.6528 | 1188410.8053
114 | 2655609.0827 | 1188459.1008
115 | 2655322.9496 | 1188556.0451
116 | 2655213.0814 | 1188369.5388
117 | 2655045.8269 | 1188373.529
118 | 2654991.1766 | 1188324.8221
119 | 2655051.3529 | 1188268.6209
120 | 2655229.9545 | 1188148.49
121 | 2655235.0035 | 1188125.1183
122 | 2655337.8499 | 1188289.6053
123 | 2655307.3498 | 1188233.7256
124 | 2655043.7445 | 1188255.0346
125 | 2655301.9479 | 1188583.1546
126 | 2655235.7882 | 1188086.1867
127 | 2654967.7911 | 1188031.8611
128 | 2655028.8415 | 1188079.5843
129 | 2655408.546 | 1187896.9531
130 | 2655406.1495 | 1187898.2286
131 | 2655475.3174 | 1187861.4137
132 | 2655389.6445 | 1187907.0134
133 | 2655494.8505 | 1187824.8074
134 | 2655479.3649 | 1187867.5435
135 | 2655356.0693 | 1187865.9023
136 | 2655433.4914 | 1187957.0417
137 | 2655275.1747 | 1187928.7632
138 | 2655331.1633 | 1187802.1364
139 | 2655435.2251 | 1187959.0197
140 | 2655083.9772 | 1188098.5817
141 | 2655083.9837 | 1188098.5722
142 | 2655079.2494 | 1188105.4106
143 | 2655113.0427 | 1188019.0813
144 | 2655075.8298 | 1188110.3499
145 | 2655170.0664 | 1187972.6578
146 | 2655069.6224 | 1188119.3161
147 | 2655209.8457 | 1188038.422
148 | 2655248.0833 | 1187930.352
149 | 2655066.5202 | 1188129.4662
150 | 2655545.5953 | 1188093.0729
151 | 2655542.5491 | 1188088.7869
152 | 2655570.9407 | 1188133.9526
153 | 2655528.7809 | 1188069.4147
154 | 2655541.2833 | 1188059.1999
155 | 2655521.0598 | 1188058.8372
156 | 2655550.8093 | 1188033.9386
157 | 2655509.7584 | 1188044.7438
158 | 2655473.4753 | 1188087.4459
159 | 2654966.2635 | 1188223.3488
160 | 2654971.4114 | 1188228.5089
161 | 2655031.9967 | 1188208.4093
162 | 2654962.8142 | 1188251.7986
163 | 2655046.6394 | 1188156.1675
164 | 2655053.7083 | 1188148.0131
165 | 2655258.5074 | 1187930.1001
166 | 2655395.2664 | 1187770.9586
167 | 2655323.7123 | 1187785.3142
168 | 2655441.0547 | 1187965.5634
169 | 2655414.8189 | 1187974.3367
170 | 2655235.8947 | 1188078.3903
171 | 2655221.3722 | 1188057.478
172 | 2655406.0951 | 1187980.8848
173 | 2655476.8677 | 1188123.5256
174 | 2655477.3634 | 1188112.2457
175 | 2655434.931 | 1188072.6735
176 | 2655422.1081 | 1188067.3592
177 | 2655566.8332 | 1188017.4605
178 | 2655293.8638 | 1187738.8145
179 | 2655244.286 | 1187653.3291
180 | 2655187.6566 | 1187616.7186
181 | 2655397.5898 | 1187769.7098
182 | 2655803.9786 | 1188205.2368
183 | 2655804.7293 | 1188204.4852
184 | 2655759.6104 | 1188176.7861
185 | 2655719.1344 | 1188080.1073
186 | 2655716.5921 | 1188064.791
187 | 2655851.8796 | 1188175.7631
188 | 2655965.3749 | 1188256.9281
189 | 2655960.8978 | 1188278.3144
190 | 2655952.2705 | 1188392.3197
191 | 2655962.9148 | 1188408.7271
192 | 2655981.1185 | 1188430.4827
193 | 2655981.3045 | 1188430.6179
194 | 2655723.2959 | 1187987.0289
195 | 2655511.095 | 1188245.85

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98139 | -0.13079 | 0.00076037 | 0.00019057
1 | 0.98103 | -0.13338 | 0.0008269 | 0.00020724
2 | 0.98233 | -0.12412 | 0 | 0
3 | 0.97701 | -0.16205 | 0.0010892 | 0.00027297
4 | 0.98226 | -0.12464 | 0.00088247 | 0.00022117
5 | 0.98333 | -0.117 | 0.0038195 | 0.00095725
6 | 0.97635 | -0.16682 | 0.00086688 | 0.00021726
7 | 0.98224 | -0.12474 | 0.0007523 | 0.00018855
8 | 0.98358 | -0.11522 | 0 | 0
9 | 0.97582 | -0.17063 | 0 | 0
10 | 0.98375 | -0.11404 | 0 | 0
11 | 0.98345 | -0.11621 | 0.00049981 | 0.00012527
12 | 0.97536 | -0.17392 | 0 | 0
13 | 0.9756 | -0.17217 | 0.00059772 | 0.0001498
14 | 0.98465 | -0.10768 | 0.00025966 | 6.5077e-05
15 | 0.98463 | -0.10778 | 0.00027199 | 6.8168e-05
16 | 0.98468 | -0.10743 | 0 | 0
17 | 0.98462 | -0.10784 | 0.00023302 | 5.84e-05
18 | 0.98459 | -0.10809 | 0 | 0
19 | 0.98534 | -0.10275 | 0.00081524 | 0.00020432
20 | 0.98462 | -0.10785 | 0.00034545 | 8.6579e-05
21 | 0.98455 | -0.10834 | 0.00087659 | 0.00021969
22 | 0.98591 | -0.098674 | 0.0045972 | 0.0011522
23 | 0.98462 | -0.10787 | 0.00031895 | 7.9937e-05
24 | 0.98365 | -0.11478 | 0.00039966 | 0.00010016
25 | 0.98447 | -0.10892 | 0.0011921 | 0.00029878
26 | 0.98706 | -0.090547 | 0 | 0
27 | 0.98329 | -0.11735 | 0.00098151 | 0.00024599
28 | 0.98339 | -0.11662 | 0.0005706 | 0.000143
29 | 0.98323 | -0.11773 | 0 | 0
30 | 0.9834 | -0.11651 | 0.00022191 | 5.5615e-05
31 | 0.98308 | -0.11886 | 0.00091742 | 0.00022993
32 | 0.9899 | -0.070819 | 0.0042142 | 0.0010562
33 | 0.99061 | -0.065796 | 0.0048147 | 0.0012067
34 | 0.98989 | -0.0709 | 0.0016863 | 0.00042262
35 | 0.99083 | -0.06423 | 0.0032468 | 0.00081374
36 | 0.98899 | -0.077276 | 0.0019369 | 0.00048542
37 | 0.99274 | -0.050694 | 0 | 0
38 | 0.98896 | -0.077471 | 0.0027237 | 0.00068263
39 | 0.9942 | -0.040409 | 0.0017322 | 0.00043413
40 | 0.99257 | -0.051897 | 0.0016119 | 0.00040397
41 | 0.98867 | -0.07957 | 0 | 0
42 | 0.99038 | -0.067144 | 0.002855 | 0.00071553
43 | 0.98902 | -0.07678 | 0.00082465 | 0.00020668
44 | 0.99121 | -0.061274 | 0 | 0
45 | 0.98871 | -0.078937 | 0.00045603 | 0.00011429
46 | 0.99226 | -0.053913 | 0.00083061 | 0.00020817
47 | 0.99056 | -0.065849 | 0.00074487 | 0.00018668
48 | 0.98708 | -0.090396 | 0.0015031 | 0.00037671
49 | 0.98854 | -0.080122 | 0.00065065 | 0.00016307
50 | 0.99336 | -0.04625 | 0.0018495 | 0.00046353
51 | 0.99014 | -0.068799 | 0.00029454 | 7.3818e-05
52 | 0.9863 | -0.095884 | 0.00058323 | 0.00014617
53 | 0.98311 | -0.1187 | 0 | 0
54 | 0.98301 | -0.11942 | 0.00047378 | 0.00011874
55 | 0.98316 | -0.11834 | 0.00050764 | 0.00012723
56 | 0.98733 | -0.088724 | 0.0011864 | 0.00029733
57 | 0.9937 | -0.043831 | 0.0026277 | 0.00065858
58 | 0.98972 | -0.071764 | 0.00063528 | 0.00015922
59 | 0.98567 | -0.10037 | 0.00063006 | 0.00015791
60 | 0.98293 | -0.12 | 0.0015766 | 0.00039512
61 | 0.98322 | -0.11791 | 0.0039175 | 0.00098181
62 | 0.98815 | -0.083277 | 0 | 0
63 | 0.98854 | -0.080496 | 0.00059148 | 0.00014824
64 | 0.98845 | -0.081076 | 0.00045366 | 0.0001137
65 | 0.98806 | -0.083858 | 0.00091388 | 0.00022904
66 | 0.98771 | -0.086364 | 0 | 0
67 | 0.98853 | -0.080567 | 0.00095963 | 0.00024051
68 | 0.98843 | -0.081223 | 0.000273 | 6.842e-05
69 | 0.98754 | -0.087595 | 0.0014053 | 0.0003522
70 | 0.98842 | -0.081315 | 0 | 0
71 | 0.9961 | -0.027089 | 0 | 0
72 | 0.9957 | -0.029918 | 0.0020229 | 0.00050699
73 | 0.99738 | -0.018188 | 0.0026682 | 0.0006687
74 | 0.98362 | -0.11493 | 0.0004372 | 0.00010957
75 | 0.98362 | -0.11494 | 0.00030312 | 7.5968e-05
76 | 0.98836 | -0.081759 | 0.0003962 | 9.9297e-05
77 | 0.98827 | -0.082365 | 0.00018493 | 4.6349e-05
78 | 0.9735 | -0.18727 | 0.00080214 | 0.00020104
79 | 0.9729 | -0.1916 | 0.00059312 | 0.00014865
80 | 0.97367 | -0.18606 | 0.00034684 | 8.6926e-05
81 | 0.97253 | -0.19427 | 0 | 0
82 | 0.97519 | -0.17516 | 0.00074322 | 0.00018627
83 | 0.97228 | -0.1961 | 0 | 0
84 | 0.97217 | -0.19689 | 0 | 0
85 | 0.97209 | -0.19745 | 0.00032625 | 8.1766e-05
86 | 0.97183 | -0.19936 | 0.00083493 | 0.00020925
87 | 0.98902 | -0.07673 | 0.00061601 | 0.00015439
88 | 0.98696 | -0.091243 | 0 | 0
89 | 0.98688 | -0.091808 | 0.0012633 | 0.00031661
90 | 0.97516 | -0.17536 | 0.00066972 | 0.00016785
91 | 0.97515 | -0.17542 | 0.00044676 | 0.00011197
92 | 0.98675 | -0.092788 | 0.00085515 | 0.00021432
93 | 0.98662 | -0.093751 | 0.00063715 | 0.00015968
94 | 0.98653 | -0.094393 | 0.00065845 | 0.00016502
95 | 0.98442 | -0.10929 | 0.0010692 | 0.00026796
96 | 1 | 0 | -0.1583 | -0.039708
97 | 0.99491 | -0.035448 | 0.0017311 | 0.00043386
98 | 0.99453 | -0.038123 | 0.00045974 | 0.00011522
99 | 0.97511 | -0.17572 | 0.0016802 | 0.0004211
100 | 0.9751 | -0.17577 | 0.00089358 | 0.00022395
101 | 0.97208 | -0.19756 | 0.0025006 | 0.00062671
102 | 0.97147 | -0.20199 | 0 | 0
103 | 0.99443 | -0.038846 | 0.00099156 | 0.00024851
104 | 0.99251 | -0.052326 | 0.0015347 | 0.00038463
105 | 0.99251 | -0.052367 | 0.00040734 | 0.00010209
106 | 0.97158 | -0.20116 | 0.00070271 | 0.00017611
107 | 0.97148 | -0.20191 | 0 | 0
108 | 0.97147 | -0.20194 | 0 | 0
109 | 0.97136 | -0.20277 | 0.00037625 | 9.4298e-05
110 | 0.97139 | -0.20252 | 0.00048176 | 0.00012074
111 | 0.97134 | -0.20292 | 0.0007962 | 0.00019955
112 | 0.97139 | -0.20254 | 0.00062665 | 0.00015705
113 | 0.97131 | -0.20309 | 0.0010702 | 0.00026822
114 | 0.9868 | -0.092427 | 0.002273 | 0.00056967
115 | 0.98826 | -0.082499 | 0.00052282 | 0.00013103
116 | 0.98751 | -0.087796 | 0.0015413 | 0.0003863
117 | 0.97125 | -0.20428 | 0 | 0
118 | 0.97115 | -0.20504 | 0.00097916 | 0.0002454
119 | 0.9714 | -0.20318 | 0.00019355 | 4.8508e-05
120 | 0.97327 | -0.18958 | 0.00022985 | 5.7605e-05
121 | 0.97328 | -0.18953 | 0.00039392 | 9.8726e-05
122 | 0.99237 | -0.053369 | 0 | 0
123 | 0.99224 | -0.054255 | 0.0013619 | 0.00034133
124 | 0.97143 | -0.20298 | 0.00046961 | 0.0001177
125 | 0.98823 | -0.082689 | 0.00053846 | 0.00013495
126 | 0.97331 | -0.18927 | 0.00033668 | 8.4379e-05
127 | 0.97182 | -0.20009 | 0.00031396 | 7.8687e-05
128 | 0.97186 | -0.19982 | 0.00074587 | 0.00018693
129 | 0.97719 | -0.16115 | 0.00027818 | 6.9718e-05
130 | 0.9772 | -0.16112 | 0.00020841 | 5.2231e-05
131 | 0.97709 | -0.1619 | 0 | 0
132 | 0.97724 | -0.16084 | 0 | 0
133 | 0.97704 | -0.16228 | 0.00074288 | 0.00018618
134 | 0.97709 | -0.16191 | 0.00019192 | 4.81e-05
135 | 0.97643 | -0.16667 | 0 | 0
136 | 0.97838 | -0.15254 | 8.7225e-05 | 2.1861e-05
137 | 0.975 | -0.17701 | 0.00024062 | 6.0305e-05
138 | 0.9763 | -0.16762 | 0 | 0
139 | 0.97843 | -0.15221 | 0 | 0
140 | 0.97214 | -0.19776 | 0.00015628 | 3.9167e-05
141 | 0.97214 | -0.19776 | 0.00077344 | 0.00019384
142 | 0.97208 | -0.19822 | 0.00010916 | 2.7358e-05
143 | 0.97292 | -0.19215 | 0.00019473 | 4.8803e-05
144 | 0.97204 | -0.19855 | 0.00030178 | 7.5634e-05
145 | 0.97359 | -0.18722 | 0 | 0
146 | 0.97196 | -0.1991 | 0 | 0
147 | 0.97341 | -0.18856 | 0.00018997 | 4.7611e-05
148 | 0.97465 | -0.17955 | 0.00077778 | 0.00019493
149 | 0.9719 | -0.19952 | 0.00069521 | 0.00017423
150 | 0.98279 | -0.12089 | 0.0010771 | 0.00026995
151 | 0.98251 | -0.12285 | 0.0024778 | 0.00062098
152 | 0.98538 | -0.10242 | 0.00075932 | 0.0001903
153 | 0.98135 | -0.13113 | 0 | 0
154 | 0.98108 | -0.13306 | 0.0024134 | 0.00060484
155 | 0.98094 | -0.13412 | 0 | 0
156 | 0.9807 | -0.13583 | 0.0015364 | 0.00038505
157 | 0.98056 | -0.13686 | 0.0015565 | 0.00039009
158 | 0.98033 | -0.13845 | 0 | 0
159 | 0.97146 | -0.20278 | 0.00042493 | 0.0001065
160 | 0.97146 | -0.20275 | 0 | 0
161 | 0.97155 | -0.20211 | 0 | 0
162 | 0.97144 | -0.20288 | 0.00051014 | 0.00012785
163 | 0.97176 | -0.20057 | 0.00023064 | 5.7803e-05
164 | 0.9718 | -0.20025 | 0.00018743 | 4.6975e-05
165 | 0.97478 | -0.17858 | 0.00013876 | 3.4776e-05
166 | 0.97623 | -0.16813 | 0.00049452 | 0.00012394
167 | 0.97628 | -0.16775 | 0.00024645 | 6.1766e-05
168 | 0.97859 | -0.15105 | 0.00028998 | 7.2675e-05
169 | 0.9784 | -0.15238 | 0.00025559 | 6.4056e-05
170 | 0.97332 | -0.18919 | 0.00011618 | 2.9119e-05
171 | 0.97336 | -0.1889 | 0.00036475 | 9.1414e-05
172 | 0.9784 | -0.15243 | 0.00041095 | 0.00010299
173 | 0.98013 | -0.13989 | 0.0020579 | 0.00051575
174 | 0.98017 | -0.1396 | 0.0022214 | 0.00055675
175 | 0.98014 | -0.13984 | 0.0015736 | 0.00039438
176 | 0.9801 | -0.14008 | 0.0016595 | 0.00041591
177 | 0.98043 | -0.13769 | 0.0075735 | 0.0018981
178 | 0.97625 | -0.16797 | 0.00014563 | 3.6499e-05
179 | 0.97622 | -0.16823 | 0 | 0
180 | 0.9762 | -0.16839 | 0.00022776 | 5.7081e-05
181 | 0.97623 | -0.16813 | 0.0001765 | 4.4234e-05
182 | 0.98616 | -0.097004 | 0 | 0
183 | 0.98616 | -0.097016 | 0.00059044 | 0.00014798
184 | 0.98533 | -0.10291 | 0.00055017 | 0.00013788
185 | 0.98377 | -0.11399 | 0.0012044 | 0.00030185
186 | 0.98357 | -0.11543 | 0.0014206 | 0.00035604
187 | 0.98612 | -0.097323 | 0.000533 | 0.00013358
188 | 0.97111 | -0.20456 | 0.00074708 | 0.00018724
189 | 0.97114 | -0.20438 | 0.0012416 | 0.00031116
190 | 0.97141 | -0.20242 | 0.00042522 | 0.00010657
191 | 0.97134 | -0.20293 | 0.00048183 | 0.00012076
192 | 0.97125 | -0.20352 | 0.00047121 | 0.0001181
193 | 0.97125 | -0.20353 | 0.0013714 | 0.0003437
194 | 0.98293 | -0.12002 | 0.0010687 | 0.00026783
195 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.022187 | 0.005571 | -0.022179 | -0.0055685 | 7.9719e-06 | 2.4959e-06 | 0.033645 | 0.033645 | 0.033645 | 0.98139 | -0.13079 | 0.98103 | -0.13338 | 6.2305
1 | -0.022948 | -0.0057615 | 0.022969 | 0.0057665 | 2.128e-05 | 4.9787e-06 | 0.034798 | 0.034796 | 0.034798 | 0.98139 | -0.13079 | 0.98233 | -0.12412 | 4.296
2 | 0.021352 | 0.0053612 | -0.021268 | -0.0053303 | 8.4756e-05 | 3.0971e-05 | 0.032391 | 0.032391 | 0.032391 | 0.98103 | -0.13338 | 0.97701 | -0.16205 | 11.9967
3 | 0.0016349 | 0.0004092 | -0.0016348 | -0.00040954 | 1.1696e-07 | -3.4193e-07 | 0.0024763 | 0.0024765 | 0.0024765 | 0.98233 | -0.12412 | 0.98226 | -0.12464 | 0.91721
4 | -0.024604 | -0.0061757 | 0.024628 | 0.0061819 | 2.433e-05 | 6.1565e-06 | 0.037273 | 0.037272 | 0.037273 | 0.98233 | -0.12412 | 0.98333 | -0.117 | 4.6016
5 | 0.020178 | 0.0050573 | -0.020165 | -0.0050525 | 1.3297e-05 | 4.8319e-06 | 0.030732 | 0.030733 | 0.030733 | 0.97701 | -0.16205 | 0.97635 | -0.16682 | 11.3824
6 | 0.00075232 | 0.00018837 | -0.0007523 | -0.00018855 | 1.1196e-08 | -1.7055e-07 | 0.0011396 | 0.0011397 | 0.0011397 | 0.98226 | -0.12464 | 0.98224 | -0.12474 | 0.4221
7 | -0.028448 | -0.0071391 | 0.028455 | 0.0071411 | 7.0304e-06 | 2.0098e-06 | 0.043051 | 0.043051 | 0.043051 | 0.98333 | -0.117 | 0.98358 | -0.11522 | 5.315
8 | 0.019298 | 0.0048352 | -0.019288 | -0.0048315 | 1.019e-05 | 3.6832e-06 | 0.029411 | 0.029411 | 0.029411 | 0.97635 | -0.16682 | 0.97582 | -0.17063 | 10.8931
9 | -0.031647 | -0.0079383 | 0.031652 | 0.0079398 | 5.1879e-06 | 1.581e-06 | 0.047879 | 0.047879 | 0.047879 | 0.98358 | -0.11522 | 0.98375 | -0.11404 | 5.911
10 | 0.0031922 | 0.00079712 | -0.0031918 | -0.00079734 | 4.3331e-07 | -2.1134e-07 | 0.0048283 | 0.0048284 | 0.0048284 | 0.98358 | -0.11522 | 0.98345 | -0.11621 | 1.7883
11 | 0.0036928 | 0.00092411 | -0.0036912 | -0.00092452 | 1.6735e-06 | -4.1251e-07 | 0.0056307 | 0.0056311 | 0.0056311 | 0.97582 | -0.17063 | 0.97536 | -0.17392 | 2.0856
12 | 0.015595 | 0.0039074 | -0.015592 | -0.0039063 | 3.3082e-06 | 1.1553e-06 | 0.023781 | 0.023781 | 0.023781 | 0.97582 | -0.17063 | 0.9756 | -0.17217 | 8.8077
13 | 0.0011401 | 0.00028469 | -0.00114 | -0.00028543 | 1.1572e-07 | -7.4732e-07 | 0.0017242 | 0.0017244 | 0.0017244 | 0.98375 | -0.11404 | 0.98365 | -0.11478 | 0.63868
14 | -0.032792 | -0.0082245 | 0.032819 | 0.0082329 | 2.7083e-05 | 8.3992e-06 | 0.049603 | 0.049603 | 0.049603 | 0.98375 | -0.11404 | 0.98459 | -0.10809 | 6.1239
15 | 0.002692 | 0.00067207 | -0.0026919 | -0.00067216 | 1.1188e-07 | -9.4151e-08 | 0.0040722 | 0.0040722 | 0.0040722 | 0.98345 | -0.11621 | 0.9834 | -0.11651 | 1.5082
16 | 0.0036912 | 0.00092452 | -0.0036904 | -0.0009247 | 7.3642e-07 | -1.8117e-07 | 0.0056311 | 0.0056312 | 0.0056312 | 0.97536 | -0.17392 | 0.97516 | -0.17536 | 2.0856
17 | 0.014994 | 0.0037564 | -0.014988 | -0.0037543 | 6.2008e-06 | 2.1478e-06 | 0.022869 | 0.022869 | 0.022869 | 0.9756 | -0.17217 | 0.97519 | -0.17516 | 8.4701
18 | 0.0011694 | 0.00029281 | -0.0011694 | -0.00029292 | 1.7181e-08 | -1.0553e-07 | 0.0017672 | 0.0017672 | 0.0017672 | 0.98465 | -0.10768 | 0.98463 | -0.10778 | 0.65453
19 | -0.0014291 | -0.00035789 | 0.0014292 | 0.0003577 | 4.8624e-08 | -1.9383e-07 | 0.0021596 | 0.0021595 | 0.0021596 | 0.98465 | -0.10768 | 0.98468 | -0.10743 | 0.79985
20 | 0.00089744 | 0.00022475 | -0.00089743 | -0.00022483 | 7.1967e-09 | -7.6987e-08 | 0.0013562 | 0.0013562 | 0.0013562 | 0.98463 | -0.10778 | 0.98462 | -0.10784 | 0.5023
21 | 0.035961 | 0.0090197 | -0.035957 | -0.0090187 | 3.262e-06 | 1.052e-06 | 0.054345 | 0.054345 | 0.054345 | 0.98468 | -0.10743 | 0.98459 | -0.10809 | 6.7093
22 | -0.03739 | -0.0093774 | 0.037414 | 0.0093853 | 2.4301e-05 | 7.9492e-06 | 0.056505 | 0.056504 | 0.056505 | 0.98468 | -0.10743 | 0.98534 | -0.10275 | 6.9759
23 | 0.00066441 | 0.00016643 | -0.00066441 | -0.00016644 | 4.2983e-10 | -8.5255e-09 | 0.0010041 | 0.0010041 | 0.0010041 | 0.98462 | -0.10784 | 0.98462 | -0.10785 | 0.37187
24 | 0.0031383 | 0.00078573 | -0.0031381 | -0.00078579 | 1.09e-07 | -5.6843e-08 | 0.0047426 | 0.0047426 | 0.0047426 | 0.98459 | -0.10809 | 0.98455 | -0.10834 | 1.7565
25 | -0.038229 | -0.0095897 | 0.038251 | 0.0095968 | 2.1595e-05 | 7.1148e-06 | 0.057735 | 0.057735 | 0.057735 | 0.98534 | -0.10275 | 0.98591 | -0.098674 | 7.1278
26 | 0.00031895 | 7.9858e-05 | -0.00031895 | -7.9937e-05 | 9.1497e-10 | -7.992e-08 | 0.00048199 | 0.00048202 | 0.00048202 | 0.98462 | -0.10785 | 0.98462 | -0.10787 | 0.17853
27 | 0.0022616 | 0.00056609 | -0.0022614 | -0.00056634 | 1.8282e-07 | -2.486e-07 | 0.0034178 | 0.0034179 | 0.0034179 | 0.98455 | -0.10834 | 0.98447 | -0.10892 | 1.2659
28 | -0.042848 | -0.010749 | 0.042897 | 0.010765 | 4.8344e-05 | 1.6466e-05 | 0.064673 | 0.064673 | 0.064673 | 0.98591 | -0.098674 | 0.98706 | -0.090547 | 7.9844
29 | 0.00074034 | 0.00018527 | -0.00074032 | -0.00018552 | 1.588e-08 | -2.5146e-07 | 0.0011198 | 0.0011199 | 0.0011199 | 0.98365 | -0.11478 | 0.98362 | -0.11493 | 0.41479
30 | 0.0010692 | 0.00026756 | -0.0010692 | -0.00026796 | 5.3734e-08 | -3.9856e-07 | 0.001616 | 0.0016161 | 0.0016161 | 0.98447 | -0.10892 | 0.98442 | -0.10929 | 0.59856
31 | 0.0035371 | 0.00088581 | -0.0035368 | -0.00088593 | 3.4042e-07 | -1.1431e-07 | 0.005332 | 0.0053321 | 0.0053321 | 0.98706 | -0.090547 | 0.98696 | -0.091243 | 1.9749
32 | -0.046434 | -0.011651 | 0.046523 | 0.011682 | 8.9181e-05 | 3.0939e-05 | 0.070005 | 0.070004 | 0.070005 | 0.98706 | -0.090547 | 0.98902 | -0.07673 | 8.6426
33 | -0.0018991 | -0.00047398 | 0.0018993 | 0.00047359 | 1.8873e-07 | -3.9219e-07 | 0.0028732 | 0.0028731 | 0.0028732 | 0.98329 | -0.11735 | 0.98339 | -0.11662 | 1.0642
34 | 0.00091761 | 0.00022799 | -0.00091756 | -0.00022848 | 4.8093e-08 | -4.8891e-07 | 0.0013879 | 0.0013881 | 0.0013881 | 0.98329 | -0.11735 | 0.98323 | -0.11773 | 0.51411
35 | -0.0024699 | -0.00061659 | 0.0024699 | 0.00061655 | 3.863e-08 | -4.14e-08 | 0.0037365 | 0.0037365 | 0.0037365 | 0.98339 | -0.11662 | 0.9834 | -0.11651 | 1.3839
36 | 0.00091756 | 0.00022848 | -0.00091742 | -0.00022993 | 1.428e-07 | -1.4506e-06 | 0.0013881 | 0.0013886 | 0.0013886 | 0.98323 | -0.11773 | 0.98308 | -0.11886 | 0.51431
37 | -0.01836 | -0.0045956 | 0.018373 | 0.0046002 | 1.2742e-05 | 4.556e-06 | 0.027597 | 0.027597 | 0.027597 | 0.9899 | -0.070819 | 0.99061 | -0.065796 | 10.2211
38 | 0.014146 | 0.0035395 | -0.014146 | -0.0035394 | 1.5825e-07 | 5.3654e-08 | 0.021262 | 0.021262 | 0.021262 | 0.9899 | -0.070819 | 0.98989 | -0.0709 | 7.8749
39 | -0.023188 | -0.0058069 | 0.023193 | 0.0058087 | 5.0209e-06 | 1.8457e-06 | 0.034829 | 0.034829 | 0.034829 | 0.99061 | -0.065796 | 0.99083 | -0.06423 | 12.8997
40 | 0.01246 | 0.0031168 | -0.012449 | -0.0031132 | 1.0948e-05 | 3.5684e-06 | 0.018727 | 0.018728 | 0.018728 | 0.98989 | -0.0709 | 0.98899 | -0.077276 | 6.9362
41 | -0.02644 | -0.0066225 | 0.026489 | 0.0066409 | 4.9577e-05 | 1.8418e-05 | 0.039705 | 0.039705 | 0.039705 | 0.99083 | -0.06423 | 0.99274 | -0.050694 | 14.7057
42 | 0.010512 | 0.0026278 | -0.010512 | -0.0026277 | 2.8335e-07 | 8.568e-08 | 0.015814 | 0.015814 | 0.015814 | 0.98899 | -0.077276 | 0.98896 | -0.077471 | 5.8569
43 | -0.031406 | -0.0078712 | 0.031451 | 0.007888 | 4.4783e-05 | 1.6805e-05 | 0.047075 | 0.047074 | 0.047075 | 0.99274 | -0.050694 | 0.9942 | -0.040409 | 17.435
44 | 0.0049172 | 0.0012303 | -0.0049164 | -0.0012303 | 8.1584e-07 | 2.5867e-09 | 0.0073696 | 0.0073697 | 0.0073697 | 0.99274 | -0.050694 | 0.99257 | -0.051897 | 2.7295
45 | 0.0077878 | 0.0019451 | -0.0077855 | -0.0019446 | 2.2466e-06 | 5.276e-07 | 0.011715 | 0.011715 | 0.011715 | 0.98896 | -0.077471 | 0.98867 | -0.07957 | 4.3391
46 | -0.033183 | -0.0083221 | 0.03319 | 0.0083248 | 7.191e-06 | 2.7052e-06 | 0.049667 | 0.049667 | 0.049667 | 0.9942 | -0.040409 | 0.99443 | -0.038846 | 18.3952
47 | 0.0033045 | 0.00082631 | -0.0033043 | -0.0008264 | 1.9555e-07 | -8.9868e-08 | 0.0049533 | 0.0049533 | 0.0049533 | 0.99257 | -0.051897 | 0.99251 | -0.052326 | 1.8346
48 | 0.0038644 | 0.00096503 | -0.0038624 | -0.00096547 | 1.9708e-06 | -4.3907e-07 | 0.0058149 | 0.0058154 | 0.0058154 | 0.98867 | -0.07957 | 0.98815 | -0.083277 | 2.1538
49 | 0.0015513 | 0.00038798 | -0.0015511 | -0.00038866 | 1.9845e-07 | -6.7179e-07 | 0.0023346 | 0.0023348 | 0.0023348 | 0.98867 | -0.07957 | 0.98854 | -0.080496 | 0.86475
50 | 0.0023699 | 0.00059155 | -0.0023694 | -0.00059215 | 4.9068e-07 | -6.0403e-07 | 0.003566 | 0.0035663 | 0.0035663 | 0.98867 | -0.07957 | 0.98845 | -0.081076 | 1.3208
51 | 0.017205 | 0.0043177 | -0.017182 | -0.0043096 | 2.2985e-05 | 8.132e-06 | 0.025851 | 0.025852 | 0.025852 | 0.99038 | -0.067144 | 0.98902 | -0.07678 | 9.5747
52 | -0.02006 | -0.0050332 | 0.020076 | 0.0050392 | 1.6351e-05 | 5.9174e-06 | 0.030141 | 0.030141 | 0.030141 | 0.99038 | -0.067144 | 0.99121 | -0.061274 | 11.1633
53 | 0.016357 | 0.0041029 | -0.016352 | -0.0041012 | 4.8925e-06 | 1.7157e-06 | 0.024611 | 0.024611 | 0.024611 | 0.98902 | -0.07678 | 0.98871 | -0.078937 | 9.1152
54 | -0.10993 | -0.027628 | 0.11005 | 0.02767 | 0.00011275 | 4.2594e-05 | 0.16506 | 0.16506 | 0.16506 | 0.99121 | -0.061274 | 0.99226 | -0.053913 | 20.3779
55 | 0.048917 | 0.012292 | -0.048886 | -0.012281 | 3.1134e-05 | 1.0902e-05 | 0.073446 | 0.073446 | 0.073446 | 0.99121 | -0.061274 | 0.99056 | -0.065849 | 9.0674
56 | 0.040942 | 0.010296 | -0.040776 | -0.010233 | 0.00016551 | 6.2758e-05 | 0.061475 | 0.061475 | 0.061475 | 0.99121 | -0.061274 | 0.98708 | -0.090396 | 22.7685
57 | 0.015896 | 0.0039869 | -0.015893 | -0.003986 | 2.612e-06 | 9.1086e-07 | 0.023925 | 0.023925 | 0.023925 | 0.98871 | -0.078937 | 0.98854 | -0.080122 | 8.861
58 | -0.11088 | -0.027878 | 0.111 | 0.027923 | 0.00011852 | 4.4785e-05 | 0.16631 | 0.16631 | 0.16631 | 0.99226 | -0.053913 | 0.99336 | -0.04625 | 20.5317
59 | 0.048141 | 0.012095 | -0.048121 | -0.012088 | 1.9746e-05 | 6.894e-06 | 0.072327 | 0.072327 | 0.072327 | 0.99056 | -0.065849 | 0.99014 | -0.068799 | 8.9293
60 | 0.039273 | 0.0098566 | -0.039243 | -0.0098453 | 2.99e-05 | 1.1325e-05 | 0.059209 | 0.059209 | 0.059209 | 0.98708 | -0.090396 | 0.9863 | -0.095884 | 21.9293
61 | 0.015243 | 0.0038229 | -0.015225 | -0.0038166 | 1.8157e-05 | 6.2756e-06 | 0.022945 | 0.022946 | 0.022946 | 0.98854 | -0.080122 | 0.98733 | -0.088724 | 8.4984
62 | -0.11285 | -0.028387 | 0.11288 | 0.028401 | 3.8084e-05 | 1.4399e-05 | 0.16908 | 0.16908 | 0.16908 | 0.99336 | -0.04625 | 0.9937 | -0.043831 | 20.8737
63 | 0.047826 | 0.012014 | -0.047807 | -0.012007 | 1.9714e-05 | 6.875e-06 | 0.071885 | 0.071885 | 0.071885 | 0.99014 | -0.068799 | 0.98972 | -0.071764 | 8.8747
64 | 0.03866 | 0.0096991 | -0.038636 | -0.00969 | 2.4041e-05 | 9.1022e-06 | 0.058329 | 0.058329 | 0.058329 | 0.9863 | -0.095884 | 0.98567 | -0.10037 | 21.6034
65 | 0.0031195 | 0.00078132 | -0.0031192 | -0.00078149 | 3.1067e-07 | -1.6366e-07 | 0.0047215 | 0.0047216 | 0.0047216 | 0.98311 | -0.1187 | 0.98301 | -0.11942 | 1.7487
66 | -0.0031195 | -0.00078132 | 0.0031197 | 0.00078124 | 1.5725e-07 | -8.2868e-08 | 0.0047215 | 0.0047214 | 0.0047215 | 0.98311 | -0.1187 | 0.98316 | -0.11834 | 1.7487
67 | 0.0026454 | 0.00066275 | -0.0026452 | -0.00066293 | 2.1142e-07 | -1.8652e-07 | 0.0040044 | 0.0040045 | 0.0040045 | 0.98301 | -0.11942 | 0.98293 | -0.12 | 1.4831
68 | -0.0036273 | -0.00090847 | 0.0036275 | 0.00090841 | 2.1392e-07 | -6.1986e-08 | 0.0054897 | 0.0054897 | 0.0054897 | 0.98316 | -0.11834 | 0.98322 | -0.11791 | 2.0332
69 | 0.014038 | 0.0035193 | -0.01403 | -0.0035166 | 7.8992e-06 | 2.6767e-06 | 0.021158 | 0.021158 | 0.021158 | 0.98733 | -0.088724 | 0.98675 | -0.092788 | 7.8362
70 | -0.11551 | -0.02906 | 0.11578 | 0.029162 | 0.00027039 | 0.00010231 | 0.17301 | 0.17301 | 0.17301 | 0.9937 | -0.043831 | 0.9961 | -0.027089 | 21.3595
71 | 0.047171 | 0.011848 | -0.047139 | -0.011837 | 3.255e-05 | 1.1321e-05 | 0.07093 | 0.07093 | 0.07093 | 0.98972 | -0.071764 | 0.98902 | -0.07673 | 8.7568
72 | 0.038006 | 0.0095321 | -0.037995 | -0.0095281 | 1.0801e-05 | 4.0872e-06 | 0.057378 | 0.057378 | 0.057378 | 0.98567 | -0.10037 | 0.98538 | -0.10242 | 21.2511
73 | 0.0010687 | 0.00026781 | -0.0010687 | -0.00026783 | 3.0593e-09 | -2.2566e-08 | 0.0016178 | 0.0016178 | 0.0016178 | 0.98293 | -0.12 | 0.98293 | -0.12002 | 0.59919
74 | -0.007545 | -0.0018902 | 0.0075476 | 0.0018908 | 2.5914e-06 | 5.9256e-07 | 0.011418 | 0.011418 | 0.011418 | 0.98322 | -0.11791 | 0.98357 | -0.11543 | 4.2291
75 | 0.00091396 | 0.00022827 | -0.00091388 | -0.00022904 | 7.3283e-08 | -7.6614e-07 | 0.001376 | 0.0013763 | 0.0013763 | 0.98815 | -0.083277 | 0.98806 | -0.083858 | 0.50974
76 | 0.0029484 | 0.0007372 | -0.0029472 | -0.00073802 | 1.2555e-06 | -8.2421e-07 | 0.0044393 | 0.0044398 | 0.0044398 | 0.98815 | -0.083277 | 0.98771 | -0.086364 | 1.6444
77 | 0.00095964 | 0.00024042 | -0.00095963 | -0.00024051 | 9.3942e-09 | -8.8884e-08 | 0.0014445 | 0.0014445 | 0.0014445 | 0.98854 | -0.080496 | 0.98853 | -0.080567 | 0.53501
78 | 0.0019157 | 0.00047846 | -0.0019157 | -0.00047854 | 3.8853e-08 | -8.1054e-08 | 0.0028833 | 0.0028834 | 0.0028834 | 0.98845 | -0.081076 | 0.98843 | -0.081223 | 1.0679
79 | 0.0029472 | 0.00073802 | -0.0029467 | -0.00073835 | 5.0178e-07 | -3.2902e-07 | 0.0044398 | 0.00444 | 0.00444 | 0.98771 | -0.086364 | 0.98754 | -0.087595 | 1.6444
80 | 0.0016427 | 0.00041012 | -0.0016427 | -0.00041018 | 2.074e-08 | -6.1715e-08 | 0.0024724 | 0.0024724 | 0.0024724 | 0.98843 | -0.081223 | 0.98842 | -0.081315 | 0.9157
81 | 0.0015414 | 0.00038615 | -0.0015413 | -0.0003863 | 4.2883e-08 | -1.4651e-07 | 0.0023225 | 0.0023226 | 0.0023226 | 0.98754 | -0.087595 | 0.98751 | -0.087796 | 0.8602
82 | 0.0016427 | 0.00041018 | -0.0016426 | -0.00041048 | 1.0025e-07 | -2.9829e-07 | 0.0024724 | 0.0024725 | 0.0024725 | 0.98842 | -0.081315 | 0.98836 | -0.081759 | 0.91575
83 | 0.038455 | 0.0096518 | -0.03844 | -0.0096461 | 1.5102e-05 | 5.7129e-06 | 0.057451 | 0.057451 | 0.057451 | 0.9961 | -0.027089 | 0.9957 | -0.029918 | 21.2781
84 | -0.15424 | -0.038814 | 0.15443 | 0.038887 | 0.00019186 | 7.3112e-05 | 0.23046 | 0.23046 | 0.23046 | 0.9961 | -0.027089 | 0.99738 | -0.018188 | 28.4521
85 | 0.036417 | 0.0091391 | -0.036389 | -0.0091285 | 2.793e-05 | 1.0546e-05 | 0.054428 | 0.054428 | 0.054428 | 0.9957 | -0.029918 | 0.99491 | -0.035448 | 20.1584
86 | -0.1571 | -0.039555 | 0.1575 | 0.039708 | 0.00040028 | 0.00015258 | 0.23444 | 0.23444 | 0.23444 | 0.99738 | -0.018188 | 1 | 0 | 28.9435
87 | 0.00030312 | 7.5946e-05 | -0.00030312 | -7.5968e-05 | 2.2647e-10 | -2.1822e-08 | 0.00045854 | 0.00045855 | 0.00045855 | 0.98362 | -0.11493 | 0.98362 | -0.11494 | 0.16983
88 | 0.0012464 | 0.00031118 | -0.0012463 | -0.00031175 | 1.0404e-07 | -5.6698e-07 | 0.001876 | 0.0018762 | 0.0018762 | 0.98836 | -0.081759 | 0.98827 | -0.082365 | 0.6949
89 | 0.0010613 | 0.0002654 | -0.0010613 | -0.00026555 | 1.9627e-08 | -1.5031e-07 | 0.0015978 | 0.0015978 | 0.0015978 | 0.98827 | -0.082365 | 0.98826 | -0.082499 | 0.59179
90 | 0.013072 | 0.0032719 | -0.013064 | -0.0032693 | 7.8188e-06 | 2.6172e-06 | 0.019979 | 0.019979 | 0.019979 | 0.9735 | -0.18727 | 0.9729 | -0.1916 | 7.3998
91 | -0.013874 | -0.003473 | 0.013877 | 0.0034738 | 2.322e-06 | 7.9018e-07 | 0.021205 | 0.021205 | 0.021205 | 0.9735 | -0.18727 | 0.97367 | -0.18606 | 7.8539
92 | 0.012471 | 0.0031207 | -0.012467 | -0.0031192 | 4.5891e-06 | 1.5141e-06 | 0.019072 | 0.019072 | 0.019072 | 0.9729 | -0.1916 | 0.97253 | -0.19427 | 7.0639
93 | -0.014223 | -0.0035607 | 0.014245 | 0.003568 | 2.144e-05 | 7.3401e-06 | 0.021735 | 0.021735 | 0.021735 | 0.97367 | -0.18606 | 0.97519 | -0.17516 | 8.0502
94 | 0.012467 | 0.0031192 | -0.012463 | -0.0031181 | 3.1422e-06 | 1.0368e-06 | 0.019072 | 0.019072 | 0.019072 | 0.97253 | -0.19427 | 0.97228 | -0.1961 | 7.0639
95 | 0.0055786 | 0.001395 | -0.005578 | -0.001395 | 6.1021e-07 | 6.829e-08 | 0.0085366 | 0.0085366 | 0.0085366 | 0.97228 | -0.1961 | 0.97217 | -0.19689 | 3.1617
96 | 0.0068848 | 0.0017231 | -0.0068835 | -0.0017228 | 1.2887e-06 | 2.6496e-07 | 0.010536 | 0.010536 | 0.010536 | 0.97228 | -0.1961 | 0.97209 | -0.19745 | 3.9022
97 | 0.005578 | 0.001395 | -0.0055761 | -0.0013947 | 1.901e-06 | 2.13e-07 | 0.0085366 | 0.0085368 | 0.0085368 | 0.97217 | -0.19689 | 0.97183 | -0.19936 | 3.1618
98 | 0.0065573 | 0.0016411 | -0.0065572 | -0.001641 | 9.3182e-08 | 1.7461e-08 | 0.010037 | 0.010037 | 0.010037 | 0.97209 | -0.19745 | 0.97208 | -0.19756 | 3.7173
99 | 0.0047412 | 0.0011855 | -0.0047394 | -0.0011855 | 1.7145e-06 | 1.3499e-08 | 0.0072584 | 0.0072587 | 0.0072587 | 0.97183 | -0.19936 | 0.97147 | -0.20199 | 2.6884
100 | 0.0035368 | 0.00088593 | -0.0035365 | -0.00088602 | 2.7644e-07 | -9.2783e-08 | 0.0053321 | 0.0053322 | 0.0053322 | 0.98696 | -0.091243 | 0.98688 | -0.091808 | 1.9749
101 | 0.0022732 | 0.00056941 | -0.002273 | -0.00056967 | 1.9452e-07 | -2.6421e-07 | 0.0034274 | 0.0034275 | 0.0034275 | 0.98688 | -0.091808 | 0.9868 | -0.092427 | 1.2695
102 | 0.0030207 | 0.00075685 | -0.0030207 | -0.00075687 | 2.5813e-08 | -1.4363e-08 | 0.0046093 | 0.0046093 | 0.0046093 | 0.97516 | -0.17536 | 0.97515 | -0.17542 | 1.7071
103 | 0.0025739 | 0.0006449 | -0.0025738 | -0.000645 | 1.083e-07 | -9.8696e-08 | 0.0039276 | 0.0039276 | 0.0039276 | 0.97515 | -0.17542 | 0.97511 | -0.17572 | 1.4547
104 | 0.013175 | 0.0033023 | -0.013173 | -0.0033017 | 1.7579e-06 | 5.8496e-07 | 0.019868 | 0.019868 | 0.019868 | 0.98675 | -0.092788 | 0.98662 | -0.093751 | 7.3586
105 | 0.012536 | 0.003142 | -0.012535 | -0.0031417 | 1.1138e-06 | 3.6462e-07 | 0.018907 | 0.018907 | 0.018907 | 0.98662 | -0.093751 | 0.98653 | -0.094393 | 7.0027
106 | 0.011877 | 0.0029767 | -0.011872 | -0.0029753 | 4.2917e-06 | 1.3771e-06 | 0.017914 | 0.017914 | 0.017914 | 0.98653 | -0.094393 | 0.98616 | -0.097004 | 6.6349
107 | 0.034658 | 0.0086947 | -0.034645 | -0.0086898 | 1.2858e-05 | 4.8457e-06 | 0.051839 | 0.051839 | 0.051839 | 0.99491 | -0.035448 | 0.99453 | -0.038123 | 19.1995
108 | 0.034185 | 0.0085746 | -0.034182 | -0.0085733 | 3.4248e-06 | 1.29e-06 | 0.051151 | 0.051151 | 0.051151 | 0.99453 | -0.038123 | 0.99443 | -0.038846 | 18.9447
109 | 0.00089358 | 0.00022389 | -0.00089358 | -0.00022395 | 5.5721e-09 | -5.7763e-08 | 0.0013636 | 0.0013636 | 0.0013636 | 0.97511 | -0.17572 | 0.9751 | -0.17577 | 0.50504
110 | 0.0040566 | 0.0010143 | -0.0040546 | -0.0010146 | 2.0179e-06 | -2.6324e-07 | 0.0062088 | 0.0062092 | 0.0062092 | 0.97208 | -0.19756 | 0.97158 | -0.20116 | 2.2997
111 | 0.0027501 | 0.00068849 | -0.00275 | -0.00068862 | 1.6541e-07 | -1.2135e-07 | 0.0042122 | 0.0042122 | 0.0042122 | 0.97147 | -0.20199 | 0.97141 | -0.20242 | 1.5601
112 | 0.0019893 | 0.00049698 | -0.0019887 | -0.00049814 | 6.5732e-07 | -1.1517e-06 | 0.0030465 | 0.003047 | 0.003047 | 0.97147 | -0.20199 | 0.97114 | -0.20438 | 1.1285
113 | 0.0017696 | 0.00044177 | -0.0017696 | -0.0004418 | 9.9158e-09 | -2.5375e-08 | 0.0026525 | 0.0026525 | 0.0026525 | 0.99251 | -0.052326 | 0.99251 | -0.052367 | 0.98241
114 | 0.0013623 | 0.00033971 | -0.0013621 | -0.00034057 | 1.876e-07 | -8.5952e-07 | 0.0020418 | 0.0020421 | 0.0020421 | 0.99251 | -0.052367 | 0.99237 | -0.053369 | 0.75635
115 | 0.0033519 | 0.00083849 | -0.0033515 | -0.00083862 | 3.4466e-07 | -1.2703e-07 | 0.0051329 | 0.005133 | 0.005133 | 0.97158 | -0.20116 | 0.97148 | -0.20191 | 1.9011
116 | 0.0011085 | 0.00027715 | -0.0011085 | -0.00027718 | 4.5788e-09 | -2.9762e-08 | 0.0016977 | 0.0016977 | 0.0016977 | 0.97148 | -0.20191 | 0.97147 | -0.20194 | 0.62877
117 | 0.002243 | 0.00056147 | -0.0022427 | -0.00056181 | 2.6552e-07 | -3.4422e-07 | 0.0034354 | 0.0034355 | 0.0034355 | 0.97148 | -0.20191 | 0.97136 | -0.20277 | 1.2724
118 | 0.0011085 | 0.00027718 | -0.0011084 | -0.00027776 | 8.9065e-08 | -5.7879e-07 | 0.0016977 | 0.0016979 | 0.0016979 | 0.97147 | -0.20194 | 0.97139 | -0.20252 | 0.62885
119 | 0.0018665 | 0.00046751 | -0.0018664 | -0.0004676 | 4.0316e-08 | -8.2325e-08 | 0.0028591 | 0.0028592 | 0.0028592 | 0.97136 | -0.20277 | 0.97134 | -0.20292 | 1.059
120 | 0.00062666 | 0.00015702 | -0.00062665 | -0.00015705 | 1.732e-09 | -3.6622e-08 | 0.00095992 | 0.00095993 | 0.00095993 | 0.97139 | -0.20252 | 0.97139 | -0.20254 | 0.35553
121 | 0.0010702 | 0.00026805 | -0.0010702 | -0.00026822 | 2.443e-08 | -1.7089e-07 | 0.0016395 | 0.0016395 | 0.0016395 | 0.97134 | -0.20292 | 0.97131 | -0.20309 | 0.60723
122 | 0.00053848 | 0.00013452 | -0.00053846 | -0.00013495 | 1.4081e-08 | -4.3448e-07 | 0.00081063 | 0.00081079 | 0.00081079 | 0.98826 | -0.082499 | 0.98823 | -0.082689 | 0.30029
123 | 0.00097927 | 0.00024453 | -0.00097916 | -0.0002454 | 1.0319e-07 | -8.6964e-07 | 0.0015 | 0.0015003 | 0.0015003 | 0.97125 | -0.20428 | 0.97115 | -0.20504 | 0.55567
124 | -0.00097927 | -0.00024453 | 0.00097942 | 0.00024329 | 1.4766e-07 | -1.2454e-06 | 0.0015 | 0.0014995 | 0.0015 | 0.97125 | -0.20428 | 0.9714 | -0.20318 | 0.55555
125 | -0.001173 | -0.00029179 | 0.001173 | 0.00029161 | 3.1341e-08 | -1.8072e-07 | 0.001796 | 0.0017959 | 0.001796 | 0.9714 | -0.20318 | 0.97143 | -0.20298 | 0.66518
126 | -0.00022985 | -5.7605e-05 | 0.00022985 | 5.7302e-05 | 1.8842e-09 | -3.0324e-07 | 0.00035141 | 0.0003513 | 0.00035141 | 0.97327 | -0.18958 | 0.97328 | -0.18953 | 0.13015
127 | -0.00062377 | -0.00015603 | 0.0006238 | 0.00015555 | 2.2149e-08 | -4.7673e-07 | 0.00095356 | 0.00095339 | 0.00095356 | 0.97328 | -0.18953 | 0.97331 | -0.18927 | 0.35317
128 | 0.0013621 | 0.00034057 | -0.0013619 | -0.00034133 | 1.6661e-07 | -7.6287e-07 | 0.0020421 | 0.0020424 | 0.0020424 | 0.99237 | -0.053369 | 0.99224 | -0.054255 | 0.75645
129 | -0.0016426 | -0.00040931 | 0.0016428 | 0.00040877 | 1.9557e-07 | -5.3822e-07 | 0.0025153 | 0.002515 | 0.0025153 | 0.97143 | -0.20298 | 0.97155 | -0.20211 | 0.93158
130 | -0.00096047 | -0.00023993 | 0.00096048 | 0.00023984 | 1.0486e-08 | -9.2873e-08 | 0.0014681 | 0.0014681 | 0.0014681 | 0.97331 | -0.18927 | 0.97332 | -0.18919 | 0.54374
131 | -0.00031396 | -7.8687e-05 | 0.00031398 | 7.7676e-05 | 1.1814e-08 | -1.0113e-06 | 0.00048073 | 0.00048036 | 0.00048073 | 0.97182 | -0.20009 | 0.97186 | -0.19982 | 0.17805
132 | -0.0010598 | -0.00026461 | 0.0010599 | 0.00026386 | 1.0414e-07 | -7.4588e-07 | 0.0016224 | 0.0016221 | 0.0016224 | 0.97186 | -0.19982 | 0.97196 | -0.1991 | 0.60087
133 | -0.0012131 | -0.00030241 | 0.0012131 | 0.00030238 | 5.777e-09 | -3.1788e-08 | 0.0018467 | 0.0018467 | 0.0018467 | 0.97719 | -0.16115 | 0.9772 | -0.16112 | 0.68396
134 | 0.00093494 | 0.00023269 | -0.00093484 | -0.0002336 | 9.5611e-08 | -9.1072e-07 | 0.0014231 | 0.0014234 | 0.0014234 | 0.97719 | -0.16115 | 0.97709 | -0.1619 | 0.5272
135 | -0.0014215 | -0.00035461 | 0.0014216 | 0.0003544 | 5.4635e-08 | -2.1323e-07 | 0.002164 | 0.0021639 | 0.002164 | 0.9772 | -0.16112 | 0.97724 | -0.16084 | 0.80149
136 | 0.00074292 | 0.0001856 | -0.00074288 | -0.00018618 | 3.8457e-08 | -5.8832e-07 | 0.0011312 | 0.0011314 | 0.0011314 | 0.97709 | -0.1619 | 0.97704 | -0.16228 | 0.41904
137 | 0.00019192 | 4.8008e-05 | -0.00019192 | -4.81e-05 | 3.9125e-10 | -9.1783e-08 | 0.00029225 | 0.00029228 | 0.00029228 | 0.97709 | -0.1619 | 0.97709 | -0.16191 | 0.10825
138 | 0.01041 | 0.0025948 | -0.010402 | -0.0025923 | 8.3112e-06 | 2.5326e-06 | 0.015846 | 0.015847 | 0.015847 | 0.97724 | -0.16084 | 0.97643 | -0.16667 | 5.8691
139 | -0.011832 | -0.0029492 | 0.011845 | 0.0029536 | 1.3465e-05 | 4.3443e-06 | 0.01801 | 0.01801 | 0.01801 | 0.97724 | -0.16084 | 0.97838 | -0.15254 | 6.6705
140 | 0.0091109 | 0.0022735 | -0.009098 | -0.0022699 | 1.2916e-05 | 3.6261e-06 | 0.013881 | 0.013881 | 0.013881 | 0.97643 | -0.16667 | 0.975 | -0.17701 | 5.1412
141 | 0.0012911 | 0.00031879 | -0.0012909 | -0.00031959 | 1.6533e-07 | -7.9372e-07 | 0.0019659 | 0.0019662 | 0.0019662 | 0.97643 | -0.16667 | 0.9763 | -0.16762 | 0.72821
142 | -0.011933 | -0.0029754 | 0.011933 | 0.0029756 | 5.4023e-07 | 1.7475e-07 | 0.018143 | 0.018143 | 0.018143 | 0.97838 | -0.15254 | 0.97843 | -0.15221 | 6.7195
143 | 0.0088573 | 0.0022096 | -0.0088554 | -0.002209 | 1.912e-06 | 5.2619e-07 | 0.013514 | 0.013514 | 0.013514 | 0.975 | -0.17701 | 0.97478 | -0.17858 | 5.0052
144 | 0.00067107 | 0.00016727 | -0.00067102 | -0.00016814 | 4.6535e-08 | -8.7379e-07 | 0.0010225 | 0.0010228 | 0.0010228 | 0.9763 | -0.16762 | 0.97623 | -0.16813 | 0.37881
145 | 0.00061988 | 0.00015232 | -0.00061987 | -0.00015255 | 1.0225e-08 | -2.2613e-07 | 0.00094369 | 0.00094378 | 0.00094378 | 0.9763 | -0.16762 | 0.97628 | -0.16775 | 0.34955
146 | -0.0126 | -0.0031422 | 0.012602 | 0.0031429 | 2.0068e-06 | 6.6175e-07 | 0.019156 | 0.019156 | 0.019156 | 0.97843 | -0.15221 | 0.97859 | -0.15105 | 7.0949
147 | 0.00066655 | 0.0001666 | -0.00066654 | -0.00016691 | 1.6358e-08 | -3.1415e-07 | 0.0010135 | 0.0010137 | 0.0010137 | 0.97843 | -0.15221 | 0.9784 | -0.15238 | 0.37543
148 | -0.0053205 | -0.0013263 | 0.0053205 | 0.0013263 | 4.7656e-10 | 3.495e-11 | 0.0081412 | 0.0081412 | 0.0081412 | 0.97214 | -0.19776 | 0.97214 | -0.19776 | 3.0153
149 | 0.0051642 | 0.0012871 | -0.0051639 | -0.0012871 | 3.2363e-07 | 2.1499e-08 | 0.007902 | 0.0079021 | 0.0079021 | 0.97214 | -0.19776 | 0.97208 | -0.19822 | 2.9267
150 | -0.0060939 | -0.0015201 | 0.0060986 | 0.0015208 | 4.6911e-06 | 7.3147e-07 | 0.0093251 | 0.0093247 | 0.0093251 | 0.97214 | -0.19776 | 0.97292 | -0.19215 | 3.4537
151 | 0.0050547 | 0.0012597 | -0.0050545 | -0.0012597 | 2.2429e-07 | 1.1792e-08 | 0.007735 | 0.007735 | 0.007735 | 0.97208 | -0.19822 | 0.97204 | -0.19855 | 2.8648
152 | -0.0062934 | -0.0015696 | 0.0062976 | 0.0015704 | 4.2525e-06 | 7.2092e-07 | 0.0096226 | 0.0096222 | 0.0096226 | 0.97292 | -0.19215 | 0.97359 | -0.18722 | 3.5639
153 | 0.0047527 | 0.0011841 | -0.0047524 | -0.0011841 | 3.5996e-07 | 3.2768e-09 | 0.007273 | 0.0072731 | 0.0072731 | 0.97204 | -0.19855 | 0.97196 | -0.1991 | 2.6937
154 | 0.0016318 | 0.00040659 | -0.0016315 | -0.00040743 | 2.9815e-07 | -8.4094e-07 | 0.0024931 | 0.0024935 | 0.0024935 | 0.97359 | -0.18722 | 0.97341 | -0.18856 | 0.92351
155 | -0.0079294 | -0.0019769 | 0.0079377 | 0.001979 | 8.3434e-06 | 2.0749e-06 | 0.012115 | 0.012115 | 0.012115 | 0.97359 | -0.18722 | 0.97465 | -0.17955 | 4.4872
156 | 0.0036924 | 0.0009202 | -0.0036922 | -0.00092025 | 2.1149e-07 | -5.0191e-08 | 0.005651 | 0.005651 | 0.005651 | 0.97196 | -0.1991 | 0.9719 | -0.19952 | 2.093
157 | 0.0014415 | 0.00035982 | -0.0014415 | -0.00036007 | 6.7453e-08 | -2.5089e-07 | 0.0022031 | 0.0022032 | 0.0022032 | 0.97341 | -0.18856 | 0.97336 | -0.1889 | 0.81599
158 | -0.0087155 | -0.0021739 | 0.0087167 | 0.0021743 | 1.1527e-06 | 3.1321e-07 | 0.013302 | 0.013302 | 0.013302 | 0.97465 | -0.17955 | 0.97478 | -0.17858 | 4.9268
159 | 0.002997 | 0.00074601 | -0.0029967 | -0.00074618 | 2.9826e-07 | -1.6681e-07 | 0.0045867 | 0.0045868 | 0.0045868 | 0.9719 | -0.19952 | 0.9718 | -0.20025 | 1.6988
160 | 0.036064 | 0.0090318 | -0.036054 | -0.0090281 | 9.782e-06 | 3.6957e-06 | 0.054601 | 0.054601 | 0.054601 | 0.98279 | -0.12089 | 0.98251 | -0.12285 | 20.2226
161 | -0.037141 | -0.0093018 | 0.037236 | 0.0093377 | 9.5078e-05 | 3.5956e-05 | 0.056232 | 0.056231 | 0.056232 | 0.98279 | -0.12089 | 0.98538 | -0.10242 | 20.8265
162 | 0.033576 | 0.0084072 | -0.033538 | -0.0083927 | 3.8345e-05 | 1.4447e-05 | 0.050848 | 0.050848 | 0.050848 | 0.98251 | -0.12285 | 0.98135 | -0.13113 | 18.8328
163 | 0.011532 | 0.0028904 | -0.011529 | -0.0028894 | 3.0816e-06 | 9.8121e-07 | 0.017486 | 0.017486 | 0.017486 | 0.98135 | -0.13113 | 0.98108 | -0.13306 | 6.4761
164 | 0.022006 | 0.0055023 | -0.021997 | -0.005499 | 9.0877e-06 | 3.33e-06 | 0.033363 | 0.033363 | 0.033363 | 0.98135 | -0.13113 | 0.98094 | -0.13412 | 12.3567
165 | 0.0091153 | 0.0022846 | -0.0091118 | -0.0022836 | 3.4933e-06 | 9.7389e-07 | 0.013825 | 0.013825 | 0.013825 | 0.98108 | -0.13306 | 0.9807 | -0.13583 | 5.1205
166 | 0.014479 | 0.0036158 | -0.014473 | -0.003614 | 5.4359e-06 | 1.8627e-06 | 0.021959 | 0.021959 | 0.021959 | 0.98094 | -0.13412 | 0.98056 | -0.13686 | 8.1328
167 | 0.0075183 | 0.0018832 | -0.0075138 | -0.0018821 | 4.498e-06 | 1.0308e-06 | 0.011404 | 0.011405 | 0.011405 | 0.98094 | -0.13412 | 0.98033 | -0.13845 | 4.2239
168 | 0.0075755 | 0.0018986 | -0.0075735 | -0.0018981 | 1.9588e-06 | 4.5368e-07 | 0.011494 | 0.011494 | 0.011494 | 0.9807 | -0.13583 | 0.98043 | -0.13769 | 4.2572
169 | 0.012917 | 0.0032239 | -0.012892 | -0.0032155 | 2.5125e-05 | 8.3435e-06 | 0.019597 | 0.019597 | 0.019597 | 0.98056 | -0.13686 | 0.97859 | -0.15105 | 7.2582
170 | 0.0032337 | 0.00080985 | -0.0032331 | -0.00081013 | 6.2184e-07 | -2.8227e-07 | 0.0049082 | 0.0049084 | 0.0049084 | 0.98033 | -0.13845 | 0.98014 | -0.13984 | 1.8179
171 | 0.0042801 | 0.0010723 | -0.0042794 | -0.0010724 | 6.8131e-07 | -6.4083e-08 | 0.0064965 | 0.0064966 | 0.0064966 | 0.98033 | -0.13845 | 0.98017 | -0.1396 | 2.4061
172 | -0.00042493 | -0.0001065 | 0.00042493 | 0.00010641 | 1.9268e-09 | -8.9503e-08 | 0.00065088 | 0.00065085 | 0.00065088 | 0.97146 | -0.20278 | 0.97146 | -0.20275 | 0.24107
173 | -0.00093508 | -0.00023396 | 0.00093516 | 0.0002332 | 8.1729e-08 | -7.5943e-07 | 0.0014321 | 0.0014319 | 0.0014321 | 0.97146 | -0.20275 | 0.97155 | -0.20211 | 0.53043
174 | 0.00051015 | 0.00012755 | -0.00051014 | -0.00012785 | 9.5008e-09 | -3.0511e-07 | 0.0007813 | 0.00078141 | 0.00078141 | 0.97146 | -0.20275 | 0.97144 | -0.20288 | 0.28941
175 | -0.002578 | -0.00064197 | 0.0025785 | 0.00064149 | 5.4261e-07 | -4.8274e-07 | 0.0039469 | 0.0039467 | 0.0039469 | 0.97155 | -0.20211 | 0.97176 | -0.20057 | 1.4618
176 | -0.0028091 | -0.00069929 | 0.0028093 | 0.0006992 | 1.245e-07 | -8.5818e-08 | 0.0042998 | 0.0042998 | 0.0042998 | 0.97176 | -0.20057 | 0.9718 | -0.20025 | 1.5925
177 | 0.0001765 | 4.4201e-05 | -0.0001765 | -4.4234e-05 | 1.1912e-10 | -3.2934e-08 | 0.00026901 | 0.00026902 | 0.00026902 | 0.97623 | -0.16813 | 0.97623 | -0.16813 | 0.099639
178 | 0.00037341 | 9.0779e-05 | -0.0003734 | -9.147e-05 | 1.1193e-08 | -6.9027e-07 | 0.00056815 | 0.00056839 | 0.00056839 | 0.97628 | -0.16775 | 0.97625 | -0.16797 | 0.21052
179 | 0.00041095 | 0.00010286 | -0.00041095 | -0.00010299 | 2.6586e-09 | -1.3597e-07 | 0.00062495 | 0.000625 | 0.000625 | 0.9784 | -0.15238 | 0.9784 | -0.15243 | 0.23148
180 | -0.0010767 | -0.00026896 | 0.0010767 | 0.00026866 | 4.3072e-08 | -3.0024e-07 | 0.0016457 | 0.0016456 | 0.0016457 | 0.97332 | -0.18919 | 0.97336 | -0.1889 | 0.60952
181 | -0.0020579 | -0.00051575 | 0.0020579 | 0.00051561 | 8.2014e-08 | -1.3817e-07 | 0.0031242 | 0.0031242 | 0.0031242 | 0.98013 | -0.13989 | 0.98017 | -0.1396 | 1.1571
182 | 0.0016595 | 0.00041575 | -0.0016595 | -0.00041591 | 5.4979e-08 | -1.5379e-07 | 0.0025194 | 0.0025195 | 0.0025195 | 0.98014 | -0.13984 | 0.9801 | -0.14008 | 0.93314
183 | 0.00022777 | 5.497e-05 | -0.00022776 | -5.624e-05 | 7.6317e-09 | -1.2697e-06 | 0.00034642 | 0.00034687 | 0.00034687 | 0.97625 | -0.16797 | 0.97622 | -0.16823 | 0.12847
184 | 0.00022776 | 5.624e-05 | -0.00022776 | -5.7081e-05 | 5.0671e-09 | -8.4113e-07 | 0.00034687 | 0.00034717 | 0.00034717 | 0.97622 | -0.16823 | 0.9762 | -0.16839 | 0.12858
185 | 0.0011235 | 0.00028085 | -0.0011235 | -0.00028086 | 1.9044e-09 | -1.282e-08 | 0.001695 | 0.001695 | 0.001695 | 0.98616 | -0.097004 | 0.98616 | -0.097016 | 0.62776
186 | 0.010749 | 0.0026944 | -0.01074 | -0.0026917 | 8.7802e-06 | 2.6951e-06 | 0.016219 | 0.01622 | 0.01622 | 0.98616 | -0.097004 | 0.98533 | -0.10291 | 6.0072
187 | 0.00053303 | 0.00013288 | -0.000533 | -0.00013358 | 2.2487e-08 | -7.0232e-07 | 0.00080403 | 0.00080429 | 0.00080429 | 0.98616 | -0.097016 | 0.98612 | -0.097323 | 0.29788
188 | 0.01019 | 0.0025539 | -0.010174 | -0.0025492 | 1.5617e-05 | 4.6627e-06 | 0.015389 | 0.015389 | 0.015389 | 0.98533 | -0.10291 | 0.98377 | -0.11399 | 5.6997
189 | 0.00897 | 0.0022473 | -0.0089682 | -0.0022469 | 1.785e-06 | 4.8928e-07 | 0.013567 | 0.013568 | 0.013568 | 0.98377 | -0.11399 | 0.98357 | -0.11543 | 5.025
190 | -0.00074708 | -0.00018724 | 0.0007471 | 0.00018697 | 1.7865e-08 | -2.6347e-07 | 0.0011447 | 0.0011446 | 0.0011447 | 0.97111 | -0.20456 | 0.97114 | -0.20438 | 0.42398
191 | 0.0023247 | 0.00058205 | -0.0023246 | -0.00058224 | 1.6387e-07 | -1.9334e-07 | 0.0035609 | 0.003561 | 0.003561 | 0.97141 | -0.20242 | 0.97134 | -0.20293 | 1.3189
192 | 0.0018428 | 0.00046148 | -0.0018426 | -0.0004618 | 1.5041e-07 | -3.1653e-07 | 0.0028228 | 0.002823 | 0.002823 | 0.97134 | -0.20293 | 0.97125 | -0.20352 | 1.0455
193 | 0.0013714 | 0.0003437 | -0.0013714 | -0.0003437 | 6.3324e-10 | -2.6015e-09 | 0.002101 | 0.0021011 | 0.0021011 | 0.97125 | -0.20352 | 0.97125 | -0.20353 | 0.77817

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.15993 | 0.040116

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00076037 | 0.00019057
1 | 0.0008269 | 0.00020724
2 | 0.0010892 | 0.00027297
3 | 0.00088247 | 0.00022117
4 | 0.0038195 | 0.00095725
5 | 0.00086688 | 0.00021726
6 | 0.0007523 | 0.00018855
7 | 0.00049981 | 0.00012527
8 | 0.00059772 | 0.0001498
9 | 0.00025966 | 6.5077e-05
10 | 0.00027199 | 6.8168e-05
11 | 0.00023302 | 5.84e-05
12 | 0.00081524 | 0.00020432
13 | 0.00034545 | 8.6579e-05
14 | 0.00087659 | 0.00021969
15 | 0.0045972 | 0.0011522
16 | 0.00031895 | 7.9937e-05
17 | 0.00039966 | 0.00010016
18 | 0.0011921 | 0.00029878
19 | 0.00098151 | 0.00024599
20 | 0.0005706 | 0.000143
21 | 0.00022191 | 5.5615e-05
22 | 0.00091742 | 0.00022993
23 | 0.0042142 | 0.0010562
24 | 0.0048147 | 0.0012067
25 | 0.0016863 | 0.00042262
26 | 0.0032468 | 0.00081374
27 | 0.0019369 | 0.00048542
28 | 0.0027237 | 0.00068263
29 | 0.0017322 | 0.00043413
30 | 0.0016119 | 0.00040397
31 | 0.002855 | 0.00071553
32 | 0.00082465 | 0.00020668
33 | 0.00045603 | 0.00011429
34 | 0.00083061 | 0.00020817
35 | 0.00074487 | 0.00018668
36 | 0.0015031 | 0.00037671
37 | 0.00065065 | 0.00016307
38 | 0.0018495 | 0.00046353
39 | 0.00029454 | 7.3818e-05
40 | 0.00058323 | 0.00014617
41 | 0.00047378 | 0.00011874
42 | 0.00050764 | 0.00012723
43 | 0.0011864 | 0.00029733
44 | 0.0026277 | 0.00065858
45 | 0.00063528 | 0.00015922
46 | 0.00063006 | 0.00015791
47 | 0.0015766 | 0.00039512
48 | 0.0039175 | 0.00098181
49 | 0.00059148 | 0.00014824
50 | 0.00045366 | 0.0001137
51 | 0.00091388 | 0.00022904
52 | 0.00095963 | 0.00024051
53 | 0.000273 | 6.842e-05
54 | 0.0014053 | 0.0003522
55 | 0.0020229 | 0.00050699
56 | 0.0026682 | 0.0006687
57 | 0.0004372 | 0.00010957
58 | 0.00030312 | 7.5968e-05
59 | 0.0003962 | 9.9297e-05
60 | 0.00018493 | 4.6349e-05
61 | 0.00080214 | 0.00020104
62 | 0.00059312 | 0.00014865
63 | 0.00034684 | 8.6926e-05
64 | 0.00074322 | 0.00018627
65 | 0.00032625 | 8.1766e-05
66 | 0.00083493 | 0.00020925
67 | 0.00061601 | 0.00015439
68 | 0.0012633 | 0.00031661
69 | 0.00066972 | 0.00016785
70 | 0.00044676 | 0.00011197
71 | 0.00085515 | 0.00021432
72 | 0.00063715 | 0.00015968
73 | 0.00065845 | 0.00016502
74 | 0.0010692 | 0.00026796
75 | 0.0016293 | 0.00040834
76 | 0.0017311 | 0.00043386
77 | 0.00045974 | 0.00011522
78 | 0.0016802 | 0.0004211
79 | 0.00089358 | 0.00022395
80 | 0.0025006 | 0.00062671
81 | 0.00099156 | 0.00024851
82 | 0.0015347 | 0.00038463
83 | 0.00040734 | 0.00010209
84 | 0.00070271 | 0.00017611
85 | 0.00037625 | 9.4298e-05
86 | 0.00048176 | 0.00012074
87 | 0.0007962 | 0.00019955
88 | 0.00062665 | 0.00015705
89 | 0.0010702 | 0.00026822
90 | 0.002273 | 0.00056967
91 | 0.00052282 | 0.00013103
92 | 0.0015413 | 0.0003863
93 | 0.00097916 | 0.0002454
94 | 0.00019355 | 4.8508e-05
95 | 0.00022985 | 5.7605e-05
96 | 0.00039392 | 9.8726e-05
97 | 0.0013619 | 0.00034133
98 | 0.00046961 | 0.0001177
99 | 0.00053846 | 0.00013495
100 | 0.00033668 | 8.4379e-05
101 | 0.00031396 | 7.8687e-05
102 | 0.00074587 | 0.00018693
103 | 0.00027818 | 6.9718e-05
104 | 0.00020841 | 5.2231e-05
105 | 0.00074288 | 0.00018618
106 | 0.00019192 | 4.81e-05
107 | 8.7225e-05 | 2.1861e-05
108 | 0.00024062 | 6.0305e-05
109 | 0.00015628 | 3.9167e-05
110 | 0.00077344 | 0.00019384
111 | 0.00010916 | 2.7358e-05
112 | 0.00019473 | 4.8803e-05
113 | 0.00030178 | 7.5634e-05
114 | 0.00018997 | 4.7611e-05
115 | 0.00077778 | 0.00019493
116 | 0.00069521 | 0.00017423
117 | 0.0010771 | 0.00026995
118 | 0.0024778 | 0.00062098
119 | 0.00075932 | 0.0001903
120 | 0.0024134 | 0.00060484
121 | 0.0015364 | 0.00038505
122 | 0.0015565 | 0.00039009
123 | 0.00042493 | 0.0001065
124 | 0.00051014 | 0.00012785
125 | 0.00023064 | 5.7803e-05
126 | 0.00018743 | 4.6975e-05
127 | 0.00013876 | 3.4776e-05
128 | 0.00049452 | 0.00012394
129 | 0.00024645 | 6.1766e-05
130 | 0.00028998 | 7.2675e-05
131 | 0.00025559 | 6.4056e-05
132 | 0.00011618 | 2.9119e-05
133 | 0.00036475 | 9.1414e-05
134 | 0.00041095 | 0.00010299
135 | 0.0020579 | 0.00051575
136 | 0.0022214 | 0.00055675
137 | 0.0015736 | 0.00039438
138 | 0.0016595 | 0.00041591
139 | 0.0075735 | 0.0018981
140 | 0.00014563 | 3.6499e-05
141 | 0.00022776 | 5.7081e-05
142 | 0.0001765 | 4.4234e-05
143 | 0.00059044 | 0.00014798
144 | 0.00055017 | 0.00013788
145 | 0.0012044 | 0.00030185
146 | 0.0014206 | 0.00035604
147 | 0.000533 | 0.00013358
148 | 0.00074708 | 0.00018724
149 | 0.0012416 | 0.00031116
150 | 0.00042522 | 0.00010657
151 | 0.00048183 | 0.00012076
152 | 0.00047121 | 0.0001181
153 | 0.0013714 | 0.0003437
154 | 0.0010687 | 0.00026783

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1