## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1403-2_1_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1403-2_1_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1403-2_1_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1403-2_1_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1403-2_1_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1403-2_1_4_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1403-2_1_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1403-2_1_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1403-2_1_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1403-2_1_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1403-2_1_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1403-2_1_4_node_275 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1403-2_1_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1403-2_1_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1403-2_1_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1403-2_1_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1403-2_1_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1403-2_1_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1403-2_1_4_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1403-2_1_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1403-2_1_4_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1403-2_1_4_node_289 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1403-2_1_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1403-2_1_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1403-2_1_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1403-2_1_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1403-2_1_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1403-2_1_4_node_271 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1403-2_1_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1403-2_1_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1403-2_1_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1403-2_1_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1403-2_1_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1403-2_1_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1403-2_1_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1403-2_1_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1403-2_1_4_node_292 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1403-2_1_4_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1403-2_1_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1403-2_1_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1403-2_1_4_node_266 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1403-2_1_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1403-2_1_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1403-2_1_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1403-2_1_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1403-2_1_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1403-2_1_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1403-2_1_4_node_277 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1403-2_1_4_node_327 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1403-2_1_4_node_331 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1403-2_1_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1403-2_1_4_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1403-2_1_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1403-2_1_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1403-2_1_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1403-2_1_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1403-2_1_4_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1403-2_1_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1403-2_1_4_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1403-2_1_4_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1403-2_1_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1403-2_1_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1403-2_1_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1403-2_1_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1403-2_1_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1403-2_1_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1403-2_1_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1403-2_1_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1403-2_1_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1403-2_1_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1403-2_1_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1403-2_1_4_node_300 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1403-2_1_4_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1403-2_1_4_node_276 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1403-2_1_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1403-2_1_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1403-2_1_4_node_272 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1403-2_1_4_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1403-2_1_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1403-2_1_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1403-2_1_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1403-2_1_4_node_333 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1403-2_1_4_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1403-2_1_4_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1403-2_1_4_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1403-2_1_4_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1403-2_1_4_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1403-2_1_4_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1403-2_1_4_node_338 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1403-2_1_4_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1403-2_1_4_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1403-2_1_4_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1403-2_1_4_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1403-2_1_4_node_278 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1403-2_1_4_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1403-2_1_4_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1403-2_1_4_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1403-2_1_4_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1403-2_1_4_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1403-2_1_4_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1403-2_1_4_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1403-2_1_4_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1403-2_1_4_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1403-2_1_4_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1403-2_1_4_node_330 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1403-2_1_4_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1403-2_1_4_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1403-2_1_4_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1403-2_1_4_node_353 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1403-2_1_4_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1403-2_1_4_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1403-2_1_4_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1403-2_1_4_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1403-2_1_4_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1403-2_1_4_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1403-2_1_4_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1403-2_1_4_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1403-2_1_4_node_281 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1403-2_1_4_node_334 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1403-2_1_4_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1403-2_1_4_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1403-2_1_4_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1403-2_1_4_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1403-2_1_4_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1403-2_1_4_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1403-2_1_4_node_296 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1403-2_1_4_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1403-2_1_4_node_279 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1403-2_1_4_node_267 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1403-2_1_4_node_268 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1403-2_1_4_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1403-2_1_4_node_298 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1403-2_1_4_node_290 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1403-2_1_4_node_273 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1403-2_1_4_node_274 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1403-2_1_4_node_346 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1403-2_1_4_node_280 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1403-2_1_4_node_282 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1403-2_1_4_node_288 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1403-2_1_4_node_291 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1403-2_1_4_node_295 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1403-2_1_4_node_297 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1403-2_1_4_node_328 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1403-2_1_4_node_329 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1403-2_1_4_node_332 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1403-2_1_4_node_335 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1403-2_1_4_node_336 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_MV_0_node_232 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1403-2_1_4_load_106 | 0 | 0.00022022 | 5.5191e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1403-2_1_4_load_107 | 1 | 0.00019965 | 5.0036e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1403-2_1_4_load_108 | 2 | 4.9751e-05 | 1.2469e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1403-2_1_4_load_159 | 6 | 0.00019409 | 4.8642e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1403-2_1_4_load_157 | 7 | 0.00023413 | 5.8678e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1403-2_1_4_load_117 | 8 | 0.00067795 | 0.00016991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1403-2_1_4_load_118 | 9 | 0.00015808 | 3.9617e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1403-2_1_4_load_120 | 12 | 0.00015323 | 3.8402e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1403-2_1_4_load_121 | 13 | 0.00018315 | 4.5902e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1403-2_1_4_load_122 | 14 | 0.00017807 | 4.4627e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1403-2_1_4_load_199 | 15 | 0.0004129 | 0.00010348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1403-2_1_4_load_123 | 16 | 6.7764e-05 | 1.6983e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1403-2_1_4_load_124 | 17 | 6.3226e-05 | 1.5846e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1403-2_1_4_load_217 | 18 | 0.00015894 | 3.9835e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1403-2_1_4_load_257 | 20 | 5.4907e-05 | 1.3761e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1403-2_1_4_load_131 | 22 | 0.00014743 | 3.6949e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1403-2_1_4_load_132 | 23 | 0.00011742 | 2.9429e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1403-2_1_4_load_133 | 24 | 0.00012045 | 3.0189e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1403-2_1_4_load_134 | 25 | 5.9457e-05 | 1.4901e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1403-2_1_4_load_135 | 26 | 0.00061948 | 0.00015526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1403-2_1_4_load_141 | 28 | 0.00030206 | 7.5703e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1403-2_1_4_load_136 | 30 | 0.00015304 | 3.8356e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1403-2_1_4_load_137 | 31 | 0.00013062 | 3.2736e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1403-2_1_4_load_140 | 33 | 9.2574e-05 | 2.3201e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1403-2_1_4_load_185 | 34 | 0.00019014 | 4.7652e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1403-2_1_4_load_182 | 35 | 0.00012268 | 3.0746e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1403-2_1_4_load_292 | 36 | 0.00051822 | 0.00012988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1403-2_1_4_load_142 | 38 | 0.00010929 | 2.739e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1403-2_1_4_load_143 | 39 | 0.00013623 | 3.4143e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1403-2_1_4_load_266 | 40 | 4.6301e-05 | 1.1604e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1403-2_1_4_load_151 | 41 | 7.6513e-05 | 1.9176e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1403-2_1_4_load_152 | 42 | 7.7344e-05 | 1.9384e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1403-2_1_4_load_155 | 45 | 0.00010003 | 2.507e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1403-2_1_4_load_156 | 46 | 4.9168e-05 | 1.2323e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1403-2_1_4_load_277 | 47 | 0.0001418 | 3.5538e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1403-2_1_4_load_327 | 48 | 0.00012569 | 3.15e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1403-2_1_4_load_331 | 49 | 5.8902e-05 | 1.4762e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1403-2_1_4_load_158 | 50 | 0.00042191 | 0.00010574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1403-2_1_4_load_242 | 51 | 0.0001387 | 3.4762e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1403-2_1_4_load_160 | 52 | 8.9635e-05 | 2.2465e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1403-2_1_4_load_161 | 53 | 0.00010618 | 2.6611e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1403-2_1_4_load_162 | 54 | 0.0001681 | 4.213e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1403-2_1_4_load_226 | 56 | 4.6391e-05 | 1.1627e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1403-2_1_4_load_164 | 57 | 8.4844e-05 | 2.1264e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1403-2_1_4_load_235 | 59 | 8.3611e-05 | 2.0955e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1403-2_1_4_load_168 | 60 | 6.3062e-05 | 1.5805e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1403-2_1_4_load_165 | 61 | 7.0854e-05 | 1.7758e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1403-2_1_4_load_166 | 62 | 7.509e-05 | 1.8819e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1403-2_1_4_load_167 | 63 | 6.0834e-05 | 1.5247e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1403-2_1_4_load_176 | 65 | 8.9924e-05 | 2.2537e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1403-2_1_4_load_177 | 66 | 0.00029058 | 7.2827e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1403-2_1_4_load_179 | 68 | 0.00018699 | 4.6864e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1403-2_1_4_load_180 | 69 | 0.00014873 | 3.7276e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1403-2_1_4_load_181 | 70 | 0.00029846 | 7.4801e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1403-2_1_4_load_245 | 72 | 9.0099e-05 | 2.2581e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1403-2_1_4_load_276 | 73 | 0.00016374 | 4.1038e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1403-2_1_4_load_183 | 74 | 6.2831e-05 | 1.5747e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1403-2_1_4_load_184 | 75 | 0.00083386 | 0.00020898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1403-2_1_4_load_272 | 76 | 0.00047792 | 0.00011978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1403-2_1_4_load_256 | 77 | 8.384e-05 | 2.1012e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1403-2_1_4_load_190 | 78 | 7.4056e-05 | 1.856e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1403-2_1_4_load_191 | 79 | 6.9658e-05 | 1.7458e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1403-2_1_4_load_192 | 80 | 6.1263e-05 | 1.5354e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1403-2_1_4_load_232 | 82 | 0.00010787 | 2.7034e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1403-2_1_4_load_230 | 83 | 5.7724e-05 | 1.4467e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1403-2_1_4_load_201 | 85 | 0.00020478 | 5.1322e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1403-2_1_4_load_202 | 86 | 0.00015187 | 3.8061e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1403-2_1_4_load_246 | 87 | 9.6467e-05 | 2.4177e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1403-2_1_4_load_338 | 88 | 6.1658e-05 | 1.5453e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1403-2_1_4_load_203 | 89 | 7.8705e-05 | 1.9725e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1403-2_1_4_load_206 | 92 | 0.00019626 | 4.9187e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1403-2_1_4_load_278 | 93 | 8.499e-05 | 2.1301e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1403-2_1_4_load_208 | 94 | 0.00010442 | 2.6171e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1403-2_1_4_load_209 | 95 | 0.00016986 | 4.2571e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1403-2_1_4_load_210 | 96 | 0.000167 | 4.1853e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1403-2_1_4_load_260 | 97 | 4.8761e-05 | 1.2221e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1403-2_1_4_load_215 | 98 | 9.685e-05 | 2.4273e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1403-2_1_4_load_221 | 99 | 0.0001502 | 3.7645e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1403-2_1_4_load_224 | 102 | 0.00010238 | 2.5659e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1403-2_1_4_load_225 | 103 | 0.0001841 | 4.614e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1403-2_1_4_load_330 | 104 | 6.6354e-05 | 1.663e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1403-2_1_4_load_258 | 107 | 8.846e-05 | 2.217e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1403-2_1_4_load_353 | 108 | 0.00021567 | 5.4051e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1403-2_1_4_load_252 | 109 | 4.2278e-05 | 1.0596e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1403-2_1_4_load_236 | 110 | 4.8877e-05 | 1.225e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1403-2_1_4_load_237 | 111 | 8.8935e-05 | 2.2289e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1403-2_1_4_load_263 | 113 | 5.4273e-05 | 1.3602e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1403-2_1_4_load_239 | 114 | 6.596e-05 | 1.6531e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1403-2_1_4_load_240 | 115 | 0.00040079 | 0.00010045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1403-2_1_4_load_241 | 116 | 8.8205e-05 | 2.2106e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1403-2_1_4_load_281 | 117 | 3.9652e-05 | 9.9378e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1403-2_1_4_load_243 | 119 | 9.6733e-05 | 2.4244e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1403-2_1_4_load_244 | 120 | 0.00012719 | 3.1877e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1403-2_1_4_load_253 | 121 | 0.00017888 | 4.4831e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1403-2_1_4_load_254 | 122 | 0.00053061 | 0.00013298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1403-2_1_4_load_255 | 123 | 7.2672e-05 | 1.8213e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1403-2_1_4_load_259 | 124 | 0.00021387 | 5.36e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1403-2_1_4_load_296 | 125 | 0.00028346 | 7.1042e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1403-2_1_4_load_261 | 126 | 0.00011046 | 2.7684e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1403-2_1_4_load_279 | 127 | 6.9239e-05 | 1.7353e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1403-2_1_4_load_268 | 129 | 0.00029224 | 7.3241e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1403-2_1_4_load_298 | 131 | 0.00026098 | 6.5409e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1403-2_1_4_load_290 | 132 | 8.5319e-05 | 2.1383e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1403-2_1_4_load_273 | 133 | 7.6066e-05 | 1.9064e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1403-2_1_4_load_274 | 134 | 0.0001095 | 2.7443e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1403-2_1_4_load_346 | 135 | 5.5766e-05 | 1.3976e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_1403-2_1_4_load_282 | 137 | 0.00013555 | 3.3971e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_1403-2_1_4_load_288 | 138 | 0.00042439 | 0.00010636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_1403-2_1_4_load_291 | 139 | 7.5207e-05 | 1.8849e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_1403-2_1_4_load_295 | 140 | 6.23e-05 | 1.5614e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_1403-2_1_4_load_297 | 141 | 0.00020782 | 5.2084e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_1403-2_1_4_load_329 | 143 | 0.00011437 | 2.8664e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_1403-2_1_4_load_332 | 144 | 4.54e-05 | 1.1378e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_1403-2_1_4_load_335 | 145 | 8.9569e-05 | 2.2448e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_1403-2_1_4_load_336 | 146 | 9.6242e-05 | 2.412e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 82 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1403-2_1_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.023887 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1403-2_1_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.00048536 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1403-2_1_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.0057382 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1403-2_1_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.15329 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1403-2_1_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.038752 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1403-2_1_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.011812 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1403-2_1_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.14549 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1403-2_1_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 82 | 0.074353 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_1403-2_1_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 83 | 0.14941 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_1403-2_1_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 51 | 0.011074 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1403-2_1_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 50 | 0.031358 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1403-2_1_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.035984 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1403-2_1_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.036455 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_1403-2_1_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.19581 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_1403-2_1_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 9 | 12 | 0.0070914 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1403-2_1_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 10 | 13 | 0.054636 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_1403-2_1_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 10 | 14 | 0.019395 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1403-2_1_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 11 | 133 | 0.084583 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_1403-2_1_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.11872 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_1403-2_1_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 84 | 0.042236 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_1403-2_1_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.02168 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1403-2_1_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.2428 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1403-2_1_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.0096973 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1403-2_1_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 18 | 90 | 0.26899 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_1403-2_1_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 18 | 98 | 0.014554 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1403-2_1_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.042513 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1403-2_1_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.013552 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1403-2_1_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 20 | 123 | 0.13354 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1403-2_1_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 21 | 138 | 0.029924 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1403-2_1_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.020227 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1403-2_1_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.050718 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1403-2_1_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.031411 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1403-2_1_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.055298 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1403-2_1_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.022633 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1403-2_1_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 25 | 28 | 0.13793 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1403-2_1_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 26 | 29 | 0.15829 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1403-2_1_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 27 | 36 | 0.085859 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1403-2_1_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 27 | 132 | 0.044825 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1403-2_1_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 28 | 38 | 0.12874 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1403-2_1_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 29 | 33 | 0.11381 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1403-2_1_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.019276 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1403-2_1_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.082742 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1403-2_1_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.024892 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1403-2_1_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 32 | 35 | 0.034166 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1403-2_1_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 32 | 36 | 0.1374 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1403-2_1_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 33 | 37 | 0.046761 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1403-2_1_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 34 | 77 | 0.14563 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1403-2_1_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 35 | 74 | 0.016211 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1403-2_1_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 37 | 97 | 0.065285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1403-2_1_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 37 | 95 | 0.020346 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1403-2_1_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.022087 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1403-2_1_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 40 | 128 | 0.060911 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1403-2_1_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.012254 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1403-2_1_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.12359 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1403-2_1_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.028718 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1403-2_1_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.034511 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_1403-2_1_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 43 | 46 | 0.014045 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_1403-2_1_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 44 | 47 | 0.077856 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1403-2_1_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 45 | 48 | 0.022204 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_1403-2_1_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 46 | 49 | 0.01232 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_1403-2_1_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 48 | 142 | 0.14375 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_1403-2_1_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 49 | 104 | 0.059159 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_1403-2_1_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 51 | 119 | 0.028021 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1403-2_1_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.20243 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1403-2_1_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.064501 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1403-2_1_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.18027 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_1403-2_1_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 53 | 56 | 0.16142 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_1403-2_1_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 54 | 57 | 0.21162 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1403-2_1_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 55 | 58 | 0.13349 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_1403-2_1_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 55 | 59 | 0.045268 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1403-2_1_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 56 | 101 | 0.1496 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_1403-2_1_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 57 | 60 | 0.004514 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1403-2_1_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 58 | 109 | 0.088816 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1403-2_1_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 58 | 105 | 0.009358 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_1403-2_1_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 60 | 63 | 0.016957 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1403-2_1_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.024193 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1403-2_1_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.010448 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1403-2_1_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.29654 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1403-2_1_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 64 | 81 | 0.10062 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1403-2_1_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 64 | 80 | 0.0143 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1403-2_1_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.088489 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_1403-2_1_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.092784 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_1403-2_1_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.024798 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_1403-2_1_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.010682 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1403-2_1_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 67 | 70 | 0.051271 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_1403-2_1_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 68 | 71 | 0.01177 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_1403-2_1_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 69 | 72 | 0.0413 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1403-2_1_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 70 | 73 | 0.011896 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_1403-2_1_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 71 | 142 | 0.10986 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_1403-2_1_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 72 | 120 | 0.14122 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1403-2_1_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 73 | 134 | 0.0016989 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_1403-2_1_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.017992 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1403-2_1_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.040863 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1403-2_1_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 77 | 123 | 0.0052041 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1403-2_1_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.0028757 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1403-2_1_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.11524 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1403-2_1_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 81 | 118 | 0.079771 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1403-2_1_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 81 | 144 | 0.038185 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1403-2_1_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 82 | 107 | 0.043173 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1403-2_1_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 83 | 105 | 0.13343 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
100 | LV_1403-2_1_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.0056891 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
101 | LV_1403-2_1_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.030198 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1403-2_1_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.0031126 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
103 | LV_1403-2_1_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.12802 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1403-2_1_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 87 | 93 | 0.30477 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_1403-2_1_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 88 | 146 | 0.18493 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1403-2_1_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.13011 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_1403-2_1_4_line_107 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.029139 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
108 | LV_1403-2_1_4_line_108 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.1685 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
109 | LV_1403-2_1_4_line_109 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.0056142 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
110 | LV_1403-2_1_4_line_110 | NAYY 4x150 SE | 93 | 135 | 0.20358 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1403-2_1_4_line_111 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.026072 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_1403-2_1_4_line_112 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.0096813 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_1403-2_1_4_line_113 | NAYY 4x150 SE | 97 | 125 | 0.16309 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_1403-2_1_4_line_114 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.005717 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
115 | LV_1403-2_1_4_line_115 | NAYY 4x150 SE | 99 | 101 | 0.032507 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
116 | LV_1403-2_1_4_line_116 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.039196 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_1403-2_1_4_line_117 | NAYY 4x150 SE | 100 | 103 | 0.10848 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
118 | LV_1403-2_1_4_line_118 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.28354 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
119 | LV_1403-2_1_4_line_119 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.071563 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_1403-2_1_4_line_120 | NAYY 4x150 SE | 106 | 108 | 0.046288 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_1403-2_1_4_line_121 | NAYY 4x150 SE | 107 | 124 | 0.093839 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_1403-2_1_4_line_122 | NAYY 4x150 SE | 109 | 121 | 0.032203 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_1403-2_1_4_line_123 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.0089928 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_1403-2_1_4_line_124 | NAYY 4x150 SE | 110 | 112 | 0.19374 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_1403-2_1_4_line_125 | NAYY 4x150 SE | 111 | 113 | 0.20114 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_1403-2_1_4_line_126 | NAYY 4x150 SE | 112 | 114 | 0.084063 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_1403-2_1_4_line_127 | NAYY 4x150 SE | 112 | 115 | 0.037073 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_1403-2_1_4_line_128 | NAYY 4x150 SE | 112 | 116 | 0.045563 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_1403-2_1_4_line_129 | NAYY 4x150 SE | 113 | 126 | 0.012596 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_1403-2_1_4_line_130 | NAYY 4x150 SE | 114 | 117 | 0.15261 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_1403-2_1_4_line_131 | NAYY 4x150 SE | 116 | 118 | 0.18013 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_1403-2_1_4_line_132 | NAYY 4x150 SE | 121 | 122 | 0.0068699 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_1403-2_1_4_line_133 | NAYY 4x150 SE | 125 | 140 | 0.065201 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_1403-2_1_4_line_134 | NAYY 4x150 SE | 126 | 127 | 0.2012 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_1403-2_1_4_line_135 | NAYY 4x150 SE | 127 | 136 | 0.0079755 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_1403-2_1_4_line_136 | NAYY 4x150 SE | 128 | 129 | 0.026826 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_1403-2_1_4_line_137 | NAYY 4x150 SE | 128 | 130 | 0.16791 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_1403-2_1_4_line_138 | NAYY 4x150 SE | 130 | 131 | 0.15633 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_1403-2_1_4_line_139 | NAYY 4x150 SE | 131 | 141 | 0.018911 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_1403-2_1_4_line_140 | NAYY 4x150 SE | 132 | 139 | 0.030738 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_1403-2_1_4_line_141 | NAYY 4x150 SE | 133 | 134 | 0.017526 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
142 | LV_1403-2_1_4_line_142 | NAYY 4x150 SE | 136 | 137 | 0.012486 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_1403-2_1_4_line_143 | NAYY 4x150 SE | 140 | 141 | 0.09518 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_1403-2_1_4_line_144 | NAYY 4x150 SE | 142 | 143 | 0.038008 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_1403-2_1_4_line_145 | NAYY 4x150 SE | 145 | 146 | 0.011444 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1403-2_1_4_trafo_232 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 147 | 82 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28
0 | 2653820.8649 | 1187507.51 | 2653825.0521 | 1187519.2156 | 2653829.127 | 1187529.3023 | 2653829.2577 | 1187529.8633
1 | 2653820.7015 | 1187507.053 | 2653820.8649 | 1187507.51
2 | 2653830.5594 | 1187535.4519 | 2653829.2577 | 1187529.8633
3 | 2653817.9127 | 1187390.0015 | 2653811.5806 | 1187389.978 | 2653799.1902 | 1187390.8783 | 2653791.2822 | 1187393.0308 | 2653786.5591 | 1187395.6454 | 2653783.2035 | 1187398.8949 | 2653781.5895 | 1187402.7603 | 2653781.4995 | 1187406.8396 | 2653781.9261 | 1187410.312 | 2653784.0269 | 1187415.1002 | 2653790.6903 | 1187425.7993 | 2653794.0849 | 1187432.6447 | 2653820.7015 | 1187507.053
4 | 2653830.5594 | 1187535.4519 | 2653836.1959 | 1187540.7055 | 2653857.1832 | 1187563.6513
5 | 2653817.9127 | 1187390.0015 | 2653822.9197 | 1187392.3144 | 2653827.0843 | 1187395.8205 | 2653827.6571 | 1187396.4522
6 | 2653817.9127 | 1187390.0015 | 2653817.408 | 1187385.8947 | 2653815.4562 | 1187379.8071 | 2653812.0985 | 1187371.4056 | 2653810.3407 | 1187367.4987 | 2653809.3509 | 1187363.8767 | 2653801.2806 | 1187305.1047 | 2653800.919 | 1187299.4873 | 2653805.482 | 1187252.7132 | 2653805.9868 | 1187248.3264 | 2653806.3369 | 1187246.8609
7 | 2653857.1832 | 1187563.6513 | 2653843.3969 | 1187609.5308 | 2653835.8906 | 1187634.8898
8 | 2653857.1832 | 1187563.6513 | 2653928.8979 | 1187645.6755 | 2653933.2267 | 1187652.0958 | 2653935.8146 | 1187657.8445 | 2653937.5575 | 1187663.3855 | 2653938.2044 | 1187668.6387 | 2653937.7976 | 1187673.1487 | 2653936.4654 | 1187678.7621 | 2653934.3895 | 1187683.3245
9 | 2653827.6571 | 1187396.4522 | 2653835.0962 | 1187404.6554
10 | 2653818.4381 | 1187217.9732 | 2653806.954 | 1187244.2773 | 2653806.3369 | 1187246.8609
11 | 2653363.3173 | 1187117.3063 | 2653364.8469 | 1187118.5984 | 2653365.7831 | 1187120.5634 | 2653367.0285 | 1187124.6546 | 2653369.638 | 1187129.7695 | 2653373.6964 | 1187134.1081 | 2653380.253 | 1187138.0798 | 2653385.4475 | 1187139.9382 | 2653388.0919 | 1187140.2473
12 | 2653423.7841 | 1187135.0438 | 2653418.0184 | 1187137.3604 | 2653411.4656 | 1187138.9473 | 2653401.931 | 1187140.3965 | 2653390.2872 | 1187140.5039 | 2653388.0919 | 1187140.2473
13 | 2653388.0919 | 1187140.2473 | 2653355.3428 | 1187333.3002
14 | 2653356.5849 | 1187115.0784 | 2653363.3173 | 1187117.3063
15 | 2653423.7841 | 1187135.0438 | 2653438.8059 | 1187134.2884 | 2653448.5859 | 1187134.4202 | 2653452.7318 | 1187134.9352 | 2653455.8531 | 1187135.7079 | 2653458.6491 | 1187137.0225 | 2653460.2788 | 1187138.2155 | 2653461.0886 | 1187139.8013 | 2653461.6145 | 1187142.4297 | 2653460.4117 | 1187154.0922 | 2653460.3419 | 1187155.2166
16 | 2653404.358 | 1187136.0268 | 2653423.7841 | 1187135.0438
17 | 2653355.3428 | 1187333.3002 | 2653344.1643 | 1187355.7354 | 2653341.567 | 1187362.9607 | 2653340.5454 | 1187367.1651 | 2653339.9218 | 1187371.2285 | 2653339.665 | 1187376.9294 | 2653340.1402 | 1187384.3933 | 2653340.3113 | 1187389.1753 | 2653340.4973 | 1187397.4149 | 2653340.1671 | 1187402.7927 | 2653338.9843 | 1187411.387 | 2653338.3546 | 1187414.4485
18 | 2653505.1544 | 1187045.2782 | 2653460.3419 | 1187155.2166
19 | 2653499.4712 | 1187012.7508 | 2653494.3049 | 1187017.9743 | 2653492.1718 | 1187021.8907 | 2653491.7627 | 1187024.9777 | 2653491.9225 | 1187032.7168 | 2653494.0465 | 1187038.3722 | 2653495.3393 | 1187040.5516 | 2653497.961 | 1187042.5873 | 2653505.1544 | 1187045.2782
20 | 2654068.5861 | 1187094.6756 | 2654068.088 | 1187090.4973 | 2654070.5727 | 1187076.4119 | 2654070.4575 | 1187073.2446
21 | 2654070.4575 | 1187073.2446 | 2653920.4507 | 1186882.3287
22 | 2654070.3753 | 1187104.1923 | 2654069.0313 | 1187098.4102 | 2654068.5861 | 1187094.6756
23 | 2653920.4507 | 1186882.3287 | 2653677.1528 | 1186767.6029
24 | 2653920.4507 | 1186882.3287 | 2653931.9907 | 1186873.4609
25 | 2654070.3753 | 1187104.1923 | 2654067.9259 | 1187105.9156 | 2654060.7529 | 1187111.9542 | 2654057.6684 | 1187116.4178 | 2654054.8948 | 1187121.0954 | 2654053.6089 | 1187125.7753 | 2654052.0641 | 1187140.1169
26 | 2654070.3753 | 1187104.1923 | 2654075.4956 | 1187102.4152 | 2654083.5133 | 1187100.8534
27 | 2654116.2638 | 1187251.3896 | 2654114.2868 | 1187245.7566 | 2654110.9779 | 1187238.745 | 2654104.9976 | 1187227.6292 | 2654098.9905 | 1187218.6367 | 2654089.7269 | 1187206.9576 | 2654056.6659 | 1187172.5512 | 2654053.8295 | 1187168.1231 | 2654052.1356 | 1187163.9055 | 2654051.1272 | 1187158.9825 | 2654050.8595 | 1187153.1324 | 2654051.9185 | 1187141.4688 | 2654052.0641 | 1187140.1169
28 | 2654083.5133 | 1187100.8534 | 2654090.8257 | 1187092.0478 | 2654101.5227 | 1187076.9813
29 | 2654304.6631 | 1187592.3007 | 2654297.8813 | 1187595.1571 | 2654291.8446 | 1187603.8073 | 2654290.217 | 1187605.4608
30 | 2654253.4755 | 1187640.0372 | 2654266.0139 | 1187631.4554 | 2654282.235 | 1187613.5701 | 2654290.217 | 1187605.4608
31 | 2654304.6631 | 1187592.3007 | 2654310.1805 | 1187589.9768 | 2654312.2991 | 1187585.1822 | 2654310.0306 | 1187565.1281
32 | 2654238.8265 | 1187678.3688 | 2654228.3383 | 1187668.9242 | 2654228.4177 | 1187660.1533 | 2654233.5036 | 1187653.7069 | 2654253.4755 | 1187640.0372
33 | 2654307.94 | 1187542.5966 | 2654308.7818 | 1187554.0885 | 2654310.0306 | 1187565.1281
34 | 2654447.6162 | 1187574.9251 | 2654310.0306 | 1187565.1281
35 | 2654082.5563 | 1187703.6038 | 2654238.8265 | 1187678.3688
36 | 2654307.94 | 1187542.5966 | 2654303.0619 | 1187542.0966 | 2654300.8002 | 1187541.6314 | 2654298.1988 | 1187539.9402 | 2654295.6838 | 1187534.6033 | 2654292.0058 | 1187520.3732 | 2654287.6709 | 1187512.9742 | 2654273.8048 | 1187497.4177 | 2654266.8244 | 1187488.9608 | 2654264.9209 | 1187481.8062 | 2654264.8109 | 1187474.579
37 | 2654307.94 | 1187542.5966 | 2654309.954 | 1187529.1407 | 2654312.9419 | 1187520.185 | 2654317.0983 | 1187511.9403 | 2654322.6136 | 1187500.6727
38 | 2654430.7172 | 1187692.2924 | 2654436.0825 | 1187689.0413 | 2654444.9819 | 1187681.8848 | 2654451.4957 | 1187672.7945 | 2654453.9788 | 1187661.4885 | 2654453.6593 | 1187652.1581 | 2654446.7862 | 1187631.951 | 2654444.1714 | 1187620.8211 | 2654443.4637 | 1187608.8746 | 2654446.6535 | 1187585.2904 | 2654447.6162 | 1187574.9251
39 | 2654082.5563 | 1187703.6038 | 2654084.1734 | 1187712.0787 | 2654087.1433 | 1187770.1158 | 2654087.8544 | 1187776.6925 | 2654092.1714 | 1187791.1507 | 2654093.6886 | 1187802.2373 | 2654091.9062 | 1187816.2957
40 | 2654106.8396 | 1187516.4217 | 2654112.0687 | 1187509.8286 | 2654117.143 | 1187502.1257 | 2654117.9309 | 1187500.6911
41 | 2654138.3155 | 1187420.9271 | 2654128.23 | 1187473.2319 | 2654126.4838 | 1187480.7203 | 2654124.1546 | 1187487.7365 | 2654121.2076 | 1187494.7249 | 2654117.9309 | 1187500.6911
42 | 2654138.3155 | 1187420.9271 | 2654141.6873 | 1187406.6273 | 2654143.697 | 1187396.6272
43 | 2654138.3155 | 1187420.9271 | 2654135.3442 | 1187415.4082 | 2654130.3692 | 1187399.4544 | 2654124.8933 | 1187389.7
44 | 2654138.3155 | 1187420.9271 | 2654264.8109 | 1187474.579
45 | 2654086.9025 | 1187859.2857 | 2654083.4599 | 1187856.1306 | 2654081.1309 | 1187849.6282 | 2654083.5093 | 1187837.1427 | 2654091.9062 | 1187816.2957
46 | 2654117.9871 | 1187256.3 | 2654127.9354 | 1187284.646 | 2654144.7176 | 1187334.7256 | 2654147.1698 | 1187345.3426 | 2654148.7343 | 1187356.2628 | 2654148.8757 | 1187367.626 | 2654148.1261 | 1187374.5898 | 2654143.697 | 1187396.6272
47 | 2654114.6819 | 1187377.3033 | 2654121.9447 | 1187384.4477 | 2654124.8933 | 1187389.7
48 | 2654086.9025 | 1187859.2857 | 2654094.6512 | 1187886.5376 | 2654097.9965 | 1187905.5228 | 2654098.5002 | 1187920.7025 | 2654098.2321 | 1187923.1752
49 | 2654086.9025 | 1187859.2857 | 2654091.4387 | 1187859.6046 | 2654095.8675 | 1187857.4545 | 2654104.5333 | 1187850.8827
50 | 2654352.2288 | 1187873.6378 | 2654353.9037 | 1187866.3946 | 2654353.9291 | 1187856.0335 | 2654353.2778 | 1187851.7921
51 | 2654329.5929 | 1187928.42 | 2654340.1184 | 1187917.7094 | 2654344.2087 | 1187909.1528 | 2654346.0587 | 1187900.3202 | 2654352.2288 | 1187873.6378
52 | 2653652.1322 | 1187631.8322 | 2653652.0267 | 1187632.1159 | 2653647.405 | 1187643.1374
53 | 2653567.1954 | 1187728.1661 | 2653570.5811 | 1187729.1859 | 2653574.1936 | 1187729.5962 | 2653578.467 | 1187729.4565 | 2653581.3058 | 1187728.5036 | 2653584.5101 | 1187726.7757 | 2653588.342 | 1187723.9751 | 2653610.4763 | 1187698.9257 | 2653627.0086 | 1187679.2738 | 2653633.6271 | 1187670.2836 | 2653638.9561 | 1187661.3263 | 2653642.4901 | 1187654.3096 | 2653647.1779 | 1187643.6789 | 2653647.405 | 1187643.1374
54 | 2653658.1463 | 1187603.8882 | 2653657.529 | 1187610.6309 | 2653656.0306 | 1187619.5002 | 2653654.5283 | 1187625.3901 | 2653652.1322 | 1187631.8322
55 | 2653567.1954 | 1187728.1661 | 2653561.733 | 1187724.771 | 2653559.3961 | 1187722.4932 | 2653557.2424 | 1187719.3389 | 2653555.7842 | 1187716.0463 | 2653554.7911 | 1187711.9351 | 2653554.2645 | 1187706.8386 | 2653554.1571 | 1187698.797
56 | 2653567.1954 | 1187728.1661 | 2653556.3009 | 1187737.0303
57 | 2653624.688 | 1187536.2954 | 2653629.8301 | 1187556.7306 | 2653633.4555 | 1187565.9238 | 2653641.2769 | 1187580.224 | 2653645.2351 | 1187587.1855 | 2653647.3477 | 1187592.3629 | 2653649.2315 | 1187597.5382 | 2653650.371 | 1187599.783 | 2653651.7463 | 1187601.2517 | 2653653.5127 | 1187602.5015 | 2653658.1463 | 1187603.8882
58 | 2653554.1571 | 1187698.797 | 2653553.8604 | 1187676.5954
59 | 2653547.8804 | 1187745.9479 | 2653547.8804 | 1187745.9479 | 2653550.3519 | 1187742.557 | 2653555.1534 | 1187737.964 | 2653556.3009 | 1187737.0303
60 | 2653524.531 | 1187538.2344 | 2653540.7637 | 1187572.5986 | 2653544.4744 | 1187581.659 | 2653547.3705 | 1187590.5121 | 2653550.0722 | 1187601.4979 | 2653551.3464 | 1187608.302 | 2653552.3545 | 1187615.0036 | 2653553.1813 | 1187625.7726 | 2653553.8604 | 1187676.5954
61 | 2653547.8804 | 1187745.9479 | 2653545.1822 | 1187750.7931 | 2653540.1808 | 1187762.3883 | 2653532.404 | 1187785.7763 | 2653528.7829 | 1187801.7084 | 2653528.7829 | 1187801.7084
62 | 2653846.1145 | 1187429.4547 | 2653842.3819 | 1187412.6895 | 2653835.0962 | 1187404.6554
63 | 2653888.0741 | 1188064.7313 | 2653890.0381 | 1188067.6174 | 2653892.6938 | 1188074.2894 | 2653894.1264 | 1188078.7048 | 2653901.5025 | 1188100.7946 | 2653906.2987 | 1188112.044 | 2653911.6581 | 1188121.7421 | 2653919.91 | 1188135.513 | 2653925.1404 | 1188142.5862 | 2653930.648 | 1188148.5169 | 2653938.3352 | 1188156.3794 | 2653944.1978 | 1188162.7135 | 2653950.2428 | 1188169.9497 | 2653962.5992 | 1188187.0484 | 2653969.1001 | 1188197.8685 | 2653973.873 | 1188208.2951 | 2653977.0739 | 1188217.9294 | 2653979.7134 | 1188224.6902 | 2653982.8213 | 1188229.4098 | 2653989.6173 | 1188237.1087
64 | 2654001.9128 | 1188296.4083 | 2654001.1441 | 1188292.8771 | 2654001.1769 | 1188290.0869 | 2654001.8975 | 1188287.1473 | 2654004.221 | 1188282.4212 | 2654006.7742 | 1188275.8961 | 2654006.8386 | 1188273.84 | 2654004.3239 | 1188265.0902 | 2654000.316 | 1188256.9717 | 2653991.9728 | 1188240.6763 | 2653989.6173 | 1188237.1087 | 2653989.6173 | 1188237.1087
65 | 2653910.2871 | 1187946.0871 | 2653904.5846 | 1187951.6167 | 2653897.9552 | 1187956.7154 | 2653893.4171 | 1187965.1015 | 2653877.6594 | 1187991.9081 | 2653865.7649 | 1188008.1992 | 2653856.3484 | 1188021.2441 | 2653854.2603 | 1188023.5599 | 2653851.9384 | 1188025.5735 | 2653849.0937 | 1188027.1933 | 2653844.9129 | 1188028.9234 | 2653841.4364 | 1188030.393 | 2653839.5391 | 1188031.8434 | 2653838.3051 | 1188033.3442 | 2653837.5262 | 1188035.1271 | 2653837.3525 | 1188037.4824 | 2653837.8129 | 1188039.7212 | 2653838.9468 | 1188041.7214 | 2653840.7829 | 1188043.6834 | 2653844.3539 | 1188046.128 | 2653854.0194 | 1188050.3505 | 2653870 | 1188059.7883 | 2653871.8262 | 1188060.3051 | 2653875.5698 | 1188059.6717 | 2653878.9951 | 1188059.658 | 2653881.8891 | 1188060.1955 | 2653885.1351 | 1188061.4587 | 2653887.2826 | 1188063.5681 | 2653888.0741 | 1188064.7313
66 | 2653888.0741 | 1188064.7313 | 2653813.9482 | 1188208.1232
67 | 2654001.9128 | 1188296.4083 | 2654002.2062 | 1188297.7561 | 2654003.1732 | 1188301.3334 | 2654007.6813 | 1188308.1112 | 2654009.1709 | 1188312.1046 | 2654009.3891 | 1188339.5108 | 2654006.0211 | 1188374.6335 | 2653995.1461 | 1188407.3316 | 2653975.2312 | 1188452.8332 | 2653940.3958 | 1188484.8485
68 | 2653910.2871 | 1187946.0871 | 2653907.5323 | 1187943.6498 | 2653906.0531 | 1187941.8689 | 2653904.6708 | 1187938.6546 | 2653904.1767 | 1187935.0593 | 2653904.9689 | 1187928.4182 | 2653928.8077 | 1187863.2519 | 2653931.3227 | 1187855.9037 | 2653933.4129 | 1187848.2849 | 2653934.4733 | 1187842.3578 | 2653935.0341 | 1187835.9927 | 2653934.9982 | 1187829.8111 | 2653934.0966 | 1187819.8085
69 | 2653910.2871 | 1187946.0871 | 2653913.3807 | 1187947.3378 | 2653916.7112 | 1187947.6902 | 2653920.4415 | 1187946.8567 | 2653925.2147 | 1187944.565 | 2653949.4786 | 1187927.8484
70 | 2653723.9855 | 1188155.7088 | 2653712.2997 | 1188135.2037 | 2653756.1003 | 1188156.6085 | 2653782.2723 | 1188181.3238 | 2653813.9482 | 1188208.1232
71 | 2653942.2382 | 1188488.9694 | 2653940.3958 | 1188484.8485 | 2653940.3958 | 1188484.8485
72 | 2653934.0966 | 1187819.8085 | 2653936.3884 | 1187816.0604 | 2653939.7569 | 1187805.4292 | 2653950.3882 | 1187763.4459 | 2653952.9763 | 1187755.6092 | 2653956.9586 | 1187747.9853 | 2653961.5447 | 1187739.3884 | 2653963.6035 | 1187736.7278
73 | 2653934.0966 | 1187819.8085 | 2653933.8332 | 1187816.86 | 2653932.5699 | 1187810.5896
74 | 2653949.1591 | 1188504.4495 | 2653942.2382 | 1188488.9694
75 | 2653973.754 | 1188527.761 | 2653966.8744 | 1188516.7715 | 2653964.7808 | 1188514.6292 | 2653960.6974 | 1188512.3689 | 2653957.8699 | 1188510.1982
76 | 2653949.1591 | 1188504.4495 | 2653949.1591 | 1188504.4495 | 2653955.3491 | 1188508.2629 | 2653957.8699 | 1188510.1982
77 | 2653973.754 | 1188527.761 | 2653784.9408 | 1188756.4253
78 | 2653721.5067 | 1188716.834 | 2653727.8536 | 1188715.9015 | 2653730.8682 | 1188716.5622 | 2653733.9848 | 1188719.4584 | 2653735.087 | 1188723.2816 | 2653734.9511 | 1188728.2276 | 2653733.5093 | 1188736.7528 | 2653733.7979 | 1188741.1356 | 2653735.0074 | 1188744.0592 | 2653738.0726 | 1188748.4224 | 2653744.5792 | 1188755.1957 | 2653752.5727 | 1188762.8606 | 2653756.3397 | 1188765.5181 | 2653759.4346 | 1188766.5798 | 2653762.1766 | 1188767.0158 | 2653765.3515 | 1188766.8108 | 2653769.3004 | 1188765.3454 | 2653774.2333 | 1188763.0329 | 2653784.9408 | 1188756.4253
79 | 2653784.9408 | 1188756.4253 | 2653794.4514 | 1188767.1046
80 | 2653431.6539 | 1187597.0907 | 2653431.1477 | 1187596.7337 | 2653427.4219 | 1187595.3441 | 2653391.2698 | 1187584.0156 | 2653381.0055 | 1187581.8118 | 2653374.0324 | 1187580.9714 | 2653363.8632 | 1187580.0804 | 2653358.8825 | 1187579.1021 | 2653355.5773 | 1187577.5941 | 2653351.8738 | 1187575.4043 | 2653348.6135 | 1187572.2847 | 2653348.1571 | 1187571.6843
81 | 2653306.489 | 1187489.6526 | 2653306.8582 | 1187492.7354 | 2653307.5021 | 1187495.8206 | 2653308.7518 | 1187499.4226 | 2653310.2567 | 1187502.6267 | 2653312.4016 | 1187505.9365 | 2653323.6513 | 1187520.8672 | 2653326.9355 | 1187526.4551 | 2653342.6528 | 1187562.2816 | 2653346.0271 | 1187568.882 | 2653348.1571 | 1187571.6843
82 | 2653445.3731 | 1187617.2789 | 2653443.2782 | 1187612.9398 | 2653440.816 | 1187607.5926 | 2653437.1207 | 1187601.9232 | 2653434.0211 | 1187598.7604 | 2653431.6539 | 1187597.0907
83 | 2653306.489 | 1187489.6526 | 2653303.1263 | 1187490.3119 | 2653301.5385 | 1187491.265 | 2653300.2946 | 1187493.0216 | 2653298.9369 | 1187495.9752
84 | 2653306.489 | 1187489.6526 | 2653307.0093 | 1187486.0441 | 2653308.1458 | 1187482.6523 | 2653309.6806 | 1187479.0751 | 2653311.6238 | 1187475.0346 | 2653323.8712 | 1187455.0435 | 2653328.2291 | 1187447.1445 | 2653329.577 | 1187444.2357
85 | 2653455.0108 | 1187623.2947 | 2653450.6733 | 1187622.0553 | 2653447.9797 | 1187620.4081 | 2653445.7201 | 1187617.9977 | 2653445.3731 | 1187617.2789
86 | 2653287.7592 | 1187535.574 | 2653288.1948 | 1187534.1814 | 2653293.1811 | 1187511.3797 | 2653295.1133 | 1187504.2929 | 2653298.9369 | 1187495.9752
87 | 2653329.577 | 1187444.2357 | 2653330.3838 | 1187442.4945 | 2653332.7724 | 1187436.4234 | 2653333.6735 | 1187433.0901
88 | 2653524.531 | 1187538.2344 | 2653455.0108 | 1187623.2947
89 | 2653213.6038 | 1187642.1925 | 2653212.7313 | 1187639.3917 | 2653211.8073 | 1187636.0594 | 2653212.1681 | 1187634.0838 | 2653213.2711 | 1187632.7373 | 2653215.8673 | 1187631.6041 | 2653222.7636 | 1187630.7871 | 2653229.0438 | 1187629.7535 | 2653235.1289 | 1187627.4951 | 2653241.7741 | 1187624.0189 | 2653245.0046 | 1187621.0571 | 2653247.0744 | 1187618.2183 | 2653248.811 | 1187615.1098 | 2653250.4177 | 1187610.2992 | 2653251.6243 | 1187605.0069 | 2653253.0248 | 1187601.0839 | 2653254.7701 | 1187596.986 | 2653260.1364 | 1187583.7707 | 2653265.4963 | 1187572.1341 | 2653269.7192 | 1187564.8231 | 2653273.512 | 1187560.3988 | 2653280.7765 | 1187551.6474 | 2653283.3746 | 1187547.7461 | 2653285.0773 | 1187544.1481 | 2653287.7592 | 1187535.574
90 | 2653334.1169 | 1187431.4501 | 2653333.6735 | 1187433.0901
91 | 2654114.6819 | 1187377.3033 | 2654111.7359 | 1187374.4054 | 2654105.6301 | 1187363.6888 | 2654105.2616 | 1187362.2086
92 | 2654084.2282 | 1187330.9106 | 2654094.4197 | 1187335.2828 | 2654100.0937 | 1187341.4486 | 2654105.2616 | 1187362.2086
93 | 2654116.2638 | 1187251.3896 | 2654117.9871 | 1187256.3
94 | 2653761.9952 | 1188819.9363 | 2653763.0633 | 1188817.2663
95 | 2653794.4514 | 1188767.1046 | 2653805.2313 | 1188779.2091 | 2653813.853 | 1188789.9481 | 2653816.5583 | 1188794.4638 | 2653817.5368 | 1188796.7739 | 2653818.1261 | 1188799.0916 | 2653818.2057 | 1188802.1163 | 2653817.3718 | 1188804.0988 | 2653815.9104 | 1188805.4531 | 2653813.8221 | 1188806.1125 | 2653811.9158 | 1188806.0508 | 2653809.2924 | 1188805.149 | 2653806.2915 | 1188802.9764 | 2653803.2723 | 1188799.4362 | 2653800.6847 | 1188797.1005 | 2653796.8099 | 1188795.3981 | 2653791.7964 | 1188794.7972 | 2653784.3525 | 1188794.7415 | 2653781.1547 | 1188795.8022 | 2653777.1205 | 1188798.2674 | 2653771.1866 | 1188802.4832 | 2653768.8327 | 1188804.6966 | 2653767.1855 | 1188807.2055 | 2653765.9939 | 1188809.9407 | 2653763.0633 | 1188817.2663
96 | 2653721.5067 | 1188716.834 | 2653706.7094 | 1188738.9248 | 2653691.8985 | 1188759.9816 | 2653675.9999 | 1188782.4184
97 | 2653721.5067 | 1188716.834 | 2653688.219 | 1188712.6777 | 2653683.6912 | 1188711.6674
98 | 2653835.8906 | 1187634.8898 | 2653827.1182 | 1187664.5264 | 2653823.7297 | 1187676.314
99 | 2653932.5699 | 1187810.5896 | 2653919.0015 | 1187756.0148 | 2653917.1175 | 1187744.9583 | 2653916.1296 | 1187731.8198 | 2653916.0747 | 1187725.2045 | 2653916.6832 | 1187719.4735 | 2653918.0318 | 1187714.5829 | 2653920.4233 | 1187708.2453 | 2653924.5131 | 1187700.5445 | 2653933.6946 | 1187684.8517 | 2653934.3895 | 1187683.3245
100 | 2653499.4712 | 1187012.7508 | 2653501.046 | 1187007.284 | 2653501.046 | 1187007.284
101 | 2653499.4712 | 1187012.7508 | 2653503.641 | 1187014.867 | 2653526.6732 | 1187025.8621
102 | 2653501.046 | 1187007.284 | 2653502.3003 | 1187004.4353
103 | 2653641.7556 | 1187077.1589 | 2653633.6169 | 1187077.6082 | 2653624.5786 | 1187076.4378 | 2653614.3343 | 1187073.6112 | 2653604.114 | 1187068.9617 | 2653588.0901 | 1187059.7466 | 2653566.7266 | 1187045.2808 | 2653558.8219 | 1187040.1962 | 2653549.2727 | 1187035.5639 | 2653534.7066 | 1187029.6971 | 2653526.6732 | 1187025.8621
104 | 2653502.3003 | 1187004.4353 | 2653557.1985 | 1186704.6502
105 | 2653633.8278 | 1187208.9884 | 2653635.2799 | 1187206.2949 | 2653641.7739 | 1187198.482 | 2653647.6812 | 1187193.9991 | 2653654.4253 | 1187188.0784 | 2653658.1685 | 1187182.4421 | 2653659.2513 | 1187177.4045 | 2653659.9908 | 1187168.9508 | 2653662.3519 | 1187161.7346 | 2653681.4059 | 1187124.8069 | 2653686.6264 | 1187111.8353 | 2653689.377 | 1187102.0323 | 2653689.7552 | 1187097.2886 | 2653688.3275 | 1187092.2952 | 2653684.4527 | 1187087.0687 | 2653677.3547 | 1187082.2246 | 2653666.9785 | 1187077.9515 | 2653654.754 | 1187076.4412 | 2653641.7556 | 1187077.1589
106 | 2653677.1528 | 1186767.6029 | 2653673.8229 | 1186760.2912 | 2653663.1434 | 1186725.076 | 2653662.4818 | 1186721.4236 | 2653662.7913 | 1186718.3913 | 2653663.9928 | 1186714.5889 | 2653665.9852 | 1186711.0714 | 2653668.4835 | 1186708.1588 | 2653674.321 | 1186703.0082 | 2653684.2469 | 1186692.8915 | 2653686.2287 | 1186689.7186 | 2653688.4542 | 1186684.8914 | 2653690.2011 | 1186678.9815 | 2653691.2807 | 1186673.4548 | 2653691.3105 | 1186669.2749 | 2653690.7413 | 1186664.6784 | 2653689.819 | 1186660.3121 | 2653687.8518 | 1186654.2022 | 2653686.4589 | 1186651.2659 | 2653685.931 | 1186650.5373
107 | 2653665.8157 | 1186629.5022 | 2653683.9943 | 1186647.8641 | 2653685.931 | 1186650.5373
108 | 2653665.8157 | 1186629.5022 | 2653615.7111 | 1186618.9034 | 2653606.503 | 1186617.0089 | 2653603.3669 | 1186617.0142 | 2653597.705 | 1186619.5983 | 2653594.1562 | 1186622.2458 | 2653582.6045 | 1186629.8579 | 2653567.7208 | 1186637.2067 | 2653564.8576 | 1186639.9715 | 2653563.4882 | 1186642.9387 | 2653563.1705 | 1186646.8937 | 2653561.7471 | 1186663.568 | 2653557.8163 | 1186699.0701
109 | 2653557.1985 | 1186704.6502 | 2653557.8163 | 1186699.0701
110 | 2653557.1985 | 1186704.6502 | 2653354.2515 | 1186720.7274
111 | 2654104.5333 | 1187850.8827 | 2654107.0515 | 1187848.9729 | 2654114.1956 | 1187844.3571 | 2654126.8593 | 1187837.4902
112 | 2654135.3699 | 1187832.8753 | 2654126.8593 | 1187837.4902
113 | 2654087.249 | 1188082.7583 | 2654087.249 | 1188082.7583 | 2654084.4742 | 1188066.4908 | 2654086.2678 | 1188057.9467 | 2654095.4952 | 1188038.8638 | 2654097.6291 | 1188028.9553 | 2654096.5167 | 1188018.6728 | 2654092.5675 | 1187998.9817 | 2654092.3398 | 1187983.6599 | 2654093.9648 | 1187962.5294 | 2654098.2321 | 1187923.1752
114 | 2653688.976 | 1188140.7422 | 2653694.4981 | 1188142.2223
115 | 2653723.9855 | 1188155.7088 | 2653699.3181 | 1188143.5142 | 2653694.4981 | 1188142.2223
116 | 2653688.976 | 1188140.7422 | 2653697.6174 | 1188152.8264 | 2653702.1976 | 1188166.9309 | 2653703.7457 | 1188176.3278
117 | 2653688.976 | 1188140.7422 | 2653682.0943 | 1188138.3014 | 2653665.3557 | 1188127.4565 | 2653659.3618 | 1188124.679 | 2653654.6279 | 1188121.7572 | 2653650.4779 | 1188118.3737 | 2653642.7258 | 1188110.0441 | 2653629.2866 | 1188097.0388 | 2653618.2596 | 1188084.711 | 2653615.1016 | 1188082.1368 | 2653608.4072 | 1188078.3526 | 2653604.2459 | 1188075.0231
118 | 2653528.7829 | 1187801.7084 | 2653604.2459 | 1188075.0231
119 | 2653932.5699 | 1187810.5896 | 2653928.9577 | 1187813.5588 | 2653926.7261 | 1187816.5403 | 2653925.2575 | 1187820.3626 | 2653923.5191 | 1187827.0285 | 2653921.8409 | 1187832.1051 | 2653919.3846 | 1187837.1747 | 2653917.4914 | 1187839.848 | 2653914.7288 | 1187841.6575 | 2653911.0212 | 1187842.5135 | 2653907.2245 | 1187842.2459 | 2653886.0556 | 1187837.0637 | 2653880.8161 | 1187836.0605
120 | 2653839.3221 | 1187848.0942 | 2653845.6946 | 1187848.6629 | 2653850.8555 | 1187848.2313 | 2653854.5289 | 1187846.9302 | 2653857.3697 | 1187844.9102 | 2653862.424 | 1187839.3636 | 2653865.929 | 1187836.4491 | 2653868.673 | 1187835.0063 | 2653871.7274 | 1187834.6891 | 2653875.1653 | 1187834.9757 | 2653880.8161 | 1187836.0605
121 | 2653823.7297 | 1187676.314 | 2653818.5658 | 1187694.2774 | 2653809.2633 | 1187716.673 | 2653803.3105 | 1187728.8152 | 2653799.6553 | 1187734.0186 | 2653796.0862 | 1187738.1333 | 2653788.9076 | 1187744.906 | 2653782.0222 | 1187750.4695 | 2653775.9673 | 1187753.6659
122 | 2653963.6035 | 1187736.7278 | 2653964.4238 | 1187735.6678 | 2653968.8818 | 1187731.9726 | 2653973.8972 | 1187729.0717 | 2653978.5024 | 1187725.1332 | 2653988.6836 | 1187716.7025
123 | 2653445.6208 | 1188605.2597 | 2653447.8057 | 1188613.983
124 | 2653463.2159 | 1188807.1074 | 2653447.8057 | 1188613.983
125 | 2653253.5988 | 1188545.3719 | 2653445.6208 | 1188605.2597
126 | 2653463.2159 | 1188807.1074 | 2653449.1822 | 1188798.4662 | 2653441.6442 | 1188794.4189 | 2653437.8892 | 1188792.9624 | 2653435.0807 | 1188792.2814 | 2653431.3605 | 1188792.0592 | 2653428.189 | 1188792.7424 | 2653425.402 | 1188793.9294 | 2653423.0833 | 1188795.6319 | 2653421.2722 | 1188797.7169 | 2653420.5235 | 1188799.5668 | 2653419.8908 | 1188802.9408 | 2653419.8631 | 1188806.8983 | 2653420.8421 | 1188816.0011 | 2653421.4351 | 1188823.0659 | 2653421.5491 | 1188826.5244 | 2653421.1693 | 1188830.6233 | 2653420.6689 | 1188833.8473
127 | 2653463.2159 | 1188807.1074 | 2653465.0012 | 1188824.9889 | 2653465.0935 | 1188834.306 | 2653465.2301 | 1188838.6541 | 2653465.8699 | 1188842.1729 | 2653466.1794 | 1188844.0056
128 | 2653463.2159 | 1188807.1074 | 2653497.4856 | 1188826.8021 | 2653502.3624 | 1188830.36
129 | 2653253.5988 | 1188545.3719 | 2653249.9247 | 1188545.9507 | 2653247.095 | 1188545.9255 | 2653242.6709 | 1188545.0635 | 2653241.2794 | 1188544.4044
130 | 2653420.6689 | 1188833.8473 | 2653419.5994 | 1188840.7372 | 2653418.36 | 1188848.8529 | 2653417.0167 | 1188854.9332 | 2653415.1932 | 1188860.9759 | 2653412.7201 | 1188868.0244 | 2653410.1819 | 1188872.9601 | 2653406.7596 | 1188877.8212 | 2653400.5877 | 1188883.9585 | 2653394.1698 | 1188889.46 | 2653389.2741 | 1188892.7626 | 2653383.6215 | 1188895.4137 | 2653378.091 | 1188897.1988 | 2653372.3068 | 1188898.3479 | 2653367.2097 | 1188898.5804 | 2653360.9741 | 1188898.1691 | 2653354.4313 | 1188896.2987 | 2653331.2413 | 1188887.1871 | 2653317.4701 | 1188882.473 | 2653310.8295 | 1188879.4816
131 | 2653502.3624 | 1188830.36 | 2653675.9999 | 1188782.4184
132 | 2653993.9749 | 1187712.321 | 2653988.6836 | 1187716.7025
133 | 2654145.3161 | 1188095.2826 | 2654144.1006 | 1188091.5323 | 2654138.0794 | 1188087.5756 | 2654132.8314 | 1188085.8495 | 2654125.9697 | 1188087.1104 | 2654118.7064 | 1188089.7574 | 2654111.6377 | 1188090.2827 | 2654104.2937 | 1188086.67 | 2654099.34 | 1188083.6124 | 2654093.5636 | 1188081.2589 | 2654087.249 | 1188082.7583
134 | 2653241.2794 | 1188544.4044 | 2653154.8311 | 1188726.0891
135 | 2653146.8592 | 1188726.2586 | 2653154.2598 | 1188726.0575 | 2653154.8311 | 1188726.0891
136 | 2654329.5929 | 1187928.42 | 2654314.5725 | 1187919.9679 | 2654308.9141 | 1187912.1678
137 | 2654320.422 | 1188059.7548 | 2654319.9444 | 1188047.6548 | 2654316.0064 | 1188033.5445 | 2654309.1825 | 1188026.4231 | 2654299.588 | 1188022.8119 | 2654287.3784 | 1188018.2098 | 2654281.7288 | 1188011.1325 | 2654281.5424 | 1188003.9267 | 2654285.8539 | 1187986.1003 | 2654292.3548 | 1187969.1163 | 2654299.6535 | 1187958.3876 | 2654309.0641 | 1187948.6229 | 2654329.5929 | 1187928.42
138 | 2654320.422 | 1188059.7548 | 2654287.2422 | 1188101.3996 | 2654270.3834 | 1188118.2341 | 2654253.0532 | 1188135.7537 | 2654240.3835 | 1188144.9107 | 2654230.1293 | 1188148.4644 | 2654216.7102 | 1188150.2439 | 2654202.2162 | 1188148.5725
139 | 2654202.2162 | 1188148.5725 | 2654193.59 | 1188147.5777 | 2654183.5055 | 1188145.8744 | 2654183.5055 | 1188145.8744
140 | 2654322.6136 | 1187500.6727 | 2654325.1435 | 1187495.504 | 2654339.9803 | 1187475.403
141 | 2653338.3546 | 1187414.4485 | 2653337.6605 | 1187417.8232 | 2653334.4843 | 1187430.0907 | 2653334.1169 | 1187431.4501
142 | 2653146.8592 | 1188726.2586 | 2653142.5766 | 1188726.6542 | 2653137.9974 | 1188727.8142 | 2653134.8154 | 1188729.1773
143 | 2654145.3161 | 1188095.2826 | 2654146.1786 | 1188097.9435 | 2654141.5876 | 1188114.6669 | 2654140.3918 | 1188141.46 | 2654143.5964 | 1188147.2923 | 2654148.0455 | 1188149.6338 | 2654158.232 | 1188151.8604 | 2654164.4926 | 1188151.2722 | 2654176.0098 | 1188147.2296 | 2654183.5055 | 1188145.8744
144 | 2653524.531 | 1187538.2344 | 2653526.179 | 1187535.6699 | 2653526.1323 | 1187530.6445 | 2653523.4854 | 1187513.5224 | 2653520.0386 | 1187501.3959
145 | 2653628.3973 | 1187219.0614 | 2653633.8278 | 1187208.9884

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2653820.8649 | 1187507.51
1 | 2653829.2577 | 1187529.8633
2 | 2653820.7015 | 1187507.053
3 | 2653830.5594 | 1187535.4519
4 | 2653817.9127 | 1187390.0015
5 | 2653857.1832 | 1187563.6513
6 | 2653827.6571 | 1187396.4522
7 | 2653806.3369 | 1187246.8609
8 | 2653388.0919 | 1187140.2473
9 | 2653363.3173 | 1187117.3063
10 | 2653423.7841 | 1187135.0438
11 | 2653355.3428 | 1187333.3002
12 | 2653356.5849 | 1187115.0784
13 | 2653460.3419 | 1187155.2166
14 | 2653404.358 | 1187136.0268
15 | 2653505.1544 | 1187045.2782
16 | 2654070.4575 | 1187073.2446
17 | 2654068.5861 | 1187094.6756
18 | 2653920.4507 | 1186882.3287
19 | 2654070.3753 | 1187104.1923
20 | 2654052.0641 | 1187140.1169
21 | 2654083.5133 | 1187100.8534
22 | 2654290.217 | 1187605.4608
23 | 2654304.6631 | 1187592.3007
24 | 2654253.4755 | 1187640.0372
25 | 2654310.0306 | 1187565.1281
26 | 2654238.8265 | 1187678.3688
27 | 2654307.94 | 1187542.5966
28 | 2654447.6162 | 1187574.9251
29 | 2654082.5563 | 1187703.6038
30 | 2654106.8396 | 1187516.4217
31 | 2654117.9309 | 1187500.6911
32 | 2654138.3155 | 1187420.9271
33 | 2654091.9062 | 1187816.2957
34 | 2654143.697 | 1187396.6272
35 | 2654124.8933 | 1187389.7
36 | 2654264.8109 | 1187474.579
37 | 2654086.9025 | 1187859.2857
38 | 2654430.7172 | 1187692.2924
39 | 2654353.2778 | 1187851.7921
40 | 2654352.2288 | 1187873.6378
41 | 2653647.405 | 1187643.1374
42 | 2653652.1322 | 1187631.8322
43 | 2653567.1954 | 1187728.1661
44 | 2653658.1463 | 1187603.8882
45 | 2653554.1571 | 1187698.797
46 | 2653556.3009 | 1187737.0303
47 | 2653624.688 | 1187536.2954
48 | 2653553.8604 | 1187676.5954
49 | 2653547.8804 | 1187745.9479
50 | 2653818.4381 | 1187217.9732
51 | 2653835.0962 | 1187404.6554
52 | 2653989.6173 | 1188237.1087
53 | 2653888.0741 | 1188064.7313
54 | 2654001.9128 | 1188296.4083
55 | 2653910.2871 | 1187946.0871
56 | 2653813.9482 | 1188208.1232
57 | 2653940.3958 | 1188484.8485
58 | 2653934.0966 | 1187819.8085
59 | 2653949.4786 | 1187927.8484
60 | 2653942.2382 | 1188488.9694
61 | 2653957.8699 | 1188510.1982
62 | 2653973.754 | 1188527.761
63 | 2653949.1591 | 1188504.4495
64 | 2653784.9408 | 1188756.4253
65 | 2653348.1571 | 1187571.6843
66 | 2653431.6539 | 1187597.0907
67 | 2653306.489 | 1187489.6526
68 | 2653445.3731 | 1187617.2789
69 | 2653298.9369 | 1187495.9752
70 | 2653329.577 | 1187444.2357
71 | 2653455.0108 | 1187623.2947
72 | 2653287.7592 | 1187535.574
73 | 2653333.6735 | 1187433.0901
74 | 2654114.6819 | 1187377.3033
75 | 2654105.2616 | 1187362.2086
76 | 2654084.2282 | 1187330.9106
77 | 2654117.9871 | 1187256.3
78 | 2653763.0633 | 1188817.2663
79 | 2653761.9952 | 1188819.9363
80 | 2653794.4514 | 1188767.1046
81 | 2653721.5067 | 1188716.834
82 | 2653835.8907 | 1187634.8898
83 | 2653934.3895 | 1187683.3245
84 | 2653499.4712 | 1187012.7508
85 | 2653501.046 | 1187007.284
86 | 2653526.6732 | 1187025.8621
87 | 2653502.3003 | 1187004.4353
88 | 2653641.7556 | 1187077.1589
89 | 2653685.931 | 1186650.5373
90 | 2653677.1528 | 1186767.6029
91 | 2653665.8157 | 1186629.5022
92 | 2653557.8163 | 1186699.0701
93 | 2653557.1985 | 1186704.6502
94 | 2654126.8593 | 1187837.4902
95 | 2654104.5333 | 1187850.8827
96 | 2654135.3699 | 1187832.8753
97 | 2654098.2321 | 1187923.1752
98 | 2653931.9907 | 1186873.4609
99 | 2653694.4981 | 1188142.2223
100 | 2653688.976 | 1188140.7422
101 | 2653723.9855 | 1188155.7088
102 | 2653703.7457 | 1188176.3278
103 | 2653604.2459 | 1188075.0231
104 | 2653528.7829 | 1187801.7084
105 | 2653932.5699 | 1187810.5896
106 | 2653880.8161 | 1187836.0605
107 | 2653823.7297 | 1187676.314
108 | 2653839.3221 | 1187848.0942
109 | 2653963.6035 | 1187736.7278
110 | 2653447.8057 | 1188613.983
111 | 2653445.6208 | 1188605.2597
112 | 2653463.2159 | 1188807.1074
113 | 2653253.5988 | 1188545.3719
114 | 2653420.6689 | 1188833.8472
115 | 2653466.1794 | 1188844.0056
116 | 2653502.3624 | 1188830.36
117 | 2653310.8295 | 1188879.4816
118 | 2653675.9999 | 1188782.4184
119 | 2653846.1145 | 1187429.4547
120 | 2653213.6038 | 1187642.1925
121 | 2653988.6836 | 1187716.7025
122 | 2653993.9749 | 1187712.321
123 | 2654116.2638 | 1187251.3896
124 | 2653775.9673 | 1187753.6659
125 | 2654087.249 | 1188082.7583
126 | 2653241.2794 | 1188544.4044
127 | 2653154.8311 | 1188726.0891
128 | 2654329.5929 | 1187928.42
129 | 2654308.9141 | 1187912.1678
130 | 2654320.422 | 1188059.7548
131 | 2654202.2162 | 1188148.5725
132 | 2654322.6136 | 1187500.6727
133 | 2653338.3546 | 1187414.4485
134 | 2653334.1169 | 1187431.4501
135 | 2653354.2515 | 1186720.7274
136 | 2653146.8592 | 1188726.2586
137 | 2653134.8154 | 1188729.1773
138 | 2654101.5227 | 1187076.9813
139 | 2654339.9803 | 1187475.403
140 | 2654145.3161 | 1188095.2826
141 | 2654183.5055 | 1188145.8744
142 | 2653524.531 | 1187538.2344
143 | 2653520.0386 | 1187501.3959
144 | 2653683.6912 | 1188711.6674
145 | 2653628.3973 | 1187219.0614
146 | 2653633.8278 | 1187208.9884
147 | 2653835.8907 | 1187634.8898

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99923 | -0.0057932 | 0.00022022 | 5.5191e-05
1 | 0.99928 | -0.0054604 | 0.00019965 | 5.0036e-05
2 | 0.99923 | -0.0057989 | 4.9751e-05 | 1.2469e-05
3 | 0.99929 | -0.0053689 | 0 | 0
4 | 0.99899 | -0.0075082 | 0 | 0
5 | 0.99937 | -0.0047503 | 0 | 0
6 | 0.99898 | -0.0075594 | 0.00019409 | 4.8642e-05
7 | 0.99886 | -0.0084776 | 0.00023413 | 5.8678e-05
8 | 0.98523 | -0.1122 | 0.00067795 | 0.00016991
9 | 0.98521 | -0.11232 | 0.00015808 | 3.9617e-05
10 | 0.98507 | -0.1134 | 0 | 0
11 | 0.98617 | -0.10511 | 0 | 0
12 | 0.98521 | -0.11233 | 0.00015323 | 3.8402e-05
13 | 0.98484 | -0.11515 | 0.00018315 | 4.5902e-05
14 | 0.98507 | -0.11343 | 0.00017807 | 4.4627e-05
15 | 0.98435 | -0.11888 | 0.0004129 | 0.00010348
16 | 0.97858 | -0.1618 | 6.7764e-05 | 1.6983e-05
17 | 0.97837 | -0.16337 | 6.3226e-05 | 1.5846e-05
18 | 0.98098 | -0.14409 | 0.00015894 | 3.9835e-05
19 | 0.97828 | -0.16406 | 0 | 0
20 | 0.97789 | -0.16692 | 5.4907e-05 | 1.3761e-05
21 | 0.97827 | -0.16412 | 0 | 0
22 | 0.97358 | -0.19902 | 0.00014743 | 3.6949e-05
23 | 0.97366 | -0.19841 | 0.00011742 | 2.9429e-05
24 | 0.97339 | -0.20048 | 0.00012045 | 3.0189e-05
25 | 0.9738 | -0.19742 | 5.9457e-05 | 1.4901e-05
26 | 0.97319 | -0.202 | 0.00061948 | 0.00015526
27 | 0.97391 | -0.19658 | 0 | 0
28 | 0.97371 | -0.19804 | 0.00030206 | 7.5703e-05
29 | 0.97275 | -0.2053 | 0 | 0
30 | 0.97512 | -0.18748 | 0.00015304 | 3.8356e-05
31 | 0.97512 | -0.18745 | 0.00013062 | 3.2736e-05
32 | 0.97516 | -0.1872 | 0 | 0
33 | 0.97244 | -0.20766 | 9.2574e-05 | 2.3201e-05
34 | 0.97537 | -0.18563 | 0.00019014 | 4.7652e-05
35 | 0.97508 | -0.18774 | 0.00012268 | 3.0746e-05
36 | 0.97435 | -0.19327 | 0.00051822 | 0.00012988
37 | 0.97232 | -0.20858 | 0 | 0
38 | 0.97369 | -0.1982 | 0.00010929 | 2.739e-05
39 | 0.97139 | -0.21563 | 0.00013623 | 3.4143e-05
40 | 0.9714 | -0.2156 | 4.6301e-05 | 1.1604e-05
41 | 0.98984 | -0.077339 | 7.6513e-05 | 1.9176e-05
42 | 0.98984 | -0.077368 | 7.7344e-05 | 1.9384e-05
43 | 0.98989 | -0.076945 | 0 | 0
44 | 0.98983 | -0.077412 | 0 | 0
45 | 0.9897 | -0.078439 | 0.00010003 | 2.507e-05
46 | 0.98997 | -0.076322 | 4.9168e-05 | 1.2323e-05
47 | 0.98981 | -0.077527 | 0.0001418 | 3.5538e-05
48 | 0.98957 | -0.079392 | 0.00012569 | 3.15e-05
49 | 0.99005 | -0.075773 | 5.8902e-05 | 1.4762e-05
50 | 0.99884 | -0.0086104 | 0.00042191 | 0.00010574
51 | 0.99898 | -0.0075859 | 0.0001387 | 3.4762e-05
52 | 0.99432 | -0.04348 | 8.9635e-05 | 2.2465e-05
53 | 0.99489 | -0.03903 | 0.00010618 | 2.6611e-05
54 | 0.99414 | -0.044832 | 0.0001681 | 4.213e-05
55 | 0.99617 | -0.02917 | 0 | 0
56 | 0.99389 | -0.046606 | 4.6391e-05 | 1.1627e-05
57 | 0.99363 | -0.048884 | 8.4844e-05 | 2.1264e-05
58 | 0.99714 | -0.021825 | 0 | 0
59 | 0.99617 | -0.029209 | 8.3611e-05 | 2.0955e-05
60 | 0.99362 | -0.048966 | 6.3062e-05 | 1.5805e-05
61 | 0.99356 | -0.04944 | 7.0854e-05 | 1.7758e-05
62 | 0.99351 | -0.049832 | 7.509e-05 | 1.8819e-05
63 | 0.99358 | -0.049263 | 6.0834e-05 | 1.5247e-05
64 | 0.99294 | -0.054362 | 0 | 0
65 | 0.98748 | -0.095198 | 8.9924e-05 | 2.2537e-05
66 | 0.98795 | -0.091631 | 0.00029058 | 7.2827e-05
67 | 0.98699 | -0.098905 | 0 | 0
68 | 0.98809 | -0.090606 | 0.00018699 | 4.6864e-05
69 | 0.98698 | -0.098947 | 0.00014873 | 3.7276e-05
70 | 0.98673 | -0.10088 | 0.00029846 | 7.4801e-05
71 | 0.98815 | -0.090112 | 0 | 0
72 | 0.98697 | -0.099046 | 9.0099e-05 | 2.2581e-05
73 | 0.98667 | -0.10133 | 0.00016374 | 4.1038e-05
74 | 0.97505 | -0.18798 | 6.2831e-05 | 1.5747e-05
75 | 0.97501 | -0.18823 | 0.00083386 | 0.00020898
76 | 0.97499 | -0.18843 | 0.00047792 | 0.00011978
77 | 0.97664 | -0.17616 | 8.384e-05 | 2.1012e-05
78 | 0.99291 | -0.054568 | 7.4056e-05 | 1.856e-05
79 | 0.99291 | -0.05457 | 6.9658e-05 | 1.7458e-05
80 | 0.99293 | -0.054394 | 6.1263e-05 | 1.5354e-05
81 | 0.99277 | -0.055659 | 0 | 0
82 | 1 | 0 | -0.018885 | -0.0043405
83 | 0.99823 | -0.0135 | 5.7724e-05 | 1.4467e-05
84 | 0.98418 | -0.12015 | 0 | 0
85 | 0.98416 | -0.12031 | 0.00020478 | 5.1322e-05
86 | 0.98417 | -0.12028 | 0.00015187 | 3.8061e-05
87 | 0.98415 | -0.1204 | 9.6467e-05 | 2.4177e-05
88 | 0.98412 | -0.12064 | 6.1658e-05 | 1.5453e-05
89 | 0.98235 | -0.13397 | 7.8705e-05 | 1.9725e-05
90 | 0.9819 | -0.13728 | 0 | 0
91 | 0.98245 | -0.13322 | 0 | 0
92 | 0.98303 | -0.12886 | 0.00019626 | 4.9187e-05
93 | 0.98305 | -0.12871 | 8.499e-05 | 2.1301e-05
94 | 0.9723 | -0.20875 | 0.00010442 | 2.6171e-05
95 | 0.97231 | -0.20868 | 0.00016986 | 4.2571e-05
96 | 0.97229 | -0.20877 | 0.000167 | 4.1853e-05
97 | 0.97219 | -0.20955 | 4.8761e-05 | 1.2221e-05
98 | 0.98098 | -0.1441 | 9.685e-05 | 2.4273e-05
99 | 0.99277 | -0.055112 | 0.0001502 | 3.7645e-05
100 | 0.99274 | -0.055376 | 0 | 0
101 | 0.99297 | -0.053595 | 0 | 0
102 | 0.99273 | -0.055418 | 0.00010238 | 2.5659e-05
103 | 0.99208 | -0.060343 | 0.0001841 | 4.614e-05
104 | 0.9904 | -0.073124 | 6.6354e-05 | 1.663e-05
105 | 0.99721 | -0.021287 | 0 | 0
106 | 0.99718 | -0.021447 | 0 | 0
107 | 0.99998 | -0.00013514 | 8.846e-05 | 2.217e-05
108 | 0.99717 | -0.021548 | 0.00021567 | 5.4051e-05
109 | 0.99704 | -0.022503 | 4.2278e-05 | 1.0596e-05
110 | 0.99215 | -0.060445 | 4.8877e-05 | 1.225e-05
111 | 0.99215 | -0.060491 | 8.8935e-05 | 2.2289e-05
112 | 0.99229 | -0.059346 | 0 | 0
113 | 0.99204 | -0.06131 | 5.4273e-05 | 1.3602e-05
114 | 0.99228 | -0.059452 | 6.596e-05 | 1.6531e-05
115 | 0.99227 | -0.059498 | 0.00040079 | 0.00010045
116 | 0.99236 | -0.058837 | 8.8205e-05 | 2.2106e-05
117 | 0.99227 | -0.059525 | 3.9652e-05 | 9.9378e-06
118 | 0.99264 | -0.056641 | 0 | 0
119 | 0.99898 | -0.0076133 | 9.6733e-05 | 2.4244e-05
120 | 0.98695 | -0.099239 | 0.00012719 | 3.1877e-05
121 | 0.99701 | -0.022733 | 0.00017888 | 4.4831e-05
122 | 0.997 | -0.02277 | 0.00053061 | 0.00013298
123 | 0.97669 | -0.17582 | 7.2672e-05 | 1.8213e-05
124 | 0.99995 | -0.00033975 | 0.00021387 | 5.36e-05
125 | 0.97188 | -0.21189 | 0.00028346 | 7.1042e-05
126 | 0.99204 | -0.061353 | 0.00011046 | 2.7684e-05
127 | 0.99198 | -0.061795 | 6.9239e-05 | 1.7353e-05
128 | 0.97141 | -0.21548 | 0 | 0
129 | 0.9714 | -0.21556 | 0.00029224 | 7.3241e-05
130 | 0.97153 | -0.21461 | 0 | 0
131 | 0.97164 | -0.21377 | 0.00026098 | 6.5409e-05
132 | 0.9739 | -0.19666 | 8.5319e-05 | 2.1383e-05
133 | 0.98658 | -0.10204 | 7.6066e-05 | 1.9064e-05
134 | 0.98666 | -0.10139 | 0.0001095 | 2.7443e-05
135 | 0.98303 | -0.12885 | 5.5766e-05 | 1.3976e-05
136 | 0.99198 | -0.061806 | 0 | 0
137 | 0.99197 | -0.061823 | 0.00013555 | 3.3971e-05
138 | 0.97825 | -0.16425 | 0.00042439 | 0.00010636
139 | 0.97389 | -0.19669 | 7.5207e-05 | 1.8849e-05
140 | 0.97179 | -0.21262 | 6.23e-05 | 1.5614e-05
141 | 0.97166 | -0.21361 | 0.00020782 | 5.2084e-05
142 | 0.98876 | -0.085498 | 0 | 0
143 | 0.98876 | -0.085543 | 0.00011437 | 2.8664e-05
144 | 0.99277 | -0.055678 | 4.54e-05 | 1.1378e-05
145 | 0.98407 | -0.12102 | 8.9569e-05 | 2.2448e-05
146 | 0.98407 | -0.12101 | 9.6242e-05 | 2.412e-05
147 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0013559 | -0.00033487 | 0.0013559 | 0.00033458 | 6.066e-08 | -2.8958e-07 | 0.0020174 | 0.0020173 | 0.0020174 | 0.99923 | -0.0057932 | 0.99928 | -0.0054604 | 0.74718
1 | 0.0011357 | 0.00027967 | -0.0011357 | -0.00027968 | 8.6427e-10 | -6.0252e-09 | 0.0016895 | 0.0016895 | 0.0016895 | 0.99923 | -0.0057932 | 0.99923 | -0.0057989 | 0.62573
2 | -0.0015556 | -0.00038461 | 0.0015556 | 0.00038455 | 1.9182e-08 | -6.7795e-08 | 0.0023146 | 0.0023146 | 0.0023146 | 0.99928 | -0.0054604 | 0.99929 | -0.0053689 | 0.85725
3 | 0.0010859 | 0.00026721 | -0.0010857 | -0.00026912 | 2.497e-07 | -1.9114e-06 | 0.0016154 | 0.0016161 | 0.0016161 | 0.99923 | -0.0057989 | 0.99899 | -0.0075082 | 0.59855
4 | -0.0015556 | -0.00038455 | 0.0015557 | 0.00038409 | 1.2953e-07 | -4.579e-07 | 0.0023146 | 0.0023144 | 0.0023146 | 0.99929 | -0.0053689 | 0.99937 | -0.0047503 | 0.85724
5 | 0.00042953 | 0.00010698 | -0.00042952 | -0.00010714 | 3.0151e-09 | -1.5349e-07 | 0.00063955 | 0.00063961 | 0.00063961 | 0.99899 | -0.0075082 | 0.99898 | -0.0075594 | 0.23689
6 | 0.00065613 | 0.00016214 | -0.00065605 | -0.00016401 | 8.663e-08 | -1.8713e-06 | 0.00097652 | 0.00097718 | 0.00097718 | 0.99899 | -0.0075082 | 0.99886 | -0.0084776 | 0.36192
7 | -0.017772 | -0.0042652 | 0.017783 | 0.0042664 | 1.0776e-05 | 1.2199e-06 | 0.026397 | 0.026396 | 0.026397 | 0.99937 | -0.0047503 | 1 | 0 | 3.2588
8 | 0.016216 | 0.0038811 | -0.016198 | -0.0038801 | 1.8025e-05 | 1.0663e-06 | 0.024082 | 0.024084 | 0.024084 | 0.99937 | -0.0047503 | 0.99823 | -0.0135 | 2.9734
9 | 0.00023544 | 5.8494e-05 | -0.00023544 | -5.8639e-05 | 8.4909e-10 | -1.4466e-07 | 0.00035051 | 0.00035056 | 0.00035056 | 0.99898 | -0.0075594 | 0.99898 | -0.0075859 | 0.12984
10 | 0.00042192 | 0.00010533 | -0.00042191 | -0.00010574 | 7.7287e-09 | -4.0747e-07 | 0.0006284 | 0.00062854 | 0.00062854 | 0.99886 | -0.0084776 | 0.99884 | -0.0086104 | 0.23279
11 | 0.00031131 | 7.7473e-05 | -0.0003113 | -7.7929e-05 | 4.9613e-09 | -4.5632e-07 | 0.00046998 | 0.00047014 | 0.00047014 | 0.98523 | -0.1122 | 0.98521 | -0.11232 | 0.17413
12 | 0.0089888 | 0.002176 | -0.0089874 | -0.0021768 | 1.392e-06 | -8.5709e-07 | 0.013549 | 0.01355 | 0.01355 | 0.98523 | -0.1122 | 0.98507 | -0.1134 | 1.6728
13 | -0.009978 | -0.0024234 | 0.0099872 | 0.0024194 | 9.2148e-06 | -3.9437e-06 | 0.015043 | 0.01504 | 0.015043 | 0.98523 | -0.1122 | 0.98617 | -0.10511 | 1.8571
14 | 0.00015323 | 3.8312e-05 | -0.00015323 | -3.8402e-05 | 2.3695e-10 | -9.0212e-08 | 0.00023139 | 0.00023143 | 0.00023143 | 0.98521 | -0.11232 | 0.98521 | -0.11233 | 0.085713
15 | 0.0088093 | 0.0021324 | -0.0088073 | -0.0021338 | 2.0045e-06 | -1.3152e-06 | 0.013281 | 0.013281 | 0.013281 | 0.98507 | -0.1134 | 0.98484 | -0.11515 | 1.6397
16 | 0.00017807 | 4.4381e-05 | -0.00017807 | -4.4627e-05 | 8.7533e-10 | -2.4657e-07 | 0.00026889 | 0.00026898 | 0.00026898 | 0.98507 | -0.1134 | 0.98507 | -0.11343 | 0.099623
17 | -0.0099872 | -0.0024194 | 0.0099912 | 0.0024177 | 3.9795e-06 | -1.7083e-06 | 0.01504 | 0.015039 | 0.01504 | 0.98617 | -0.10511 | 0.98658 | -0.10204 | 1.8568
18 | 0.0086242 | 0.0020879 | -0.00862 | -0.0020908 | 4.1767e-06 | -2.9233e-06 | 0.013005 | 0.013006 | 0.013006 | 0.98484 | -0.11515 | 0.98435 | -0.11888 | 1.6057
19 | 0.0082071 | 0.0019873 | -0.0082057 | -0.0019884 | 1.3469e-06 | -1.0924e-06 | 0.012382 | 0.012383 | 0.012383 | 0.98435 | -0.11888 | 0.98418 | -0.12015 | 1.5287
20 | 0.0067269 | 0.0016577 | -0.0067254 | -0.0016574 | 1.4127e-06 | 2.7102e-07 | 0.010219 | 0.010219 | 0.010219 | 0.97858 | -0.1618 | 0.97837 | -0.16337 | 3.7847
21 | -0.0067946 | -0.0016746 | 0.0068108 | 0.0016778 | 1.6139e-05 | 3.1496e-06 | 0.010322 | 0.010321 | 0.010322 | 0.97858 | -0.1618 | 0.98098 | -0.14409 | 3.8229
22 | 0.0066622 | 0.0016415 | -0.0066616 | -0.0016414 | 6.2004e-07 | 1.1671e-07 | 0.010123 | 0.010123 | 0.010123 | 0.97837 | -0.16337 | 0.97828 | -0.16406 | 3.7491
23 | -0.0070666 | -0.0017417 | 0.007073 | 0.001734 | 6.4138e-06 | -7.7307e-06 | 0.010709 | 0.010705 | 0.010709 | 0.98098 | -0.14409 | 0.9819 | -0.13728 | 1.322
24 | 9.685e-05 | 2.4089e-05 | -9.685e-05 | -2.4273e-05 | 1.9591e-10 | -1.8367e-07 | 0.00014684 | 0.00014691 | 0.00014691 | 0.98098 | -0.14409 | 0.98098 | -0.1441 | 0.05441
25 | 0.0062372 | 0.0015356 | -0.0062348 | -0.0015352 | 2.3828e-06 | 3.829e-07 | 0.0094773 | 0.0094775 | 0.0094775 | 0.97828 | -0.16406 | 0.97789 | -0.16692 | 3.5102
26 | 0.0004244 | 0.00010582 | -0.00042439 | -0.00010599 | 3.5221e-09 | -1.688e-07 | 0.00064534 | 0.0006454 | 0.0006454 | 0.97828 | -0.16406 | 0.97827 | -0.16412 | 0.23904
27 | 0.0061799 | 0.0015215 | -0.0061726 | -0.0015203 | 7.3539e-06 | 1.1552e-06 | 0.009394 | 0.0093946 | 0.0093946 | 0.97789 | -0.16692 | 0.97669 | -0.17582 | 3.4795
28 | 0.00042439 | 0.00010599 | -0.00042439 | -0.00010636 | 7.7794e-09 | -3.727e-07 | 0.0006454 | 0.00064553 | 0.00064553 | 0.97827 | -0.16412 | 0.97825 | -0.16425 | 0.23909
29 | -0.0027629 | -0.00067651 | 0.0027631 | 0.00067635 | 2.2446e-07 | -1.6522e-07 | 0.004217 | 0.004217 | 0.004217 | 0.97358 | -0.19902 | 0.97366 | -0.19841 | 1.5619
30 | 0.0026154 | 0.00063956 | -0.0026149 | -0.00064 | 5.043e-07 | -4.3661e-07 | 0.0039917 | 0.0039919 | 0.0039919 | 0.97358 | -0.19902 | 0.97339 | -0.20048 | 1.4785
31 | -0.0028805 | -0.00070577 | 0.0028809 | 0.00070553 | 3.7883e-07 | -2.4501e-07 | 0.0043964 | 0.0043963 | 0.0043964 | 0.97366 | -0.19841 | 0.9738 | -0.19742 | 1.6283
32 | 0.0024945 | 0.00060981 | -0.002494 | -0.0006103 | 5.0035e-07 | -4.9479e-07 | 0.0038078 | 0.0038081 | 0.0038081 | 0.97339 | -0.20048 | 0.97319 | -0.202 | 1.4104
33 | -0.0033517 | -0.00082022 | 0.0033521 | 0.00082008 | 3.6943e-07 | -1.3951e-07 | 0.0051146 | 0.0051145 | 0.0051146 | 0.9738 | -0.19742 | 0.97391 | -0.19658 | 1.8943
34 | 0.00041138 | 9.9789e-05 | -0.00041135 | -0.00010149 | 3.3917e-08 | -1.7028e-06 | 0.00062744 | 0.00062804 | 0.00062804 | 0.9738 | -0.19742 | 0.97371 | -0.19804 | 0.23261
35 | 0.0018745 | 0.00045505 | -0.0018737 | -0.0004567 | 8.0863e-07 | -1.655e-06 | 0.0028609 | 0.0028616 | 0.0028616 | 0.97319 | -0.202 | 0.97275 | -0.2053 | 1.0598
36 | -0.0035126 | -0.00085937 | 0.0035142 | 0.0008589 | 1.5388e-06 | -4.7705e-07 | 0.0053594 | 0.005359 | 0.0053594 | 0.97391 | -0.19658 | 0.97435 | -0.19327 | 1.985
37 | 0.00016053 | 3.9292e-05 | -0.00016053 | -3.9849e-05 | 1.6794e-09 | -5.5713e-07 | 0.00024493 | 0.00024513 | 0.00024513 | 0.97391 | -0.19658 | 0.9739 | -0.19666 | 0.090789
38 | 0.00010929 | 2.5789e-05 | -0.00010929 | -2.739e-05 | 2.2331e-09 | -1.6005e-06 | 0.00016645 | 0.00016701 | 0.00016701 | 0.97371 | -0.19804 | 0.97369 | -0.1982 | 0.061856
39 | 0.0018737 | 0.0004567 | -0.0018731 | -0.00045789 | 5.8161e-07 | -1.1887e-06 | 0.0028616 | 0.0028621 | 0.0028621 | 0.97275 | -0.2053 | 0.97244 | -0.20766 | 1.06
40 | -0.00015304 | -3.8356e-05 | 0.00015304 | 3.8115e-05 | 6.5577e-10 | -2.4021e-07 | 0.00023354 | 0.00023345 | 0.00023354 | 0.97512 | -0.18748 | 0.97512 | -0.18745 | 0.086496
41 | -0.00028366 | -7.0851e-05 | 0.00028367 | 6.9823e-05 | 9.6617e-09 | -1.0285e-06 | 0.00043277 | 0.0004324 | 0.00043277 | 0.97512 | -0.18745 | 0.97516 | -0.1872 | 0.16029
42 | -0.0058168 | -0.0014321 | 0.005818 | 0.0014323 | 1.2212e-06 | 1.5907e-07 | 0.0088668 | 0.0088667 | 0.0088668 | 0.97516 | -0.1872 | 0.97537 | -0.18563 | 3.284
43 | 0.0014975 | 0.00037398 | -0.0014974 | -0.00037436 | 1.1128e-07 | -3.834e-07 | 0.0022846 | 0.0022848 | 0.0022848 | 0.97516 | -0.1872 | 0.97508 | -0.18774 | 0.84621
44 | 0.0040356 | 0.00098831 | -0.0040324 | -0.00098877 | 3.243e-06 | -4.6544e-07 | 0.0061498 | 0.0061504 | 0.0061504 | 0.97516 | -0.1872 | 0.97435 | -0.19327 | 2.2779
45 | 0.0017805 | 0.00043469 | -0.0017803 | -0.00043519 | 2.1596e-07 | -4.9699e-07 | 0.0027204 | 0.0027206 | 0.0027206 | 0.97244 | -0.20766 | 0.97232 | -0.20858 | 1.0076
46 | -0.0060081 | -0.0014799 | 0.0060158 | 0.001481 | 7.619e-06 | 1.1104e-06 | 0.0091568 | 0.0091561 | 0.0091568 | 0.97537 | -0.18563 | 0.97664 | -0.17616 | 3.3914
47 | 0.0013747 | 0.00034361 | -0.0013747 | -0.0003438 | 4.4508e-08 | -1.8509e-07 | 0.0020975 | 0.0020976 | 0.0020976 | 0.97508 | -0.18774 | 0.97505 | -0.18798 | 0.77689
48 | 0.001339 | 0.00032528 | -0.0013388 | -0.00032603 | 1.7048e-07 | -7.4406e-07 | 0.0020455 | 0.0020458 | 0.0020458 | 0.97232 | -0.20858 | 0.97219 | -0.20955 | 0.75771
49 | 0.00044129 | 0.0001099 | -0.00044128 | -0.00011015 | 5.787e-09 | -2.5013e-07 | 0.00067509 | 0.00067518 | 0.00067518 | 0.97232 | -0.20858 | 0.97231 | -0.20868 | 0.25007
50 | -0.00013623 | -3.4143e-05 | 0.00013623 | 3.387e-05 | 5.9994e-10 | -2.7319e-07 | 0.00020869 | 0.00020859 | 0.00020869 | 0.97139 | -0.21563 | 0.9714 | -0.2156 | 0.077292
51 | -0.00018254 | -4.5474e-05 | 0.00018254 | 4.4722e-05 | 2.9667e-09 | -7.5292e-07 | 0.00027952 | 0.00027925 | 0.00027952 | 0.9714 | -0.2156 | 0.97141 | -0.21548 | 0.10352
52 | 0.00021914 | 5.3396e-05 | -0.00021914 | -5.3553e-05 | 8.2731e-10 | -1.5719e-07 | 0.0003289 | 0.00032896 | 0.00032896 | 0.98984 | -0.077339 | 0.98984 | -0.077368 | 0.12184
53 | -0.00029566 | -7.2572e-05 | 0.00029567 | 7.0989e-05 | 1.5178e-08 | -1.5828e-06 | 0.00044392 | 0.00044338 | 0.00044392 | 0.98984 | -0.077339 | 0.98989 | -0.076945 | 0.16442
54 | 0.0001418 | 3.4169e-05 | -0.0001418 | -3.4538e-05 | 8.1112e-10 | -3.6882e-07 | 0.00021269 | 0.00021282 | 0.00021282 | 0.98984 | -0.077368 | 0.98983 | -0.077412 | 0.078821
55 | 0.011949 | 0.002887 | -0.011947 | -0.0028875 | 2.3065e-06 | -4.4358e-07 | 0.017925 | 0.017925 | 0.017925 | 0.98989 | -0.076945 | 0.9897 | -0.078439 | 2.213
56 | -0.012245 | -0.002958 | 0.012246 | 0.0029578 | 9.8566e-07 | -1.6261e-07 | 0.018368 | 0.018368 | 0.018368 | 0.98989 | -0.076945 | 0.98997 | -0.076322 | 2.2677
57 | 0.0001418 | 3.4538e-05 | -0.0001418 | -3.5538e-05 | 2.2039e-09 | -9.9988e-07 | 0.00021282 | 0.00021317 | 0.00021317 | 0.98983 | -0.077412 | 0.98981 | -0.077527 | 0.078951
58 | 0.011847 | 0.0028624 | -0.011846 | -0.0028627 | 1.4592e-06 | -2.9462e-07 | 0.017775 | 0.017775 | 0.017775 | 0.9897 | -0.078439 | 0.98957 | -0.079392 | 2.1945
59 | -0.012295 | -0.0029702 | 0.012296 | 0.00297 | 8.7155e-07 | -1.4004e-07 | 0.018442 | 0.018442 | 0.018442 | 0.98997 | -0.076322 | 0.99005 | -0.075773 | 2.2768
60 | 0.01172 | 0.0028312 | -0.011711 | -0.0028332 | 9.2486e-06 | -1.9787e-06 | 0.017586 | 0.017588 | 0.017588 | 0.98957 | -0.079392 | 0.98876 | -0.085498 | 2.1714
61 | -0.012355 | -0.0029848 | 0.012359 | 0.0029841 | 4.2251e-06 | -6.5802e-07 | 0.01853 | 0.01853 | 0.01853 | 0.99005 | -0.075773 | 0.9904 | -0.073124 | 2.2877
62 | 9.6734e-05 | 2.3877e-05 | -9.6733e-05 | -2.4244e-05 | 3.6269e-10 | -3.6673e-07 | 0.00014396 | 0.00014409 | 0.00014409 | 0.99898 | -0.0075859 | 0.99898 | -0.0076133 | 0.053366
63 | -0.0019677 | -0.00046616 | 0.0019688 | 0.00046395 | 1.0881e-06 | -2.2086e-06 | 0.0029354 | 0.0029345 | 0.0029354 | 0.99432 | -0.04348 | 0.99489 | -0.03903 | 1.0872
64 | 0.001878 | 0.0004437 | -0.0018777 | -0.00044441 | 3.1586e-07 | -7.1499e-07 | 0.0028012 | 0.0028015 | 0.0028015 | 0.99432 | -0.04348 | 0.99414 | -0.044832 | 1.0376
65 | -0.015039 | -0.0036045 | 0.015058 | 0.0036047 | 1.8874e-05 | 2.2749e-07 | 0.022437 | 0.022434 | 0.022437 | 0.99489 | -0.03903 | 0.99617 | -0.02917 | 2.77
66 | 0.012964 | 0.003114 | -0.012952 | -0.0031154 | 1.2564e-05 | -1.4495e-06 | 0.019344 | 0.019346 | 0.019346 | 0.99489 | -0.03903 | 0.99389 | -0.046606 | 2.3884
67 | 0.0017096 | 0.00040228 | -0.0017088 | -0.00040469 | 8.5892e-07 | -2.4121e-06 | 0.0025499 | 0.0025509 | 0.0025509 | 0.99414 | -0.044832 | 0.99363 | -0.048884 | 0.94476
68 | -0.015142 | -0.0036251 | 0.015156 | 0.0036253 | 1.413e-05 | 2.1561e-07 | 0.022559 | 0.022557 | 0.022559 | 0.99617 | -0.02917 | 0.99714 | -0.021825 | 2.7851
69 | 8.3612e-05 | 2.0366e-05 | -8.3611e-05 | -2.0955e-05 | 4.3989e-10 | -5.8918e-07 | 0.00012469 | 0.00012489 | 0.00012489 | 0.99617 | -0.02917 | 0.99617 | -0.029209 | 0.046257
70 | 0.012905 | 0.0031038 | -0.012894 | -0.0031051 | 1.1563e-05 | -1.3633e-06 | 0.019276 | 0.019278 | 0.019278 | 0.99389 | -0.046606 | 0.99297 | -0.053595 | 2.38
71 | 0.0016239 | 0.00038343 | -0.0016239 | -0.00038348 | 1.6548e-08 | -5.2103e-08 | 0.0024238 | 0.0024238 | 0.0024238 | 0.99363 | -0.048884 | 0.99362 | -0.048966 | 0.89771
72 | 0.00075187 | 0.00018678 | -0.0007518 | -0.00018791 | 6.9722e-08 | -1.1316e-06 | 0.0011214 | 0.0011218 | 0.0011218 | 0.99714 | -0.021825 | 0.99704 | -0.022503 | 0.41549
73 | -0.015908 | -0.0038121 | 0.015909 | 0.0038122 | 1.0913e-06 | 5.352e-08 | 0.023679 | 0.023679 | 0.023679 | 0.99714 | -0.021825 | 0.99721 | -0.021287 | 2.9233
74 | 0.0015608 | 0.00036768 | -0.0015608 | -0.00036787 | 5.7415e-08 | -1.9754e-07 | 0.0023294 | 0.0023295 | 0.0023295 | 0.99362 | -0.048966 | 0.99358 | -0.049263 | 0.86277
75 | 0.0014291 | 0.00033499 | -0.001429 | -0.00033528 | 6.8642e-08 | -2.869e-07 | 0.0021323 | 0.0021324 | 0.0021324 | 0.99356 | -0.04944 | 0.99351 | -0.049832 | 0.78978
76 | -0.0014999 | -0.00035275 | 0.0014999 | 0.00035263 | 3.2667e-08 | -1.2275e-07 | 0.0022384 | 0.0022384 | 0.0022384 | 0.99356 | -0.04944 | 0.99358 | -0.049263 | 0.82904
77 | 0.0013539 | 0.00031646 | -0.0013531 | -0.00032001 | 7.555e-07 | -3.5473e-06 | 0.00202 | 0.0020212 | 0.0020212 | 0.99351 | -0.049832 | 0.99294 | -0.054362 | 0.74861
78 | 0.0011482 | 0.00027035 | -0.001148 | -0.00027158 | 1.8465e-07 | -1.2303e-06 | 0.0017147 | 0.0017151 | 0.0017151 | 0.99294 | -0.054362 | 0.99277 | -0.055659 | 0.63522
79 | 0.00020498 | 4.9661e-05 | -0.00020498 | -4.9846e-05 | 8.3896e-10 | -1.8465e-07 | 0.00030659 | 0.00030665 | 0.00030665 | 0.99294 | -0.054362 | 0.99293 | -0.054394 | 0.11358
80 | -0.011104 | -0.0026888 | 0.01111 | 0.0026874 | 5.133e-06 | -1.4235e-06 | 0.0167 | 0.016699 | 0.0167 | 0.98748 | -0.095198 | 0.98795 | -0.091631 | 2.0618
81 | 0.011015 | 0.0026663 | -0.011009 | -0.0026678 | 5.2959e-06 | -1.5223e-06 | 0.016565 | 0.016566 | 0.016566 | 0.98748 | -0.095198 | 0.98699 | -0.098905 | 2.0452
82 | -0.0114 | -0.0027602 | 0.011402 | 0.0027598 | 1.5147e-06 | -3.7017e-07 | 0.017137 | 0.017136 | 0.017137 | 0.98795 | -0.091631 | 0.98809 | -0.090606 | 2.1156
83 | 0.00036603 | 8.9268e-05 | -0.00036603 | -8.9403e-05 | 2.0236e-09 | -1.3573e-07 | 0.00055097 | 0.00055102 | 0.00055102 | 0.98699 | -0.098905 | 0.98698 | -0.098947 | 0.20408
84 | 0.010643 | 0.0025785 | -0.010641 | -0.0025794 | 2.7353e-06 | -9.1319e-07 | 0.016015 | 0.016016 | 0.016016 | 0.98699 | -0.098905 | 0.98673 | -0.10088 | 1.9772
85 | -0.011589 | -0.0028067 | 0.011589 | 0.0028065 | 7.4276e-07 | -1.6664e-07 | 0.017418 | 0.017418 | 0.017418 | 0.98809 | -0.090606 | 0.98815 | -0.090112 | 2.1504
86 | 0.0002173 | 5.2128e-05 | -0.00021729 | -5.2655e-05 | 2.7537e-09 | -5.2674e-07 | 0.00032679 | 0.00032697 | 0.00032697 | 0.98698 | -0.098947 | 0.98697 | -0.099046 | 0.1211
87 | 0.010342 | 0.0025046 | -0.010341 | -0.0025049 | 5.9952e-07 | -2.2525e-07 | 0.015566 | 0.015566 | 0.015566 | 0.98673 | -0.10088 | 0.98667 | -0.10133 | 1.9217
88 | -0.011589 | -0.0028065 | 0.011596 | 0.002805 | 6.9317e-06 | -1.5584e-06 | 0.017418 | 0.017416 | 0.017418 | 0.98815 | -0.090112 | 0.98876 | -0.085498 | 2.1503
89 | 0.00012719 | 3.0074e-05 | -0.00012719 | -3.1877e-05 | 3.2299e-09 | -1.8034e-06 | 0.00019114 | 0.00019177 | 0.00019177 | 0.98697 | -0.099046 | 0.98695 | -0.099239 | 0.071024
90 | 0.010178 | 0.0024638 | -0.010178 | -0.0024639 | 8.2924e-08 | -3.32e-08 | 0.015319 | 0.015319 | 0.015319 | 0.98667 | -0.10133 | 0.98666 | -0.10139 | 1.8912
91 | 0.0013118 | 0.00032805 | -0.0013118 | -0.00032826 | 4.4987e-08 | -2.071e-07 | 0.0020017 | 0.0020018 | 0.0020018 | 0.97505 | -0.18798 | 0.97501 | -0.18823 | 0.74141
92 | 0.00047794 | 0.00011927 | -0.00047792 | -0.00011978 | 1.3562e-08 | -5.044e-07 | 0.00072922 | 0.0007294 | 0.0007294 | 0.97501 | -0.18823 | 0.97499 | -0.18843 | 0.27015
93 | -0.0060996 | -0.001502 | 0.0060999 | 0.0015021 | 2.7989e-07 | 4.2525e-08 | 0.0092839 | 0.0092838 | 0.0092839 | 0.97664 | -0.17616 | 0.97669 | -0.17582 | 3.4385
94 | 6.9658e-05 | 1.7421e-05 | -6.9658e-05 | -1.7458e-05 | 1.9574e-11 | -3.7186e-08 | 0.00010438 | 0.00010439 | 0.00010439 | 0.99291 | -0.054568 | 0.99291 | -0.05457 | 0.038664
95 | -0.00014371 | -3.5981e-05 | 0.00014372 | 3.4492e-05 | 3.3271e-09 | -1.4892e-06 | 0.00021536 | 0.00021485 | 0.00021536 | 0.99291 | -0.054568 | 0.99293 | -0.054394 | 0.079764
96 | 0.0011026 | 0.00026069 | -0.0011024 | -0.00026167 | 1.3509e-07 | -9.7937e-07 | 0.0016472 | 0.0016476 | 0.0016476 | 0.99277 | -0.055659 | 0.99264 | -0.056641 | 0.61021
97 | 4.54e-05 | 1.0885e-05 | -4.54e-05 | -1.1378e-05 | 1.1006e-10 | -4.937e-07 | 6.7877e-05 | 6.8048e-05 | 6.8048e-05 | 0.99277 | -0.055659 | 0.99277 | -0.055678 | 0.025203
98 | 0.00030234 | 7.3978e-05 | -0.00030233 | -7.4542e-05 | 5.4398e-09 | -5.6429e-07 | 0.00044926 | 0.00044946 | 0.00044946 | 1 | 0 | 0.99998 | -0.00013514 | 0.16647
99 | 0.016141 | 0.0038656 | -0.016125 | -0.0038647 | 1.5985e-05 | 9.2044e-07 | 0.023998 | 0.024 | 0.024 | 0.99823 | -0.0135 | 0.99721 | -0.021287 | 2.963
100 | 0.0078064 | 0.0018928 | -0.0078062 | -0.001893 | 1.6422e-07 | -1.5372e-07 | 0.01178 | 0.01178 | 0.01178 | 0.98418 | -0.12015 | 0.98416 | -0.12031 | 1.4544
101 | 0.00039936 | 9.5588e-05 | -0.00039936 | -9.5969e-05 | 6.8359e-09 | -3.8111e-07 | 0.00060224 | 0.00060237 | 0.00060237 | 0.98418 | -0.12015 | 0.98417 | -0.12028 | 0.2231
102 | 0.0076014 | 0.0018416 | -0.0076014 | -0.0018417 | 8.5188e-08 | -8.589e-08 | 0.011471 | 0.011471 | 0.011471 | 0.98416 | -0.12031 | 0.98415 | -0.1204 | 1.4162
103 | 0.00024749 | 5.7908e-05 | -0.00024748 | -5.953e-05 | 1.1117e-08 | -1.6224e-06 | 0.00037277 | 0.00037332 | 0.00037332 | 0.98417 | -0.12028 | 0.98412 | -0.12064 | 0.13827
104 | 0.0075049 | 0.0018175 | -0.0074968 | -0.001826 | 8.1333e-06 | -8.4767e-06 | 0.011325 | 0.011329 | 0.011329 | 0.98415 | -0.1204 | 0.98305 | -0.12871 | 1.3986
105 | 0.00018582 | 4.4077e-05 | -0.00018581 | -4.6423e-05 | 9.0797e-09 | -2.3461e-06 | 0.0002801 | 0.00028091 | 0.00028091 | 0.98412 | -0.12064 | 0.98407 | -0.12101 | 0.10404
106 | 0.0070761 | 0.0017302 | -0.007073 | -0.001734 | 3.1009e-06 | -3.7468e-06 | 0.010703 | 0.010705 | 0.010705 | 0.98235 | -0.13397 | 0.9819 | -0.13728 | 1.3216
107 | -0.0071548 | -0.00175 | 0.0071555 | 0.0017491 | 7.0988e-07 | -8.3381e-07 | 0.010822 | 0.010822 | 0.010822 | 0.98235 | -0.13397 | 0.98245 | -0.13322 | 1.3361
108 | -0.0071555 | -0.0017491 | 0.0071596 | 0.0017443 | 4.104e-06 | -4.8265e-06 | 0.010822 | 0.01082 | 0.010822 | 0.98245 | -0.13322 | 0.98303 | -0.12886 | 1.3361
109 | -0.0073558 | -0.0017935 | 0.007356 | 0.0017933 | 1.4432e-07 | -1.5802e-07 | 0.011117 | 0.011117 | 0.011117 | 0.98303 | -0.12886 | 0.98305 | -0.12871 | 1.3725
110 | 5.5767e-05 | 1.1396e-05 | -5.5766e-05 | -1.3976e-05 | 8.9579e-10 | -2.5807e-06 | 8.3573e-05 | 8.4414e-05 | 8.4414e-05 | 0.98305 | -0.12871 | 0.98303 | -0.12885 | 0.031264
111 | -0.00027142 | -6.7904e-05 | 0.00027142 | 6.7582e-05 | 2.8057e-09 | -3.2228e-07 | 0.00041534 | 0.00041522 | 0.00041534 | 0.9723 | -0.20875 | 0.97231 | -0.20868 | 0.15383
112 | 0.000167 | 4.1734e-05 | -0.000167 | -4.1853e-05 | 3.9454e-10 | -1.1992e-07 | 0.00025553 | 0.00025558 | 0.00025558 | 0.9723 | -0.20875 | 0.97229 | -0.20877 | 0.094658
113 | 0.0012901 | 0.00031381 | -0.0012897 | -0.00031568 | 3.9557e-07 | -1.8695e-06 | 0.0019712 | 0.0019719 | 0.0019719 | 0.97219 | -0.20955 | 0.97188 | -0.21189 | 0.73033
114 | 0.012741 | 0.0030678 | -0.012741 | -0.0030678 | 4.317e-07 | -5.572e-08 | 0.019054 | 0.019054 | 0.019054 | 0.99277 | -0.055112 | 0.99274 | -0.055376 | 2.3523
115 | -0.012891 | -0.0031054 | 0.012894 | 0.0031051 | 2.513e-06 | -2.9471e-07 | 0.019279 | 0.019278 | 0.019279 | 0.99277 | -0.055112 | 0.99297 | -0.053595 | 2.3801
116 | 0.00010238 | 2.5152e-05 | -0.00010238 | -2.5659e-05 | 5.7531e-10 | -5.0656e-07 | 0.00015328 | 0.00015346 | 0.00015346 | 0.99274 | -0.055376 | 0.99273 | -0.055418 | 0.056836
117 | 0.012638 | 0.0030427 | -0.01263 | -0.0030438 | 8.0612e-06 | -1.1046e-06 | 0.0189 | 0.018902 | 0.018902 | 0.99274 | -0.055376 | 0.99208 | -0.060343 | 2.3336
118 | 0.012446 | 0.0029977 | -0.012426 | -0.0030008 | 2.0464e-05 | -3.0941e-06 | 0.018626 | 0.018629 | 0.018629 | 0.99208 | -0.060343 | 0.9904 | -0.073124 | 2.2999
119 | 0.00021567 | 5.2516e-05 | -0.00021567 | -5.3448e-05 | 4.6143e-09 | -9.3182e-07 | 0.00032129 | 0.00032161 | 0.00032161 | 0.99721 | -0.021287 | 0.99718 | -0.021447 | 0.11912
120 | 0.00021567 | 5.3448e-05 | -0.00021567 | -5.4051e-05 | 2.9896e-09 | -6.0269e-07 | 0.00032161 | 0.00032183 | 0.00032183 | 0.99718 | -0.021447 | 0.99717 | -0.021548 | 0.11919
121 | 0.00021387 | 5.2372e-05 | -0.00021387 | -5.36e-05 | 5.9228e-09 | -1.2287e-06 | 0.00031783 | 0.00031825 | 0.00031825 | 0.99998 | -0.00013514 | 0.99995 | -0.00033975 | 0.11787
122 | 0.00070952 | 0.00017732 | -0.0007095 | -0.00017773 | 2.2527e-08 | -4.113e-07 | 0.0010587 | 0.0010589 | 0.0010589 | 0.99704 | -0.022503 | 0.99701 | -0.022733 | 0.39218
123 | 0.00045851 | 0.00010918 | -0.0004585 | -0.0001093 | 2.6384e-09 | -1.1512e-07 | 0.00068568 | 0.00068572 | 0.00068572 | 0.99215 | -0.060445 | 0.99215 | -0.060491 | 0.25397
124 | -0.00050738 | -0.00012143 | 0.00050745 | 0.00011896 | 6.9563e-08 | -2.4756e-06 | 0.00075898 | 0.00075814 | 0.00075898 | 0.99215 | -0.060445 | 0.99229 | -0.059346 | 0.2811
125 | 0.00036957 | 8.7008e-05 | -0.00036953 | -8.9591e-05 | 3.8353e-08 | -2.5826e-06 | 0.00055235 | 0.00055323 | 0.00055323 | 0.99215 | -0.060491 | 0.99204 | -0.06131 | 0.2049
126 | 0.00010561 | 2.3412e-05 | -0.00010561 | -2.4498e-05 | 1.3017e-09 | -1.0854e-06 | 0.00015735 | 0.0001577 | 0.0001577 | 0.99229 | -0.059346 | 0.99228 | -0.059452 | 0.058409
127 | 0.0004008 | 9.9971e-05 | -0.00040079 | -0.00010045 | 8.3542e-09 | -4.7569e-07 | 0.00060085 | 0.00060102 | 0.00060102 | 0.99229 | -0.059346 | 0.99227 | -0.059498 | 0.2226
128 | -0.0010139 | -0.00024234 | 0.0010139 | 0.00024178 | 6.5359e-08 | -5.6348e-07 | 0.0015163 | 0.0015161 | 0.0015163 | 0.99229 | -0.059346 | 0.99236 | -0.058837 | 0.56159
129 | 0.00031526 | 7.5988e-05 | -0.00031526 | -7.615e-05 | 1.75e-09 | -1.6196e-07 | 0.00047182 | 0.00047188 | 0.00047188 | 0.99204 | -0.06131 | 0.99204 | -0.061353 | 0.17477
130 | 3.9653e-05 | 7.9666e-06 | -3.9652e-05 | -9.9378e-06 | 3.3296e-10 | -1.9712e-06 | 5.8831e-05 | 5.9463e-05 | 5.9463e-05 | 0.99228 | -0.059452 | 0.99227 | -0.059525 | 0.022023
131 | -0.0011021 | -0.00026388 | 0.0011024 | 0.00026167 | 3.0526e-07 | -2.2105e-06 | 0.0016483 | 0.0016476 | 0.0016483 | 0.99236 | -0.058837 | 0.99264 | -0.056641 | 0.6105
132 | 0.00053062 | 0.0001329 | -0.00053061 | -0.00013298 | 2.6884e-09 | -8.8555e-08 | 0.0007919 | 0.00079194 | 0.00079194 | 0.99701 | -0.022733 | 0.997 | -0.02277 | 0.29331
133 | 0.0010062 | 0.00024463 | -0.0010061 | -0.00024541 | 9.6244e-08 | -7.7087e-07 | 0.0015379 | 0.0015382 | 0.0015382 | 0.97188 | -0.21189 | 0.97179 | -0.21262 | 0.5697
134 | 0.0002048 | 4.8467e-05 | -0.00020479 | -5.106e-05 | 1.1806e-08 | -2.5931e-06 | 0.0003062 | 0.00030709 | 0.00030709 | 0.99204 | -0.061353 | 0.99198 | -0.061795 | 0.11374
135 | 0.00013555 | 3.3707e-05 | -0.00013555 | -3.381e-05 | 2.0558e-10 | -1.0288e-07 | 0.00020323 | 0.00020327 | 0.00020327 | 0.99198 | -0.061795 | 0.99198 | -0.061806 | 0.075285
136 | 0.00029224 | 7.2911e-05 | -0.00029224 | -7.3241e-05 | 3.3536e-09 | -3.3081e-07 | 0.00044754 | 0.00044766 | 0.00044766 | 0.97141 | -0.21548 | 0.9714 | -0.21556 | 0.1658
137 | -0.00047478 | -0.00011763 | 0.00047483 | 0.00011557 | 5.5287e-08 | -2.0577e-06 | 0.00072678 | 0.00072605 | 0.00072678 | 0.97141 | -0.21548 | 0.97153 | -0.21461 | 0.26918
138 | -0.00047483 | -0.00011557 | 0.00047489 | 0.00011366 | 5.1373e-08 | -1.9162e-06 | 0.00072605 | 0.00072537 | 0.00072605 | 0.97153 | -0.21461 | 0.97164 | -0.21377 | 0.26891
139 | -0.00073587 | -0.00017907 | 0.00073589 | 0.00017884 | 1.4935e-08 | -2.2848e-07 | 0.001125 | 0.001125 | 0.001125 | 0.97164 | -0.21377 | 0.97166 | -0.21361 | 0.41668
140 | 7.5207e-05 | 1.8466e-05 | -7.5207e-05 | -1.8849e-05 | 2.5296e-10 | -3.8239e-07 | 0.00011477 | 0.00011491 | 0.00011491 | 0.9739 | -0.19666 | 0.97389 | -0.19669 | 0.042559
141 | -0.010067 | -0.0024368 | 0.010068 | 0.0024364 | 8.371e-07 | -3.4947e-07 | 0.015154 | 0.015154 | 0.015154 | 0.98658 | -0.10204 | 0.98666 | -0.10139 | 1.8709
142 | 0.00013555 | 3.381e-05 | -0.00013555 | -3.3971e-05 | 3.2203e-10 | -1.6107e-07 | 0.00020327 | 0.00020333 | 0.00020333 | 0.99198 | -0.061806 | 0.99197 | -0.061823 | 0.075306
143 | 0.00094383 | 0.00022979 | -0.0009437 | -0.00023092 | 1.2367e-07 | -1.1315e-06 | 0.0014428 | 0.0014432 | 0.0014432 | 0.97179 | -0.21262 | 0.97166 | -0.21361 | 0.53452
144 | 0.00011437 | 2.8177e-05 | -0.00011437 | -2.8664e-05 | 7.0193e-10 | -4.8722e-07 | 0.00017195 | 0.00017212 | 0.00017212 | 0.98876 | -0.085498 | 0.98876 | -0.085543 | 0.063749
145 | -8.9569e-05 | -2.2448e-05 | 8.957e-05 | 2.2303e-05 | 1.3094e-10 | -1.4534e-07 | 0.00013544 | 0.00013539 | 0.00013544 | 0.98407 | -0.12102 | 0.98407 | -0.12101 | 0.050162

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.018993 | 0.0043675

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00022022 | 5.5191e-05
1 | 0.00019965 | 5.0036e-05
2 | 4.9751e-05 | 1.2469e-05
3 | 0.00019409 | 4.8642e-05
4 | 0.00023413 | 5.8678e-05
5 | 0.00067795 | 0.00016991
6 | 0.00015808 | 3.9617e-05
7 | 0.00015323 | 3.8402e-05
8 | 0.00018315 | 4.5902e-05
9 | 0.00017807 | 4.4627e-05
10 | 0.0004129 | 0.00010348
11 | 6.7764e-05 | 1.6983e-05
12 | 6.3226e-05 | 1.5846e-05
13 | 0.00015894 | 3.9835e-05
14 | 5.4907e-05 | 1.3761e-05
15 | 0.00014743 | 3.6949e-05
16 | 0.00011742 | 2.9429e-05
17 | 0.00012045 | 3.0189e-05
18 | 5.9457e-05 | 1.4901e-05
19 | 0.00061948 | 0.00015526
20 | 0.00030206 | 7.5703e-05
21 | 0.00015304 | 3.8356e-05
22 | 0.00013062 | 3.2736e-05
23 | 9.2574e-05 | 2.3201e-05
24 | 0.00019014 | 4.7652e-05
25 | 0.00012268 | 3.0746e-05
26 | 0.00051822 | 0.00012988
27 | 0.00010929 | 2.739e-05
28 | 0.00013623 | 3.4143e-05
29 | 4.6301e-05 | 1.1604e-05
30 | 7.6513e-05 | 1.9176e-05
31 | 7.7344e-05 | 1.9384e-05
32 | 0.00010003 | 2.507e-05
33 | 4.9168e-05 | 1.2323e-05
34 | 0.0001418 | 3.5538e-05
35 | 0.00012569 | 3.15e-05
36 | 5.8902e-05 | 1.4762e-05
37 | 0.00042191 | 0.00010574
38 | 0.0001387 | 3.4762e-05
39 | 8.9635e-05 | 2.2465e-05
40 | 0.00010618 | 2.6611e-05
41 | 0.0001681 | 4.213e-05
42 | 4.6391e-05 | 1.1627e-05
43 | 8.4844e-05 | 2.1264e-05
44 | 8.3611e-05 | 2.0955e-05
45 | 6.3062e-05 | 1.5805e-05
46 | 7.0854e-05 | 1.7758e-05
47 | 7.509e-05 | 1.8819e-05
48 | 6.0834e-05 | 1.5247e-05
49 | 8.9924e-05 | 2.2537e-05
50 | 0.00029058 | 7.2827e-05
51 | 0.00018699 | 4.6864e-05
52 | 0.00014873 | 3.7276e-05
53 | 0.00029846 | 7.4801e-05
54 | 9.0099e-05 | 2.2581e-05
55 | 0.00016374 | 4.1038e-05
56 | 6.2831e-05 | 1.5747e-05
57 | 0.00083386 | 0.00020898
58 | 0.00047792 | 0.00011978
59 | 8.384e-05 | 2.1012e-05
60 | 7.4056e-05 | 1.856e-05
61 | 6.9658e-05 | 1.7458e-05
62 | 6.1263e-05 | 1.5354e-05
63 | 0.00010787 | 2.7034e-05
64 | 5.7724e-05 | 1.4467e-05
65 | 0.00020478 | 5.1322e-05
66 | 0.00015187 | 3.8061e-05
67 | 9.6467e-05 | 2.4177e-05
68 | 6.1658e-05 | 1.5453e-05
69 | 7.8705e-05 | 1.9725e-05
70 | 0.00019626 | 4.9187e-05
71 | 8.499e-05 | 2.1301e-05
72 | 0.00010442 | 2.6171e-05
73 | 0.00016986 | 4.2571e-05
74 | 0.000167 | 4.1853e-05
75 | 4.8761e-05 | 1.2221e-05
76 | 9.685e-05 | 2.4273e-05
77 | 0.0001502 | 3.7645e-05
78 | 0.00010238 | 2.5659e-05
79 | 0.0001841 | 4.614e-05
80 | 6.6354e-05 | 1.663e-05
81 | 8.846e-05 | 2.217e-05
82 | 0.00021567 | 5.4051e-05
83 | 4.2278e-05 | 1.0596e-05
84 | 4.8877e-05 | 1.225e-05
85 | 8.8935e-05 | 2.2289e-05
86 | 5.4273e-05 | 1.3602e-05
87 | 6.596e-05 | 1.6531e-05
88 | 0.00040079 | 0.00010045
89 | 8.8205e-05 | 2.2106e-05
90 | 3.9652e-05 | 9.9378e-06
91 | 9.6733e-05 | 2.4244e-05
92 | 0.00012719 | 3.1877e-05
93 | 0.00017888 | 4.4831e-05
94 | 0.00053061 | 0.00013298
95 | 7.2672e-05 | 1.8213e-05
96 | 0.00021387 | 5.36e-05
97 | 0.00028346 | 7.1042e-05
98 | 0.00011046 | 2.7684e-05
99 | 6.9239e-05 | 1.7353e-05
100 | 0.00029224 | 7.3241e-05
101 | 0.00026098 | 6.5409e-05
102 | 8.5319e-05 | 2.1383e-05
103 | 7.6066e-05 | 1.9064e-05
104 | 0.0001095 | 2.7443e-05
105 | 5.5766e-05 | 1.3976e-05
106 | 0.00013555 | 3.3971e-05
107 | 0.00042439 | 0.00010636
108 | 7.5207e-05 | 1.8849e-05
109 | 6.23e-05 | 1.5614e-05
110 | 0.00020782 | 5.2084e-05
111 | 0.00011437 | 2.8664e-05
112 | 4.54e-05 | 1.1378e-05
113 | 8.9569e-05 | 2.2448e-05
114 | 9.6242e-05 | 2.412e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1