## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1403-3_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1403-3_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1403-3_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1403-3_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1403-3_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1403-3_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1403-3_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1403-3_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1403-3_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1403-3_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1403-3_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1403-3_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1403-3_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1403-3_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1403-3_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1403-3_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1403-3_0_3_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1403-3_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1403-3_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1403-3_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1403-3_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1403-3_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1403-3_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1403-3_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1403-3_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1403-3_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1403-3_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1403-3_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1403-3_0_3_node_282 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1403-3_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1403-3_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1403-3_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1403-3_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1403-3_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1403-3_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1403-3_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1403-3_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1403-3_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1403-3_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1403-3_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1403-3_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1403-3_0_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1403-3_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1403-3_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1403-3_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1403-3_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1403-3_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1403-3_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1403-3_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1403-3_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1403-3_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1403-3_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1403-3_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1403-3_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1403-3_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1403-3_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1403-3_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1403-3_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1403-3_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1403-3_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1403-3_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1403-3_0_3_node_279 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1403-3_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1403-3_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1403-3_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1403-3_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1403-3_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1403-3_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1403-3_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1403-3_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1403-3_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1403-3_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1403-3_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1403-3_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1403-3_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1403-3_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1403-3_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1403-3_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1403-3_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1403-3_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1403-3_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1403-3_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1403-3_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1403-3_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1403-3_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1403-3_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1403-3_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1403-3_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1403-3_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1403-3_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1403-3_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1403-3_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1403-3_0_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1403-3_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1403-3_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1403-3_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1403-3_0_3_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1403-3_0_3_node_274 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1403-3_0_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1403-3_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1403-3_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1403-3_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1403-3_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1403-3_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1403-3_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1403-3_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1403-3_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1403-3_0_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1403-3_0_3_node_278 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1403-3_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1403-3_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1403-3_0_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1403-3_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1403-3_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1403-3_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1403-3_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1403-3_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1403-3_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1403-3_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1403-3_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1403-3_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1403-3_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1403-3_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1403-3_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1403-3_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1403-3_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1403-3_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1403-3_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1403-3_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1403-3_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1403-3_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1403-3_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1403-3_0_3_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1403-3_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1403-3_0_3_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1403-3_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1403-3_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1403-3_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1403-3_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1403-3_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1403-3_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1403-3_0_3_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1403-3_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1403-3_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1403-3_0_3_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1403-3_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1403-3_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1403-3_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1403-3_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_1403-3_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_1403-3_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_1403-3_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_1403-3_0_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_1403-3_0_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_1403-3_0_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_1403-3_0_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_1403-3_0_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_1403-3_0_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_1403-3_0_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_1403-3_0_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_1403-3_0_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_1403-3_0_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_1403-3_0_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_1403-3_0_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_1403-3_0_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_1403-3_0_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_1403-3_0_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_1403-3_0_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_1403-3_0_3_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_1403-3_0_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_1403-3_0_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_1403-3_0_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_1403-3_0_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_1403-3_0_3_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_1403-3_0_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_1403-3_0_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_1403-3_0_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_1403-3_0_3_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_1403-3_0_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_1403-3_0_3_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_1403-3_0_3_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_1403-3_0_3_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_1403-3_0_3_node_275 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_1403-3_0_3_node_276 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_1403-3_0_3_node_277 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_1403-3_0_3_node_280 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_MV_138_0_node_245 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1403-3_0_3_load_0 | 0 | 0.002258 | 0.0005659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1403-3_0_3_load_1 | 1 | 0.0012911 | 0.00032357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1403-3_0_3_load_2 | 2 | 0.00044425 | 0.00011134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1403-3_0_3_load_3 | 3 | 0.00072733 | 0.00018229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1403-3_0_3_load_23 | 7 | 0.00070339 | 0.00017628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1403-3_0_3_load_28 | 9 | 0.0044142 | 0.0011063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1403-3_0_3_load_29 | 10 | 0.00077953 | 0.00019537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1403-3_0_3_load_30 | 11 | 0.0015051 | 0.00037722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1403-3_0_3_load_26 | 12 | 0.00072652 | 0.00018208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1403-3_0_3_load_22 | 13 | 0.0007254 | 0.0001818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1403-3_0_3_load_18 | 14 | 0.0007449 | 0.00018669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1403-3_0_3_load_32 | 15 | 0.0013505 | 0.00033847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1403-3_0_3_load_194 | 16 | 0.00071219 | 0.00017849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1403-3_0_3_load_7 | 17 | 0.00048968 | 0.00012272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1403-3_0_3_load_8 | 18 | 0.00022246 | 5.5753e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1403-3_0_3_load_10 | 20 | 0.00050823 | 0.00012738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1403-3_0_3_load_12 | 22 | 0.00060183 | 0.00015083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1403-3_0_3_load_13 | 23 | 0.0014446 | 0.00036204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1403-3_0_3_load_14 | 24 | 0.00081311 | 0.00020378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1403-3_0_3_load_15 | 25 | 0.006788 | 0.0017012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1403-3_0_3_load_16 | 26 | 0.00040021 | 0.0001003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1403-3_0_3_load_282 | 28 | 0.00026709 | 6.6939e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1403-3_0_3_load_25 | 29 | 0.0032729 | 0.00082028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1403-3_0_3_load_24 | 30 | 0.00075368 | 0.00018889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1403-3_0_3_load_36 | 31 | 0.00074303 | 0.00018622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1403-3_0_3_load_31 | 33 | 0.0018257 | 0.00045757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1403-3_0_3_load_37 | 34 | 0.00079117 | 0.00019829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1403-3_0_3_load_35 | 35 | 0.0011325 | 0.00028383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1403-3_0_3_load_33 | 36 | 0.00091122 | 0.00022837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1403-3_0_3_load_21 | 38 | 0.0045316 | 0.0011357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1403-3_0_3_load_27 | 39 | 0.0013561 | 0.00033988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1403-3_0_3_load_138 | 40 | 0.0010954 | 0.00027455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1403-3_0_3_load_139 | 41 | 0.00071372 | 0.00017888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1403-3_0_3_load_44 | 42 | 0.001772 | 0.0004441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1403-3_0_3_load_38 | 44 | 0.0003668 | 9.193e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1403-3_0_3_load_39 | 45 | 0.00081368 | 0.00020393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1403-3_0_3_load_40 | 46 | 0.00079402 | 0.000199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1403-3_0_3_load_41 | 47 | 0.00029916 | 7.4977e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1403-3_0_3_load_45 | 49 | 0.0012761 | 0.00031983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1403-3_0_3_load_46 | 50 | 0.00085901 | 0.00021529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1403-3_0_3_load_50 | 51 | 0.00084979 | 0.00021298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1403-3_0_3_load_47 | 52 | 0.0012116 | 0.00030365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1403-3_0_3_load_130 | 53 | 0.00098987 | 0.00024809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1403-3_0_3_load_48 | 54 | 0.0023793 | 0.00059631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1403-3_0_3_load_49 | 55 | 0.00094187 | 0.00023605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1403-3_0_3_load_52 | 57 | 0.00064346 | 0.00016127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1403-3_0_3_load_53 | 58 | 0.0005747 | 0.00014403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1403-3_0_3_load_127 | 59 | 0.0015576 | 0.00039038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1403-3_0_3_load_279 | 61 | 0.00058001 | 0.00014536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1403-3_0_3_load_54 | 63 | 0.0061509 | 0.0015416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1403-3_0_3_load_56 | 64 | 0.0046123 | 0.0011559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1403-3_0_3_load_67 | 66 | 0.00090578 | 0.00022701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1403-3_0_3_load_86 | 68 | 0.0005721 | 0.00014338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1403-3_0_3_load_65 | 69 | 0.00056879 | 0.00014255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1403-3_0_3_load_63 | 70 | 0.00027003 | 6.7676e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1403-3_0_3_load_59 | 71 | 0.00089274 | 0.00022374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1403-3_0_3_load_60 | 72 | 0.00097334 | 0.00024394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1403-3_0_3_load_62 | 74 | 0.002924 | 0.00073281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1403-3_0_3_load_69 | 77 | 0.00075144 | 0.00018833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1403-3_0_3_load_70 | 78 | 0.0012626 | 0.00031643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1403-3_0_3_load_71 | 79 | 0.0014291 | 0.00035816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1403-3_0_3_load_72 | 80 | 0.000844 | 0.00021153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1403-3_0_3_load_87 | 81 | 0.00056952 | 0.00014274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1403-3_0_3_load_85 | 82 | 0.00045901 | 0.00011504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1403-3_0_3_load_73 | 83 | 0.00025713 | 6.4442e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1403-3_0_3_load_74 | 84 | 0.0010863 | 0.00027226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1403-3_0_3_load_75 | 85 | 0.00080962 | 0.00020291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1403-3_0_3_load_76 | 86 | 0.0007327 | 0.00018363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1403-3_0_3_load_78 | 88 | 0.0011337 | 0.00028414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1403-3_0_3_load_79 | 89 | 0.00045382 | 0.00011374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1403-3_0_3_load_84 | 90 | 0.00046571 | 0.00011672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1403-3_0_3_load_80 | 91 | 0.0008664 | 0.00021714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1403-3_0_3_load_81 | 93 | 0.00084177 | 0.00021097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1403-3_0_3_load_83 | 95 | 0.0018678 | 0.00046811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1403-3_0_3_load_193 | 96 | 0.00052332 | 0.00013116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1403-3_0_3_load_274 | 97 | 0.00070817 | 0.00017748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1403-3_0_3_load_88 | 99 | 0.0003311 | 8.2982e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1403-3_0_3_load_89 | 100 | 0.00069533 | 0.00017427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1403-3_0_3_load_93 | 104 | 0.0012039 | 0.00030173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1403-3_0_3_load_108 | 105 | 0.0003326 | 8.3358e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1403-3_0_3_load_166 | 107 | 0.00036236 | 9.0817e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1403-3_0_3_load_278 | 108 | 0.00030174 | 7.5622e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1403-3_0_3_load_102 | 110 | 0.00040753 | 0.00010214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1403-3_0_3_load_94 | 112 | 0.00049092 | 0.00012304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1403-3_0_3_load_96 | 114 | 0.00030015 | 7.5225e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1403-3_0_3_load_97 | 115 | 0.00033423 | 8.3766e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1403-3_0_3_load_98 | 116 | 0.00041336 | 0.0001036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1403-3_0_3_load_100 | 117 | 0.00034203 | 8.572e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1403-3_0_3_load_101 | 118 | 0.00032461 | 8.1354e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1403-3_0_3_load_107 | 119 | 0.00095243 | 0.0002387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1403-3_0_3_load_112 | 121 | 0.00033893 | 8.4943e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1403-3_0_3_load_113 | 122 | 0.00057194 | 0.00014334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1403-3_0_3_load_103 | 123 | 0.00011078 | 2.7763e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1403-3_0_3_load_105 | 124 | 0.0003612 | 9.0526e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1403-3_0_3_load_106 | 125 | 0.00029242 | 7.3286e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1403-3_0_3_load_109 | 126 | 0.0015072 | 0.00037775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1403-3_0_3_load_116 | 128 | 0.0017388 | 0.00043578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1403-3_0_3_load_117 | 129 | 0.00087943 | 0.00022041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1403-3_0_3_load_118 | 130 | 0.00039172 | 9.8175e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1403-3_0_3_load_114 | 131 | 0.0003107 | 7.7869e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1403-3_0_3_load_133 | 133 | 0.00024614 | 6.169e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1403-3_0_3_load_190 | 134 | 0.00097331 | 0.00024393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1403-3_0_3_load_120 | 136 | 0.00070137 | 0.00017578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1403-3_0_3_load_121 | 137 | 0.00021494 | 5.3869e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1403-3_0_3_load_122 | 138 | 0.00065841 | 0.00016501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1403-3_0_3_load_123 | 139 | 0.00060044 | 0.00015049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_1403-3_0_3_load_191 | 141 | 0.00059289 | 0.00014859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_1403-3_0_3_load_125 | 142 | 0.00029302 | 7.3439e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_1403-3_0_3_load_126 | 143 | 0.0003482 | 8.7266e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_1403-3_0_3_load_189 | 144 | 0.0028822 | 0.00072236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_1403-3_0_3_load_129 | 146 | 0.0041193 | 0.0010324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_1403-3_0_3_load_131 | 147 | 0.0028926 | 0.00072495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_1403-3_0_3_load_134 | 148 | 0.00097145 | 0.00024347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_1403-3_0_3_load_135 | 149 | 0.00082393 | 0.0002065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_1403-3_0_3_load_137 | 150 | 0.0010566 | 0.0002648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_1403-3_0_3_load_140 | 151 | 0.00072228 | 0.00018102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_1403-3_0_3_load_157 | 153 | 0.00073776 | 0.0001849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_1403-3_0_3_load_160 | 154 | 0.00066461 | 0.00016657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_1403-3_0_3_load_158 | 155 | 0.0011809 | 0.00029596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_1403-3_0_3_load_143 | 156 | 0.0012126 | 0.00030392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_1403-3_0_3_load_148 | 161 | 0.0011554 | 0.00028957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_1403-3_0_3_load_149 | 162 | 0.00074209 | 0.00018598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_1403-3_0_3_load_150 | 163 | 0.00053445 | 0.00013394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_1403-3_0_3_load_152 | 165 | 0.00098926 | 0.00024793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_1403-3_0_3_load_153 | 166 | 0.0017731 | 0.00044438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_1403-3_0_3_load_154 | 167 | 0.00038993 | 9.7727e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_1403-3_0_3_load_165 | 168 | 0.0007912 | 0.00019829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_1403-3_0_3_load_164 | 169 | 0.00068456 | 0.00017157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_1403-3_0_3_load_161 | 170 | 0.0010275 | 0.00025752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_1403-3_0_3_load_167 | 172 | 0.001682 | 0.00042156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_1403-3_0_3_load_169 | 173 | 0.0011362 | 0.00028475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_1403-3_0_3_load_162 | 174 | 0.0010686 | 0.00026783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_1403-3_0_3_load_156 | 175 | 0.001213 | 0.00030401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_1403-3_0_3_load_168 | 176 | 0.00080264 | 0.00020116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_1403-3_0_3_load_173 | 179 | 0.0003238 | 8.1152e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_1403-3_0_3_load_174 | 180 | 0.00014451 | 3.6219e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_1403-3_0_3_load_175 | 181 | 0.0010149 | 0.00025435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_1403-3_0_3_load_275 | 182 | 0.0037498 | 0.00093979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_1403-3_0_3_load_280 | 185 | 0.00033653 | 8.4342e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 64 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1403-3_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.0024821 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1403-3_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.013828 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1403-3_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.025447 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1403-3_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.017537 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1403-3_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.057743 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1403-3_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.11954 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1403-3_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.016497 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1403-3_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.026743 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1403-3_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.051554 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1403-3_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 10 | 0.041624 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_1403-3_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 6 | 11 | 0.05053 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1403-3_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 7 | 12 | 0.041574 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1403-3_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 8 | 13 | 0.019051 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1403-3_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 8 | 14 | 0.0062298 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1403-3_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 10 | 15 | 0.015717 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_1403-3_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 16 | 0.03699 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1403-3_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 39 | 0.01087 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1403-3_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 37 | 0.07854 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1403-3_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 33 | 0.047285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_1403-3_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.010359 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1403-3_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.039548 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1403-3_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.0069742 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1403-3_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.046457 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_1403-3_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 22 | 0.0061222 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_1403-3_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 23 | 0.10264 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1403-3_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 24 | 0.037088 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1403-3_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 21 | 25 | 0.11893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_1403-3_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 21 | 26 | 0.051038 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1403-3_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 22 | 27 | 0.10098 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_1403-3_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 23 | 28 | 0.043632 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1403-3_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 29 | 0.010843 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_1403-3_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 30 | 0.011791 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1403-3_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 31 | 0.0083368 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_1403-3_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 27 | 32 | 0.04437 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_1403-3_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 33 | 0.031656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_1403-3_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 34 | 0.025914 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_1403-3_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 35 | 0.054521 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_1403-3_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 36 | 0.018341 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1403-3_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 42 | 0.081529 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_1403-3_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 35 | 40 | 0.0076537 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1403-3_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.073463 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1403-3_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.013043 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1403-3_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 41 | 151 | 0.12528 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1403-3_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.01259 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_1403-3_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 43 | 48 | 0.007583 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_1403-3_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 43 | 47 | 0.015958 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1403-3_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.018819 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1403-3_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.040036 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1403-3_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.063573 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1403-3_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.055252 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_1403-3_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.033397 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_1403-3_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.024594 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_1403-3_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.022136 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_1403-3_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.097551 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_1403-3_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.054048 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_1403-3_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 53 | 59 | 0.03127 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_1403-3_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.032882 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_1403-3_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.03046 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_1403-3_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.033024 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_1403-3_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.065134 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1403-3_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 57 | 60 | 0.050648 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_1403-3_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 58 | 61 | 0.0050347 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1403-3_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 59 | 140 | 0.01776 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_1403-3_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.034369 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_1403-3_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 60 | 63 | 0.084484 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_1403-3_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 62 | 65 | 0.060771 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
66 | LV_1403-3_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.012856 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_1403-3_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.024185 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1403-3_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.046116 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1403-3_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.071942 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1403-3_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.019296 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1403-3_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 67 | 70 | 0.047343 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1403-3_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 68 | 81 | 0.069388 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1403-3_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 69 | 75 | 0.02454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1403-3_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 70 | 74 | 0.00012198 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1403-3_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.0031932 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1403-3_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.011658 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1403-3_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.008524 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1403-3_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.075896 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1403-3_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.01479 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1403-3_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.012278 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1403-3_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 76 | 79 | 0.003386 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1403-3_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 77 | 80 | 0.0070139 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1403-3_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 79 | 82 | 0.012547 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1403-3_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 80 | 83 | 0.015248 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1403-3_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 81 | 99 | 0.0072305 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1403-3_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.029386 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1403-3_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.0032261 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1403-3_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.05668 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1403-3_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.012679 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1403-3_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.031772 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1403-3_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.015393 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1403-3_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.050401 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1403-3_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.010725 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1403-3_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.016169 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1403-3_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.026146 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1403-3_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 92 | 98 | 0.12713 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1403-3_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.060627 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1403-3_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.1269 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1403-3_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.018143 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1403-3_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.0017921 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1403-3_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 97 | 182 | 0.015922 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1403-3_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 98 | 152 | 0.086 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1403-3_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 98 | 153 | 0.12859 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1403-3_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.0072725 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1403-3_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.011192 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1403-3_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.030681 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1403-3_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.037492 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1403-3_0_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 102 | 104 | 0.07114 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1403-3_0_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 103 | 105 | 0.013484 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1403-3_0_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 103 | 106 | 0.071821 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1403-3_0_3_line_111 | NAYY 4x150 SE | 104 | 107 | 0.0081398 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_1403-3_0_3_line_112 | NAYY 4x150 SE | 105 | 108 | 0.013173 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_1403-3_0_3_line_113 | NAYY 4x150 SE | 106 | 109 | 0.019467 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_1403-3_0_3_line_114 | NAYY 4x150 SE | 106 | 110 | 0.028566 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_1403-3_0_3_line_115 | NAYY 4x150 SE | 107 | 111 | 0.037223 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_1403-3_0_3_line_116 | NAYY 4x150 SE | 109 | 119 | 0.032203 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_1403-3_0_3_line_117 | NAYY 4x150 SE | 109 | 115 | 0.031408 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_1403-3_0_3_line_118 | NAYY 4x150 SE | 110 | 123 | 0.023635 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_1403-3_0_3_line_119 | NAYY 4x150 SE | 111 | 172 | 0.024412 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_1403-3_0_3_line_120 | NAYY 4x150 SE | 111 | 164 | 0.027385 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_1403-3_0_3_line_121 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.025109 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_1403-3_0_3_line_122 | NAYY 4x150 SE | 112 | 114 | 0.019401 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_1403-3_0_3_line_123 | NAYY 4x150 SE | 113 | 115 | 0.008509 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_1403-3_0_3_line_124 | NAYY 4x150 SE | 113 | 116 | 0.055796 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_1403-3_0_3_line_125 | NAYY 4x150 SE | 115 | 117 | 0.04699 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_1403-3_0_3_line_126 | NAYY 4x150 SE | 116 | 118 | 0.00013235 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_1403-3_0_3_line_127 | NAYY 4x150 SE | 117 | 120 | 0.11465 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_1403-3_0_3_line_128 | NAYY 4x150 SE | 120 | 121 | 0.059775 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_1403-3_0_3_line_129 | NAYY 4x150 SE | 120 | 122 | 0.016966 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_1403-3_0_3_line_130 | NAYY 4x150 SE | 121 | 131 | 0.017651 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_1403-3_0_3_line_131 | NAYY 4x150 SE | 123 | 124 | 0.011746 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_1403-3_0_3_line_132 | NAYY 4x150 SE | 124 | 125 | 0.080119 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_1403-3_0_3_line_133 | NAYY 4x150 SE | 125 | 126 | 0.040871 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_1403-3_0_3_line_134 | NAYY 4x150 SE | 126 | 127 | 0.064561 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_1403-3_0_3_line_135 | NAYY 4x150 SE | 127 | 128 | 0.045371 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_1403-3_0_3_line_136 | NAYY 4x150 SE | 127 | 129 | 0.0079429 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_1403-3_0_3_line_137 | NAYY 4x150 SE | 128 | 130 | 0.0047921 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_1403-3_0_3_line_138 | NAYY 4x150 SE | 132 | 133 | 0.057372 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_1403-3_0_3_line_139 | NAYY 4x150 SE | 132 | 134 | 0.021997 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_1403-3_0_3_line_140 | NAYY 4x150 SE | 134 | 144 | 0.018896 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_1403-3_0_3_line_141 | NAYY 4x150 SE | 135 | 136 | 0.012571 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_1403-3_0_3_line_142 | NAYY 4x150 SE | 135 | 137 | 0.074765 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_1403-3_0_3_line_143 | NAYY 4x150 SE | 136 | 138 | 0.010897 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_1403-3_0_3_line_144 | NAYY 4x150 SE | 137 | 139 | 0.017032 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_1403-3_0_3_line_145 | NAYY 4x150 SE | 138 | 140 | 0.011466 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_1403-3_0_3_line_146 | NAYY 4x150 SE | 139 | 141 | 0.042942 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_1403-3_0_3_line_147 | NAYY 4x150 SE | 140 | 142 | 0.023309 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_1403-3_0_3_line_148 | NAYY 4x150 SE | 140 | 143 | 0.035757 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
149 | LV_1403-3_0_3_line_149 | NAYY 4x150 SE | 141 | 144 | 0.0089188 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_1403-3_0_3_line_150 | NAYY 4x150 SE | 142 | 145 | 0.061354 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_1403-3_0_3_line_151 | NAYY 4x150 SE | 143 | 146 | 0.015988 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
152 | LV_1403-3_0_3_line_152 | NAYY 4x150 SE | 145 | 147 | 0.034422 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_1403-3_0_3_line_153 | NAYY 4x150 SE | 146 | 148 | 0.0084921 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_1403-3_0_3_line_154 | NAYY 4x150 SE | 148 | 149 | 0.0065959 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_1403-3_0_3_line_155 | NAYY 4x150 SE | 150 | 151 | 0.04375 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_1403-3_0_3_line_156 | NAYY 4x150 SE | 152 | 154 | 0.097753 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_1403-3_0_3_line_157 | NAYY 4x150 SE | 153 | 155 | 0.0051493 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_1403-3_0_3_line_158 | NAYY 4x150 SE | 156 | 157 | 0.027958 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_1403-3_0_3_line_159 | NAYY 4x150 SE | 156 | 158 | 0.01237 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_1403-3_0_3_line_160 | NAYY 4x150 SE | 157 | 159 | 0.026494 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_1403-3_0_3_line_161 | NAYY 4x150 SE | 157 | 160 | 0.065425 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_1403-3_0_3_line_162 | NAYY 4x150 SE | 158 | 161 | 0.047222 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_1403-3_0_3_line_163 | NAYY 4x150 SE | 158 | 162 | 0.065145 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_1403-3_0_3_line_164 | NAYY 4x150 SE | 159 | 163 | 0.038888 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_1403-3_0_3_line_165 | NAYY 4x150 SE | 160 | 164 | 0.013381 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_1403-3_0_3_line_166 | NAYY 4x150 SE | 160 | 165 | 0.10016 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_1403-3_0_3_line_167 | NAYY 4x150 SE | 161 | 166 | 0.020693 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_1403-3_0_3_line_168 | NAYY 4x150 SE | 162 | 167 | 0.00035022 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_1403-3_0_3_line_169 | NAYY 4x150 SE | 163 | 168 | 0.002315 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_1403-3_0_3_line_170 | NAYY 4x150 SE | 164 | 169 | 0.090977 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_1403-3_0_3_line_171 | NAYY 4x150 SE | 165 | 170 | 0.026929 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_1403-3_0_3_line_172 | NAYY 4x150 SE | 166 | 171 | 0.013034 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_1403-3_0_3_line_173 | NAYY 4x150 SE | 169 | 173 | 0.011429 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_1403-3_0_3_line_174 | NAYY 4x150 SE | 170 | 174 | 0.014401 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_1403-3_0_3_line_175 | NAYY 4x150 SE | 171 | 175 | 0.024839 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_1403-3_0_3_line_176 | NAYY 4x150 SE | 172 | 176 | 0.016033 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_1403-3_0_3_line_177 | NAYY 4x150 SE | 173 | 177 | 0.058987 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_1403-3_0_3_line_178 | NAYY 4x150 SE | 177 | 178 | 0.072517 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_1403-3_0_3_line_179 | NAYY 4x150 SE | 178 | 179 | 0.049512 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_1403-3_0_3_line_180 | NAYY 4x150 SE | 178 | 180 | 0.019632 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_1403-3_0_3_line_181 | NAYY 4x150 SE | 180 | 181 | 0.048701 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_1403-3_0_3_line_182 | NAYY 4x150 SE | 182 | 183 | 0.17528 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_1403-3_0_3_line_183 | NAYY 4x150 SE | 183 | 184 | 0.045754 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_1403-3_0_3_line_184 | NAYY 4x150 SE | 184 | 185 | 0.12802 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1403-3_0_3_trafo_56 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 186 | 64 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2656047.4053 | 1188682.8113 | 2656047.4053 | 1188682.8113 | 2656045.7752 | 1188680.9394
1 | 2656047.4053 | 1188682.8113 | 2656048.1439 | 1188686.209 | 2656047.892 | 1188689.4862 | 2656044.7509 | 1188695.8138
2 | 2656025.7545 | 1188665.2322 | 2656033.8028 | 1188671.6444 | 2656045.7752 | 1188680.9394
3 | 2656036.4832 | 1188711.2473 | 2656038.7183 | 1188707.9664 | 2656044.7509 | 1188695.8138
4 | 2655980.2039 | 1188697.6358 | 2656036.4832 | 1188711.2473
5 | 2656135.3099 | 1188771.173 | 2656093.5903 | 1188728.4804 | 2656088.6495 | 1188725.0211 | 2656085.2639 | 1188723.2773 | 2656036.4832 | 1188711.2473
6 | 2655980.2039 | 1188697.6358 | 2655981.8706 | 1188702.1205 | 2655986.9432 | 1188708.6271 | 2655989.4378 | 1188711.0277
7 | 2655980.2039 | 1188697.6358 | 2655954.0029 | 1188691.9211
8 | 2656135.3099 | 1188771.173 | 2656149.4805 | 1188784.3354 | 2656154.7037 | 1188795.0904 | 2656160.1951 | 1188796.7651 | 2656174.549 | 1188798.9284
9 | 2656135.3099 | 1188771.173 | 2656108.6376 | 1188803.128
10 | 2656135.3099 | 1188771.173 | 2656160.7586 | 1188748.8878 | 2656168.0977 | 1188745.488 | 2656171.9975 | 1188746.0805 | 2656176.6638 | 1188746.2799
11 | 2655989.4378 | 1188711.0277 | 2655995.5763 | 1188716.9347 | 2656007.3063 | 1188726.8611 | 2656016.0029 | 1188734.0798 | 2656021.3249 | 1188737.6103
12 | 2655954.0029 | 1188691.9211 | 2655955.2547 | 1188686.93 | 2655953.8385 | 1188673.0969
13 | 2655954.0029 | 1188691.9211 | 2655947.9158 | 1188690.5953
14 | 2656108.6376 | 1188803.128 | 2656098.5661 | 1188815.1943
15 | 2656206.0186 | 1188724.3107 | 2656195.7934 | 1188734.9529 | 2656176.6638 | 1188746.2799 | 2656176.6638 | 1188746.2799
16 | 2656030.3833 | 1188743.6196 | 2656021.3249 | 1188737.6103
17 | 2655880.1837 | 1188655.7895 | 2655886.6226 | 1188658.9403 | 2655907.7565 | 1188679.638 | 2655917.5785 | 1188683.9877 | 2655947.9158 | 1188690.5953
18 | 2656075.5503 | 1188854.8139 | 2656077.9475 | 1188839.8967 | 2656098.5661 | 1188815.1943
19 | 2655960.9821 | 1189013.2465 | 2655953.3691 | 1189006.2219
20 | 2655924.6894 | 1188979.3983 | 2655930.4166 | 1188982.7648 | 2655937.209 | 1188991.3108 | 2655953.3691 | 1189006.2219
21 | 2655960.9821 | 1189013.2465 | 2655963.8653 | 1189015.9069 | 2655966.4953 | 1189017.4536
22 | 2655924.6894 | 1188979.3983 | 2655955.9893 | 1188959.2792 | 2655963.4706 | 1188953.6904
23 | 2655924.6894 | 1188979.3983 | 2655918.6079 | 1188980.1026
24 | 2655966.4953 | 1189017.4536 | 2655970.973 | 1189020.0868 | 2655976.5907 | 1189026.1872 | 2655993.3465 | 1189048.3451 | 2656012.6592 | 1189072.7395 | 2656023.7493 | 1189084.95 | 2656028.701 | 1189087.2199 | 2656036.8489 | 1189088.8773
25 | 2655963.4706 | 1188953.6904 | 2655965.3459 | 1188943.1909 | 2655968.8551 | 1188917.0089
26 | 2655963.4706 | 1188953.6904 | 2656018.5667 | 1188922.3099 | 2656052.1415 | 1188903.6801 | 2656055.668 | 1188901.7675 | 2656059.0178 | 1188900.8095 | 2656062.3697 | 1188899.6179 | 2656064.5194 | 1188898.1261 | 2656067.4953 | 1188896.3641
27 | 2655963.4706 | 1188953.6904 | 2655970.6218 | 1188954.0352 | 2655980.4362 | 1188955.8835 | 2656012.451 | 1188967.0043
28 | 2655817.6562 | 1188981.7569 | 2655904.1801 | 1188980.9744 | 2655917.4051 | 1188980.2419 | 2655918.6079 | 1188980.1026
29 | 2656036.8489 | 1189088.8773 | 2656052.4754 | 1189092.0561 | 2656055.8821 | 1189094.7784 | 2656056.65 | 1189099.1214 | 2656052.5717 | 1189116.8043 | 2656052.9178 | 1189117.4893
30 | 2656070.4035 | 1188886.0483 | 2656069.2034 | 1188893.156 | 2656067.4953 | 1188896.3641
31 | 2656023.5888 | 1188970.8731 | 2656012.451 | 1188967.0043
32 | 2655817.6562 | 1188981.7569 | 2655817.0255 | 1188990.0698
33 | 2655817.6562 | 1188981.7569 | 2655820.0724 | 1188960.6676 | 2655823.1464 | 1188937.7388
34 | 2656075.5503 | 1188854.8139 | 2656073.0473 | 1188870.3903 | 2656070.4035 | 1188886.0483
35 | 2655817.0255 | 1188990.0698 | 2655815.0651 | 1189015.91
36 | 2655823.1464 | 1188937.7388 | 2655816.5545 | 1188936.2988 | 2655810.0855 | 1188933.1368 | 2655776.1548 | 1188910.8897
37 | 2655823.1464 | 1188937.7388 | 2655826.9262 | 1188919.7916
38 | 2655808.0059 | 1189097.1262 | 2655811.5692 | 1189061.9899 | 2655815.0651 | 1189015.91
39 | 2655769.7543 | 1188906.6931 | 2655776.1548 | 1188910.8897
40 | 2655880.1837 | 1188655.7895 | 2655868.7815 | 1188721.0533 | 2655867.2955 | 1188728.1094
41 | 2655769.7543 | 1188906.6931 | 2655758.8465 | 1188899.5413
42 | 2655653.9873 | 1188830.9937 | 2655748.9212 | 1188893.0336 | 2655758.8465 | 1188899.5413
43 | 2655806.4193 | 1189109.6132 | 2655807.4871 | 1189102.2412 | 2655808.0059 | 1189097.1262
44 | 2655806.4193 | 1189109.6132 | 2655805.6397 | 1189117.1546
45 | 2655806.4193 | 1189109.6132 | 2655822.2706 | 1189111.4594
46 | 2655894.3039 | 1189137.8189 | 2655885.2329 | 1189132.2496 | 2655882.1688 | 1189127.1292 | 2655881.6394 | 1189124.9861
47 | 2655916.2978 | 1189169.8496 | 2655914.9959 | 1189163.0669 | 2655908.2029 | 1189151.3413 | 2655899.0048 | 1189140.7051 | 2655894.3039 | 1189137.8189
48 | 2655881.6394 | 1189124.9861 | 2655880.7651 | 1189121.4463 | 2655877.5088 | 1189118.9367 | 2655871.2711 | 1189117.1664 | 2655822.2706 | 1189111.4594
49 | 2655805.6397 | 1189117.1546 | 2655750.5636 | 1189112.7546
50 | 2655805.6397 | 1189117.1546 | 2655804.47 | 1189150.5312
51 | 2655726.0473 | 1189110.7959 | 2655750.5636 | 1189112.7546
52 | 2655804.47 | 1189150.5312 | 2655804.372 | 1189153.3299 | 2655806.5854 | 1189172.5387
53 | 2655726.0473 | 1189110.7959 | 2655628.8065 | 1189103.0273
54 | 2655806.5854 | 1189172.5387 | 2655809.1773 | 1189195.0315 | 2655815.7426 | 1189225.7441
55 | 2655597.6781 | 1189100.2107 | 2655601.0486 | 1189100.8097 | 2655628.8065 | 1189103.0273
56 | 2655824.8372 | 1189257.291 | 2655818.3784 | 1189238.0748 | 2655815.7426 | 1189225.7441
57 | 2655834.5415 | 1189286.1637 | 2655824.8372 | 1189257.291
58 | 2655834.5415 | 1189286.1637 | 2655848.2981 | 1189316.1865
59 | 2655834.5415 | 1189286.1637 | 2655784.8463 | 1189328.2692
60 | 2655869.396 | 1189362.2316 | 2655848.2981 | 1189316.1865
61 | 2655781.005 | 1189331.5238 | 2655784.8463 | 1189328.2692
62 | 2655580.1922 | 1189097.103 | 2655597.6781 | 1189100.2107
63 | 2655869.396 | 1189362.2316 | 2655882.7294 | 1189393.9183
64 | 2655869.396 | 1189362.2316 | 2655876.755 | 1189354.9739 | 2655881.5738 | 1189324.0681 | 2655879.0784 | 1189316.8741 | 2655882.0332 | 1189303.4496 | 2655875.7761 | 1189282.8712
65 | 2655882.7294 | 1189393.9183 | 2655914.8977 | 1189445.5253
66 | 2655872.0361 | 1189270.5712 | 2655875.7761 | 1189282.8712
67 | 2655914.8977 | 1189445.5253 | 2655899.3385 | 1189460.2996 | 2655897.2976 | 1189462.1114
68 | 2655940.6384 | 1189483.8317 | 2655914.8977 | 1189445.5253
69 | 2655897.2976 | 1189462.1114 | 2655885.7188 | 1189472.3904 | 2655870.8162 | 1189486.2815 | 2655855.3351 | 1189500.0671 | 2655845.4342 | 1189504.3216 | 2655841.1698 | 1189505.9937
70 | 2655940.6384 | 1189483.8317 | 2655951.4165 | 1189499.8372
71 | 2655940.6384 | 1189483.8317 | 2655957.2777 | 1189463.6646 | 2655970.8322 | 1189447.3664
72 | 2655841.1698 | 1189505.9937 | 2655807.7964 | 1189519.0792 | 2655785.3244 | 1189528.5085 | 2655777.3136 | 1189532.9725
73 | 2655965.1234 | 1189520.1921 | 2655951.4165 | 1189499.8372
74 | 2655970.9102 | 1189447.2726 | 2655970.8322 | 1189447.3664
75 | 2655984.1578 | 1189432.0524 | 2655986.2935 | 1189429.6786
76 | 2655976.3607 | 1189440.7189 | 2655984.1578 | 1189432.0524
77 | 2655976.3607 | 1189440.7189 | 2655970.9102 | 1189447.2726
78 | 2655965.1234 | 1189520.1921 | 2655960.003 | 1189528.6601 | 2655946.6893 | 1189547.1796 | 2655929.4008 | 1189562.5824 | 2655913.5814 | 1189575.0306
79 | 2655965.1234 | 1189520.1921 | 2655974.1076 | 1189531.9404
80 | 2655913.5814 | 1189575.0306 | 2655915.3562 | 1189579.3496 | 2655920.0745 | 1189585.3303
81 | 2655913.5814 | 1189575.0306 | 2655910.4272 | 1189576.2618
82 | 2655974.1076 | 1189531.9404 | 2655976.2895 | 1189534.7935 | 2655979.0845 | 1189536.7682
83 | 2655898.1382 | 1189578.2327 | 2655907.3507 | 1189577.4627 | 2655910.4272 | 1189576.2618
84 | 2655991.7557 | 1189545.208 | 2655989.0787 | 1189543.8293 | 2655979.0845 | 1189536.7682
85 | 2655771.0799 | 1189536.6313 | 2655773.7864 | 1189534.938 | 2655777.3136 | 1189532.9725
86 | 2655991.7557 | 1189545.208 | 2656007.7654 | 1189553.4538 | 2656018.8983 | 1189555.8011
87 | 2656022.055 | 1189556.4666 | 2656018.8983 | 1189555.8011
88 | 2656022.055 | 1189556.4666 | 2656029.0092 | 1189557.9328 | 2656051.7159 | 1189558.5011 | 2656076.5704 | 1189558.556 | 2656078.5645 | 1189558.7614
89 | 2656091.1765 | 1189560.0603 | 2656078.5645 | 1189558.7614
90 | 2656091.1765 | 1189560.0603 | 2656101.8428 | 1189571.8001 | 2656110.5855 | 1189585.0932
91 | 2656091.1765 | 1189560.0603 | 2656106.1609 | 1189556.5384
92 | 2656132.7279 | 1189630.1227 | 2656120.5962 | 1189600.3141 | 2656110.5855 | 1189585.0932
93 | 2656116.8559 | 1189555.9566 | 2656107.006 | 1189556.3398 | 2656106.1609 | 1189556.5384
94 | 2656138.8231 | 1189645.0991 | 2656132.7279 | 1189630.1227
95 | 2656142.9819 | 1189554.9404 | 2656116.8559 | 1189555.9566
96 | 2656094.5793 | 1189763.3959 | 2656099.1184 | 1189754.2888 | 2656102.5692 | 1189744.9381 | 2656106.7427 | 1189736.6058 | 2656115.0497 | 1189718.5067 | 2656123.3556 | 1189686.6888 | 2656131.4741 | 1189656.1698 | 2656138.8231 | 1189645.0991
97 | 2656203.3966 | 1189550.0398 | 2656155.3686 | 1189554.4586 | 2656142.9819 | 1189554.9404
98 | 2656203.3966 | 1189550.0398 | 2656205.6036 | 1189543.2234 | 2656207.4674 | 1189423.5066
99 | 2656207.4674 | 1189423.5066 | 2656218.4572 | 1189409.0706
100 | 2656218.4572 | 1189409.0706 | 2656219.5427 | 1189407.6447
101 | 2656219.5427 | 1189407.6447 | 2656229.1869 | 1189394.9764
102 | 2656094.5793 | 1189763.3959 | 2656093.321 | 1189770.7105 | 2656092.31 | 1189784.1975 | 2656090.753 | 1189805.495 | 2656088.9791 | 1189831.2151 | 2656092.2689 | 1189848.8114
103 | 2656094.5793 | 1189763.3959 | 2656079.8239 | 1189764.8586 | 2656057.167 | 1189769.6492 | 2656027.0552 | 1189774.0588 | 2656019.5943 | 1189775.123 | 2656011.0646 | 1189774.6874 | 2655992.696 | 1189768.6345 | 2655986.9607 | 1189767.8582 | 2655981.0031 | 1189768.8253 | 2655976.4216 | 1189771.8842 | 2655972.9561 | 1189777.1103 | 2655972.5578 | 1189778.1938
104 | 2655771.0799 | 1189536.6313 | 2655767.7108 | 1189538.7392 | 2655764.4221 | 1189538.4864
105 | 2655753.8027 | 1189535.1521 | 2655759.4042 | 1189537.2277 | 2655762.4445 | 1189538.3344 | 2655764.4221 | 1189538.4864
106 | 2655734.6723 | 1189556.7641 | 2655740.9992 | 1189542.3593 | 2655746.8954 | 1189537.3558 | 2655753.8027 | 1189535.1521
107 | 2655734.1338 | 1189513.846 | 2655733.5341 | 1189515.1856 | 2655732.3334 | 1189518.8098 | 2655731.5667 | 1189527.4409 | 2655744.1834 | 1189532.1053 | 2655753.8027 | 1189535.1521
108 | 2655734.6723 | 1189556.7641 | 2655738.1796 | 1189587.1694 | 2655741.3667 | 1189609.3783 | 2655743.7908 | 1189627.3114
109 | 2655734.1338 | 1189513.846 | 2655745.1777 | 1189516.239 | 2655747.3606 | 1189516.3066
110 | 2655669.0355 | 1189483.2122 | 2655716.0501 | 1189506.5736 | 2655734.1338 | 1189513.846
111 | 2655743.7908 | 1189627.3114 | 2655744.8812 | 1189635.3778
112 | 2655747.3606 | 1189516.3066 | 2655760.5273 | 1189516.7145
113 | 2655669.0355 | 1189483.2122 | 2655651.264 | 1189475.1537
114 | 2655669.0355 | 1189483.2122 | 2655674.2606 | 1189465.0839 | 2655675.9936 | 1189455.5406
115 | 2655755.2219 | 1189671.0198 | 2655752.0774 | 1189662.2745 | 2655745.9259 | 1189643.1064 | 2655744.8812 | 1189635.3778
116 | 2655651.264 | 1189475.1537 | 2655644.395 | 1189443.6943
117 | 2655623.0531 | 1189461.1838 | 2655651.264 | 1189475.1537
118 | 2655680.2166 | 1189432.2859 | 2655675.9936 | 1189455.5406
119 | 2655755.2219 | 1189671.0198 | 2655757.5362 | 1189670.6522 | 2655761.5138 | 1189670.189 | 2655769.6261 | 1189671.254 | 2655779.2561 | 1189669.0352
120 | 2655763.8112 | 1189697.0144 | 2655760.3957 | 1189685.4316 | 2655755.2219 | 1189671.0198
121 | 2655618.7823 | 1189468.5483 | 2655618.9742 | 1189472.5301 | 2655624.884 | 1189490.673 | 2655625.0836 | 1189492.7048
122 | 2655624.2293 | 1189511.89 | 2655626.0337 | 1189502.3791 | 2655625.0836 | 1189492.7048
123 | 2655618.7823 | 1189468.5483 | 2655619.9221 | 1189466.5466 | 2655622.0693 | 1189462.82 | 2655623.0531 | 1189461.1838
124 | 2655618.7823 | 1189468.5483 | 2655613.2442 | 1189470.3201 | 2655595.2253 | 1189467.529 | 2655572.1375 | 1189463.6237 | 2655564.5647 | 1189460.15
125 | 2655623.0531 | 1189461.1838 | 2655580.7738 | 1189440.6781
126 | 2655564.5647 | 1189460.15 | 2655564.4444 | 1189460.0948
127 | 2655477.6097 | 1189390.6508 | 2655486.5767 | 1189394.9919 | 2655580.7738 | 1189440.6781
128 | 2655477.6097 | 1189390.6508 | 2655479.0001 | 1189384.6381 | 2655480.8249 | 1189380.3081 | 2655493.2929 | 1189355.8209 | 2655496.9959 | 1189343.048 | 2655501.1726 | 1189339.2401 | 2655503.3205 | 1189338.0104
129 | 2655477.6097 | 1189390.6508 | 2655462.3632 | 1189383.2093
130 | 2655518.6392 | 1189329.2408 | 2655503.3205 | 1189338.0104
131 | 2655680.2166 | 1189432.2859 | 2655680.4582 | 1189430.9556 | 2655681.682 | 1189420.6336
132 | 2655681.682 | 1189420.6336 | 2655682.5768 | 1189413.0874 | 2655685.6015 | 1189406.0449 | 2655685.2391 | 1189402.3617 | 2655678.2862 | 1189380.7515 | 2655669.5382 | 1189357.7906 | 2655663.8413 | 1189345.1309
133 | 2655647.5403 | 1189307.9352 | 2655655.9628 | 1189324.9348 | 2655655.9084 | 1189327.5025 | 2655663.8413 | 1189345.1309
134 | 2655628.3457 | 1189246.9788 | 2655631.5084 | 1189262.0167 | 2655634.8777 | 1189282.7374 | 2655642.068 | 1189296.89 | 2655647.5403 | 1189307.9352
135 | 2655628.3457 | 1189246.9788 | 2655631.2204 | 1189247.8727 | 2655646.8445 | 1189250.7194 | 2655658.1261 | 1189250.5686 | 2655665.7274 | 1189249.2273 | 2655673.1837 | 1189248.6659
136 | 2655628.3457 | 1189246.9788 | 2655625.2221 | 1189239.6759
137 | 2655677.9623 | 1189248.3061 | 2655673.1837 | 1189248.6659
138 | 2655433.3619 | 1189228.0718 | 2655439.9061 | 1189182.7402 | 2655441.6329 | 1189171.299
139 | 2655433.3619 | 1189228.0718 | 2655442.9481 | 1189224.881 | 2655454.353 | 1189221.5065
140 | 2655472.4075 | 1189215.9345 | 2655464.5535 | 1189218.4885 | 2655454.353 | 1189221.5065
141 | 2655574.0773 | 1189131.3878 | 2655575.7368 | 1189118.9267
142 | 2655574.0773 | 1189131.3878 | 2655571.8461 | 1189134.2909 | 2655565.5714 | 1189138.146 | 2655527.6334 | 1189149.7452 | 2655515.4869 | 1189151.8338 | 2655511.431 | 1189154.1197 | 2655509.1897 | 1189158.1235 | 2655508.2931 | 1189160.4563
143 | 2655577.1753 | 1189108.1252 | 2655575.7368 | 1189118.9267
144 | 2655502.4794 | 1189176.4642 | 2655506.4307 | 1189165.3019 | 2655508.2931 | 1189160.4563
145 | 2655580.1922 | 1189097.103 | 2655577.5863 | 1189105.0388 | 2655577.1753 | 1189108.1252
146 | 2655502.4794 | 1189176.4642 | 2655497.0008 | 1189191.9407 | 2655492.5227 | 1189199.459 | 2655487.8118 | 1189205.7634 | 2655481.6301 | 1189211.9318 | 2655480.5938 | 1189212.4751
147 | 2655580.1922 | 1189097.103 | 2655557.3794 | 1189092.3185
148 | 2655580.1922 | 1189097.103 | 2655581.2204 | 1189089.864 | 2655583.806 | 1189061.5366
149 | 2655472.4075 | 1189215.9345 | 2655476.5871 | 1189214.5755 | 2655480.5938 | 1189212.4751
150 | 2655497.3317 | 1189079.725 | 2655557.3794 | 1189092.3185
151 | 2655585.2592 | 1189045.6149 | 2655583.806 | 1189061.5366
152 | 2655497.3317 | 1189079.725 | 2655516.808 | 1189051.3117
153 | 2655585.2592 | 1189045.6149 | 2655586.0311 | 1189037.158
154 | 2655586.6306 | 1189030.5893 | 2655586.0311 | 1189037.158
155 | 2655653.9873 | 1188830.9937 | 2655617.4643 | 1188855.0792
156 | 2656012.3668 | 1189837.6463 | 2656016.1006 | 1189840.4161 | 2656024.8713 | 1189846.8795 | 2656032.6231 | 1189857.0912 | 2656046.5637 | 1189867.6942 | 2656050.2404 | 1189869.2295 | 2656056.5961 | 1189869.7115 | 2656061.9645 | 1189868.1275 | 2656076.3653 | 1189860.5247 | 2656085.6093 | 1189854.7191 | 2656092.2689 | 1189848.8114
157 | 2655970.7807 | 1189783.0267 | 2655972.5578 | 1189778.1938
158 | 2655826.4607 | 1189738.866 | 2655842.1647 | 1189730.5522 | 2655851.7816 | 1189727.1855
159 | 2655863.4658 | 1189723.1244 | 2655861.6833 | 1189723.7192 | 2655851.7816 | 1189727.1855
160 | 2655826.4607 | 1189738.866 | 2655833.7197 | 1189748.0055 | 2655843.2685 | 1189759.3787
161 | 2655769.2646 | 1189709.2387 | 2655771.9351 | 1189711.5538 | 2655776.898 | 1189715.0353 | 2655780.1603 | 1189716.8667 | 2655804.9737 | 1189723.7128 | 2655814.211 | 1189728.4238 | 2655820.4055 | 1189733.1286 | 2655826.4607 | 1189738.866
162 | 2655863.4658 | 1189723.1244 | 2655902.4822 | 1189710.0699 | 2655908.41 | 1189708.7184
163 | 2655863.4658 | 1189723.1244 | 2655873.974 | 1189731.3937 | 2655888.1755 | 1189747.602 | 2655902.0627 | 1189764.7858 | 2655906.422 | 1189771.6477
164 | 2655843.2685 | 1189759.3787 | 2655834.916 | 1189764.4704 | 2655818.6893 | 1189773.2352 | 2655808.8571 | 1189777.3637
165 | 2655763.8112 | 1189697.0144 | 2655769.2646 | 1189709.2387
166 | 2655769.2646 | 1189709.2387 | 2655771.6771 | 1189725.337 | 2655773.5289 | 1189755.7714 | 2655777.3694 | 1189774.9402 | 2655793.9135 | 1189804.4667
167 | 2655908.41 | 1189708.7184 | 2655915.5511 | 1189707.0902 | 2655924.0347 | 1189707.5808 | 2655928.4 | 1189709.7427
168 | 2655906.6098 | 1189771.9434 | 2655906.422 | 1189771.6477
169 | 2655806.7226 | 1189778.2599 | 2655808.8571 | 1189777.3637
170 | 2655763.8112 | 1189697.0144 | 2655754.0597 | 1189710.6536 | 2655749.4852 | 1189714.6021 | 2655745.8102 | 1189716.9581 | 2655742.1458 | 1189718.1803 | 2655737.4171 | 1189719.0367 | 2655724.7609 | 1189719.4748 | 2655719.1943 | 1189720.2234 | 2655713.2578 | 1189722.2027 | 2655709.495 | 1189724.1688 | 2655705.4435 | 1189727.6442 | 2655702.1763 | 1189732.083 | 2655694.6556 | 1189745.6367
171 | 2655793.9135 | 1189804.4667 | 2655797.9086 | 1189811.5966 | 2655803.6075 | 1189822 | 2655804.6036 | 1189826.4118 | 2655804.8215 | 1189828.7727
172 | 2655939.2614 | 1189716.906 | 2655930.6239 | 1189710.8442 | 2655928.4 | 1189709.7427
173 | 2655688.6859 | 1189755.3768 | 2655692.7988 | 1189748.9831 | 2655694.6556 | 1189745.6367
174 | 2655804.7151 | 1189843.0778 | 2655805.5802 | 1189836.9935 | 2655804.8215 | 1189828.7727
175 | 2655939.2614 | 1189716.906 | 2655957.9079 | 1189733.3154
176 | 2655794.7149 | 1189668.2082 | 2655790.0783 | 1189666.5418 | 2655779.2561 | 1189669.0352
177 | 2655637.0852 | 1189780.5165 | 2655638.5618 | 1189780.8303 | 2655642.4055 | 1189780.8216 | 2655646.256 | 1189780.0903 | 2655676.4455 | 1189765.6516 | 2655683.2701 | 1189761.6461 | 2655686.941 | 1189758.0893 | 2655688.6859 | 1189755.3768
178 | 2655576.7302 | 1189744.4358 | 2655579.9162 | 1189751.1914 | 2655582.3084 | 1189754.7489 | 2655585.3327 | 1189757.5675 | 2655591.5506 | 1189761.4162 | 2655632.8838 | 1189779.6214 | 2655637.0852 | 1189780.5165
179 | 2655576.7302 | 1189744.4358 | 2655584.1785 | 1189742.2481 | 2655591.9604 | 1189741.0975 | 2655625.6719 | 1189745.6908
180 | 2655576.7302 | 1189744.4358 | 2655572.0532 | 1189733.1527 | 2655569.2114 | 1189728.735 | 2655567.6423 | 1189727.2431
181 | 2655532.176 | 1189695.2282 | 2655543.9402 | 1189711.2018 | 2655547.6188 | 1189715.027 | 2655551.3058 | 1189717.9406 | 2655555.6993 | 1189720.3271 | 2655566.3539 | 1189726.018 | 2655567.6423 | 1189727.2431
182 | 2656229.1869 | 1189394.9764 | 2656353.0868 | 1189270.9997
183 | 2656353.0868 | 1189270.9997 | 2656382.7689 | 1189259.0611 | 2656383.3604 | 1189255.3757 | 2656384.9485 | 1189245.474
184 | 2656384.9485 | 1189245.474 | 2656503.8672 | 1189198.0534

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2656047.4053 | 1188682.8113
1 | 2656045.7752 | 1188680.9394
2 | 2656044.7509 | 1188695.8138
3 | 2656025.7545 | 1188665.2322
4 | 2656036.4832 | 1188711.2473
5 | 2655980.2039 | 1188697.6358
6 | 2656135.3099 | 1188771.173
7 | 2655989.4378 | 1188711.0277
8 | 2655954.0029 | 1188691.9211
9 | 2656174.549 | 1188798.9284
10 | 2656108.6376 | 1188803.128
11 | 2656176.6638 | 1188746.2799
12 | 2656021.3249 | 1188737.6103
13 | 2655953.8385 | 1188673.0969
14 | 2655947.9158 | 1188690.5953
15 | 2656098.5661 | 1188815.1943
16 | 2656206.0186 | 1188724.3107
17 | 2655953.3691 | 1189006.2219
18 | 2655960.9821 | 1189013.2465
19 | 2655924.6894 | 1188979.3983
20 | 2655966.4953 | 1189017.4536
21 | 2655963.4706 | 1188953.6904
22 | 2655918.6079 | 1188980.1026
23 | 2656036.8489 | 1189088.8773
24 | 2655968.8551 | 1188917.0089
25 | 2656067.4953 | 1188896.3641
26 | 2656012.451 | 1188967.0043
27 | 2655817.6562 | 1188981.7569
28 | 2656052.9178 | 1189117.4893
29 | 2656070.4035 | 1188886.0483
30 | 2656023.5888 | 1188970.8731
31 | 2655817.0255 | 1188990.0698
32 | 2655823.1464 | 1188937.7388
33 | 2656075.5503 | 1188854.8139
34 | 2655815.0651 | 1189015.91
35 | 2655776.1548 | 1188910.8897
36 | 2655826.9262 | 1188919.7916
37 | 2655880.1837 | 1188655.7895
38 | 2655867.2955 | 1188728.1094
39 | 2656030.3833 | 1188743.6196
40 | 2655769.7543 | 1188906.6931
41 | 2655758.8465 | 1188899.5413
42 | 2655808.0059 | 1189097.1262
43 | 2655806.4193 | 1189109.6132
44 | 2655894.3039 | 1189137.8189
45 | 2655881.6394 | 1189124.9861
46 | 2655916.2978 | 1189169.8496
47 | 2655822.2706 | 1189111.4594
48 | 2655805.6397 | 1189117.1546
49 | 2655750.5636 | 1189112.7546
50 | 2655804.47 | 1189150.5312
51 | 2655726.0473 | 1189110.7959
52 | 2655806.5854 | 1189172.5387
53 | 2655628.8065 | 1189103.0273
54 | 2655815.7426 | 1189225.7441
55 | 2655824.8372 | 1189257.291
56 | 2655834.5415 | 1189286.1637
57 | 2655848.2981 | 1189316.1865
58 | 2655784.8463 | 1189328.2692
59 | 2655597.6781 | 1189100.2107
60 | 2655869.396 | 1189362.2316
61 | 2655781.005 | 1189331.5238
62 | 2655882.7294 | 1189393.9183
63 | 2655875.7761 | 1189282.8712
64 | 2655872.0361 | 1189270.5712
65 | 2655914.8977 | 1189445.5253
66 | 2655897.2976 | 1189462.1114
67 | 2655940.6384 | 1189483.8317
68 | 2655841.1698 | 1189505.9937
69 | 2655951.4165 | 1189499.8372
70 | 2655970.8322 | 1189447.3664
71 | 2655984.1578 | 1189432.0524
72 | 2655986.2935 | 1189429.6786
73 | 2655976.3607 | 1189440.7189
74 | 2655970.9102 | 1189447.2726
75 | 2655965.1234 | 1189520.1921
76 | 2655913.5814 | 1189575.0306
77 | 2655974.1076 | 1189531.9404
78 | 2655920.0745 | 1189585.3303
79 | 2655910.4272 | 1189576.2618
80 | 2655979.0845 | 1189536.7682
81 | 2655777.3136 | 1189532.9725
82 | 2655898.1382 | 1189578.2327
83 | 2655991.7557 | 1189545.208
84 | 2656018.8983 | 1189555.8011
85 | 2656022.055 | 1189556.4666
86 | 2656078.5645 | 1189558.7614
87 | 2656091.1765 | 1189560.0603
88 | 2656110.5855 | 1189585.0932
89 | 2656106.1609 | 1189556.5384
90 | 2656132.7279 | 1189630.1227
91 | 2656116.8559 | 1189555.9566
92 | 2656138.8231 | 1189645.0991
93 | 2656142.9819 | 1189554.9404
94 | 2656203.3966 | 1189550.0398
95 | 2656207.4674 | 1189423.5066
96 | 2656218.4572 | 1189409.0706
97 | 2656219.5427 | 1189407.6447
98 | 2656094.5793 | 1189763.3959
99 | 2655771.0799 | 1189536.6313
100 | 2655764.4221 | 1189538.4864
101 | 2655753.8027 | 1189535.1521
102 | 2655734.6723 | 1189556.7641
103 | 2655734.1338 | 1189513.846
104 | 2655743.7908 | 1189627.3114
105 | 2655747.3606 | 1189516.3066
106 | 2655669.0355 | 1189483.2122
107 | 2655744.8812 | 1189635.3778
108 | 2655760.5273 | 1189516.7145
109 | 2655651.264 | 1189475.1537
110 | 2655675.9936 | 1189455.5406
111 | 2655755.2219 | 1189671.0198
112 | 2655625.0836 | 1189492.7048
113 | 2655618.7823 | 1189468.5483
114 | 2655624.2293 | 1189511.89
115 | 2655623.0531 | 1189461.1838
116 | 2655564.5647 | 1189460.15
117 | 2655580.7738 | 1189440.6781
118 | 2655564.4444 | 1189460.0948
119 | 2655644.395 | 1189443.6943
120 | 2655477.6097 | 1189390.6508
121 | 2655503.3205 | 1189338.0104
122 | 2655462.3632 | 1189383.2093
123 | 2655680.2166 | 1189432.2859
124 | 2655681.682 | 1189420.6336
125 | 2655663.8413 | 1189345.1309
126 | 2655647.5403 | 1189307.9352
127 | 2655628.3457 | 1189246.9788
128 | 2655673.1837 | 1189248.6659
129 | 2655625.2221 | 1189239.6759
130 | 2655677.9623 | 1189248.3061
131 | 2655518.6392 | 1189329.2408
132 | 2655433.3619 | 1189228.0718
133 | 2655441.6329 | 1189171.299
134 | 2655454.353 | 1189221.5065
135 | 2655574.0773 | 1189131.3878
136 | 2655575.7368 | 1189118.9267
137 | 2655508.2931 | 1189160.4563
138 | 2655577.1753 | 1189108.1252
139 | 2655502.4794 | 1189176.4642
140 | 2655580.1922 | 1189097.103
141 | 2655480.5938 | 1189212.4751
142 | 2655557.3794 | 1189092.3185
143 | 2655583.806 | 1189061.5366
144 | 2655472.4075 | 1189215.9345
145 | 2655497.3317 | 1189079.725
146 | 2655585.2592 | 1189045.6149
147 | 2655516.808 | 1189051.3117
148 | 2655586.0311 | 1189037.158
149 | 2655586.6306 | 1189030.5893
150 | 2655617.4643 | 1188855.0792
151 | 2655653.9873 | 1188830.9937
152 | 2656092.2689 | 1189848.8114
153 | 2655972.5578 | 1189778.1938
154 | 2656012.3668 | 1189837.6463
155 | 2655970.7807 | 1189783.0267
156 | 2655851.7816 | 1189727.1855
157 | 2655826.4607 | 1189738.866
158 | 2655863.4658 | 1189723.1244
159 | 2655843.2685 | 1189759.3787
160 | 2655769.2646 | 1189709.2387
161 | 2655908.41 | 1189708.7184
162 | 2655906.422 | 1189771.6477
163 | 2655808.8571 | 1189777.3637
164 | 2655763.8112 | 1189697.0144
165 | 2655793.9135 | 1189804.4667
166 | 2655928.4 | 1189709.7427
167 | 2655906.6098 | 1189771.9434
168 | 2655806.7226 | 1189778.2599
169 | 2655694.6556 | 1189745.6367
170 | 2655804.8215 | 1189828.7727
171 | 2655939.2614 | 1189716.906
172 | 2655779.2561 | 1189669.0352
173 | 2655688.6859 | 1189755.3768
174 | 2655804.7151 | 1189843.0778
175 | 2655957.9079 | 1189733.3154
176 | 2655794.7149 | 1189668.2082
177 | 2655637.0852 | 1189780.5165
178 | 2655576.7302 | 1189744.4358
179 | 2655625.6719 | 1189745.6908
180 | 2655567.6423 | 1189727.2431
181 | 2655532.176 | 1189695.2282
182 | 2656229.1869 | 1189394.9764
183 | 2656353.0868 | 1189270.9997
184 | 2656384.9485 | 1189245.474
185 | 2656503.8672 | 1189198.0534
186 | 2655869.396 | 1189362.2316

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97184 | -0.19918 | 0.002258 | 0.0005659
1 | 0.97183 | -0.19923 | 0.0012911 | 0.00032357
2 | 0.97192 | -0.19855 | 0.00044425 | 0.00011134
3 | 0.9718 | -0.19943 | 0.00072733 | 0.00018229
4 | 0.97205 | -0.19768 | 0 | 0
5 | 0.9713 | -0.20306 | 0 | 0
6 | 0.97442 | -0.18061 | 0 | 0
7 | 0.97123 | -0.20354 | 0.00070339 | 0.00017628
8 | 0.97106 | -0.20476 | 0 | 0
9 | 0.97408 | -0.183 | 0.0044142 | 0.0011063
10 | 0.97483 | -0.17766 | 0.00077953 | 0.00019537
11 | 0.97425 | -0.18179 | 0.0015051 | 0.00037722
12 | 0.97111 | -0.20446 | 0.00072652 | 0.00018208
13 | 0.97104 | -0.20491 | 0.0007254 | 0.0001818
14 | 0.97102 | -0.20511 | 0.0007449 | 0.00018669
15 | 0.97499 | -0.17651 | 0.0013505 | 0.00033847
16 | 0.97421 | -0.18207 | 0.00071219 | 0.00017849
17 | 0.97865 | -0.15025 | 0.00048968 | 0.00012272
18 | 0.97861 | -0.15051 | 0.00022246 | 5.5753e-05
19 | 0.97882 | -0.14903 | 0 | 0
20 | 0.97859 | -0.15067 | 0.00050823 | 0.00012738
21 | 0.978 | -0.15489 | 0 | 0
22 | 0.97894 | -0.1482 | 0.00060183 | 0.00015083
23 | 0.97833 | -0.15252 | 0.0014446 | 0.00036204
24 | 0.97796 | -0.1552 | 0.00081311 | 0.00020378
25 | 0.97602 | -0.16909 | 0.006788 | 0.0017012
26 | 0.97791 | -0.1555 | 0.00040021 | 0.0001003
27 | 0.98089 | -0.13426 | 0 | 0
28 | 0.97832 | -0.15264 | 0.00026709 | 6.6939e-05
29 | 0.97587 | -0.17013 | 0.0032729 | 0.00082028
30 | 0.9779 | -0.1556 | 0.00075368 | 0.00018889
31 | 0.98107 | -0.13294 | 0.00074303 | 0.00018622
32 | 0.98077 | -0.13513 | 0 | 0
33 | 0.9755 | -0.17281 | 0.0018257 | 0.00045757
34 | 0.98165 | -0.1288 | 0.00079117 | 0.00019829
35 | 0.98058 | -0.13647 | 0.0011325 | 0.00028383
36 | 0.98074 | -0.1353 | 0.00091122 | 0.00022837
37 | 0.97049 | -0.20889 | 0 | 0
38 | 0.97 | -0.21242 | 0.0045316 | 0.0011357
39 | 0.97108 | -0.20462 | 0.0013561 | 0.00033988
40 | 0.98054 | -0.13675 | 0.0010954 | 0.00027455
41 | 0.98049 | -0.13709 | 0.00071372 | 0.00017888
42 | 0.98351 | -0.11557 | 0.001772 | 0.0004441
43 | 0.98381 | -0.11345 | 0 | 0
44 | 0.98354 | -0.11536 | 0.0003668 | 9.193e-05
45 | 0.98358 | -0.11513 | 0.00081368 | 0.00020393
46 | 0.9835 | -0.11569 | 0.00079402 | 0.000199
47 | 0.98376 | -0.11383 | 0.00029916 | 7.4977e-05
48 | 0.984 | -0.11212 | 0 | 0
49 | 0.98344 | -0.11613 | 0.0012761 | 0.00031983
50 | 0.98516 | -0.10384 | 0.00085901 | 0.00021529
51 | 0.9832 | -0.11781 | 0.00084979 | 0.00021298
52 | 0.98595 | -0.09829 | 0.0012116 | 0.00030365
53 | 0.98231 | -0.12417 | 0.00098987 | 0.00024809
54 | 0.98789 | -0.08456 | 0.0023793 | 0.00059631
55 | 0.98911 | -0.075966 | 0.00094187 | 0.00023605
56 | 0.99025 | -0.067926 | 0 | 0
57 | 0.99151 | -0.059099 | 0.00064346 | 0.00016127
58 | 0.99014 | -0.068694 | 0.0005747 | 0.00014403
59 | 0.98204 | -0.12611 | 0.0015576 | 0.00039038
60 | 0.99345 | -0.045492 | 0 | 0
61 | 0.99014 | -0.068724 | 0.00058001 | 0.00014536
62 | 0.99198 | -0.055793 | 0 | 0
63 | 0.9991 | -0.0062034 | 0.0061509 | 0.0015416
64 | 1 | 0 | -0.14766 | -0.037068
65 | 0.98938 | -0.074077 | 0 | 0
66 | 0.98825 | -0.082033 | 0.00090578 | 0.00022701
67 | 0.98759 | -0.086765 | 0 | 0
68 | 0.98499 | -0.10513 | 0.0005721 | 0.00014338
69 | 0.98699 | -0.091086 | 0.00056879 | 0.00014255
70 | 0.98725 | -0.08922 | 0.00027003 | 6.7676e-05
71 | 0.98719 | -0.089612 | 0.00089274 | 0.00022374
72 | 0.98719 | -0.089644 | 0.00097334 | 0.00024394
73 | 0.98722 | -0.089389 | 0 | 0
74 | 0.98725 | -0.089226 | 0.002924 | 0.00073281
75 | 0.98623 | -0.096444 | 0 | 0
76 | 0.98589 | -0.098904 | 0 | 0
77 | 0.98585 | -0.099197 | 0.00075144 | 0.00018833
78 | 0.98586 | -0.099063 | 0.0012626 | 0.00031643
79 | 0.98588 | -0.098969 | 0.0014291 | 0.00035816
80 | 0.98567 | -0.10045 | 0.000844 | 0.00021153
81 | 0.9819 | -0.12714 | 0.00056952 | 0.00014274
82 | 0.98587 | -0.099029 | 0.00045901 | 0.00011504
83 | 0.98531 | -0.10304 | 0.00025713 | 6.4442e-05
84 | 0.98462 | -0.10796 | 0.0010863 | 0.00027226
85 | 0.98455 | -0.10847 | 0.00080962 | 0.00020291
86 | 0.98337 | -0.11687 | 0.0007327 | 0.00018363
87 | 0.98312 | -0.11865 | 0 | 0
88 | 0.98293 | -0.12004 | 0.0011337 | 0.00028414
89 | 0.98292 | -0.12015 | 0.00045382 | 0.00011374
90 | 0.98271 | -0.12165 | 0.00046571 | 0.00011672
91 | 0.98278 | -0.12114 | 0.0008664 | 0.00021714
92 | 0.98265 | -0.12209 | 0 | 0
93 | 0.98247 | -0.12332 | 0.00084177 | 0.00021097
94 | 0.98184 | -0.12786 | 0 | 0
95 | 0.98051 | -0.13737 | 0.0018678 | 0.00046811
96 | 0.98037 | -0.13838 | 0.00052332 | 0.00013116
97 | 0.98036 | -0.13847 | 0.00070817 | 0.00017748
98 | 0.98217 | -0.12553 | 0 | 0
99 | 0.98158 | -0.1294 | 0.0003311 | 8.2982e-05
100 | 0.98127 | -0.13165 | 0.00069533 | 0.00017427
101 | 0.98079 | -0.13503 | 0 | 0
102 | 0.97997 | -0.14088 | 0 | 0
103 | 0.98021 | -0.13923 | 0 | 0
104 | 0.97808 | -0.15447 | 0.0012039 | 0.00030173
105 | 0.9802 | -0.13932 | 0.0003326 | 8.3358e-05
106 | 0.97915 | -0.14681 | 0 | 0
107 | 0.97788 | -0.15592 | 0.00036236 | 9.0817e-05
108 | 0.98019 | -0.13936 | 0.00030174 | 7.5622e-05
109 | 0.97903 | -0.1477 | 0 | 0
110 | 0.97892 | -0.14851 | 0.00040753 | 0.00010214
111 | 0.97697 | -0.16245 | 0 | 0
112 | 0.97883 | -0.14918 | 0.00049092 | 0.00012304
113 | 0.97885 | -0.14897 | 0 | 0
114 | 0.97882 | -0.14924 | 0.00030015 | 7.5225e-05
115 | 0.97887 | -0.14883 | 0.00033423 | 8.3766e-05
116 | 0.9788 | -0.1494 | 0.00041336 | 0.0001036
117 | 0.97877 | -0.14961 | 0.00034203 | 8.572e-05
118 | 0.97879 | -0.1494 | 0.00032461 | 8.1354e-05
119 | 0.97899 | -0.14802 | 0.00095243 | 0.0002387
120 | 0.97856 | -0.15109 | 0 | 0
121 | 0.97851 | -0.15149 | 0.00033893 | 8.4943e-05
122 | 0.97855 | -0.15119 | 0.00057194 | 0.00014334
123 | 0.97874 | -0.14981 | 0.00011078 | 2.7763e-05
124 | 0.97865 | -0.15045 | 0.0003612 | 9.0526e-05
125 | 0.97809 | -0.15448 | 0.00029242 | 7.3286e-05
126 | 0.97782 | -0.15641 | 0.0015072 | 0.00037775
127 | 0.97753 | -0.15845 | 0 | 0
128 | 0.97739 | -0.15946 | 0.0017388 | 0.00043578
129 | 0.97752 | -0.15852 | 0.00087943 | 0.00022041
130 | 0.97739 | -0.15948 | 0.00039172 | 9.8175e-05
131 | 0.9785 | -0.15155 | 0.0003107 | 7.7869e-05
132 | 0.98047 | -0.13735 | 0 | 0
133 | 0.98045 | -0.1375 | 0.00024614 | 6.169e-05
134 | 0.98048 | -0.13729 | 0.00097331 | 0.00024393
135 | 0.98159 | -0.12935 | 0 | 0
136 | 0.98169 | -0.12863 | 0.00070137 | 0.00017578
137 | 0.98099 | -0.13364 | 0.00021494 | 5.3869e-05
138 | 0.98179 | -0.12793 | 0.00065841 | 0.00016501
139 | 0.98086 | -0.13457 | 0.00060044 | 0.00015049
140 | 0.9819 | -0.12711 | 0 | 0
141 | 0.98056 | -0.13667 | 0.00059289 | 0.00014859
142 | 0.98179 | -0.12788 | 0.00029302 | 7.3439e-05
143 | 0.98179 | -0.12788 | 0.0003482 | 8.7266e-05
144 | 0.98051 | -0.13705 | 0.0028822 | 0.00072236
145 | 0.98154 | -0.12972 | 0 | 0
146 | 0.98175 | -0.12821 | 0.0041193 | 0.0010324
147 | 0.98139 | -0.13075 | 0.0028926 | 0.00072495
148 | 0.98172 | -0.12837 | 0.00097145 | 0.00024347
149 | 0.98172 | -0.12842 | 0.00082393 | 0.0002065
150 | 0.9801 | -0.1399 | 0.0010566 | 0.0002648
151 | 0.98017 | -0.13942 | 0.00072228 | 0.00018102
152 | 0.98209 | -0.12614 | 0 | 0
153 | 0.98181 | -0.1281 | 0.00073776 | 0.0001849
154 | 0.98199 | -0.12681 | 0.00066461 | 0.00016657
155 | 0.9818 | -0.12816 | 0.0011809 | 0.00029596
156 | 0.97517 | -0.17536 | 0.0012126 | 0.00030392
157 | 0.97544 | -0.17345 | 0 | 0
158 | 0.97508 | -0.17604 | 0 | 0
159 | 0.97539 | -0.17382 | 0 | 0
160 | 0.97619 | -0.16807 | 0 | 0
161 | 0.97479 | -0.1781 | 0.0011554 | 0.00028957
162 | 0.97497 | -0.17682 | 0.00074209 | 0.00018598
163 | 0.97531 | -0.17436 | 0.00053445 | 0.00013394
164 | 0.9764 | -0.16654 | 0 | 0
165 | 0.97574 | -0.17132 | 0.00098926 | 0.00024793
166 | 0.9747 | -0.17875 | 0.0017731 | 0.00044438
167 | 0.97497 | -0.17682 | 0.00038993 | 9.7727e-05
168 | 0.97531 | -0.17438 | 0.0007912 | 0.00019829
169 | 0.97596 | -0.16971 | 0.00068456 | 0.00017157
170 | 0.97565 | -0.17191 | 0.0010275 | 0.00025752
171 | 0.97468 | -0.17892 | 0 | 0
172 | 0.97688 | -0.16308 | 0.001682 | 0.00042156
173 | 0.97592 | -0.17003 | 0.0011362 | 0.00028475
174 | 0.97563 | -0.17207 | 0.0010686 | 0.00026783
175 | 0.97464 | -0.17923 | 0.001213 | 0.00030401
176 | 0.97686 | -0.16322 | 0.00080264 | 0.00020116
177 | 0.97579 | -0.17096 | 0 | 0
178 | 0.97563 | -0.1721 | 0 | 0
179 | 0.97561 | -0.17227 | 0.0003238 | 8.1152e-05
180 | 0.9756 | -0.17234 | 0.00014451 | 3.6219e-05
181 | 0.97553 | -0.17286 | 0.0010149 | 0.00025435
182 | 0.98027 | -0.13915 | 0.0037498 | 0.00093979
183 | 0.98018 | -0.13981 | 0 | 0
184 | 0.98016 | -0.13997 | 0 | 0
185 | 0.9801 | -0.14043 | 0.00033653 | 8.4342e-05
186 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0020184 | 0.00050553 | -0.0020184 | -0.00050555 | 1.4792e-08 | -2.5066e-08 | 0.0030904 | 0.0030904 | 0.0030904 | 0.97184 | -0.19918 | 0.97183 | -0.19923 | 1.1446
1 | -0.0042764 | -0.0010714 | 0.0042768 | 0.0010714 | 3.6993e-07 | -2.9078e-08 | 0.0065476 | 0.0065476 | 0.0065476 | 0.97184 | -0.19918 | 0.97192 | -0.19855 | 2.4251
2 | 0.00072735 | 0.00018198 | -0.00072733 | -0.00018229 | 1.9693e-08 | -3.0772e-07 | 0.0011136 | 0.0011137 | 0.0011137 | 0.97183 | -0.19923 | 0.9718 | -0.19943 | 0.41247
3 | -0.004721 | -0.0011827 | 0.0047216 | 0.0011827 | 5.7167e-07 | 2.5065e-09 | 0.0072277 | 0.0072276 | 0.0072277 | 0.97192 | -0.19855 | 0.97205 | -0.19768 | 2.6769
4 | 0.0088013 | 0.0022035 | -0.0087947 | -0.0022017 | 6.5399e-06 | 1.8001e-06 | 0.013472 | 0.013472 | 0.013472 | 0.97205 | -0.19768 | 0.9713 | -0.20306 | 4.9898
5 | -0.013523 | -0.0033862 | 0.013555 | 0.003397 | 3.196e-05 | 1.0807e-05 | 0.0207 | 0.020699 | 0.0207 | 0.97205 | -0.19768 | 0.97442 | -0.18061 | 7.6666
6 | 0.0027865 | 0.00069758 | -0.0027864 | -0.00069772 | 1.8757e-07 | -1.3202e-07 | 0.0042686 | 0.0042687 | 0.0042687 | 0.9713 | -0.20306 | 0.97123 | -0.20354 | 1.581
7 | 0.0060082 | 0.0015041 | -0.0060068 | -0.0015039 | 1.4136e-06 | 2.1279e-07 | 0.0092039 | 0.009204 | 0.009204 | 0.9713 | -0.20306 | 0.97106 | -0.20476 | 3.4089
8 | 0.0044157 | 0.0011062 | -0.0044142 | -0.0011063 | 1.4627e-06 | -7.9372e-08 | 0.006743 | 0.0067432 | 0.0067432 | 0.97442 | -0.18061 | 0.97408 | -0.183 | 2.4975
9 | -0.020188 | -0.0050581 | 0.020196 | 0.0050597 | 8.2282e-06 | 1.6086e-06 | 0.030829 | 0.030828 | 0.030829 | 0.97442 | -0.18061 | 0.97483 | -0.17766 | 3.806
10 | 0.0022177 | 0.00055478 | -0.0022174 | -0.00055527 | 3.6159e-07 | -4.9026e-07 | 0.0033863 | 0.0033865 | 0.0033865 | 0.97442 | -0.18061 | 0.97425 | -0.18179 | 1.2543
11 | 0.002083 | 0.00052143 | -0.0020827 | -0.00052184 | 2.6418e-07 | -4.1282e-07 | 0.0031911 | 0.0031913 | 0.0031913 | 0.97123 | -0.20354 | 0.97111 | -0.20446 | 1.1819
12 | 0.00072541 | 0.00018157 | -0.0007254 | -0.0001818 | 1.4688e-08 | -2.3003e-07 | 0.0011115 | 0.0011116 | 0.0011116 | 0.97106 | -0.20476 | 0.97104 | -0.20491 | 0.4117
13 | 0.0052814 | 0.0013223 | -0.0052811 | -0.0013223 | 2.5458e-07 | 2.085e-08 | 0.0080925 | 0.0080925 | 0.0080925 | 0.97106 | -0.20476 | 0.97102 | -0.20511 | 2.9972
14 | -0.020976 | -0.005255 | 0.020979 | 0.0052557 | 3.3514e-06 | 7.0105e-07 | 0.032018 | 0.032018 | 0.032018 | 0.97483 | -0.17766 | 0.97499 | -0.17651 | 3.9528
15 | 0.00071222 | 0.00017804 | -0.00071219 | -0.00017849 | 2.7309e-08 | -4.5009e-07 | 0.0010876 | 0.0010878 | 0.0010878 | 0.97425 | -0.18179 | 0.97421 | -0.18207 | 0.40289
16 | 0.0013562 | 0.00033976 | -0.0013561 | -0.00033988 | 2.9291e-08 | -1.2322e-07 | 0.002078 | 0.0020781 | 0.0020781 | 0.97111 | -0.20446 | 0.97108 | -0.20462 | 0.76965
17 | 0.0045362 | 0.0011356 | -0.0045339 | -0.0011357 | 2.368e-06 | -6.0215e-08 | 0.006951 | 0.0069513 | 0.0069513 | 0.97102 | -0.20511 | 0.97049 | -0.20889 | 2.5746
18 | -0.02233 | -0.0055942 | 0.022341 | 0.0055968 | 1.1422e-05 | 2.6231e-06 | 0.034079 | 0.034078 | 0.034079 | 0.97499 | -0.17651 | 0.9755 | -0.17281 | 4.2073
19 | 0.0024429 | 0.00061027 | -0.0024428 | -0.00061037 | 8.9147e-08 | -9.5865e-08 | 0.0037137 | 0.0037137 | 0.0037137 | 0.97865 | -0.15025 | 0.97861 | -0.15051 | 1.3755
20 | -0.0029326 | -0.000733 | 0.0029331 | 0.00073269 | 4.9048e-07 | -3.0837e-07 | 0.0044582 | 0.0044581 | 0.0044582 | 0.97865 | -0.15025 | 0.97882 | -0.14903 | 1.6512
21 | 0.0022204 | 0.00055462 | -0.0022203 | -0.00055469 | 4.9585e-08 | -6.8551e-08 | 0.0033755 | 0.0033755 | 0.0033755 | 0.97861 | -0.15051 | 0.97859 | -0.15067 | 1.2502
22 | 0.036305 | 0.0091021 | -0.036275 | -0.0090925 | 2.9436e-05 | 9.5712e-06 | 0.055192 | 0.055193 | 0.055193 | 0.97882 | -0.14903 | 0.978 | -0.15489 | 6.814
23 | -0.039238 | -0.0098348 | 0.039243 | 0.0098363 | 4.531e-06 | 1.5118e-06 | 0.059651 | 0.05965 | 0.059651 | 0.97882 | -0.14903 | 0.97894 | -0.1482 | 7.3643
24 | 0.0017121 | 0.00042731 | -0.0017117 | -0.00042843 | 4.3393e-07 | -1.1223e-06 | 0.0026027 | 0.0026032 | 0.0026032 | 0.97859 | -0.15067 | 0.97833 | -0.15252 | 0.96414
25 | 0.00081315 | 0.00020333 | -0.00081311 | -0.00020378 | 3.5419e-08 | -4.5175e-07 | 0.001237 | 0.0012372 | 0.0012372 | 0.978 | -0.15489 | 0.97796 | -0.1552 | 0.45822
26 | 0.034308 | 0.0086007 | -0.034241 | -0.0085793 | 6.741e-05 | 2.1459e-05 | 0.052201 | 0.052202 | 0.052202 | 0.978 | -0.15489 | 0.97602 | -0.16909 | 6.4447
27 | 0.001154 | 0.00028844 | -0.0011539 | -0.00028905 | 9.8161e-08 | -6.0263e-07 | 0.0017555 | 0.0017557 | 0.0017557 | 0.978 | -0.15489 | 0.97791 | -0.1555 | 0.65027
28 | -0.039844 | -0.0099871 | 0.039921 | 0.010013 | 7.7046e-05 | 2.5817e-05 | 0.060565 | 0.060564 | 0.060565 | 0.97894 | -0.1482 | 0.98089 | -0.13426 | 7.4772
29 | 0.00026709 | 6.6393e-05 | -0.00026709 | -6.6939e-05 | 4.4911e-09 | -5.4615e-07 | 0.00040605 | 0.00040624 | 0.00040624 | 0.97833 | -0.15252 | 0.97832 | -0.15264 | 0.15046
30 | 0.027453 | 0.006878 | -0.027449 | -0.0068769 | 3.9506e-06 | 1.113e-06 | 0.041853 | 0.041853 | 0.041853 | 0.97602 | -0.16909 | 0.97587 | -0.17013 | 5.1671
31 | 0.00075369 | 0.00018875 | -0.00075368 | -0.00018889 | 9.676e-09 | -1.442e-07 | 0.0011468 | 0.0011468 | 0.0011468 | 0.97791 | -0.1555 | 0.9779 | -0.1556 | 0.42475
32 | -0.045556 | -0.01142 | 0.045564 | 0.011423 | 8.2819e-06 | 2.8696e-06 | 0.069109 | 0.069109 | 0.069109 | 0.98089 | -0.13426 | 0.98107 | -0.13294 | 8.532
33 | 0.0056342 | 0.0014067 | -0.0056335 | -0.0014081 | 6.7395e-07 | -1.4208e-06 | 0.0085452 | 0.0085458 | 0.0085458 | 0.98089 | -0.13426 | 0.98077 | -0.13513 | 1.055
34 | 0.024176 | 0.0060567 | -0.024167 | -0.0060544 | 8.9475e-06 | 2.2553e-06 | 0.036863 | 0.036863 | 0.036863 | 0.97587 | -0.17013 | 0.9755 | -0.17281 | 4.551
35 | -0.046307 | -0.011609 | 0.046334 | 0.011618 | 2.659e-05 | 9.2447e-06 | 0.070236 | 0.070236 | 0.070236 | 0.98107 | -0.13294 | 0.98165 | -0.1288 | 8.6711
36 | 0.0047223 | 0.00118 | -0.0047214 | -0.001181 | 8.7295e-07 | -1.0401e-06 | 0.0071634 | 0.0071639 | 0.0071639 | 0.98077 | -0.13513 | 0.98058 | -0.13647 | 1.3266
37 | 0.00091124 | 0.00022815 | -0.00091122 | -0.00022837 | 2.1874e-08 | -2.2303e-07 | 0.0013824 | 0.0013825 | 0.0013825 | 0.98077 | -0.13513 | 0.98074 | -0.1353 | 0.51205
38 | -0.047125 | -0.011816 | 0.047211 | 0.011846 | 8.6534e-05 | 3.0184e-05 | 0.071435 | 0.071434 | 0.071435 | 0.98165 | -0.1288 | 0.98351 | -0.11557 | 8.8191
39 | 0.0035889 | 0.0008972 | -0.0035888 | -0.00089724 | 1.4161e-07 | -4.2078e-08 | 0.0054453 | 0.0054453 | 0.0054453 | 0.98058 | -0.13647 | 0.98054 | -0.13675 | 2.0168
40 | 0.0045339 | 0.0011357 | -0.0045316 | -0.0011357 | 2.2152e-06 | -5.5293e-08 | 0.0069513 | 0.0069517 | 0.0069517 | 0.97049 | -0.20889 | 0.97 | -0.21242 | 2.5747
41 | 0.0024933 | 0.00062269 | -0.0024932 | -0.00062281 | 1.1648e-07 | -1.1972e-07 | 0.003783 | 0.003783 | 0.003783 | 0.98054 | -0.13675 | 0.98049 | -0.13709 | 1.4011
42 | 0.0017795 | 0.00044394 | -0.0017789 | -0.0004453 | 5.6993e-07 | -1.3603e-06 | 0.0026999 | 0.0027004 | 0.0027004 | 0.98049 | -0.13709 | 0.98017 | -0.13942 | 1.0002
43 | -0.048983 | -0.012291 | 0.048998 | 0.012296 | 1.4385e-05 | 5.0531e-06 | 0.074115 | 0.074115 | 0.074115 | 0.98351 | -0.11557 | 0.98381 | -0.11345 | 9.15
44 | -0.051272 | -0.012864 | 0.051281 | 0.012867 | 9.4865e-06 | 3.3598e-06 | 0.077554 | 0.077554 | 0.077554 | 0.98381 | -0.11345 | 0.984 | -0.11212 | 9.5745
45 | 0.0022742 | 0.00056828 | -0.0022741 | -0.00056844 | 1.1778e-07 | -1.5733e-07 | 0.0034391 | 0.0034392 | 0.0034392 | 0.98381 | -0.11345 | 0.98376 | -0.11383 | 1.2738
46 | -0.0011609 | -0.00029043 | 0.0011609 | 0.00029021 | 3.6212e-08 | -2.2491e-07 | 0.0017561 | 0.001756 | 0.0017561 | 0.98354 | -0.11536 | 0.98358 | -0.11513 | 0.65041
47 | 0.00079405 | 0.0001985 | -0.00079402 | -0.000199 | 3.6049e-08 | -4.9421e-07 | 0.0012012 | 0.0012013 | 0.0012013 | 0.98354 | -0.11536 | 0.9835 | -0.11569 | 0.44494
48 | -0.0019746 | -0.00049414 | 0.0019749 | 0.00049347 | 3.539e-07 | -6.709e-07 | 0.002987 | 0.0029867 | 0.002987 | 0.98358 | -0.11513 | 0.98376 | -0.11383 | 1.1063
49 | 0.021042 | 0.0052644 | -0.02103 | -0.005262 | 1.1633e-05 | 2.3701e-06 | 0.031816 | 0.031817 | 0.031817 | 0.984 | -0.11212 | 0.98344 | -0.11613 | 3.928
50 | -0.072323 | -0.018132 | 0.072406 | 0.018162 | 8.3093e-05 | 3.0684e-05 | 0.10937 | 0.10937 | 0.10937 | 0.984 | -0.11212 | 0.98516 | -0.10384 | 13.5024
51 | 0.019754 | 0.0049422 | -0.019749 | -0.0049414 | 4.5692e-06 | 8.2141e-07 | 0.029886 | 0.029886 | 0.029886 | 0.98344 | -0.11613 | 0.9832 | -0.11781 | 3.6897
52 | -0.073265 | -0.018378 | 0.073321 | 0.018398 | 5.639e-05 | 2.0842e-05 | 0.11067 | 0.11067 | 0.11067 | 0.98516 | -0.10384 | 0.98595 | -0.09829 | 13.6625
53 | 0.018899 | 0.0047284 | -0.018883 | -0.0047257 | 1.6598e-05 | 2.6756e-06 | 0.0286 | 0.028601 | 0.028601 | 0.9832 | -0.11781 | 0.98231 | -0.12417 | 3.531
54 | -0.074533 | -0.018702 | 0.074675 | 0.018755 | 0.00014227 | 5.2646e-05 | 0.11249 | 0.11249 | 0.11249 | 0.98595 | -0.09829 | 0.98789 | -0.08456 | 13.8882
55 | 0.017893 | 0.0044777 | -0.017888 | -0.004477 | 4.7774e-06 | 6.5025e-07 | 0.027102 | 0.027102 | 0.027102 | 0.98231 | -0.12417 | 0.98204 | -0.12611 | 3.346
56 | -0.077054 | -0.019351 | 0.077147 | 0.019385 | 9.2155e-05 | 3.418e-05 | 0.11608 | 0.11608 | 0.11608 | 0.98789 | -0.08456 | 0.98911 | -0.075966 | 14.3306
57 | -0.078088 | -0.019621 | 0.078176 | 0.019654 | 8.7463e-05 | 3.2465e-05 | 0.11749 | 0.11749 | 0.11749 | 0.98911 | -0.075966 | 0.99025 | -0.067926 | 14.5055
58 | -0.079331 | -0.019942 | 0.079428 | 0.019979 | 9.7647e-05 | 3.6281e-05 | 0.11923 | 0.11923 | 0.11923 | 0.99025 | -0.067926 | 0.99151 | -0.059099 | 14.7196
59 | 0.0011548 | 0.00028854 | -0.0011547 | -0.00028933 | 1.2237e-07 | -7.9078e-07 | 0.001735 | 0.0017353 | 0.0017353 | 0.99025 | -0.067926 | 0.99014 | -0.068694 | 0.64271
60 | -0.080072 | -0.02014 | 0.080224 | 0.020196 | 0.00015219 | 5.6572e-05 | 0.12019 | 0.12019 | 0.12019 | 0.99151 | -0.059099 | 0.99345 | -0.045492 | 14.8388
61 | 0.00058001 | 0.0001453 | -0.00058001 | -0.00014536 | 2.387e-09 | -6.3838e-08 | 0.00087164 | 0.00087166 | 0.00087166 | 0.99014 | -0.068694 | 0.99014 | -0.068724 | 0.32284
62 | 0.016331 | 0.0040866 | -0.016328 | -0.0040864 | 2.2614e-06 | 1.9577e-07 | 0.024742 | 0.024742 | 0.024742 | 0.98204 | -0.12611 | 0.9819 | -0.12711 | 3.0546
63 | 0.059588 | 0.014988 | -0.059502 | -0.014956 | 8.5456e-05 | 3.1979e-05 | 0.089271 | 0.089271 | 0.089271 | 0.99345 | -0.045492 | 0.99198 | -0.055793 | 16.5317
64 | -0.13981 | -0.035184 | 0.14058 | 0.035477 | 0.000771 | 0.00029324 | 0.20946 | 0.20946 | 0.20946 | 0.99345 | -0.045492 | 0.9991 | -0.0062034 | 25.8598
65 | 0.059502 | 0.014956 | -0.059351 | -0.014899 | 0.0001511 | 5.6552e-05 | 0.089271 | 0.089272 | 0.089272 | 0.99198 | -0.055793 | 0.98938 | -0.074077 | 16.5318
66 | -0.14673 | -0.037019 | 0.14686 | 0.037068 | 0.00012781 | 4.8652e-05 | 0.21862 | 0.21862 | 0.21862 | 0.9991 | -0.0062034 | 1 | 0 | 26.9906
67 | 0.032409 | 0.0081465 | -0.032373 | -0.008133 | 3.5868e-05 | 1.3485e-05 | 0.048751 | 0.048751 | 0.048751 | 0.98938 | -0.074077 | 0.98825 | -0.082033 | 18.0561
68 | 0.026942 | 0.0067526 | -0.026895 | -0.006735 | 4.7248e-05 | 1.7581e-05 | 0.04052 | 0.040521 | 0.040521 | 0.98938 | -0.074077 | 0.98759 | -0.086765 | 15.0076
69 | 0.031468 | 0.007906 | -0.031367 | -0.0078682 | 0.00010081 | 3.7854e-05 | 0.047388 | 0.047388 | 0.047388 | 0.98825 | -0.082033 | 0.98499 | -0.10513 | 17.5511
70 | 0.021833 | 0.0054671 | -0.02182 | -0.0054623 | 1.3028e-05 | 4.7642e-06 | 0.032894 | 0.032894 | 0.032894 | 0.98759 | -0.086765 | 0.98699 | -0.091086 | 12.183
71 | 0.0050619 | 0.001268 | -0.0050602 | -0.0012679 | 1.7184e-06 | 5.5325e-08 | 0.0076266 | 0.0076268 | 0.0076268 | 0.98759 | -0.086765 | 0.98725 | -0.08922 | 2.8247
72 | 0.030795 | 0.0077248 | -0.030701 | -0.0076896 | 9.3717e-05 | 3.5165e-05 | 0.046524 | 0.046524 | 0.046524 | 0.98499 | -0.10513 | 0.9819 | -0.12714 | 17.2311
73 | 0.021251 | 0.0053197 | -0.021235 | -0.005314 | 1.5716e-05 | 5.7313e-06 | 0.032037 | 0.032037 | 0.032037 | 0.98699 | -0.091086 | 0.98623 | -0.096444 | 11.8654
74 | 0.0047901 | 0.0012002 | -0.0047901 | -0.0012002 | 3.9667e-09 | -3.3282e-11 | 0.0072198 | 0.0072198 | 0.0072198 | 0.98725 | -0.08922 | 0.98725 | -0.089226 | 2.674
75 | 0.00097334 | 0.0002439 | -0.00097334 | -0.00024394 | 4.2888e-09 | -3.9176e-08 | 0.0014671 | 0.0014671 | 0.0014671 | 0.98719 | -0.089612 | 0.98719 | -0.089644 | 0.54338
76 | -0.0018661 | -0.00046764 | 0.0018661 | 0.00046752 | 5.7551e-08 | -1.2692e-07 | 0.0028128 | 0.0028127 | 0.0028128 | 0.98719 | -0.089612 | 0.98722 | -0.089389 | 1.0418
77 | -0.0018661 | -0.00046752 | 0.0018662 | 0.00046742 | 4.208e-08 | -9.2807e-08 | 0.0028127 | 0.0028127 | 0.0028127 | 0.98722 | -0.089389 | 0.98725 | -0.089226 | 1.0417
78 | 0.0031518 | 0.00078873 | -0.0031507 | -0.00078928 | 1.0708e-06 | -5.5627e-07 | 0.0047549 | 0.0047553 | 0.0047553 | 0.98623 | -0.096444 | 0.98589 | -0.098904 | 1.7612
79 | 0.018084 | 0.0045253 | -0.018077 | -0.0045228 | 6.869e-06 | 2.4533e-06 | 0.027282 | 0.027282 | 0.027282 | 0.98623 | -0.096444 | 0.98585 | -0.099197 | 10.1044
80 | 0.0012626 | 0.00031628 | -0.0012626 | -0.00031643 | 2.7822e-08 | -1.4586e-07 | 0.0019056 | 0.0019057 | 0.0019057 | 0.98589 | -0.098904 | 0.98586 | -0.099063 | 0.7058
81 | 0.0018881 | 0.000473 | -0.0018881 | -0.00047304 | 1.7158e-08 | -3.6577e-08 | 0.0028497 | 0.0028497 | 0.0028497 | 0.98589 | -0.098904 | 0.98588 | -0.098969 | 1.0554
82 | 0.017325 | 0.0043345 | -0.017322 | -0.0043334 | 2.9923e-06 | 1.0615e-06 | 0.026148 | 0.026148 | 0.026148 | 0.98585 | -0.099197 | 0.98567 | -0.10045 | 9.6843
83 | 0.00045901 | 0.00011488 | -0.00045901 | -0.00011504 | 3.7576e-09 | -1.5855e-07 | 0.00069274 | 0.0006928 | 0.0006928 | 0.98588 | -0.098969 | 0.98587 | -0.099029 | 0.25659
84 | 0.016478 | 0.0041219 | -0.016472 | -0.0041198 | 5.8868e-06 | 2.0699e-06 | 0.024874 | 0.024874 | 0.024874 | 0.98567 | -0.10045 | 0.98531 | -0.10304 | 9.2124
85 | 0.030131 | 0.0075469 | -0.030122 | -0.0075434 | 9.4068e-06 | 3.5266e-06 | 0.045661 | 0.045661 | 0.045661 | 0.9819 | -0.12714 | 0.98158 | -0.1294 | 16.9115
86 | 0.016215 | 0.0040554 | -0.016204 | -0.0040515 | 1.0994e-05 | 3.8543e-06 | 0.024485 | 0.024485 | 0.024485 | 0.98531 | -0.10304 | 0.98462 | -0.10796 | 9.0687
87 | 0.015118 | 0.0037793 | -0.015117 | -0.0037789 | 1.0505e-06 | 3.6301e-07 | 0.022844 | 0.022844 | 0.022844 | 0.98462 | -0.10796 | 0.98455 | -0.10847 | 8.4606
88 | 0.014307 | 0.003576 | -0.014291 | -0.0035704 | 1.6532e-05 | 5.6386e-06 | 0.02162 | 0.02162 | 0.02162 | 0.98455 | -0.10847 | 0.98337 | -0.11687 | 8.0075
89 | 0.013558 | 0.0033867 | -0.013555 | -0.0033856 | 3.3286e-06 | 1.1194e-06 | 0.020512 | 0.020512 | 0.020512 | 0.98337 | -0.11687 | 0.98312 | -0.11865 | 7.5969
90 | 0.0041863 | 0.0010428 | -0.0041855 | -0.0010429 | 7.9542e-07 | -9.6869e-08 | 0.006334 | 0.0063341 | 0.0063341 | 0.98312 | -0.11865 | 0.98293 | -0.12004 | 2.346
91 | 0.0093683 | 0.0023428 | -0.0093664 | -0.0023423 | 1.9307e-06 | 5.4743e-07 | 0.014178 | 0.014178 | 0.014178 | 0.98312 | -0.11865 | 0.98292 | -0.12015 | 5.251
92 | 0.0030518 | 0.00075877 | -0.0030512 | -0.00075915 | 6.7069e-07 | -3.8074e-07 | 0.0046178 | 0.0046181 | 0.0046181 | 0.98293 | -0.12004 | 0.98271 | -0.12165 | 1.7104
93 | 0.0089126 | 0.0022285 | -0.0089113 | -0.0022282 | 1.2181e-06 | 3.3256e-07 | 0.013491 | 0.013491 | 0.013491 | 0.98292 | -0.12015 | 0.98278 | -0.12114 | 4.9966
94 | 0.0025854 | 0.00064243 | -0.0025853 | -0.00064258 | 1.5448e-07 | -1.4543e-07 | 0.0039129 | 0.003913 | 0.003913 | 0.98271 | -0.12165 | 0.98265 | -0.12209 | 1.4493
95 | 0.0080449 | 0.0020111 | -0.0080425 | -0.0020105 | 2.42e-06 | 5.9956e-07 | 0.012179 | 0.012179 | 0.012179 | 0.98278 | -0.12114 | 0.98247 | -0.12332 | 4.5108
96 | 0.0025853 | 0.00064258 | -0.0025841 | -0.00064372 | 1.2148e-06 | -1.1424e-06 | 0.003913 | 0.0039135 | 0.0039135 | 0.98265 | -0.12209 | 0.98217 | -0.12553 | 1.4495
97 | 0.0072007 | 0.0017995 | -0.0071963 | -0.0017985 | 4.4982e-06 | 9.6285e-07 | 0.010904 | 0.010904 | 0.010904 | 0.98247 | -0.12332 | 0.98184 | -0.12786 | 4.0387
98 | 0.0071963 | 0.0017985 | -0.0071868 | -0.0017965 | 9.4159e-06 | 2.0188e-06 | 0.010904 | 0.010905 | 0.010905 | 0.98184 | -0.12786 | 0.98051 | -0.13737 | 4.0389
99 | 0.0053191 | 0.0013284 | -0.0053183 | -0.0013283 | 7.3739e-07 | 5.4806e-08 | 0.0080705 | 0.0080705 | 0.0080705 | 0.98051 | -0.13737 | 0.98037 | -0.13838 | 2.9891
100 | 0.004795 | 0.0011972 | -0.0047949 | -0.0011972 | 5.9205e-08 | 1.7438e-10 | 0.0072762 | 0.0072763 | 0.0072763 | 0.98037 | -0.13838 | 0.98036 | -0.13847 | 2.6949
101 | 0.0040868 | 0.0010197 | -0.0040864 | -0.0010198 | 3.8208e-07 | -5.3784e-08 | 0.0062014 | 0.0062014 | 0.0062014 | 0.98036 | -0.13847 | 0.98027 | -0.13915 | 2.2968
102 | 0.00066473 | 0.00016429 | -0.00066468 | -0.00016535 | 5.4359e-08 | -1.0674e-06 | 0.0010063 | 0.0010066 | 0.0010066 | 0.98217 | -0.12553 | 0.98209 | -0.12614 | 0.37283
103 | 0.0019193 | 0.00047943 | -0.0019187 | -0.0004808 | 6.7837e-07 | -1.3659e-06 | 0.0029073 | 0.0029079 | 0.0029079 | 0.98217 | -0.12553 | 0.98181 | -0.1281 | 1.077
104 | 0.029791 | 0.0074604 | -0.029782 | -0.0074569 | 9.2547e-06 | 3.4676e-06 | 0.045159 | 0.045159 | 0.045159 | 0.98158 | -0.1294 | 0.98127 | -0.13165 | 16.7256
105 | 0.029086 | 0.0072826 | -0.029073 | -0.0072776 | 1.3586e-05 | 5.0839e-06 | 0.044105 | 0.044105 | 0.044105 | 0.98127 | -0.13165 | 0.98079 | -0.13503 | 16.3351
106 | 0.018344 | 0.0045964 | -0.018329 | -0.004591 | 1.4828e-05 | 5.3162e-06 | 0.02783 | 0.02783 | 0.02783 | 0.98079 | -0.13503 | 0.97997 | -0.14088 | 10.3075
107 | 0.010729 | 0.0026812 | -0.010723 | -0.0026793 | 6.1966e-06 | 1.9104e-06 | 0.016275 | 0.016275 | 0.016275 | 0.98079 | -0.13503 | 0.98021 | -0.13923 | 6.0277
108 | 0.018329 | 0.004591 | -0.018295 | -0.0045787 | 3.4382e-05 | 1.2329e-05 | 0.02783 | 0.027831 | 0.027831 | 0.97997 | -0.14088 | 0.97808 | -0.15447 | 10.3076
109 | 0.00063435 | 0.00015865 | -0.00063434 | -0.00015881 | 7.8012e-09 | -1.6697e-07 | 0.00096286 | 0.00096292 | 0.00096292 | 0.98021 | -0.13923 | 0.9802 | -0.13932 | 0.35664
110 | 0.010088 | 0.0025207 | -0.010078 | -0.0025175 | 1.0508e-05 | 3.1371e-06 | 0.015312 | 0.015312 | 0.015312 | 0.98021 | -0.13923 | 0.97915 | -0.14681 | 5.6712
111 | 0.017091 | 0.004277 | -0.017087 | -0.0042758 | 3.4333e-06 | 1.2184e-06 | 0.025999 | 0.025999 | 0.025999 | 0.97808 | -0.15447 | 0.97788 | -0.15592 | 9.6292
112 | 0.00030174 | 7.5457e-05 | -0.00030174 | -7.5622e-05 | 1.7245e-09 | -1.6538e-07 | 0.000458 | 0.00045806 | 0.00045806 | 0.9802 | -0.13932 | 0.98019 | -0.13936 | 0.16965
113 | 0.004381 | 0.0010926 | -0.0043804 | -0.0010926 | 5.3813e-07 | -3.7852e-08 | 0.0066558 | 0.0066559 | 0.0066559 | 0.97915 | -0.14681 | 0.97903 | -0.1477 | 2.4651
114 | 0.0056969 | 0.0014249 | -0.0056955 | -0.0014248 | 1.3357e-06 | 1.5453e-07 | 0.0086565 | 0.0086566 | 0.0086566 | 0.97915 | -0.14681 | 0.97892 | -0.14851 | 3.2061
115 | 0.016725 | 0.0041849 | -0.01671 | -0.0041796 | 1.5042e-05 | 5.3187e-06 | 0.025448 | 0.025448 | 0.025448 | 0.97788 | -0.15592 | 0.97697 | -0.16245 | 9.4251
116 | 0.00095247 | 0.00023831 | -0.00095243 | -0.0002387 | 4.2108e-08 | -3.8873e-07 | 0.0014475 | 0.0014477 | 0.0014477 | 0.97903 | -0.1477 | 0.97899 | -0.14802 | 0.53617
117 | 0.003428 | 0.00085429 | -0.0034274 | -0.00085448 | 5.3167e-07 | -1.904e-07 | 0.0052084 | 0.0052085 | 0.0052085 | 0.97903 | -0.1477 | 0.97887 | -0.14883 | 1.9291
118 | 0.005288 | 0.0013227 | -0.005287 | -0.0013226 | 9.5268e-07 | 6.9334e-08 | 0.0080371 | 0.0080372 | 0.0080372 | 0.97892 | -0.14851 | 0.97874 | -0.14981 | 2.9768
119 | 0.0024849 | 0.0006223 | -0.0024847 | -0.00062252 | 2.1819e-07 | -2.2174e-07 | 0.0037846 | 0.0037847 | 0.0037847 | 0.97697 | -0.16245 | 0.97688 | -0.16308 | 1.4017
120 | 0.014225 | 0.0035573 | -0.014217 | -0.0035546 | 8.0194e-06 | 2.7417e-06 | 0.021663 | 0.021663 | 0.021663 | 0.97697 | -0.16245 | 0.9764 | -0.16654 | 8.0234
121 | -0.00079108 | -0.00019802 | 0.0007911 | 0.00019771 | 2.2655e-08 | -3.0691e-07 | 0.0012025 | 0.0012024 | 0.0012025 | 0.97883 | -0.14918 | 0.97885 | -0.14897 | 0.44537
122 | 0.00030015 | 7.4982e-05 | -0.00030015 | -7.5225e-05 | 2.5201e-09 | -2.429e-07 | 0.00045621 | 0.0004563 | 0.0004563 | 0.97883 | -0.14918 | 0.97882 | -0.14924 | 0.169
123 | -0.0015291 | -0.00038198 | 0.0015291 | 0.00038188 | 2.8678e-08 | -9.5933e-08 | 0.002324 | 0.002324 | 0.002324 | 0.97885 | -0.14897 | 0.97887 | -0.14883 | 0.86076
124 | 0.00073801 | 0.00018427 | -0.00073797 | -0.00018495 | 4.3812e-08 | -6.8448e-07 | 0.0011216 | 0.0011219 | 0.0011219 | 0.97885 | -0.14897 | 0.9788 | -0.1494 | 0.41552
125 | 0.0015641 | 0.00038883 | -0.0015639 | -0.00038936 | 1.6561e-07 | -5.2694e-07 | 0.0023764 | 0.0023766 | 0.0023766 | 0.97887 | -0.14883 | 0.97877 | -0.14961 | 0.88024
126 | 0.00032461 | 8.1352e-05 | -0.00032461 | -8.1354e-05 | 2.1116e-11 | -1.6556e-09 | 0.00049348 | 0.00049348 | 0.00049348 | 0.9788 | -0.1494 | 0.97879 | -0.1494 | 0.18277
127 | 0.0012219 | 0.00030364 | -0.0012216 | -0.00030499 | 2.467e-07 | -1.3458e-06 | 0.0018567 | 0.0018572 | 0.0018572 | 0.97877 | -0.14961 | 0.97856 | -0.15109 | 0.68785
128 | 0.00064967 | 0.00016185 | -0.00064963 | -0.00016259 | 3.6386e-08 | -7.369e-07 | 0.00098754 | 0.00098781 | 0.00098781 | 0.97856 | -0.15109 | 0.97851 | -0.15149 | 0.36586
129 | 0.00057195 | 0.00014313 | -0.00057194 | -0.00014334 | 8.007e-09 | -2.1005e-07 | 0.00086964 | 0.00086972 | 0.00086972 | 0.97856 | -0.15109 | 0.97855 | -0.15119 | 0.32212
130 | 0.0003107 | 7.7648e-05 | -0.0003107 | -7.7869e-05 | 2.4585e-09 | -2.2078e-07 | 0.00047241 | 0.00047249 | 0.00047249 | 0.97851 | -0.15149 | 0.9785 | -0.15155 | 0.17499
131 | 0.0051763 | 0.0012948 | -0.0051758 | -0.0012948 | 4.5385e-07 | 2.695e-08 | 0.0078688 | 0.0078689 | 0.0078689 | 0.97874 | -0.14981 | 0.97865 | -0.15045 | 2.9144
132 | 0.0048146 | 0.0012043 | -0.0048119 | -0.0012042 | 2.6787e-06 | 2.4152e-08 | 0.0073197 | 0.00732 | 0.00732 | 0.97865 | -0.15045 | 0.97809 | -0.15448 | 2.7111
133 | 0.0045195 | 0.001131 | -0.0045183 | -0.001131 | 1.2055e-06 | -4.915e-08 | 0.0068752 | 0.0068753 | 0.0068753 | 0.97809 | -0.15448 | 0.97782 | -0.15641 | 2.5464
134 | 0.0030111 | 0.00075326 | -0.0030102 | -0.00075375 | 8.4573e-07 | -4.8431e-07 | 0.0045817 | 0.004582 | 0.004582 | 0.97782 | -0.15641 | 0.97753 | -0.15845 | 1.697
135 | 0.0021308 | 0.00053344 | -0.0021305 | -0.00053389 | 2.9783e-07 | -4.5415e-07 | 0.0032433 | 0.0032435 | 0.0032435 | 0.97753 | -0.15845 | 0.97739 | -0.15946 | 1.2013
136 | 0.00087944 | 0.00022031 | -0.00087943 | -0.00022041 | 8.8821e-09 | -9.6159e-08 | 0.0013387 | 0.0013387 | 0.0013387 | 0.97753 | -0.15845 | 0.97752 | -0.15852 | 0.49581
137 | 0.00039172 | 9.8115e-05 | -0.00039172 | -9.8175e-05 | 1.0635e-09 | -5.9649e-08 | 0.00059635 | 0.00059637 | 0.00059637 | 0.97739 | -0.15946 | 0.97739 | -0.15948 | 0.22088
138 | 0.00024615 | 6.0968e-05 | -0.00024614 | -6.169e-05 | 4.9926e-09 | -7.2164e-07 | 0.00037331 | 0.00037357 | 0.00037357 | 0.98047 | -0.13735 | 0.98045 | -0.1375 | 0.13836
139 | -0.00024615 | -6.0968e-05 | 0.00024615 | 6.0691e-05 | 1.9124e-09 | -2.7669e-07 | 0.00037331 | 0.00037321 | 0.00037331 | 0.98047 | -0.13735 | 0.98048 | -0.13729 | 0.13826
140 | -0.0012195 | -0.00030462 | 0.0012195 | 0.0003044 | 4.0369e-08 | -2.2281e-07 | 0.0018503 | 0.0018503 | 0.0018503 | 0.98048 | -0.13729 | 0.98051 | -0.13705 | 0.68531
141 | -0.0055155 | -0.00138 | 0.0055161 | 0.0013801 | 5.4828e-07 | 5.1954e-08 | 0.0083603 | 0.0083603 | 0.0083603 | 0.98159 | -0.12935 | 0.98169 | -0.12863 | 3.0964
142 | 0.0055155 | 0.00138 | -0.0055123 | -0.0013797 | 3.261e-06 | 3.0973e-07 | 0.0083603 | 0.0083607 | 0.0083607 | 0.98159 | -0.12935 | 0.98099 | -0.13364 | 3.0965
143 | -0.0062175 | -0.0015558 | 0.0062181 | 0.0015559 | 6.0381e-07 | 9.4448e-08 | 0.0094234 | 0.0094233 | 0.0094234 | 0.98169 | -0.12863 | 0.98179 | -0.12793 | 3.4901
144 | 0.0052973 | 0.0013258 | -0.0052967 | -0.0013258 | 6.8611e-07 | 4.8881e-08 | 0.0080346 | 0.0080347 | 0.0080347 | 0.98099 | -0.13364 | 0.98086 | -0.13457 | 2.9758
145 | -0.0068765 | -0.001721 | 0.0068772 | 0.0017211 | 7.7705e-07 | 1.5385e-07 | 0.010421 | 0.010421 | 0.010421 | 0.98179 | -0.12793 | 0.9819 | -0.12711 | 3.8597
146 | 0.0046962 | 0.0011753 | -0.0046948 | -0.0011753 | 1.3599e-06 | -1.881e-08 | 0.0071238 | 0.007124 | 0.007124 | 0.98086 | -0.13457 | 0.98056 | -0.13667 | 2.6385
147 | 0.0031871 | 0.00079746 | -0.0031868 | -0.00079762 | 3.3924e-07 | -1.6432e-07 | 0.0048294 | 0.0048295 | 0.0048295 | 0.9819 | -0.12711 | 0.98179 | -0.12788 | 1.7887
148 | 0.0062639 | 0.0015679 | -0.0062632 | -0.001569 | 6.7011e-07 | -1.0989e-06 | 0.0094919 | 0.0094923 | 0.0094923 | 0.9819 | -0.12711 | 0.98179 | -0.12788 | 1.1719
149 | 0.004102 | 0.0010267 | -0.0041017 | -0.0010268 | 2.1561e-07 | -2.9571e-08 | 0.0062243 | 0.0062243 | 0.0062243 | 0.98056 | -0.13667 | 0.98051 | -0.13705 | 2.3053
150 | 0.0028937 | 0.00072418 | -0.002893 | -0.00072468 | 7.3633e-07 | -4.9247e-07 | 0.0043854 | 0.0043857 | 0.0043857 | 0.98179 | -0.12788 | 0.98154 | -0.12972 | 1.6243
151 | 0.005915 | 0.0014817 | -0.0059148 | -0.0014822 | 2.6726e-07 | -5.0372e-07 | 0.0089646 | 0.0089648 | 0.0089648 | 0.98179 | -0.12788 | 0.98175 | -0.12821 | 1.1068
152 | 0.002893 | 0.00072468 | -0.0028926 | -0.00072495 | 4.1315e-07 | -2.761e-07 | 0.0043857 | 0.0043858 | 0.0043858 | 0.98154 | -0.12972 | 0.98139 | -0.13075 | 1.6244
153 | 0.0017954 | 0.00044979 | -0.0017954 | -0.00044988 | 3.924e-08 | -9.2285e-08 | 0.0027212 | 0.0027213 | 0.0027213 | 0.98175 | -0.12821 | 0.98172 | -0.12837 | 1.0079
154 | 0.00082394 | 0.00020642 | -0.00082393 | -0.0002065 | 6.4192e-09 | -8.0931e-08 | 0.0012488 | 0.0012489 | 0.0012489 | 0.98172 | -0.12837 | 0.98172 | -0.12842 | 0.46254
155 | -0.0010566 | -0.0002648 | 0.0010566 | 0.00026428 | 7.0238e-08 | -5.2437e-07 | 0.0016041 | 0.0016039 | 0.0016041 | 0.9801 | -0.1399 | 0.98017 | -0.13942 | 0.59411
156 | 0.00066468 | 0.00016535 | -0.00066461 | -0.00016657 | 6.1839e-08 | -1.213e-06 | 0.0010066 | 0.0010071 | 0.0010071 | 0.98209 | -0.12614 | 0.98199 | -0.12681 | 0.373
157 | 0.0011809 | 0.0002959 | -0.0011809 | -0.00029596 | 1.0292e-08 | -6.1161e-08 | 0.0017897 | 0.0017898 | 0.0017898 | 0.98181 | -0.1281 | 0.9818 | -0.12816 | 0.66287
158 | -0.0064883 | -0.0016241 | 0.00649 | 0.0016244 | 1.7098e-06 | 3.087e-07 | 0.0098998 | 0.0098996 | 0.0098998 | 0.97517 | -0.17536 | 0.97544 | -0.17345 | 3.6666
159 | 0.0052757 | 0.0013202 | -0.0052752 | -0.0013202 | 5.0013e-07 | 3.8046e-08 | 0.0080494 | 0.0080495 | 0.0080495 | 0.97517 | -0.17536 | 0.97508 | -0.17604 | 2.9813
160 | 0.0013258 | 0.00033146 | -0.0013257 | -0.00033176 | 6.761e-08 | -3.047e-07 | 0.0020222 | 0.0020223 | 0.0020223 | 0.97544 | -0.17345 | 0.97539 | -0.17382 | 0.74901
161 | -0.0078158 | -0.0019559 | 0.0078216 | 0.0019573 | 5.8024e-06 | 1.4144e-06 | 0.011922 | 0.011922 | 0.011922 | 0.97544 | -0.17345 | 0.97619 | -0.16807 | 4.4155
162 | 0.004143 | 0.0010372 | -0.0041418 | -0.0010374 | 1.1778e-06 | -1.3587e-07 | 0.006322 | 0.0063223 | 0.0063223 | 0.97508 | -0.17604 | 0.97479 | -0.1781 | 2.3416
163 | 0.0011321 | 0.00028294 | -0.001132 | -0.00028371 | 1.2132e-07 | -7.6584e-07 | 0.0017274 | 0.0017277 | 0.0017277 | 0.97508 | -0.17604 | 0.97497 | -0.17682 | 0.63989
164 | 0.0013257 | 0.00033176 | -0.0013256 | -0.00033221 | 9.9253e-08 | -4.4717e-07 | 0.0020223 | 0.0020225 | 0.0020225 | 0.97539 | -0.17382 | 0.97531 | -0.17436 | 0.74907
165 | -0.010909 | -0.0027294 | 0.010911 | 0.0027301 | 2.3082e-06 | 7.2045e-07 | 0.016627 | 0.016626 | 0.016627 | 0.97619 | -0.16807 | 0.9764 | -0.16654 | 6.158
166 | 0.003087 | 0.00077211 | -0.0030856 | -0.00077283 | 1.3837e-06 | -7.1946e-07 | 0.004705 | 0.0047054 | 0.0047054 | 0.97619 | -0.16807 | 0.97574 | -0.17132 | 1.7427
167 | 0.0029865 | 0.00074779 | -0.0029862 | -0.00074795 | 2.6834e-07 | -1.5474e-07 | 0.0045586 | 0.0045586 | 0.0045586 | 0.97479 | -0.1781 | 0.9747 | -0.17875 | 1.6884
168 | 0.00038993 | 9.7723e-05 | -0.00038993 | -9.7727e-05 | 7.7223e-11 | -4.3378e-09 | 0.00059512 | 0.00059512 | 0.00059512 | 0.97497 | -0.17682 | 0.97497 | -0.17682 | 0.22042
169 | 0.0007912 | 0.00019826 | -0.0007912 | -0.00019829 | 2.1049e-09 | -2.8081e-08 | 0.0012071 | 0.0012071 | 0.0012071 | 0.97531 | -0.17436 | 0.97531 | -0.17438 | 0.44708
170 | 0.003306 | 0.00082445 | -0.0033046 | -0.00082503 | 1.4403e-06 | -5.834e-07 | 0.0050368 | 0.0050372 | 0.0050372 | 0.9764 | -0.16654 | 0.97596 | -0.16971 | 1.8656
171 | 0.0020963 | 0.0005249 | -0.0020962 | -0.00052517 | 1.7173e-07 | -2.7027e-07 | 0.0031968 | 0.0031969 | 0.0031969 | 0.97574 | -0.17132 | 0.97565 | -0.17191 | 1.184
172 | 0.0012131 | 0.00030356 | -0.001213 | -0.00030372 | 2.789e-08 | -1.5173e-07 | 0.0018518 | 0.0018518 | 0.0018518 | 0.9747 | -0.17875 | 0.97468 | -0.17892 | 0.68586
173 | 0.00262 | 0.00065346 | -0.0026199 | -0.00065356 | 1.1374e-07 | -9.9069e-08 | 0.0039935 | 0.0039935 | 0.0039935 | 0.97596 | -0.16971 | 0.97592 | -0.17003 | 1.4791
174 | 0.0010687 | 0.00026765 | -0.0010686 | -0.00026783 | 2.3871e-08 | -1.7066e-07 | 0.0016298 | 0.0016299 | 0.0016299 | 0.97565 | -0.17191 | 0.97563 | -0.17207 | 0.60365
175 | 0.001213 | 0.00030372 | -0.001213 | -0.00030401 | 5.3154e-08 | -2.8912e-07 | 0.0018518 | 0.0018519 | 0.0018519 | 0.97468 | -0.17892 | 0.97464 | -0.17923 | 0.6859
176 | 0.00080265 | 0.00020096 | -0.00080264 | -0.00020116 | 1.4954e-08 | -1.9497e-07 | 0.0012226 | 0.0012226 | 0.0012226 | 0.97688 | -0.16308 | 0.97686 | -0.16322 | 0.45283
177 | 0.0014837 | 0.00036881 | -0.0014835 | -0.00036948 | 1.8822e-07 | -6.6456e-07 | 0.0022612 | 0.0022615 | 0.0022615 | 0.97592 | -0.17003 | 0.97579 | -0.17096 | 0.83758
178 | 0.0014835 | 0.00036948 | -0.0014833 | -0.0003703 | 2.3145e-07 | -8.167e-07 | 0.0022615 | 0.0022618 | 0.0022618 | 0.97579 | -0.17096 | 0.97563 | -0.1721 | 0.8377
179 | 0.00032381 | 8.0537e-05 | -0.0003238 | -8.1152e-05 | 7.5321e-09 | -6.1538e-07 | 0.00049364 | 0.00049387 | 0.00049387 | 0.97563 | -0.1721 | 0.97561 | -0.17227 | 0.18291
180 | 0.0011595 | 0.00028976 | -0.0011595 | -0.00028999 | 3.8301e-08 | -2.3042e-07 | 0.0017681 | 0.0017682 | 0.0017682 | 0.97563 | -0.1721 | 0.9756 | -0.17234 | 0.6549
181 | 0.0010149 | 0.00025377 | -0.0010149 | -0.00025435 | 7.2816e-08 | -5.8008e-07 | 0.0015478 | 0.001548 | 0.001548 | 0.9756 | -0.17234 | 0.97553 | -0.17286 | 0.57335
182 | 0.00033659 | 7.9964e-05 | -0.00033656 | -8.2163e-05 | 2.8422e-08 | -2.1985e-06 | 0.00050939 | 0.00051015 | 0.00051015 | 0.98027 | -0.13915 | 0.98018 | -0.13981 | 0.18895
183 | 0.00033656 | 8.2163e-05 | -0.00033655 | -8.2736e-05 | 7.4334e-09 | -5.7383e-07 | 0.00051015 | 0.00051036 | 0.00051036 | 0.98018 | -0.13981 | 0.98016 | -0.13997 | 0.18902
184 | 0.00033655 | 8.2736e-05 | -0.00033653 | -8.4342e-05 | 2.0831e-08 | -1.6055e-06 | 0.00051036 | 0.00051093 | 0.00051093 | 0.98016 | -0.13997 | 0.9801 | -0.14043 | 0.18923

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.15227 | 0.038224

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.002258 | 0.0005659
1 | 0.0012911 | 0.00032357
2 | 0.00044425 | 0.00011134
3 | 0.00072733 | 0.00018229
4 | 0.00070339 | 0.00017628
5 | 0.0044142 | 0.0011063
6 | 0.00077953 | 0.00019537
7 | 0.0015051 | 0.00037722
8 | 0.00072652 | 0.00018208
9 | 0.0007254 | 0.0001818
10 | 0.0007449 | 0.00018669
11 | 0.0013505 | 0.00033847
12 | 0.00071219 | 0.00017849
13 | 0.00048968 | 0.00012272
14 | 0.00022246 | 5.5753e-05
15 | 0.00050823 | 0.00012738
16 | 0.00060183 | 0.00015083
17 | 0.0014446 | 0.00036204
18 | 0.00081311 | 0.00020378
19 | 0.006788 | 0.0017012
20 | 0.00040021 | 0.0001003
21 | 0.00026709 | 6.6939e-05
22 | 0.0032729 | 0.00082028
23 | 0.00075368 | 0.00018889
24 | 0.00074303 | 0.00018622
25 | 0.0018257 | 0.00045757
26 | 0.00079117 | 0.00019829
27 | 0.0011325 | 0.00028383
28 | 0.00091122 | 0.00022837
29 | 0.0045316 | 0.0011357
30 | 0.0013561 | 0.00033988
31 | 0.0010954 | 0.00027455
32 | 0.00071372 | 0.00017888
33 | 0.001772 | 0.0004441
34 | 0.0003668 | 9.193e-05
35 | 0.00081368 | 0.00020393
36 | 0.00079402 | 0.000199
37 | 0.00029916 | 7.4977e-05
38 | 0.0012761 | 0.00031983
39 | 0.00085901 | 0.00021529
40 | 0.00084979 | 0.00021298
41 | 0.0012116 | 0.00030365
42 | 0.00098987 | 0.00024809
43 | 0.0023793 | 0.00059631
44 | 0.00094187 | 0.00023605
45 | 0.00064346 | 0.00016127
46 | 0.0005747 | 0.00014403
47 | 0.0015576 | 0.00039038
48 | 0.00058001 | 0.00014536
49 | 0.0061509 | 0.0015416
50 | 0.0046123 | 0.0011559
51 | 0.00090578 | 0.00022701
52 | 0.0005721 | 0.00014338
53 | 0.00056879 | 0.00014255
54 | 0.00027003 | 6.7676e-05
55 | 0.00089274 | 0.00022374
56 | 0.00097334 | 0.00024394
57 | 0.002924 | 0.00073281
58 | 0.00075144 | 0.00018833
59 | 0.0012626 | 0.00031643
60 | 0.0014291 | 0.00035816
61 | 0.000844 | 0.00021153
62 | 0.00056952 | 0.00014274
63 | 0.00045901 | 0.00011504
64 | 0.00025713 | 6.4442e-05
65 | 0.0010863 | 0.00027226
66 | 0.00080962 | 0.00020291
67 | 0.0007327 | 0.00018363
68 | 0.0011337 | 0.00028414
69 | 0.00045382 | 0.00011374
70 | 0.00046571 | 0.00011672
71 | 0.0008664 | 0.00021714
72 | 0.00084177 | 0.00021097
73 | 0.0018678 | 0.00046811
74 | 0.00052332 | 0.00013116
75 | 0.00070817 | 0.00017748
76 | 0.0003311 | 8.2982e-05
77 | 0.00069533 | 0.00017427
78 | 0.0012039 | 0.00030173
79 | 0.0003326 | 8.3358e-05
80 | 0.00036236 | 9.0817e-05
81 | 0.00030174 | 7.5622e-05
82 | 0.00040753 | 0.00010214
83 | 0.00049092 | 0.00012304
84 | 0.00030015 | 7.5225e-05
85 | 0.00033423 | 8.3766e-05
86 | 0.00041336 | 0.0001036
87 | 0.00034203 | 8.572e-05
88 | 0.00032461 | 8.1354e-05
89 | 0.00095243 | 0.0002387
90 | 0.00033893 | 8.4943e-05
91 | 0.00057194 | 0.00014334
92 | 0.00011078 | 2.7763e-05
93 | 0.0003612 | 9.0526e-05
94 | 0.00029242 | 7.3286e-05
95 | 0.0015072 | 0.00037775
96 | 0.0017388 | 0.00043578
97 | 0.00087943 | 0.00022041
98 | 0.00039172 | 9.8175e-05
99 | 0.0003107 | 7.7869e-05
100 | 0.00024614 | 6.169e-05
101 | 0.00097331 | 0.00024393
102 | 0.00070137 | 0.00017578
103 | 0.00021494 | 5.3869e-05
104 | 0.00065841 | 0.00016501
105 | 0.00060044 | 0.00015049
106 | 0.00059289 | 0.00014859
107 | 0.00029302 | 7.3439e-05
108 | 0.0003482 | 8.7266e-05
109 | 0.0028822 | 0.00072236
110 | 0.0041193 | 0.0010324
111 | 0.0028926 | 0.00072495
112 | 0.00097145 | 0.00024347
113 | 0.00082393 | 0.0002065
114 | 0.0010566 | 0.0002648
115 | 0.00072228 | 0.00018102
116 | 0.00073776 | 0.0001849
117 | 0.00066461 | 0.00016657
118 | 0.0011809 | 0.00029596
119 | 0.0012126 | 0.00030392
120 | 0.0011554 | 0.00028957
121 | 0.00074209 | 0.00018598
122 | 0.00053445 | 0.00013394
123 | 0.00098926 | 0.00024793
124 | 0.0017731 | 0.00044438
125 | 0.00038993 | 9.7727e-05
126 | 0.0007912 | 0.00019829
127 | 0.00068456 | 0.00017157
128 | 0.0010275 | 0.00025752
129 | 0.001682 | 0.00042156
130 | 0.0011362 | 0.00028475
131 | 0.0010686 | 0.00026783
132 | 0.001213 | 0.00030401
133 | 0.00080264 | 0.00020116
134 | 0.0003238 | 8.1152e-05
135 | 0.00014451 | 3.6219e-05
136 | 0.0010149 | 0.00025435
137 | 0.0037498 | 0.00093979
138 | 0.00033653 | 8.4342e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1