## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1403-7_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1403-7_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1403-7_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1403-7_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1403-7_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1403-7_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1403-7_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1403-7_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1403-7_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1403-7_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1403-7_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1403-7_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1403-7_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1403-7_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1403-7_0_3_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1403-7_0_3_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1403-7_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1403-7_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1403-7_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1403-7_0_3_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1403-7_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1403-7_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1403-7_0_3_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1403-7_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1403-7_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1403-7_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1403-7_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1403-7_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1403-7_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1403-7_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1403-7_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1403-7_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1403-7_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1403-7_0_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1403-7_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1403-7_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1403-7_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1403-7_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1403-7_0_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1403-7_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1403-7_0_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1403-7_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1403-7_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1403-7_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1403-7_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1403-7_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1403-7_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1403-7_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1403-7_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1403-7_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1403-7_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1403-7_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1403-7_0_3_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1403-7_0_3_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1403-7_0_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1403-7_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1403-7_0_3_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1403-7_0_3_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1403-7_0_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1403-7_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1403-7_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1403-7_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1403-7_0_3_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1403-7_0_3_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1403-7_0_3_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1403-7_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1403-7_0_3_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1403-7_0_3_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1403-7_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1403-7_0_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1403-7_0_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1403-7_0_3_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1403-7_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1403-7_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1403-7_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1403-7_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1403-7_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1403-7_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1403-7_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1403-7_0_3_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1403-7_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1403-7_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1403-7_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1403-7_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1403-7_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1403-7_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1403-7_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1403-7_0_3_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1403-7_0_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1403-7_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1403-7_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1403-7_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1403-7_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1403-7_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1403-7_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1403-7_0_3_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1403-7_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1403-7_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1403-7_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1403-7_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1403-7_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1403-7_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1403-7_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1403-7_0_3_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1403-7_0_3_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1403-7_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1403-7_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1403-7_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1403-7_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1403-7_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1403-7_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1403-7_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1403-7_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1403-7_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1403-7_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1403-7_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1403-7_0_3_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1403-7_0_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1403-7_0_3_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1403-7_0_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1403-7_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1403-7_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1403-7_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1403-7_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1403-7_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1403-7_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1403-7_0_3_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1403-7_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1403-7_0_3_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1403-7_0_3_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1403-7_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1403-7_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1403-7_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1403-7_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1403-7_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1403-7_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1403-7_0_3_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1403-7_0_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1403-7_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1403-7_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1403-7_0_3_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1403-7_0_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1403-7_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1403-7_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1403-7_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1403-7_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1403-7_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1403-7_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1403-7_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_1403-7_0_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_1403-7_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_1403-7_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_1403-7_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_1403-7_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_1403-7_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_1403-7_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_1403-7_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_1403-7_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_1403-7_0_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_1403-7_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_1403-7_0_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_1403-7_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_1403-7_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_1403-7_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_1403-7_0_3_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_1403-7_0_3_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_1403-7_0_3_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_1403-7_0_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_1403-7_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_1403-7_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_1403-7_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_1403-7_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_1403-7_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_1403-7_0_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_1403-7_0_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_1403-7_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_1403-7_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_1403-7_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_1403-7_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_1403-7_0_3_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_1403-7_0_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_1403-7_0_3_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_1403-7_0_3_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_1403-7_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_1403-7_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_1403-7_0_3_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_1403-7_0_3_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_1403-7_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_1403-7_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_1403-7_0_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_1403-7_0_3_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_1403-7_0_3_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_1403-7_0_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_1403-7_0_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_1403-7_0_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_1403-7_0_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_1403-7_0_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_1403-7_0_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_1403-7_0_3_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_1403-7_0_3_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_1403-7_0_3_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_1403-7_0_3_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_1403-7_0_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_1403-7_0_3_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_1403-7_0_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_1403-7_0_3_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_1403-7_0_3_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_1403-7_0_3_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_1403-7_0_3_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_1403-7_0_3_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_1403-7_0_3_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_MV_138_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1403-7_0_3_load_0 | 0 | 0.0032556 | 0.00081592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1403-7_0_3_load_3 | 3 | 0.0066568 | 0.0016683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1403-7_0_3_load_4 | 4 | 0.0017128 | 0.00042926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1403-7_0_3_load_6 | 6 | 0.0023171 | 0.00058072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1403-7_0_3_load_7 | 7 | 0.0015215 | 0.00038133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1403-7_0_3_load_8 | 8 | 0.0017769 | 0.00044535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1403-7_0_3_load_9 | 9 | 0.0024642 | 0.0006176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1403-7_0_3_load_11 | 11 | 0.004019 | 0.0010073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1403-7_0_3_load_12 | 12 | 0.0023288 | 0.00058365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1403-7_0_3_load_115 | 13 | 0.0038815 | 0.00097279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1403-7_0_3_load_187 | 14 | 0.0012037 | 0.00030168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1403-7_0_3_load_216 | 15 | 0.0032477 | 0.00081395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1403-7_0_3_load_79 | 18 | 0.00076549 | 0.00019185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1403-7_0_3_load_202 | 19 | 0.0040709 | 0.0010203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1403-7_0_3_load_107 | 20 | 0.0027493 | 0.00068903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1403-7_0_3_load_114 | 21 | 0.0095954 | 0.0024048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1403-7_0_3_load_188 | 22 | 0.0047209 | 0.0011832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1403-7_0_3_load_120 | 23 | 0.0045509 | 0.0011406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1403-7_0_3_load_85 | 24 | 0.00088096 | 0.00022079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1403-7_0_3_load_86 | 25 | 0.00086818 | 0.00021759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1403-7_0_3_load_54 | 26 | 0.00024547 | 6.152e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1403-7_0_3_load_108 | 28 | 0.0022836 | 0.00057233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1403-7_0_3_load_13 | 29 | 0.0016703 | 0.00041861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1403-7_0_3_load_14 | 30 | 0.0021002 | 0.00052636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1403-7_0_3_load_134 | 31 | 0.0001734 | 4.3458e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1403-7_0_3_load_140 | 32 | 0.00093216 | 0.00023362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1403-7_0_3_load_141 | 33 | 0.00087404 | 0.00021906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1403-7_0_3_load_46 | 34 | 0.00056877 | 0.00014255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1403-7_0_3_load_133 | 36 | 0.0008867 | 0.00022223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1403-7_0_3_load_162 | 38 | 0.0015009 | 0.00037616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1403-7_0_3_load_77 | 39 | 0.0080159 | 0.002009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1403-7_0_3_load_163 | 40 | 0.001115 | 0.00027945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1403-7_0_3_load_75 | 41 | 0.0023062 | 0.00057799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1403-7_0_3_load_17 | 42 | 0.0018273 | 0.00045796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1403-7_0_3_load_18 | 43 | 0.0032534 | 0.00081539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1403-7_0_3_load_20 | 45 | 0.0016402 | 0.00041107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1403-7_0_3_load_22 | 47 | 0.0042682 | 0.0010697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1403-7_0_3_load_23 | 48 | 0.0015217 | 0.00038137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1403-7_0_3_load_24 | 49 | 0.0041226 | 0.0010332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1403-7_0_3_load_25 | 50 | 0.0030857 | 0.00077335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1403-7_0_3_load_26 | 51 | 0.0016322 | 0.00040908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1403-7_0_3_load_189 | 52 | 0.0011689 | 0.00029297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1403-7_0_3_load_153 | 54 | 0.0037274 | 0.00093416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1403-7_0_3_load_92 | 55 | 0.0016412 | 0.00041132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1403-7_0_3_load_201 | 56 | 0.00061401 | 0.00015388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1403-7_0_3_load_207 | 57 | 0.00466 | 0.0011679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1403-7_0_3_load_151 | 58 | 0.0051999 | 0.0013032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1403-7_0_3_load_90 | 59 | 0.0016094 | 0.00040336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1403-7_0_3_load_27 | 60 | 0.00049789 | 0.00012478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1403-7_0_3_load_29 | 61 | 0.00029325 | 7.3495e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1403-7_0_3_load_209 | 62 | 0.00066324 | 0.00016622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1403-7_0_3_load_204 | 63 | 0.0012389 | 0.0003105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1403-7_0_3_load_33 | 65 | 0.0015674 | 0.00039284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1403-7_0_3_load_170 | 66 | 0.0020421 | 0.00051181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1403-7_0_3_load_203 | 67 | 0.00082564 | 0.00020693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1403-7_0_3_load_31 | 68 | 0.00054967 | 0.00013776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1403-7_0_3_load_160 | 69 | 0.00062624 | 0.00015695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1403-7_0_3_load_211 | 71 | 0.0021789 | 0.00054607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1403-7_0_3_load_34 | 72 | 0.00024166 | 6.0566e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1403-7_0_3_load_35 | 73 | 0.00015378 | 3.8542e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1403-7_0_3_load_36 | 74 | 0.00016162 | 4.0507e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1403-7_0_3_load_37 | 75 | 0.00032593 | 8.1686e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1403-7_0_3_load_38 | 76 | 0.00029223 | 7.3239e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1403-7_0_3_load_39 | 77 | 0.00012096 | 3.0315e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1403-7_0_3_load_40 | 78 | 0.0003946 | 9.8897e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1403-7_0_3_load_192 | 79 | 0.00047813 | 0.00011983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1403-7_0_3_load_83 | 80 | 0.00048214 | 0.00012084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1403-7_0_3_load_41 | 81 | 0.0018794 | 0.00047101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1403-7_0_3_load_42 | 82 | 0.0018033 | 0.00045196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1403-7_0_3_load_44 | 84 | 0.00028589 | 7.165e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1403-7_0_3_load_45 | 85 | 0.00064247 | 0.00016102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1403-7_0_3_load_47 | 86 | 0.00054383 | 0.0001363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1403-7_0_3_load_183 | 87 | 0.00036479 | 9.1425e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1403-7_0_3_load_154 | 88 | 0.0012673 | 0.00031762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1403-7_0_3_load_48 | 89 | 0.00053359 | 0.00013373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1403-7_0_3_load_52 | 91 | 0.00058695 | 0.0001471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1403-7_0_3_load_53 | 92 | 8.9562e-05 | 2.2446e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1403-7_0_3_load_57 | 93 | 0.00084611 | 0.00021206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1403-7_0_3_load_58 | 94 | 0.00091588 | 0.00022954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1403-7_0_3_load_182 | 95 | 0.00032299 | 8.0948e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1403-7_0_3_load_56 | 97 | 0.00015801 | 3.9602e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1403-7_0_3_load_50 | 98 | 0.0018397 | 0.00046107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1403-7_0_3_load_51 | 99 | 0.00050816 | 0.00012736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1403-7_0_3_load_138 | 100 | 0.00070252 | 0.00017607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1403-7_0_3_load_110 | 101 | 7.8876e-05 | 1.9768e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1403-7_0_3_load_111 | 102 | 7.2306e-05 | 1.8122e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1403-7_0_3_load_205 | 103 | 0.00016937 | 4.2447e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1403-7_0_3_load_180 | 104 | 0.00058416 | 0.0001464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1403-7_0_3_load_59 | 105 | 0.00025192 | 6.3136e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1403-7_0_3_load_60 | 106 | 0.00029051 | 7.281e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1403-7_0_3_load_61 | 107 | 0.00013539 | 3.3932e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1403-7_0_3_load_94 | 108 | 0.00024213 | 6.0683e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1403-7_0_3_load_63 | 110 | 0.00011114 | 2.7854e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1403-7_0_3_load_95 | 111 | 0.00011445 | 2.8684e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1403-7_0_3_load_64 | 112 | 0.00012345 | 3.094e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1403-7_0_3_load_65 | 113 | 0.00055403 | 0.00013885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1403-7_0_3_load_125 | 115 | 0.00012139 | 3.0423e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1403-7_0_3_load_193 | 116 | 0.00012338 | 3.0922e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1403-7_0_3_load_142 | 117 | 0.00021465 | 5.3796e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1403-7_0_3_load_212 | 118 | 0.00020759 | 5.2028e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1403-7_0_3_load_143 | 119 | 0.00021881 | 5.4839e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1403-7_0_3_load_66 | 120 | 0.00015534 | 3.8933e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1403-7_0_3_load_67 | 121 | 6.8513e-05 | 1.7171e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1403-7_0_3_load_68 | 122 | 5.1741e-05 | 1.2967e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1403-7_0_3_load_69 | 123 | 6.2294e-05 | 1.5612e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1403-7_0_3_load_70 | 124 | 0.00013075 | 3.2769e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_1403-7_0_3_load_179 | 126 | 5.7738e-05 | 1.447e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_1403-7_0_3_load_178 | 129 | 0.00014782 | 3.7047e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_1403-7_0_3_load_112 | 130 | 9.2118e-05 | 2.3087e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_1403-7_0_3_load_72 | 131 | 0.00092349 | 0.00023145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_1403-7_0_3_load_73 | 132 | 0.00029967 | 7.5104e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_1403-7_0_3_load_74 | 133 | 0.00026618 | 6.671e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_1403-7_0_3_load_76 | 134 | 0.00037058 | 9.2877e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_1403-7_0_3_load_84 | 138 | 0.00055798 | 0.00013984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_1403-7_0_3_load_87 | 139 | 0.00042937 | 0.00010761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_1403-7_0_3_load_213 | 140 | 0.0022236 | 0.00055729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_1403-7_0_3_load_161 | 141 | 0.00023685 | 5.9361e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_1403-7_0_3_load_128 | 142 | 0.00037719 | 9.4533e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_1403-7_0_3_load_132 | 143 | 0.00014018 | 3.5132e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_1403-7_0_3_load_88 | 144 | 0.001683 | 0.00042179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_1403-7_0_3_load_89 | 145 | 0.0055628 | 0.0013942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_1403-7_0_3_load_91 | 146 | 0.0006347 | 0.00015907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_1403-7_0_3_load_157 | 149 | 0.00029913 | 7.4969e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_1403-7_0_3_load_129 | 151 | 0.001007 | 0.00025239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_1403-7_0_3_load_97 | 152 | 9.7282e-05 | 2.4381e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_1403-7_0_3_load_100 | 155 | 0.00049155 | 0.00012319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_1403-7_0_3_load_105 | 156 | 0.00020358 | 5.1023e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_1403-7_0_3_load_102 | 157 | 0.00035858 | 8.9869e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_1403-7_0_3_load_156 | 158 | 0.00017786 | 4.4575e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_1403-7_0_3_load_101 | 159 | 0.00024562 | 6.1559e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_1403-7_0_3_load_155 | 160 | 0.00026129 | 6.5487e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_1403-7_0_3_load_103 | 161 | 0.00043671 | 0.00010945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_1403-7_0_3_load_104 | 162 | 0.0013028 | 0.00032651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_1403-7_0_3_load_106 | 163 | 0.00050329 | 0.00012614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_1403-7_0_3_load_184 | 165 | 0.00063889 | 0.00016012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_1403-7_0_3_load_186 | 166 | 0.00036536 | 9.1568e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_1403-7_0_3_load_159 | 167 | 0.00021036 | 5.2722e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_1403-7_0_3_load_126 | 168 | 0.001027 | 0.0002574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_1403-7_0_3_load_117 | 170 | 0.0049337 | 0.0012365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_1403-7_0_3_load_118 | 171 | 0.0017816 | 0.00044651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_1403-7_0_3_load_152 | 173 | 0.0032349 | 0.00081074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_1403-7_0_3_load_150 | 174 | 0.0059667 | 0.0014954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_1403-7_0_3_load_121 | 175 | 0.00018398 | 4.611e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_1403-7_0_3_load_122 | 176 | 0.00024791 | 6.2131e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_1403-7_0_3_load_127 | 178 | 0.0003181 | 7.9723e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_1403-7_0_3_load_172 | 180 | 0.00038724 | 9.7051e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_1403-7_0_3_load_174 | 181 | 0.0020584 | 0.00051588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_1403-7_0_3_load_217 | 182 | 0.00020172 | 5.0555e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_1403-7_0_3_load_175 | 185 | 0.00035358 | 8.8616e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_1403-7_0_3_load_181 | 186 | 0.0012532 | 0.00031409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_1403-7_0_3_load_136 | 187 | 0.00016236 | 4.069e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_1403-7_0_3_load_137 | 188 | 0.0010241 | 0.00025667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_1403-7_0_3_load_206 | 191 | 0.00048665 | 0.00012197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_1403-7_0_3_load_144 | 192 | 9.3429e-05 | 2.3416e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_1403-7_0_3_load_146 | 194 | 0.00021891 | 5.4863e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_1403-7_0_3_load_147 | 195 | 0.00013925 | 3.4899e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_1403-7_0_3_load_148 | 196 | 0.00057224 | 0.00014342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_1403-7_0_3_load_149 | 197 | 0.00024009 | 6.0171e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_1403-7_0_3_load_215 | 198 | 8.2623e-05 | 2.0707e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_1403-7_0_3_load_191 | 200 | 0.00028825 | 7.2241e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_1403-7_0_3_load_200 | 201 | 0.00061463 | 0.00015404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_1403-7_0_3_load_164 | 202 | 0.00055504 | 0.00013911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_1403-7_0_3_load_165 | 203 | 0.00074674 | 0.00018715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_1403-7_0_3_load_167 | 204 | 0.0029609 | 0.00074208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_1403-7_0_3_load_218 | 205 | 0.00024746 | 6.202e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_1403-7_0_3_load_195 | 206 | 0.00036991 | 9.2707e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_1403-7_0_3_load_177 | 207 | 0.00014517 | 3.6384e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_1403-7_0_3_load_208 | 208 | 0.0062275 | 0.0015608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_1403-7_0_3_load_196 | 209 | 0.00013018 | 3.2625e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_1403-7_0_3_load_198 | 210 | 0.00048868 | 0.00012247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 22 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1403-7_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.015232 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
1 | LV_1403-7_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.015461 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
2 | LV_1403-7_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.029619 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1403-7_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 1 | 4 | 0.029797 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
4 | LV_1403-7_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.03989 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_1403-7_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 2 | 6 | 0.050302 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1403-7_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 3 | 7 | 0.0065223 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1403-7_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.013768 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_1403-7_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 4 | 9 | 0.021848 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1403-7_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 5 | 10 | 0.036573 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_1403-7_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 5 | 11 | 0.12067 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1403-7_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 6 | 12 | 0.01095 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1403-7_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 7 | 13 | 0.018343 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1403-7_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 8 | 14 | 0.0065044 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_1403-7_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 9 | 15 | 0.033649 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1403-7_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 10 | 16 | 0.055429 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1403-7_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 10 | 17 | 0.098265 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1403-7_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 10 | 18 | 0.039567 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1403-7_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 11 | 19 | 0.049882 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1403-7_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 12 | 20 | 0.052037 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1403-7_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 13 | 21 | 0.018496 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1403-7_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 14 | 22 | 0.041913 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_1403-7_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 15 | 23 | 0.0090489 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1403-7_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 16 | 24 | 0.041983 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1403-7_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 17 | 25 | 0.042118 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1403-7_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 17 | 26 | 0.061061 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1403-7_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 18 | 27 | 0.0020646 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1403-7_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 20 | 28 | 0.090391 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1403-7_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 22 | 52 | 0.0025048 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1403-7_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 23 | 171 | 0.017133 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1403-7_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 140 | 0.023183 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1403-7_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 99 | 0.00016968 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1403-7_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 138 | 0.01297 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1403-7_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 27 | 80 | 0.012557 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1403-7_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 28 | 147 | 0.063176 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1403-7_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.010054 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1403-7_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.091835 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1403-7_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 31 | 35 | 0.051772 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1403-7_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 31 | 36 | 0.036864 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1403-7_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.022575 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1403-7_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.026355 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1403-7_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 33 | 188 | 0.03906 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1403-7_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 34 | 84 | 0.012674 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1403-7_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 35 | 187 | 0.062891 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1403-7_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 35 | 188 | 0.0013343 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1403-7_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.067736 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1403-7_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.041299 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1403-7_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.026467 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1403-7_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.085648 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1403-7_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 40 | 201 | 0.0093178 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1403-7_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 41 | 132 | 0.029593 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1403-7_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.0094569 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1403-7_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.038111 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1403-7_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.0057393 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1403-7_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.00566 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1403-7_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 44 | 47 | 0.021855 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1403-7_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 45 | 48 | 0.0094909 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1403-7_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 46 | 49 | 0.01415 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1403-7_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 46 | 50 | 0.023141 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1403-7_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 47 | 51 | 0.023092 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1403-7_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 48 | 52 | 0.0040245 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1403-7_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 49 | 53 | 0.021733 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1403-7_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 50 | 54 | 0.003716 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1403-7_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 51 | 55 | 0.025527 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1403-7_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 53 | 56 | 0.01381 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1403-7_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 53 | 57 | 0.023954 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1403-7_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 54 | 58 | 0.010998 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1403-7_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 55 | 59 | 0.011037 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1403-7_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 56 | 201 | 0.003457 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1403-7_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 57 | 208 | 0.025294 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1403-7_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 58 | 174 | 0.019863 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1403-7_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 59 | 144 | 0.020814 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1403-7_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.076956 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1403-7_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.13655 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1403-7_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.10669 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1403-7_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.011467 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1403-7_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 63 | 66 | 0.11375 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1403-7_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 63 | 67 | 0.014048 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1403-7_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 64 | 71 | 0.02294 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1403-7_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.036614 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1403-7_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 67 | 200 | 0.0066308 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1403-7_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.020389 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1403-7_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.059476 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1403-7_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 70 | 167 | 0.010589 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1403-7_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 70 | 148 | 0.030954 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1403-7_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.017183 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1403-7_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.0084512 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1403-7_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.015275 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1403-7_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.011093 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1403-7_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.013113 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1403-7_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.015041 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1403-7_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.036362 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1403-7_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.013053 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1403-7_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.0034091 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1403-7_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.048016 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1403-7_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.08167 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1403-7_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.0079585 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1403-7_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.014063 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1403-7_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.015089 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1403-7_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.010426 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1403-7_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 88 | 172 | 0.0084014 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1403-7_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.012857 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1403-7_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.11497 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1403-7_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.09086 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1403-7_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 91 | 96 | 0.10016 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1403-7_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 92 | 97 | 0.020466 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1403-7_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.024445 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1403-7_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.064143 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1403-7_0_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 95 | 104 | 0.0054444 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1403-7_0_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 96 | 100 | 0.09076 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1403-7_0_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 97 | 101 | 0.10074 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1403-7_0_3_line_111 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.01869 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_1403-7_0_3_line_112 | NAYY 4x150 SE | 100 | 103 | 0.057079 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_1403-7_0_3_line_113 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.096206 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_1403-7_0_3_line_114 | NAYY 4x150 SE | 102 | 130 | 0.0043199 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_1403-7_0_3_line_115 | NAYY 4x150 SE | 103 | 191 | 0.015219 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_1403-7_0_3_line_116 | NAYY 4x150 SE | 104 | 186 | 0.039679 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_1403-7_0_3_line_117 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.027851 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_1403-7_0_3_line_118 | NAYY 4x150 SE | 105 | 107 | 0.075921 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_1403-7_0_3_line_119 | NAYY 4x150 SE | 105 | 108 | 0.11634 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_1403-7_0_3_line_120 | NAYY 4x150 SE | 106 | 109 | 0.0057105 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_1403-7_0_3_line_121 | NAYY 4x150 SE | 107 | 110 | 0.019673 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_1403-7_0_3_line_122 | NAYY 4x150 SE | 108 | 111 | 0.015048 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_1403-7_0_3_line_123 | NAYY 4x150 SE | 109 | 112 | 0.043513 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_1403-7_0_3_line_124 | NAYY 4x150 SE | 109 | 113 | 0.036338 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_1403-7_0_3_line_125 | NAYY 4x150 SE | 111 | 114 | 0.0019618 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_1403-7_0_3_line_126 | NAYY 4x150 SE | 112 | 116 | 0.0033833 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_1403-7_0_3_line_127 | NAYY 4x150 SE | 113 | 117 | 0.060213 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_1403-7_0_3_line_128 | NAYY 4x150 SE | 114 | 115 | 0.31718 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_1403-7_0_3_line_129 | NAYY 4x150 SE | 115 | 150 | 0.014723 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_1403-7_0_3_line_130 | NAYY 4x150 SE | 116 | 118 | 0.0022741 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_1403-7_0_3_line_131 | NAYY 4x150 SE | 117 | 119 | 0.024137 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_1403-7_0_3_line_132 | NAYY 4x150 SE | 118 | 156 | 0.046289 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_1403-7_0_3_line_133 | NAYY 4x150 SE | 120 | 121 | 0.0078739 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_1403-7_0_3_line_134 | NAYY 4x150 SE | 120 | 122 | 0.0070917 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_1403-7_0_3_line_135 | NAYY 4x150 SE | 121 | 123 | 0.029986 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_1403-7_0_3_line_136 | NAYY 4x150 SE | 122 | 124 | 0.07724 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_1403-7_0_3_line_137 | NAYY 4x150 SE | 123 | 125 | 0.013877 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_1403-7_0_3_line_138 | NAYY 4x150 SE | 125 | 126 | 0.0065967 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_1403-7_0_3_line_139 | NAYY 4x150 SE | 125 | 127 | 0.006929 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_1403-7_0_3_line_140 | NAYY 4x150 SE | 126 | 128 | 0.087267 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_1403-7_0_3_line_141 | NAYY 4x150 SE | 127 | 129 | 0.017001 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_1403-7_0_3_line_142 | NAYY 4x150 SE | 127 | 130 | 0.030176 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_1403-7_0_3_line_143 | NAYY 4x150 SE | 128 | 206 | 0.019969 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_1403-7_0_3_line_144 | NAYY 4x150 SE | 128 | 189 | 0.012618 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_1403-7_0_3_line_145 | NAYY 4x150 SE | 131 | 132 | 0.00068901 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_1403-7_0_3_line_146 | NAYY 4x150 SE | 131 | 133 | 0.012639 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_1403-7_0_3_line_147 | NAYY 4x150 SE | 133 | 134 | 0.088171 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_1403-7_0_3_line_148 | NAYY 4x150 SE | 134 | 135 | 0.067621 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_1403-7_0_3_line_149 | NAYY 4x150 SE | 135 | 136 | 0.0766 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_1403-7_0_3_line_150 | NAYY 4x150 SE | 136 | 137 | 0.007474 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_1403-7_0_3_line_151 | NAYY 4x150 SE | 137 | 202 | 0.06037 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_1403-7_0_3_line_152 | NAYY 4x150 SE | 138 | 139 | 0.028478 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_1403-7_0_3_line_153 | NAYY 4x150 SE | 139 | 141 | 0.087956 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_1403-7_0_3_line_154 | NAYY 4x150 SE | 141 | 142 | 0.12556 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_1403-7_0_3_line_155 | NAYY 4x150 SE | 141 | 143 | 0.072149 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_1403-7_0_3_line_156 | NAYY 4x150 SE | 142 | 179 | 0.096078 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_1403-7_0_3_line_157 | NAYY 4x150 SE | 142 | 178 | 0.022984 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_1403-7_0_3_line_158 | NAYY 4x150 SE | 143 | 183 | 0.026616 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_1403-7_0_3_line_159 | NAYY 4x150 SE | 144 | 145 | 0.034865 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_1403-7_0_3_line_160 | NAYY 4x150 SE | 145 | 146 | 0.034611 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_1403-7_0_3_line_161 | NAYY 4x150 SE | 147 | 148 | 0.043129 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_1403-7_0_3_line_162 | NAYY 4x150 SE | 148 | 149 | 0.01927 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_1403-7_0_3_line_163 | NAYY 4x150 SE | 149 | 168 | 7.3372e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_1403-7_0_3_line_164 | NAYY 4x150 SE | 150 | 151 | 0.21097 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_1403-7_0_3_line_165 | NAYY 4x150 SE | 151 | 178 | 0.076086 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_1403-7_0_3_line_166 | NAYY 4x150 SE | 152 | 153 | 0.013878 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_1403-7_0_3_line_167 | NAYY 4x150 SE | 153 | 154 | 0.053581 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_1403-7_0_3_line_168 | NAYY 4x150 SE | 153 | 155 | 0.026616 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_1403-7_0_3_line_169 | NAYY 4x150 SE | 154 | 156 | 0.10863 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_1403-7_0_3_line_170 | NAYY 4x150 SE | 154 | 157 | 0.054445 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_1403-7_0_3_line_171 | NAYY 4x150 SE | 155 | 158 | 0.0074264 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_1403-7_0_3_line_172 | NAYY 4x150 SE | 157 | 159 | 0.026864 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_1403-7_0_3_line_173 | NAYY 4x150 SE | 158 | 160 | 0.012489 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_1403-7_0_3_line_174 | NAYY 4x150 SE | 159 | 161 | 0.0070123 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_1403-7_0_3_line_175 | NAYY 4x150 SE | 161 | 162 | 0.01901 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_1403-7_0_3_line_176 | NAYY 4x150 SE | 162 | 163 | 0.024107 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_1403-7_0_3_line_177 | NAYY 4x150 SE | 163 | 164 | 0.15825 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_1403-7_0_3_line_178 | NAYY 4x150 SE | 164 | 166 | 0.040648 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_1403-7_0_3_line_179 | NAYY 4x150 SE | 164 | 165 | 0.0063701 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_1403-7_0_3_line_180 | NAYY 4x150 SE | 167 | 200 | 0.10762 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_1403-7_0_3_line_181 | NAYY 4x150 SE | 168 | 177 | 0.13633 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_1403-7_0_3_line_182 | NAYY 4x150 SE | 169 | 170 | 0.02224 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_1403-7_0_3_line_183 | NAYY 4x150 SE | 169 | 171 | 0.0039102 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_1403-7_0_3_line_184 | NAYY 4x150 SE | 170 | 172 | 0.021781 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_1403-7_0_3_line_185 | NAYY 4x150 SE | 173 | 174 | 0.010499 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_1403-7_0_3_line_186 | NAYY 4x150 SE | 175 | 176 | 0.031226 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_1403-7_0_3_line_187 | NAYY 4x150 SE | 176 | 177 | 0.086227 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_1403-7_0_3_line_188 | NAYY 4x150 SE | 179 | 180 | 0.038561 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_1403-7_0_3_line_189 | NAYY 4x150 SE | 180 | 181 | 0.037245 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_1403-7_0_3_line_190 | NAYY 4x150 SE | 181 | 182 | 0.21618 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_1403-7_0_3_line_191 | NAYY 4x150 SE | 182 | 207 | 0.03476 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_1403-7_0_3_line_192 | NAYY 4x150 SE | 183 | 184 | 0.045525 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_1403-7_0_3_line_193 | NAYY 4x150 SE | 184 | 185 | 0.031844 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_1403-7_0_3_line_194 | NAYY 4x150 SE | 185 | 186 | 0.02774 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_1403-7_0_3_line_195 | NAYY 4x150 SE | 187 | 189 | 0.02861 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_1403-7_0_3_line_196 | NAYY 4x150 SE | 189 | 190 | 0.058753 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_1403-7_0_3_line_197 | NAYY 4x150 SE | 190 | 205 | 0.019081 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_1403-7_0_3_line_198 | NAYY 4x150 SE | 192 | 193 | 0.047813 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_1403-7_0_3_line_199 | NAYY 4x150 SE | 193 | 194 | 0.075194 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_1403-7_0_3_line_200 | NAYY 4x150 SE | 193 | 195 | 0.01988 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_1403-7_0_3_line_201 | NAYY 4x150 SE | 194 | 196 | 0.025207 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_1403-7_0_3_line_202 | NAYY 4x150 SE | 195 | 197 | 0.03364 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_1403-7_0_3_line_203 | NAYY 4x150 SE | 197 | 198 | 0.12312 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_1403-7_0_3_line_204 | NAYY 4x150 SE | 198 | 199 | 0.12877 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_1403-7_0_3_line_205 | NAYY 4x150 SE | 199 | 207 | 0.054151 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_1403-7_0_3_line_206 | NAYY 4x150 SE | 202 | 203 | 0.0096728 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_1403-7_0_3_line_207 | NAYY 4x150 SE | 203 | 204 | 0.018154 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_1403-7_0_3_line_208 | NAYY 4x150 SE | 206 | 209 | 0.032127 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_1403-7_0_3_line_209 | NAYY 4x150 SE | 209 | 210 | 0.12578 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1403-7_0_3_trafo_188 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 211 | 22 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13
0 | 2654666.7041 | 1186915.9749 | 2654656.5888 | 1186904.8987 | 2654656.4789 | 1186904.6944
1 | 2654649.1536 | 1186891.0787 | 2654656.4789 | 1186904.6944
2 | 2654666.7041 | 1186915.9749 | 2654656.2706 | 1186943.6955
3 | 2654666.7041 | 1186915.9749 | 2654690.6134 | 1186933.8475
4 | 2654649.1536 | 1186891.0787 | 2654630.7037 | 1186873.5896 | 2654619.8735 | 1186863.9077
5 | 2654649.1536 | 1186891.0787 | 2654655.6157 | 1186886.1126 | 2654676.7998 | 1186876.5561 | 2654693.6658 | 1186867.9997
6 | 2654653.1959 | 1186949.3697 | 2654655.0531 | 1186946.9304 | 2654656.2706 | 1186943.6955
7 | 2654690.6134 | 1186933.8475 | 2654699.8165 | 1186940.3684 | 2654701.5511 | 1186942.1531
8 | 2654690.6134 | 1186933.8475 | 2654684.5122 | 1186945.2426 | 2654682.3052 | 1186953.8872
9 | 2654619.8735 | 1186863.9077 | 2654607.6196 | 1186855.5469 | 2654587.9283 | 1186846.1511
10 | 2654619.8735 | 1186863.9077 | 2654592.5062 | 1186903.0913 | 2654566.8413 | 1186934.6752 | 2654562.071 | 1186942.3917 | 2654555.3799 | 1186957.4281 | 2654553.6782 | 1186963.8589
11 | 2654702.0808 | 1186861.2004 | 2654702.0808 | 1186861.2004 | 2654697.121 | 1186866.2468 | 2654693.6658 | 1186867.9997
12 | 2654653.1959 | 1186949.3697 | 2654648.7825 | 1186955.1667 | 2654642.4555 | 1186961.2235 | 2654640.6796 | 1186962.6828
13 | 2654701.5511 | 1186942.1531 | 2654706.0845 | 1186946.8173
14 | 2654682.3052 | 1186953.8872 | 2654681.9722 | 1186955.1917 | 2654680.8296 | 1186966.6877 | 2654680.2282 | 1186973.2192 | 2654678.3812 | 1186987.2891
15 | 2654619.0272 | 1186800.2421 | 2654594.7058 | 1186835.04 | 2654587.9283 | 1186846.1511
16 | 2654528.4952 | 1186924.4205 | 2654552.8794 | 1186895.215 | 2654562.9272 | 1186881.899 | 2654587.9283 | 1186846.1511
17 | 2654587.9283 | 1186846.1511 | 2654555.0923 | 1186831.5217 | 2654552.0592 | 1186829.5474
18 | 2654543.5624 | 1187012.6835 | 2654549.8134 | 1186984.7149 | 2654552.7328 | 1186967.4318 | 2654553.6782 | 1186963.8589
19 | 2654702.0808 | 1186861.2004 | 2654714.2442 | 1186862.7345 | 2654753.9787 | 1186864.5716
20 | 2654632.0748 | 1186978.0333 | 2654634.7219 | 1186967.5788 | 2654640.6796 | 1186962.6828
21 | 2654738.6209 | 1186972.8471 | 2654732.3777 | 1186968.2702 | 2654718.2525 | 1186959.3362 | 2654706.0845 | 1186946.8173
22 | 2654676.5961 | 1186996.1535 | 2654678.1044 | 1186989.3977 | 2654678.3812 | 1186987.2891
23 | 2654619.0272 | 1186800.2421 | 2654614.9262 | 1186796.4582 | 2654613.5234 | 1186793.8217 | 2654613.1529 | 1186788.4376 | 2654612.7827 | 1186760.4185
24 | 2654528.4952 | 1186924.4205 | 2654523.8795 | 1186921.021 | 2654522.076 | 1186918.8256 | 2654520.3922 | 1186913.5296 | 2654518.2481 | 1186908.5072 | 2654515.638 | 1186904.3923 | 2654512.5635 | 1186900.9958 | 2654511.3133 | 1186897.5269 | 2654510.6456 | 1186891.2395 | 2654509.5982 | 1186888.362
25 | 2654528.4952 | 1186924.4205 | 2654507.5283 | 1186948.7322 | 2654499.7772 | 1186956.177 | 2654490.55 | 1186964.0197 | 2654485.5008 | 1186967.4426
26 | 2654550.3289 | 1186828.4211 | 2654552.0592 | 1186829.5474
27 | 2654814.6201 | 1186804.1426 | 2654810.0851 | 1186805.1336 | 2654801.5104 | 1186808.3126 | 2654797.5504 | 1186810.8111 | 2654794.1654 | 1186814.6823 | 2654788.3147 | 1186826.1908 | 2654771.28 | 1186852.5498 | 2654761.7135 | 1186863.2239 | 2654758.8989 | 1186864.7991 | 2654753.9787 | 1186864.5716
28 | 2654738.6209 | 1186972.8471 | 2654740.6411 | 1186974.328
29 | 2654676.5961 | 1186996.1535 | 2654672.8629 | 1187012.8745
30 | 2654489.5569 | 1186881.131 | 2654492.5829 | 1186879.7911 | 2654496.3188 | 1186880.0919 | 2654505.7826 | 1186884.0024 | 2654509.2164 | 1186887.3132 | 2654509.5982 | 1186888.362
31 | 2654485.5008 | 1186967.4426 | 2654485.3604 | 1186967.5378
32 | 2654550.3289 | 1186828.4211 | 2654539.4615 | 1186821.3411
33 | 2654550.3289 | 1186828.4211 | 2654550.5506 | 1186815.8659
34 | 2654877.4165 | 1186798.9019 | 2654864.3323 | 1186798.7598 | 2654832.2662 | 1186800.912 | 2654824.489 | 1186801.9858 | 2654814.6201 | 1186804.1426
35 | 2654671.7194 | 1187272.6201 | 2654677.9333 | 1187264.7169
36 | 2654586.2264 | 1187306.1548 | 2654671.7194 | 1187272.6201
37 | 2654556.4048 | 1187272.1022 | 2654562.5015 | 1187278.717 | 2654585.7225 | 1187292.4473 | 2654588.8821 | 1187295.6779 | 2654589.3673 | 1187300.207 | 2654586.2264 | 1187306.1548
38 | 2654586.2264 | 1187306.1548 | 2654576.9924 | 1187323.6408 | 2654569.9683 | 1187339.2207
39 | 2654589.8206 | 1187218.7711 | 2654586.306 | 1187224.2366 | 2654578.1188 | 1187238.0732
40 | 2654604.0754 | 1187196.6038 | 2654589.8206 | 1187218.7711
41 | 2654557.2114 | 1187271.0394 | 2654560.2427 | 1187267.0455 | 2654572.1798 | 1187248.1102 | 2654578.1188 | 1187238.0732
42 | 2654604.0754 | 1187196.6038 | 2654610.9303 | 1187185.9438
43 | 2654556.4048 | 1187272.1022 | 2654548.8299 | 1187281.1828 | 2654530.2489 | 1187301.6585 | 2654515.0816 | 1187319.4981
44 | 2654556.4048 | 1187272.1022 | 2654557.2114 | 1187271.0394
45 | 2654911.7844 | 1187104.9435 | 2654898.1562 | 1187091.8002 | 2654866.4604 | 1187067.0293 | 2654858.5045 | 1187063.8286
46 | 2654911.7844 | 1187104.9435 | 2654932.2096 | 1187082.4181 | 2654937.088 | 1187072.6801
47 | 2654833.1001 | 1187056.674 | 2654833.4797 | 1187056.7439 | 2654850.512 | 1187060.6131 | 2654858.5045 | 1187063.8286
48 | 2654937.088 | 1187072.6801 | 2654939.5775 | 1187067.7107 | 2654944.8622 | 1187053.0398 | 2654958.2337 | 1187029.3047 | 2654972.0617 | 1187009.0424 | 2654975.9044 | 1187000.195 | 2654976.5241 | 1186997.1812
49 | 2654833.1001 | 1187056.674 | 2654823.9365 | 1187054.9859
50 | 2654989.0316 | 1186971.0641 | 2654979.035 | 1186984.9707 | 2654976.5241 | 1186997.1812
51 | 2654754.2731 | 1186987.7145 | 2654754.2731 | 1186987.7145 | 2654757.6352 | 1186996.5535
52 | 2654770.6513 | 1187031.433 | 2654765.0342 | 1187024.9336 | 2654761.8549 | 1187018.0007 | 2654758.4232 | 1186998.6251 | 2654757.6352 | 1186996.5535
53 | 2654754.2731 | 1186987.7145 | 2654750.79 | 1186983.1528
54 | 2654774.9589 | 1187035.1189 | 2654770.6513 | 1187031.433
55 | 2654770.6513 | 1187031.433 | 2654786.1106 | 1187015.9849
56 | 2654750.79 | 1186983.1528 | 2654749.4176 | 1186981.3554 | 2654745.2773 | 1186977.7267 | 2654743.8869 | 1186976.7074
57 | 2654774.9589 | 1187035.1189 | 2654787.5008 | 1187041.6712
58 | 2654774.9589 | 1187035.1189 | 2654751.8831 | 1187036.8473
59 | 2654786.1106 | 1187015.9849 | 2654802.4448 | 1186999.6625
60 | 2654743.8869 | 1186976.7074 | 2654740.6411 | 1186974.328
61 | 2654807.3296 | 1187050.4012 | 2654798.7189 | 1187047.5319 | 2654787.5008 | 1187041.6712
62 | 2654748.1774 | 1187037.1249 | 2654751.8831 | 1187036.8473
63 | 2654802.4448 | 1186999.6625 | 2654817.8689 | 1186984.2495 | 2654820.1377 | 1186981.2997
64 | 2654807.3296 | 1187050.4012 | 2654817.667 | 1187053.831 | 2654820.5367 | 1187054.3596
65 | 2654807.3296 | 1187050.4012 | 2654804.9646 | 1187061.2078 | 2654801.3076 | 1187068.1449 | 2654797.4397 | 1187071.3918
66 | 2654748.1774 | 1187037.1249 | 2654748.1067 | 1187037.1302 | 2654737.1923 | 1187037.6617
67 | 2654820.1377 | 1186981.2997 | 2654826.8668 | 1186972.551
68 | 2654820.5367 | 1187054.3596 | 2654823.9365 | 1187054.9859
69 | 2654778.0416 | 1187085.9866 | 2654780.3548 | 1187080.8271 | 2654787.0462 | 1187076.6415 | 2654795.2027 | 1187073.2697 | 2654797.4397 | 1187071.3918
70 | 2654717.3526 | 1187038.6279 | 2654737.1923 | 1187037.6617
71 | 2654836.6278 | 1186954.3298 | 2654835.3449 | 1186958.8507 | 2654827.2431 | 1186972.0617 | 2654826.8668 | 1186972.551
72 | 2655101.6606 | 1186773.612 | 2655106.378 | 1186769.2529 | 2655125.1043 | 1186769.0361 | 2655169.5836 | 1186768.6674 | 2655175.7621 | 1186764.7332
73 | 2655312.2473 | 1186760.4932 | 2655175.7621 | 1186764.7332
74 | 2655043.7549 | 1186863.221 | 2655101.6606 | 1186773.612
75 | 2655323.5672 | 1186758.7481 | 2655312.848 | 1186760.2722 | 2655312.2473 | 1186760.4932
76 | 2655121.8488 | 1186943.6343 | 2655117.6647 | 1186934.8828 | 2655112.4035 | 1186925.3957 | 2655106.9288 | 1186917.541 | 2655099.9935 | 1186909.217 | 2655093.7906 | 1186902.5562 | 2655087.0651 | 1186896.302 | 2655076.4471 | 1186887.6885 | 2655047.6363 | 1186866.1006 | 2655043.7549 | 1186863.221
77 | 2655031.6542 | 1186856.1467 | 2655040.6719 | 1186860.9337 | 2655043.7549 | 1186863.221
78 | 2655323.5672 | 1186758.7481 | 2655326.3868 | 1186770.6919 | 2655337.0368 | 1186771.7019
79 | 2655323.5672 | 1186758.7481 | 2655320.4629 | 1186722.2656
80 | 2655031.6542 | 1186856.1467 | 2655026.0098 | 1186853.1503 | 2655025.7889 | 1186853.0557
81 | 2654989.3211 | 1186765.4534 | 2654988.3099 | 1186769.2128 | 2654986.0936 | 1186773.7617 | 2654983.9649 | 1186776.2436 | 2654981.3845 | 1186778.0654 | 2654979.3094 | 1186778.8579 | 2654976.5343 | 1186778.6101 | 2654976.5343 | 1186778.6101
82 | 2654930.9796 | 1186803.0727 | 2654939.9008 | 1186795.4057 | 2654943.7026 | 1186791.027 | 2654952.0629 | 1186780.4533 | 2654955.6878 | 1186776.2398 | 2654958.2077 | 1186774.3618 | 2654961.2554 | 1186773.1669 | 2654963.9042 | 1186773.0467 | 2654966.8242 | 1186774.1296 | 2654976.5343 | 1186778.6101
83 | 2654930.9796 | 1186803.0727 | 2654936.6609 | 1186812.0089
84 | 2654914.5256 | 1186776.8295 | 2654930.9796 | 1186803.0727
85 | 2654547.103 | 1186768.5465 | 2654546.0173 | 1186763.1342 | 2654544.2349 | 1186756.9368 | 2654542.3747 | 1186752.0654
86 | 2654548.7653 | 1186776.8326 | 2654547.103 | 1186768.5465
87 | 2654536.9256 | 1186737.7957 | 2654542.3747 | 1186752.0654
88 | 2654550.4963 | 1186787.7878 | 2654549.0828 | 1186778.4151 | 2654548.7653 | 1186776.8326
89 | 2654536.9256 | 1186737.7957 | 2654535.5528 | 1186734.2006 | 2654534.7873 | 1186731.1253 | 2654534.7243 | 1186727.9896 | 2654535.284 | 1186725.0834
90 | 2654550.4963 | 1186787.7878 | 2654550.6946 | 1186789.1024 | 2654550.7173 | 1186802.8144
91 | 2654535.284 | 1186725.0834 | 2654537.6635 | 1186712.7301 | 2654538.89 | 1186709.5839 | 2654540.4408 | 1186706.8743 | 2654545.1244 | 1186701.992 | 2654546.485 | 1186699.2139 | 2654546.949 | 1186696.8501 | 2654546.9859 | 1186693.6376 | 2654546.6712 | 1186691.863
92 | 2654550.5506 | 1186815.8659 | 2654550.7228 | 1186806.1122 | 2654550.7173 | 1186802.8144
93 | 2654598.4448 | 1187115.7129 | 2654601.3183 | 1187117.5474
94 | 2654648.2511 | 1187113.7505 | 2654623.3659 | 1187117.6258 | 2654606.0789 | 1187119.9473 | 2654604.3739 | 1187119.4982 | 2654601.3183 | 1187117.5474
95 | 2654648.2511 | 1187113.7505 | 2654647.3031 | 1187117.3105 | 2654638.0919 | 1187140.962 | 2654631.8286 | 1187153.4452 | 2654610.9303 | 1187185.9438
96 | 2654648.2511 | 1187113.7505 | 2654650.3002 | 1187106.0603
97 | 2654650.3002 | 1187106.0603 | 2654653.921 | 1187092.4712
98 | 2654653.921 | 1187092.4712 | 2654655.1954 | 1187087.6882 | 2654657.8485 | 1187077.9023
99 | 2654660.5767 | 1187067.8393 | 2654657.8485 | 1187077.9023
100 | 2654662.7751 | 1187059.7306 | 2654660.5767 | 1187067.8393
101 | 2654293.5685 | 1187056.7837 | 2654305.828 | 1187052.9091
102 | 2654293.5685 | 1187056.7837 | 2654272.1537 | 1187063.3156 | 2654218.7728 | 1187078.0184 | 2654182.4616 | 1187086.1487
103 | 2654293.5685 | 1187056.7837 | 2654294.6075 | 1187060.006 | 2654294.7347 | 1187062.8087 | 2654292.2951 | 1187082.7978 | 2654291.664 | 1187085.0823 | 2654290.4073 | 1187087.361 | 2654288.3248 | 1187089.8436 | 2654285.2314 | 1187092.7394 | 2654279.9008 | 1187096.6711 | 2654275.8354 | 1187100.7476 | 2654272.5863 | 1187104.8316 | 2654269.385 | 1187110.3724 | 2654261.1124 | 1187129.9751 | 2654257.7175 | 1187135.8733
104 | 2654083.5133 | 1187100.8534 | 2654093.4151 | 1187100.1757 | 2654135.2913 | 1187095.4512 | 2654151.9191 | 1187092.611 | 2654168.1387 | 1187089.3557 | 2654182.4616 | 1187086.1487
105 | 2654250.2757 | 1187154.6908 | 2654252.4615 | 1187145.0052 | 2654257.7175 | 1187135.8733
106 | 2654378.0585 | 1186904.0199 | 2654376.1067 | 1186904.7026 | 2654371.6648 | 1186907.3638 | 2654368.7667 | 1186910.5838 | 2654367.0989 | 1186915.2824 | 2654365.9573 | 1186920.8418 | 2654365.3559 | 1186922.9641
107 | 2654305.7313 | 1186899.317 | 2654365.3559 | 1186922.9641
108 | 2654305.7313 | 1186899.317 | 2654305.1302 | 1186893.9059
109 | 2654083.5133 | 1187100.8534 | 2654090.8257 | 1187092.0478 | 2654108.2446 | 1187067.5136 | 2654119.6101 | 1187059.3783 | 2654139.7687 | 1187047.4649 | 2654149.1065 | 1187039.9895
110 | 2654293.2847 | 1187245.7833 | 2654250.2757 | 1187154.6908
111 | 2654485.3604 | 1186967.5378 | 2654480.1935 | 1186971.0406 | 2654469.2091 | 1186976.8955
112 | 2654149.1065 | 1187039.9895 | 2654136.207 | 1186984.3877
113 | 2654293.2847 | 1187245.7833 | 2654313.6641 | 1187251.2634 | 2654344.3963 | 1187253.71 | 2654353.0948 | 1187256.1347 | 2654368.761 | 1187266.7494 | 2654373.9965 | 1187273.2784 | 2654378.8521 | 1187279.5744
114 | 2654378.8521 | 1187279.5744 | 2654380.2478 | 1187281.3841 | 2654381.3684 | 1187283.0823
115 | 2654150.9854 | 1186981.5405 | 2654146.7574 | 1186983.3477 | 2654138.1486 | 1186984.4484 | 2654136.207 | 1186984.3877
116 | 2654305.1302 | 1186893.9059 | 2654302.9872 | 1186874.6117 | 2654300.8043 | 1186861.2289 | 2654301.5075 | 1186854.5597
117 | 2654881.1571 | 1186243.3209 | 2654873.0098 | 1186241.2943 | 2654861.784 | 1186237.2226 | 2654855.1927 | 1186233.6144
118 | 2654783.244 | 1186211.5305 | 2654784.4264 | 1186211.8342 | 2654796.1582 | 1186213.9759 | 2654808.7635 | 1186215.7366 | 2654816.617 | 1186217.2537 | 2654827.6582 | 1186220.6455 | 2654841.109 | 1186225.9048 | 2654855.1927 | 1186233.6144
119 | 2654855.1927 | 1186233.6144 | 2654791.4113 | 1186330.9128
120 | 2654886.6987 | 1186244.6993 | 2654881.1571 | 1186243.3209
121 | 2654764.1893 | 1186206.6376 | 2654783.244 | 1186211.5305
122 | 2654791.4113 | 1186330.9128 | 2654780.2256 | 1186329.9061 | 2654776.4115 | 1186329.7611
123 | 2654886.6987 | 1186244.6993 | 2654889.2604 | 1186245.7789 | 2654892.4184 | 1186246.7417 | 2654912.5354 | 1186251.4842 | 2654923.5965 | 1186254.365 | 2654927.0647 | 1186255.6085 | 2654928.5402 | 1186256.3442
124 | 2654886.6987 | 1186244.6993 | 2654884.4106 | 1186242.9107 | 2654882.4111 | 1186240.4355 | 2654881.2388 | 1186237.6343 | 2654873.5484 | 1186218.3197 | 2654871.675 | 1186212.1733
125 | 2654774.4512 | 1186329.6866 | 2654776.4115 | 1186329.7611
126 | 2654928.5402 | 1186256.3442 | 2654929.4271 | 1186256.7864 | 2654931.4374 | 1186258.0833 | 2654931.4374 | 1186258.0833
127 | 2654826.999 | 1186185.0355 | 2654847.9892 | 1186186.2012 | 2654854.2471 | 1186186.97 | 2654858.9211 | 1186188.2135 | 2654862.1227 | 1186190.2439 | 2654864.239 | 1186192.4645 | 2654866.1588 | 1186195.317 | 2654867.4662 | 1186198.364 | 2654871.675 | 1186212.1733
128 | 2654774.4512 | 1186329.6866 | 2654457.2692 | 1186331.023
129 | 2654445.5816 | 1186339.2621 | 2654453.1099 | 1186332.0487 | 2654456.1933 | 1186331.1428 | 2654457.2692 | 1186331.023
130 | 2654931.4374 | 1186258.0833 | 2654933.1277 | 1186259.6046
131 | 2654805.0717 | 1186192.2119 | 2654813.3974 | 1186186.3292 | 2654816.2027 | 1186184.9764 | 2654818.6781 | 1186184.6433 | 2654821.1423 | 1186184.7103 | 2654826.999 | 1186185.0355
132 | 2654972.132 | 1186283.5942 | 2654965.5179 | 1186281.1976 | 2654957.8023 | 1186277.9695 | 2654952.1456 | 1186274.9048 | 2654947.632 | 1186271.9951 | 2654942.7676 | 1186268.2262 | 2654938.264 | 1186264.2271 | 2654933.1277 | 1186259.6046
133 | 2654427.6153 | 1187250.0767 | 2654426.1319 | 1187257.8097 | 2654426.1319 | 1187257.8097
134 | 2654427.1171 | 1187243.1632 | 2654428.1501 | 1187247.2888 | 2654427.6153 | 1187250.0767
135 | 2654412.7069 | 1187284.399 | 2654414.193 | 1187280.3472 | 2654420.4446 | 1187271.6102 | 2654426.1319 | 1187257.8097
136 | 2654385.336 | 1187181.4633 | 2654395.0159 | 1187190.0893 | 2654408.0744 | 1187200.5359 | 2654415.5394 | 1187208.5637 | 2654420.6765 | 1187220.0612 | 2654423.5634 | 1187228.9702 | 2654427.1171 | 1187243.1632
137 | 2654409.0756 | 1187297.766 | 2654409.6774 | 1187294.503 | 2654411.3766 | 1187288.0259 | 2654412.7069 | 1187284.399
138 | 2654409.0756 | 1187297.766 | 2654415.0496 | 1187300.5637
139 | 2654409.0756 | 1187297.766 | 2654405.8014 | 1187301.2493 | 2654404.0203 | 1187302.4672
140 | 2654486.7997 | 1187349.4122 | 2654474.0549 | 1187340.6025 | 2654454.0619 | 1187322.5885 | 2654428.2734 | 1187306.7565 | 2654415.0496 | 1187300.5637
141 | 2654404.0203 | 1187302.4672 | 2654389.9685 | 1187312.0375
142 | 2654404.0203 | 1187302.4672 | 2654395.0722 | 1187295.6155 | 2654385.2224 | 1187288.9223 | 2654381.3684 | 1187283.0823
143 | 2654486.7997 | 1187349.4122 | 2654476.4613 | 1187363.7485 | 2654475.3943 | 1187365.7791
144 | 2654495.9122 | 1187340.7013 | 2654493.5445 | 1187343.5036 | 2654486.7997 | 1187349.4122
145 | 2654989.0316 | 1186971.0641 | 2654989.4337 | 1186970.5046
146 | 2654996.8107 | 1186960.2422 | 2654989.4337 | 1186970.5046
147 | 2654996.8107 | 1186960.2422 | 2654996.8107 | 1186960.2422 | 2655000.0188 | 1186959.0265 | 2655005.5245 | 1186959.355 | 2655035.0748 | 1186983.462 | 2655057.5224 | 1187003.3127 | 2655065.936 | 1187010.5875
148 | 2655118.0236 | 1187052.5853 | 2655115.9176 | 1187048.4636 | 2655108.7371 | 1187044.4175 | 2655093.1764 | 1187034.8469 | 2655082.2146 | 1187024.6626 | 2655065.936 | 1187010.5875
149 | 2655118.0236 | 1187052.5853 | 2655135.4908 | 1187046.4981 | 2655152.4105 | 1187041.0285 | 2655191.0903 | 1187028.9556
150 | 2655198.3702 | 1187027.1773 | 2655191.0903 | 1187028.9556
151 | 2655198.3702 | 1187027.1773 | 2655196.4496 | 1187017.0205 | 2655193.7144 | 1187006.6562 | 2655184.0894 | 1186977.2622 | 2655183.0478 | 1186971.8941 | 2655183.2781 | 1186968.9871
152 | 2654539.4615 | 1186821.3411 | 2654515.6004 | 1186805.7959
153 | 2654442.8438 | 1186756.3867 | 2654489.8607 | 1186789.0267 | 2654515.6004 | 1186805.7959
154 | 2654442.8438 | 1186756.3867 | 2654406.2607 | 1186636.2748
155 | 2654373.5419 | 1186757.7716 | 2654424.2437 | 1186748.5301 | 2654427.4632 | 1186748.5816 | 2654430.2191 | 1186749.2626 | 2654433.6021 | 1186750.6274 | 2654437.9678 | 1186753.0017 | 2654442.8438 | 1186756.3867
156 | 2654406.2607 | 1186636.2748 | 2654315.0277 | 1186606.1487
157 | 2654423.7507 | 1186623.512 | 2654422.1398 | 1186626.5429 | 2654418.3861 | 1186629.0213 | 2654414.936 | 1186629.9905 | 2654411.5748 | 1186630.4158 | 2654408.1255 | 1186632.9859 | 2654406.2607 | 1186636.2748
158 | 2654350.7173 | 1186770.6752 | 2654361.522 | 1186762.2129 | 2654365.8995 | 1186759.9291 | 2654371.4322 | 1186758.1561 | 2654373.5419 | 1186757.7716
159 | 2654836.6278 | 1186954.3298 | 2654838.1517 | 1186948.9597 | 2654847.909 | 1186924.9356 | 2654848.2432 | 1186922.604 | 2654847.6427 | 1186921.8078
160 | 2654852.408 | 1186892.3374 | 2654850.7977 | 1186899.4478 | 2654847.6192 | 1186906.5893 | 2654844.0086 | 1186912.6041 | 2654842.0844 | 1186916.9334 | 2654842.4232 | 1186918.2594 | 2654846.9768 | 1186920.9248 | 2654847.6427 | 1186921.8078
161 | 2654914.5256 | 1186776.8295 | 2654893.8578 | 1186789.0803 | 2654886.0946 | 1186794.4455 | 2654877.4165 | 1186798.9019
162 | 2654914.5256 | 1186776.8295 | 2654906.1128 | 1186759.4931
163 | 2654906.1128 | 1186759.4931 | 2654906.0808 | 1186759.427
164 | 2654428.1809 | 1186549.5103 | 2654445.5816 | 1186339.2621
165 | 2654428.1809 | 1186549.5103 | 2654426.2251 | 1186568.2585 | 2654427.1094 | 1186578.4278 | 2654430.966 | 1186593.1822 | 2654430.8222 | 1186605.6434 | 2654427.8378 | 1186615.822 | 2654423.7507 | 1186623.512
166 | 2655045.5803 | 1186371.6385 | 2655044.934 | 1186372.2106 | 2655041.0172 | 1186374.954 | 2655033.8977 | 1186379.0877
167 | 2655067.8037 | 1186323.9938 | 2655061.7504 | 1186345.817 | 2655058.6344 | 1186353.5816 | 2655056.9635 | 1186357.7019 | 2655054.5745 | 1186361.9268 | 2655051.7697 | 1186365.7142 | 2655048.7189 | 1186368.8769 | 2655045.5803 | 1186371.6385
168 | 2655045.5803 | 1186371.6385 | 2655050.4232 | 1186386.0243 | 2655051.128 | 1186387.3871 | 2655052.5383 | 1186388.3673 | 2655054.9801 | 1186388.3564 | 2655060.563 | 1186387.0082
169 | 2655067.8037 | 1186323.9938 | 2655062.1004 | 1186313.5466 | 2655059.3104 | 1186309.919 | 2655055.9281 | 1186306.8084 | 2655053.4869 | 1186305.0739 | 2655049.9766 | 1186303.4296 | 2655045.9276 | 1186302.2918 | 2655041.1062 | 1186301.3247 | 2655016.5725 | 1186298.1088 | 2655009.7403 | 1186296.7342 | 2655003.7961 | 1186295.0676 | 2654972.132 | 1186283.5942
170 | 2655067.8037 | 1186323.9938 | 2655072.1673 | 1186317.4747 | 2655082.6582 | 1186299.3609 | 2655084.8756 | 1186295.557 | 2655087.1086 | 1186292.5425 | 2655090.5146 | 1186289.7611 | 2655093.3672 | 1186288.242 | 2655097.9815 | 1186286.8281 | 2655102.9397 | 1186285.8284
171 | 2655067.831 | 1186385.7619 | 2655066.0233 | 1186385.6897 | 2655060.563 | 1186387.0082
172 | 2655102.9397 | 1186285.8284 | 2655104.6785 | 1186285.4778 | 2655109.5287 | 1186284.9666 | 2655113.5952 | 1186285.0373 | 2655116.4205 | 1186285.6637 | 2655121.2262 | 1186287.4978 | 2655128.5658 | 1186290.945
173 | 2655076.7132 | 1186394.4159 | 2655071.953 | 1186388.9237 | 2655069.6828 | 1186386.8573 | 2655067.831 | 1186385.7619 | 2655067.831 | 1186385.7619
174 | 2655134.7582 | 1186294.2354 | 2655128.5658 | 1186290.945 | 2655128.5658 | 1186290.945
175 | 2655134.7582 | 1186294.2354 | 2655135.1874 | 1186294.4634 | 2655139.1251 | 1186296.0894 | 2655142.293 | 1186296.7968 | 2655145.6351 | 1186296.8164 | 2655153.2895 | 1186296.239
176 | 2655153.2895 | 1186296.239 | 2655162.5794 | 1186295.5383 | 2655171.6872 | 1186295.9001 | 2655177.3373 | 1186296.4416
177 | 2655177.3373 | 1186296.4416 | 2655333.4995 | 1186270.8111
178 | 2655333.4995 | 1186270.8111 | 2655322.8228 | 1186247.8108 | 2655322.3588 | 1186246.0055 | 2655322.4259 | 1186244.5164 | 2655323.133 | 1186243.1444 | 2655324.2004 | 1186242.4205 | 2655325.852 | 1186242.0578 | 2655327.5521 | 1186242.2291 | 2655329.4094 | 1186242.7243 | 2655332.7499 | 1186244.5673
179 | 2655333.4995 | 1186270.8111 | 2655339.7742 | 1186269.7131
180 | 2654936.6609 | 1186812.0089 | 2654939.0276 | 1186815.7313 | 2654946.3653 | 1186825.9821 | 2654954.2041 | 1186835.6594 | 2654964.0495 | 1186846.1778 | 2654966.5869 | 1186848.2133 | 2654970.2021 | 1186850.0253 | 2654973.5523 | 1186850.7898 | 2654977.9759 | 1186850.986 | 2655003.4424 | 1186848.7629 | 2655009.12 | 1186848.6705 | 2655015.5434 | 1186849.6189 | 2655020.4085 | 1186850.7531 | 2655025.7889 | 1186853.0557
181 | 2654796.1868 | 1186684.6392 | 2654814.0599 | 1186699.2997 | 2654834.653 | 1186712.7289 | 2654842.6626 | 1186717.1158 | 2654854.1723 | 1186722.5797 | 2654865.9227 | 1186727.5901 | 2654890.2952 | 1186737.3854 | 2654894.7178 | 1186740.1942 | 2654897.346 | 1186743.1532 | 2654900.0949 | 1186747.0917 | 2654906.0808 | 1186759.427
182 | 2654672.0108 | 1187016.6907 | 2654667.1889 | 1187038.4021
183 | 2654672.0108 | 1187016.6907 | 2654672.8629 | 1187012.8745
184 | 2654662.7751 | 1187059.7306 | 2654665.725 | 1187044.9937 | 2654667.1889 | 1187038.4021
185 | 2654707.2399 | 1187041.4501 | 2654717.3526 | 1187038.6279 | 2654717.3526 | 1187038.6279
186 | 2654706.862 | 1186609.793 | 2654733.6974 | 1186625.7599
187 | 2654796.1868 | 1186684.6392 | 2654788.6448 | 1186677.4884 | 2654749.3705 | 1186636.7512 | 2654744.6046 | 1186632.2496 | 2654733.6974 | 1186625.7599
188 | 2654315.0277 | 1186606.1487 | 2654315.6622 | 1186579.9287 | 2654316.1914 | 1186567.6065
189 | 2654302.3685 | 1186533.8158 | 2654309.4924 | 1186549.289 | 2654315.3518 | 1186557.7802 | 2654316.3103 | 1186564.8373 | 2654316.1914 | 1186567.6065
190 | 2654121.5393 | 1186652.2864 | 2654302.3685 | 1186533.8158
191 | 2654109.6208 | 1186684.6527 | 2654111.6691 | 1186679.1499 | 2654115.0711 | 1186673.3663 | 2654116.9171 | 1186668.3468 | 2654117.9936 | 1186662.3643 | 2654119.0676 | 1186657.5046 | 2654121.4326 | 1186652.4787 | 2654121.5393 | 1186652.2864
192 | 2654318.4535 | 1186798.0091 | 2654321.5138 | 1186798.7817 | 2654324.0476 | 1186798.7046 | 2654326.8931 | 1186797.93 | 2654330.8265 | 1186795.8089 | 2654341.2099 | 1186786.6868 | 2654347.3178 | 1186775.3248 | 2654350.7173 | 1186770.6752
193 | 2654318.4535 | 1186798.0091 | 2654316.4927 | 1186807.252 | 2654313.8006 | 1186821.4133 | 2654310.3829 | 1186828.6254
194 | 2654310.3829 | 1186828.6254 | 2654306.294 | 1186837.2541 | 2654302.4404 | 1186845.7128 | 2654301.5075 | 1186854.5597
195 | 2654495.9122 | 1187340.7013 | 2654498.9819 | 1187337.8832 | 2654504.568 | 1187331.864 | 2654515.0816 | 1187319.4981
196 | 2654537.2984 | 1187382.101 | 2654524.8554 | 1187366.1344 | 2654514.2868 | 1187355.4433 | 2654495.9122 | 1187340.7013
197 | 2654537.2984 | 1187382.101 | 2654537.1018 | 1187401.1765
198 | 2653885.9006 | 1186642.4953 | 2653881.0179 | 1186640.7282 | 2653877.7627 | 1186640.3987 | 2653873.6782 | 1186640.6622 | 2653869.492 | 1186642.8925 | 2653864.9864 | 1186646.6985 | 2653860.4673 | 1186652.0164 | 2653852.7694 | 1186667.8832
199 | 2653885.9006 | 1186642.4953 | 2653904.0532 | 1186606.016 | 2653921.7718 | 1186576.4745
200 | 2653885.9006 | 1186642.4953 | 2653884.3932 | 1186645.5168 | 2653883.3086 | 1186649.0312 | 2653881.8567 | 1186659.4462 | 2653881.5453 | 1186661.7352
201 | 2653940.6428 | 1186559.9973 | 2653929.1838 | 1186568.2766 | 2653922.2188 | 1186575.7292 | 2653921.7718 | 1186576.4745
202 | 2653881.5453 | 1186661.7352 | 2653878.7437 | 1186682.3309 | 2653877.8412 | 1186686.8142 | 2653876.4259 | 1186692.3157 | 2653875.4925 | 1186694.7437
203 | 2653875.4925 | 1186694.7437 | 2653972.6102 | 1186770.4247
204 | 2653972.6102 | 1186770.4247 | 2654096.445 | 1186735.1215
205 | 2654096.445 | 1186735.1215 | 2654096.6633 | 1186730.3764 | 2654097.1123 | 1186728.824 | 2654097.8011 | 1186727.7407 | 2654100.0998 | 1186724.9821 | 2654103.4024 | 1186721.7435 | 2654105.6257 | 1186718.8842 | 2654107.0168 | 1186715.2392 | 2654107.8891 | 1186711.5894 | 2654109.4874 | 1186685.0113 | 2654109.6208 | 1186684.6527
206 | 2655185.174 | 1186959.5507 | 2655183.5917 | 1186965.0286 | 2655183.2781 | 1186968.9871
207 | 2655190.212 | 1186942.11 | 2655185.174 | 1186959.5507
208 | 2654475.3943 | 1187365.7791 | 2654465.165 | 1187385.2467 | 2654461.9574 | 1187394.8615
209 | 2654450.668 | 1187519.5376 | 2654450.5924 | 1187492.7299 | 2654456.9068 | 1187451.8978 | 2654457.1819 | 1187417.4477 | 2654458.6867 | 1187404.6653 | 2654461.9574 | 1187394.8615

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2654656.4789 | 1186904.6944
1 | 2654666.7041 | 1186915.9749
2 | 2654649.1536 | 1186891.0787
3 | 2654656.2706 | 1186943.6955
4 | 2654690.6133 | 1186933.8475
5 | 2654619.8735 | 1186863.9077
6 | 2654693.6658 | 1186867.9997
7 | 2654653.1959 | 1186949.3697
8 | 2654701.5511 | 1186942.1531
9 | 2654682.3052 | 1186953.8872
10 | 2654587.9283 | 1186846.1511
11 | 2654553.6782 | 1186963.8589
12 | 2654702.0808 | 1186861.2004
13 | 2654640.6796 | 1186962.6828
14 | 2654706.0845 | 1186946.8173
15 | 2654678.3812 | 1186987.2891
16 | 2654619.0272 | 1186800.2421
17 | 2654528.4952 | 1186924.4205
18 | 2654552.0592 | 1186829.5474
19 | 2654543.5624 | 1187012.6835
20 | 2654753.9787 | 1186864.5716
21 | 2654632.0748 | 1186978.0333
22 | 2654738.6209 | 1186972.8471
23 | 2654676.5961 | 1186996.1535
24 | 2654612.7827 | 1186760.4185
25 | 2654509.5982 | 1186888.362
26 | 2654485.5008 | 1186967.4426
27 | 2654550.3289 | 1186828.4211
28 | 2654814.6201 | 1186804.1426
29 | 2654677.9333 | 1187264.7169
30 | 2654671.7194 | 1187272.6201
31 | 2654586.2264 | 1187306.1548
32 | 2654589.8206 | 1187218.7711
33 | 2654578.1188 | 1187238.0732
34 | 2654604.0754 | 1187196.6038
35 | 2654556.4048 | 1187272.1022
36 | 2654569.9683 | 1187339.2207
37 | 2654911.7844 | 1187104.9435
38 | 2654858.5045 | 1187063.8286
39 | 2654937.088 | 1187072.6801
40 | 2654833.1001 | 1187056.674
41 | 2654976.5241 | 1186997.1812
42 | 2654757.6352 | 1186996.5535
43 | 2654754.2731 | 1186987.7145
44 | 2654770.6513 | 1187031.433
45 | 2654750.79 | 1186983.1528
46 | 2654774.9589 | 1187035.1189
47 | 2654786.1106 | 1187015.9849
48 | 2654743.8869 | 1186976.7074
49 | 2654787.5008 | 1187041.6712
50 | 2654751.8831 | 1187036.8473
51 | 2654802.4448 | 1186999.6625
52 | 2654740.6411 | 1186974.328
53 | 2654807.3296 | 1187050.4012
54 | 2654748.1774 | 1187037.1249
55 | 2654820.1377 | 1186981.2997
56 | 2654820.5367 | 1187054.3596
57 | 2654797.4397 | 1187071.3918
58 | 2654737.1923 | 1187037.6617
59 | 2654826.8668 | 1186972.551
60 | 2655175.7621 | 1186764.7332
61 | 2655101.6606 | 1186773.612
62 | 2655312.2473 | 1186760.4932
63 | 2655043.7549 | 1186863.221
64 | 2655323.5672 | 1186758.7481
65 | 2655320.4629 | 1186722.2656
66 | 2655121.8488 | 1186943.6343
67 | 2655031.6542 | 1186856.1467
68 | 2654989.3211 | 1186765.4534
69 | 2654976.5343 | 1186778.6101
70 | 2654930.9796 | 1186803.0727
71 | 2655337.0368 | 1186771.7019
72 | 2654547.103 | 1186768.5465
73 | 2654542.3747 | 1186752.0654
74 | 2654548.7653 | 1186776.8326
75 | 2654536.9256 | 1186737.7957
76 | 2654550.4963 | 1186787.7878
77 | 2654535.284 | 1186725.0834
78 | 2654550.7173 | 1186802.8144
79 | 2654546.6712 | 1186691.863
80 | 2654550.5506 | 1186815.8659
81 | 2654601.3183 | 1187117.5474
82 | 2654598.4448 | 1187115.7129
83 | 2654648.2511 | 1187113.7505
84 | 2654610.9303 | 1187185.9439
85 | 2654650.3002 | 1187106.0603
86 | 2654653.921 | 1187092.4712
87 | 2654657.8485 | 1187077.9023
88 | 2654660.5767 | 1187067.8393
89 | 2654305.828 | 1187052.9091
90 | 2654293.5685 | 1187056.7837
91 | 2654182.4616 | 1187086.1487
92 | 2654257.7175 | 1187135.8733
93 | 2654365.3559 | 1186922.9641
94 | 2654378.0585 | 1186904.0199
95 | 2654305.7313 | 1186899.317
96 | 2654083.5133 | 1187100.8534
97 | 2654250.2757 | 1187154.6908
98 | 2654469.2091 | 1186976.8955
99 | 2654485.3604 | 1186967.5378
100 | 2654149.1065 | 1187039.9895
101 | 2654293.2847 | 1187245.7833
102 | 2654378.8521 | 1187279.5744
103 | 2654136.207 | 1186984.3877
104 | 2654305.1302 | 1186893.9059
105 | 2654855.1927 | 1186233.6144
106 | 2654881.1571 | 1186243.3209
107 | 2654783.244 | 1186211.5305
108 | 2654791.4113 | 1186330.9128
109 | 2654886.6987 | 1186244.6993
110 | 2654764.1893 | 1186206.6376
111 | 2654776.4115 | 1186329.7611
112 | 2654928.5402 | 1186256.3442
113 | 2654871.675 | 1186212.1733
114 | 2654774.4512 | 1186329.6866
115 | 2654457.2692 | 1186331.023
116 | 2654931.4374 | 1186258.0833
117 | 2654826.999 | 1186185.0355
118 | 2654933.1277 | 1186259.6046
119 | 2654805.0717 | 1186192.2119
120 | 2654427.6153 | 1187250.0767
121 | 2654426.1319 | 1187257.8097
122 | 2654427.1171 | 1187243.1632
123 | 2654412.7069 | 1187284.399
124 | 2654385.336 | 1187181.4633
125 | 2654409.0756 | 1187297.766
126 | 2654415.0496 | 1187300.5637
127 | 2654404.0203 | 1187302.4672
128 | 2654486.7997 | 1187349.4122
129 | 2654389.9685 | 1187312.0375
130 | 2654381.3684 | 1187283.0823
131 | 2654989.4337 | 1186970.5046
132 | 2654989.0316 | 1186971.0641
133 | 2654996.8107 | 1186960.2422
134 | 2655065.936 | 1187010.5875
135 | 2655118.0236 | 1187052.5853
136 | 2655191.0903 | 1187028.9556
137 | 2655198.3702 | 1187027.1773
138 | 2654539.4615 | 1186821.3411
139 | 2654515.6004 | 1186805.7959
140 | 2654489.5569 | 1186881.131
141 | 2654442.8438 | 1186756.3867
142 | 2654406.2607 | 1186636.2748
143 | 2654373.5419 | 1186757.7716
144 | 2654836.6278 | 1186954.3298
145 | 2654847.6427 | 1186921.8078
146 | 2654852.408 | 1186892.3374
147 | 2654877.4165 | 1186798.9019
148 | 2654914.5256 | 1186776.8295
149 | 2654906.1128 | 1186759.4931
150 | 2654445.5816 | 1186339.2621
151 | 2654428.1809 | 1186549.5103
152 | 2655033.8977 | 1186379.0877
153 | 2655045.5803 | 1186371.6385
154 | 2655067.8037 | 1186323.9938
155 | 2655060.563 | 1186387.0082
156 | 2654972.132 | 1186283.5942
157 | 2655102.9397 | 1186285.8284
158 | 2655067.831 | 1186385.7619
159 | 2655128.5658 | 1186290.945
160 | 2655076.7132 | 1186394.4159
161 | 2655134.7582 | 1186294.2354
162 | 2655153.2895 | 1186296.239
163 | 2655177.3373 | 1186296.4416
164 | 2655333.4995 | 1186270.8111
165 | 2655339.7742 | 1186269.7131
166 | 2655332.7499 | 1186244.5673
167 | 2654936.6609 | 1186812.0088
168 | 2654906.0808 | 1186759.427
169 | 2654672.0108 | 1187016.6907
170 | 2654667.1889 | 1187038.4021
171 | 2654672.8629 | 1187012.8744
172 | 2654662.7751 | 1187059.7306
173 | 2654707.2399 | 1187041.4501
174 | 2654717.3526 | 1187038.6279
175 | 2654706.862 | 1186609.793
176 | 2654733.6974 | 1186625.7599
177 | 2654796.1868 | 1186684.6392
178 | 2654423.7507 | 1186623.512
179 | 2654315.0277 | 1186606.1487
180 | 2654316.1914 | 1186567.6065
181 | 2654302.3685 | 1186533.8158
182 | 2654121.5393 | 1186652.2864
183 | 2654350.7173 | 1186770.6752
184 | 2654318.4535 | 1186798.0091
185 | 2654310.3829 | 1186828.6254
186 | 2654301.5075 | 1186854.5597
187 | 2654515.0816 | 1187319.4981
188 | 2654557.2114 | 1187271.0394
189 | 2654495.9122 | 1187340.7013
190 | 2654537.2984 | 1187382.101
191 | 2654150.9854 | 1186981.5405
192 | 2653852.7694 | 1186667.8832
193 | 2653885.9006 | 1186642.4953
194 | 2653921.7718 | 1186576.4745
195 | 2653881.5453 | 1186661.7352
196 | 2653940.6428 | 1186559.9973
197 | 2653875.4925 | 1186694.7437
198 | 2653972.6102 | 1186770.4247
199 | 2654096.445 | 1186735.1215
200 | 2655025.7889 | 1186853.0557
201 | 2654823.9365 | 1187054.9859
202 | 2655183.2781 | 1186968.9871
203 | 2655185.174 | 1186959.5507
204 | 2655190.212 | 1186942.11
205 | 2654537.1018 | 1187401.1765
206 | 2654475.3943 | 1187365.7791
207 | 2654109.6208 | 1186684.6527
208 | 2654778.0416 | 1187085.9866
209 | 2654461.9574 | 1187394.8615
210 | 2654450.668 | 1187519.5376
211 | 2654690.6133 | 1186933.8475

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99184 | -0.057168 | 0.0032556 | 0.00081592
1 | 0.99253 | -0.052263 | 0 | 0
2 | 0.99117 | -0.061899 | 0 | 0
3 | 0.99161 | -0.058769 | 0.0066568 | 0.0016683
4 | 0.99436 | -0.039427 | 0.0017128 | 0.00042926
5 | 0.99009 | -0.069551 | 0 | 0
6 | 0.98954 | -0.073438 | 0.0023171 | 0.00058072
7 | 0.99147 | -0.059762 | 0.0015215 | 0.00038133
8 | 0.99559 | -0.030812 | 0.0017769 | 0.00044535
9 | 0.99319 | -0.047645 | 0.0024642 | 0.0006176
10 | 0.98931 | -0.075068 | 0 | 0
11 | 0.98868 | -0.079517 | 0.004019 | 0.0010073
12 | 0.98922 | -0.075695 | 0.0023288 | 0.00058365
13 | 0.99111 | -0.062273 | 0.0038815 | 0.00097279
14 | 0.99617 | -0.026691 | 0.0012037 | 0.00030168
15 | 0.99151 | -0.059497 | 0.0032477 | 0.00081395
16 | 0.98924 | -0.075569 | 0 | 0
17 | 0.98851 | -0.080787 | 0 | 0
18 | 0.98801 | -0.084362 | 0.00076549 | 0.00019185
19 | 0.98839 | -0.081592 | 0.0040709 | 0.0010203
20 | 0.98788 | -0.085204 | 0.0027493 | 0.00068903
21 | 0.99086 | -0.064077 | 0.0095954 | 0.0024048
22 | 1 | 0 | -0.21262 | -0.053305
23 | 0.9911 | -0.062393 | 0.0045509 | 0.0011406
24 | 0.98919 | -0.075947 | 0.00088096 | 0.00022079
25 | 0.98832 | -0.08212 | 0.00086818 | 0.00021759
26 | 0.98828 | -0.082408 | 0.00024547 | 6.152e-05
27 | 0.98794 | -0.084831 | 0 | 0
28 | 0.98591 | -0.099222 | 0.0022836 | 0.00057233
29 | 0.98312 | -0.11933 | 0.0016703 | 0.00041861
30 | 0.98315 | -0.11916 | 0.0021002 | 0.00052636
31 | 0.98365 | -0.11558 | 0.0001734 | 4.3458e-05
32 | 0.98503 | -0.10564 | 0.00093216 | 0.00023362
33 | 0.98465 | -0.10841 | 0.00087404 | 0.00021906
34 | 0.98552 | -0.10216 | 0.00056877 | 0.00014255
35 | 0.98401 | -0.11299 | 0 | 0
36 | 0.9836 | -0.11592 | 0.0008867 | 0.00022223
37 | 0.9872 | -0.089905 | 0 | 0
38 | 0.98881 | -0.078482 | 0.0015009 | 0.00037616
39 | 0.98621 | -0.096886 | 0.0080159 | 0.002009
40 | 0.9895 | -0.073622 | 0.001115 | 0.00027945
41 | 0.98517 | -0.10434 | 0.0023062 | 0.00057799
42 | 0.99645 | -0.024697 | 0.0018273 | 0.00045796
43 | 0.99748 | -0.017531 | 0.0032534 | 0.00081539
44 | 0.99242 | -0.05302 | 0 | 0
45 | 0.99813 | -0.013002 | 0.0016402 | 0.00041107
46 | 0.99195 | -0.056268 | 0 | 0
47 | 0.99188 | -0.056798 | 0.0042682 | 0.0010697
48 | 0.99923 | -0.0053694 | 0.0015217 | 0.00038137
49 | 0.99123 | -0.061347 | 0.0041226 | 0.0010332
50 | 0.99125 | -0.061252 | 0.0030857 | 0.00077335
51 | 0.99146 | -0.059792 | 0.0016322 | 0.00040908
52 | 0.9997 | -0.0020769 | 0.0011689 | 0.00029297
53 | 0.99026 | -0.068251 | 0 | 0
54 | 0.99115 | -0.061936 | 0.0037274 | 0.00093416
55 | 0.99105 | -0.062681 | 0.0016412 | 0.00041132
56 | 0.98985 | -0.071112 | 0.00061401 | 0.00015388
57 | 0.98988 | -0.070907 | 0.00466 | 0.0011679
58 | 0.99092 | -0.063546 | 0.0051999 | 0.0013032
59 | 0.9909 | -0.063746 | 0.0016094 | 0.00040336
60 | 0.98017 | -0.14022 | 0.00049789 | 0.00012478
61 | 0.98072 | -0.13628 | 0.00029325 | 7.3495e-05
62 | 0.9793 | -0.1465 | 0.00066324 | 0.00016622
63 | 0.98153 | -0.13049 | 0.0012389 | 0.0003105
64 | 0.97923 | -0.14695 | 0 | 0
65 | 0.97915 | -0.14755 | 0.0015674 | 0.00039284
66 | 0.98119 | -0.13291 | 0.0020421 | 0.00051181
67 | 0.9817 | -0.12925 | 0.00082564 | 0.00020693
68 | 0.98333 | -0.11764 | 0.00054967 | 0.00013776
69 | 0.98334 | -0.11752 | 0.00062624 | 0.00015695
70 | 0.98344 | -0.1168 | 0 | 0
71 | 0.97916 | -0.14747 | 0.0021789 | 0.00054607
72 | 0.98777 | -0.086023 | 0.00024166 | 6.0566e-05
73 | 0.98775 | -0.086214 | 0.00015378 | 3.8542e-05
74 | 0.98779 | -0.085908 | 0.00016162 | 4.0507e-05
75 | 0.98773 | -0.086359 | 0.00032593 | 8.1686e-05
76 | 0.98781 | -0.085739 | 0.00029223 | 7.3239e-05
77 | 0.98772 | -0.08644 | 0.00012096 | 3.0315e-05
78 | 0.98785 | -0.085464 | 0.0003946 | 9.8897e-05
79 | 0.98769 | -0.086619 | 0.00047813 | 0.00011983
80 | 0.98789 | -0.085173 | 0.00048214 | 0.00012084
81 | 0.98711 | -0.090736 | 0.0018794 | 0.00047101
82 | 0.9871 | -0.090799 | 0.0018033 | 0.00045196
83 | 0.98737 | -0.088924 | 0 | 0
84 | 0.98576 | -0.10041 | 0.00028589 | 7.165e-05
85 | 0.98757 | -0.087506 | 0.00064247 | 0.00016102
86 | 0.98793 | -0.084909 | 0.00054383 | 0.0001363
87 | 0.98833 | -0.082041 | 0.00036479 | 9.1425e-05
88 | 0.98862 | -0.080021 | 0.0012673 | 0.00031762
89 | 0.98139 | -0.13211 | 0.00053359 | 0.00013373
90 | 0.9814 | -0.13204 | 0 | 0
91 | 0.98107 | -0.13439 | 0.00058695 | 0.0001471
92 | 0.98172 | -0.12966 | 8.9562e-05 | 2.2446e-05
93 | 0.98286 | -0.12119 | 0.00084611 | 0.00021206
94 | 0.98283 | -0.12142 | 0.00091588 | 0.00022954
95 | 0.98302 | -0.12001 | 0.00032299 | 8.0948e-05
96 | 0.98087 | -0.13582 | 0 | 0
97 | 0.9818 | -0.12911 | 0.00015801 | 3.9602e-05
98 | 0.98823 | -0.082764 | 0.0018397 | 0.00046107
99 | 0.98828 | -0.082412 | 0.00050816 | 0.00012736
100 | 0.9807 | -0.13711 | 0.00070252 | 0.00017607
101 | 0.9822 | -0.12621 | 7.8876e-05 | 1.9768e-05
102 | 0.98259 | -0.12336 | 7.2306e-05 | 1.8122e-05
103 | 0.98064 | -0.1375 | 0.00016937 | 4.2447e-05
104 | 0.98304 | -0.1199 | 0.00058416 | 0.0001464
105 | 0.97309 | -0.19192 | 0.00025192 | 6.3136e-05
106 | 0.97281 | -0.19394 | 0.00029051 | 7.281e-05
107 | 0.97306 | -0.19212 | 0.00013539 | 3.3932e-05
108 | 0.97434 | -0.18285 | 0.00024213 | 6.0683e-05
109 | 0.97276 | -0.19434 | 0 | 0
110 | 0.97306 | -0.19214 | 0.00011114 | 2.7854e-05
111 | 0.9745 | -0.18164 | 0.00011445 | 2.8684e-05
112 | 0.9724 | -0.19691 | 0.00012345 | 3.094e-05
113 | 0.9727 | -0.19472 | 0.00055403 | 0.00013885
114 | 0.97452 | -0.18148 | 0 | 0
115 | 0.97809 | -0.15564 | 0.00012139 | 3.0423e-05
116 | 0.97237 | -0.1971 | 0.00012338 | 3.0922e-05
117 | 0.97266 | -0.195 | 0.00021465 | 5.3796e-05
118 | 0.97236 | -0.19723 | 0.00020759 | 5.2028e-05
119 | 0.97266 | -0.19505 | 0.00021881 | 5.4839e-05
120 | 0.98274 | -0.12228 | 0.00015534 | 3.8933e-05
121 | 0.98274 | -0.12225 | 6.8513e-05 | 1.7171e-05
122 | 0.98274 | -0.12229 | 5.1741e-05 | 1.2967e-05
123 | 0.98276 | -0.12212 | 6.2294e-05 | 1.5612e-05
124 | 0.98272 | -0.1224 | 0.00013075 | 3.2769e-05
125 | 0.98277 | -0.12205 | 0 | 0
126 | 0.9828 | -0.1218 | 5.7738e-05 | 1.447e-05
127 | 0.98274 | -0.12228 | 0 | 0
128 | 0.98327 | -0.11844 | 0 | 0
129 | 0.98274 | -0.12231 | 0.00014782 | 3.7047e-05
130 | 0.98261 | -0.12323 | 9.2118e-05 | 2.3087e-05
131 | 0.9849 | -0.10625 | 0.00092349 | 0.00023145
132 | 0.98491 | -0.10621 | 0.00029967 | 7.5104e-05
133 | 0.98481 | -0.10689 | 0.00026618 | 6.671e-05
134 | 0.98422 | -0.11112 | 0.00037058 | 9.2877e-05
135 | 0.9838 | -0.11411 | 0 | 0
136 | 0.98333 | -0.11749 | 0 | 0
137 | 0.98328 | -0.11782 | 0 | 0
138 | 0.98758 | -0.087428 | 0.00055798 | 0.00013984
139 | 0.9868 | -0.092973 | 0.00042937 | 0.00010761
140 | 0.98824 | -0.082647 | 0.0022236 | 0.00055729
141 | 0.98446 | -0.10976 | 0.00023685 | 5.9361e-05
142 | 0.98196 | -0.12776 | 0.00037719 | 9.4533e-05
143 | 0.98399 | -0.11306 | 0.00014018 | 3.5132e-05
144 | 0.99066 | -0.065416 | 0.001683 | 0.00042179
145 | 0.99035 | -0.067615 | 0.0055628 | 0.0013942
146 | 0.99032 | -0.06784 | 0.0006347 | 0.00015907
147 | 0.98474 | -0.10756 | 0 | 0
148 | 0.98394 | -0.11327 | 0 | 0
149 | 0.98389 | -0.11362 | 0.00029913 | 7.4969e-05
150 | 0.97826 | -0.15442 | 0 | 0
151 | 0.98067 | -0.13702 | 0.001007 | 0.00025239
152 | 0.97115 | -0.206 | 9.7282e-05 | 2.4381e-05
153 | 0.97115 | -0.20598 | 0 | 0
154 | 0.97123 | -0.2054 | 0 | 0
155 | 0.97112 | -0.20625 | 0.00049155 | 0.00012319
156 | 0.97201 | -0.19974 | 0.00020358 | 5.1023e-05
157 | 0.97093 | -0.20763 | 0.00035858 | 8.9869e-05
158 | 0.97111 | -0.20628 | 0.00017786 | 4.4575e-05
159 | 0.97079 | -0.20863 | 0.00024562 | 6.1559e-05
160 | 0.97111 | -0.20632 | 0.00026129 | 6.5487e-05
161 | 0.97075 | -0.20888 | 0.00043671 | 0.00010945
162 | 0.97068 | -0.20945 | 0.0013028 | 0.00032651
163 | 0.97062 | -0.20984 | 0.00050329 | 0.00012614
164 | 0.97039 | -0.21154 | 0 | 0
165 | 0.97038 | -0.21158 | 0.00063889 | 0.00016012
166 | 0.97037 | -0.2117 | 0.00036536 | 9.1568e-05
167 | 0.98329 | -0.11787 | 0.00021036 | 5.2722e-05
168 | 0.98389 | -0.11362 | 0.001027 | 0.0002574
169 | 0.9903 | -0.068089 | 0 | 0
170 | 0.98949 | -0.07379 | 0.0049337 | 0.0012365
171 | 0.99044 | -0.067088 | 0.0017816 | 0.00044651
172 | 0.98886 | -0.078286 | 0 | 0
173 | 0.99061 | -0.06575 | 0.0032349 | 0.00081074
174 | 0.99066 | -0.065405 | 0.0059667 | 0.0014954
175 | 0.98374 | -0.1147 | 0.00018398 | 4.611e-05
176 | 0.98375 | -0.11465 | 0.00024791 | 6.2131e-05
177 | 0.9838 | -0.11425 | 0 | 0
178 | 0.98165 | -0.12996 | 0.0003181 | 7.9723e-05
179 | 0.98138 | -0.13196 | 0 | 0
180 | 0.98115 | -0.13364 | 0.00038724 | 9.7051e-05
181 | 0.98094 | -0.13512 | 0.0020584 | 0.00051588
182 | 0.98041 | -0.13906 | 0.00020172 | 5.0555e-05
183 | 0.98383 | -0.11424 | 0 | 0
184 | 0.98355 | -0.11626 | 0 | 0
185 | 0.98335 | -0.11767 | 0.00035358 | 8.8616e-05
186 | 0.98319 | -0.1188 | 0.0012532 | 0.00031409
187 | 0.98355 | -0.11634 | 0.00016236 | 4.069e-05
188 | 0.98403 | -0.11286 | 0.0010241 | 0.00025667
189 | 0.98335 | -0.11782 | 0 | 0
190 | 0.98333 | -0.11797 | 0 | 0
191 | 0.98063 | -0.13758 | 0.00048665 | 0.00012197
192 | 0.97967 | -0.14449 | 9.3429e-05 | 2.3416e-05
193 | 0.97968 | -0.14444 | 0 | 0
194 | 0.97959 | -0.14507 | 0.00021891 | 5.4863e-05
195 | 0.9797 | -0.14426 | 0.00013925 | 3.4899e-05
196 | 0.97957 | -0.14522 | 0.00057224 | 0.00014342
197 | 0.97975 | -0.14389 | 0.00024009 | 6.0171e-05
198 | 0.97998 | -0.14225 | 8.2623e-05 | 2.0707e-05
199 | 0.98023 | -0.14039 | 0 | 0
200 | 0.98179 | -0.12861 | 0.00028825 | 7.2241e-05
201 | 0.98975 | -0.071806 | 0.00061463 | 0.00015404
202 | 0.98291 | -0.12048 | 0.00055504 | 0.00013911
203 | 0.98286 | -0.12085 | 0.00074674 | 0.00018715
204 | 0.98278 | -0.1214 | 0.0029609 | 0.00074208
205 | 0.98332 | -0.11802 | 0.00024746 | 6.202e-05
206 | 0.98324 | -0.11865 | 0.00036991 | 9.2707e-05
207 | 0.98034 | -0.13961 | 0.00014517 | 3.6384e-05
208 | 0.98965 | -0.072512 | 0.0062275 | 0.0015608
209 | 0.98321 | -0.11886 | 0.00013018 | 3.2625e-05
210 | 0.98312 | -0.1195 | 0.00048868 | 0.00012247
211 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.063518 | -0.015917 | 0.063561 | 0.015934 | 4.3156e-05 | 1.6205e-05 | 0.095293 | 0.095293 | 0.095293 | 0.99184 | -0.057168 | 0.99253 | -0.052263 | 17.6469
1 | 0.060263 | 0.015102 | -0.060223 | -0.015087 | 3.9429e-05 | 1.4766e-05 | 0.090409 | 0.090409 | 0.090409 | 0.99184 | -0.057168 | 0.99117 | -0.061899 | 16.7424
2 | 0.021684 | 0.0054374 | -0.021664 | -0.0054303 | 1.9534e-05 | 7.1305e-06 | 0.03251 | 0.03251 | 0.03251 | 0.99253 | -0.052263 | 0.99161 | -0.058769 | 12.0407
3 | -0.085245 | -0.021371 | 0.085397 | 0.021429 | 0.00015185 | 5.7631e-05 | 0.1278 | 0.1278 | 0.1278 | 0.99253 | -0.052263 | 0.99436 | -0.039427 | 23.6672
4 | 0.037649 | 0.0094253 | -0.037609 | -0.009411 | 3.9755e-05 | 1.4263e-05 | 0.056518 | 0.056518 | 0.056518 | 0.99117 | -0.061899 | 0.99009 | -0.069551 | 10.4663
5 | 0.022574 | 0.0056614 | -0.022538 | -0.0056482 | 3.6053e-05 | 1.3219e-05 | 0.033891 | 0.033891 | 0.033891 | 0.99117 | -0.061899 | 0.98954 | -0.073438 | 12.5524
6 | 0.015008 | 0.0037619 | -0.015005 | -0.0037612 | 2.0642e-06 | 7.0979e-07 | 0.022521 | 0.022521 | 0.022521 | 0.99161 | -0.058769 | 0.99147 | -0.059762 | 8.341
7 | -0.1244 | -0.031211 | 0.12455 | 0.031268 | 0.00014888 | 5.6903e-05 | 0.18617 | 0.18617 | 0.18617 | 0.99436 | -0.039427 | 0.99559 | -0.030812 | 34.4753
8 | 0.037287 | 0.0093535 | -0.037244 | -0.0093375 | 4.245e-05 | 1.6044e-05 | 0.055801 | 0.055801 | 0.055801 | 0.99436 | -0.039427 | 0.99319 | -0.047645 | 20.6672
9 | 0.029507 | 0.007381 | -0.029485 | -0.0073733 | 2.2436e-05 | 7.6891e-06 | 0.044341 | 0.044342 | 0.044342 | 0.99009 | -0.069551 | 0.98931 | -0.075068 | 8.2114
10 | 0.0081023 | 0.0020301 | -0.0080911 | -0.0020273 | 1.1166e-05 | 2.7448e-06 | 0.012177 | 0.012177 | 0.012177 | 0.99009 | -0.069551 | 0.98868 | -0.079517 | 4.5101
11 | 0.020221 | 0.0050675 | -0.020215 | -0.0050652 | 6.3176e-06 | 2.2892e-06 | 0.030407 | 0.030407 | 0.030407 | 0.98954 | -0.073438 | 0.98922 | -0.075695 | 11.2619
12 | 0.013484 | 0.0033799 | -0.013479 | -0.0033783 | 4.6877e-06 | 1.5665e-06 | 0.020237 | 0.020237 | 0.020237 | 0.99147 | -0.059762 | 0.99111 | -0.062273 | 7.4953
13 | -0.12632 | -0.031714 | 0.12639 | 0.031741 | 7.2355e-05 | 2.766e-05 | 0.18882 | 0.18882 | 0.18882 | 0.99559 | -0.030812 | 0.99617 | -0.026691 | 34.9671
14 | 0.03478 | 0.0087199 | -0.034723 | -0.0086984 | 5.7015e-05 | 2.1494e-05 | 0.052109 | 0.05211 | 0.05211 | 0.99319 | -0.047645 | 0.99151 | -0.059497 | 19.2999
15 | 0.00088107 | 0.00021958 | -0.00088101 | -0.00022027 | 6.0713e-08 | -6.8833e-07 | 0.0013248 | 0.001325 | 0.001325 | 0.98931 | -0.075068 | 0.98924 | -0.075569 | 0.49075
16 | 0.005691 | 0.001424 | -0.0056865 | -0.0014235 | 4.4921e-06 | 4.6699e-07 | 0.008559 | 0.0085594 | 0.0085594 | 0.98931 | -0.075068 | 0.98851 | -0.080787 | 3.1702
17 | 0.022913 | 0.0057297 | -0.022883 | -0.005719 | 2.9315e-05 | 1.0768e-05 | 0.034458 | 0.034458 | 0.034458 | 0.98931 | -0.075068 | 0.98801 | -0.084362 | 12.7623
18 | 0.0040721 | 0.0010201 | -0.0040709 | -0.0010203 | 1.1691e-06 | -1.8984e-07 | 0.0061285 | 0.0061288 | 0.0061288 | 0.98868 | -0.079517 | 0.98839 | -0.081592 | 2.2699
19 | 0.017886 | 0.0044816 | -0.017862 | -0.0044732 | 2.3504e-05 | 8.3727e-06 | 0.026904 | 0.026904 | 0.026904 | 0.98922 | -0.075695 | 0.98788 | -0.085204 | 9.9645
20 | 0.0095978 | 0.0024055 | -0.0095954 | -0.0024048 | 2.3965e-06 | 6.8343e-07 | 0.01441 | 0.01441 | 0.01441 | 0.99111 | -0.062273 | 0.99086 | -0.064077 | 5.337
21 | -0.1276 | -0.032043 | 0.12807 | 0.032225 | 0.00047516 | 0.00018166 | 0.19062 | 0.19062 | 0.19062 | 0.99617 | -0.026691 | 1 | 0 | 35.3001
22 | 0.031475 | 0.0078844 | -0.031463 | -0.0078797 | 1.2599e-05 | 4.7289e-06 | 0.047236 | 0.047236 | 0.047236 | 0.99151 | -0.059497 | 0.9911 | -0.062393 | 17.4947
23 | 0.00088101 | 0.00022027 | -0.00088096 | -0.00022079 | 4.6001e-08 | -5.2128e-07 | 0.001325 | 0.0013252 | 0.0013252 | 0.98924 | -0.075569 | 0.98919 | -0.075947 | 0.49082
24 | 0.0030925 | 0.00077432 | -0.0030919 | -0.00077464 | 5.6951e-07 | -3.2079e-07 | 0.0046549 | 0.0046551 | 0.0046551 | 0.98851 | -0.080787 | 0.98832 | -0.08212 | 1.7241
25 | 0.002594 | 0.00064918 | -0.0025934 | -0.00064974 | 5.809e-07 | -5.5917e-07 | 0.0039045 | 0.0039047 | 0.0039047 | 0.98851 | -0.080787 | 0.98828 | -0.082408 | 1.4462
26 | 0.022118 | 0.0055271 | -0.022116 | -0.0055266 | 1.4291e-06 | 5.2321e-07 | 0.033305 | 0.033305 | 0.033305 | 0.98801 | -0.084362 | 0.98794 | -0.084831 | 12.3353
27 | 0.015113 | 0.0037842 | -0.015084 | -0.0037741 | 2.9227e-05 | 1.0086e-05 | 0.022763 | 0.022764 | 0.022764 | 0.98788 | -0.085204 | 0.98591 | -0.099222 | 8.4309
28 | 0.083742 | 0.02108 | -0.083718 | -0.021071 | 2.4283e-05 | 9.3066e-06 | 0.12464 | 0.12464 | 0.12464 | 1 | 0 | 0.9997 | -0.0020769 | 46.1638
29 | 0.026912 | 0.0067392 | -0.026895 | -0.0067327 | 1.7452e-05 | 6.4916e-06 | 0.040403 | 0.040403 | 0.040403 | 0.9911 | -0.062393 | 0.99044 | -0.067088 | 14.9641
30 | 0.0022238 | 0.00055705 | -0.0022236 | -0.00055729 | 1.6216e-07 | -2.3469e-07 | 0.003348 | 0.0033481 | 0.0033481 | 0.98832 | -0.08212 | 0.98824 | -0.082647 | 1.24
31 | 0.002348 | 0.00058822 | -0.002348 | -0.00058822 | 1.3237e-09 | -1.6651e-09 | 0.0035351 | 0.0035351 | 0.0035351 | 0.98828 | -0.082408 | 0.98828 | -0.082412 | 1.3093
32 | 0.019465 | 0.0048638 | -0.019458 | -0.0048613 | 6.954e-06 | 2.5086e-06 | 0.029312 | 0.029312 | 0.029312 | 0.98794 | -0.084831 | 0.98758 | -0.087428 | 10.8565
33 | 0.0026515 | 0.00066275 | -0.0026513 | -0.00066287 | 1.2493e-07 | -1.1273e-07 | 0.003993 | 0.003993 | 0.003993 | 0.98794 | -0.084831 | 0.98789 | -0.085173 | 1.4789
34 | 0.0128 | 0.0032017 | -0.012785 | -0.0031969 | 1.471e-05 | 4.8531e-06 | 0.019317 | 0.019317 | 0.019317 | 0.98591 | -0.099222 | 0.98474 | -0.10756 | 7.1545
35 | -0.0016703 | -0.00041861 | 0.0016703 | 0.00041849 | 4.0092e-08 | -1.1206e-07 | 0.002528 | 0.002528 | 0.002528 | 0.98312 | -0.11933 | 0.98315 | -0.11916 | 0.93631
36 | -0.0037705 | -0.00094486 | 0.0037724 | 0.00094441 | 1.8661e-06 | -4.4742e-07 | 0.0057067 | 0.0057063 | 0.0057067 | 0.98315 | -0.11916 | 0.98365 | -0.11558 | 2.1136
37 | -0.0048325 | -0.0012096 | 0.0048342 | 0.0012097 | 1.7262e-06 | 6.4839e-09 | 0.0073099 | 0.0073096 | 0.0073099 | 0.98365 | -0.11558 | 0.98401 | -0.11299 | 2.7074
38 | 0.00088674 | 0.00022178 | -0.0008867 | -0.00022223 | 4.1388e-08 | -4.5201e-07 | 0.0013413 | 0.0013414 | 0.0013414 | 0.98365 | -0.11558 | 0.9836 | -0.11592 | 0.49682
39 | 0.011797 | 0.0029397 | -0.011792 | -0.0029383 | 4.4707e-06 | 1.4322e-06 | 0.017815 | 0.017815 | 0.017815 | 0.98503 | -0.10564 | 0.98465 | -0.10841 | 6.598
40 | -0.012729 | -0.0031733 | 0.012735 | 0.0031753 | 6.0768e-06 | 2.0016e-06 | 0.019223 | 0.019223 | 0.019223 | 0.98503 | -0.10564 | 0.98552 | -0.10216 | 7.1195
41 | 0.010918 | 0.0027192 | -0.010912 | -0.0027172 | 6.6308e-06 | 2.0538e-06 | 0.016494 | 0.016494 | 0.016494 | 0.98465 | -0.10841 | 0.98403 | -0.11286 | 6.1089
42 | -0.013304 | -0.0033179 | 0.013307 | 0.0033189 | 3.1892e-06 | 1.0651e-06 | 0.020081 | 0.020081 | 0.020081 | 0.98552 | -0.10216 | 0.98576 | -0.10041 | 7.4376
43 | 0.0050531 | 0.0012508 | -0.0050509 | -0.0012507 | 2.2882e-06 | 8.1535e-08 | 0.0076358 | 0.007636 | 0.007636 | 0.98401 | -0.11299 | 0.98355 | -0.11634 | 2.8282
44 | -0.0098874 | -0.0024604 | 0.0098876 | 0.0024605 | 1.8597e-07 | 5.4576e-08 | 0.014945 | 0.014945 | 0.014945 | 0.98401 | -0.11299 | 0.98403 | -0.11286 | 5.5353
45 | -0.01648 | -0.0041287 | 0.016506 | 0.0041378 | 2.608e-05 | 9.1632e-06 | 0.02484 | 0.02484 | 0.02484 | 0.9872 | -0.089905 | 0.98881 | -0.078482 | 9.2
46 | 0.01648 | 0.0041287 | -0.016464 | -0.0041231 | 1.5901e-05 | 5.5883e-06 | 0.02484 | 0.02484 | 0.02484 | 0.9872 | -0.089905 | 0.98621 | -0.096886 | 9.2001
47 | -0.018007 | -0.004514 | 0.018019 | 0.0045183 | 1.2128e-05 | 4.3247e-06 | 0.027098 | 0.027098 | 0.027098 | 0.98881 | -0.078482 | 0.9895 | -0.073622 | 10.0364
48 | 0.0084482 | 0.0021141 | -0.0084395 | -0.0021119 | 8.6823e-06 | 2.2476e-06 | 0.012746 | 0.012746 | 0.012746 | 0.98621 | -0.096886 | 0.98517 | -0.10434 | 4.7207
49 | -0.019134 | -0.0047978 | 0.019139 | 0.0047995 | 4.8142e-06 | 1.7319e-06 | 0.028775 | 0.028775 | 0.028775 | 0.9895 | -0.073622 | 0.98975 | -0.071806 | 10.6574
50 | 0.0061333 | 0.0015339 | -0.0061317 | -0.0015336 | 1.5843e-06 | 2.3266e-07 | 0.0092627 | 0.0092628 | 0.0092628 | 0.98517 | -0.10434 | 0.98491 | -0.10621 | 3.4307
51 | -0.075884 | -0.019074 | 0.07596 | 0.019103 | 7.5802e-05 | 2.9031e-05 | 0.11334 | 0.11334 | 0.11334 | 0.99645 | -0.024697 | 0.99748 | -0.017531 | 41.9769
52 | 0.074056 | 0.018616 | -0.073765 | -0.018505 | 0.00029095 | 0.00011141 | 0.11061 | 0.11061 | 0.11061 | 0.99645 | -0.024697 | 0.99242 | -0.05302 | 40.9664
53 | -0.079213 | -0.019919 | 0.079263 | 0.019938 | 5.0028e-05 | 1.9167e-05 | 0.11819 | 0.11819 | 0.11819 | 0.99748 | -0.017531 | 0.99813 | -0.013002 | 43.7745
54 | 0.05671 | 0.014229 | -0.056685 | -0.01422 | 2.5539e-05 | 9.7498e-06 | 0.085036 | 0.085036 | 0.085036 | 0.99242 | -0.05302 | 0.99195 | -0.056268 | 31.495
55 | 0.017055 | 0.0042754 | -0.017046 | -0.0042723 | 8.9185e-06 | 3.1479e-06 | 0.025573 | 0.025573 | 0.025573 | 0.99242 | -0.05302 | 0.99188 | -0.056798 | 9.4714
56 | -0.080903 | -0.020349 | 0.080989 | 0.020382 | 8.6189e-05 | 3.3025e-05 | 0.12064 | 0.12064 | 0.12064 | 0.99813 | -0.013002 | 0.99923 | -0.0053694 | 44.6801
57 | 0.035448 | 0.008895 | -0.035423 | -0.0088856 | 2.4971e-05 | 9.4215e-06 | 0.053179 | 0.053179 | 0.053179 | 0.99195 | -0.056268 | 0.99123 | -0.061347 | 19.6959
58 | 0.021237 | 0.0053245 | -0.021222 | -0.0053191 | 1.4655e-05 | 5.338e-06 | 0.031858 | 0.031858 | 0.031858 | 0.99195 | -0.056268 | 0.99125 | -0.061252 | 11.7991
59 | 0.012778 | 0.0032026 | -0.012773 | -0.0032008 | 5.2951e-06 | 1.7387e-06 | 0.01917 | 0.01917 | 0.01917 | 0.99188 | -0.056798 | 0.99146 | -0.059792 | 7.1
60 | -0.082511 | -0.020763 | 0.082549 | 0.020778 | 3.7933e-05 | 1.4537e-05 | 0.1229 | 0.1229 | 0.1229 | 0.99923 | -0.0053694 | 0.9997 | -0.0020769 | 45.5194
61 | 0.0313 | 0.0078524 | -0.03127 | -0.0078412 | 2.9945e-05 | 1.1237e-05 | 0.04699 | 0.04699 | 0.04699 | 0.99123 | -0.061347 | 0.99026 | -0.068251 | 17.4038
62 | 0.018136 | 0.0045458 | -0.018135 | -0.0045452 | 1.7188e-06 | 6.1317e-07 | 0.027225 | 0.027226 | 0.027226 | 0.99125 | -0.061252 | 0.99115 | -0.061936 | 10.0835
63 | 0.011141 | 0.0027918 | -0.011136 | -0.0027904 | 4.4531e-06 | 1.3837e-06 | 0.01672 | 0.01672 | 0.01672 | 0.99146 | -0.059792 | 0.99105 | -0.062681 | 6.1927
64 | 0.020378 | 0.0051111 | -0.020369 | -0.0051081 | 8.0804e-06 | 2.9303e-06 | 0.030622 | 0.030622 | 0.030622 | 0.99026 | -0.068251 | 0.98985 | -0.071112 | 11.3415
65 | 0.010893 | 0.0027301 | -0.010889 | -0.0027289 | 4.0048e-06 | 1.2323e-06 | 0.016368 | 0.016368 | 0.016368 | 0.99026 | -0.068251 | 0.98988 | -0.070907 | 6.0624
66 | 0.014407 | 0.003611 | -0.014404 | -0.0036099 | 3.2108e-06 | 1.0932e-06 | 0.02163 | 0.02163 | 0.02163 | 0.99115 | -0.061936 | 0.99092 | -0.063546 | 8.011
67 | 0.009495 | 0.0023791 | -0.0094936 | -0.0023787 | 1.3997e-06 | 3.9616e-07 | 0.014256 | 0.014256 | 0.014256 | 0.99105 | -0.062681 | 0.9909 | -0.063746 | 5.2801
68 | 0.019755 | 0.0049542 | -0.019754 | -0.0049535 | 1.9027e-06 | 6.8737e-07 | 0.029699 | 0.029699 | 0.029699 | 0.98985 | -0.071112 | 0.98975 | -0.071806 | 10.9996
69 | 0.0062289 | 0.001561 | -0.0062275 | -0.0015608 | 1.3838e-06 | 2.0715e-07 | 0.0093635 | 0.0093636 | 0.0093636 | 0.98988 | -0.070907 | 0.98965 | -0.072512 | 3.468
70 | 0.0092041 | 0.0023067 | -0.0092017 | -0.0023061 | 2.3677e-06 | 6.5485e-07 | 0.013821 | 0.013821 | 0.013821 | 0.99092 | -0.063546 | 0.99066 | -0.065405 | 5.119
71 | 0.0078841 | 0.0019753 | -0.0078823 | -0.0019749 | 1.8205e-06 | 4.3215e-07 | 0.011839 | 0.011839 | 0.011839 | 0.9909 | -0.063746 | 0.99066 | -0.065416 | 4.385
72 | -0.0049118 | -0.001229 | 0.0049144 | 0.001229 | 2.6694e-06 | 5.6163e-08 | 0.0074559 | 0.0074556 | 0.0074559 | 0.98017 | -0.14022 | 0.98072 | -0.13628 | 2.7614
73 | 0.0044139 | 0.0011042 | -0.00441 | -0.0011044 | 3.8254e-06 | -2.4828e-07 | 0.0067 | 0.0067007 | 0.0067007 | 0.98017 | -0.14022 | 0.9793 | -0.1465 | 2.4817
74 | -0.0052077 | -0.0013025 | 0.0052118 | 0.0013028 | 4.1552e-06 | 2.5079e-07 | 0.0079005 | 0.0079 | 0.0079005 | 0.98072 | -0.13628 | 0.98153 | -0.13049 | 2.9261
75 | 0.0037468 | 0.00093822 | -0.0037466 | -0.00093827 | 2.319e-07 | -5.5072e-08 | 0.0056929 | 0.0056929 | 0.0056929 | 0.9793 | -0.1465 | 0.97923 | -0.14695 | 2.1085
76 | 0.0020428 | 0.00051063 | -0.0020421 | -0.00051181 | 6.8068e-07 | -1.1754e-06 | 0.0030965 | 0.003097 | 0.003097 | 0.98153 | -0.13049 | 0.98119 | -0.13291 | 1.147
77 | -0.0084936 | -0.0021239 | 0.008495 | 0.0021243 | 1.453e-06 | 3.8127e-07 | 0.012875 | 0.012875 | 0.012875 | 0.98153 | -0.13049 | 0.9817 | -0.12925 | 4.7684
78 | 0.002179 | 0.00054584 | -0.0021789 | -0.00054607 | 1.5694e-07 | -2.282e-07 | 0.0033111 | 0.0033112 | 0.0033112 | 0.97923 | -0.14695 | 0.97916 | -0.14747 | 1.2264
79 | 0.0015676 | 0.00039243 | -0.0015674 | -0.00039284 | 1.2963e-07 | -4.1071e-07 | 0.0023819 | 0.002382 | 0.002382 | 0.97923 | -0.14695 | 0.97915 | -0.14755 | 0.88224
80 | -0.0093207 | -0.0023312 | 0.0093215 | 0.0023314 | 8.2564e-07 | 2.3371e-07 | 0.014126 | 0.014126 | 0.014126 | 0.9817 | -0.12925 | 0.98179 | -0.12861 | 5.2319
81 | -0.00054967 | -0.00013776 | 0.00054968 | 0.00013751 | 8.8015e-09 | -2.5526e-07 | 0.00083179 | 0.0008317 | 0.00083179 | 0.98333 | -0.11764 | 0.98334 | -0.11752 | 0.30807
82 | -0.0011759 | -0.00029446 | 0.001176 | 0.00029375 | 1.1748e-07 | -7.094e-07 | 0.0017793 | 0.0017791 | 0.0017793 | 0.98334 | -0.11752 | 0.98344 | -0.1168 | 0.65901
83 | 0.0098358 | 0.002461 | -0.0098343 | -0.0024605 | 1.4632e-06 | 4.2842e-07 | 0.014881 | 0.014881 | 0.014881 | 0.98344 | -0.1168 | 0.98329 | -0.11787 | 5.5114
84 | -0.011012 | -0.0027547 | 0.011017 | 0.0027564 | 5.3609e-06 | 1.6689e-06 | 0.01666 | 0.01666 | 0.01666 | 0.98344 | -0.1168 | 0.98394 | -0.11327 | 6.1703
85 | 0.0010789 | 0.00026935 | -0.0010788 | -0.00026956 | 2.8311e-08 | -2.0906e-07 | 0.0016249 | 0.001625 | 0.001625 | 0.98777 | -0.086023 | 0.98775 | -0.086214 | 0.60184
86 | -0.0013205 | -0.00032992 | 0.0013206 | 0.00032982 | 2.0861e-08 | -1.0016e-07 | 0.0019889 | 0.0019889 | 0.0019889 | 0.98777 | -0.086023 | 0.98779 | -0.085908 | 0.73664
87 | 0.00092506 | 0.00023102 | -0.00092504 | -0.00023121 | 1.8504e-08 | -1.8839e-07 | 0.0013933 | 0.0013934 | 0.0013934 | 0.98775 | -0.086214 | 0.98773 | -0.086359 | 0.51606
88 | -0.0014822 | -0.00037032 | 0.0014822 | 0.0003702 | 3.4494e-08 | -1.2873e-07 | 0.0022324 | 0.0022323 | 0.0022324 | 0.98779 | -0.085908 | 0.98781 | -0.085739 | 0.8268
89 | 0.00059911 | 0.00014952 | -0.00059911 | -0.00014969 | 6.663e-09 | -1.6528e-07 | 0.00090234 | 0.0009024 | 0.0009024 | 0.98773 | -0.086359 | 0.98772 | -0.08644 | 0.33422
90 | -0.0017744 | -0.00044343 | 0.0017745 | 0.00044327 | 6.7036e-08 | -1.6678e-07 | 0.0026725 | 0.0026724 | 0.0026725 | 0.98781 | -0.085739 | 0.98785 | -0.085464 | 0.98982
91 | 0.00047815 | 0.00011937 | -0.00047813 | -0.00011983 | 1.1771e-08 | -4.6086e-07 | 0.00072017 | 0.00072034 | 0.00072034 | 0.98772 | -0.08644 | 0.98769 | -0.086619 | 0.26679
92 | -0.0021691 | -0.00054216 | 0.0021692 | 0.00054203 | 8.6926e-08 | -1.3369e-07 | 0.0032668 | 0.0032668 | 0.0032668 | 0.98785 | -0.085464 | 0.98789 | -0.085173 | 1.2099
93 | 0.0018033 | 0.00045192 | -0.0018033 | -0.00045196 | 1.572e-08 | -3.7533e-08 | 0.0027184 | 0.0027184 | 0.0027184 | 0.98711 | -0.090736 | 0.9871 | -0.090799 | 1.0068
94 | -0.0036827 | -0.00092293 | 0.0036836 | 0.00092267 | 9.2335e-07 | -2.5883e-07 | 0.0055515 | 0.0055512 | 0.0055515 | 0.98711 | -0.090736 | 0.98737 | -0.088924 | 2.0561
95 | 0.013614 | 0.0033978 | -0.013593 | -0.0033906 | 2.1443e-05 | 7.2046e-06 | 0.020513 | 0.020513 | 0.020513 | 0.98737 | -0.088924 | 0.98576 | -0.10041 | 7.5974
96 | -0.017298 | -0.0043205 | 0.017301 | 0.0043217 | 3.3736e-06 | 1.1957e-06 | 0.026064 | 0.026064 | 0.026064 | 0.98737 | -0.088924 | 0.98757 | -0.087506 | 9.6532
97 | -0.017944 | -0.0044827 | 0.01795 | 0.004485 | 6.4124e-06 | 2.2863e-06 | 0.027032 | 0.027032 | 0.027032 | 0.98757 | -0.087506 | 0.98793 | -0.084909 | 10.0118
98 | -0.018494 | -0.0046213 | 0.018501 | 0.0046239 | 7.3033e-06 | 2.6157e-06 | 0.027851 | 0.027851 | 0.027851 | 0.98793 | -0.084909 | 0.98833 | -0.082041 | 10.3151
99 | -0.018866 | -0.0047153 | 0.018871 | 0.0047172 | 5.2475e-06 | 1.8846e-06 | 0.0284 | 0.0284 | 0.0284 | 0.98833 | -0.082041 | 0.98862 | -0.080021 | 10.5185
100 | -0.020139 | -0.0050348 | 0.020144 | 0.0050365 | 4.8154e-06 | 1.7443e-06 | 0.030307 | 0.030307 | 0.030307 | 0.98862 | -0.080021 | 0.98886 | -0.078286 | 11.225
101 | -0.00053359 | -0.00013373 | 0.0005336 | 0.00013357 | 5.2511e-09 | -1.6044e-07 | 0.00080905 | 0.00080899 | 0.00080905 | 0.98139 | -0.13211 | 0.9814 | -0.13204 | 0.29965
102 | 0.0019467 | 0.00048326 | -0.001946 | -0.00048447 | 6.244e-07 | -1.2121e-06 | 0.0029499 | 0.0029504 | 0.0029504 | 0.9814 | -0.13204 | 0.98107 | -0.13439 | 1.0928
103 | -0.0024803 | -0.00061683 | 0.0024811 | 0.00061599 | 8.0101e-07 | -8.4038e-07 | 0.0037589 | 0.0037585 | 0.0037589 | 0.9814 | -0.13204 | 0.98172 | -0.12966 | 1.3922
104 | 0.0013591 | 0.00033737 | -0.0013588 | -0.00033853 | 2.6532e-07 | -1.1624e-06 | 0.0020602 | 0.0020607 | 0.0020607 | 0.98107 | -0.13439 | 0.98087 | -0.13582 | 0.7632
105 | -0.0025706 | -0.00063844 | 0.0025708 | 0.00063825 | 1.9366e-07 | -1.843e-07 | 0.0038943 | 0.0038942 | 0.0038943 | 0.98172 | -0.12966 | 0.9818 | -0.12911 | 1.4423
106 | 0.00091591 | 0.00022924 | -0.00091588 | -0.00022954 | 2.9328e-08 | -2.9851e-07 | 0.0013866 | 0.0013867 | 0.0013867 | 0.98286 | -0.12119 | 0.98283 | -0.12142 | 0.51358
107 | -0.001762 | -0.0004413 | 0.0017623 | 0.0004406 | 2.8478e-07 | -7.0351e-07 | 0.0026675 | 0.0026672 | 0.0026675 | 0.98286 | -0.12119 | 0.98302 | -0.12001 | 0.98798
108 | -0.0020853 | -0.00052154 | 0.0020853 | 0.00052149 | 3.3842e-08 | -5.6008e-08 | 0.0031562 | 0.0031561 | 0.0031562 | 0.98302 | -0.12001 | 0.98304 | -0.1199 | 1.1689
109 | 0.0013588 | 0.00033853 | -0.0013586 | -0.00033959 | 2.4053e-07 | -1.0529e-06 | 0.0020607 | 0.0020611 | 0.0020611 | 0.98087 | -0.13582 | 0.9807 | -0.13711 | 0.76335
110 | -0.0027288 | -0.00067786 | 0.0027299 | 0.00067699 | 1.074e-06 | -8.6137e-07 | 0.0041337 | 0.0041332 | 0.0041337 | 0.9818 | -0.12911 | 0.9822 | -0.12621 | 1.531
111 | -0.0018397 | -0.00046107 | 0.0018398 | 0.00046087 | 8.9489e-08 | -2.0505e-07 | 0.0027701 | 0.00277 | 0.0027701 | 0.98823 | -0.082764 | 0.98828 | -0.082412 | 1.026
112 | 0.00065606 | 0.00016352 | -0.00065602 | -0.00016422 | 3.5279e-08 | -7.0659e-07 | 0.00099512 | 0.00099537 | 0.00099537 | 0.9807 | -0.13711 | 0.98064 | -0.1375 | 0.36866
113 | -0.0028088 | -0.00069676 | 0.0028099 | 0.00069596 | 1.0856e-06 | -8.0057e-07 | 0.0042527 | 0.0042523 | 0.0042527 | 0.9822 | -0.12621 | 0.98259 | -0.12336 | 1.5751
114 | -0.0028822 | -0.00071408 | 0.0028822 | 0.00071405 | 5.1285e-08 | -3.4995e-08 | 0.0043618 | 0.0043618 | 0.0043618 | 0.98259 | -0.12336 | 0.98261 | -0.12323 | 1.6155
115 | 0.00048666 | 0.00012178 | -0.00048665 | -0.00012197 | 5.1782e-09 | -1.9002e-07 | 0.00073838 | 0.00073845 | 0.00073845 | 0.98064 | -0.1375 | 0.98063 | -0.13758 | 0.2735
116 | -0.0026695 | -0.00066789 | 0.0026699 | 0.00066754 | 4.0417e-07 | -3.4768e-07 | 0.0040404 | 0.0040402 | 0.0040404 | 0.98304 | -0.1199 | 0.98319 | -0.1188 | 1.4964
117 | 0.0068277 | 0.0017028 | -0.0068258 | -0.0017025 | 1.8934e-06 | 3.8235e-07 | 0.010438 | 0.010438 | 0.010438 | 0.97309 | -0.19192 | 0.97281 | -0.19394 | 3.8659
118 | 0.00024654 | 6.0601e-05 | -0.00024653 | -6.1542e-05 | 6.724e-09 | -9.4053e-07 | 0.00037657 | 0.00037691 | 0.00037691 | 0.97309 | -0.19192 | 0.97306 | -0.19212 | 0.1396
119 | -0.0073262 | -0.0018266 | 0.0073353 | 0.0018286 | 9.1053e-06 | 2.0549e-06 | 0.0112 | 0.011199 | 0.0112 | 0.97309 | -0.19192 | 0.97434 | -0.18285 | 4.148
120 | 0.0065353 | 0.0016297 | -0.006535 | -0.0016296 | 3.5587e-07 | 6.5979e-08 | 0.0099935 | 0.0099935 | 0.0099935 | 0.97281 | -0.19394 | 0.97276 | -0.19434 | 3.7013
121 | 0.00011114 | 2.761e-05 | -0.00011114 | -2.7854e-05 | 3.5442e-10 | -2.4424e-07 | 0.00016987 | 0.00016996 | 0.00016996 | 0.97306 | -0.19212 | 0.97306 | -0.19214 | 0.062947
122 | -0.0075774 | -0.0018893 | 0.0075787 | 0.0018896 | 1.2567e-06 | 2.959e-07 | 0.011569 | 0.011569 | 0.011569 | 0.97434 | -0.18285 | 0.9745 | -0.18164 | 4.2847
123 | 0.0055474 | 0.0013836 | -0.0055455 | -0.0013834 | 1.9541e-06 | 2.1161e-07 | 0.0084834 | 0.0084836 | 0.0084836 | 0.97276 | -0.19434 | 0.9724 | -0.19691 | 3.1421
124 | 0.00098756 | 0.00024602 | -0.00098751 | -0.00024645 | 5.1715e-08 | -4.3119e-07 | 0.0015101 | 0.0015103 | 0.0015103 | 0.97276 | -0.19434 | 0.9727 | -0.19472 | 0.55937
125 | -0.0076931 | -0.0019183 | 0.0076933 | 0.0019183 | 1.6882e-07 | 4.049e-08 | 0.011744 | 0.011743 | 0.011744 | 0.9745 | -0.18164 | 0.97452 | -0.18148 | 4.3494
126 | 0.005422 | 0.0013524 | -0.0054219 | -0.0013524 | 1.4525e-07 | 1.3898e-08 | 0.0082947 | 0.0082947 | 0.0082947 | 0.9724 | -0.19691 | 0.97237 | -0.1971 | 3.0721
127 | 0.00043348 | 0.0001076 | -0.00043346 | -0.00010834 | 1.651e-08 | -7.4104e-07 | 0.00066275 | 0.00066302 | 0.00066302 | 0.9727 | -0.19472 | 0.97266 | -0.195 | 0.24556
128 | -0.0076933 | -0.0019183 | 0.0077206 | 0.0019249 | 2.7292e-05 | 6.5306e-06 | 0.011743 | 0.011742 | 0.011743 | 0.97452 | -0.18148 | 0.97809 | -0.15564 | 4.3494
129 | -0.007842 | -0.0019553 | 0.0078433 | 0.0019556 | 1.3068e-06 | 3.1781e-07 | 0.011927 | 0.011927 | 0.011927 | 0.97809 | -0.15564 | 0.97826 | -0.15442 | 4.4173
130 | 0.0052985 | 0.0013215 | -0.0052984 | -0.0013215 | 9.324e-08 | 7.6527e-09 | 0.0081059 | 0.0081059 | 0.0081059 | 0.97237 | -0.1971 | 0.97236 | -0.19723 | 3.0022
131 | 0.00021881 | 5.454e-05 | -0.00021881 | -5.4839e-05 | 1.6872e-09 | -2.9894e-07 | 0.00033464 | 0.00033474 | 0.00033474 | 0.97266 | -0.195 | 0.97266 | -0.19505 | 0.12398
132 | 0.0050908 | 0.0012695 | -0.005089 | -0.0012694 | 1.7521e-06 | 9.9907e-08 | 0.0077882 | 0.0077884 | 0.0077884 | 0.97236 | -0.19723 | 0.97201 | -0.19974 | 2.8846
133 | -0.00033784 | -8.3601e-05 | 0.00033784 | 8.3502e-05 | 1.2837e-09 | -9.9272e-08 | 0.00051116 | 0.00051112 | 0.00051116 | 0.98274 | -0.12228 | 0.98274 | -0.12225 | 0.18932
134 | 0.00018249 | 4.4668e-05 | -0.00018249 | -4.4758e-05 | 3.3698e-10 | -8.9725e-08 | 0.00027594 | 0.00027597 | 0.00027597 | 0.98274 | -0.12228 | 0.98274 | -0.12229 | 0.10221
135 | -0.00040635 | -0.00010067 | 0.00040636 | 0.0001003 | 7.0722e-09 | -3.7722e-07 | 0.00061486 | 0.00061473 | 0.00061486 | 0.98274 | -0.12225 | 0.98276 | -0.12212 | 0.22773
136 | 0.00013075 | 3.1791e-05 | -0.00013075 | -3.2769e-05 | 1.8858e-09 | -9.7791e-07 | 0.00019763 | 0.00019798 | 0.00019798 | 0.98274 | -0.12229 | 0.98272 | -0.1224 | 0.073324
137 | -0.00046865 | -0.00011591 | 0.00046866 | 0.00011573 | 4.3532e-09 | -1.7417e-07 | 0.00070904 | 0.00070898 | 0.00070904 | 0.98276 | -0.12212 | 0.98277 | -0.12205 | 0.26261
138 | -0.0035913 | -0.00088942 | 0.0035914 | 0.00088938 | 1.2154e-07 | -3.6844e-08 | 0.0054338 | 0.0054338 | 0.0054338 | 0.98277 | -0.12205 | 0.9828 | -0.1218 | 2.0125
139 | 0.0031226 | 0.00077368 | -0.0031225 | -0.00077373 | 9.6523e-08 | -5.0671e-08 | 0.0047248 | 0.0047249 | 0.0047249 | 0.98277 | -0.12205 | 0.98274 | -0.12228 | 1.7499
140 | -0.0036492 | -0.00090385 | 0.0036508 | 0.00090338 | 1.6599e-06 | -4.6796e-07 | 0.0055212 | 0.0055208 | 0.0055212 | 0.9828 | -0.1218 | 0.98327 | -0.11844 | 2.0449
141 | 0.00014782 | 3.6832e-05 | -0.00014782 | -3.7047e-05 | 5.3129e-10 | -2.1521e-07 | 0.00022375 | 0.00022382 | 0.00022382 | 0.98274 | -0.12228 | 0.98274 | -0.12231 | 0.082898
142 | 0.0029747 | 0.0007369 | -0.0029743 | -0.00073714 | 3.815e-07 | -2.3555e-07 | 0.0045011 | 0.0045012 | 0.0045012 | 0.98274 | -0.12228 | 0.98261 | -0.12323 | 1.6671
143 | 0.00098885 | 0.00024558 | -0.00098882 | -0.00024583 | 2.7876e-08 | -2.4256e-07 | 0.0014957 | 0.0014958 | 0.0014958 | 0.98327 | -0.11844 | 0.98324 | -0.11865 | 0.55398
144 | -0.0046397 | -0.001149 | 0.0046401 | 0.001149 | 3.8762e-07 | -1.0973e-08 | 0.0070165 | 0.0070164 | 0.0070165 | 0.98327 | -0.11844 | 0.98335 | -0.11782 | 2.5987
145 | -0.005832 | -0.0014585 | 0.005832 | 0.0014585 | 3.3371e-08 | 4.0665e-09 | 0.0088101 | 0.0088101 | 0.0088101 | 0.9849 | -0.10625 | 0.98491 | -0.10621 | 3.263
146 | 0.0049085 | 0.0012271 | -0.0049081 | -0.0012271 | 4.336e-07 | 5.9443e-09 | 0.0074148 | 0.0074149 | 0.0074149 | 0.9849 | -0.10625 | 0.98481 | -0.10689 | 2.7463
147 | 0.0046419 | 0.0011604 | -0.0046392 | -0.0011604 | 2.7059e-06 | -8.0474e-08 | 0.0070127 | 0.0070131 | 0.0070131 | 0.98481 | -0.10689 | 0.98422 | -0.11112 | 2.5974
148 | 0.0042686 | 0.0010676 | -0.0042669 | -0.0010678 | 1.7571e-06 | -1.832e-07 | 0.0064528 | 0.0064531 | 0.0064531 | 0.98422 | -0.11112 | 0.9838 | -0.11411 | 2.3901
149 | 0.0042669 | 0.0010678 | -0.0042649 | -0.001068 | 1.9906e-06 | -2.0657e-07 | 0.0064531 | 0.0064535 | 0.0064535 | 0.9838 | -0.11411 | 0.98333 | -0.11749 | 2.3902
150 | 0.0042649 | 0.001068 | -0.0042647 | -0.001068 | 1.9424e-07 | -2.0101e-08 | 0.0064535 | 0.0064535 | 0.0064535 | 0.98333 | -0.11749 | 0.98328 | -0.11782 | 2.3902
151 | 0.0042647 | 0.001068 | -0.0042631 | -0.0010681 | 1.569e-06 | -1.62e-07 | 0.0064535 | 0.0064538 | 0.0064538 | 0.98328 | -0.11782 | 0.98291 | -0.12048 | 2.3903
152 | 0.0189 | 0.0047215 | -0.018886 | -0.0047163 | 1.4405e-05 | 5.1765e-06 | 0.028472 | 0.028472 | 0.028472 | 0.98758 | -0.087428 | 0.9868 | -0.092973 | 10.5451
153 | 0.018456 | 0.0046087 | -0.018414 | -0.0045935 | 4.2492e-05 | 1.5222e-05 | 0.027824 | 0.027825 | 0.027825 | 0.9868 | -0.092973 | 0.98446 | -0.10976 | 10.3055
154 | 0.013755 | 0.0034293 | -0.013721 | -0.0034178 | 3.3845e-05 | 1.1425e-05 | 0.020784 | 0.020784 | 0.020784 | 0.98446 | -0.10976 | 0.98196 | -0.12776 | 7.6979
155 | 0.0044222 | 0.0011048 | -0.0044202 | -0.001105 | 2.0109e-06 | -1.4351e-07 | 0.006683 | 0.0066834 | 0.0066834 | 0.98446 | -0.10976 | 0.98399 | -0.11306 | 2.4753
156 | 0.004145 | 0.0010279 | -0.0041427 | -0.0010282 | 2.3626e-06 | -3.0601e-07 | 0.0062773 | 0.0062777 | 0.0062777 | 0.98196 | -0.12776 | 0.98138 | -0.13196 | 2.3251
157 | 0.0091985 | 0.0022954 | -0.0091957 | -0.0022946 | 2.7853e-06 | 7.8059e-07 | 0.013935 | 0.013936 | 0.013936 | 0.98196 | -0.12776 | 0.98165 | -0.12996 | 5.1613
158 | 0.00428 | 0.0010699 | -0.0042794 | -0.0010699 | 6.9555e-07 | -7.0519e-08 | 0.0064714 | 0.0064715 | 0.0064715 | 0.98399 | -0.11306 | 0.98383 | -0.11424 | 2.3968
159 | 0.0061994 | 0.0015531 | -0.0061975 | -0.0015528 | 1.8863e-06 | 2.7676e-07 | 0.0093115 | 0.0093117 | 0.0093117 | 0.99066 | -0.065416 | 0.99035 | -0.067615 | 3.4488
160 | 0.00063472 | 0.00015863 | -0.0006347 | -0.00015907 | 1.964e-08 | -4.3778e-07 | 0.00095353 | 0.00095368 | 0.00095368 | 0.99035 | -0.067615 | 0.99032 | -0.06784 | 0.35322
161 | 0.012785 | 0.0031969 | -0.012775 | -0.0031936 | 1.0043e-05 | 3.3143e-06 | 0.019317 | 0.019317 | 0.019317 | 0.98474 | -0.10756 | 0.98394 | -0.11327 | 7.1546
162 | 0.0017582 | 0.0004372 | -0.0017581 | -0.00043741 | 8.4936e-08 | -2.1207e-07 | 0.0026577 | 0.0026578 | 0.0026578 | 0.98394 | -0.11327 | 0.98389 | -0.11362 | 0.98437
163 | 0.001459 | 0.00036244 | -0.001459 | -0.00036244 | 2.2442e-10 | -8.4589e-10 | 0.0022054 | 0.0022054 | 0.0022054 | 0.98389 | -0.11362 | 0.98389 | -0.11362 | 0.81681
164 | -0.0078433 | -0.0019556 | 0.007862 | 0.0019602 | 1.8724e-05 | 4.5464e-06 | 0.011927 | 0.011926 | 0.011927 | 0.97826 | -0.15442 | 0.98067 | -0.13702 | 4.4173
165 | -0.008869 | -0.0022125 | 0.0088776 | 0.0022149 | 8.5934e-06 | 2.3442e-06 | 0.013454 | 0.013453 | 0.013454 | 0.98067 | -0.13702 | 0.98165 | -0.12996 | 4.9829
166 | -9.7282e-05 | -2.4381e-05 | 9.7282e-05 | 2.4209e-05 | 1.9232e-10 | -1.7164e-07 | 0.00014906 | 0.000149 | 0.00014906 | 0.97115 | -0.206 | 0.97115 | -0.20598 | 0.055206
167 | -0.001028 | -0.0002569 | 0.0010281 | 0.00025627 | 8.2913e-08 | -6.3114e-07 | 0.0015749 | 0.0015746 | 0.0015749 | 0.97115 | -0.20598 | 0.97123 | -0.2054 | 0.58329
168 | 0.00093073 | 0.00023269 | -0.0009307 | -0.00023301 | 3.377e-08 | -3.1633e-07 | 0.0014259 | 0.001426 | 0.001426 | 0.97115 | -0.20598 | 0.97112 | -0.20625 | 0.52815
169 | -0.0048817 | -0.0012182 | 0.0048855 | 0.0012183 | 3.7897e-06 | 1.1212e-07 | 0.0074773 | 0.0074768 | 0.0074773 | 0.97123 | -0.2054 | 0.97201 | -0.19974 | 2.7694
170 | 0.0038536 | 0.00096194 | -0.0038524 | -0.00096216 | 1.1837e-06 | -2.1828e-07 | 0.0059026 | 0.0059029 | 0.0059029 | 0.97123 | -0.2054 | 0.97093 | -0.20763 | 2.1862
171 | 0.00043915 | 0.00010982 | -0.00043915 | -0.00010991 | 2.0979e-09 | -9.1075e-08 | 0.00067282 | 0.00067285 | 0.00067285 | 0.97112 | -0.20625 | 0.97111 | -0.20628 | 0.2492
172 | 0.0034938 | 0.00087229 | -0.0034933 | -0.00087244 | 4.8042e-07 | -1.4742e-07 | 0.0053533 | 0.0053534 | 0.0053534 | 0.97093 | -0.20763 | 0.97079 | -0.20863 | 1.9828
173 | 0.0002613 | 6.5332e-05 | -0.00026129 | -6.5487e-05 | 1.2491e-09 | -1.5404e-07 | 0.00040032 | 0.00040038 | 0.00040038 | 0.97111 | -0.20628 | 0.97111 | -0.20632 | 0.14829
174 | 0.0032477 | 0.00081088 | -0.0032476 | -0.00081093 | 1.0839e-07 | -4.501e-08 | 0.0049769 | 0.004977 | 0.004977 | 0.97079 | -0.20863 | 0.97075 | -0.20888 | 1.8433
175 | 0.0028109 | 0.00070148 | -0.0028107 | -0.00070163 | 2.2011e-07 | -1.5035e-07 | 0.0043076 | 0.0043076 | 0.0043076 | 0.97075 | -0.20888 | 0.97068 | -0.20945 | 1.5954
176 | 0.0015079 | 0.00037512 | -0.0015078 | -0.00037538 | 8.0309e-08 | -2.6709e-07 | 0.0023105 | 0.0023106 | 0.0023106 | 0.97068 | -0.20945 | 0.97062 | -0.20984 | 0.85578
177 | 0.0010045 | 0.00024925 | -0.0010043 | -0.00025111 | 2.3401e-07 | -1.8655e-06 | 0.001539 | 0.0015397 | 0.0015397 | 0.97062 | -0.20984 | 0.97039 | -0.21154 | 0.57028
178 | 0.00036537 | 9.1069e-05 | -0.00036536 | -9.1568e-05 | 7.9592e-09 | -4.9909e-07 | 0.00056008 | 0.00056026 | 0.00056026 | 0.97039 | -0.21154 | 0.97037 | -0.2117 | 0.2075
179 | 0.00063889 | 0.00016004 | -0.00063889 | -0.00016012 | 3.815e-09 | -7.7227e-08 | 0.00097966 | 0.00097969 | 0.00097969 | 0.97039 | -0.21154 | 0.97038 | -0.21158 | 0.36285
180 | 0.009624 | 0.0024078 | -0.0096097 | -0.0024037 | 1.4242e-05 | 4.1146e-06 | 0.014562 | 0.014563 | 0.014563 | 0.98329 | -0.11787 | 0.98179 | -0.12861 | 5.3937
181 | 0.00043195 | 0.00010504 | -0.00043191 | -0.00010676 | 3.6212e-08 | -1.7173e-06 | 0.00065214 | 0.00065275 | 0.00065275 | 0.98389 | -0.11362 | 0.9838 | -0.11425 | 0.24176
182 | 0.025109 | 0.0062849 | -0.02509 | -0.0062776 | 1.9752e-05 | 7.3112e-06 | 0.037727 | 0.037727 | 0.037727 | 0.9903 | -0.068089 | 0.98949 | -0.07379 | 13.9728
183 | -0.025109 | -0.0062849 | 0.025113 | 0.0062862 | 3.4728e-06 | 1.2854e-06 | 0.037727 | 0.037727 | 0.037727 | 0.9903 | -0.068089 | 0.99044 | -0.067088 | 13.9728
184 | 0.020156 | 0.0050411 | -0.020144 | -0.0050365 | 1.2484e-05 | 4.5221e-06 | 0.030307 | 0.030307 | 0.030307 | 0.98949 | -0.07379 | 0.98886 | -0.078286 | 11.225
185 | -0.0032349 | -0.00081074 | 0.003235 | 0.00081066 | 1.5469e-07 | -7.5678e-08 | 0.0048592 | 0.0048591 | 0.0048592 | 0.99061 | -0.06575 | 0.99066 | -0.065405 | 1.7997
186 | -0.00018398 | -4.611e-05 | 0.00018398 | 4.5714e-05 | 1.5083e-09 | -3.9588e-07 | 0.00027829 | 0.00027815 | 0.00027829 | 0.98374 | -0.1147 | 0.98375 | -0.11465 | 0.10307
187 | -0.00043189 | -0.00010785 | 0.00043191 | 0.00010676 | 2.2939e-08 | -1.086e-06 | 0.00065313 | 0.00065275 | 0.00065313 | 0.98375 | -0.11465 | 0.9838 | -0.11425 | 0.2419
188 | 0.0041427 | 0.0010282 | -0.0041417 | -0.0010283 | 9.4831e-07 | -1.2238e-07 | 0.0062777 | 0.0062779 | 0.0062779 | 0.98138 | -0.13196 | 0.98115 | -0.13364 | 2.3251
189 | 0.0037545 | 0.00093128 | -0.0037537 | -0.00093146 | 7.5262e-07 | -1.8081e-07 | 0.0056906 | 0.0056908 | 0.0056908 | 0.98115 | -0.13364 | 0.98094 | -0.13512 | 2.1077
190 | 0.0016953 | 0.00041559 | -0.0016945 | -0.00041797 | 8.9021e-07 | -2.3852e-06 | 0.0025684 | 0.0025694 | 0.0025694 | 0.98094 | -0.13512 | 0.98041 | -0.13906 | 0.95162
191 | 0.0014927 | 0.00036742 | -0.0014926 | -0.00036781 | 1.1111e-07 | -3.9557e-07 | 0.0022632 | 0.0022634 | 0.0022634 | 0.98041 | -0.13906 | 0.98034 | -0.13961 | 0.83828
192 | 0.0042794 | 0.0010699 | -0.0042782 | -0.0010701 | 1.1898e-06 | -1.2033e-07 | 0.0064715 | 0.0064717 | 0.0064717 | 0.98383 | -0.11424 | 0.98355 | -0.11626 | 2.3969
193 | 0.0042782 | 0.0010701 | -0.0042773 | -0.0010701 | 8.3227e-07 | -8.3957e-08 | 0.0064717 | 0.0064718 | 0.0064718 | 0.98355 | -0.11626 | 0.98335 | -0.11767 | 2.397
194 | 0.0039237 | 0.00098152 | -0.0039231 | -0.00098164 | 6.101e-07 | -1.172e-07 | 0.0059368 | 0.0059369 | 0.0059369 | 0.98335 | -0.11767 | 0.98319 | -0.1188 | 2.1989
195 | 0.0048885 | 0.00121 | -0.0048875 | -0.00121 | 9.751e-07 | 1.2014e-08 | 0.0073904 | 0.0073905 | 0.0073905 | 0.98355 | -0.11634 | 0.98335 | -0.11782 | 2.7372
196 | 0.00024747 | 6.1035e-05 | -0.00024746 | -6.1779e-05 | 5.1351e-09 | -7.4335e-07 | 0.00037412 | 0.00037439 | 0.00037439 | 0.98335 | -0.11782 | 0.98333 | -0.11797 | 0.13866
197 | 0.00024746 | 6.1779e-05 | -0.00024746 | -6.202e-05 | 1.6693e-09 | -2.4141e-07 | 0.00037439 | 0.00037447 | 0.00037447 | 0.98333 | -0.11797 | 0.98332 | -0.11802 | 0.13869
198 | -9.3429e-05 | -2.3416e-05 | 9.343e-05 | 2.2814e-05 | 5.9992e-10 | -6.018e-07 | 0.00014191 | 0.0001417 | 0.00014191 | 0.97967 | -0.14449 | 0.97968 | -0.14444 | 0.052559
199 | 0.00079123 | 0.00019705 | -0.00079116 | -0.00019797 | 6.7736e-08 | -9.2067e-07 | 0.0012013 | 0.0012017 | 0.0012017 | 0.97968 | -0.14444 | 0.97959 | -0.14507 | 0.44506
200 | -0.00088466 | -0.00021986 | 0.00088468 | 0.00021962 | 2.2374e-08 | -2.4172e-07 | 0.001343 | 0.0013429 | 0.001343 | 0.97968 | -0.14444 | 0.9797 | -0.14426 | 0.49742
201 | 0.00057225 | 0.0001431 | -0.00057224 | -0.00014342 | 1.1884e-08 | -3.1276e-07 | 0.00086915 | 0.00086926 | 0.00086926 | 0.97959 | -0.14507 | 0.97957 | -0.14522 | 0.32195
202 | -0.0010239 | -0.00025452 | 0.001024 | 0.00025411 | 5.0717e-08 | -4.0412e-07 | 0.0015544 | 0.0015543 | 0.0015544 | 0.9797 | -0.14426 | 0.97975 | -0.14389 | 0.57572
203 | -0.0012641 | -0.00031429 | 0.0012643 | 0.00031284 | 2.8282e-07 | -1.4421e-06 | 0.0019189 | 0.0019184 | 0.0019189 | 0.97975 | -0.14389 | 0.97998 | -0.14225 | 0.71071
204 | -0.001347 | -0.00033355 | 0.0013473 | 0.00033206 | 3.3555e-07 | -1.4937e-06 | 0.0020438 | 0.0020433 | 0.0020438 | 0.97998 | -0.14225 | 0.98023 | -0.14039 | 0.75697
205 | -0.0013473 | -0.00033206 | 0.0013474 | 0.00033143 | 1.4105e-07 | -6.2843e-07 | 0.0020433 | 0.002043 | 0.0020433 | 0.98023 | -0.14039 | 0.98034 | -0.13961 | 0.75676
206 | 0.0037081 | 0.00092903 | -0.0037079 | -0.00092908 | 1.902e-07 | -4.9439e-08 | 0.0056135 | 0.0056136 | 0.0056136 | 0.98291 | -0.12048 | 0.98286 | -0.12085 | 2.0791
207 | 0.0029611 | 0.00074193 | -0.0029609 | -0.00074208 | 2.2767e-07 | -1.4249e-07 | 0.004483 | 0.0044831 | 0.0044831 | 0.98286 | -0.12085 | 0.98278 | -0.1214 | 1.6604
208 | 0.00061891 | 0.00015312 | -0.0006189 | -0.00015352 | 1.7564e-08 | -4.0071e-07 | 0.00093595 | 0.00093609 | 0.00093609 | 0.98324 | -0.11865 | 0.98321 | -0.11886 | 0.3467
209 | 0.00048872 | 0.0001209 | -0.00048868 | -0.00012247 | 4.2906e-08 | -1.5786e-06 | 0.00073908 | 0.00073965 | 0.00073965 | 0.98321 | -0.11886 | 0.98312 | -0.1195 | 0.27394

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.21734 | 0.054488

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0032556 | 0.00081592
1 | 0.0066568 | 0.0016683
2 | 0.0017128 | 0.00042926
3 | 0.0023171 | 0.00058072
4 | 0.0015215 | 0.00038133
5 | 0.0017769 | 0.00044535
6 | 0.0024642 | 0.0006176
7 | 0.004019 | 0.0010073
8 | 0.0023288 | 0.00058365
9 | 0.0038815 | 0.00097279
10 | 0.0012037 | 0.00030168
11 | 0.0032477 | 0.00081395
12 | 0.00076549 | 0.00019185
13 | 0.0040709 | 0.0010203
14 | 0.0027493 | 0.00068903
15 | 0.0095954 | 0.0024048
16 | 0.0047209 | 0.0011832
17 | 0.0045509 | 0.0011406
18 | 0.00088096 | 0.00022079
19 | 0.00086818 | 0.00021759
20 | 0.00024547 | 6.152e-05
21 | 0.0022836 | 0.00057233
22 | 0.0016703 | 0.00041861
23 | 0.0021002 | 0.00052636
24 | 0.0001734 | 4.3458e-05
25 | 0.00093216 | 0.00023362
26 | 0.00087404 | 0.00021906
27 | 0.00056877 | 0.00014255
28 | 0.0008867 | 0.00022223
29 | 0.0015009 | 0.00037616
30 | 0.0080159 | 0.002009
31 | 0.001115 | 0.00027945
32 | 0.0023062 | 0.00057799
33 | 0.0018273 | 0.00045796
34 | 0.0032534 | 0.00081539
35 | 0.0016402 | 0.00041107
36 | 0.0042682 | 0.0010697
37 | 0.0015217 | 0.00038137
38 | 0.0041226 | 0.0010332
39 | 0.0030857 | 0.00077335
40 | 0.0016322 | 0.00040908
41 | 0.0011689 | 0.00029297
42 | 0.0037274 | 0.00093416
43 | 0.0016412 | 0.00041132
44 | 0.00061401 | 0.00015388
45 | 0.00466 | 0.0011679
46 | 0.0051999 | 0.0013032
47 | 0.0016094 | 0.00040336
48 | 0.00049789 | 0.00012478
49 | 0.00029325 | 7.3495e-05
50 | 0.00066324 | 0.00016622
51 | 0.0012389 | 0.0003105
52 | 0.0015674 | 0.00039284
53 | 0.0020421 | 0.00051181
54 | 0.00082564 | 0.00020693
55 | 0.00054967 | 0.00013776
56 | 0.00062624 | 0.00015695
57 | 0.0021789 | 0.00054607
58 | 0.00024166 | 6.0566e-05
59 | 0.00015378 | 3.8542e-05
60 | 0.00016162 | 4.0507e-05
61 | 0.00032593 | 8.1686e-05
62 | 0.00029223 | 7.3239e-05
63 | 0.00012096 | 3.0315e-05
64 | 0.0003946 | 9.8897e-05
65 | 0.00047813 | 0.00011983
66 | 0.00048214 | 0.00012084
67 | 0.0018794 | 0.00047101
68 | 0.0018033 | 0.00045196
69 | 0.00028589 | 7.165e-05
70 | 0.00064247 | 0.00016102
71 | 0.00054383 | 0.0001363
72 | 0.00036479 | 9.1425e-05
73 | 0.0012673 | 0.00031762
74 | 0.00053359 | 0.00013373
75 | 0.00058695 | 0.0001471
76 | 8.9562e-05 | 2.2446e-05
77 | 0.00084611 | 0.00021206
78 | 0.00091588 | 0.00022954
79 | 0.00032299 | 8.0948e-05
80 | 0.00015801 | 3.9602e-05
81 | 0.0018397 | 0.00046107
82 | 0.00050816 | 0.00012736
83 | 0.00070252 | 0.00017607
84 | 7.8876e-05 | 1.9768e-05
85 | 7.2306e-05 | 1.8122e-05
86 | 0.00016937 | 4.2447e-05
87 | 0.00058416 | 0.0001464
88 | 0.00025192 | 6.3136e-05
89 | 0.00029051 | 7.281e-05
90 | 0.00013539 | 3.3932e-05
91 | 0.00024213 | 6.0683e-05
92 | 0.00011114 | 2.7854e-05
93 | 0.00011445 | 2.8684e-05
94 | 0.00012345 | 3.094e-05
95 | 0.00055403 | 0.00013885
96 | 0.00012139 | 3.0423e-05
97 | 0.00012338 | 3.0922e-05
98 | 0.00021465 | 5.3796e-05
99 | 0.00020759 | 5.2028e-05
100 | 0.00021881 | 5.4839e-05
101 | 0.00015534 | 3.8933e-05
102 | 6.8513e-05 | 1.7171e-05
103 | 5.1741e-05 | 1.2967e-05
104 | 6.2294e-05 | 1.5612e-05
105 | 0.00013075 | 3.2769e-05
106 | 5.7738e-05 | 1.447e-05
107 | 0.00014782 | 3.7047e-05
108 | 9.2118e-05 | 2.3087e-05
109 | 0.00092349 | 0.00023145
110 | 0.00029967 | 7.5104e-05
111 | 0.00026618 | 6.671e-05
112 | 0.00037058 | 9.2877e-05
113 | 0.00055798 | 0.00013984
114 | 0.00042937 | 0.00010761
115 | 0.0022236 | 0.00055729
116 | 0.00023685 | 5.9361e-05
117 | 0.00037719 | 9.4533e-05
118 | 0.00014018 | 3.5132e-05
119 | 0.001683 | 0.00042179
120 | 0.0055628 | 0.0013942
121 | 0.0006347 | 0.00015907
122 | 0.00029913 | 7.4969e-05
123 | 0.001007 | 0.00025239
124 | 9.7282e-05 | 2.4381e-05
125 | 0.00049155 | 0.00012319
126 | 0.00020358 | 5.1023e-05
127 | 0.00035858 | 8.9869e-05
128 | 0.00017786 | 4.4575e-05
129 | 0.00024562 | 6.1559e-05
130 | 0.00026129 | 6.5487e-05
131 | 0.00043671 | 0.00010945
132 | 0.0013028 | 0.00032651
133 | 0.00050329 | 0.00012614
134 | 0.00063889 | 0.00016012
135 | 0.00036536 | 9.1568e-05
136 | 0.00021036 | 5.2722e-05
137 | 0.001027 | 0.0002574
138 | 0.0049337 | 0.0012365
139 | 0.0017816 | 0.00044651
140 | 0.0032349 | 0.00081074
141 | 0.0059667 | 0.0014954
142 | 0.00018398 | 4.611e-05
143 | 0.00024791 | 6.2131e-05
144 | 0.0003181 | 7.9723e-05
145 | 0.00038724 | 9.7051e-05
146 | 0.0020584 | 0.00051588
147 | 0.00020172 | 5.0555e-05
148 | 0.00035358 | 8.8616e-05
149 | 0.0012532 | 0.00031409
150 | 0.00016236 | 4.069e-05
151 | 0.0010241 | 0.00025667
152 | 0.00048665 | 0.00012197
153 | 9.3429e-05 | 2.3416e-05
154 | 0.00021891 | 5.4863e-05
155 | 0.00013925 | 3.4899e-05
156 | 0.00057224 | 0.00014342
157 | 0.00024009 | 6.0171e-05
158 | 8.2623e-05 | 2.0707e-05
159 | 0.00028825 | 7.2241e-05
160 | 0.00061463 | 0.00015404
161 | 0.00055504 | 0.00013911
162 | 0.00074674 | 0.00018715
163 | 0.0029609 | 0.00074208
164 | 0.00024746 | 6.202e-05
165 | 0.00036991 | 9.2707e-05
166 | 0.00014517 | 3.6384e-05
167 | 0.0062275 | 0.0015608
168 | 0.00013018 | 3.2625e-05
169 | 0.00048868 | 0.00012247

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1