## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1404-1_1_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1404-1_1_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1404-1_1_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1404-1_1_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1404-1_1_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1404-1_1_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1404-1_1_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1404-1_1_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1404-1_1_3_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1404-1_1_3_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1404-1_1_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1404-1_1_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1404-1_1_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1404-1_1_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1404-1_1_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1404-1_1_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1404-1_1_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1404-1_1_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1404-1_1_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1404-1_1_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1404-1_1_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1404-1_1_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1404-1_1_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1404-1_1_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1404-1_1_3_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1404-1_1_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1404-1_1_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1404-1_1_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1404-1_1_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1404-1_1_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1404-1_1_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1404-1_1_3_node_272 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1404-1_1_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1404-1_1_3_node_274 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1404-1_1_3_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1404-1_1_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1404-1_1_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1404-1_1_3_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1404-1_1_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1404-1_1_3_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1404-1_1_3_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1404-1_1_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1404-1_1_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1404-1_1_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1404-1_1_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1404-1_1_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1404-1_1_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1404-1_1_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1404-1_1_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1404-1_1_3_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1404-1_1_3_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1404-1_1_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1404-1_1_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1404-1_1_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1404-1_1_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1404-1_1_3_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1404-1_1_3_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1404-1_1_3_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1404-1_1_3_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1404-1_1_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1404-1_1_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1404-1_1_3_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1404-1_1_3_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1404-1_1_3_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1404-1_1_3_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1404-1_1_3_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1404-1_1_3_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1404-1_1_3_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1404-1_1_3_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1404-1_1_3_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1404-1_1_3_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1404-1_1_3_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1404-1_1_3_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1404-1_1_3_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1404-1_1_3_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1404-1_1_3_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1404-1_1_3_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1404-1_1_3_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1404-1_1_3_node_276 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1404-1_1_3_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1404-1_1_3_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1404-1_1_3_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1404-1_1_3_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1404-1_1_3_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1404-1_1_3_node_273 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1404-1_1_3_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1404-1_1_3_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1404-1_1_3_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1404-1_1_3_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1404-1_1_3_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1404-1_1_3_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1404-1_1_3_node_278 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1404-1_1_3_node_277 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_0_node_189 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1404-1_1_3_load_8 | 0 | 0.00012045 | 3.0188e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1404-1_1_3_load_9 | 1 | 0.00013582 | 3.4039e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1404-1_1_3_load_51 | 6 | 0.00046528 | 0.00011661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1404-1_1_3_load_32 | 7 | 0.00019172 | 4.8051e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1404-1_1_3_load_213 | 8 | 0.0024266 | 0.00060816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1404-1_1_3_load_212 | 9 | 0.0015358 | 0.00038491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1404-1_1_3_load_14 | 10 | 0.00066761 | 0.00016732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1404-1_1_3_load_15 | 11 | 0.00029641 | 7.4287e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1404-1_1_3_load_16 | 12 | 0.00081019 | 0.00020305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1404-1_1_3_load_26 | 13 | 0.00077673 | 0.00019467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1404-1_1_3_load_154 | 18 | 0.00043165 | 0.00010818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1404-1_1_3_load_149 | 20 | 0.00015072 | 3.7775e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1404-1_1_3_load_31 | 21 | 0.0001965 | 4.9249e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1404-1_1_3_load_33 | 22 | 9.9324e-05 | 2.4893e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1404-1_1_3_load_163 | 25 | 0.00016016 | 4.014e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1404-1_1_3_load_44 | 26 | 0.00020938 | 5.2474e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1404-1_1_3_load_49 | 29 | 0.00020751 | 5.2008e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1404-1_1_3_load_50 | 30 | 8.0516e-05 | 2.0179e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1404-1_1_3_load_272 | 31 | 0.00032513 | 8.1484e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1404-1_1_3_load_60 | 32 | 9.516e-05 | 2.3849e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1404-1_1_3_load_274 | 33 | 0.0013297 | 0.00033325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1404-1_1_3_load_263 | 34 | 0.00044501 | 0.00011153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1404-1_1_3_load_56 | 35 | 0.0030248 | 0.00075808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1404-1_1_3_load_58 | 36 | 0.0012356 | 0.00030967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1404-1_1_3_load_188 | 39 | 0.003785 | 0.00094862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1404-1_1_3_load_186 | 40 | 0.0006405 | 0.00016052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1404-1_1_3_load_61 | 41 | 0.00046245 | 0.0001159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1404-1_1_3_load_150 | 42 | 8.2458e-05 | 2.0666e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1404-1_1_3_load_151 | 43 | 0.00021924 | 5.4947e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1404-1_1_3_load_152 | 44 | 6.4196e-05 | 1.6089e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1404-1_1_3_load_153 | 45 | 0.00026721 | 6.6968e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1404-1_1_3_load_156 | 47 | 0.0010654 | 0.00026701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1404-1_1_3_load_157 | 48 | 0.00064788 | 0.00016237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1404-1_1_3_load_211 | 49 | 0.0017846 | 0.00044727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1404-1_1_3_load_189 | 50 | 0.013265 | 0.0033246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1404-1_1_3_load_166 | 52 | 0.00024481 | 6.1356e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1404-1_1_3_load_168 | 54 | 0.00018659 | 4.6763e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1404-1_1_3_load_258 | 56 | 0.00027481 | 6.8873e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1404-1_1_3_load_169 | 57 | 0.00064894 | 0.00016264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1404-1_1_3_load_171 | 59 | 0.0013403 | 0.00033591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1404-1_1_3_load_182 | 61 | 0.00069198 | 0.00017343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1404-1_1_3_load_178 | 62 | 0.00027012 | 6.7697e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1404-1_1_3_load_173 | 63 | 0.00070278 | 0.00017613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1404-1_1_3_load_174 | 64 | 0.0011272 | 0.00028251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1404-1_1_3_load_175 | 65 | 0.0021296 | 0.00053374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1404-1_1_3_load_176 | 66 | 0.0021926 | 0.00054951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1404-1_1_3_load_177 | 67 | 0.00023662 | 5.9304e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1404-1_1_3_load_187 | 68 | 0.0016039 | 0.00040197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1404-1_1_3_load_183 | 69 | 0.00081934 | 0.00020534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1404-1_1_3_load_180 | 71 | 0.0003156 | 7.9097e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1404-1_1_3_load_181 | 72 | 0.0012444 | 0.00031186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1404-1_1_3_load_185 | 73 | 0.00072892 | 0.00018269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1404-1_1_3_load_192 | 74 | 0.0023038 | 0.00057738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1404-1_1_3_load_190 | 75 | 0.00044697 | 0.00011202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1404-1_1_3_load_184 | 76 | 0.002185 | 0.00054761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1404-1_1_3_load_191 | 77 | 0.00099577 | 0.00024956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1404-1_1_3_load_208 | 79 | 0.0019989 | 0.00050098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1404-1_1_3_load_209 | 80 | 0.0018489 | 0.00046338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1404-1_1_3_load_239 | 81 | 0.00012349 | 3.095e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1404-1_1_3_load_241 | 82 | 8.2306e-05 | 2.0628e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1404-1_1_3_load_242 | 83 | 9.674e-05 | 2.4245e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1404-1_1_3_load_252 | 85 | 0.00014859 | 3.724e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1404-1_1_3_load_253 | 86 | 0.0011082 | 0.00027775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1404-1_1_3_load_254 | 87 | 0.0010434 | 0.00026149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1404-1_1_3_load_257 | 89 | 0.001101 | 0.00027595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1404-1_1_3_load_259 | 90 | 0.00020193 | 5.0608e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1404-1_1_3_load_278 | 91 | 0.00033842 | 8.4817e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1404-1_1_3_load_277 | 92 | 0.0017295 | 0.00043345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 50 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1404-1_1_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.010856 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1404-1_1_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.010656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1404-1_1_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.072024 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1404-1_1_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.080253 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1404-1_1_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.18467 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1404-1_1_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.21223 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1404-1_1_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 3 | 7 | 0.0070697 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1404-1_1_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.03009 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1404-1_1_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 4 | 9 | 0.013393 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1404-1_1_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 5 | 10 | 0.011916 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1404-1_1_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 6 | 34 | 0.00040749 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1404-1_1_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 7 | 21 | 0.11609 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1404-1_1_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.010155 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1404-1_1_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.014346 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1404-1_1_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.011586 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1404-1_1_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 17 | 0.076265 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1404-1_1_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.043026 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1404-1_1_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.02232 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1404-1_1_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.27397 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1404-1_1_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.045113 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1404-1_1_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 20 | 0.077534 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1404-1_1_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 46 | 0.095869 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1404-1_1_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 28 | 0.079008 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1404-1_1_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 26 | 0.041695 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1404-1_1_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 42 | 0.018698 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1404-1_1_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.0046282 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1404-1_1_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.085875 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1404-1_1_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.025241 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1404-1_1_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.12523 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1404-1_1_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 24 | 31 | 0.015145 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1404-1_1_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 51 | 0.019573 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1404-1_1_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.011359 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1404-1_1_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.011994 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1404-1_1_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 27 | 30 | 0.01556 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1404-1_1_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 28 | 31 | 0.0007175 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1404-1_1_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 29 | 32 | 0.04983 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1404-1_1_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 30 | 33 | 0.035326 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1404-1_1_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 41 | 0.036182 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1404-1_1_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.00092795 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1404-1_1_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.2273 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1404-1_1_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 37 | 79 | 0.12359 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1404-1_1_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.13293 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1404-1_1_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.083417 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1404-1_1_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 50 | 0.12145 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1404-1_1_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 40 | 68 | 0.0081777 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1404-1_1_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.036215 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1404-1_1_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.0064242 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1404-1_1_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.0058955 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1404-1_1_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.18101 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1404-1_1_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.14991 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1404-1_1_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.082372 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1404-1_1_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 47 | 50 | 0.1605 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_1404-1_1_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 49 | 80 | 0.0208 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1404-1_1_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.037731 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1404-1_1_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.23598 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1404-1_1_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.038821 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1404-1_1_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.04507 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1404-1_1_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 53 | 56 | 0.097781 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1404-1_1_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 55 | 84 | 0.065704 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1404-1_1_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 55 | 83 | 0.27572 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1404-1_1_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 56 | 90 | 0.0145 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1404-1_1_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.025319 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1404-1_1_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.043738 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1404-1_1_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.014356 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1404-1_1_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.073945 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1404-1_1_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.068099 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1404-1_1_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 61 | 75 | 0.0013313 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1404-1_1_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 62 | 70 | 0.012005 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1404-1_1_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.0069298 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1404-1_1_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.0089933 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1404-1_1_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.026845 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1404-1_1_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.0016103 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1404-1_1_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.013497 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1404-1_1_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.01152 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1404-1_1_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 69 | 76 | 0.0011994 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1404-1_1_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.0044915 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1404-1_1_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.14957 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1404-1_1_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.0075827 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1404-1_1_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.0030239 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1404-1_1_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 73 | 76 | 0.0099205 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1404-1_1_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 74 | 78 | 0.33843 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1404-1_1_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.040131 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1404-1_1_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 78 | 92 | 0.022795 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1404-1_1_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.02059 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1404-1_1_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.0014935 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1404-1_1_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.022615 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1404-1_1_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 84 | 91 | 0.053569 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1404-1_1_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.047595 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1404-1_1_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.0084064 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1404-1_1_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.043103 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1404-1_1_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.15255 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1404-1_1_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.027323 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1404-1_1_3_trafo_189 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 93 | 50 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21
0 | 2665179.6174 | 1194918.5647 | 2665186.6206 | 1194911.4222 | 2665187.1133 | 1194910.7265
1 | 2665172.1571 | 1194926.1733 | 2665179.6174 | 1194918.5647
2 | 2665170.5866 | 1194845.8312 | 2665173.7261 | 1194857.0165 | 2665179.2994 | 1194867.928 | 2665190.7828 | 1194887.4979 | 2665193.1204 | 1194896.7511 | 2665193.2221 | 1194902.0998 | 2665187.1133 | 1194910.7265
3 | 2665172.1571 | 1194926.1733 | 2665167.1415 | 1194924.9291 | 2665163.5112 | 1194925.2231 | 2665157.2251 | 1194927.2891 | 2665146.7704 | 1194933.5901 | 2665134.4614 | 1194943.6398 | 2665106.3355 | 1194967.4922
4 | 2665257.5063 | 1195080.6943 | 2665229.1689 | 1195065.2763 | 2665221.2057 | 1195057.6294 | 2665211.0918 | 1195036.8959 | 2665198.6931 | 1194997.1708 | 2665193.1131 | 1194986.8928 | 2665183.8581 | 1194971.2161 | 2665175.7899 | 1194950.8274 | 2665173.7258 | 1194931.8604 | 2665172.1571 | 1194926.1733
5 | 2665170.5866 | 1194845.8312 | 2665176.524 | 1194849.209 | 2665182.4686 | 1194850.519 | 2665190.6651 | 1194849.3631 | 2665203.6044 | 1194846.5358 | 2665211.8381 | 1194842.6677 | 2665221.3007 | 1194839.3133 | 2665228.2549 | 1194838.8888 | 2665232.2082 | 1194840.4217 | 2665237.1382 | 1194843.9331 | 2665242.7694 | 1194850.9208 | 2665254.2594 | 1194866.3885 | 2665264.3063 | 1194878.6164 | 2665271.6557 | 1194887.3572 | 2665278.7725 | 1194894.3612 | 2665285.6212 | 1194903.5969 | 2665292.7137 | 1194912.8242 | 2665298.3205 | 1194922.0352 | 2665304.1435 | 1194934.4727 | 2665308.982 | 1194945.6543 | 2665312.378 | 1194952.8623 | 2665315.8459 | 1194960.2048
6 | 2665170.5866 | 1194845.8312 | 2665168.6747 | 1194839.025
7 | 2665106.3355 | 1194967.4922 | 2665107.4381 | 1194972.6072 | 2665113.2351 | 1194984.6662 | 2665117.7377 | 1194995.2325
8 | 2665106.3355 | 1194967.4922 | 2665094.1477 | 1194973.0442
9 | 2665257.5063 | 1195080.6943 | 2665251.6627 | 1195089.0022 | 2665251.8714 | 1195090.7484
10 | 2665316.0199 | 1194960.5733 | 2665315.8459 | 1194960.2048
11 | 2665168.6747 | 1194839.025 | 2665165.283 | 1194826.9513 | 2665151.768 | 1194786.1024 | 2665135.6933 | 1194752.8745 | 2665131.8801 | 1194729.5733
12 | 2665253.0762 | 1195100.8312 | 2665251.8714 | 1195090.7484
13 | 2665253.0762 | 1195100.8312 | 2665253.1499 | 1195101.4479 | 2665240.4701 | 1195106.7024
14 | 2664901.7098 | 1194669.8279 | 2664893.7618 | 1194678.2578
15 | 2664975.7269 | 1194685.8517 | 2664962.9164 | 1194685.9237 | 2664933.7981 | 1194681.8275 | 2664901.7098 | 1194669.8279
16 | 2664862.5042 | 1194652.1814 | 2664891.1679 | 1194665.8891 | 2664901.7098 | 1194669.8279
17 | 2664862.5042 | 1194652.1814 | 2664842.3237 | 1194642.5237
18 | 2664842.3237 | 1194642.5237 | 2664812.1407 | 1194669.846 | 2664763.6034 | 1194709.5883 | 2664729.0822 | 1194729.4487 | 2664720.8778 | 1194737.6536 | 2664718.3199 | 1194747.9876 | 2664720.0659 | 1194758.457 | 2664727.2098 | 1194763.037 | 2664733.9466 | 1194767.2123 | 2664738.7565 | 1194778.3264 | 2664752.0255 | 1194824.5638 | 2664758.45 | 1194838.5637 | 2664762.8958 | 1194842.3016
19 | 2665020.7247 | 1194681.6379 | 2664985.6415 | 1194685.7926 | 2664975.7269 | 1194685.8517
20 | 2664975.7269 | 1194685.8517 | 2664975.4517 | 1194676.1096 | 2664965.7648 | 1194641.1728 | 2664963.2702 | 1194625.9924 | 2664960.6994 | 1194617.8264 | 2664955.6506 | 1194612.1624
21 | 2664832.9913 | 1194901.6635 | 2664827.4033 | 1194886.4384 | 2664819.9238 | 1194874.884 | 2664800.7215 | 1194863.6138 | 2664770.064 | 1194848.3285 | 2664762.8958 | 1194842.3016
22 | 2665020.7247 | 1194681.6379 | 2665046.442 | 1194676.1364 | 2665066.8287 | 1194664.0065 | 2665092.7345 | 1194651.0028
23 | 2665020.7247 | 1194681.6379 | 2665035.228 | 1194720.7293
24 | 2664955.6506 | 1194612.1624 | 2664955.0755 | 1194611.5172 | 2664941.1367 | 1194600.3927
25 | 2665131.5652 | 1194724.9639 | 2665131.6708 | 1194728.2941 | 2665131.8801 | 1194729.5733
26 | 2665131.9025 | 1194639.1443 | 2665130.1959 | 1194681.7952 | 2665131.5652 | 1194724.9639
27 | 2665131.9025 | 1194639.1443 | 2665123.0538 | 1194639.9818 | 2665107.423 | 1194645.0147
28 | 2665131.9025 | 1194639.1443 | 2665152.3078 | 1194645.6258 | 2665173.6809 | 1194655.5866 | 2665210.1774 | 1194681.1881 | 2665237.4379 | 1194704.171
29 | 2665107.423 | 1194645.0147 | 2665093.3989 | 1194650.732
30 | 2665252.4634 | 1194716.7144 | 2665240.4638 | 1194706.7221 | 2665237.4379 | 1194704.171
31 | 2665037.9048 | 1194731.7207 | 2665036.7232 | 1194724.7593 | 2665035.228 | 1194720.7293
32 | 2665037.9048 | 1194731.7207 | 2665041.0919 | 1194740.6606 | 2665041.4402 | 1194743.1394
33 | 2665037.9048 | 1194731.7207 | 2665026.5962 | 1194735.9447 | 2665023.1753 | 1194736.6246
34 | 2665092.7345 | 1194651.0028 | 2665093.3989 | 1194650.732
35 | 2665041.4402 | 1194743.1394 | 2665043.3764 | 1194756.9172 | 2665040.54 | 1194773.8852 | 2665035.1175 | 1194785.522 | 2665031.9031 | 1194790.4393
36 | 2664987.9791 | 1194736.4477 | 2665017.8445 | 1194737.684 | 2665023.1753 | 1194736.6246
37 | 2665031.9031 | 1194790.4393 | 2665017.5892 | 1194812.3361 | 2665014.806 | 1194821.9633
38 | 2664803.5204 | 1195355.6108 | 2664802.5924 | 1195355.6119
39 | 2665015.434 | 1195273.3946 | 2664803.5204 | 1195355.6108
40 | 2665015.434 | 1195273.3946 | 2665010.427 | 1195269.2823 | 2665007.5016 | 1195266.4266 | 2665004.9993 | 1195262.5082 | 2665003.4366 | 1195259.067 | 2665002.3781 | 1195254.8085 | 2665001.3763 | 1195246.0258 | 2665000.2508 | 1195236.0077 | 2664998.8136 | 1195228.7323 | 2664996.9816 | 1195220.6298 | 2664995.1152 | 1195214.984 | 2664990.148 | 1195203.6901 | 2664985.1631 | 1195194.7307 | 2664978.1269 | 1195184.5149 | 2664970.1409 | 1195172.6435 | 2664962.5607 | 1195165.6526
41 | 2664558.8436 | 1195242.1881 | 2664672.396 | 1195173.0852
42 | 2664558.8436 | 1195242.1881 | 2664483.7406 | 1195205.8847
43 | 2664672.396 | 1195173.0852 | 2664686.0743 | 1195164.7612 | 2664735.5941 | 1195133.1115 | 2664741.8132 | 1195132.9787 | 2664750.0645 | 1195136.5812 | 2664770.2142 | 1195160.7175
44 | 2664476.378 | 1195202.3257 | 2664483.7406 | 1195205.8847
45 | 2664941.1367 | 1194600.3927 | 2664930.254 | 1194588.5343 | 2664920.3777 | 1194571.0058 | 2664920.3777 | 1194571.0058
46 | 2664920.1494 | 1194564.5856 | 2664920.3777 | 1194571.0058
47 | 2664919.9398 | 1194558.6938 | 2664920.1494 | 1194564.5856
48 | 2664832.9913 | 1194901.6635 | 2664854.6507 | 1194963.1898 | 2664857.2265 | 1194980.0276 | 2664861.7717 | 1194994.4409 | 2664866.0165 | 1195008.4396 | 2664868.0942 | 1195014.9882 | 2664871.6805 | 1195022.9651 | 2664874.8014 | 1195027.4793 | 2664880.1168 | 1195036.9092 | 2664883.1143 | 1195042.9563 | 2664885.5915 | 1195049.9095 | 2664886.6605 | 1195055.3243 | 2664887.8485 | 1195058.8948 | 2664890.5867 | 1195060.7589 | 2664896.2786 | 1195063.5779 | 2664899.6274 | 1195065.7765
49 | 2664969.8174 | 1194962.561 | 2664947.3151 | 1194953.5003 | 2664908.4899 | 1194932.589 | 2664860.1966 | 1194913.4319 | 2664845.8518 | 1194909.5852 | 2664832.9913 | 1194901.6635
50 | 2664933.0937 | 1195137.0248 | 2664928.5034 | 1195132.9904 | 2664923.3453 | 1195126.6307 | 2664917.2764 | 1195115.7363 | 2664914.0682 | 1195107.341 | 2664912.4923 | 1195100.8868 | 2664913.1079 | 1195094.7232 | 2664913.4568 | 1195090.6579 | 2664911.785 | 1195084.6251 | 2664910.4232 | 1195078.8069 | 2664908.6281 | 1195074.307 | 2664906.0199 | 1195070.2986 | 2664901.9605 | 1195067.3084 | 2664899.6274 | 1195065.7765
51 | 2664899.6274 | 1195065.7765 | 2664770.2142 | 1195160.7175
52 | 2664949.2238 | 1195150.1229 | 2664944.8567 | 1195146.1868 | 2664936.4058 | 1195139.9358 | 2664933.0937 | 1195137.0248
53 | 2665252.4634 | 1194716.7144 | 2665262.3125 | 1194713.5755 | 2665274.002 | 1194711.4795 | 2665285.4482 | 1194708.636 | 2665288.5103 | 1194706.5163
54 | 2665436.0495 | 1194810.8077 | 2665410.7947 | 1194829.7761 | 2665399.0312 | 1194833.0828 | 2665384.3287 | 1194832.6885 | 2665362.1278 | 1194824.6524 | 2665333.2039 | 1194800.7447 | 2665307.9549 | 1194776.6438 | 2665264.1457 | 1194726.4475 | 2665252.4634 | 1194716.7144
55 | 2665326.0025 | 1194698.9285 | 2665321.7809 | 1194699.6272 | 2665313.3305 | 1194700.2798 | 2665301.9006 | 1194701.6337 | 2665293.1956 | 1194703.273 | 2665288.5103 | 1194706.5163
56 | 2665470.3715 | 1194781.4881 | 2665436.0495 | 1194810.8077
57 | 2665436.0495 | 1194810.8077 | 2665487.9251 | 1194862.5056 | 2665505.3352 | 1194879.8055
58 | 2665470.3715 | 1194781.4881 | 2665457.1743 | 1194764.0001 | 2665435.4401 | 1194732.7885 | 2665432.2241 | 1194727.9394
59 | 2665470.3715 | 1194781.4881 | 2665487.5856 | 1194771.037 | 2665564.9334 | 1194730.449 | 2665576.4964 | 1194725.306 | 2665586.0554 | 1194722.9316 | 2665597.2527 | 1194722.6431 | 2665606.5447 | 1194725.8468 | 2665613.6483 | 1194730.5719 | 2665631.1659 | 1194748.7414 | 2665656.0505 | 1194776.086 | 2665686.2229 | 1194797.2185 | 2665700.1451 | 1194807.1847
60 | 2665505.3352 | 1194879.8055 | 2665508.7074 | 1194883.1563 | 2665515.3768 | 1194890.2637
61 | 2664302.2705 | 1195134.4733 | 2664314.3954 | 1195112.2466
62 | 2664335.0102 | 1195074.4678 | 2664323.6524 | 1195087.6201 | 2664318.9648 | 1195099.7991 | 2664316.0597 | 1195109.1956 | 2664314.3954 | 1195112.2466
63 | 2664302.2705 | 1195134.4733 | 2664315.9452 | 1195138.9674
64 | 2664315.9452 | 1195138.9674 | 2664300.8804 | 1195171.6357 | 2664296.053 | 1195184.0689 | 2664294.8923 | 1195187.8475 | 2664294.6258 | 1195192.0805 | 2664295.4573 | 1195197.6594 | 2664295.8733 | 1195200.7879 | 2664295.6159 | 1195203.4645 | 2664293.5436 | 1195207.9637
65 | 2664315.9452 | 1195138.9674 | 2664325.201 | 1195142.002 | 2664380.4927 | 1195160.6697
66 | 2664292.9867 | 1195209.1729 | 2664293.5436 | 1195207.9637
67 | 2664391.867 | 1195164.51 | 2664380.4927 | 1195160.6697
68 | 2664439.6268 | 1195185.696 | 2664433.2923 | 1195182.886
69 | 2664425.0715 | 1195179.2393 | 2664433.2923 | 1195182.886
70 | 2664439.6268 | 1195185.696 | 2664464.1657 | 1195196.5813
71 | 2664425.0715 | 1195179.2393 | 2664423.5995 | 1195178.5863
72 | 2664476.378 | 1195202.3257 | 2664468.1558 | 1195198.3513 | 2664464.1657 | 1195196.5813
73 | 2664413.0687 | 1195173.9149 | 2664423.5995 | 1195178.5863
74 | 2664411.9724 | 1195173.4286 | 2664413.0687 | 1195173.9149
75 | 2664391.867 | 1195164.51 | 2664395.9727 | 1195166.3312
76 | 2664391.867 | 1195164.51 | 2664353.7059 | 1195226.2912 | 2664336.587 | 1195253.701 | 2664336.1914 | 1195257.8881 | 2664339.2966 | 1195262.4686 | 2664343.8113 | 1195266.3527 | 2664347.6099 | 1195271.6411 | 2664350.3684 | 1195275.8622 | 2664350.6664 | 1195280.746 | 2664350.2294 | 1195288.7794 | 2664349.3481 | 1195293.1372
77 | 2664402.904 | 1195169.4059 | 2664395.9727 | 1195166.3312
78 | 2664348.7487 | 1195296.1011 | 2664349.3481 | 1195293.1372
79 | 2664411.9724 | 1195173.4286 | 2664402.904 | 1195169.4059
80 | 2664348.7487 | 1195296.1011 | 2664431.4575 | 1195624.2726
81 | 2664285.0776 | 1195248.1552 | 2664286.8311 | 1195230.3414 | 2664288.9766 | 1195217.8794 | 2664292.9867 | 1195209.1729
82 | 2664434.9787 | 1195646.7904 | 2664431.4575 | 1195624.2726
83 | 2664962.5607 | 1195165.6526 | 2664957.2104 | 1195160.7183 | 2664950.7123 | 1195151.4646 | 2664949.2238 | 1195150.1229
84 | 2665718.5341 | 1194820.3485 | 2665719.7485 | 1194821.2178
85 | 2665718.5341 | 1194820.3485 | 2665700.1451 | 1194807.1847
86 | 2665432.2241 | 1194727.9394 | 2665424.9095 | 1194726.4697 | 2665415.8571 | 1194727.1266 | 2665406.5011 | 1194728.3695 | 2665395.626 | 1194731.2524 | 2665386.6783 | 1194736.2687 | 2665381.6696 | 1194739.9605
87 | 2665478.8069 | 1195050.7273 | 2665481.5375 | 1195049.1899 | 2665495.3112 | 1195047.3729 | 2665507.7572 | 1195047.1201 | 2665515.4698 | 1195048.3831 | 2665525.1254 | 1195051.9826
88 | 2665472.1696 | 1195055.7468 | 2665474.9515 | 1195052.8978 | 2665478.8069 | 1195050.7273
89 | 2665565.6592 | 1195055.5593 | 2665561.8645 | 1195057.6412 | 2665556.5941 | 1195060.196 | 2665551.2247 | 1195060.6597 | 2665539.9893 | 1195057.5237 | 2665525.1254 | 1195051.9826
90 | 2665565.6592 | 1195055.5593 | 2665569.7289 | 1195045.0644 | 2665570.5858 | 1195037.8028 | 2665569.6434 | 1195027.8422 | 2665545.9605 | 1194935.4172 | 2665540.8774 | 1194920.1748 | 2665538.8319 | 1194914.916 | 2665533.7618 | 1194910.3088
91 | 2665533.7618 | 1194910.3088 | 2665525.1229 | 1194902.4585 | 2665520.1336 | 1194895.333 | 2665515.3768 | 1194890.2637

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2665179.6174 | 1194918.5647
1 | 2665187.1133 | 1194910.7265
2 | 2665172.1571 | 1194926.1733
3 | 2665170.5866 | 1194845.8312
4 | 2665106.3355 | 1194967.4922
5 | 2665257.5063 | 1195080.6943
6 | 2665315.8459 | 1194960.2048
7 | 2665168.6747 | 1194839.025
8 | 2665117.7377 | 1194995.2325
9 | 2665094.1477 | 1194973.0442
10 | 2665251.8714 | 1195090.7484
11 | 2665253.0762 | 1195100.8312
12 | 2665240.4701 | 1195106.7024
13 | 2664893.7618 | 1194678.2578
14 | 2664901.7098 | 1194669.8279
15 | 2664862.5042 | 1194652.1814
16 | 2664842.3237 | 1194642.5237
17 | 2664975.7268 | 1194685.8517
18 | 2664762.8958 | 1194842.3016
19 | 2665020.7247 | 1194681.6379
20 | 2664955.6506 | 1194612.1624
21 | 2665131.8801 | 1194729.5733
22 | 2665131.5652 | 1194724.9639
23 | 2665131.9025 | 1194639.1443
24 | 2665107.423 | 1194645.0147
25 | 2665237.4379 | 1194704.171
26 | 2665035.228 | 1194720.7293
27 | 2665037.9048 | 1194731.7207
28 | 2665092.7345 | 1194651.0028
29 | 2665041.4402 | 1194743.1394
30 | 2665023.1753 | 1194736.6246
31 | 2665093.3989 | 1194650.732
32 | 2665031.9031 | 1194790.4393
33 | 2664987.9791 | 1194736.4477
34 | 2665316.0199 | 1194960.5733
35 | 2664802.5924 | 1195355.6119
36 | 2664803.5204 | 1195355.6108
37 | 2665015.434 | 1195273.3946
38 | 2664558.8436 | 1195242.1881
39 | 2664672.396 | 1195173.0852
40 | 2664483.7406 | 1195205.8847
41 | 2665014.806 | 1194821.9633
42 | 2664941.1367 | 1194600.3927
43 | 2664920.3777 | 1194571.0058
44 | 2664920.1494 | 1194564.5856
45 | 2664919.9398 | 1194558.6938
46 | 2664832.9913 | 1194901.6635
47 | 2664899.6274 | 1195065.7765
48 | 2664969.8174 | 1194962.561
49 | 2664933.0937 | 1195137.0248
50 | 2664770.2142 | 1195160.7175
51 | 2665252.4634 | 1194716.7143
52 | 2665288.5103 | 1194706.5163
53 | 2665436.0495 | 1194810.8077
54 | 2665326.0025 | 1194698.9285
55 | 2665470.3715 | 1194781.4881
56 | 2665505.3352 | 1194879.8055
57 | 2664314.3954 | 1195112.2466
58 | 2664302.2705 | 1195134.4733
59 | 2664335.0102 | 1195074.4678
60 | 2664315.9452 | 1195138.9674
61 | 2664293.5436 | 1195207.9637
62 | 2664380.4927 | 1195160.6697
63 | 2664433.2923 | 1195182.886
64 | 2664439.6268 | 1195185.696
65 | 2664425.0715 | 1195179.2393
66 | 2664464.1657 | 1195196.5813
67 | 2664423.5995 | 1195178.5863
68 | 2664476.378 | 1195202.3257
69 | 2664413.0687 | 1195173.9149
70 | 2664391.867 | 1195164.51
71 | 2664395.9727 | 1195166.3312
72 | 2664349.3481 | 1195293.1372
73 | 2664402.904 | 1195169.4059
74 | 2664348.7487 | 1195296.1011
75 | 2664292.9867 | 1195209.1729
76 | 2664411.9724 | 1195173.4286
77 | 2664285.0776 | 1195248.1552
78 | 2664431.4575 | 1195624.2726
79 | 2664962.5607 | 1195165.6526
80 | 2664949.2238 | 1195150.1229
81 | 2665719.7485 | 1194821.2178
82 | 2665718.5341 | 1194820.3485
83 | 2665700.1451 | 1194807.1847
84 | 2665432.2241 | 1194727.9394
85 | 2665478.8069 | 1195050.7273
86 | 2665525.1254 | 1195051.9826
87 | 2665472.1696 | 1195055.7468
88 | 2665565.6592 | 1195055.5593
89 | 2665533.7618 | 1194910.3088
90 | 2665515.3768 | 1194890.2637
91 | 2665381.6696 | 1194739.9605
92 | 2664434.9787 | 1195646.7904
93 | 2664770.2142 | 1195160.7175

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97319 | -0.19112 | 0.00012045 | 3.0188e-05
1 | 0.97328 | -0.19045 | 0.00013582 | 3.4039e-05
2 | 0.9731 | -0.19177 | 0 | 0
3 | 0.97392 | -0.18588 | 0 | 0
4 | 0.97264 | -0.19513 | 0 | 0
5 | 0.97262 | -0.19525 | 0 | 0
6 | 0.97363 | -0.18793 | 0.00046528 | 0.00011661
7 | 0.97399 | -0.18536 | 0.00019172 | 4.8051e-05
8 | 0.97253 | -0.1959 | 0.0024266 | 0.00060816
9 | 0.97261 | -0.19535 | 0.0015358 | 0.00038491
10 | 0.97259 | -0.19547 | 0.00066761 | 0.00016732
11 | 0.97257 | -0.19559 | 0.00029641 | 7.4287e-05
12 | 0.97256 | -0.19571 | 0.00081019 | 0.00020305
13 | 0.98118 | -0.13329 | 0.00077673 | 0.00019467
14 | 0.9812 | -0.13319 | 0 | 0
15 | 0.98225 | -0.1256 | 0 | 0
16 | 0.9828 | -0.12167 | 0 | 0
17 | 0.97941 | -0.14606 | 0 | 0
18 | 0.98952 | -0.073738 | 0.00043165 | 0.00010818
19 | 0.97841 | -0.15332 | 0 | 0
20 | 0.97933 | -0.1467 | 0.00015072 | 3.7775e-05
21 | 0.9752 | -0.17662 | 0.0001965 | 4.9249e-05
22 | 0.97524 | -0.17626 | 9.9324e-05 | 2.4893e-05
23 | 0.97617 | -0.16954 | 0 | 0
24 | 0.97664 | -0.16618 | 0 | 0
25 | 0.97524 | -0.1764 | 0.00016016 | 4.014e-05
26 | 0.97827 | -0.15436 | 0.00020938 | 5.2474e-05
27 | 0.97823 | -0.15462 | 0 | 0
28 | 0.97693 | -0.16407 | 0 | 0
29 | 0.97822 | -0.15472 | 0.00020751 | 5.2008e-05
30 | 0.9782 | -0.15485 | 8.0516e-05 | 2.0179e-05
31 | 0.97691 | -0.16417 | 0.00032513 | 8.1484e-05
32 | 0.97818 | -0.15501 | 9.516e-05 | 2.3849e-05
33 | 0.97813 | -0.15534 | 0.0013297 | 0.00033325
34 | 0.97363 | -0.18793 | 0.00044501 | 0.00011153
35 | 0.9929 | -0.049903 | 0.0030248 | 0.00075808
36 | 0.99291 | -0.049875 | 0.0012356 | 0.00030967
37 | 0.9943 | -0.04006 | 0 | 0
38 | 0.99112 | -0.062156 | 0 | 0
39 | 0.99542 | -0.031964 | 0.003785 | 0.00094862
40 | 0.98843 | -0.081229 | 0.0006405 | 0.00016052
41 | 0.97815 | -0.15519 | 0.00046245 | 0.0001159
42 | 0.97931 | -0.14683 | 8.2458e-05 | 2.0666e-05
43 | 0.97928 | -0.14704 | 0.00021924 | 5.4947e-05
44 | 0.97928 | -0.14706 | 6.4196e-05 | 1.6089e-05
45 | 0.97927 | -0.14707 | 0.00026721 | 6.6968e-05
46 | 0.99193 | -0.05668 | 0 | 0
47 | 0.99665 | -0.023468 | 0.0010654 | 0.00026701
48 | 0.99179 | -0.057676 | 0.00064788 | 0.00016237
49 | 0.99548 | -0.031701 | 0.0017846 | 0.00044727
50 | 1 | 0 | -0.056565 | -0.014015
51 | 0.9751 | -0.17744 | 0 | 0
52 | 0.97507 | -0.17762 | 0.00024481 | 6.1356e-05
53 | 0.97353 | -0.18888 | 0 | 0
54 | 0.97506 | -0.17769 | 0.00018659 | 4.6763e-05
55 | 0.97349 | -0.1892 | 0 | 0
56 | 0.97298 | -0.19291 | 0.00027481 | 6.8873e-05
57 | 0.9855 | -0.10208 | 0.00064894 | 0.00016264
58 | 0.98557 | -0.10156 | 0 | 0
59 | 0.98542 | -0.10268 | 0.0013403 | 0.00033591
60 | 0.98562 | -0.10127 | 0 | 0
61 | 0.98539 | -0.10289 | 0.00069198 | 0.00017343
62 | 0.98602 | -0.098367 | 0.00027012 | 6.7697e-05
63 | 0.98692 | -0.09198 | 0.00070278 | 0.00017613
64 | 0.98709 | -0.090782 | 0.0011272 | 0.00028251
65 | 0.98671 | -0.09347 | 0.0021296 | 0.00053374
66 | 0.98778 | -0.085837 | 0.0021926 | 0.00054951
67 | 0.98668 | -0.093702 | 0.00023662 | 5.9304e-05
68 | 0.98817 | -0.08305 | 0.0016039 | 0.00040197
69 | 0.98645 | -0.095332 | 0.00081934 | 0.00020534
70 | 0.9861 | -0.097822 | 0 | 0
71 | 0.98616 | -0.097373 | 0.0003156 | 7.9097e-05
72 | 0.98496 | -0.106 | 0.0012444 | 0.00031186
73 | 0.98627 | -0.09659 | 0.00072892 | 0.00018269
74 | 0.98494 | -0.10612 | 0.0023038 | 0.00057738
75 | 0.98539 | -0.10291 | 0.00044697 | 0.00011202
76 | 0.98642 | -0.095492 | 0.002185 | 0.00054761
77 | 0.98533 | -0.10333 | 0.00099577 | 0.00024956
78 | 0.98409 | -0.11221 | 0 | 0
79 | 0.99505 | -0.034713 | 0.0019989 | 0.00050098
80 | 0.99524 | -0.033407 | 0.0018489 | 0.00046338
81 | 0.97336 | -0.19017 | 0.00012349 | 3.095e-05
82 | 0.97336 | -0.19017 | 8.2306e-05 | 2.0628e-05
83 | 0.97337 | -0.19012 | 9.674e-05 | 2.4245e-05
84 | 0.97346 | -0.18944 | 0 | 0
85 | 0.97202 | -0.19983 | 0.00014859 | 3.724e-05
86 | 0.97211 | -0.19923 | 0.0011082 | 0.00027775
87 | 0.97201 | -0.19992 | 0.0010434 | 0.00026149
88 | 0.97225 | -0.19818 | 0 | 0
89 | 0.97277 | -0.19445 | 0.001101 | 0.00027595
90 | 0.9729 | -0.19346 | 0.00020193 | 5.0608e-05
91 | 0.97343 | -0.18963 | 0.00033842 | 8.4817e-05
92 | 0.98403 | -0.11262 | 0.0017295 | 0.00043345
93 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0058607 | -0.0014649 | 0.0058612 | 0.001465 | 5.4376e-07 | 7.4242e-08 | 0.0089596 | 0.0089595 | 0.0089596 | 0.97319 | -0.19112 | 0.97328 | -0.19045 | 3.3184
1 | 0.0057402 | 0.0014347 | -0.0057397 | -0.0014346 | 5.1204e-07 | 6.455e-08 | 0.0087754 | 0.0087754 | 0.0087754 | 0.97319 | -0.19112 | 0.9731 | -0.19177 | 3.2502
2 | -0.005997 | -0.001499 | 0.0060008 | 0.0014996 | 3.7767e-06 | 5.5692e-07 | 0.0091672 | 0.0091668 | 0.0091672 | 0.97328 | -0.19045 | 0.97392 | -0.18588 | 3.3952
3 | 0.0039645 | 0.00099236 | -0.0039627 | -0.00099265 | 1.8403e-06 | -2.887e-07 | 0.0060619 | 0.0060623 | 0.0060623 | 0.9731 | -0.19177 | 0.97264 | -0.19513 | 2.2453
4 | 0.0017751 | 0.00044227 | -0.0017743 | -0.00044424 | 8.4875e-07 | -1.9666e-06 | 0.0027135 | 0.0027143 | 0.0027143 | 0.9731 | -0.19177 | 0.97262 | -0.19525 | 1.0053
5 | 0.00091055 | 0.00022559 | -0.00091029 | -0.00022814 | 2.5615e-07 | -2.5417e-06 | 0.0013903 | 0.0013912 | 0.0013912 | 0.97392 | -0.18588 | 0.97363 | -0.18793 | 0.51526
6 | -0.0069113 | -0.0017252 | 0.0069118 | 0.0017253 | 4.9167e-07 | 1.0112e-07 | 0.010557 | 0.010557 | 0.010557 | 0.97392 | -0.18588 | 0.97399 | -0.18536 | 3.91
7 | 0.0024268 | 0.00060788 | -0.0024266 | -0.00060816 | 2.5881e-07 | -2.7387e-07 | 0.0037126 | 0.0037128 | 0.0037128 | 0.97264 | -0.19513 | 0.97253 | -0.1959 | 1.3751
8 | 0.0015359 | 0.00038476 | -0.0015358 | -0.00038491 | 4.6139e-08 | -1.4847e-07 | 0.0023496 | 0.0023497 | 0.0023497 | 0.97264 | -0.19513 | 0.97261 | -0.19535 | 0.87026
9 | 0.0017743 | 0.00044424 | -0.0017742 | -0.00044437 | 5.4783e-08 | -1.2681e-07 | 0.0027143 | 0.0027144 | 0.0027144 | 0.97262 | -0.19525 | 0.97259 | -0.19547 | 1.0053
10 | 0.00044501 | 0.00011153 | -0.00044501 | -0.00011153 | 1.176e-10 | -5.0226e-09 | 0.00068011 | 0.00068012 | 0.00068012 | 0.97363 | -0.18793 | 0.97363 | -0.18793 | 0.25189
11 | -0.0071036 | -0.0017733 | 0.0071121 | 0.0017751 | 8.5274e-06 | 1.8332e-06 | 0.01085 | 0.010849 | 0.01085 | 0.97399 | -0.18536 | 0.9752 | -0.17662 | 4.0185
12 | 0.0011066 | 0.00027705 | -0.0011066 | -0.00027717 | 1.8162e-08 | -1.1903e-07 | 0.001693 | 0.001693 | 0.001693 | 0.97259 | -0.19547 | 0.97257 | -0.19559 | 0.62705
13 | 0.00081021 | 0.00020288 | -0.00081019 | -0.00020305 | 1.3755e-08 | -1.7274e-07 | 0.0012395 | 0.0012396 | 0.0012396 | 0.97257 | -0.19559 | 0.97256 | -0.19571 | 0.45911
14 | -0.00077673 | -0.00019467 | 0.00077674 | 0.00019452 | 1.0031e-08 | -1.4248e-07 | 0.0011779 | 0.0011779 | 0.0011779 | 0.98118 | -0.13329 | 0.9812 | -0.13319 | 0.43628
15 | 0.016109 | 0.0040181 | -0.016081 | -0.0040082 | 2.8386e-05 | 9.9563e-06 | 0.024423 | 0.024423 | 0.024423 | 0.9812 | -0.13319 | 0.97941 | -0.14606 | 9.0457
16 | -0.016886 | -0.0042126 | 0.016903 | 0.0042189 | 1.7596e-05 | 6.2238e-06 | 0.025601 | 0.025601 | 0.025601 | 0.9812 | -0.13319 | 0.98225 | -0.1256 | 9.4818
17 | -0.016903 | -0.0042189 | 0.016912 | 0.0042221 | 9.128e-06 | 3.2281e-06 | 0.025601 | 0.025601 | 0.025601 | 0.98225 | -0.1256 | 0.9828 | -0.12167 | 9.4817
18 | -0.016912 | -0.0042221 | 0.017024 | 0.0042617 | 0.00011204 | 3.9596e-05 | 0.025601 | 0.025599 | 0.025601 | 0.9828 | -0.12167 | 0.98952 | -0.073738 | 9.4817
19 | 0.015297 | 0.0038135 | -0.015281 | -0.0038082 | 1.5195e-05 | 5.277e-06 | 0.023233 | 0.023233 | 0.023233 | 0.97941 | -0.14606 | 0.97841 | -0.15332 | 8.6049
20 | 0.00078392 | 0.00019466 | -0.00078385 | -0.00019561 | 6.8574e-08 | -9.4927e-07 | 0.0011904 | 0.0011907 | 0.0011907 | 0.97941 | -0.14606 | 0.97933 | -0.1467 | 0.441
21 | -0.017456 | -0.0043699 | 0.017497 | 0.0043845 | 4.1216e-05 | 1.4618e-05 | 0.026248 | 0.026248 | 0.026248 | 0.98952 | -0.073738 | 0.99193 | -0.05668 | 9.7216
22 | 0.012896 | 0.0032129 | -0.012877 | -0.0032066 | 1.8952e-05 | 6.2984e-06 | 0.019606 | 0.019607 | 0.019607 | 0.97841 | -0.15332 | 0.97693 | -0.16407 | 7.2617
23 | 0.0023853 | 0.00059536 | -0.002385 | -0.00059575 | 3.4225e-07 | -3.9193e-07 | 0.0036268 | 0.003627 | 0.003627 | 0.97841 | -0.15332 | 0.97827 | -0.15436 | 1.3433
24 | 0.00063313 | 0.00015784 | -0.00063312 | -0.00015807 | 1.0792e-08 | -2.3111e-07 | 0.00096169 | 0.00096178 | 0.00096178 | 0.97933 | -0.1467 | 0.97931 | -0.14683 | 0.35621
25 | -0.0073086 | -0.0018244 | 0.0073089 | 0.0018245 | 3.5899e-07 | 8.0328e-08 | 0.011149 | 0.011149 | 0.011149 | 0.9752 | -0.17662 | 0.97524 | -0.17626 | 4.1294
26 | -0.0074083 | -0.0018494 | 0.0074151 | 0.0018509 | 6.8432e-06 | 1.5594e-06 | 0.011301 | 0.0113 | 0.011301 | 0.97524 | -0.17626 | 0.97617 | -0.16954 | 4.1855
27 | -0.012543 | -0.003122 | 0.012548 | 0.0031239 | 5.7528e-06 | 1.8969e-06 | 0.019112 | 0.019111 | 0.019112 | 0.97617 | -0.16954 | 0.97664 | -0.16618 | 7.0784
28 | 0.0051276 | 0.0012711 | -0.0051228 | -0.0012708 | 4.7681e-06 | 2.6984e-07 | 0.0078111 | 0.0078117 | 0.0078117 | 0.97617 | -0.16954 | 0.97524 | -0.1764 | 2.8932
29 | -0.012548 | -0.0031239 | 0.012552 | 0.003125 | 3.4517e-06 | 1.138e-06 | 0.019111 | 0.019111 | 0.019111 | 0.97664 | -0.16618 | 0.97691 | -0.16417 | 7.0783
30 | 0.0049627 | 0.0012306 | -0.004962 | -0.0012306 | 6.9941e-07 | 2.4816e-08 | 0.0075673 | 0.0075674 | 0.0075674 | 0.97524 | -0.1764 | 0.9751 | -0.17744 | 2.8027
31 | 0.0021756 | 0.00054328 | -0.0021755 | -0.00054339 | 7.7593e-08 | -1.1277e-07 | 0.0033086 | 0.0033086 | 0.0033086 | 0.97827 | -0.15436 | 0.97823 | -0.15462 | 1.2254
32 | 0.00076517 | 0.00019055 | -0.00076516 | -0.00019069 | 1.0132e-08 | -1.4668e-07 | 0.0011635 | 0.0011635 | 0.0011635 | 0.97823 | -0.15462 | 0.97822 | -0.15472 | 0.43094
33 | 0.0014104 | 0.00035285 | -0.0014103 | -0.00035303 | 4.4678e-08 | -1.7815e-07 | 0.0021451 | 0.0021452 | 0.0021452 | 0.97823 | -0.15462 | 0.9782 | -0.15485 | 0.79451
34 | 0.012877 | 0.0032066 | -0.012877 | -0.0032065 | 1.7211e-07 | 5.7213e-08 | 0.019607 | 0.019607 | 0.019607 | 0.97693 | -0.16407 | 0.97691 | -0.16417 | 7.2617
35 | 0.00055765 | 0.00013868 | -0.00055763 | -0.0001393 | 2.2359e-08 | -6.1693e-07 | 0.00084788 | 0.00084811 | 0.00084811 | 0.97822 | -0.15472 | 0.97818 | -0.15501 | 0.31411
36 | 0.0013298 | 0.00033285 | -0.0013297 | -0.00033325 | 9.0194e-08 | -4.0874e-07 | 0.0020227 | 0.0020229 | 0.0020229 | 0.9782 | -0.15485 | 0.97813 | -0.15534 | 0.74921
37 | 0.00046247 | 0.00011545 | -0.00046245 | -0.0001159 | 1.1172e-08 | -4.4988e-07 | 0.00070335 | 0.00070351 | 0.00070351 | 0.97818 | -0.15501 | 0.97815 | -0.15519 | 0.26056
38 | -0.0030248 | -0.00075808 | 0.0030248 | 0.00075807 | 1.1898e-08 | -7.4255e-09 | 0.0045331 | 0.0045331 | 0.0045331 | 0.9929 | -0.049903 | 0.99291 | -0.049875 | 1.6789
39 | -0.0042604 | -0.0010677 | 0.0042662 | 0.001067 | 5.7812e-06 | -7.205e-07 | 0.0063848 | 0.0063838 | 0.0063848 | 0.99291 | -0.049875 | 0.9943 | -0.04006 | 2.3647
40 | -0.0042662 | -0.001067 | 0.0042693 | 0.0010666 | 3.1425e-06 | -3.9551e-07 | 0.0063838 | 0.0063832 | 0.0063838 | 0.9943 | -0.04006 | 0.99505 | -0.034713 | 2.3644
41 | -0.022462 | -0.0056316 | 0.022556 | 0.0056661 | 9.4333e-05 | 3.4561e-05 | 0.033724 | 0.033723 | 0.033724 | 0.99112 | -0.062156 | 0.99542 | -0.031964 | 12.4903
42 | 0.022462 | 0.0056316 | -0.022403 | -0.0056099 | 5.92e-05 | 2.1697e-05 | 0.033724 | 0.033724 | 0.033724 | 0.99112 | -0.062156 | 0.98843 | -0.081229 | 12.4905
43 | -0.026341 | -0.0066147 | 0.026459 | 0.0066584 | 0.00011753 | 4.3618e-05 | 0.039381 | 0.039381 | 0.039381 | 0.99542 | -0.031964 | 1 | 0 | 14.5857
44 | 0.021762 | 0.0054493 | -0.021757 | -0.0054473 | 5.4765e-06 | 2.0016e-06 | 0.03276 | 0.03276 | 0.03276 | 0.98843 | -0.081229 | 0.98817 | -0.08305 | 12.1334
45 | 0.00055066 | 0.0001374 | -0.00055065 | -0.00013785 | 1.5815e-08 | -4.4956e-07 | 0.00083649 | 0.00083665 | 0.00083665 | 0.97931 | -0.14683 | 0.97928 | -0.14704 | 0.30987
46 | 0.0003314 | 8.2903e-05 | -0.0003314 | -8.2983e-05 | 1.0164e-09 | -8.0434e-08 | 0.00050351 | 0.00050354 | 0.00050354 | 0.97928 | -0.14704 | 0.97928 | -0.14706 | 0.1865
47 | 0.00026721 | 6.6894e-05 | -0.00026721 | -6.6968e-05 | 6.0643e-10 | -7.3939e-08 | 0.00040599 | 0.00040602 | 0.00040602 | 0.97928 | -0.14706 | 0.97927 | -0.14707 | 0.15038
48 | -0.018145 | -0.004545 | 0.018229 | 0.0045748 | 8.3683e-05 | 2.9838e-05 | 0.027219 | 0.027218 | 0.027219 | 0.99193 | -0.05668 | 0.99665 | -0.023468 | 10.0812
49 | 0.00064797 | 0.00016047 | -0.00064788 | -0.00016237 | 8.8322e-08 | -1.9008e-06 | 0.00097136 | 0.00097204 | 0.00097204 | 0.99193 | -0.05668 | 0.99179 | -0.057676 | 0.36002
50 | 0.0099161 | 0.0024822 | -0.0099048 | -0.0024789 | 1.1265e-05 | 3.2605e-06 | 0.014804 | 0.014804 | 0.014804 | 0.99665 | -0.023468 | 0.99548 | -0.031701 | 5.4831
51 | -0.02921 | -0.007324 | 0.029306 | 0.0073564 | 9.5248e-05 | 3.2437e-05 | 0.043613 | 0.043612 | 0.043613 | 0.99665 | -0.023468 | 1 | 0 | 8.0765
52 | 0.0081202 | 0.0020316 | -0.0081183 | -0.0020312 | 1.9118e-06 | 4.6497e-07 | 0.012137 | 0.012137 | 0.012137 | 0.99548 | -0.031701 | 0.99524 | -0.033407 | 4.4951
53 | 0.00043141 | 0.00010717 | -0.0004314 | -0.00010764 | 1.0197e-08 | -4.6673e-07 | 0.000658 | 0.00065817 | 0.00065817 | 0.9751 | -0.17744 | 0.97507 | -0.17762 | 0.24377
54 | 0.0045305 | 0.0011235 | -0.0045235 | -0.0011237 | 7.0308e-06 | -2.3472e-07 | 0.0069094 | 0.0069105 | 0.0069105 | 0.9751 | -0.17744 | 0.97353 | -0.18888 | 2.5594
55 | 0.00018659 | 4.628e-05 | -0.00018659 | -4.6763e-05 | 1.9629e-09 | -4.8347e-07 | 0.00028457 | 0.00028475 | 0.00028475 | 0.97507 | -0.17762 | 0.97506 | -0.17769 | 0.10546
56 | 0.00064105 | 0.0001549 | -0.00064102 | -0.00015545 | 2.6893e-08 | -5.5003e-07 | 0.00097778 | 0.00097798 | 0.00097798 | 0.97353 | -0.18888 | 0.97349 | -0.1892 | 0.36221
57 | 0.0038825 | 0.00096879 | -0.0038803 | -0.00096918 | 2.1477e-06 | -3.8908e-07 | 0.0059327 | 0.0059331 | 0.0059331 | 0.97353 | -0.18888 | 0.97298 | -0.19291 | 2.1975
58 | 0.00033844 | 8.3342e-05 | -0.00033843 | -8.4154e-05 | 1.0956e-08 | -8.1265e-07 | 0.00051679 | 0.00051708 | 0.00051708 | 0.97349 | -0.1892 | 0.97346 | -0.18944 | 0.19151
59 | 0.00030258 | 7.2111e-05 | -0.00030254 | -7.5524e-05 | 3.6689e-08 | -3.4135e-06 | 0.00046119 | 0.00046239 | 0.00046239 | 0.97349 | -0.1892 | 0.97337 | -0.19012 | 0.17126
60 | 0.0036055 | 0.0009003 | -0.0036052 | -0.00090038 | 2.75e-07 | -7.4312e-08 | 0.0055129 | 0.0055129 | 0.0055129 | 0.97298 | -0.19291 | 0.9729 | -0.19346 | 2.0418
61 | -0.0019893 | -0.00049804 | 0.0019895 | 0.00049777 | 1.4252e-07 | -2.6781e-07 | 0.0030035 | 0.0030034 | 0.0030035 | 0.9855 | -0.10208 | 0.98557 | -0.10156 | 1.1124
62 | 0.0013404 | 0.0003354 | -0.0013403 | -0.00033591 | 1.1178e-07 | -5.1426e-07 | 0.0020237 | 0.0020239 | 0.0020239 | 0.9855 | -0.10208 | 0.98542 | -0.10268 | 0.74959
63 | -0.0019895 | -0.00049777 | 0.0019896 | 0.00049762 | 8.0806e-08 | -1.5187e-07 | 0.0030034 | 0.0030034 | 0.0030034 | 0.98557 | -0.10156 | 0.98562 | -0.10127 | 1.1124
64 | 0.0021353 | 0.00053375 | -0.0021348 | -0.00053451 | 4.7941e-07 | -7.5779e-07 | 0.0032232 | 0.0032235 | 0.0032235 | 0.98562 | -0.10127 | 0.98539 | -0.10289 | 1.1939
65 | -0.0041248 | -0.0010314 | 0.0041265 | 0.0010311 | 1.6474e-06 | -2.3464e-07 | 0.0062265 | 0.0062262 | 0.0062265 | 0.98562 | -0.10127 | 0.98602 | -0.098367 | 2.3061
66 | 0.0014428 | 0.00036108 | -0.0014428 | -0.0003611 | 3.9429e-09 | -1.5443e-08 | 0.0021786 | 0.0021786 | 0.0021786 | 0.98539 | -0.10289 | 0.98539 | -0.10291 | 0.80688
67 | -0.0043966 | -0.0010988 | 0.0043969 | 0.0010988 | 3.2967e-07 | -2.6342e-08 | 0.0066339 | 0.0066338 | 0.0066339 | 0.98602 | -0.098367 | 0.9861 | -0.097822 | 2.457
68 | -0.01681 | -0.0042052 | 0.016813 | 0.0042062 | 2.7773e-06 | 9.7961e-07 | 0.025343 | 0.025343 | 0.025343 | 0.98692 | -0.09198 | 0.98709 | -0.090782 | 9.3863
69 | 0.016108 | 0.0040291 | -0.016104 | -0.0040279 | 3.3092e-06 | 1.1579e-06 | 0.024283 | 0.024283 | 0.024283 | 0.98692 | -0.09198 | 0.98671 | -0.09347 | 8.9938
70 | -0.01794 | -0.0044887 | 0.017953 | 0.0044931 | 1.225e-05 | 4.3681e-06 | 0.027042 | 0.027042 | 0.027042 | 0.98709 | -0.090782 | 0.98778 | -0.085837 | 10.0156
71 | 0.013975 | 0.0034942 | -0.013974 | -0.003494 | 4.4616e-07 | 1.5103e-07 | 0.021072 | 0.021072 | 0.021072 | 0.98671 | -0.09347 | 0.98668 | -0.093702 | 7.8043
72 | -0.020145 | -0.0050426 | 0.020153 | 0.0050454 | 7.7555e-06 | 2.81e-06 | 0.030345 | 0.030345 | 0.030345 | 0.98778 | -0.085837 | 0.98817 | -0.08305 | 11.2389
73 | 0.013738 | 0.0034347 | -0.013735 | -0.0034337 | 3.0847e-06 | 1.0393e-06 | 0.020715 | 0.020715 | 0.020715 | 0.98668 | -0.093702 | 0.98645 | -0.095332 | 7.6722
74 | 0.012915 | 0.0032283 | -0.012915 | -0.0032282 | 2.8397e-07 | 9.3909e-08 | 0.019479 | 0.019479 | 0.019479 | 0.98645 | -0.095332 | 0.98642 | -0.095492 | 7.2144
75 | -0.0096821 | -0.0024179 | 0.0096827 | 0.002418 | 5.98e-07 | 1.727e-07 | 0.014607 | 0.014607 | 0.014607 | 0.9861 | -0.097822 | 0.98616 | -0.097373 | 5.41
76 | 0.0052851 | 0.0013191 | -0.0052792 | -0.0013187 | 5.9337e-06 | 3.7639e-07 | 0.0079733 | 0.007974 | 0.007974 | 0.9861 | -0.097822 | 0.98496 | -0.106 | 2.9533
77 | -0.0099983 | -0.0024971 | 0.0099993 | 0.0024974 | 1.0765e-06 | 3.1727e-07 | 0.015083 | 0.015083 | 0.015083 | 0.98616 | -0.097373 | 0.98627 | -0.09659 | 5.5864
78 | 0.0040349 | 0.0010068 | -0.0040348 | -0.0010068 | 7.0076e-08 | -1.1534e-08 | 0.0060941 | 0.0060941 | 0.0060941 | 0.98496 | -0.106 | 0.98494 | -0.10612 | 2.2571
79 | -0.010728 | -0.0026801 | 0.01073 | 0.0026806 | 1.6212e-06 | 4.9692e-07 | 0.016183 | 0.016183 | 0.016183 | 0.98627 | -0.09659 | 0.98642 | -0.095492 | 5.9937
80 | 0.001731 | 0.00042945 | -0.0017296 | -0.00043319 | 1.4434e-06 | -3.7484e-06 | 0.0026136 | 0.0026151 | 0.0026151 | 0.98494 | -0.10612 | 0.98409 | -0.11221 | 0.96857
81 | 0.00099583 | 0.00024908 | -0.00099577 | -0.00024956 | 5.6622e-08 | -4.894e-07 | 0.0015036 | 0.0015038 | 0.0015038 | 0.98539 | -0.10291 | 0.98533 | -0.10333 | 0.55696
82 | 0.0017296 | 0.00043319 | -0.0017295 | -0.00043345 | 9.7281e-08 | -2.5218e-07 | 0.0026151 | 0.0026152 | 0.0026152 | 0.98409 | -0.11221 | 0.98403 | -0.11262 | 0.9686
83 | -0.0062683 | -0.0015676 | 0.0062694 | 0.0015678 | 1.1286e-06 | 1.6657e-07 | 0.0093724 | 0.0093724 | 0.0093724 | 0.99505 | -0.034713 | 0.99524 | -0.033407 | 3.4713
84 | -0.00012349 | -3.095e-05 | 0.00012349 | 3.0932e-05 | 3.3179e-11 | -1.8551e-08 | 0.00018879 | 0.00018878 | 0.00018879 | 0.97336 | -0.19017 | 0.97336 | -0.19017 | 0.069921
85 | -0.0002058 | -5.156e-05 | 0.0002058 | 5.1279e-05 | 1.3963e-09 | -2.8056e-07 | 0.00031461 | 0.0003145 | 0.00031461 | 0.97336 | -0.19017 | 0.97337 | -0.19012 | 0.11652
86 | 0.00033843 | 8.4154e-05 | -0.00033842 | -8.4817e-05 | 8.9417e-09 | -6.6252e-07 | 0.00051708 | 0.00051732 | 0.00051732 | 0.97346 | -0.18944 | 0.97343 | -0.18963 | 0.1916
87 | -0.001192 | -0.00029863 | 0.0011921 | 0.00029808 | 9.8873e-08 | -5.5199e-07 | 0.0018247 | 0.0018245 | 0.0018247 | 0.97202 | -0.19983 | 0.97211 | -0.19923 | 0.67581
88 | 0.0010434 | 0.00026139 | -0.0010434 | -0.00026149 | 1.3382e-08 | -9.9052e-08 | 0.0015972 | 0.0015973 | 0.0015973 | 0.97202 | -0.19983 | 0.97201 | -0.19992 | 0.59158
89 | -0.0023003 | -0.00057583 | 0.0023006 | 0.00057542 | 3.334e-07 | -4.0622e-07 | 0.0035208 | 0.0035207 | 0.0035208 | 0.97211 | -0.19923 | 0.97225 | -0.19818 | 1.304
90 | -0.0023006 | -0.00057542 | 0.0023018 | 0.00057398 | 1.1796e-06 | -1.4391e-06 | 0.0035207 | 0.00352 | 0.0035207 | 0.97225 | -0.19818 | 0.97277 | -0.19445 | 1.3039
91 | -0.0034029 | -0.00084993 | 0.0034033 | 0.00084977 | 4.6176e-07 | -1.6165e-07 | 0.0052042 | 0.0052041 | 0.0052042 | 0.97277 | -0.19445 | 0.9729 | -0.19346 | 1.9275

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.06983 | 0.017339

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00012045 | 3.0188e-05
1 | 0.00013582 | 3.4039e-05
2 | 0.00046528 | 0.00011661
3 | 0.00019172 | 4.8051e-05
4 | 0.0024266 | 0.00060816
5 | 0.0015358 | 0.00038491
6 | 0.00066761 | 0.00016732
7 | 0.00029641 | 7.4287e-05
8 | 0.00081019 | 0.00020305
9 | 0.00077673 | 0.00019467
10 | 0.00043165 | 0.00010818
11 | 0.00015072 | 3.7775e-05
12 | 0.0001965 | 4.9249e-05
13 | 9.9324e-05 | 2.4893e-05
14 | 0.00016016 | 4.014e-05
15 | 0.00020938 | 5.2474e-05
16 | 0.00020751 | 5.2008e-05
17 | 8.0516e-05 | 2.0179e-05
18 | 0.00032513 | 8.1484e-05
19 | 9.516e-05 | 2.3849e-05
20 | 0.0013297 | 0.00033325
21 | 0.00044501 | 0.00011153
22 | 0.0030248 | 0.00075808
23 | 0.0012356 | 0.00030967
24 | 0.003785 | 0.00094862
25 | 0.0006405 | 0.00016052
26 | 0.00046245 | 0.0001159
27 | 8.2458e-05 | 2.0666e-05
28 | 0.00021924 | 5.4947e-05
29 | 6.4196e-05 | 1.6089e-05
30 | 0.00026721 | 6.6968e-05
31 | 0.0010654 | 0.00026701
32 | 0.00064788 | 0.00016237
33 | 0.0017846 | 0.00044727
34 | 0.013265 | 0.0033246
35 | 0.00024481 | 6.1356e-05
36 | 0.00018659 | 4.6763e-05
37 | 0.00027481 | 6.8873e-05
38 | 0.00064894 | 0.00016264
39 | 0.0013403 | 0.00033591
40 | 0.00069198 | 0.00017343
41 | 0.00027012 | 6.7697e-05
42 | 0.00070278 | 0.00017613
43 | 0.0011272 | 0.00028251
44 | 0.0021296 | 0.00053374
45 | 0.0021926 | 0.00054951
46 | 0.00023662 | 5.9304e-05
47 | 0.0016039 | 0.00040197
48 | 0.00081934 | 0.00020534
49 | 0.0003156 | 7.9097e-05
50 | 0.0012444 | 0.00031186
51 | 0.00072892 | 0.00018269
52 | 0.0023038 | 0.00057738
53 | 0.00044697 | 0.00011202
54 | 0.002185 | 0.00054761
55 | 0.00099577 | 0.00024956
56 | 0.0019989 | 0.00050098
57 | 0.0018489 | 0.00046338
58 | 0.00012349 | 3.095e-05
59 | 8.2306e-05 | 2.0628e-05
60 | 9.674e-05 | 2.4245e-05
61 | 0.00014859 | 3.724e-05
62 | 0.0011082 | 0.00027775
63 | 0.0010434 | 0.00026149
64 | 0.001101 | 0.00027595
65 | 0.00020193 | 5.0608e-05
66 | 0.00033842 | 8.4817e-05
67 | 0.0017295 | 0.00043345

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1