## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1405-7_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1405-7_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1405-7_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1405-7_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1405-7_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1405-7_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1405-7_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1405-7_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1405-7_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1405-7_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1405-7_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1405-7_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1405-7_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1405-7_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1405-7_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1405-7_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1405-7_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1405-7_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1405-7_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1405-7_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1405-7_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1405-7_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1405-7_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1405-7_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1405-7_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1405-7_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1405-7_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1405-7_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1405-7_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1405-7_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1405-7_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1405-7_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1405-7_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1405-7_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1405-7_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1405-7_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1405-7_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1405-7_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1405-7_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1405-7_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1405-7_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1405-7_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1405-7_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1405-7_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1405-7_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1405-7_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1405-7_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1405-7_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1405-7_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1405-7_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1405-7_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_138_2_node_100 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1405-7_0_6_load_0 | 0 | 0.0019046 | 0.00047734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1405-7_0_6_load_1 | 1 | 0.00079237 | 0.00019859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1405-7_0_6_load_2 | 2 | 0.0019958 | 0.00050019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1405-7_0_6_load_3 | 3 | 0.0069788 | 0.0017491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1405-7_0_6_load_15 | 5 | 0.00045389 | 0.00011376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1405-7_0_6_load_21 | 6 | 0.00055545 | 0.00013921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1405-7_0_6_load_14 | 7 | 0.025621 | 0.0064212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1405-7_0_6_load_27 | 10 | 0.0015414 | 0.00038631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1405-7_0_6_load_6 | 11 | 0.0010446 | 0.00026179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1405-7_0_6_load_32 | 13 | 0.0032269 | 0.00080873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1405-7_0_6_load_5 | 14 | 0.00061234 | 0.00015347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1405-7_0_6_load_7 | 15 | 0.00046538 | 0.00011663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1405-7_0_6_load_9 | 16 | 0.00064009 | 0.00016042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1405-7_0_6_load_22 | 17 | 0.00035551 | 8.9099e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1405-7_0_6_load_20 | 18 | 0.00060147 | 0.00015074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1405-7_0_6_load_10 | 19 | 0.0024176 | 0.00060591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1405-7_0_6_load_11 | 20 | 0.0029673 | 0.00074367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1405-7_0_6_load_12 | 21 | 0.0039504 | 0.00099005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1405-7_0_6_load_13 | 22 | 0.0031727 | 0.00079515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1405-7_0_6_load_33 | 23 | 0.026606 | 0.0066682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1405-7_0_6_load_28 | 24 | 0.019988 | 0.0050094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1405-7_0_6_load_29 | 25 | 0.017255 | 0.0043246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1405-7_0_6_load_30 | 26 | 0.025384 | 0.0063617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1405-7_0_6_load_31 | 28 | 0.008875 | 0.0022243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1405-7_0_6_load_17 | 29 | 0.0024835 | 0.00062242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1405-7_0_6_load_24 | 31 | 0.001593 | 0.00039925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1405-7_0_6_load_25 | 32 | 0.0021377 | 0.00053577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1405-7_0_6_load_19 | 33 | 0.00071219 | 0.00017849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1405-7_0_6_load_58 | 34 | 0.0021644 | 0.00054246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1405-7_0_6_load_59 | 36 | 0.015678 | 0.0039294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1405-7_0_6_load_72 | 39 | 0.0040065 | 0.0010041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1405-7_0_6_load_64 | 41 | 0.0020388 | 0.00051098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1405-7_0_6_load_71 | 42 | 0.0022748 | 0.00057011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1405-7_0_6_load_56 | 43 | 0.011146 | 0.0027933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1405-7_0_6_load_60 | 45 | 0.0071961 | 0.0018035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1405-7_0_6_load_73 | 47 | 0.0023138 | 0.00057991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1405-7_0_6_load_74 | 50 | 0.0023391 | 0.00058623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 23 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1405-7_0_6_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.023444 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
1 | LV_1405-7_0_6_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.0013409 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_1405-7_0_6_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.028259 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_1405-7_0_6_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.063685 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_1405-7_0_6_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 8 | 0.004447 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_1405-7_0_6_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 9 | 0.16822 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_1405-7_0_6_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.22577 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1405-7_0_6_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.048231 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1405-7_0_6_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 33 | 0.0084355 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1405-7_0_6_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.02397 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1405-7_0_6_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.038645 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_1405-7_0_6_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 12 | 0.045082 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1405-7_0_6_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 13 | 0.029966 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_1405-7_0_6_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 14 | 0.012324 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_1405-7_0_6_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 31 | 0.013952 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1405-7_0_6_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 22 | 0.0083864 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_1405-7_0_6_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.029411 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_1405-7_0_6_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.0062896 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1405-7_0_6_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.036127 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1405-7_0_6_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.010799 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1405-7_0_6_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 33 | 0.019275 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1405-7_0_6_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.015214 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_1405-7_0_6_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.010157 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_1405-7_0_6_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.022635 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_1405-7_0_6_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.14458 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_1405-7_0_6_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 28 | 0.0042307 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_1405-7_0_6_line_26 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.022329 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_1405-7_0_6_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.01811 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_1405-7_0_6_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.2665 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_1405-7_0_6_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.016885 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_1405-7_0_6_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.059321 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_1405-7_0_6_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 30 | 0.38309 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_1405-7_0_6_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 34 | 0.011818 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_1405-7_0_6_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 35 | 0.13141 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1405-7_0_6_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.032373 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1405-7_0_6_line_35 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.37125 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_1405-7_0_6_line_36 | NAYY 4x150 SE | 35 | 42 | 0.2217 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1405-7_0_6_line_37 | NAYY 4x150 SE | 35 | 40 | 0.15241 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1405-7_0_6_line_38 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.29587 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_1405-7_0_6_line_39 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.06251 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_1405-7_0_6_line_40 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.36977 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_1405-7_0_6_line_41 | NAYY 4x150 SE | 39 | 47 | 0.30427 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_1405-7_0_6_line_42 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.034703 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1405-7_0_6_line_43 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.27735 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1405-7_0_6_line_44 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.010247 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1405-7_0_6_line_45 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.080501 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1405-7_0_6_line_46 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.17426 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_1405-7_0_6_line_47 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.15342 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_1405-7_0_6_line_48 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.088599 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1405-7_0_6_line_49 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.022337 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1405-7_0_6_trafo_33 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 51 | 23 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31
0 | 2654298.8401 | 1181360.2409 | 2654292.1448 | 1181356.8948 | 2654285.6231 | 1181350.9547 | 2654280.7258 | 1181345.7618
1 | 2654298.8401 | 1181360.2409 | 2654300.0395 | 1181360.8404
2 | 2654261.3051 | 1181325.2343 | 2654268.0056 | 1181332.2739 | 2654280.7258 | 1181345.7618
3 | 2654357.252 | 1181387.8682 | 2654331.1923 | 1181372.9572 | 2654324.3337 | 1181368.815 | 2654317.4462 | 1181366.1623 | 2654303.427 | 1181362.5333 | 2654300.0395 | 1181360.8404
4 | 2654258.2391 | 1181322.0132 | 2654261.3051 | 1181325.2343
5 | 2654357.252 | 1181387.8682 | 2654366.1413 | 1181394.6191 | 2654382.1797 | 1181407.1603 | 2654409.0089 | 1181432.3286 | 2654413.3128 | 1181435.2248 | 2654425.7646 | 1181438.1839 | 2654410.6958 | 1181392.8777 | 2654409.6656 | 1181381.0063 | 2654409.5027 | 1181374.5568 | 2654411.5695 | 1181358.878
6 | 2654244.3085 | 1181033.0993 | 2654128.6845 | 1181227.012
7 | 2654244.3085 | 1181033.0993 | 2654245.509 | 1181033.2388 | 2654260.1288 | 1181031.3588 | 2654271.8877 | 1181026.5959 | 2654289.7332 | 1181018.5013
8 | 2654128.6845 | 1181227.012 | 2654128.8835 | 1181227.2033 | 2654134.9578 | 1181232.6512
9 | 2654271.7904 | 1181302.2582 | 2654263.3995 | 1181315.5118 | 2654258.2391 | 1181322.0132
10 | 2654258.2391 | 1181322.0132 | 2654250.9261 | 1181315.7436 | 2654226.1098 | 1181300.7137
11 | 2654411.5695 | 1181358.878 | 2654409.2562 | 1181357.9565 | 2654388.4083 | 1181325.8497 | 2654386.2783 | 1181324.085 | 2654384.747 | 1181323.6709
12 | 2654411.5695 | 1181358.878 | 2654417.1047 | 1181329.4274
13 | 2654215.5687 | 1181294.3295 | 2654226.1098 | 1181300.7137
14 | 2654384.747 | 1181323.6709 | 2654383.9419 | 1181318.9721 | 2654380.5363 | 1181313.0157 | 2654378.8609 | 1181311.4051
15 | 2654418.6538 | 1181321.1853 | 2654417.1047 | 1181329.4274
16 | 2654215.5687 | 1181294.3295 | 2654190.4119 | 1181279.0934
17 | 2654185.032 | 1181275.8351 | 2654190.4119 | 1181279.0934
18 | 2654185.032 | 1181275.8351 | 2654181.0477 | 1181273.422 | 2654174.3002 | 1181267.9358 | 2654157.3469 | 1181252.731
19 | 2654149.3072 | 1181245.5205 | 2654157.3469 | 1181252.731
20 | 2654149.3072 | 1181245.5205 | 2654134.9578 | 1181232.6512
21 | 2654432.204 | 1181286.8876 | 2654427.0176 | 1181292.5926 | 2654423.1028 | 1181298.994 | 2654423.1028 | 1181298.994
22 | 2654439.0362 | 1181279.3722 | 2654432.204 | 1181286.8876
23 | 2654418.6538 | 1181321.1853 | 2654420.8539 | 1181309.4794 | 2654423.1028 | 1181298.994
24 | 2654439.0362 | 1181279.3722 | 2654494.2603 | 1181145.7554
25 | 2654494.2603 | 1181145.7554 | 2654498.3244 | 1181146.9313
26 | 2654528.98 | 1181163.4993 | 2654534.4705 | 1181166.7546 | 2654550.416 | 1181166.8775
27 | 2654528.98 | 1181163.4993 | 2654513.4019 | 1181154.2629
28 | 2654788.0216 | 1181046.1985 | 2654550.416 | 1181166.8775
29 | 2654513.4019 | 1181154.2629 | 2654503.6219 | 1181148.4642 | 2654498.3244 | 1181146.9313
30 | 2654788.0216 | 1181046.1985 | 2654794.827 | 1181036.9556 | 2654799.2093 | 1181032.1151 | 2654801.9783 | 1181026.6263 | 2654797.463 | 1181005.0731 | 2654793.1391 | 1180992.6601
31 | 2654788.0216 | 1181046.1985 | 2654801.0138 | 1181052.7764 | 2654813.5682 | 1181059.6171 | 2654825.1948 | 1181067.6944 | 2654836.5455 | 1181082.562 | 2654845.7488 | 1181097.5544 | 2654848.9163 | 1181106.1214 | 2654850.6626 | 1181114.7644 | 2654851.3379 | 1181140.2847 | 2654855.2147 | 1181164.8114 | 2654865.49 | 1181192.8431 | 2654879.8845 | 1181218.0554 | 2654899.8597 | 1181249.311 | 2654904.885 | 1181253.4815 | 2654913.4134 | 1181257.0616 | 2654925.6773 | 1181260.5425 | 2654927.5514 | 1181251.0433 | 2654928.4008 | 1181241.6903 | 2654928.1026 | 1181228.3913 | 2654926.2419 | 1181196.4122 | 2654926.2054 | 1181178.7243 | 2654927.0018 | 1181160.1547 | 2654927.699 | 1181149.9109
32 | 2654793.1391 | 1180992.6601 | 2654791.4763 | 1180980.9598
33 | 2654904.4043 | 1181025.7624 | 2654903.6603 | 1181031.1141 | 2654903.1773 | 1181034.645 | 2654906.4739 | 1181040.7897 | 2654917.4734 | 1181048.9504 | 2654917.1679 | 1181052.2828 | 2654918.7354 | 1181064.5928 | 2654925.9216 | 1181106.3372 | 2654927.1759 | 1181120.312 | 2654926.8144 | 1181133.9273 | 2654927.699 | 1181149.9109
34 | 2654354.1633 | 1181291.3647 | 2654356.2541 | 1181291.5615 | 2654361.1037 | 1181294.0847 | 2654371.1028 | 1181303.9474 | 2654378.8609 | 1181311.4051
35 | 2654791.4763 | 1180980.9598 | 2654791.0509 | 1180977.9663 | 2654789.6655 | 1180959.9103 | 2654788.9233 | 1180950.8652 | 2654786.4459 | 1180944.4946 | 2654782.4009 | 1180938.3209 | 2654780.7431 | 1180935.86 | 2654778.5164 | 1180930.47 | 2654787.8469 | 1180923.229 | 2654795.208 | 1180913.3686 | 2654796.5232 | 1180887.2995 | 2654793.447 | 1180874.5644 | 2654776.9026 | 1180873.8685 | 2654755.5383 | 1180879.9323 | 2654744.6767 | 1180890.061 | 2654714.1751 | 1180925.7246 | 2654709.3977 | 1180898.5327 | 2654696.5224 | 1180889.1435 | 2654666.2741 | 1180886.155 | 2654632.6838 | 1180900.4235 | 2654615.0778 | 1180898.8957 | 2654598.4178 | 1180889.0942 | 2654593.0246 | 1180885.0807
36 | 2654904.4043 | 1181025.7624 | 2654910.2663 | 1181024.482 | 2654915.0911 | 1181021.3689 | 2654921.8765 | 1181013.5045 | 2654927.3336 | 1181003.8936 | 2654934.3231 | 1180994.5969 | 2654945.9503 | 1180980.9403 | 2654949.0786 | 1180977.1113 | 2654954.9914 | 1180972.7964 | 2654959.8671 | 1180969.139 | 2654964.2484 | 1180964.421 | 2654968.04 | 1180959.0528 | 2654970.2123 | 1180954.5369 | 2654971.949 | 1180948.3827 | 2654972.5006 | 1180940.6946 | 2654971.3546 | 1180934.9031 | 2654968.8773 | 1180927.7098 | 2654965.4461 | 1180920.4188 | 2654959.4405 | 1180911.5255 | 2654955.0833 | 1180905.271 | 2654949.0624 | 1180898.0452 | 2654943.2179 | 1180892.3997 | 2654935.594 | 1180886.7378 | 2654929.87 | 1180883.7727 | 2654920.7994 | 1180879.2871 | 2654912.1155 | 1180875.1053 | 2654907.0807 | 1180870.2788 | 2654901.7912 | 1180863.8348
37 | 2654904.4043 | 1181025.7624 | 2654903.6603 | 1181031.1141 | 2654907.3876 | 1181035.2505 | 2654912.1756 | 1181036.1615 | 2654919.8839 | 1181035.087 | 2654921.1835 | 1181030.7855 | 2654926.9026 | 1181020.0986 | 2654937.7371 | 1181007.9244 | 2654947.7193 | 1181004.5918 | 2654950.2167 | 1181003.7586 | 2654954.67 | 1181000.3531 | 2654984.1127 | 1180969.517 | 2654988.5988 | 1180964.2107 | 2654990.4637 | 1180959.8921 | 2654993.3022 | 1180951.0243 | 2654995.5965 | 1180947.3656 | 2654998.6132 | 1180945.7145 | 2655004.3451 | 1180945.3002
38 | 2654355.2534 | 1180786.1403 | 2654369.2307 | 1180769.2688 | 2654379.6268 | 1180761.5588 | 2654404.107 | 1180772.3756 | 2654436.6462 | 1180771.2701 | 2654460.6536 | 1180780.3041 | 2654477.0027 | 1180791.5921 | 2654499.3418 | 1180799.2993 | 2654503.7152 | 1180807.1878 | 2654527.95 | 1180813.0335 | 2654550.5293 | 1180832.9275 | 2654572.5412 | 1180869.837 | 2654593.0246 | 1180885.0807
39 | 2654309.4706 | 1180748.4382 | 2654314.4345 | 1180762.0018 | 2654316.4807 | 1180765.4555 | 2654320.3373 | 1180768.0363 | 2654333.1028 | 1180773.6217 | 2654348.1497 | 1180782.8297 | 2654355.2534 | 1180786.1403
40 | 2654309.4706 | 1180748.4382 | 2654302.2814 | 1180743.6038 | 2654296.1317 | 1180737.845 | 2654289.3357 | 1180729.2343 | 2654282.9993 | 1180720.461 | 2654274.4172 | 1180708.3433 | 2654267.0984 | 1180698.405 | 2654263.4365 | 1180693.7248 | 2654259.4434 | 1180689.3307 | 2654250.8456 | 1180681.4709 | 2654245.6718 | 1180677.5775 | 2654240.3331 | 1180674.1829 | 2654219.104 | 1180661.8953 | 2654210.2723 | 1180655.3897 | 2654202.0144 | 1180647.9332 | 2654187.0303 | 1180632.5561 | 2654179.3769 | 1180624.9716 | 2654171.0732 | 1180618.3486 | 2654162.5617 | 1180613.5913 | 2654153.7938 | 1180610.1547 | 2654142.6021 | 1180607.8524 | 2654125.7835 | 1180605.2993 | 2654115.0169 | 1180603.2788 | 2654104.388 | 1180600.3925 | 2654093.767 | 1180596.6279 | 2654083.4006 | 1180591.7318 | 2654072.5589 | 1180585.3416 | 2654060.7727 | 1180576.953 | 2654039.7554 | 1180559.732 | 2654029.2158 | 1180551.1657 | 2654018.5685 | 1180543.5211 | 2654014.549 | 1180541.1732
41 | 2654014.549 | 1180541.1732 | 2654007.1638 | 1180536.8592 | 2653995.513 | 1180531.229 | 2653974.8255 | 1180521.4597 | 2653955.9416 | 1180511.5622 | 2653947.1344 | 1180505.6797 | 2653938.3691 | 1180498.5303 | 2653929.0943 | 1180489.4308 | 2653914.3331 | 1180472.9224 | 2653908.4928 | 1180468.3563 | 2653903.2292 | 1180465.9188 | 2653897.2098 | 1180465.1309 | 2653892.1961 | 1180465.475 | 2653888.1374 | 1180466.6391 | 2653883.1389 | 1180469.5403 | 2653879.6319 | 1180473.0663 | 2653876.1551 | 1180479.1718 | 2653874.0364 | 1180484.6002 | 2653872.5073 | 1180492.4241 | 2653871.2472 | 1180502.5961 | 2653869.1024 | 1180520.2866 | 2653867.7122 | 1180531.3469 | 2653866.4954 | 1180541.8084 | 2653865.6077 | 1180553.051 | 2653865.5942 | 1180559.6546 | 2653866.2928 | 1180567.7653 | 2653868.7853 | 1180580.239 | 2653871.5865 | 1180593.2046 | 2653872.4657 | 1180600.7611 | 2653872.9248 | 1180608.3249 | 2653872.6701 | 1180612.8077
42 | 2655004.3451 | 1180945.3002 | 2655003.3379 | 1180950.1936 | 2655001.1057 | 1180957.077 | 2654998.1413 | 1180963.8535 | 2654994.6382 | 1180970.2361 | 2654989.8274 | 1180976.3677
43 | 2654901.7912 | 1180863.8348 | 2654755.4079 | 1180628.2589
44 | 2654755.4079 | 1180628.2589 | 2654745.7466 | 1180631.6749
45 | 2653693.5452 | 1180680.2453 | 2653695.2652 | 1180666.4308 | 2653695.5238 | 1180654.6155 | 2653695.217 | 1180640.2605 | 2653694.6152 | 1180612.7844 | 2653694.8539 | 1180604.0484 | 2653695.4077 | 1180599.9037
46 | 2653693.5452 | 1180680.2453 | 2653691.0806 | 1180697.8885 | 2653690.7834 | 1180703.778 | 2653690.7562 | 1180709.3808 | 2653691.4247 | 1180714.9009 | 2653692.3084 | 1180718.5664 | 2653694.7995 | 1180725.259 | 2653697.6077 | 1180730.6538 | 2653704.7813 | 1180738.9893 | 2653711.9172 | 1180743.8559 | 2653720.4708 | 1180747.3455 | 2653729.1321 | 1180749.0462 | 2653736.7029 | 1180749.7033 | 2653743.4945 | 1180749.5195 | 2653757.8127 | 1180747.2466 | 2653774.8407 | 1180742.6078 | 2653789.832 | 1180738.5399 | 2653797.803 | 1180737.1551 | 2653805.8514 | 1180736.5047 | 2653812.3059 | 1180736.4403
47 | 2653834.6923 | 1180737.2861 | 2653843.7185 | 1180737.4672 | 2653849.8066 | 1180737.3773 | 2653853.2865 | 1180736.8527 | 2653856.5172 | 1180736.0146 | 2653861.2184 | 1180733.8778 | 2653864.1078 | 1180731.9138 | 2653866.5347 | 1180729.5788 | 2653869.4745 | 1180725.414 | 2653871.6557 | 1180720.6643 | 2653872.8346 | 1180714.4159 | 2653872.9527 | 1180708.0801 | 2653872.1083 | 1180700.9019 | 2653870.8745 | 1180693.7091 | 2653867.7283 | 1180677.483 | 2653866.4506 | 1180670.0786 | 2653865.8993 | 1180660.0237 | 2653866.434 | 1180652.3687 | 2653868.1515 | 1180642.2786 | 2653870.4754 | 1180630.1594 | 2653872.3351 | 1180618.7031 | 2653872.6701 | 1180612.8077
48 | 2653785.4101 | 1180655.0543 | 2653812.5241 | 1180704.4691 | 2653814.1437 | 1180710.3869 | 2653812.9236 | 1180724.6282 | 2653812.3059 | 1180736.4403
49 | 2653812.3059 | 1180736.4403 | 2653823.8807 | 1180736.8999 | 2653834.6923 | 1180737.2861

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2654298.8401 | 1181360.2409
1 | 2654280.7258 | 1181345.7618
2 | 2654300.0395 | 1181360.8404
3 | 2654261.3051 | 1181325.2343
4 | 2654357.252 | 1181387.8682
5 | 2654244.3085 | 1181033.0993
6 | 2654128.6845 | 1181227.012
7 | 2654289.7332 | 1181018.5013
8 | 2654258.2391 | 1181322.0132
9 | 2654411.5695 | 1181358.878
10 | 2654271.7904 | 1181302.2582
11 | 2654226.1098 | 1181300.7137
12 | 2654384.747 | 1181323.6709
13 | 2654417.1047 | 1181329.4274
14 | 2654215.5687 | 1181294.3295
15 | 2654190.4119 | 1181279.0934
16 | 2654185.032 | 1181275.8351
17 | 2654157.3469 | 1181252.731
18 | 2654149.3072 | 1181245.5205
19 | 2654432.204 | 1181286.8876
20 | 2654423.1028 | 1181298.994
21 | 2654439.0362 | 1181279.3722
22 | 2654418.6538 | 1181321.1853
23 | 2654494.2603 | 1181145.7554
24 | 2654528.98 | 1181163.4993
25 | 2654550.416 | 1181166.8775
26 | 2654513.4019 | 1181154.2629
27 | 2654788.0216 | 1181046.1985
28 | 2654498.3244 | 1181146.9313
29 | 2654793.1391 | 1180992.6601
30 | 2654927.699 | 1181149.9109
31 | 2654378.8609 | 1181311.4051
32 | 2654354.1633 | 1181291.3647
33 | 2654134.9578 | 1181232.6512
34 | 2654791.4763 | 1180980.9598
35 | 2654904.4043 | 1181025.7624
36 | 2654593.0246 | 1180885.0807
37 | 2654355.2534 | 1180786.1403
38 | 2654309.4706 | 1180748.4382
39 | 2654014.549 | 1180541.1732
40 | 2655004.3451 | 1180945.3002
41 | 2654989.8274 | 1180976.3677
42 | 2654901.7912 | 1180863.8348
43 | 2654745.7466 | 1180631.6749
44 | 2654755.4079 | 1180628.2589
45 | 2653695.4077 | 1180599.9037
46 | 2653693.5452 | 1180680.2453
47 | 2653872.6701 | 1180612.8077
48 | 2653812.3059 | 1180736.4403
49 | 2653834.6923 | 1180737.2861
50 | 2653785.4101 | 1180655.0543
51 | 2654494.2603 | 1181145.7554

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98831 | -0.081412 | 0.0019046 | 0.00047734
1 | 0.98785 | -0.084643 | 0.00079237 | 0.00019859
2 | 0.98834 | -0.081219 | 0.0019958 | 0.00050019
3 | 0.98731 | -0.088464 | 0.0069788 | 0.0017491
4 | 0.98971 | -0.071612 | 0 | 0
5 | 0.9739 | -0.1835 | 0.00045389 | 0.00011376
6 | 0.98253 | -0.12206 | 0.00055545 | 0.00013921
7 | 0.97209 | -0.19653 | 0.025621 | 0.0064212
8 | 0.98724 | -0.08896 | 0 | 0
9 | 0.99333 | -0.046342 | 0 | 0
10 | 0.98718 | -0.089339 | 0.0015414 | 0.00038631
11 | 0.98665 | -0.093066 | 0.0010446 | 0.00026179
12 | 0.99309 | -0.048047 | 0 | 0
13 | 0.99402 | -0.04148 | 0.0032269 | 0.00080873
14 | 0.98647 | -0.094332 | 0.00061234 | 0.00015347
15 | 0.98584 | -0.098775 | 0.00046538 | 0.00011663
16 | 0.98557 | -0.10065 | 0.00064009 | 0.00016042
17 | 0.98407 | -0.11118 | 0.00035551 | 8.9099e-05
18 | 0.98363 | -0.11429 | 0.00060147 | 0.00015074
19 | 0.99525 | -0.032934 | 0.0024176 | 0.00060591
20 | 0.99483 | -0.035875 | 0.0029673 | 0.00074367
21 | 0.99555 | -0.030889 | 0.0039504 | 0.00099005
22 | 0.99423 | -0.040029 | 0.0031727 | 0.00079515
23 | 1 | 0 | -0.18991 | -0.047565
24 | 0.99805 | -0.013632 | 0.019988 | 0.0050094
25 | 0.99731 | -0.01883 | 0.017255 | 0.0043246
26 | 0.99882 | -0.0082147 | 0.025384 | 0.0063617
27 | 0.99063 | -0.065803 | 0 | 0
28 | 0.99975 | -0.0017443 | 0.008875 | 0.0022243
29 | 0.98959 | -0.073189 | 0.0024835 | 0.00062242
30 | 0.98631 | -0.096273 | 0 | 0
31 | 0.99301 | -0.048574 | 0.001593 | 0.00039925
32 | 0.99291 | -0.049275 | 0.0021377 | 0.00053577
33 | 0.98286 | -0.11974 | 0.00071219 | 0.00017849
34 | 0.9894 | -0.074562 | 0.0021644 | 0.00054246
35 | 0.98334 | -0.11727 | 0 | 0
36 | 0.98373 | -0.11514 | 0.015678 | 0.0039294
37 | 0.98144 | -0.13165 | 0 | 0
38 | 0.98096 | -0.13514 | 0 | 0
39 | 0.97811 | -0.15577 | 0.0040065 | 0.0010041
40 | 0.98289 | -0.1205 | 0 | 0
41 | 0.98279 | -0.12123 | 0.0020388 | 0.00051098
42 | 0.979 | -0.1482 | 0.0022748 | 0.00057011
43 | 0.97431 | -0.18178 | 0.011146 | 0.0027933
44 | 0.97447 | -0.18058 | 0 | 0
45 | 0.97377 | -0.18708 | 0.0071961 | 0.0018035
46 | 0.97462 | -0.18098 | 0 | 0
47 | 0.97635 | -0.16848 | 0.0023138 | 0.00057991
48 | 0.97553 | -0.17438 | 0 | 0
49 | 0.97564 | -0.17363 | 0 | 0
50 | 0.97523 | -0.17656 | 0.0023391 | 0.00058623
51 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.040821 | 0.010281 | -0.040803 | -0.010275 | 1.8431e-05 | 6.1881e-06 | 0.061479 | 0.06148 | 0.06148 | 0.98831 | -0.081412 | 0.98785 | -0.084643 | 7.5901
1 | -0.042726 | -0.010758 | 0.042727 | 0.010759 | 1.1548e-06 | 3.9261e-07 | 0.064347 | 0.064347 | 0.064347 | 0.98831 | -0.081412 | 0.98834 | -0.081219 | 7.9441
2 | 0.040011 | 0.010076 | -0.039989 | -0.010069 | 2.1362e-05 | 7.1315e-06 | 0.060286 | 0.060286 | 0.060286 | 0.98785 | -0.084643 | 0.98731 | -0.088464 | 7.4428
3 | -0.044723 | -0.011259 | 0.044783 | 0.01128 | 6.0089e-05 | 2.0659e-05 | 0.067352 | 0.067351 | 0.067352 | 0.98834 | -0.081219 | 0.98971 | -0.071612 | 8.315
4 | 0.03301 | 0.0083201 | -0.033008 | -0.0083194 | 2.2911e-06 | 7.1058e-07 | 0.049768 | 0.049768 | 0.049768 | 0.98731 | -0.088464 | 0.98724 | -0.08896 | 6.1442
5 | -0.044783 | -0.01128 | 0.044942 | 0.011334 | 0.00015872 | 5.4535e-05 | 0.067351 | 0.067348 | 0.067351 | 0.98971 | -0.071612 | 0.99333 | -0.046342 | 8.3149
6 | -0.026121 | -0.0065522 | 0.026346 | 0.0066357 | 0.00022442 | 8.348e-05 | 0.039913 | 0.039912 | 0.039913 | 0.9739 | -0.1835 | 0.98253 | -0.12206 | 14.7825
7 | 0.025667 | 0.0064384 | -0.025621 | -0.0064212 | 4.6293e-05 | 1.7206e-05 | 0.039219 | 0.039219 | 0.039219 | 0.9739 | -0.1835 | 0.97209 | -0.19653 | 14.5257
8 | -0.026901 | -0.0067749 | 0.02691 | 0.0067781 | 8.742e-06 | 3.2554e-06 | 0.040753 | 0.040753 | 0.040753 | 0.98253 | -0.12206 | 0.98286 | -0.11974 | 15.0936
9 | 0.0015415 | 0.00038603 | -0.0015414 | -0.00038631 | 8.0738e-08 | -2.7542e-07 | 0.0023233 | 0.0023234 | 0.0023234 | 0.98724 | -0.08896 | 0.98718 | -0.089339 | 0.86052
10 | 0.031467 | 0.0079334 | -0.031449 | -0.0079279 | 1.8095e-05 | 5.4779e-06 | 0.047445 | 0.047446 | 0.047446 | 0.98724 | -0.08896 | 0.98665 | -0.093066 | 5.8575
11 | 0.0037321 | 0.00093436 | -0.0037312 | -0.0009346 | 8.7921e-07 | -2.4528e-07 | 0.0055904 | 0.0055906 | 0.0055906 | 0.99333 | -0.046342 | 0.99309 | -0.048047 | 2.0706
12 | -0.048674 | -0.012269 | 0.048707 | 0.01228 | 3.316e-05 | 1.1589e-05 | 0.072939 | 0.072938 | 0.072939 | 0.99333 | -0.046342 | 0.99402 | -0.04148 | 9.0048
13 | 0.030404 | 0.0076661 | -0.030399 | -0.0076645 | 5.3935e-06 | 1.6023e-06 | 0.04587 | 0.04587 | 0.04587 | 0.98665 | -0.093066 | 0.98647 | -0.094332 | 5.663
14 | 0.0037312 | 0.0009346 | -0.003731 | -0.00093468 | 2.7212e-07 | -7.5849e-08 | 0.0055906 | 0.0055907 | 0.0055907 | 0.99309 | -0.048047 | 0.99301 | -0.048574 | 2.0706
15 | -0.051934 | -0.013089 | 0.051944 | 0.013093 | 1.055e-05 | 3.7315e-06 | 0.077769 | 0.077769 | 0.077769 | 0.99402 | -0.04148 | 0.99423 | -0.040029 | 9.6011
16 | 0.029786 | 0.007511 | -0.029768 | -0.0075046 | 1.8538e-05 | 6.3795e-06 | 0.044947 | 0.044947 | 0.044947 | 0.98647 | -0.094332 | 0.98584 | -0.098775 | 8.3235
17 | 0.029302 | 0.007388 | -0.029295 | -0.0073851 | 7.6829e-06 | 2.8748e-06 | 0.044245 | 0.044245 | 0.044245 | 0.98584 | -0.098775 | 0.98557 | -0.10065 | 16.3869
18 | 0.028655 | 0.0072247 | -0.028612 | -0.0072089 | 4.2224e-05 | 1.578e-05 | 0.043278 | 0.043278 | 0.043278 | 0.98557 | -0.10065 | 0.98407 | -0.11118 | 16.029
19 | 0.028257 | 0.0071198 | -0.028245 | -0.0071152 | 1.231e-05 | 4.5976e-06 | 0.042741 | 0.042741 | 0.042741 | 0.98407 | -0.11118 | 0.98363 | -0.11429 | 15.8299
20 | 0.027643 | 0.0069645 | -0.027622 | -0.0069566 | 2.1046e-05 | 7.8502e-06 | 0.041831 | 0.041831 | 0.041831 | 0.98363 | -0.11429 | 0.98286 | -0.11974 | 15.493
21 | 0.05814 | 0.014651 | -0.058117 | -0.014643 | 2.3927e-05 | 8.6098e-06 | 0.086955 | 0.086955 | 0.086955 | 0.99525 | -0.032934 | 0.99483 | -0.035875 | 10.7352
22 | -0.060558 | -0.015257 | 0.060575 | 0.015264 | 1.7329e-05 | 6.2691e-06 | 0.09057 | 0.090569 | 0.09057 | 0.99525 | -0.032934 | 0.99555 | -0.030889 | 11.1814
23 | 0.055149 | 0.013899 | -0.055117 | -0.013888 | 3.2057e-05 | 1.1449e-05 | 0.082517 | 0.082517 | 0.082517 | 0.99483 | -0.035875 | 0.99423 | -0.040029 | 10.1873
24 | -0.064526 | -0.016254 | 0.064806 | 0.016356 | 0.00027989 | 0.00010198 | 0.096474 | 0.096472 | 0.096474 | 0.99555 | -0.030889 | 1 | 0 | 11.9104
25 | 0.12431 | 0.031209 | -0.12428 | -0.031198 | 3.0115e-05 | 1.1416e-05 | 0.18499 | 0.18499 | 0.18499 | 1 | 0 | 0.99975 | -0.0017443 | 22.8386
26 | 0.069861 | 0.017538 | -0.069811 | -0.017519 | 5.0397e-05 | 1.8509e-05 | 0.10417 | 0.10417 | 0.10417 | 0.99805 | -0.013632 | 0.99731 | -0.01883 | 12.8603
27 | -0.089849 | -0.022547 | 0.089917 | 0.022572 | 6.7608e-05 | 2.5292e-05 | 0.13397 | 0.13397 | 0.13397 | 0.99805 | -0.013632 | 0.99882 | -0.0082147 | 16.5393
28 | 0.052556 | 0.013195 | -0.052215 | -0.013074 | 0.00034093 | 0.00012076 | 0.078423 | 0.078427 | 0.078427 | 0.99731 | -0.01883 | 0.99063 | -0.065803 | 9.6823
29 | -0.1153 | -0.028934 | 0.1154 | 0.028973 | 0.00010364 | 3.9197e-05 | 0.17178 | 0.17178 | 0.17178 | 0.99882 | -0.0082147 | 0.99975 | -0.0017443 | 21.2079
30 | 0.036533 | 0.009134 | -0.036496 | -0.009122 | 3.7146e-05 | 1.1998e-05 | 0.054867 | 0.054868 | 0.054868 | 0.99063 | -0.065803 | 0.98959 | -0.073189 | 6.7739
31 | 0.015682 | 0.0039399 | -0.015616 | -0.0039242 | 6.635e-05 | 1.5698e-05 | 0.023559 | 0.023563 | 0.023563 | 0.99063 | -0.065803 | 0.98631 | -0.096273 | 4.3635
32 | 0.034012 | 0.0084995 | -0.034006 | -0.0084975 | 6.4272e-06 | 2.0166e-06 | 0.051134 | 0.051134 | 0.051134 | 0.98959 | -0.073189 | 0.9894 | -0.074562 | 6.3128
33 | 0.015616 | 0.0039242 | -0.01557 | -0.0039084 | 4.5528e-05 | 1.5839e-05 | 0.023563 | 0.023563 | 0.023563 | 0.98631 | -0.096273 | 0.98334 | -0.11727 | 8.7272
34 | 0.0021379 | 0.00053543 | -0.0021377 | -0.00053577 | 2.0732e-07 | -3.3901e-07 | 0.0032035 | 0.0032037 | 0.0032037 | 0.99301 | -0.048574 | 0.99291 | -0.049275 | 1.1866
35 | 0.031841 | 0.0079551 | -0.031664 | -0.0079012 | 0.00017704 | 5.3869e-05 | 0.047879 | 0.047884 | 0.047884 | 0.9894 | -0.074562 | 0.98373 | -0.11514 | 5.9116
36 | 0.01353 | 0.0033994 | -0.013472 | -0.0033798 | 5.8011e-05 | 1.9512e-05 | 0.020477 | 0.020478 | 0.020478 | 0.98334 | -0.11727 | 0.979 | -0.1482 | 7.5846
37 | 0.0020399 | 0.00050903 | -0.002039 | -0.00051062 | 9.0593e-07 | -1.5841e-06 | 0.0030861 | 0.0030868 | 0.0030868 | 0.98334 | -0.11727 | 0.98289 | -0.1205 | 1.1432
38 | 0.015986 | 0.0039718 | -0.01595 | -0.0039693 | 3.5953e-05 | 2.5853e-06 | 0.024168 | 0.024172 | 0.024172 | 0.98373 | -0.11514 | 0.98144 | -0.13165 | 2.9842
39 | 0.01595 | 0.0039693 | -0.015942 | -0.0039687 | 7.5975e-06 | 5.5346e-07 | 0.024172 | 0.024173 | 0.024173 | 0.98144 | -0.13165 | 0.98096 | -0.13514 | 2.9844
40 | 0.015942 | 0.0039687 | -0.015897 | -0.0039654 | 4.4952e-05 | 3.3256e-06 | 0.024173 | 0.024178 | 0.024178 | 0.98096 | -0.13514 | 0.97811 | -0.15577 | 2.985
41 | 0.011891 | 0.0029612 | -0.01187 | -0.0029647 | 2.07e-05 | -3.4749e-06 | 0.018083 | 0.018087 | 0.018087 | 0.97811 | -0.15577 | 0.97635 | -0.16848 | 2.233
42 | 0.002039 | 0.00051062 | -0.0020388 | -0.00051098 | 2.0634e-07 | -3.6043e-07 | 0.0030868 | 0.0030869 | 0.0030869 | 0.98289 | -0.1205 | 0.98279 | -0.12123 | 1.1433
43 | 0.011198 | 0.0028097 | -0.011147 | -0.0027939 | 5.0143e-05 | 1.5814e-05 | 0.017021 | 0.017022 | 0.017022 | 0.979 | -0.1482 | 0.97447 | -0.18058 | 6.3045
44 | -0.011146 | -0.0027933 | 0.011147 | 0.0027939 | 1.8528e-06 | 5.8497e-07 | 0.017022 | 0.017022 | 0.017022 | 0.97431 | -0.18178 | 0.97447 | -0.18058 | 6.3045
45 | -0.0071961 | -0.0018035 | 0.0072022 | 0.0018048 | 6.0739e-06 | 1.3338e-06 | 0.010996 | 0.010996 | 0.010996 | 0.97377 | -0.18708 | 0.97462 | -0.18098 | 4.0727
46 | -0.0072022 | -0.0018048 | 0.0072087 | 0.001803 | 6.573e-06 | -1.8192e-06 | 0.010996 | 0.010994 | 0.010996 | 0.97462 | -0.18098 | 0.97553 | -0.17438 | 2.0363
47 | 0.0095563 | 0.0023848 | -0.0095495 | -0.002388 | 6.7664e-06 | -3.1493e-06 | 0.014561 | 0.014563 | 0.014563 | 0.97635 | -0.16848 | 0.97564 | -0.17363 | 1.7979
48 | 0.0023398 | 0.00058539 | -0.0023391 | -0.00058623 | 7.0414e-07 | -8.3501e-07 | 0.0035686 | 0.003569 | 0.003569 | 0.97553 | -0.17438 | 0.97523 | -0.17656 | 1.3218
49 | -0.0095485 | -0.0023884 | 0.0095495 | 0.002388 | 9.8533e-07 | -4.5776e-07 | 0.014563 | 0.014563 | 0.014563 | 0.97553 | -0.17438 | 0.97564 | -0.17363 | 1.7979

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.21652 | 0.054233

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0019046 | 0.00047734
1 | 0.00079237 | 0.00019859
2 | 0.0019958 | 0.00050019
3 | 0.0069788 | 0.0017491
4 | 0.00045389 | 0.00011376
5 | 0.00055545 | 0.00013921
6 | 0.025621 | 0.0064212
7 | 0.0015414 | 0.00038631
8 | 0.0010446 | 0.00026179
9 | 0.0032269 | 0.00080873
10 | 0.00061234 | 0.00015347
11 | 0.00046538 | 0.00011663
12 | 0.00064009 | 0.00016042
13 | 0.00035551 | 8.9099e-05
14 | 0.00060147 | 0.00015074
15 | 0.0024176 | 0.00060591
16 | 0.0029673 | 0.00074367
17 | 0.0039504 | 0.00099005
18 | 0.0031727 | 0.00079515
19 | 0.026606 | 0.0066682
20 | 0.019988 | 0.0050094
21 | 0.017255 | 0.0043246
22 | 0.025384 | 0.0063617
23 | 0.008875 | 0.0022243
24 | 0.0024835 | 0.00062242
25 | 0.001593 | 0.00039925
26 | 0.0021377 | 0.00053577
27 | 0.00071219 | 0.00017849
28 | 0.0021644 | 0.00054246
29 | 0.015678 | 0.0039294
30 | 0.0040065 | 0.0010041
31 | 0.0020388 | 0.00051098
32 | 0.0022748 | 0.00057011
33 | 0.011146 | 0.0027933
34 | 0.0071961 | 0.0018035
35 | 0.0023138 | 0.00057991
36 | 0.0023391 | 0.00058623

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1