## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1406-26_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1406-26_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1406-26_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1406-26_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1406-26_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1406-26_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1406-26_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1406-26_0_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1406-26_0_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1406-26_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1406-26_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1406-26_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1406-26_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1406-26_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1406-26_0_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1406-26_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1406-26_0_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1406-26_0_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1406-26_0_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1406-26_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1406-26_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1406-26_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1406-26_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1406-26_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1406-26_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1406-26_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1406-26_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1406-26_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1406-26_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1406-26_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1406-26_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1406-26_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1406-26_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1406-26_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1406-26_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1406-26_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1406-26_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1406-26_0_3_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1406-26_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1406-26_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1406-26_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1406-26_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1406-26_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1406-26_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1406-26_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1406-26_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1406-26_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1406-26_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1406-26_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1406-26_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1406-26_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1406-26_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1406-26_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1406-26_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1406-26_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1406-26_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1406-26_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1406-26_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1406-26_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1406-26_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1406-26_0_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1406-26_0_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1406-26_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1406-26_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1406-26_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1406-26_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1406-26_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1406-26_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1406-26_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1406-26_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1406-26_0_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1406-26_0_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1406-26_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1406-26_0_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1406-26_0_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1406-26_0_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1406-26_0_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1406-26_0_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1406-26_0_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1406-26_0_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1406-26_0_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1406-26_0_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1406-26_0_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1406-26_0_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1406-26_0_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1406-26_0_3_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1406-26_0_3_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1406-26_0_3_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1406-26_0_3_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1406-26_0_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1406-26_0_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1406-26_0_3_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1406-26_0_3_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1406-26_0_3_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1406-26_0_3_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_138_1_node_152 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1406-26_0_3_load_0 | 0 | 0.0020596 | 0.00051619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1406-26_0_3_load_1 | 1 | 0.0026998 | 0.00067663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1406-26_0_3_load_152 | 8 | 0.0034729 | 0.00087039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1406-26_0_3_load_125 | 9 | 0.0052977 | 0.0013277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1406-26_0_3_load_124 | 11 | 0.0023978 | 0.00060095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1406-26_0_3_load_127 | 12 | 0.00047312 | 0.00011858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1406-26_0_3_load_146 | 14 | 0.00089409 | 0.00022408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1406-26_0_3_load_7 | 15 | 0.00092265 | 0.00023124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1406-26_0_3_load_157 | 16 | 0.0012124 | 0.00030386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1406-26_0_3_load_151 | 18 | 0.0027571 | 0.00069101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1406-26_0_3_load_126 | 19 | 0.00077066 | 0.00019314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1406-26_0_3_load_8 | 20 | 0.00038076 | 9.5426e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1406-26_0_3_load_109 | 21 | 0.00027826 | 6.9737e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1406-26_0_3_load_108 | 23 | 0.00028945 | 7.2544e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1406-26_0_3_load_107 | 24 | 0.00076739 | 0.00019233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1406-26_0_3_load_55 | 25 | 0.0004625 | 0.00011591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1406-26_0_3_load_92 | 26 | 0.00037969 | 9.5159e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1406-26_0_3_load_105 | 27 | 0.00047214 | 0.00011833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1406-26_0_3_load_110 | 28 | 0.00057709 | 0.00014463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1406-26_0_3_load_106 | 29 | 0.00046323 | 0.0001161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1406-26_0_3_load_104 | 30 | 0.00029914 | 7.4973e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1406-26_0_3_load_82 | 31 | 0.00060063 | 0.00015053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1406-26_0_3_load_61 | 34 | 0.00073719 | 0.00018476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1406-26_0_3_load_62 | 35 | 0.00024739 | 6.2002e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1406-26_0_3_load_178 | 37 | 0.00048707 | 0.00012207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1406-26_0_3_load_68 | 39 | 0.00018026 | 4.5178e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1406-26_0_3_load_67 | 40 | 0.00042071 | 0.00010544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1406-26_0_3_load_69 | 41 | 0.00016476 | 4.1294e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1406-26_0_3_load_73 | 43 | 0.00142 | 0.00035587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1406-26_0_3_load_75 | 44 | 0.00051041 | 0.00012792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1406-26_0_3_load_76 | 45 | 0.00037507 | 9.4002e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1406-26_0_3_load_79 | 47 | 0.00026277 | 6.5856e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1406-26_0_3_load_84 | 49 | 0.00024505 | 6.1414e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1406-26_0_3_load_91 | 50 | 0.0010912 | 0.00027349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1406-26_0_3_load_90 | 51 | 0.00086926 | 0.00021786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1406-26_0_3_load_89 | 52 | 0.0019846 | 0.0004974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1406-26_0_3_load_93 | 53 | 0.00094391 | 0.00023657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1406-26_0_3_load_94 | 54 | 0.00034359 | 8.6111e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1406-26_0_3_load_85 | 55 | 0.00036394 | 9.1213e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1406-26_0_3_load_86 | 56 | 0.00031578 | 7.9141e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1406-26_0_3_load_87 | 57 | 0.00043692 | 0.0001095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1406-26_0_3_load_88 | 58 | 0.00025529 | 6.3982e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1406-26_0_3_load_96 | 59 | 0.00028196 | 7.0666e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1406-26_0_3_load_147 | 60 | 0.00050437 | 0.00012641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1406-26_0_3_load_148 | 61 | 0.0041397 | 0.0010375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1406-26_0_3_load_103 | 63 | 0.00063459 | 0.00015904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1406-26_0_3_load_115 | 64 | 0.00070134 | 0.00017577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1406-26_0_3_load_112 | 65 | 0.0001954 | 4.8971e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1406-26_0_3_load_116 | 67 | 0.0021885 | 0.00054849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1406-26_0_3_load_117 | 68 | 0.00085862 | 0.00021519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1406-26_0_3_load_118 | 69 | 0.00029047 | 7.2799e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1406-26_0_3_load_168 | 70 | 0.0019563 | 0.0004903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1406-26_0_3_load_166 | 71 | 0.0028497 | 0.00071419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1406-26_0_3_load_128 | 72 | 0.00054775 | 0.00013728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1406-26_0_3_load_149 | 73 | 0.0012959 | 0.00032479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1406-26_0_3_load_150 | 74 | 0.0032457 | 0.00081344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1406-26_0_3_load_156 | 75 | 0.0012124 | 0.00030386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1406-26_0_3_load_167 | 76 | 0.0020602 | 0.00051634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1406-26_0_3_load_164 | 77 | 0.010731 | 0.0026895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1406-26_0_3_load_161 | 78 | 0.0023803 | 0.00059657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1406-26_0_3_load_154 | 79 | 0.0021042 | 0.00052735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1406-26_0_3_load_155 | 80 | 0.0012959 | 0.00032479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1406-26_0_3_load_158 | 81 | 0.01022 | 0.0025613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1406-26_0_3_load_159 | 82 | 0.0019907 | 0.00049892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1406-26_0_3_load_160 | 83 | 0.0012947 | 0.00032449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1406-26_0_3_load_162 | 84 | 0.0012957 | 0.00032473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1406-26_0_3_load_177 | 85 | 0.0056767 | 0.0014227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1406-26_0_3_load_169 | 86 | 0.0022522 | 0.00056446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1406-26_0_3_load_165 | 87 | 0.0027643 | 0.00069279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1406-26_0_3_load_170 | 88 | 0.0024623 | 0.00061711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1406-26_0_3_load_171 | 89 | 0.0018067 | 0.0004528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1406-26_0_3_load_172 | 90 | 0.0018883 | 0.00047326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1406-26_0_3_load_173 | 91 | 0.0015357 | 0.00038488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1406-26_0_3_load_174 | 92 | 0.0017325 | 0.00043421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1406-26_0_3_load_175 | 93 | 0.00061684 | 0.0001546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1406-26_0_3_load_176 | 94 | 0.0021612 | 0.00054165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 61 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1406-26_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.033163 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1406-26_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.039674 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1406-26_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.10337 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1406-26_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.01547 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1406-26_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.15565 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1406-26_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.061075 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1406-26_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.028615 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_1406-26_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.028754 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_1406-26_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 9 | 0.11828 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1406-26_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 5 | 10 | 0.06794 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1406-26_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 5 | 11 | 0.031334 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1406-26_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 6 | 15 | 0.038623 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1406-26_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 6 | 13 | 0.0154 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1406-26_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 7 | 16 | 0.014926 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1406-26_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 7 | 17 | 0.040005 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
15 | LV_1406-26_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 8 | 18 | 0.022397 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_1406-26_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.020883 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1406-26_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 12 | 19 | 0.060935 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1406-26_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.1226 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1406-26_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 20 | 0.028501 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1406-26_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 75 | 0.0047549 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1406-26_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 76 | 0.0113 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1406-26_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 17 | 77 | 0.018525 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_1406-26_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 17 | 78 | 0.0091168 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1406-26_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 18 | 74 | 0.032029 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_1406-26_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 19 | 72 | 0.011527 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1406-26_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.1888 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_1406-26_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.0061663 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_1406-26_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 22 | 28 | 0.02821 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_1406-26_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 23 | 29 | 0.02772 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_1406-26_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.44242 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1406-26_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.16267 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_1406-26_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 24 | 27 | 0.039627 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_1406-26_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 26 | 58 | 0.11509 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_1406-26_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 27 | 63 | 0.052649 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_1406-26_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 28 | 62 | 0.11439 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_1406-26_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.0013455 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_1406-26_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 30 | 63 | 0.043361 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_1406-26_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.022244 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1406-26_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 32 | 49 | 0.097333 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1406-26_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.096816 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1406-26_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.019721 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1406-26_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.12825 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1406-26_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.0070794 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1406-26_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.14741 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1406-26_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 36 | 39 | 0.028011 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1406-26_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 38 | 44 | 0.032937 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1406-26_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.0050074 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1406-26_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.01017 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1406-26_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.041375 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1406-26_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.020705 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1406-26_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.033439 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1406-26_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.21955 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1406-26_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.15782 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1406-26_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.0511 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_1406-26_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.0069608 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1406-26_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.13042 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1406-26_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 48 | 51 | 0.053039 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_1406-26_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.014193 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_1406-26_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 52 | 57 | 0.032202 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_1406-26_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.145 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1406-26_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 54 | 59 | 0.002423 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1406-26_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.032037 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_1406-26_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.11824 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_1406-26_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.14752 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
65 | LV_1406-26_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.042137 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1406-26_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.064581 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1406-26_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 61 | 73 | 0.024477 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_1406-26_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.03593 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1406-26_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 62 | 65 | 0.0036912 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
70 | LV_1406-26_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.13517 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
71 | LV_1406-26_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.035291 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1406-26_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.058466 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
73 | LV_1406-26_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.011991 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1406-26_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.0067842 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
75 | LV_1406-26_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.012951 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
76 | LV_1406-26_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 71 | 87 | 0.01573 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
77 | LV_1406-26_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.0016968 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
78 | LV_1406-26_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 75 | 79 | 0.026261 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1406-26_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 76 | 86 | 0.018604 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1406-26_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 77 | 87 | 0.015906 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
81 | LV_1406-26_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 78 | 82 | 0.0094141 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1406-26_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.0044191 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1406-26_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.015034 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1406-26_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.0067833 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1406-26_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.0099336 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1406-26_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.0078414 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1406-26_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.0082271 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1406-26_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.022572 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1406-26_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.0030359 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1406-26_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.026701 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1406-26_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.00046996 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1406-26_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.024903 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1406-26_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.0025639 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1406-26_0_3_trafo_148 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 95 | 61 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2661766.6505 | 1191355.3849 | 2661785.4372 | 1191376.08 | 2661788.5147 | 1191380.2876
1 | 2661740.5401 | 1191325.5322 | 2661748.995 | 1191335.9365 | 2661760.2429 | 1191348.3263 | 2661766.6505 | 1191355.3849
2 | 2661822.9092 | 1191475.9021 | 2661821.5594 | 1191463.381 | 2661817.0236 | 1191436.7521 | 2661809.3029 | 1191413.6035 | 2661799.3084 | 1191395.0452 | 2661788.5147 | 1191380.2876
3 | 2661740.5401 | 1191325.5322 | 2661744.1649 | 1191323.0126 | 2661749.3979 | 1191321.2766 | 2661754.9609 | 1191320.8226
4 | 2661645.9893 | 1191201.8979 | 2661646.5386 | 1191202.6151 | 2661706.7167 | 1191282.0251 | 2661740.5401 | 1191325.5322
5 | 2661830.7713 | 1191536.2626 | 2661828.9977 | 1191532.2975 | 2661827.8288 | 1191521.4681 | 2661823.7376 | 1191483.5373 | 2661822.9092 | 1191475.9021
6 | 2661783.5938 | 1191322.7414 | 2661771.0286 | 1191322.0113 | 2661754.9609 | 1191320.8226
7 | 2661754.9609 | 1191320.8226 | 2661747.9887 | 1191292.9269
8 | 2661645.9893 | 1191201.8979 | 2661627.1691 | 1191211.0428 | 2661565.603 | 1191242.6499 | 2661538.0567 | 1191248.4589
9 | 2661645.9893 | 1191201.8979 | 2661646.5386 | 1191202.6151 | 2661676.0248 | 1191195.7815 | 2661695.6059 | 1191199.3741 | 2661712.4552 | 1191198.7474
10 | 2661645.9893 | 1191201.8979 | 2661622.8488 | 1191180.7706
11 | 2661830.7713 | 1191536.2626 | 2661833.8786 | 1191543.232 | 2661851.9883 | 1191564.4091 | 2661854.6288 | 1191566.0857
12 | 2661830.7713 | 1191536.2626 | 2661844.5291 | 1191529.2673
13 | 2661783.5938 | 1191322.7414 | 2661784.3093 | 1191319.1689 | 2661784.5146 | 1191316.2693 | 2661782.6876 | 1191308.0951
14 | 2661783.5938 | 1191322.7414 | 2661799.3258 | 1191322.4813 | 2661823.7016 | 1191321.7103
15 | 2661747.9887 | 1191292.9269 | 2661744.6365 | 1191279.5146 | 2661747.6138 | 1191271.4758
16 | 2661712.4552 | 1191198.7474 | 2661720.1798 | 1191187.5761 | 2661720.1642 | 1191180.275
17 | 2661708.0768 | 1191120.845 | 2661712.1188 | 1191130.8159 | 2661715.3701 | 1191157.865 | 2661720.1628 | 1191179.6158 | 2661720.1642 | 1191180.275
18 | 2661844.5291 | 1191529.2673 | 2661890.9693 | 1191512.9377 | 2661906.5338 | 1191510.3972 | 2661915.2838 | 1191512.122 | 2661943.3646 | 1191521.629 | 2661961.5133 | 1191527.3905
19 | 2661854.6288 | 1191566.0857 | 2661878.6894 | 1191581.363
20 | 2661782.6876 | 1191308.0951 | 2661781.6505 | 1191303.4546
21 | 2661823.7016 | 1191321.7103 | 2661827.0813 | 1191326.6814 | 2661830.0529 | 1191331.0561
22 | 2661823.7016 | 1191321.7103 | 2661841.7919 | 1191325.6983
23 | 2661823.7016 | 1191321.7103 | 2661822.319 | 1191316.0594 | 2661821.2248 | 1191312.9469
24 | 2661774.3751 | 1191254.9211 | 2661748.4718 | 1191269.1593 | 2661747.6138 | 1191271.4758
25 | 2661703.7463 | 1191110.1622 | 2661708.0768 | 1191120.845
26 | 2662214.8297 | 1191426.611 | 2662201.8417 | 1191410.0998 | 2662156.4069 | 1191347.0805 | 2662150.1491 | 1191333.6856 | 2662144.8294 | 1191316.5872 | 2662135.2825 | 1191305.6707 | 2662107.4539 | 1191279.1445 | 2662104.229 | 1191276.0652
27 | 2662099.7692 | 1191271.8068 | 2662104.229 | 1191276.0652
28 | 2662214.8297 | 1191426.611 | 2662212.2877 | 1191429.1082 | 2662208.5299 | 1191430.4811 | 2662203.9849 | 1191431.301 | 2662200.0431 | 1191431.2934 | 2662188.5686 | 1191427.4975
29 | 2662099.7692 | 1191271.8068 | 2662085.9598 | 1191258.6208 | 2662078.0908 | 1191255.0873
30 | 2661978.0734 | 1191172.3645 | 2662123.5888 | 1190754.5649
31 | 2661978.0734 | 1191172.3645 | 2662070.7351 | 1191038.6695
32 | 2661978.0734 | 1191172.3645 | 2661982.5283 | 1191176.5797 | 2661986.9355 | 1191185.3971 | 2661990.7118 | 1191196.2424 | 2661992.7854 | 1191202.89 | 2661996.5173 | 1191206.4957
33 | 2662070.7351 | 1191038.6695 | 2662065.068 | 1191037.3767 | 2662059.4008 | 1191036.095 | 2661982.906 | 1190966.4241
34 | 2662035.8133 | 1191241.3593 | 2662025.3926 | 1191234.1123 | 2662002.9163 | 1191212.6783 | 2661996.5173 | 1191206.4957
35 | 2662083.2275 | 1191383.8203 | 2662101.7753 | 1191389.9273 | 2662111.4466 | 1191393.9855 | 2662138.6521 | 1191408.5095 | 2662152.6847 | 1191415.4925 | 2662165.3215 | 1191420.3153 | 2662182.8332 | 1191425.6002 | 2662188.5686 | 1191427.4975
36 | 2662076.8634 | 1191254.5362 | 2662078.0908 | 1191255.0873
37 | 2662035.8133 | 1191241.3593 | 2662038.4888 | 1191243.2199 | 2662053.1722 | 1191247.0409 | 2662069.3849 | 1191251.178 | 2662076.8634 | 1191254.5362
38 | 2661971.5007 | 1190846.1974 | 2661972.7256 | 1190854.5593 | 2661977.6282 | 1190861.2139 | 2661981.725 | 1190864.925
39 | 2661971.5007 | 1190846.1974 | 2661958.9653 | 1190843.2215 | 2661944.5561 | 1190836.3796 | 2661920.1837 | 1190819.6735 | 2661915.1413 | 1190804.4126 | 2661904.2834 | 1190784.2757
40 | 2661984.22 | 1190536.9065 | 2661940.1708 | 1190516.6946 | 2661920.3251 | 1190507.5175 | 2661913.1223 | 1190502.0398 | 2661906.866 | 1190493.5147 | 2661903.7526 | 1190487.3988
41 | 2661984.22 | 1190536.9065 | 2661986.8239 | 1190530.6632 | 2661986.977 | 1190524.7169 | 2661983.8478 | 1190518.4457
42 | 2661823.0185 | 1190400.9508 | 2661822.7723 | 1190407.074 | 2661827.2057 | 1190426.72 | 2661835.3571 | 1190442.2575 | 2661842.7869 | 1190450.1388 | 2661857.5432 | 1190456.7061 | 2661887.8971 | 1190468.8489 | 2661894.3874 | 1190473.9189 | 2661900.5507 | 1190481.1089 | 2661903.7526 | 1190487.3988
43 | 2661980.6869 | 1190512.1112 | 2661983.8478 | 1190518.4457
44 | 2661823.0185 | 1190400.9508 | 2661816.6709 | 1190390.1791 | 2661808.9253 | 1190384.8072 | 2661799.4282 | 1190385.8431 | 2661690.4958 | 1190426.51
45 | 2661823.0185 | 1190400.9508 | 2661830.1457 | 1190376.1212 | 2661831.9409 | 1190374.8868
46 | 2661690.4958 | 1190426.51 | 2661685.8737 | 1190434.7449 | 2661682.1883 | 1190442.3558 | 2661684.355 | 1190451.1387 | 2661687.8502 | 1190456.0051
47 | 2661836.0668 | 1190372.0495 | 2661831.9409 | 1190374.8868
48 | 2661836.0668 | 1190372.0495 | 2661844.4464 | 1190366.2872
49 | 2661878.118 | 1190342.2861 | 2661870.8108 | 1190346.8799 | 2661851.7119 | 1190361.2909 | 2661844.4464 | 1190366.2872
50 | 2661878.118 | 1190342.2861 | 2661867.3756 | 1190324.5863
51 | 2661687.8502 | 1190456.0051 | 2661691.0157 | 1190460.4126 | 2661700.6117 | 1190469.728 | 2661712.8002 | 1190477.8352
52 | 2661791.6326 | 1190671.8939 | 2661792.8666 | 1190658.7213 | 2661788.0173 | 1190648.343 | 2661781.8881 | 1190631.2033 | 2661781.5466 | 1190619.9599 | 2661782.8512 | 1190602.908 | 2661782.7159 | 1190594.5907 | 2661776.1501 | 1190575.4231 | 2661760.1551 | 1190530.7769 | 2661751.3166 | 1190513.8315 | 2661740.2032 | 1190499.3419 | 2661727.0285 | 1190487.2992 | 2661712.8002 | 1190477.8352
53 | 2661791.6326 | 1190671.8939 | 2661829.6423 | 1190684.6825 | 2661896.0257 | 1190768.9612 | 2661900.9797 | 1190778.1488
54 | 2661743.0755 | 1190655.5503 | 2661791.6326 | 1190671.8939
55 | 2661904.2834 | 1190784.2757 | 2661900.9797 | 1190778.1488
56 | 2661743.0755 | 1190655.5503 | 2661706.4485 | 1190643.2212 | 2661639.5083 | 1190621.4971 | 2661618.2728 | 1190624.0962
57 | 2661743.0755 | 1190655.5503 | 2661752.872 | 1190683.8343 | 2661758.7073 | 1190692.5105 | 2661767.866 | 1190701.2371
58 | 2661767.866 | 1190701.2371 | 2661777.7811 | 1190710.6844 | 2661778.1264 | 1190711.0425
59 | 2661800.4753 | 1190734.226 | 2661778.1264 | 1190711.0425
60 | 2661733.1256 | 1191015.0716 | 2661752.5037 | 1191035.066 | 2661789.6145 | 1191146.1915
61 | 2661789.6145 | 1191146.1915 | 2661790.382 | 1191148.4897
62 | 2661863.4861 | 1190834.1883 | 2661880.4665 | 1190861.3556
63 | 2661800.4753 | 1190734.226 | 2661802.9494 | 1190736.7925 | 2661844.7331 | 1190804.1849 | 2661863.4861 | 1190834.1883
64 | 2661880.4665 | 1190861.3556 | 2661894.2924 | 1190883.4759 | 2661908.2139 | 1190898.3951 | 2661982.906 | 1190966.4241
65 | 2661790.382 | 1191148.4897 | 2661803.7293 | 1191188.457
66 | 2661797.3126 | 1191242.3132 | 2661806.2047 | 1191237.4255 | 2661816.0212 | 1191225.2643 | 2661803.7293 | 1191188.457
67 | 2661797.3126 | 1191242.3132 | 2661775.8621 | 1191254.1038
68 | 2662083.2275 | 1191383.8203 | 2662080.7407 | 1191393.489 | 2662077.8986 | 1191413.8935 | 2662078.8964 | 1191419.1402
69 | 2662083.2275 | 1191383.8203 | 2662079.6633 | 1191382.8603
70 | 2661948.1732 | 1191352.4589 | 2661973.8264 | 1191360.1177 | 2662000.629 | 1191364.2643 | 2662026.6902 | 1191368.5922 | 2662079.6633 | 1191382.8603
71 | 2661948.1732 | 1191352.4589 | 2661954.8096 | 1191344.0561 | 2661968.8433 | 1191330.349 | 2661969.6845 | 1191325.4538
72 | 2661948.1732 | 1191352.4589 | 2661915.5156 | 1191341.6038 | 2661892.0555 | 1191336.3046
73 | 2661971.7154 | 1191313.6357 | 2661969.6845 | 1191325.4538
74 | 2661885.4314 | 1191334.8405 | 2661887.2492 | 1191335.219 | 2661892.0555 | 1191336.3046
75 | 2661872.7521 | 1191332.2 | 2661885.4314 | 1191334.8405
76 | 2661857.3528 | 1191328.9932 | 2661872.7521 | 1191332.2
77 | 2661775.8621 | 1191254.1038 | 2661774.3751 | 1191254.9211
78 | 2661774.8783 | 1191278.8877 | 2661779.347 | 1191286.5545 | 2661781.194 | 1191290.0644 | 2661781.8065 | 1191296.4633 | 2661781.6505 | 1191303.4546 | 2661781.6505 | 1191303.4546
79 | 2661830.0529 | 1191331.0561 | 2661840.5065 | 1191346.4458
80 | 2661841.7919 | 1191325.6983 | 2661846.2416 | 1191326.6793 | 2661857.3528 | 1191328.9932
81 | 2661818.1025 | 1191304.0657 | 2661821.2248 | 1191312.9469
82 | 2661774.8783 | 1191278.8877 | 2661772.6529 | 1191275.0698
83 | 2661813.1271 | 1191289.8787 | 2661817.4156 | 1191302.1119 | 2661818.1025 | 1191304.0657
84 | 2661813.1271 | 1191289.8787 | 2661810.8831 | 1191283.4773
85 | 2661810.8831 | 1191283.4773 | 2661810.1871 | 1191281.492 | 2661806.1115 | 1191274.8066
86 | 2661802.0298 | 1191268.1112 | 2661806.1115 | 1191274.8066
87 | 2661840.5065 | 1191346.4458 | 2661845.1292 | 1191353.2514
88 | 2661845.1292 | 1191353.2514 | 2661847.5541 | 1191356.8213 | 2661858.4373 | 1191371.4792
89 | 2661858.4373 | 1191371.4792 | 2661860.2471 | 1191373.9166
90 | 2661860.2471 | 1191373.9166 | 2661865.0976 | 1191380.4495 | 2661874.5263 | 1191396.4407
91 | 2661874.765 | 1191396.8455 | 2661874.5263 | 1191396.4407
92 | 2661874.765 | 1191396.8455 | 2661887.4133 | 1191418.297
93 | 2661888.7155 | 1191420.5056 | 2661887.4133 | 1191418.297

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2661766.6505 | 1191355.3849
1 | 2661788.5147 | 1191380.2876
2 | 2661740.5401 | 1191325.5322
3 | 2661822.9092 | 1191475.9021
4 | 2661754.9609 | 1191320.8226
5 | 2661645.9893 | 1191201.8979
6 | 2661830.7713 | 1191536.2626
7 | 2661783.5938 | 1191322.7414
8 | 2661747.9887 | 1191292.9269
9 | 2661538.0567 | 1191248.4589
10 | 2661712.4552 | 1191198.7474
11 | 2661622.8488 | 1191180.7706
12 | 2661720.1642 | 1191180.275
13 | 2661844.5291 | 1191529.2673
14 | 2661961.5133 | 1191527.3905
15 | 2661854.6288 | 1191566.0857
16 | 2661782.6876 | 1191308.0951
17 | 2661823.7016 | 1191321.7103
18 | 2661747.6138 | 1191271.4758
19 | 2661708.0768 | 1191120.845
20 | 2661878.6894 | 1191581.363
21 | 2662104.229 | 1191276.0652
22 | 2662214.8297 | 1191426.611
23 | 2662099.7692 | 1191271.8068
24 | 2661978.0734 | 1191172.3645
25 | 2662123.5888 | 1190754.5649
26 | 2662070.7351 | 1191038.6695
27 | 2661996.5173 | 1191206.4957
28 | 2662188.5686 | 1191427.4975
29 | 2662078.0908 | 1191255.0873
30 | 2662076.8634 | 1191254.5362
31 | 2661981.725 | 1190864.925
32 | 2661971.5007 | 1190846.1974
33 | 2661984.22 | 1190536.9065
34 | 2661903.7526 | 1190487.3988
35 | 2661983.8478 | 1190518.4457
36 | 2661823.0185 | 1190400.9508
37 | 2661980.6869 | 1190512.1112
38 | 2661690.4958 | 1190426.51
39 | 2661831.9409 | 1190374.8868
40 | 2661836.0668 | 1190372.0495
41 | 2661844.4464 | 1190366.2872
42 | 2661878.118 | 1190342.2861
43 | 2661867.3756 | 1190324.5863
44 | 2661687.8502 | 1190456.0051
45 | 2661712.8002 | 1190477.8352
46 | 2661791.6326 | 1190671.8939
47 | 2661900.9797 | 1190778.1488
48 | 2661743.0755 | 1190655.5503
49 | 2661904.2834 | 1190784.2757
50 | 2661618.2728 | 1190624.0962
51 | 2661767.866 | 1190701.2371
52 | 2661778.1264 | 1190711.0425
53 | 2661733.1256 | 1191015.0716
54 | 2661789.6145 | 1191146.1915
55 | 2661863.4861 | 1190834.1883
56 | 2661880.4665 | 1190861.3556
57 | 2661800.4753 | 1190734.226
58 | 2661982.906 | 1190966.4241
59 | 2661790.382 | 1191148.4897
60 | 2661803.7293 | 1191188.457
61 | 2661797.3126 | 1191242.3132
62 | 2662083.2275 | 1191383.8203
63 | 2662035.8133 | 1191241.3593
64 | 2662078.8964 | 1191419.1402
65 | 2662079.6633 | 1191382.8603
66 | 2661948.1732 | 1191352.4589
67 | 2661969.6845 | 1191325.4538
68 | 2661892.0555 | 1191336.3046
69 | 2661971.7154 | 1191313.6357
70 | 2661885.4314 | 1191334.8405
71 | 2661872.7521 | 1191332.2
72 | 2661703.7463 | 1191110.1622
73 | 2661775.8621 | 1191254.1038
74 | 2661774.3751 | 1191254.9211
75 | 2661781.6505 | 1191303.4546
76 | 2661830.0529 | 1191331.0561
77 | 2661841.7919 | 1191325.6983
78 | 2661821.2248 | 1191312.9469
79 | 2661774.8783 | 1191278.8877
80 | 2661772.6529 | 1191275.0698
81 | 2661813.1271 | 1191289.8787
82 | 2661818.1025 | 1191304.0657
83 | 2661810.8831 | 1191283.4773
84 | 2661806.1115 | 1191274.8066
85 | 2661802.0298 | 1191268.1112
86 | 2661840.5065 | 1191346.4458
87 | 2661857.3528 | 1191328.9932
88 | 2661845.1292 | 1191353.2514
89 | 2661858.4373 | 1191371.4792
90 | 2661860.2471 | 1191373.9166
91 | 2661874.5264 | 1191396.4407
92 | 2661874.765 | 1191396.8455
93 | 2661887.4133 | 1191418.297
94 | 2661888.7155 | 1191420.5056
95 | 2661797.3126 | 1191242.3132

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99095 | -0.063435 | 0.0020596 | 0.00051619
1 | 0.99071 | -0.065099 | 0.0026998 | 0.00067663
2 | 0.99135 | -0.060615 | 0 | 0
3 | 0.99039 | -0.067442 | 0 | 0
4 | 0.99171 | -0.058019 | 0 | 0
5 | 0.98922 | -0.075702 | 0 | 0
6 | 0.99019 | -0.068822 | 0 | 0
7 | 0.98999 | -0.070207 | 0 | 0
8 | 0.99379 | -0.043411 | 0.0034729 | 0.00087039
9 | 0.98831 | -0.082106 | 0.0052977 | 0.0013277
10 | 0.98904 | -0.076952 | 0 | 0
11 | 0.98911 | -0.076469 | 0.0023978 | 0.00060095
12 | 0.98899 | -0.077336 | 0.00047312 | 0.00011858
13 | 0.99017 | -0.068964 | 0 | 0
14 | 0.99002 | -0.070087 | 0.00089409 | 0.00022408
15 | 0.99012 | -0.069336 | 0.00092265 | 0.00023124
16 | 0.98986 | -0.071093 | 0.0012124 | 0.00030386
17 | 0.98774 | -0.086123 | 0 | 0
18 | 0.99546 | -0.031682 | 0.0027571 | 0.00069101
19 | 0.98887 | -0.078158 | 0.00077066 | 0.00019314
20 | 0.99011 | -0.069447 | 0.00038076 | 9.5426e-05
21 | 0.98016 | -0.14083 | 0.00027826 | 6.9737e-05
22 | 0.98223 | -0.1258 | 0 | 0
23 | 0.9801 | -0.14131 | 0.00028945 | 7.2544e-05
24 | 0.97849 | -0.15301 | 0.00076739 | 0.00019233
25 | 0.97819 | -0.15524 | 0.0004625 | 0.00011591
26 | 0.97714 | -0.16284 | 0.00037969 | 9.5159e-05
27 | 0.97885 | -0.15035 | 0.00047214 | 0.00011833
28 | 0.98254 | -0.12356 | 0.00057709 | 0.00014463
29 | 0.9798 | -0.14343 | 0.00046323 | 0.0001161
30 | 0.97979 | -0.14353 | 0.00029914 | 7.4973e-05
31 | 0.97279 | -0.19449 | 0.00060063 | 0.00015053
32 | 0.97281 | -0.19435 | 0 | 0
33 | 0.97014 | -0.2138 | 0 | 0
34 | 0.97025 | -0.21304 | 0.00073719 | 0.00018476
35 | 0.97012 | -0.21395 | 0.00024739 | 6.2002e-05
36 | 0.97053 | -0.21102 | 0 | 0
37 | 0.97012 | -0.21399 | 0.00048707 | 0.00012207
38 | 0.97132 | -0.20525 | 0 | 0
39 | 0.97044 | -0.21167 | 0.00018026 | 4.5178e-05
40 | 0.97042 | -0.21177 | 0.00042071 | 0.00010544
41 | 0.9704 | -0.21195 | 0.00016476 | 4.1294e-05
42 | 0.97031 | -0.21257 | 0 | 0
43 | 0.97027 | -0.21288 | 0.00142 | 0.00035587
44 | 0.97149 | -0.20395 | 0.00051041 | 0.00012792
45 | 0.9717 | -0.20246 | 0.00037507 | 9.4002e-05
46 | 0.97316 | -0.19179 | 0 | 0
47 | 0.97291 | -0.19367 | 0.00026277 | 6.5856e-05
48 | 0.97337 | -0.19024 | 0 | 0
49 | 0.9729 | -0.19373 | 0.00024505 | 6.1414e-05
50 | 0.97317 | -0.19175 | 0.0010912 | 0.00027349
51 | 0.97364 | -0.18832 | 0.00086926 | 0.00021786
52 | 0.97372 | -0.18775 | 0.0019846 | 0.0004974
53 | 0.99952 | -0.003427 | 0.00094391 | 0.00023657
54 | 0.99971 | -0.0020497 | 0.00034359 | 8.6111e-05
55 | 0.97481 | -0.17977 | 0.00036394 | 9.1213e-05
56 | 0.97505 | -0.17799 | 0.00031578 | 7.9141e-05
57 | 0.97394 | -0.1861 | 0.00043692 | 0.0001095
58 | 0.97621 | -0.16957 | 0.00025529 | 6.3982e-05
59 | 0.99971 | -0.0020182 | 0.00028196 | 7.0666e-05
60 | 0.99981 | -0.0013509 | 0.00050437 | 0.00012641
61 | 1 | 0 | -0.11489 | -0.028709
62 | 0.98385 | -0.11413 | 0 | 0
63 | 0.97936 | -0.14669 | 0.00063459 | 0.00015904
64 | 0.98381 | -0.11439 | 0.00070134 | 0.00017577
65 | 0.98389 | -0.11382 | 0.0001954 | 4.8971e-05
66 | 0.98552 | -0.10207 | 0 | 0
67 | 0.98539 | -0.10297 | 0.0021885 | 0.00054849
68 | 0.98633 | -0.096248 | 0.00085862 | 0.00021519
69 | 0.98539 | -0.103 | 0.00029047 | 7.2799e-05
70 | 0.98642 | -0.095543 | 0.0019563 | 0.0004903
71 | 0.98663 | -0.094068 | 0.0028497 | 0.00071419
72 | 0.98886 | -0.078222 | 0.00054775 | 0.00013728
73 | 0.99805 | -0.0136 | 0.0012959 | 0.00032479
74 | 0.99791 | -0.014534 | 0.0032457 | 0.00081344
75 | 0.98983 | -0.071317 | 0.0012124 | 0.00030386
76 | 0.98747 | -0.088034 | 0.0020602 | 0.00051634
77 | 0.98723 | -0.08978 | 0.010731 | 0.0026895
78 | 0.98744 | -0.088256 | 0.0023803 | 0.00059657
79 | 0.9897 | -0.072227 | 0.0021042 | 0.00052735
80 | 0.98969 | -0.072285 | 0.0012959 | 0.00032479
81 | 0.98676 | -0.093079 | 0.01022 | 0.0025613
82 | 0.98716 | -0.090231 | 0.0019907 | 0.00049892
83 | 0.98668 | -0.093654 | 0.0012947 | 0.00032449
84 | 0.98658 | -0.094364 | 0.0012957 | 0.00032473
85 | 0.98652 | -0.09482 | 0.0056767 | 0.0014227
86 | 0.98708 | -0.09079 | 0.0022522 | 0.00056446
87 | 0.98691 | -0.092047 | 0.0027643 | 0.00069279
88 | 0.98694 | -0.091819 | 0.0024623 | 0.00061711
89 | 0.98662 | -0.094074 | 0.0018067 | 0.0004528
90 | 0.98659 | -0.094321 | 0.0018883 | 0.00047326
91 | 0.98635 | -0.095978 | 0.0015357 | 0.00038488
92 | 0.98635 | -0.096 | 0.0017325 | 0.00043421
93 | 0.98625 | -0.09671 | 0.00061684 | 0.0001546
94 | 0.98624 | -0.096767 | 0.0021612 | 0.00054165
95 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0048998 | 0.0012231 | -0.0048986 | -0.0012231 | 1.1197e-06 | 3.526e-09 | 0.0073558 | 0.007356 | 0.007356 | 0.99095 | -0.063435 | 0.99071 | -0.065099 | 2.7244
1 | -0.0069594 | -0.0017393 | 0.0069621 | 0.0017399 | 2.7026e-06 | 5.2816e-07 | 0.010449 | 0.010448 | 0.010449 | 0.99095 | -0.063435 | 0.99135 | -0.060615 | 3.8698
2 | 0.0021989 | 0.00054652 | -0.0021982 | -0.00054758 | 7.0297e-07 | -1.0603e-06 | 0.003301 | 0.0033015 | 0.0033015 | 0.99071 | -0.065099 | 0.99039 | -0.067442 | 1.2228
3 | -0.016474 | -0.0041213 | 0.01648 | 0.0041234 | 5.9016e-06 | 2.0703e-06 | 0.024726 | 0.024726 | 0.024726 | 0.99135 | -0.060615 | 0.99171 | -0.058019 | 9.1576
4 | 0.0095124 | 0.0023814 | -0.0094926 | -0.0023758 | 1.9799e-05 | 5.6124e-06 | 0.014277 | 0.014278 | 0.014278 | 0.99135 | -0.060615 | 0.98922 | -0.075702 | 5.2881
5 | 0.0021982 | 0.00054758 | -0.0021978 | -0.0005482 | 4.1543e-07 | -6.26e-07 | 0.0033015 | 0.0033018 | 0.0033018 | 0.99039 | -0.067442 | 0.99019 | -0.068822 | 1.2229
6 | 0.083908 | 0.021043 | -0.083766 | -0.02099 | 0.00014153 | 5.3696e-05 | 0.1259 | 0.12591 | 0.12591 | 0.99171 | -0.058019 | 0.98999 | -0.070207 | 23.3157
7 | -0.10039 | -0.025167 | 0.10059 | 0.025244 | 0.00020355 | 7.7546e-05 | 0.15063 | 0.15063 | 0.15063 | 0.99171 | -0.058019 | 0.99379 | -0.043411 | 27.8945
8 | 0.0053024 | 0.001328 | -0.0052977 | -0.0013277 | 4.6955e-06 | 2.8886e-07 | 0.0079758 | 0.0079764 | 0.0079764 | 0.98922 | -0.075702 | 0.98831 | -0.082106 | 2.9542
9 | 0.0017921 | 0.00044714 | -0.0017918 | -0.0004479 | 3.0795e-07 | -7.5361e-07 | 0.002695 | 0.0026953 | 0.0026953 | 0.98922 | -0.075702 | 0.98904 | -0.076952 | 0.99827
10 | 0.0023981 | 0.00060065 | -0.0023978 | -0.00060095 | 2.5442e-07 | -3.0437e-07 | 0.0036071 | 0.0036073 | 0.0036073 | 0.98922 | -0.075702 | 0.98911 | -0.076469 | 1.336
11 | 0.0013035 | 0.00032584 | -0.0013034 | -0.0003263 | 9.2456e-08 | -4.6122e-07 | 0.0019585 | 0.0019587 | 0.0019587 | 0.99019 | -0.068822 | 0.99012 | -0.069336 | 0.72545
12 | 0.00089425 | 0.00022237 | -0.00089423 | -0.00022256 | 1.7339e-08 | -1.9142e-07 | 0.0013432 | 0.0013433 | 0.0013433 | 0.99019 | -0.068822 | 0.99017 | -0.068964 | 0.49751
13 | 0.0058262 | 0.0014597 | -0.0058255 | -0.0014596 | 7.1425e-07 | 8.2816e-08 | 0.008757 | 0.0087571 | 0.0087571 | 0.98999 | -0.070207 | 0.98986 | -0.071093 | 3.2434
14 | 0.07794 | 0.01953 | -0.077769 | -0.019465 | 0.00017129 | 6.4856e-05 | 0.11715 | 0.11715 | 0.11715 | 0.98999 | -0.070207 | 0.98774 | -0.086123 | 21.6941
15 | -0.10406 | -0.026115 | 0.10423 | 0.026179 | 0.00016969 | 6.4684e-05 | 0.15583 | 0.15583 | 0.15583 | 0.99379 | -0.043411 | 0.99546 | -0.031682 | 28.8574
16 | 0.0017918 | 0.0004479 | -0.0017917 | -0.00044813 | 9.467e-08 | -2.3157e-07 | 0.0026953 | 0.0026954 | 0.0026954 | 0.98904 | -0.076952 | 0.98899 | -0.077336 | 0.9983
17 | 0.0013186 | 0.00032955 | -0.0013184 | -0.00033028 | 1.4962e-07 | -7.2427e-07 | 0.0019836 | 0.0019838 | 0.0019838 | 0.98899 | -0.077336 | 0.98887 | -0.078158 | 0.73476
18 | 0.00089423 | 0.00022256 | -0.00089409 | -0.00022408 | 1.381e-07 | -1.5237e-06 | 0.0013433 | 0.0013438 | 0.0013438 | 0.99017 | -0.068964 | 0.99002 | -0.070087 | 0.49772
19 | 0.00038076 | 9.5062e-05 | -0.00038076 | -9.5426e-05 | 5.8222e-09 | -3.6432e-07 | 0.0005721 | 0.00057223 | 0.00057223 | 0.99012 | -0.069336 | 0.99011 | -0.069447 | 0.21194
20 | 0.0046131 | 0.0011558 | -0.0046129 | -0.0011558 | 1.4268e-07 | -6.2439e-09 | 0.0069345 | 0.0069345 | 0.0069345 | 0.98986 | -0.071093 | 0.98983 | -0.071317 | 2.5683
21 | 0.016533 | 0.0041442 | -0.016528 | -0.0041427 | 4.374e-06 | 1.5377e-06 | 0.024906 | 0.024907 | 0.024907 | 0.98774 | -0.086123 | 0.98747 | -0.088034 | 9.2246
22 | 0.038357 | 0.0095848 | -0.038338 | -0.0095778 | 1.9292e-05 | 6.946e-06 | 0.057774 | 0.057774 | 0.057774 | 0.98774 | -0.086123 | 0.98723 | -0.08978 | 10.699
23 | 0.022879 | 0.0057362 | -0.022872 | -0.0057337 | 6.7585e-06 | 2.4828e-06 | 0.034468 | 0.034468 | 0.034468 | 0.98774 | -0.086123 | 0.98744 | -0.088256 | 12.7658
24 | -0.10699 | -0.02687 | 0.10725 | 0.026968 | 0.00025566 | 9.7498e-05 | 0.15995 | 0.15995 | 0.15995 | 0.99546 | -0.031682 | 0.99791 | -0.014534 | 29.6206
25 | 0.00054776 | 0.00013713 | -0.00054775 | -0.00013728 | 4.8864e-09 | -1.46e-07 | 0.00082419 | 0.00082424 | 0.00082424 | 0.98887 | -0.078158 | 0.98886 | -0.078222 | 0.30528
26 | -0.015104 | -0.0037546 | 0.015135 | 0.0037618 | 3.0941e-05 | 7.131e-06 | 0.02292 | 0.022918 | 0.02292 | 0.98016 | -0.14083 | 0.98223 | -0.1258 | 4.2444
27 | 0.014826 | 0.0036849 | -0.014825 | -0.0036847 | 9.7373e-07 | 2.1908e-07 | 0.022497 | 0.022497 | 0.022497 | 0.98016 | -0.14083 | 0.9801 | -0.14131 | 4.1662
28 | -0.015135 | -0.0037618 | 0.01514 | 0.0037628 | 4.6228e-06 | 1.0637e-06 | 0.022918 | 0.022918 | 0.022918 | 0.98223 | -0.1258 | 0.98254 | -0.12356 | 4.2441
29 | 0.014536 | 0.0036121 | -0.014532 | -0.0036112 | 4.2079e-06 | 9.1999e-07 | 0.022058 | 0.022058 | 0.022058 | 0.9801 | -0.14131 | 0.9798 | -0.14343 | 4.0848
30 | 0.00046264 | 0.00011041 | -0.0004625 | -0.00011591 | 1.3627e-07 | -5.503e-06 | 0.0007016 | 0.00070355 | 0.00070355 | 0.97849 | -0.15301 | 0.97819 | -0.15524 | 0.26057
31 | 0.011415 | 0.0028369 | -0.0114 | -0.0028351 | 1.528e-05 | 1.7963e-06 | 0.017351 | 0.017352 | 0.017352 | 0.97849 | -0.15301 | 0.97714 | -0.16284 | 3.2134
32 | -0.012645 | -0.0031396 | 0.01265 | 0.0031404 | 4.5669e-06 | 7.6063e-07 | 0.01922 | 0.019219 | 0.01922 | 0.97849 | -0.15301 | 0.97885 | -0.15035 | 3.5592
33 | 0.01102 | 0.0027399 | -0.01101 | -0.0027389 | 1.0104e-05 | 1.0057e-06 | 0.016774 | 0.016775 | 0.016775 | 0.97714 | -0.16284 | 0.97621 | -0.16957 | 3.1065
34 | -0.013122 | -0.0032587 | 0.013129 | 0.0032599 | 6.529e-06 | 1.1869e-06 | 0.019937 | 0.019936 | 0.019937 | 0.97885 | -0.15035 | 0.97936 | -0.14669 | 3.692
35 | -0.015717 | -0.0039075 | 0.015737 | 0.0039123 | 2.0201e-05 | 4.8681e-06 | 0.023792 | 0.023791 | 0.023792 | 0.98254 | -0.12356 | 0.98385 | -0.11413 | 4.4059
36 | 0.014068 | 0.0034951 | -0.014068 | -0.0034951 | 1.9143e-07 | 3.9736e-08 | 0.021355 | 0.021355 | 0.021355 | 0.9798 | -0.14343 | 0.97979 | -0.14353 | 3.9545
37 | 0.013769 | 0.0034201 | -0.013763 | -0.0034189 | 5.9097e-06 | 1.1812e-06 | 0.0209 | 0.020901 | 0.020901 | 0.97979 | -0.14353 | 0.97936 | -0.14669 | 3.8705
38 | -0.00060063 | -0.00015053 | 0.00060064 | 0.00015026 | 1.1715e-08 | -2.7167e-07 | 0.00091874 | 0.00091864 | 0.00091874 | 0.97279 | -0.19449 | 0.97281 | -0.19435 | 0.34027
39 | -0.00060064 | -0.00015026 | 0.00060069 | 0.00014907 | 5.1231e-08 | -1.1889e-06 | 0.00091864 | 0.00091821 | 0.00091864 | 0.97281 | -0.19435 | 0.9729 | -0.19373 | 0.34024
40 | -0.00073447 | -0.00018375 | 0.00073455 | 0.00018258 | 7.6625e-08 | -1.1661e-06 | 0.0011264 | 0.001126 | 0.0011264 | 0.97014 | -0.2138 | 0.97025 | -0.21304 | 0.41719
41 | 0.00073447 | 0.00018375 | -0.00073446 | -0.00018399 | 1.5616e-08 | -2.375e-07 | 0.0011264 | 0.0011265 | 0.0011265 | 0.97014 | -0.2138 | 0.97012 | -0.21395 | 0.41723
42 | -0.0014717 | -0.00036734 | 0.0014722 | 0.00036591 | 4.0743e-07 | -1.4277e-06 | 0.0022566 | 0.002256 | 0.0022566 | 0.97025 | -0.21304 | 0.97053 | -0.21102 | 0.83577
43 | 0.00048707 | 0.00012198 | -0.00048707 | -0.00012207 | 2.4655e-09 | -8.646e-08 | 0.00074706 | 0.00074709 | 0.00074709 | 0.97012 | -0.21395 | 0.97012 | -0.21399 | 0.2767
44 | -0.0036583 | -0.00091257 | 0.0036612 | 0.00091186 | 2.8919e-06 | -7.1084e-07 | 0.0056074 | 0.0056067 | 0.0056074 | 0.97053 | -0.21102 | 0.97132 | -0.20525 | 2.0768
45 | 0.0021861 | 0.00054666 | -0.0021859 | -0.00054693 | 1.9632e-07 | -2.706e-07 | 0.0033514 | 0.0033515 | 0.0033515 | 0.97053 | -0.21102 | 0.97044 | -0.21167 | 1.2413
46 | -0.0036612 | -0.00091186 | 0.0036618 | 0.0009117 | 6.4607e-07 | -1.5927e-07 | 0.0056067 | 0.0056066 | 0.0056067 | 0.97132 | -0.20525 | 0.97149 | -0.20395 | 2.0766
47 | 0.0020057 | 0.00050175 | -0.0020056 | -0.0005018 | 2.9547e-08 | -5.0501e-08 | 0.0030751 | 0.0030751 | 0.0030751 | 0.97044 | -0.21167 | 0.97042 | -0.21177 | 1.1389
48 | 0.0015849 | 0.00039636 | -0.0015849 | -0.00039647 | 3.7472e-08 | -1.1123e-07 | 0.00243 | 0.00243 | 0.00243 | 0.97042 | -0.21177 | 0.9704 | -0.21195 | 0.90001
49 | 0.0014201 | 0.00035518 | -0.00142 | -0.00035564 | 1.2241e-07 | -4.6402e-07 | 0.0021774 | 0.0021776 | 0.0021776 | 0.9704 | -0.21195 | 0.97031 | -0.21257 | 0.80651
50 | 0.00142 | 0.00035564 | -0.00142 | -0.00035587 | 6.1266e-08 | -2.3217e-07 | 0.0021776 | 0.0021777 | 0.0021777 | 0.97031 | -0.21257 | 0.97027 | -0.21288 | 0.80654
51 | -0.0041722 | -0.0010396 | 0.0041731 | 0.0010395 | 8.5153e-07 | -8.6612e-08 | 0.0063884 | 0.0063882 | 0.0063884 | 0.97149 | -0.20395 | 0.9717 | -0.20246 | 2.3661
52 | -0.0045482 | -0.0011335 | 0.0045548 | 0.0011334 | 6.6405e-06 | -1.697e-07 | 0.0069626 | 0.0069616 | 0.0069626 | 0.9717 | -0.20246 | 0.97316 | -0.19179 | 2.5787
53 | 0.0011088 | 0.00027441 | -0.0011085 | -0.00027626 | 2.8278e-07 | -1.8516e-06 | 0.0016942 | 0.0016949 | 0.0016949 | 0.97316 | -0.19179 | 0.97291 | -0.19367 | 0.62773
54 | -0.0056636 | -0.0014078 | 0.0056648 | 0.001407 | 1.1944e-06 | -8.1067e-07 | 0.0086558 | 0.0086553 | 0.0086558 | 0.97316 | -0.19179 | 0.97337 | -0.19024 | 1.6029
55 | 0.00084574 | 0.0002104 | -0.00084574 | -0.00021049 | 7.2615e-09 | -8.3645e-08 | 0.001293 | 0.001293 | 0.001293 | 0.97291 | -0.19367 | 0.9729 | -0.19373 | 0.47889
56 | 0.0010915 | 0.00027195 | -0.0010912 | -0.00027349 | 2.2649e-07 | -1.5336e-06 | 0.001668 | 0.0016685 | 0.0016685 | 0.97337 | -0.19024 | 0.97317 | -0.19175 | 0.61798
57 | -0.0067562 | -0.0016789 | 0.006758 | 0.0016783 | 1.7635e-06 | -6.4065e-07 | 0.010323 | 0.010323 | 0.010323 | 0.97337 | -0.19024 | 0.97364 | -0.18832 | 1.9117
58 | -0.0076273 | -0.0018961 | 0.0076279 | 0.001896 | 6.0112e-07 | -1.2185e-07 | 0.011651 | 0.011651 | 0.011651 | 0.97364 | -0.18832 | 0.97372 | -0.18775 | 2.1576
59 | -0.0096125 | -0.0023934 | 0.0096147 | 0.0023934 | 2.1663e-06 | 3.191e-08 | 0.014684 | 0.014684 | 0.014684 | 0.97372 | -0.18775 | 0.97394 | -0.1861 | 2.7193
60 | -0.00094391 | -0.00023657 | 0.00094408 | 0.00023473 | 1.7859e-07 | -1.8322e-06 | 0.0014052 | 0.0014046 | 0.0014052 | 0.99952 | -0.003427 | 0.99971 | -0.0020497 | 0.52045
61 | -0.0012877 | -0.00032084 | 0.0012877 | 0.00032081 | 5.5502e-09 | -2.9635e-08 | 0.001916 | 0.001916 | 0.001916 | 0.99971 | -0.0020497 | 0.99971 | -0.0020182 | 0.70962
62 | -0.010424 | -0.0025946 | 0.010427 | 0.0025947 | 2.5288e-06 | 1.7362e-07 | 0.015906 | 0.015906 | 0.015906 | 0.97481 | -0.17977 | 0.97505 | -0.17799 | 2.9455
63 | 0.01006 | 0.0025033 | -0.010052 | -0.0025029 | 8.6933e-06 | 3.9805e-07 | 0.01535 | 0.015351 | 0.015351 | 0.97481 | -0.17977 | 0.97394 | -0.1861 | 2.8428
64 | -0.010743 | -0.0026739 | 0.010755 | 0.0026749 | 1.2359e-05 | 1.0692e-06 | 0.016387 | 0.016386 | 0.016387 | 0.97505 | -0.17799 | 0.97621 | -0.16957 | 3.0347
65 | -0.0015696 | -0.00039148 | 0.0015698 | 0.00039098 | 1.4343e-07 | -4.9738e-07 | 0.0023356 | 0.0023355 | 0.0023356 | 0.99971 | -0.0020182 | 0.99981 | -0.0013509 | 0.86505
66 | -0.0020742 | -0.00051739 | 0.0020745 | 0.00051669 | 3.8377e-07 | -6.9949e-07 | 0.0030861 | 0.0030858 | 0.0030861 | 0.99981 | -0.0013509 | 1 | 0 | 1.143
67 | 0.11202 | 0.028193 | -0.1118 | -0.028112 | 0.00021228 | 8.1005e-05 | 0.16672 | 0.16672 | 0.16672 | 1 | 0 | 0.99805 | -0.0136 | 30.8746
68 | 0.00070137 | 0.00017533 | -0.00070134 | -0.00017577 | 2.5225e-08 | -4.4655e-07 | 0.0010606 | 0.0010608 | 0.0010608 | 0.98385 | -0.11413 | 0.98381 | -0.11439 | 0.39288
69 | -0.016439 | -0.0040877 | 0.016439 | 0.0040878 | 7.1124e-07 | 1.798e-07 | 0.024851 | 0.024851 | 0.024851 | 0.98385 | -0.11413 | 0.98389 | -0.11382 | 4.6021
70 | -0.016635 | -0.0041368 | 0.016661 | 0.0041436 | 2.6668e-05 | 6.8177e-06 | 0.025147 | 0.025145 | 0.025147 | 0.98389 | -0.11382 | 0.98552 | -0.10207 | 4.6568
71 | 0.0024793 | 0.00062081 | -0.002479 | -0.00062114 | 3.0858e-07 | -3.3094e-07 | 0.0037432 | 0.0037434 | 0.0037434 | 0.98552 | -0.10207 | 0.98539 | -0.10297 | 1.3864
72 | -0.019141 | -0.0047644 | 0.019156 | 0.0047688 | 1.5223e-05 | 4.3639e-06 | 0.028889 | 0.028888 | 0.028889 | 0.98552 | -0.10207 | 0.98633 | -0.096248 | 5.3498
73 | 0.00029047 | 7.2647e-05 | -0.00029047 | -7.2799e-05 | 1.4395e-09 | -1.522e-07 | 0.00043858 | 0.00043864 | 0.00043864 | 0.98539 | -0.10297 | 0.98539 | -0.103 | 0.16246
74 | -0.020015 | -0.004984 | 0.020017 | 0.0049846 | 1.9284e-06 | 5.6849e-07 | 0.030184 | 0.030183 | 0.030184 | 0.98633 | -0.096248 | 0.98642 | -0.095543 | 5.5895
75 | -0.021973 | -0.0054749 | 0.021977 | 0.0054762 | 4.4364e-06 | 1.3756e-06 | 0.033135 | 0.033134 | 0.033135 | 0.98642 | -0.095543 | 0.98663 | -0.094068 | 6.136
76 | -0.024827 | -0.0061904 | 0.024834 | 0.0061927 | 6.8764e-06 | 2.2429e-06 | 0.037432 | 0.037432 | 0.037432 | 0.98663 | -0.094068 | 0.98691 | -0.092047 | 6.9319
77 | 0.11051 | 0.027787 | -0.11049 | -0.027781 | 1.4376e-05 | 5.4851e-06 | 0.16479 | 0.16479 | 0.16479 | 0.99805 | -0.0136 | 0.99791 | -0.014534 | 30.5168
78 | 0.0034005 | 0.00085192 | -0.0034001 | -0.00085209 | 4.2823e-07 | -1.7281e-07 | 0.0051119 | 0.005112 | 0.005112 | 0.98983 | -0.071317 | 0.9897 | -0.072227 | 1.8933
79 | 0.014468 | 0.0036263 | -0.014463 | -0.0036244 | 5.5181e-06 | 1.8845e-06 | 0.021802 | 0.021802 | 0.021802 | 0.98747 | -0.088034 | 0.98708 | -0.09079 | 8.0748
80 | 0.027607 | 0.0068884 | -0.027598 | -0.0068855 | 8.5882e-06 | 2.8965e-06 | 0.0416 | 0.0416 | 0.0416 | 0.98723 | -0.08978 | 0.98691 | -0.092047 | 7.7037
81 | 0.020492 | 0.0051371 | -0.020486 | -0.0051351 | 5.6019e-06 | 2.0342e-06 | 0.030881 | 0.030881 | 0.030881 | 0.98744 | -0.088256 | 0.98716 | -0.090231 | 11.4373
82 | 0.0012959 | 0.00032474 | -0.0012959 | -0.00032479 | 1.0469e-08 | -5.276e-08 | 0.0019484 | 0.0019485 | 0.0019485 | 0.9897 | -0.072227 | 0.98969 | -0.072285 | 0.72165
83 | -0.018488 | -0.0046335 | 0.018496 | 0.0046361 | 7.2921e-06 | 2.6125e-06 | 0.02788 | 0.02788 | 0.02788 | 0.98676 | -0.093079 | 0.98716 | -0.090231 | 10.3259
84 | 0.0082688 | 0.0020723 | -0.0082682 | -0.0020721 | 6.5811e-07 | 1.6648e-07 | 0.012469 | 0.012469 | 0.012469 | 0.98676 | -0.093079 | 0.98668 | -0.093654 | 4.6182
85 | 0.0069734 | 0.0017476 | -0.0069727 | -0.0017475 | 6.8556e-07 | 1.3682e-07 | 0.010517 | 0.010517 | 0.010517 | 0.98668 | -0.093654 | 0.98658 | -0.094364 | 3.8951
86 | 0.0056771 | 0.0014228 | -0.0056767 | -0.0014227 | 3.5874e-07 | 3.7852e-08 | 0.0085625 | 0.0085625 | 0.0085625 | 0.98658 | -0.094364 | 0.98652 | -0.09482 | 3.1713
87 | 0.01221 | 0.00306 | -0.012209 | -0.0030594 | 1.7394e-06 | 5.6384e-07 | 0.018407 | 0.018407 | 0.018407 | 0.98708 | -0.09079 | 0.98694 | -0.091819 | 6.8174
88 | 0.0097463 | 0.0024423 | -0.0097433 | -0.0024414 | 3.0413e-06 | 8.814e-07 | 0.014694 | 0.014695 | 0.014695 | 0.98694 | -0.091819 | 0.98662 | -0.094074 | 5.4424
89 | 0.0079366 | 0.0019886 | -0.0079363 | -0.0019886 | 2.7142e-07 | 6.5623e-08 | 0.01197 | 0.01197 | 0.01197 | 0.98662 | -0.094074 | 0.98659 | -0.094321 | 4.4332
90 | 0.006048 | 0.0015153 | -0.0060466 | -0.0015151 | 1.3863e-06 | 1.9232e-07 | 0.0091217 | 0.0091218 | 0.0091218 | 0.98659 | -0.094321 | 0.98635 | -0.095978 | 3.3784
91 | 0.0045109 | 0.0011302 | -0.0045109 | -0.0011302 | 1.358e-08 | -7.7538e-10 | 0.006805 | 0.006805 | 0.006805 | 0.98635 | -0.095978 | 0.98635 | -0.096 | 2.5204
92 | 0.0027784 | 0.00069601 | -0.0027781 | -0.00069622 | 2.7299e-07 | -2.1282e-07 | 0.0041913 | 0.0041915 | 0.0041915 | 0.98635 | -0.096 | 0.98625 | -0.09671 | 1.5524
93 | 0.0021612 | 0.00054163 | -0.0021612 | -0.00054165 | 1.7011e-08 | -2.6175e-08 | 0.0032608 | 0.0032608 | 0.0032608 | 0.98625 | -0.09671 | 0.98624 | -0.096767 | 1.2077

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.11903 | 0.029747

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0020596 | 0.00051619
1 | 0.0026998 | 0.00067663
2 | 0.0034729 | 0.00087039
3 | 0.0052977 | 0.0013277
4 | 0.0023978 | 0.00060095
5 | 0.00047312 | 0.00011858
6 | 0.00089409 | 0.00022408
7 | 0.00092265 | 0.00023124
8 | 0.0012124 | 0.00030386
9 | 0.0027571 | 0.00069101
10 | 0.00077066 | 0.00019314
11 | 0.00038076 | 9.5426e-05
12 | 0.00027826 | 6.9737e-05
13 | 0.00028945 | 7.2544e-05
14 | 0.00076739 | 0.00019233
15 | 0.0004625 | 0.00011591
16 | 0.00037969 | 9.5159e-05
17 | 0.00047214 | 0.00011833
18 | 0.00057709 | 0.00014463
19 | 0.00046323 | 0.0001161
20 | 0.00029914 | 7.4973e-05
21 | 0.00060063 | 0.00015053
22 | 0.00073719 | 0.00018476
23 | 0.00024739 | 6.2002e-05
24 | 0.00048707 | 0.00012207
25 | 0.00018026 | 4.5178e-05
26 | 0.00042071 | 0.00010544
27 | 0.00016476 | 4.1294e-05
28 | 0.00142 | 0.00035587
29 | 0.00051041 | 0.00012792
30 | 0.00037507 | 9.4002e-05
31 | 0.00026277 | 6.5856e-05
32 | 0.00024505 | 6.1414e-05
33 | 0.0010912 | 0.00027349
34 | 0.00086926 | 0.00021786
35 | 0.0019846 | 0.0004974
36 | 0.00094391 | 0.00023657
37 | 0.00034359 | 8.6111e-05
38 | 0.00036394 | 9.1213e-05
39 | 0.00031578 | 7.9141e-05
40 | 0.00043692 | 0.0001095
41 | 0.00025529 | 6.3982e-05
42 | 0.00028196 | 7.0666e-05
43 | 0.00050437 | 0.00012641
44 | 0.0041397 | 0.0010375
45 | 0.00063459 | 0.00015904
46 | 0.00070134 | 0.00017577
47 | 0.0001954 | 4.8971e-05
48 | 0.0021885 | 0.00054849
49 | 0.00085862 | 0.00021519
50 | 0.00029047 | 7.2799e-05
51 | 0.0019563 | 0.0004903
52 | 0.0028497 | 0.00071419
53 | 0.00054775 | 0.00013728
54 | 0.0012959 | 0.00032479
55 | 0.0032457 | 0.00081344
56 | 0.0012124 | 0.00030386
57 | 0.0020602 | 0.00051634
58 | 0.010731 | 0.0026895
59 | 0.0023803 | 0.00059657
60 | 0.0021042 | 0.00052735
61 | 0.0012959 | 0.00032479
62 | 0.01022 | 0.0025613
63 | 0.0019907 | 0.00049892
64 | 0.0012947 | 0.00032449
65 | 0.0012957 | 0.00032473
66 | 0.0056767 | 0.0014227
67 | 0.0022522 | 0.00056446
68 | 0.0027643 | 0.00069279
69 | 0.0024623 | 0.00061711
70 | 0.0018067 | 0.0004528
71 | 0.0018883 | 0.00047326
72 | 0.0015357 | 0.00038488
73 | 0.0017325 | 0.00043421
74 | 0.00061684 | 0.0001546
75 | 0.0021612 | 0.00054165

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1