## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1406-2_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1406-2_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1406-2_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1406-2_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1406-2_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1406-2_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1406-2_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1406-2_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1406-2_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1406-2_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1406-2_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1406-2_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1406-2_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1406-2_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1406-2_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1406-2_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1406-2_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1406-2_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1406-2_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1406-2_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1406-2_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1406-2_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1406-2_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1406-2_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1406-2_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1406-2_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1406-2_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1406-2_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1406-2_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1406-2_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1406-2_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1406-2_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1406-2_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1406-2_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1406-2_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1406-2_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1406-2_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1406-2_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1406-2_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1406-2_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1406-2_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1406-2_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1406-2_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1406-2_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1406-2_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1406-2_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1406-2_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1406-2_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1406-2_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1406-2_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1406-2_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1406-2_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1406-2_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1406-2_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1406-2_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1406-2_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1406-2_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1406-2_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1406-2_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1406-2_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1406-2_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1406-2_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1406-2_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1406-2_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1406-2_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1406-2_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1406-2_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1406-2_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1406-2_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1406-2_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1406-2_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1406-2_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1406-2_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1406-2_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1406-2_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1406-2_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1406-2_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1406-2_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1406-2_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1406-2_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1406-2_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1406-2_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1406-2_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1406-2_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1406-2_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1406-2_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1406-2_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1406-2_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1406-2_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1406-2_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1406-2_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1406-2_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1406-2_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1406-2_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1406-2_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1406-2_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1406-2_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1406-2_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1406-2_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1406-2_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1406-2_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1406-2_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1406-2_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_138_3_node_159 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1406-2_0_4_load_0 | 0 | 0.00083595 | 0.00020951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1406-2_0_4_load_1 | 1 | 0.0042661 | 0.0010692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1406-2_0_4_load_13 | 5 | 0.00046692 | 0.00011702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1406-2_0_4_load_28 | 10 | 0.002519 | 0.00063132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1406-2_0_4_load_104 | 12 | 0.0010231 | 0.00025642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1406-2_0_4_load_75 | 13 | 0.0026289 | 0.00065887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1406-2_0_4_load_10 | 14 | 0.0018047 | 0.0004523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1406-2_0_4_load_7 | 15 | 0.0029933 | 0.0007502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1406-2_0_4_load_103 | 16 | 0.0018066 | 0.00045278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1406-2_0_4_load_11 | 20 | 0.0005774 | 0.00014471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1406-2_0_4_load_12 | 21 | 0.012908 | 0.003235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1406-2_0_4_load_81 | 22 | 0.0024083 | 0.00060358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1406-2_0_4_load_23 | 23 | 0.0084082 | 0.0021073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1406-2_0_4_load_82 | 24 | 0.013209 | 0.0033104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1406-2_0_4_load_22 | 26 | 0.013556 | 0.0033974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1406-2_0_4_load_83 | 27 | 0.0069355 | 0.0017382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1406-2_0_4_load_14 | 29 | 0.00097809 | 0.00024513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1406-2_0_4_load_15 | 30 | 0.0034368 | 0.00086135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1406-2_0_4_load_16 | 31 | 0.0015509 | 0.00038868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1406-2_0_4_load_95 | 34 | 0.0028893 | 0.00072413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1406-2_0_4_load_63 | 35 | 0.00059371 | 0.0001488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1406-2_0_4_load_105 | 39 | 0.0086404 | 0.0021655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1406-2_0_4_load_97 | 41 | 0.0036079 | 0.00090422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1406-2_0_4_load_26 | 42 | 0.0029674 | 0.00074369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1406-2_0_4_load_24 | 43 | 0.0012458 | 0.00031223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1406-2_0_4_load_18 | 44 | 0.013184 | 0.0033042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1406-2_0_4_load_19 | 45 | 0.0047048 | 0.0011791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1406-2_0_4_load_20 | 46 | 0.0037502 | 0.00093989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1406-2_0_4_load_21 | 47 | 0.0049359 | 0.001237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1406-2_0_4_load_31 | 48 | 0.002649 | 0.00066391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1406-2_0_4_load_76 | 49 | 0.0011012 | 0.00027598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1406-2_0_4_load_77 | 50 | 0.00076866 | 0.00019264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1406-2_0_4_load_35 | 51 | 0.0030217 | 0.0007573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1406-2_0_4_load_36 | 52 | 0.0030842 | 0.00077299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1406-2_0_4_load_38 | 53 | 0.0034135 | 0.00085549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1406-2_0_4_load_39 | 54 | 0.0010121 | 0.00025366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1406-2_0_4_load_102 | 55 | 0.00094203 | 0.00023609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1406-2_0_4_load_47 | 56 | 0.0020673 | 0.00051811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1406-2_0_4_load_48 | 57 | 0.0038215 | 0.00095777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1406-2_0_4_load_42 | 58 | 0.0022301 | 0.00055892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1406-2_0_4_load_43 | 59 | 0.00060518 | 0.00015167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1406-2_0_4_load_65 | 63 | 0.00074289 | 0.00018619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1406-2_0_4_load_60 | 64 | 0.0010906 | 0.00027333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1406-2_0_4_load_55 | 66 | 0.00072509 | 0.00018172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1406-2_0_4_load_92 | 67 | 0.0012011 | 0.00030103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1406-2_0_4_load_59 | 68 | 0.00072373 | 0.00018138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1406-2_0_4_load_90 | 71 | 0.0011104 | 0.0002783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1406-2_0_4_load_91 | 72 | 0.00043458 | 0.00010892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1406-2_0_4_load_86 | 73 | 0.00050004 | 0.00012532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1406-2_0_4_load_49 | 74 | 0.0045906 | 0.0011505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1406-2_0_4_load_50 | 75 | 0.0051302 | 0.0012857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1406-2_0_4_load_51 | 76 | 0.008081 | 0.0020253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1406-2_0_4_load_52 | 77 | 0.0068351 | 0.001713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1406-2_0_4_load_53 | 78 | 0.0042895 | 0.0010751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1406-2_0_4_load_54 | 79 | 0.0066397 | 0.0016641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1406-2_0_4_load_85 | 80 | 0.0033321 | 0.00083511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1406-2_0_4_load_84 | 81 | 0.0034383 | 0.00086173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1406-2_0_4_load_62 | 82 | 0.0037916 | 0.00095027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1406-2_0_4_load_94 | 83 | 0.00089246 | 0.00022367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1406-2_0_4_load_58 | 84 | 0.00090658 | 0.00022721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1406-2_0_4_load_93 | 85 | 0.0078228 | 0.0019606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1406-2_0_4_load_71 | 86 | 0.00041497 | 0.000104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1406-2_0_4_load_66 | 87 | 0.00089222 | 0.00022361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1406-2_0_4_load_68 | 89 | 0.00068334 | 0.00017126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1406-2_0_4_load_70 | 91 | 0.00045136 | 0.00011312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1406-2_0_4_load_89 | 92 | 0.00052525 | 0.00013164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1406-2_0_4_load_87 | 93 | 0.00047378 | 0.00011874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1406-2_0_4_load_72 | 94 | 0.0034374 | 0.00086149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1406-2_0_4_load_73 | 95 | 0.00054167 | 0.00013576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1406-2_0_4_load_80 | 96 | 0.0011088 | 0.00027789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1406-2_0_4_load_79 | 97 | 0.0011638 | 0.00029169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1406-2_0_4_load_98 | 99 | 0.0016809 | 0.00042128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1406-2_0_4_load_100 | 100 | 0.00078153 | 0.00019587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1406-2_0_4_load_99 | 101 | 0.0031058 | 0.00077839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1406-2_0_4_load_101 | 102 | 0.00070578 | 0.00017689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 73 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1406-2_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.0069208 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1406-2_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.0059401 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1406-2_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.020196 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1406-2_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.048426 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1406-2_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.0060671 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1406-2_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.021728 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1406-2_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.022118 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1406-2_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 13 | 0.016985 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1406-2_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 14 | 0.029195 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1406-2_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 15 | 0.0023247 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1406-2_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 16 | 0.010025 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1406-2_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.070012 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1406-2_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.029546 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1406-2_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.021375 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1406-2_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 9 | 12 | 0.015641 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1406-2_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 10 | 17 | 0.016322 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1406-2_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 11 | 18 | 0.077907 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1406-2_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 28 | 0.022484 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1406-2_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 22 | 0.0075155 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1406-2_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 19 | 0.027165 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1406-2_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 28 | 0.059519 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1406-2_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 48 | 0.014441 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1406-2_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 54 | 0.093278 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1406-2_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 18 | 51 | 0.08675 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1406-2_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.011332 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1406-2_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.056139 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_1406-2_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 20 | 23 | 0.016568 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1406-2_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 21 | 24 | 0.027555 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_1406-2_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 22 | 25 | 0.010661 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1406-2_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 23 | 26 | 0.0010723 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1406-2_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 24 | 27 | 0.030326 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_1406-2_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 25 | 96 | 0.019928 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1406-2_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 25 | 95 | 0.0012555 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1406-2_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 26 | 46 | 0.027168 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1406-2_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 27 | 90 | 0.071295 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_1406-2_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.03018 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1406-2_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.0052754 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1406-2_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.0097231 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1406-2_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 32 | 36 | 0.063704 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1406-2_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 32 | 37 | 0.0092626 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1406-2_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.3996 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_1406-2_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.15231 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_1406-2_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 34 | 40 | 0.11038 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1406-2_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 35 | 65 | 0.14536 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_1406-2_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 36 | 41 | 0.011412 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1406-2_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.074917 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1406-2_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 37 | 42 | 0.040351 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1406-2_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 37 | 43 | 0.058138 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1406-2_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.043185 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1406-2_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.008188 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1406-2_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.03791 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1406-2_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.0096892 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1406-2_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.0027087 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1406-2_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.01476 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1406-2_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 50 | 98 | 0.0083188 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1406-2_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.019722 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1406-2_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.019879 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1406-2_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.027697 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1406-2_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.040055 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1406-2_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 57 | 70 | 0.01245 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1406-2_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.026805 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_1406-2_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.0507 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_1406-2_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.00011761 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_1406-2_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.14356 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_1406-2_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.01243 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_1406-2_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 61 | 64 | 0.060084 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1406-2_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 62 | 65 | 0.14961 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_1406-2_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 62 | 66 | 0.073902 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1406-2_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 63 | 67 | 0.024386 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_1406-2_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 64 | 68 | 0.017736 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1406-2_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 66 | 69 | 0.13786 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1406-2_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 67 | 86 | 0.01671 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_1406-2_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 68 | 84 | 0.14525 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1406-2_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 69 | 82 | 0.11143 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1406-2_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.031884 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1406-2_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.023649 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1406-2_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 70 | 73 | 0.03538 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1406-2_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 71 | 99 | 0.0011854 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1406-2_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 72 | 100 | 0.0069727 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1406-2_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 73 | 93 | 0.017297 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_1406-2_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.0026402 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1406-2_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.030388 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1406-2_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.0023448 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1406-2_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.031551 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1406-2_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.0028517 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1406-2_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.042093 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1406-2_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.020296 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1406-2_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 81 | 90 | 0.029955 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1406-2_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.061939 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1406-2_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.34862 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1406-2_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.020982 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_1406-2_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.038651 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1406-2_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.044591 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1406-2_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.028539 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_1406-2_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 88 | 91 | 0.014959 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_1406-2_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.0087261 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_1406-2_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.0010198 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_1406-2_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.067721 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1406-2_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.027925 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1406-2_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.010006 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1406-2_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 99 | 101 | 0.021545 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1406-2_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.019022 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1406-2_0_4_trafo_86 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 103 | 73 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27
0 | 2659207.8241 | 1189694.9166 | 2659210.6721 | 1189693.2158 | 2659213.6078 | 1189691.126
1 | 2659202.7241 | 1189697.9622 | 2659207.8241 | 1189694.9166
2 | 2659229.3425 | 1189678.492 | 2659219.1899 | 1189687.1521 | 2659213.6078 | 1189691.126
3 | 2659202.7241 | 1189697.9622 | 2659158.79 | 1189718.5954
4 | 2659229.3425 | 1189678.492 | 2659231.72 | 1189684.0739
5 | 2659229.3425 | 1189678.492 | 2659220.425 | 1189658.6704
6 | 2659158.79 | 1189718.5954 | 2659139.2094 | 1189728.9858
7 | 2659238.2231 | 1189699.7639 | 2659234.8729 | 1189691.4764 | 2659231.72 | 1189684.0739
8 | 2659220.425 | 1189658.6704 | 2659246.3485 | 1189646.2419 | 2659246.781 | 1189646.1335
9 | 2659220.425 | 1189658.6704 | 2659219.2913 | 1189656.6409
10 | 2659139.2094 | 1189728.9858 | 2659144.1477 | 1189737.7102
11 | 2659243.2167 | 1189739.9865 | 2659238.1152 | 1189747.6293 | 2659235.631 | 1189752.0517 | 2659229.2446 | 1189765.474 | 2659227.6626 | 1189768.1154 | 2659225.2506 | 1189771.4157 | 2659222.0248 | 1189775.2526 | 2659216.3875 | 1189780.7889 | 2659210.5714 | 1189785.901 | 2659200.4157 | 1189794.1164
12 | 2659243.2167 | 1189739.9865 | 2659257.5349 | 1189765.8318
13 | 2659200.4157 | 1189794.1164 | 2659191.9263 | 1189801.181 | 2659183.4629 | 1189807.1674
14 | 2659200.4157 | 1189794.1164 | 2659192.8657 | 1189780.4186
15 | 2659270.7906 | 1189774.9793 | 2659264.2639 | 1189771.7462 | 2659260.4833 | 1189769.2185 | 2659257.5349 | 1189765.8318
16 | 2659125.8979 | 1189797.271 | 2659129.7831 | 1189794.6079 | 2659136.5476 | 1189789.9831 | 2659142.8592 | 1189785.6652 | 2659159.4992 | 1189810.4325 | 2659162.1405 | 1189813.2602 | 2659164.2188 | 1189814.4036 | 2659166.6083 | 1189814.9275 | 2659169.233 | 1189814.7978 | 2659171.7042 | 1189813.9996 | 2659174.6632 | 1189812.4613 | 2659183.4629 | 1189807.1674
17 | 2659246.6497 | 1189720.6094 | 2659238.2231 | 1189699.7639
18 | 2659254.1728 | 1189645.6384 | 2659252.0856 | 1189645.2758 | 2659249.6361 | 1189645.4184 | 2659246.781 | 1189646.1335
19 | 2659206.0443 | 1189632.9246 | 2659214.917 | 1189648.8103 | 2659219.2913 | 1189656.6409
20 | 2659270.7906 | 1189774.9793 | 2659265.8553 | 1189765.8363 | 2659260.643 | 1189754.6339 | 2659255.7975 | 1189743.3462 | 2659246.6497 | 1189720.6094
21 | 2659270.7906 | 1189774.9793 | 2659277.8194 | 1189787.5942
22 | 2659125.8979 | 1189797.271 | 2659154.2111 | 1189838.5185 | 2659172.081 | 1189873.0925 | 2659173.6691 | 1189877.1194
23 | 2659125.8979 | 1189797.271 | 2659100.2835 | 1189759.9414 | 2659082.0377 | 1189723.196 | 2659081.9069 | 1189722.7642
24 | 2659206.0443 | 1189632.9246 | 2659196.2231 | 1189638.5783
25 | 2659206.0443 | 1189632.9246 | 2659177.0966 | 1189584.8245
26 | 2659180.535 | 1189643.6986 | 2659191.9659 | 1189640.6121 | 2659194.5006 | 1189639.5699 | 2659196.2231 | 1189638.5783
27 | 2659177.0966 | 1189584.8245 | 2659162.8879 | 1189561.2151
28 | 2659264.1705 | 1189643.2943 | 2659260.2972 | 1189645.5016 | 2659257.8668 | 1189646.0223 | 2659255.2757 | 1189645.8299 | 2659254.1728 | 1189645.6384
29 | 2659180.535 | 1189643.6986 | 2659179.4997 | 1189643.9781
30 | 2659162.8879 | 1189561.2151 | 2659147.2506 | 1189535.2318
31 | 2659264.1705 | 1189643.2943 | 2659274.3648 | 1189660.4172
32 | 2659264.1705 | 1189643.2943 | 2659265.1132 | 1189642.4651
33 | 2659179.4997 | 1189643.9781 | 2659175.8002 | 1189644.9771 | 2659171.4652 | 1189646.0682 | 2659167.665 | 1189647.8317 | 2659155.0978 | 1189655.4118 | 2659155.0978 | 1189655.4118
34 | 2659110.4878 | 1189474.146 | 2659147.2506 | 1189535.2318
35 | 2658285.3402 | 1188560.6119 | 2658286.2959 | 1188552.7019 | 2658284.0732 | 1188542.8191 | 2658283.2099 | 1188530.7676
36 | 2658285.4354 | 1188565.8676 | 2658285.1676 | 1188562.0406 | 2658285.3402 | 1188560.6119
37 | 2658282.5152 | 1188521.0694 | 2658283.2099 | 1188530.7676
38 | 2658282.5152 | 1188521.0694 | 2658286.6345 | 1188523.3997 | 2658291.7628 | 1188526.2956 | 2658297.7429 | 1188529.4556 | 2658298.3973 | 1188528.0501 | 2658306.059 | 1188505.0005 | 2658296.3635 | 1188498.7692 | 2658291.034 | 1188495.3821 | 2658289.6907 | 1188493.1122
39 | 2658282.5152 | 1188521.0694 | 2658281.7915 | 1188517.0601 | 2658277.0053 | 1188515.0568
40 | 2658732.3257 | 1188871.2945 | 2658424.7981 | 1188616.1265
41 | 2658732.3257 | 1188871.2945 | 2658726.0208 | 1188873.3116 | 2658728.2947 | 1188885.6631 | 2658738.1196 | 1188891.8074 | 2658749.8576 | 1188897.3256 | 2658758.9859 | 1188909.1663 | 2658760.452 | 1188922.2103 | 2658760.3353 | 1188937.2177 | 2658762.8751 | 1188948.8826 | 2658769.4076 | 1188958.6411 | 2658777.2914 | 1188966.7008 | 2658790.2969 | 1188977.5012 | 2658794.9337 | 1188983.7837 | 2658794.2515 | 1188989.558
42 | 2658346.8769 | 1188538.6058 | 2658365.8562 | 1188552.5875 | 2658381.1398 | 1188566.1663 | 2658393.7921 | 1188579.7084 | 2658405.2231 | 1188593.3387 | 2658424.7981 | 1188616.1265
43 | 2658840.6459 | 1189108.5923 | 2658826.4579 | 1189084.6727 | 2658815.4911 | 1189068.2446 | 2658794.3703 | 1189034.1623 | 2658782.3178 | 1189016.4339 | 2658777.6402 | 1189004.2033 | 2658780.7831 | 1188997.1746 | 2658787.8402 | 1188993.1082 | 2658794.2515 | 1188989.558
44 | 2658289.6907 | 1188493.1122 | 2658285.0985 | 1188485.2964 | 2658283.1743 | 1188483.9528
45 | 2658289.6907 | 1188493.1122 | 2658291.034 | 1188495.3821 | 2658296.3635 | 1188498.7692 | 2658306.059 | 1188505.0005 | 2658313.3616 | 1188509.4296 | 2658319.1702 | 1188512.9659 | 2658320.762 | 1188514.0042 | 2658350.3763 | 1188533.3147 | 2658351.3981 | 1188531.7793
46 | 2658277.0053 | 1188515.0568 | 2658274.6439 | 1188520.2145 | 2658272.7546 | 1188521.5302 | 2658268.5661 | 1188525.5251 | 2658266.5936 | 1188529.1191 | 2658263.7854 | 1188537.8634 | 2658261.0386 | 1188541.0718 | 2658258.5638 | 1188542.2039 | 2658256.2324 | 1188542.7038 | 2658252.2128 | 1188542.6647
47 | 2658277.0053 | 1188515.0568 | 2658226.2324 | 1188486.735
48 | 2658351.3981 | 1188531.7793 | 2658353.3052 | 1188521.5921 | 2658352.8345 | 1188515.1061 | 2658349.5796 | 1188510.1827 | 2658344.3994 | 1188505.5629 | 2658341.6387 | 1188503.9351 | 2658331.6403 | 1188501.3919
49 | 2658346.8769 | 1188538.6058 | 2658350.3763 | 1188533.3147 | 2658351.3981 | 1188531.7793
50 | 2659108.2235 | 1189659.6531 | 2659127.8686 | 1189660.2902 | 2659134.7408 | 1189660.2247 | 2659141.0328 | 1189659.4419 | 2659145.9938 | 1189658.542
51 | 2659155.0978 | 1189655.4118 | 2659151.8867 | 1189656.9921 | 2659148.8793 | 1189658.0186 | 2659145.9938 | 1189658.542
52 | 2659105.5162 | 1189659.5653 | 2659108.2235 | 1189659.6531
53 | 2659283.5274 | 1189695.7301 | 2659295.6091 | 1189687.2515
54 | 2659302.4184 | 1189682.4729 | 2659295.6091 | 1189687.2515
55 | 2659076.1881 | 1189703.8891 | 2659081.9069 | 1189722.7642
56 | 2659070.554 | 1189684.839 | 2659070.6117 | 1189685.4841 | 2659076.1881 | 1189703.8891
57 | 2659184.8629 | 1189902.3673 | 2659181.4476 | 1189896.8431 | 2659173.6691 | 1189877.1194
58 | 2659035.3471 | 1189504.7684 | 2659047.6663 | 1189542.8814
59 | 2659031.5182 | 1189492.9223 | 2659035.3471 | 1189504.7684
60 | 2659036.397 | 1189367.4953 | 2659044.2985 | 1189376.3708 | 2659053.3987 | 1189388.197
61 | 2658999.092 | 1189333.223 | 2659021.8256 | 1189352.8026 | 2659034.643 | 1189365.525 | 2659036.397 | 1189367.4953
62 | 2659053.4704 | 1189388.2902 | 2659053.3987 | 1189388.197
63 | 2658999.092 | 1189333.223 | 2658962.1949 | 1189302.042 | 2658913.312 | 1189249.4978 | 2658897.4453 | 1189231.9207
64 | 2659053.4704 | 1189388.2902 | 2659060.3523 | 1189398.6408
65 | 2659053.4704 | 1189388.2902 | 2659062.2733 | 1189384.2747 | 2659072.1442 | 1189385.6506 | 2659100.3829 | 1189412.2888 | 2659101.8032 | 1189413.0717
66 | 2658840.6459 | 1189108.5923 | 2658848.2844 | 1189119.0844 | 2658853.4833 | 1189126.3619 | 2658858.222 | 1189131.5669 | 2658863.6243 | 1189136.7674 | 2658872.0942 | 1189144.1438 | 2658873.8597 | 1189146.1067 | 2658875.06 | 1189148.1418 | 2658875.6819 | 1189150.8273 | 2658875.6949 | 1189153.3844 | 2658874.8666 | 1189156.1778 | 2658871.2118 | 1189163.3015 | 2658870.4782 | 1189165.7624 | 2658870.495 | 1189168.7087 | 2658871.1577 | 1189171.9059 | 2658872.0779 | 1189174.5053 | 2658878.005 | 1189187.6043 | 2658883.9142 | 1189197.09 | 2658889.8978 | 1189205.9984 | 2658894.4841 | 1189211.1797 | 2658899.469 | 1189215.3867 | 2658901.7562 | 1189217.7995 | 2658902.7766 | 1189220.2887 | 2658902.9875 | 1189222.8922 | 2658902.5002 | 1189225.1332 | 2658901.7096 | 1189227.1932 | 2658900.2087 | 1189229.3464 | 2658897.4453 | 1189231.9207
67 | 2658897.4453 | 1189231.9207 | 2658968.4615 | 1189211.4712
68 | 2659073.854 | 1189418.948 | 2659060.3523 | 1189398.6408
69 | 2659118.0286 | 1189417.1668 | 2659115.3022 | 1189418.3395 | 2659110.6309 | 1189417.9376 | 2659101.8032 | 1189413.0717
70 | 2658968.4615 | 1189211.4712 | 2659015.8005 | 1189081.9892
71 | 2659073.854 | 1189418.948 | 2659075.1371 | 1189420.878 | 2659082.9648 | 1189432.9553
72 | 2659053.948 | 1189299.2755 | 2659067.051 | 1189317.4727 | 2659123.6324 | 1189393.4631 | 2659126.3252 | 1189400.3603 | 2659126.9978 | 1189404.8472 | 2659124.6527 | 1189412.1616 | 2659121.1387 | 1189415.829 | 2659118.0286 | 1189417.1668
73 | 2659015.8005 | 1189081.9892 | 2659031.2712 | 1189108.0231 | 2659059.6615 | 1189123.3116 | 2659096.3971 | 1189146.1869 | 2659100.8679 | 1189149.5934
74 | 2659031.5182 | 1189492.9223 | 2659011.5172 | 1189501.8081 | 2659003.7571 | 1189508.1124
75 | 2659031.5182 | 1189492.9223 | 2659027.0525 | 1189478.6368 | 2659025.7706 | 1189470.0501
76 | 2659031.5182 | 1189492.9223 | 2659035.585 | 1189492.7401 | 2659061.0934 | 1189481.4518 | 2659063.6736 | 1189479.2152
77 | 2659002.8371 | 1189508.8599 | 2659003.7571 | 1189508.1124
78 | 2659024.7411 | 1189463.1538 | 2659025.7706 | 1189470.0501
79 | 2659063.6736 | 1189479.2152 | 2659069.4629 | 1189474.1968 | 2659076.4536 | 1189467.5651
80 | 2659103.1443 | 1189611.2366 | 2659103.9881 | 1189613.7384
81 | 2659103.1443 | 1189611.2366 | 2659093.4326 | 1189582.4418
82 | 2659092.6833 | 1189580.22 | 2659093.4326 | 1189582.4418
83 | 2659092.6833 | 1189580.22 | 2659082.6002 | 1189550.3237
84 | 2659082.6002 | 1189550.3237 | 2659081.6888 | 1189547.6216
85 | 2659081.6888 | 1189547.6216 | 2659073.5302 | 1189523.4316 | 2659070.9661 | 1189512.767 | 2659073.6174 | 1189507.8392
86 | 2659073.6174 | 1189507.8392 | 2659075.9462 | 1189503.5108 | 2659087.665 | 1189493.5483
87 | 2659110.4878 | 1189474.146 | 2659087.665 | 1189493.5483
88 | 2659154.2675 | 1189180.6222 | 2659114.2099 | 1189159.7593 | 2659100.8679 | 1189149.5934
89 | 2659154.2675 | 1189180.6222 | 2659491.3895 | 1189269.4207
90 | 2659094.3764 | 1189450.5625 | 2659082.9648 | 1189432.9553
91 | 2659094.3764 | 1189450.5625 | 2659098.7481 | 1189444.2242 | 2659104.9919 | 1189436.7593 | 2659114.5525 | 1189427.8375 | 2659121.3304 | 1189423.3255
92 | 2659159.6088 | 1189415.0195 | 2659153.4942 | 1189409.4003 | 2659149.6073 | 1189408.3502 | 2659143.9053 | 1189409.6058 | 2659124.986 | 1189420.8921 | 2659121.3304 | 1189423.3255
93 | 2659094.3764 | 1189450.5625 | 2659110.4878 | 1189474.146
94 | 2659094.3764 | 1189450.5625 | 2659083.5241 | 1189460.8576
95 | 2659083.5241 | 1189460.8576 | 2659077.1934 | 1189466.8632
96 | 2659076.4536 | 1189467.5651 | 2659077.1934 | 1189466.8632
97 | 2659319.6138 | 1189603.7901 | 2659318.8275 | 1189604.2909 | 2659299.9179 | 1189613.0864 | 2659294.3637 | 1189615.5995 | 2659289.6938 | 1189618.933 | 2659286.0761 | 1189622.2769 | 2659282.6772 | 1189625.8786 | 2659277.9624 | 1189631.424 | 2659269.6329 | 1189638.49 | 2659265.1132 | 1189642.4651
98 | 2659274.3648 | 1189660.4172 | 2659277.9062 | 1189666.3656 | 2659280.6325 | 1189669.083 | 2659284.0353 | 1189670.4841 | 2659292.7701 | 1189671.7713 | 2659295.7435 | 1189673.4128 | 2659296.4833 | 1189674.417
99 | 2659302.4184 | 1189682.4729 | 2659296.4833 | 1189674.417
100 | 2659016.2464 | 1189525.7238 | 2659002.8371 | 1189508.8599
101 | 2659024.7411 | 1189463.1538 | 2659022.116 | 1189445.5694 | 2659021.8266 | 1189444.361

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2659207.8241 | 1189694.9166
1 | 2659213.6078 | 1189691.126
2 | 2659202.7241 | 1189697.9622
3 | 2659229.3425 | 1189678.492
4 | 2659158.79 | 1189718.5954
5 | 2659231.72 | 1189684.0739
6 | 2659220.425 | 1189658.6704
7 | 2659139.2094 | 1189728.9858
8 | 2659243.2167 | 1189739.9865
9 | 2659200.4157 | 1189794.1164
10 | 2659257.5349 | 1189765.8318
11 | 2659183.4629 | 1189807.1674
12 | 2659192.8657 | 1189780.4186
13 | 2659238.2231 | 1189699.7639
14 | 2659246.781 | 1189646.1335
15 | 2659219.2913 | 1189656.6409
16 | 2659144.1477 | 1189737.7102
17 | 2659270.7906 | 1189774.9793
18 | 2659125.8979 | 1189797.271
19 | 2659206.0443 | 1189632.9246
20 | 2659196.2231 | 1189638.5783
21 | 2659177.0966 | 1189584.8245
22 | 2659254.1728 | 1189645.6384
23 | 2659180.535 | 1189643.6986
24 | 2659162.8879 | 1189561.2151
25 | 2659264.1705 | 1189643.2943
26 | 2659179.4997 | 1189643.9781
27 | 2659147.2506 | 1189535.2318
28 | 2659246.6497 | 1189720.6094
29 | 2658285.3402 | 1188560.6119
30 | 2658283.2099 | 1188530.7676
31 | 2658285.4354 | 1188565.8676
32 | 2658282.5152 | 1188521.0694
33 | 2658732.3257 | 1188871.2945
34 | 2658424.7981 | 1188616.1265
35 | 2658794.2515 | 1188989.558
36 | 2658289.6907 | 1188493.1122
37 | 2658277.0053 | 1188515.0568
38 | 2658351.3981 | 1188531.7793
39 | 2658331.6403 | 1188501.3919
40 | 2658346.8769 | 1188538.6058
41 | 2658283.1743 | 1188483.9528
42 | 2658252.2128 | 1188542.6647
43 | 2658226.2324 | 1188486.735
44 | 2659145.9938 | 1189658.542
45 | 2659108.2235 | 1189659.6531
46 | 2659155.0978 | 1189655.4118
47 | 2659105.5162 | 1189659.5653
48 | 2659277.8194 | 1189787.5942
49 | 2659283.5274 | 1189695.7301
50 | 2659295.6091 | 1189687.2515
51 | 2659081.9069 | 1189722.7642
52 | 2659076.1881 | 1189703.8891
53 | 2659070.554 | 1189684.839
54 | 2659173.6691 | 1189877.1194
55 | 2659184.8629 | 1189902.3673
56 | 2659047.6663 | 1189542.8814
57 | 2659035.3471 | 1189504.7684
58 | 2659036.397 | 1189367.4953
59 | 2659053.3987 | 1189388.197
60 | 2658999.092 | 1189333.223
61 | 2659053.4704 | 1189388.2902
62 | 2658897.4453 | 1189231.9207
63 | 2659060.3523 | 1189398.6408
64 | 2659101.8032 | 1189413.0717
65 | 2658840.6459 | 1189108.5923
66 | 2658968.4615 | 1189211.4712
67 | 2659073.854 | 1189418.948
68 | 2659118.0286 | 1189417.1668
69 | 2659015.8005 | 1189081.9891
70 | 2659031.5182 | 1189492.9223
71 | 2659003.7571 | 1189508.1124
72 | 2659025.7706 | 1189470.0501
73 | 2659063.6736 | 1189479.2152
74 | 2659103.1443 | 1189611.2366
75 | 2659103.9881 | 1189613.7384
76 | 2659093.4326 | 1189582.4418
77 | 2659092.6833 | 1189580.22
78 | 2659082.6002 | 1189550.3237
79 | 2659081.6888 | 1189547.6216
80 | 2659073.6174 | 1189507.8392
81 | 2659087.665 | 1189493.5483
82 | 2659100.8679 | 1189149.5934
83 | 2659154.2675 | 1189180.6222
84 | 2659053.948 | 1189299.2755
85 | 2659491.3895 | 1189269.4207
86 | 2659082.9648 | 1189432.9553
87 | 2659121.3304 | 1189423.3255
88 | 2659094.3764 | 1189450.5625
89 | 2659159.6088 | 1189415.0195
90 | 2659110.4878 | 1189474.146
91 | 2659083.5241 | 1189460.8576
92 | 2659077.1934 | 1189466.8632
93 | 2659076.4536 | 1189467.5651
94 | 2659319.6138 | 1189603.7901
95 | 2659265.1132 | 1189642.4651
96 | 2659274.3648 | 1189660.4172
97 | 2659296.4833 | 1189674.417
98 | 2659302.4184 | 1189682.4729
99 | 2659002.8371 | 1189508.8599
100 | 2659024.7411 | 1189463.1538
101 | 2659016.2464 | 1189525.7238
102 | 2659021.8266 | 1189444.361
103 | 2659031.5182 | 1189492.9223

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97909 | -0.1467 | 0.00083595 | 0.00020951
1 | 0.97912 | -0.14651 | 0.0042661 | 0.0010692
2 | 0.97908 | -0.14682 | 0 | 0
3 | 0.97932 | -0.14506 | 0 | 0
4 | 0.97895 | -0.14773 | 0 | 0
5 | 0.97914 | -0.14637 | 0.00046692 | 0.00011702
6 | 0.9802 | -0.13879 | 0 | 0
7 | 0.97889 | -0.14815 | 0 | 0
8 | 0.97561 | -0.1716 | 0 | 0
9 | 0.97433 | -0.18081 | 0 | 0
10 | 0.97615 | -0.16772 | 0.002519 | 0.00063132
11 | 0.97397 | -0.1834 | 0 | 0
12 | 0.97431 | -0.18098 | 0.0010231 | 0.00025642
13 | 0.97863 | -0.14997 | 0.0026289 | 0.00065887
14 | 0.97968 | -0.14254 | 0.0018047 | 0.0004523
15 | 0.98034 | -0.13782 | 0.0029933 | 0.0007502
16 | 0.97887 | -0.14833 | 0.0018066 | 0.00045278
17 | 0.97651 | -0.16514 | 0 | 0
18 | 0.97266 | -0.19284 | 0 | 0
19 | 0.98204 | -0.12569 | 0 | 0
20 | 0.98123 | -0.13146 | 0.0005774 | 0.00014471
21 | 0.98581 | -0.099006 | 0.012908 | 0.003235
22 | 0.97956 | -0.14336 | 0.0024083 | 0.00060358
23 | 0.98006 | -0.1398 | 0.0084082 | 0.0021073
24 | 0.98721 | -0.089103 | 0.013209 | 0.0033104
25 | 0.97944 | -0.14427 | 0 | 0
26 | 0.98 | -0.14025 | 0.013556 | 0.0033974
27 | 0.98895 | -0.076873 | 0.0069355 | 0.0017382
28 | 0.97805 | -0.15413 | 0 | 0
29 | 0.97007 | -0.21137 | 0.00097809 | 0.00024513
30 | 0.97018 | -0.21056 | 0.0034368 | 0.00086135
31 | 0.97006 | -0.21145 | 0.0015509 | 0.00038868
32 | 0.97027 | -0.20994 | 0 | 0
33 | 0.98406 | -0.11146 | 0 | 0
34 | 0.97664 | -0.16415 | 0.0028893 | 0.00072413
35 | 0.98594 | -0.098161 | 0.00059371 | 0.0001488
36 | 0.97122 | -0.20306 | 0 | 0
37 | 0.97021 | -0.21036 | 0 | 0
38 | 0.97274 | -0.19213 | 0 | 0
39 | 0.97219 | -0.19607 | 0.0086404 | 0.0021655
40 | 0.973 | -0.19019 | 0 | 0
41 | 0.97116 | -0.2035 | 0.0036079 | 0.00090422
42 | 0.97003 | -0.21163 | 0.0029674 | 0.00074369
43 | 0.9701 | -0.21113 | 0.0012458 | 0.00031223
44 | 0.97862 | -0.15007 | 0.013184 | 0.0033042
45 | 0.97809 | -0.15388 | 0.0047048 | 0.0011791
46 | 0.97895 | -0.14776 | 0.0037502 | 0.00093989
47 | 0.97807 | -0.15402 | 0.0049359 | 0.001237
48 | 0.97646 | -0.16554 | 0.002649 | 0.00066391
49 | 0.97912 | -0.14654 | 0.0011012 | 0.00027598
50 | 0.97914 | -0.14637 | 0.00076866 | 0.00019264
51 | 0.97145 | -0.20157 | 0.0030217 | 0.0007573
52 | 0.97126 | -0.20292 | 0.0030842 | 0.00077299
53 | 0.97116 | -0.20364 | 0.0034135 | 0.00085549
54 | 0.97239 | -0.19477 | 0.0010121 | 0.00025366
55 | 0.97235 | -0.19504 | 0.00094203 | 0.00023609
56 | 0.99909 | -0.0064116 | 0.0020673 | 0.00051811
57 | 0.9992 | -0.005583 | 0.0038215 | 0.00095777
58 | 0.99338 | -0.045944 | 0.0022301 | 0.00055892
59 | 0.99392 | -0.042173 | 0.00060518 | 0.00015167
60 | 0.99242 | -0.052703 | 0 | 0
61 | 0.99392 | -0.042156 | 0 | 0
62 | 0.98968 | -0.071899 | 0 | 0
63 | 0.99419 | -0.040269 | 0.00074289 | 0.00018619
64 | 0.99369 | -0.04382 | 0.0010906 | 0.00027333
65 | 0.98778 | -0.085205 | 0 | 0
66 | 0.98826 | -0.081927 | 0.00072509 | 0.00018172
67 | 0.99473 | -0.036508 | 0.0012011 | 0.00030103
68 | 0.99365 | -0.044115 | 0.00072373 | 0.00018138
69 | 0.98575 | -0.099671 | 0 | 0
70 | 0.99931 | -0.0048497 | 0 | 0
71 | 0.99904 | -0.0067305 | 0.0011104 | 0.0002783
72 | 0.99924 | -0.0053048 | 0.00043458 | 0.00010892
73 | 1 | 0 | -0.23607 | -0.059411
74 | 0.98642 | -0.095033 | 0.0045906 | 0.0011505
75 | 0.9864 | -0.095172 | 0.0051302 | 0.0012857
76 | 0.98684 | -0.092004 | 0.008081 | 0.0020253
77 | 0.9869 | -0.091576 | 0.0068351 | 0.001713
78 | 0.98803 | -0.083618 | 0.0042895 | 0.0010751
79 | 0.98815 | -0.082775 | 0.0066397 | 0.0016641
80 | 0.99031 | -0.067502 | 0.0033321 | 0.00083511
81 | 0.99145 | -0.059475 | 0.0034383 | 0.00086173
82 | 0.98373 | -0.11406 | 0.0037916 | 0.00095027
83 | 0.98294 | -0.11966 | 0.00089246 | 0.00022367
84 | 0.99346 | -0.045456 | 0.00090658 | 0.00022721
85 | 0.97897 | -0.148 | 0.0078228 | 0.0019606
86 | 0.99511 | -0.033865 | 0.00041497 | 0.000104
87 | 0.9955 | -0.031136 | 0.00089222 | 0.00022361
88 | 0.99559 | -0.03052 | 0 | 0
89 | 0.99546 | -0.031444 | 0.00068334 | 0.00017126
90 | 0.99328 | -0.046618 | 0 | 0
91 | 0.99716 | -0.019656 | 0.00045136 | 0.00011312
92 | 0.99807 | -0.01332 | 0.00052525 | 0.00013164
93 | 0.99818 | -0.012579 | 0.00047378 | 0.00011874
94 | 0.97909 | -0.14674 | 0.0034374 | 0.00086149
95 | 0.97943 | -0.14432 | 0.00054167 | 0.00013576
96 | 0.97932 | -0.14513 | 0.0011088 | 0.00027789
97 | 0.97919 | -0.14601 | 0.0011638 | 0.00029169
98 | 0.97917 | -0.1462 | 0 | 0
99 | 0.99903 | -0.0067873 | 0.0016809 | 0.00042128
100 | 0.99923 | -0.0054086 | 0.00078153 | 0.00019587
101 | 0.99894 | -0.0074567 | 0.0031058 | 0.00077839
102 | 0.99921 | -0.005543 | 0.00070578 | 0.00017689
103 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.002643 | -0.00066136 | 0.002643 | 0.0006613 | 6.9664e-08 | -6.0248e-08 | 0.0040164 | 0.0040164 | 0.0040164 | 0.97909 | -0.1467 | 0.97912 | -0.14651 | 1.4875
1 | 0.001807 | 0.00045185 | -0.001807 | -0.00045191 | 2.7948e-08 | -6.3955e-08 | 0.0027459 | 0.0027459 | 0.0027459 | 0.97909 | -0.1467 | 0.97908 | -0.14682 | 1.017
2 | -0.0069091 | -0.0017305 | 0.0069105 | 0.0017308 | 1.3893e-06 | 2.803e-07 | 0.0105 | 0.0105 | 0.0105 | 0.97912 | -0.14651 | 0.97932 | -0.14506 | 3.8888
3 | 0.001807 | 0.00045191 | -0.0018068 | -0.00045243 | 2.2787e-07 | -5.2129e-07 | 0.0027459 | 0.0027462 | 0.0027462 | 0.97908 | -0.14682 | 0.97895 | -0.14773 | 1.0171
4 | 0.020873 | 0.0052389 | -0.020869 | -0.0052375 | 3.8086e-06 | 1.3885e-06 | 0.031718 | 0.031718 | 0.031718 | 0.97932 | -0.14506 | 0.97914 | -0.14637 | 11.7473
5 | -0.027783 | -0.0069696 | 0.027808 | 0.0069786 | 2.4165e-05 | 9.0206e-06 | 0.042217 | 0.042217 | 0.042217 | 0.97932 | -0.14506 | 0.9802 | -0.13879 | 15.6361
6 | 0.0018068 | 0.00045243 | -0.0018067 | -0.00045267 | 1.0409e-07 | -2.3803e-07 | 0.0027462 | 0.0027463 | 0.0027463 | 0.97895 | -0.14773 | 0.97889 | -0.14815 | 1.0171
7 | 0.020402 | 0.0051205 | -0.020392 | -0.0051168 | 1.0191e-05 | 3.706e-06 | 0.031008 | 0.031008 | 0.031008 | 0.97914 | -0.14637 | 0.97863 | -0.14997 | 11.4845
8 | 0.012345 | 0.003093 | -0.012339 | -0.0030909 | 6.3983e-06 | 2.0931e-06 | 0.018741 | 0.018741 | 0.018741 | 0.9802 | -0.13879 | 0.97968 | -0.14254 | 6.9411
9 | -0.040153 | -0.010072 | 0.040158 | 0.010074 | 5.3902e-06 | 2.0438e-06 | 0.060958 | 0.060958 | 0.060958 | 0.9802 | -0.13879 | 0.98034 | -0.13782 | 22.577
10 | 0.0018067 | 0.00045267 | -0.0018066 | -0.00045278 | 4.7181e-08 | -1.0788e-07 | 0.0027463 | 0.0027463 | 0.0027463 | 0.97889 | -0.14815 | 0.97887 | -0.14833 | 1.0171
11 | 0.012545 | 0.0031454 | -0.012529 | -0.0031401 | 1.5996e-05 | 5.2793e-06 | 0.019135 | 0.019135 | 0.019135 | 0.97561 | -0.1716 | 0.97433 | -0.18081 | 7.0871
12 | -0.012545 | -0.0031454 | 0.012552 | 0.0031476 | 6.7506e-06 | 2.2272e-06 | 0.019135 | 0.019135 | 0.019135 | 0.97561 | -0.1716 | 0.97615 | -0.16772 | 7.087
13 | 0.011506 | 0.0028838 | -0.011502 | -0.0028825 | 4.1188e-06 | 1.318e-06 | 0.017573 | 0.017573 | 0.017573 | 0.97433 | -0.18081 | 0.97397 | -0.1834 | 6.5084
14 | 0.0010232 | 0.00025624 | -0.0010231 | -0.00025642 | 2.383e-08 | -1.8563e-07 | 0.0015625 | 0.0015626 | 0.0015626 | 0.97433 | -0.18081 | 0.97431 | -0.18098 | 0.57874
15 | -0.015071 | -0.0037789 | 0.015077 | 0.0037808 | 5.3758e-06 | 1.8635e-06 | 0.022975 | 0.022975 | 0.022975 | 0.97615 | -0.16772 | 0.97651 | -0.16514 | 8.5092
16 | 0.011502 | 0.0028825 | -0.011487 | -0.0028777 | 1.5012e-05 | 4.8058e-06 | 0.017573 | 0.017573 | 0.017573 | 0.97397 | -0.1834 | 0.97266 | -0.19284 | 6.5086
17 | 0.017763 | 0.0044579 | -0.017753 | -0.0044542 | 1.0236e-05 | 3.6547e-06 | 0.027011 | 0.027011 | 0.027011 | 0.97863 | -0.14997 | 0.97805 | -0.15413 | 10.0041
18 | 0.010534 | 0.0026386 | -0.010533 | -0.0026382 | 1.2005e-06 | 3.6711e-07 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.97968 | -0.14254 | 0.97956 | -0.14336 | 5.9258
19 | -0.043152 | -0.010824 | 0.043224 | 0.010852 | 7.2727e-05 | 2.7629e-05 | 0.065501 | 0.065501 | 0.065501 | 0.98034 | -0.13782 | 0.98204 | -0.12569 | 24.2598
20 | -0.017726 | -0.0044446 | 0.017753 | 0.0044542 | 2.7098e-05 | 9.6764e-06 | 0.027011 | 0.027011 | 0.027011 | 0.97651 | -0.16514 | 0.97805 | -0.15413 | 10.0042
21 | 0.0026492 | 0.00066378 | -0.002649 | -0.00066391 | 1.4684e-07 | -1.2417e-07 | 0.0040368 | 0.0040368 | 0.0040368 | 0.97651 | -0.16514 | 0.97646 | -0.16554 | 1.4951
22 | 0.0019547 | 0.00048847 | -0.0019542 | -0.00048943 | 5.204e-07 | -9.5726e-07 | 0.0029899 | 0.0029903 | 0.0029903 | 0.97266 | -0.19284 | 0.97239 | -0.19477 | 1.1075
23 | 0.0095325 | 0.0023892 | -0.0095209 | -0.0023859 | 1.1513e-05 | 3.3526e-06 | 0.014583 | 0.014584 | 0.014584 | 0.97266 | -0.19284 | 0.97145 | -0.20157 | 5.4014
24 | 0.049254 | 0.012361 | -0.049215 | -0.012346 | 3.9393e-05 | 1.5008e-05 | 0.074638 | 0.074638 | 0.074638 | 0.98204 | -0.12569 | 0.98123 | -0.13146 | 27.6436
25 | -0.092479 | -0.023213 | 0.092823 | 0.023344 | 0.00034398 | 0.00013087 | 0.14014 | 0.14014 | 0.14014 | 0.98204 | -0.12569 | 0.98581 | -0.099006 | 25.9517
26 | 0.048638 | 0.012202 | -0.048581 | -0.01218 | 5.6251e-05 | 2.1426e-05 | 0.073762 | 0.073762 | 0.073762 | 0.98123 | -0.13146 | 0.98006 | -0.1398 | 27.3193
27 | -0.10573 | -0.026579 | 0.10588 | 0.026634 | 0.00014603 | 5.5111e-05 | 0.15962 | 0.15962 | 0.15962 | 0.98581 | -0.099006 | 0.98721 | -0.089103 | 19.7064
28 | 0.0081247 | 0.0020346 | -0.0081237 | -0.0020344 | 1.0133e-06 | 2.5552e-07 | 0.012341 | 0.012341 | 0.012341 | 0.97956 | -0.14336 | 0.97944 | -0.14427 | 4.5709
29 | 0.040173 | 0.010073 | -0.040171 | -0.010072 | 2.4895e-06 | 9.44e-07 | 0.060996 | 0.060996 | 0.060996 | 0.98006 | -0.1398 | 0.98 | -0.14025 | 22.5912
30 | -0.11909 | -0.029944 | 0.11929 | 0.030021 | 0.00020331 | 7.703e-05 | 0.17953 | 0.17953 | 0.17953 | 0.98721 | -0.089103 | 0.98895 | -0.076873 | 22.1643
31 | 0.0041434 | 0.0010376 | -0.0041429 | -0.0010376 | 4.9271e-07 | -6.1265e-08 | 0.0062946 | 0.0062947 | 0.0062947 | 0.97944 | -0.14427 | 0.97932 | -0.14513 | 2.3314
32 | 0.0039802 | 0.00099683 | -0.0039802 | -0.00099684 | 2.8645e-08 | -4.7835e-09 | 0.0060468 | 0.0060468 | 0.0060468 | 0.97944 | -0.14427 | 0.97943 | -0.14432 | 2.2395
33 | 0.026615 | 0.0066747 | -0.026587 | -0.0066644 | 2.7688e-05 | 1.0307e-05 | 0.040413 | 0.040413 | 0.040413 | 0.98 | -0.14025 | 0.97895 | -0.14776 | 14.968
34 | -0.12622 | -0.03176 | 0.12676 | 0.031963 | 0.00053515 | 0.00020307 | 0.18997 | 0.18996 | 0.18997 | 0.98895 | -0.076873 | 0.99328 | -0.046618 | 23.4526
35 | -0.002529 | -0.00063376 | 0.0025292 | 0.00063349 | 2.8338e-07 | -2.6364e-07 | 0.0038792 | 0.0038791 | 0.0038792 | 0.97007 | -0.21137 | 0.97018 | -0.21056 | 1.4368
36 | 0.0015509 | 0.00038862 | -0.0015509 | -0.00038868 | 1.863e-08 | -5.7963e-08 | 0.0023789 | 0.0023789 | 0.0023789 | 0.97007 | -0.21137 | 0.97006 | -0.21145 | 0.88109
37 | -0.0059661 | -0.0014948 | 0.0059666 | 0.0014949 | 5.0799e-07 | 7.5306e-08 | 0.0091503 | 0.0091503 | 0.0091503 | 0.97018 | -0.21056 | 0.97027 | -0.20994 | 3.389
38 | -0.010181 | -0.0025498 | 0.01019 | 0.0025528 | 9.6893e-06 | 2.9391e-06 | 0.015613 | 0.015612 | 0.015613 | 0.97027 | -0.20994 | 0.97122 | -0.20306 | 5.7824
39 | 0.0042141 | 0.0010549 | -0.0042138 | -0.001055 | 2.4138e-07 | -2.1555e-08 | 0.0064623 | 0.0064624 | 0.0064624 | 0.97027 | -0.20994 | 0.97021 | -0.21036 | 2.3935
40 | 0.025628 | 0.0064491 | -0.025441 | -0.0063871 | 0.00018735 | 6.198e-05 | 0.038763 | 0.038766 | 0.038766 | 0.98406 | -0.11146 | 0.97664 | -0.16415 | 7.1789
41 | -0.025628 | -0.0064491 | 0.025676 | 0.0064615 | 4.7597e-05 | 1.2491e-05 | 0.038763 | 0.038761 | 0.038763 | 0.98406 | -0.11146 | 0.98594 | -0.098161 | 4.7855
42 | 0.022552 | 0.0056629 | -0.02247 | -0.005633 | 8.1338e-05 | 2.9908e-05 | 0.034364 | 0.034365 | 0.034365 | 0.97664 | -0.16415 | 0.973 | -0.19019 | 12.7276
43 | -0.02627 | -0.0066103 | 0.026317 | 0.0066231 | 4.7548e-05 | 1.2716e-05 | 0.039657 | 0.039655 | 0.039657 | 0.98594 | -0.098161 | 0.98778 | -0.085205 | 4.8959
44 | 0.0036081 | 0.00090416 | -0.0036079 | -0.00090422 | 2.1761e-07 | -5.7517e-08 | 0.005528 | 0.005528 | 0.005528 | 0.97122 | -0.20306 | 0.97116 | -0.2035 | 2.0474
45 | -0.013798 | -0.0034569 | 0.013819 | 0.0034641 | 2.0892e-05 | 7.1069e-06 | 0.02114 | 0.02114 | 0.02114 | 0.97122 | -0.20306 | 0.97274 | -0.19213 | 7.8297
46 | 0.0029679 | 0.00074339 | -0.0029674 | -0.00074369 | 5.2168e-07 | -2.9757e-07 | 0.0045517 | 0.0045519 | 0.0045519 | 0.97021 | -0.21036 | 0.97003 | -0.21163 | 1.6859
47 | 0.001246 | 0.00031156 | -0.0012458 | -0.00031223 | 1.3246e-07 | -6.6693e-07 | 0.0019107 | 0.0019109 | 0.0019109 | 0.97021 | -0.21036 | 0.9701 | -0.21113 | 0.70775
48 | 0.0086451 | 0.0021668 | -0.0086404 | -0.0021655 | 4.7129e-06 | 1.2769e-06 | 0.013225 | 0.013225 | 0.013225 | 0.97274 | -0.19213 | 0.97219 | -0.19607 | 4.8981
49 | -0.022464 | -0.0056308 | 0.02247 | 0.005633 | 6.0337e-06 | 2.219e-06 | 0.034365 | 0.034365 | 0.034365 | 0.97274 | -0.19213 | 0.973 | -0.19019 | 12.7276
50 | 0.0096458 | 0.0024177 | -0.0096407 | -0.0024162 | 5.0888e-06 | 1.4812e-06 | 0.014667 | 0.014667 | 0.014667 | 0.97862 | -0.15007 | 0.97809 | -0.15388 | 5.4322
51 | -0.02283 | -0.0057219 | 0.022837 | 0.0057245 | 7.2855e-06 | 2.6804e-06 | 0.034713 | 0.034713 | 0.034713 | 0.97862 | -0.15007 | 0.97895 | -0.14776 | 12.8567
52 | 0.004936 | 0.001237 | -0.0049359 | -0.001237 | 9.5311e-08 | 2.6626e-09 | 0.0075093 | 0.0075093 | 0.0075093 | 0.97809 | -0.15388 | 0.97807 | -0.15402 | 2.7812
53 | -0.0011012 | -0.00027598 | 0.0011012 | 0.0002758 | 2.5793e-08 | -1.7572e-07 | 0.0016735 | 0.0016734 | 0.0016735 | 0.97912 | -0.14654 | 0.97914 | -0.14637 | 0.61981
54 | -0.0018698 | -0.00046844 | 0.0018699 | 0.00046836 | 4.1913e-08 | -8.8513e-08 | 0.0028416 | 0.0028415 | 0.0028416 | 0.97914 | -0.14637 | 0.97917 | -0.1462 | 1.0524
55 | 0.0064993 | 0.0016286 | -0.0064981 | -0.0016284 | 1.2197e-06 | 2.2498e-07 | 0.0099552 | 0.0099553 | 0.0099553 | 0.97145 | -0.20157 | 0.97126 | -0.20292 | 3.6871
56 | 0.0034138 | 0.00085538 | -0.0034135 | -0.00085549 | 3.3931e-07 | -1.1549e-07 | 0.00523 | 0.0052301 | 0.0052301 | 0.97126 | -0.20292 | 0.97116 | -0.20364 | 1.9371
57 | 0.00094206 | 0.00023576 | -0.00094203 | -0.00023609 | 3.5915e-08 | -3.2975e-07 | 0.0014415 | 0.0014416 | 0.0014416 | 0.97239 | -0.19477 | 0.97235 | -0.19504 | 0.53393
58 | -0.0020673 | -0.00051811 | 0.0020675 | 0.00051767 | 2.3693e-07 | -4.3346e-07 | 0.0030789 | 0.0030788 | 0.0030789 | 0.99909 | -0.0064116 | 0.9992 | -0.005583 | 1.1403
59 | -0.005889 | -0.0014754 | 0.0058896 | 0.0014755 | 5.9746e-07 | 6.6708e-08 | 0.0087698 | 0.0087697 | 0.0087698 | 0.9992 | -0.005583 | 0.99931 | -0.0048497 | 3.2481
60 | -0.042084 | -0.010593 | 0.042107 | 0.0106 | 2.2168e-05 | 7.4846e-06 | 0.063056 | 0.063055 | 0.063056 | 0.99338 | -0.045944 | 0.99392 | -0.042173 | 7.7847
61 | 0.039854 | 0.010034 | -0.039817 | -0.010022 | 3.7605e-05 | 1.2496e-05 | 0.059715 | 0.059716 | 0.059716 | 0.99338 | -0.045944 | 0.99242 | -0.052703 | 7.3723
62 | -0.042712 | -0.010752 | 0.042712 | 0.010752 | 1.0008e-07 | 3.3919e-08 | 0.063961 | 0.063961 | 0.063961 | 0.99392 | -0.042173 | 0.99392 | -0.042156 | 7.8965
63 | 0.039817 | 0.010022 | -0.03971 | -0.0099862 | 0.00010648 | 3.5406e-05 | 0.059716 | 0.059718 | 0.059718 | 0.99242 | -0.052703 | 0.98968 | -0.071899 | 7.3726
64 | -0.045434 | -0.011432 | 0.045446 | 0.011436 | 1.1967e-05 | 4.1193e-06 | 0.068035 | 0.068035 | 0.068035 | 0.99392 | -0.042156 | 0.99419 | -0.040269 | 8.3994
65 | 0.0027218 | 0.00067937 | -0.0027211 | -0.0006799 | 6.2226e-07 | -5.3919e-07 | 0.0040738 | 0.0040741 | 0.0040741 | 0.99392 | -0.042156 | 0.99369 | -0.04382 | 1.5089
66 | 0.026366 | 0.0066361 | -0.026317 | -0.0066231 | 4.893e-05 | 1.3063e-05 | 0.039653 | 0.039655 | 0.039655 | 0.98968 | -0.071899 | 0.98778 | -0.085205 | 4.8956
67 | 0.013344 | 0.00335 | -0.013325 | -0.0033438 | 1.8567e-05 | 6.1928e-06 | 0.020065 | 0.020066 | 0.020066 | 0.98968 | -0.071899 | 0.98826 | -0.081927 | 7.4317
68 | -0.046189 | -0.011622 | 0.046213 | 0.01163 | 2.4252e-05 | 8.3785e-06 | 0.069147 | 0.069147 | 0.069147 | 0.99419 | -0.040269 | 0.99473 | -0.036508 | 8.5367
69 | 0.0016305 | 0.00040657 | -0.0016305 | -0.00040678 | 6.5945e-08 | -2.0439e-07 | 0.0024409 | 0.002441 | 0.002441 | 0.99369 | -0.04382 | 0.99365 | -0.044115 | 0.90408
70 | 0.0126 | 0.0031621 | -0.012569 | -0.003152 | 3.0971e-05 | 1.015e-05 | 0.018974 | 0.018974 | 0.018974 | 0.98826 | -0.081927 | 0.98575 | -0.099671 | 7.0276
71 | -0.047414 | -0.011931 | 0.047431 | 0.011937 | 1.7493e-05 | 6.0769e-06 | 0.070943 | 0.070943 | 0.070943 | 0.99473 | -0.036508 | 0.99511 | -0.033865 | 8.7584
72 | 0.00090675 | 0.00022539 | -0.00090658 | -0.00022721 | 1.6704e-07 | -1.8169e-06 | 0.0013572 | 0.0013579 | 0.0013579 | 0.99365 | -0.044115 | 0.99346 | -0.045456 | 0.50292
73 | 0.012569 | 0.003152 | -0.012544 | -0.0031438 | 2.5033e-05 | 8.2107e-06 | 0.018974 | 0.018975 | 0.018975 | 0.98575 | -0.099671 | 0.98373 | -0.11406 | 7.0278
74 | 0.005899 | 0.001478 | -0.0058975 | -0.0014778 | 1.5351e-06 | 1.7281e-07 | 0.0087838 | 0.0087839 | 0.0087839 | 0.99931 | -0.0048497 | 0.99904 | -0.0067305 | 3.2533
75 | 0.001922 | 0.00048108 | -0.0019219 | -0.00048134 | 1.2086e-07 | -2.6333e-07 | 0.0028618 | 0.0028619 | 0.0028619 | 0.99931 | -0.0048497 | 0.99924 | -0.0053048 | 1.06
76 | -0.013711 | -0.0034346 | 0.01372 | 0.0034376 | 9.2013e-06 | 3.0751e-06 | 0.020415 | 0.020415 | 0.020415 | 0.99931 | -0.0048497 | 1 | 0 | 7.5612
77 | 0.0047871 | 0.0011995 | -0.004787 | -0.0011995 | 3.7604e-08 | -1.0587e-09 | 0.00713 | 0.00713 | 0.00713 | 0.99904 | -0.0067305 | 0.99903 | -0.0067873 | 2.6407
78 | 0.0014873 | 0.00037243 | -0.0014873 | -0.00037251 | 2.1342e-08 | -8.3128e-08 | 0.0022147 | 0.0022148 | 0.0022148 | 0.99924 | -0.0053048 | 0.99923 | -0.0054086 | 0.82029
79 | 0.22155 | 0.055974 | -0.22116 | -0.055824 | 0.00039139 | 0.00014986 | 0.32982 | 0.32983 | 0.32983 | 1 | 0 | 0.99818 | -0.012579 | 40.7191
80 | 0.0051303 | 0.0012857 | -0.0051302 | -0.0012857 | 9.8672e-08 | 4.2487e-09 | 0.007739 | 0.0077391 | 0.0077391 | 0.98642 | -0.095033 | 0.9864 | -0.095172 | 2.8663
81 | -0.0097209 | -0.0024363 | 0.009725 | 0.0024374 | 4.0775e-06 | 1.1802e-06 | 0.014664 | 0.014664 | 0.014664 | 0.98642 | -0.095033 | 0.98684 | -0.092004 | 5.4311
82 | -0.017806 | -0.0044627 | 0.017807 | 0.0044631 | 1.0547e-06 | 3.757e-07 | 0.026849 | 0.026849 | 0.026849 | 0.98684 | -0.092004 | 0.9869 | -0.091576 | 9.944
83 | -0.024642 | -0.0061762 | 0.024669 | 0.0061862 | 2.7178e-05 | 1.0049e-05 | 0.037155 | 0.037154 | 0.037155 | 0.9869 | -0.091576 | 0.98803 | -0.083618 | 13.761
84 | -0.028959 | -0.0072613 | 0.028962 | 0.0072625 | 3.3849e-06 | 1.2654e-06 | 0.043615 | 0.043615 | 0.043615 | 0.98803 | -0.083618 | 0.98815 | -0.082775 | 16.1536
85 | -0.035602 | -0.0089266 | 0.035677 | 0.0089551 | 7.5498e-05 | 2.8497e-05 | 0.053613 | 0.053613 | 0.053613 | 0.98815 | -0.082775 | 0.99031 | -0.067502 | 19.8567
86 | -0.03901 | -0.0097902 | 0.039053 | 0.0098067 | 4.352e-05 | 1.6477e-05 | 0.05862 | 0.05862 | 0.05862 | 0.99031 | -0.067502 | 0.99145 | -0.059475 | 21.711
87 | -0.042491 | -0.010668 | 0.042567 | 0.010697 | 7.6038e-05 | 2.8858e-05 | 0.06378 | 0.06378 | 0.06378 | 0.99145 | -0.059475 | 0.99328 | -0.046618 | 23.6222
88 | 0.0087528 | 0.0021935 | -0.008746 | -0.0021917 | 6.775e-06 | 1.82e-06 | 0.01324 | 0.01324 | 0.01324 | 0.98373 | -0.11406 | 0.98294 | -0.11966 | 4.9037
89 | 0.0078535 | 0.001968 | -0.0078228 | -0.0019606 | 3.0752e-05 | 7.4267e-06 | 0.011889 | 0.01189 | 0.01189 | 0.98294 | -0.11966 | 0.97897 | -0.148 | 4.4039
90 | -0.047846 | -0.012041 | 0.047869 | 0.012049 | 2.2351e-05 | 7.7783e-06 | 0.071564 | 0.071563 | 0.071564 | 0.99511 | -0.033865 | 0.99559 | -0.03052 | 8.835
91 | -0.0015756 | -0.0003943 | 0.0015757 | 0.00039385 | 1.3374e-07 | -4.5113e-07 | 0.0023549 | 0.0023547 | 0.0023549 | 0.9955 | -0.031136 | 0.99559 | -0.03052 | 0.87218
92 | 0.00068337 | 0.00017069 | -0.00068334 | -0.00017126 | 2.9025e-08 | -5.6856e-07 | 0.0010212 | 0.0010215 | 0.0010215 | 0.9955 | -0.031136 | 0.99546 | -0.031444 | 0.37832
93 | 0.16971 | 0.042806 | -0.16933 | -0.04266 | 0.0003822 | 0.00014589 | 0.25374 | 0.25374 | 0.25374 | 0.99559 | -0.03052 | 0.99328 | -0.046618 | 31.3265
94 | -0.21915 | -0.055249 | 0.21949 | 0.055377 | 0.00033405 | 0.0001279 | 0.32766 | 0.32766 | 0.32766 | 0.99559 | -0.03052 | 0.99716 | -0.019656 | 40.4522
95 | -0.21994 | -0.05549 | 0.22013 | 0.055565 | 0.00019567 | 7.4915e-05 | 0.32834 | 0.32834 | 0.32834 | 0.99716 | -0.019656 | 0.99807 | -0.01332 | 40.5353
96 | -0.22066 | -0.055696 | 0.22068 | 0.055705 | 2.2977e-05 | 8.7971e-06 | 0.32912 | 0.32912 | 0.32912 | 0.99807 | -0.01332 | 0.99818 | -0.012579 | 40.632
97 | -0.0034374 | -0.00086149 | 0.0034385 | 0.00086108 | 1.1532e-06 | -4.0843e-07 | 0.0052241 | 0.0052238 | 0.0052241 | 0.97909 | -0.14674 | 0.97943 | -0.14432 | 1.9349
98 | 0.0030341 | 0.00075973 | -0.0030338 | -0.00075993 | 3.7032e-07 | -2.0888e-07 | 0.00461 | 0.0046101 | 0.0046101 | 0.97932 | -0.14513 | 0.97919 | -0.14601 | 1.7074
99 | 0.0018699 | 0.00046825 | -0.0018699 | -0.00046836 | 5.0414e-08 | -1.0648e-07 | 0.0028415 | 0.0028415 | 0.0028415 | 0.97919 | -0.14601 | 0.97917 | -0.1462 | 1.0524
100 | 0.0031061 | 0.00077822 | -0.0031058 | -0.00077839 | 2.8775e-07 | -1.7141e-07 | 0.0046263 | 0.0046264 | 0.0046264 | 0.99903 | -0.0067873 | 0.99894 | -0.0074567 | 1.7135
101 | 0.0007058 | 0.00017664 | -0.00070578 | -0.00017689 | 1.3111e-08 | -2.4412e-07 | 0.001051 | 0.001051 | 0.001051 | 0.99923 | -0.0054086 | 0.99921 | -0.005543 | 0.38928

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.23657 | 0.059537

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00083595 | 0.00020951
1 | 0.0042661 | 0.0010692
2 | 0.00046692 | 0.00011702
3 | 0.002519 | 0.00063132
4 | 0.0010231 | 0.00025642
5 | 0.0026289 | 0.00065887
6 | 0.0018047 | 0.0004523
7 | 0.0029933 | 0.0007502
8 | 0.0018066 | 0.00045278
9 | 0.0005774 | 0.00014471
10 | 0.012908 | 0.003235
11 | 0.0024083 | 0.00060358
12 | 0.0084082 | 0.0021073
13 | 0.013209 | 0.0033104
14 | 0.013556 | 0.0033974
15 | 0.0069355 | 0.0017382
16 | 0.00097809 | 0.00024513
17 | 0.0034368 | 0.00086135
18 | 0.0015509 | 0.00038868
19 | 0.0028893 | 0.00072413
20 | 0.00059371 | 0.0001488
21 | 0.0086404 | 0.0021655
22 | 0.0036079 | 0.00090422
23 | 0.0029674 | 0.00074369
24 | 0.0012458 | 0.00031223
25 | 0.013184 | 0.0033042
26 | 0.0047048 | 0.0011791
27 | 0.0037502 | 0.00093989
28 | 0.0049359 | 0.001237
29 | 0.002649 | 0.00066391
30 | 0.0011012 | 0.00027598
31 | 0.00076866 | 0.00019264
32 | 0.0030217 | 0.0007573
33 | 0.0030842 | 0.00077299
34 | 0.0034135 | 0.00085549
35 | 0.0010121 | 0.00025366
36 | 0.00094203 | 0.00023609
37 | 0.0020673 | 0.00051811
38 | 0.0038215 | 0.00095777
39 | 0.0022301 | 0.00055892
40 | 0.00060518 | 0.00015167
41 | 0.00074289 | 0.00018619
42 | 0.0010906 | 0.00027333
43 | 0.00072509 | 0.00018172
44 | 0.0012011 | 0.00030103
45 | 0.00072373 | 0.00018138
46 | 0.0011104 | 0.0002783
47 | 0.00043458 | 0.00010892
48 | 0.00050004 | 0.00012532
49 | 0.0045906 | 0.0011505
50 | 0.0051302 | 0.0012857
51 | 0.008081 | 0.0020253
52 | 0.0068351 | 0.001713
53 | 0.0042895 | 0.0010751
54 | 0.0066397 | 0.0016641
55 | 0.0033321 | 0.00083511
56 | 0.0034383 | 0.00086173
57 | 0.0037916 | 0.00095027
58 | 0.00089246 | 0.00022367
59 | 0.00090658 | 0.00022721
60 | 0.0078228 | 0.0019606
61 | 0.00041497 | 0.000104
62 | 0.00089222 | 0.00022361
63 | 0.00068334 | 0.00017126
64 | 0.00045136 | 0.00011312
65 | 0.00052525 | 0.00013164
66 | 0.00047378 | 0.00011874
67 | 0.0034374 | 0.00086149
68 | 0.00054167 | 0.00013576
69 | 0.0011088 | 0.00027789
70 | 0.0011638 | 0.00029169
71 | 0.0016809 | 0.00042128
72 | 0.00078153 | 0.00019587
73 | 0.0031058 | 0.00077839
74 | 0.00070578 | 0.00017689

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1