## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1501-28_0_7_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1501-28_0_7_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1501-28_0_7_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1501-28_0_7_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1501-28_0_7_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1501-28_0_7_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1501-28_0_7_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1501-28_0_7_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1501-28_0_7_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1501-28_0_7_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1501-28_0_7_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1501-28_0_7_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1501-28_0_7_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1501-28_0_7_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1501-28_0_7_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1501-28_0_7_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1501-28_0_7_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1501-28_0_7_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1501-28_0_7_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1501-28_0_7_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1501-28_0_7_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1501-28_0_7_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1501-28_0_7_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1501-28_0_7_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1501-28_0_7_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1501-28_0_7_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1501-28_0_7_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1501-28_0_7_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1501-28_0_7_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1501-28_0_7_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1501-28_0_7_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1501-28_0_7_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1501-28_0_7_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1501-28_0_7_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1501-28_0_7_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1501-28_0_7_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1501-28_0_7_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1501-28_0_7_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1501-28_0_7_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1501-28_0_7_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1501-28_0_7_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1501-28_0_7_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1501-28_0_7_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1501-28_0_7_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1501-28_0_7_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1501-28_0_7_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1501-28_0_7_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1501-28_0_7_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1501-28_0_7_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1501-28_0_7_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1501-28_0_7_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1501-28_0_7_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1501-28_0_7_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1501-28_0_7_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1501-28_0_7_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1501-28_0_7_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1501-28_0_7_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1501-28_0_7_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1501-28_0_7_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1501-28_0_7_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1501-28_0_7_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1501-28_0_7_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1501-28_0_7_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1501-28_0_7_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1501-28_0_7_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1501-28_0_7_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1501-28_0_7_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1501-28_0_7_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1501-28_0_7_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1501-28_0_7_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1501-28_0_7_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1501-28_0_7_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1501-28_0_7_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1501-28_0_7_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1501-28_0_7_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1501-28_0_7_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1501-28_0_7_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1501-28_0_7_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1501-28_0_7_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1501-28_0_7_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1501-28_0_7_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1501-28_0_7_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1501-28_0_7_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1501-28_0_7_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1501-28_0_7_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1501-28_0_7_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1501-28_0_7_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1501-28_0_7_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1501-28_0_7_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1501-28_0_7_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1501-28_0_7_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1501-28_0_7_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1501-28_0_7_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1501-28_0_7_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1501-28_0_7_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1501-28_0_7_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1501-28_0_7_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1501-28_0_7_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1501-28_0_7_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1501-28_0_7_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1501-28_0_7_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1501-28_0_7_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1501-28_0_7_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_142_0_node_308 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1501-28_0_7_load_0 | 0 | 0.0020622 | 0.00051684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1501-28_0_7_load_1 | 1 | 0.0019515 | 0.00048908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1501-28_0_7_load_3 | 3 | 0.00066189 | 0.00016588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1501-28_0_7_load_5 | 5 | 0.0020612 | 0.00051657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1501-28_0_7_load_6 | 6 | 0.0024309 | 0.00060924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1501-28_0_7_load_7 | 7 | 0.0055031 | 0.0013792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1501-28_0_7_load_8 | 8 | 0.0019544 | 0.00048982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1501-28_0_7_load_9 | 9 | 0.0015117 | 0.00037886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1501-28_0_7_load_30 | 11 | 0.0014324 | 0.000359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1501-28_0_7_load_10 | 13 | 0.0013656 | 0.00034224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1501-28_0_7_load_18 | 14 | 0.0022401 | 0.00056142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1501-28_0_7_load_14 | 15 | 0.0044385 | 0.0011124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1501-28_0_7_load_26 | 16 | 0.0021999 | 0.00055134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1501-28_0_7_load_27 | 17 | 0.0057064 | 0.0014302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1501-28_0_7_load_11 | 18 | 0.0013655 | 0.00034223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1501-28_0_7_load_12 | 19 | 0.0014856 | 0.00037233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1501-28_0_7_load_13 | 20 | 0.0017459 | 0.00043756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1501-28_0_7_load_24 | 21 | 0.0014856 | 0.00037233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1501-28_0_7_load_15 | 22 | 0.0019526 | 0.00048937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1501-28_0_7_load_17 | 23 | 0.0036841 | 0.00092332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1501-28_0_7_load_19 | 24 | 0.0040035 | 0.0010034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1501-28_0_7_load_20 | 25 | 0.0076364 | 0.0019139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1501-28_0_7_load_21 | 26 | 0.0035203 | 0.00088226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1501-28_0_7_load_38 | 27 | 0.0029545 | 0.00074048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1501-28_0_7_load_22 | 28 | 0.0078902 | 0.0019775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1501-28_0_7_load_23 | 30 | 0.0024837 | 0.00062248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1501-28_0_7_load_93 | 31 | 0.0030493 | 0.00076424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1501-28_0_7_load_90 | 32 | 0.0020667 | 0.00051796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1501-28_0_7_load_29 | 34 | 0.0018695 | 0.00046854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1501-28_0_7_load_51 | 35 | 0.0015729 | 0.00039422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1501-28_0_7_load_49 | 36 | 0.0015391 | 0.00038574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1501-28_0_7_load_84 | 37 | 0.0042317 | 0.0010606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1501-28_0_7_load_54 | 38 | 0.0014323 | 0.00035896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1501-28_0_7_load_31 | 40 | 0.0031107 | 0.00077961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1501-28_0_7_load_32 | 41 | 0.0036531 | 0.00091554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1501-28_0_7_load_33 | 42 | 0.0052685 | 0.0013204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1501-28_0_7_load_34 | 43 | 0.0034338 | 0.0008606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1501-28_0_7_load_36 | 44 | 0.0034549 | 0.00086588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1501-28_0_7_load_37 | 45 | 0.0020814 | 0.00052165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1501-28_0_7_load_48 | 47 | 0.0034779 | 0.00087165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1501-28_0_7_load_46 | 49 | 0.0017433 | 0.00043692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1501-28_0_7_load_65 | 50 | 0.0037097 | 0.00092974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1501-28_0_7_load_66 | 51 | 0.0046201 | 0.0011579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1501-28_0_7_load_45 | 52 | 0.0023657 | 0.0005929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1501-28_0_7_load_40 | 53 | 0.0047077 | 0.0011799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1501-28_0_7_load_41 | 54 | 0.0024977 | 0.00062599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1501-28_0_7_load_42 | 55 | 0.0029795 | 0.00074672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1501-28_0_7_load_44 | 57 | 0.0064016 | 0.0016044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1501-28_0_7_load_69 | 58 | 0.00385 | 0.0009649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1501-28_0_7_load_52 | 60 | 0.0022451 | 0.00056269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1501-28_0_7_load_53 | 61 | 0.0014199 | 0.00035586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1501-28_0_7_load_86 | 62 | 0.0028467 | 0.00071345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1501-28_0_7_load_87 | 63 | 0.0029506 | 0.00073948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1501-28_0_7_load_55 | 64 | 0.0019932 | 0.00049955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1501-28_0_7_load_56 | 65 | 0.00145 | 0.0003634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1501-28_0_7_load_60 | 69 | 0.0016439 | 0.00041199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1501-28_0_7_load_62 | 71 | 0.0010659 | 0.00026713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1501-28_0_7_load_63 | 72 | 0.0013444 | 0.00033694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1501-28_0_7_load_74 | 75 | 0.0007008 | 0.00017564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1501-28_0_7_load_72 | 76 | 0.0016191 | 0.00040578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1501-28_0_7_load_102 | 77 | 0.002404 | 0.0006025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1501-28_0_7_load_75 | 78 | 0.0010547 | 0.00026432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1501-28_0_7_load_73 | 79 | 0.0013016 | 0.00032621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1501-28_0_7_load_70 | 80 | 0.0051714 | 0.0012961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1501-28_0_7_load_68 | 81 | 0.0024134 | 0.00060485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1501-28_0_7_load_71 | 82 | 0.003968 | 0.00099448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1501-28_0_7_load_85 | 83 | 0.00077049 | 0.0001931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1501-28_0_7_load_92 | 84 | 0.0017152 | 0.00042986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1501-28_0_7_load_99 | 85 | 0.0022139 | 0.00055485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1501-28_0_7_load_94 | 86 | 0.0020971 | 0.00052558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1501-28_0_7_load_95 | 87 | 0.0011809 | 0.00029597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1501-28_0_7_load_77 | 89 | 0.0011019 | 0.00027615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1501-28_0_7_load_88 | 91 | 0.0013032 | 0.0003266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1501-28_0_7_load_80 | 93 | 0.0018694 | 0.00046851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1501-28_0_7_load_91 | 94 | 0.0010674 | 0.0002675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1501-28_0_7_load_81 | 95 | 0.0022273 | 0.0005582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1501-28_0_7_load_82 | 96 | 0.0011431 | 0.0002865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1501-28_0_7_load_83 | 97 | 0.0026883 | 0.00067375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1501-28_0_7_load_100 | 99 | 0.0021895 | 0.00054875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1501-28_0_7_load_104 | 100 | 0.00046029 | 0.00011536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1501-28_0_7_load_103 | 101 | 0.0065327 | 0.0016372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1501-28_0_7_load_101 | 102 | 0.00087136 | 0.00021838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 33 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1501-28_0_7_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.016816 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
1 | LV_1501-28_0_7_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.017375 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_1501-28_0_7_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.022022 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_1501-28_0_7_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.029553 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_1501-28_0_7_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.012123 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1501-28_0_7_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.015519 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_1501-28_0_7_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.043507 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1501-28_0_7_line_7 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.038254 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_1501-28_0_7_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 9 | 0.0014608 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1501-28_0_7_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 10 | 0.011057 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_1501-28_0_7_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 11 | 0.020699 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1501-28_0_7_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 12 | 0.0054876 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_1501-28_0_7_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 13 | 0.021605 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1501-28_0_7_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 14 | 0.017225 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1501-28_0_7_line_14 | NAYY 4x150 SE | 10 | 15 | 0.019396 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1501-28_0_7_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 16 | 0.015018 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_1501-28_0_7_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 17 | 0.029127 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1501-28_0_7_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 18 | 0.0079694 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1501-28_0_7_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 25 | 0.017498 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1501-28_0_7_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 22 | 0.025628 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1501-28_0_7_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 33 | 0.021279 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_1501-28_0_7_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 34 | 0.020454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1501-28_0_7_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.016239 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1501-28_0_7_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.0047628 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1501-28_0_7_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.0030874 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1501-28_0_7_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.014136 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1501-28_0_7_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.022142 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1501-28_0_7_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.0086995 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1501-28_0_7_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.0071742 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1501-28_0_7_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.011532 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1501-28_0_7_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.0047048 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1501-28_0_7_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.062226 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1501-28_0_7_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 45 | 0.011716 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1501-28_0_7_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 42 | 0.0023571 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1501-28_0_7_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.11017 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1501-28_0_7_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.11358 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1501-28_0_7_line_36 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.0094688 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_1501-28_0_7_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 36 | 0.018638 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1501-28_0_7_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 37 | 0.015026 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1501-28_0_7_line_39 | NAYY 4x150 SE | 35 | 38 | 0.010332 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_1501-28_0_7_line_40 | NAYY 4x150 SE | 36 | 39 | 0.019328 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1501-28_0_7_line_41 | NAYY 4x150 SE | 38 | 62 | 0.03099 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_1501-28_0_7_line_42 | NAYY 4x150 SE | 39 | 60 | 0.020679 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1501-28_0_7_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 61 | 0.015683 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1501-28_0_7_line_44 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.0035872 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1501-28_0_7_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.011511 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1501-28_0_7_line_46 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.00033395 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1501-28_0_7_line_47 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.024877 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1501-28_0_7_line_48 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.019841 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1501-28_0_7_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.0090742 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1501-28_0_7_line_50 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.015672 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1501-28_0_7_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 49 | 0.057079 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1501-28_0_7_line_52 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.036001 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1501-28_0_7_line_53 | NAYY 4x150 SE | 48 | 51 | 0.0050093 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1501-28_0_7_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 52 | 0.014911 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1501-28_0_7_line_55 | NAYY 4x150 SE | 50 | 58 | 0.001987 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1501-28_0_7_line_56 | NAYY 4x150 SE | 51 | 59 | 0.052633 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1501-28_0_7_line_57 | NAYY 4x150 SE | 52 | 56 | 0.013151 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1501-28_0_7_line_58 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.011952 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1501-28_0_7_line_59 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.010274 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1501-28_0_7_line_60 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.006997 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1501-28_0_7_line_61 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.015197 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1501-28_0_7_line_62 | NAYY 4x150 SE | 58 | 80 | 0.0017319 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1501-28_0_7_line_63 | NAYY 4x150 SE | 59 | 81 | 0.04925 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1501-28_0_7_line_64 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.010952 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_1501-28_0_7_line_65 | NAYY 4x150 SE | 63 | 97 | 0.028941 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_1501-28_0_7_line_66 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.072776 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_1501-28_0_7_line_67 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.059238 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_1501-28_0_7_line_68 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.023558 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1501-28_0_7_line_69 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.041191 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1501-28_0_7_line_70 | NAYY 4x150 SE | 66 | 69 | 0.004159 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_1501-28_0_7_line_71 | NAYY 4x150 SE | 67 | 70 | 0.047234 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1501-28_0_7_line_72 | NAYY 4x150 SE | 67 | 71 | 0.027651 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1501-28_0_7_line_73 | NAYY 4x150 SE | 68 | 72 | 0.043563 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1501-28_0_7_line_74 | NAYY 4x150 SE | 69 | 73 | 0.0050363 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_1501-28_0_7_line_75 | NAYY 4x150 SE | 70 | 74 | 0.013772 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1501-28_0_7_line_76 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.085076 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_1501-28_0_7_line_77 | NAYY 4x150 SE | 73 | 76 | 0.058774 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1501-28_0_7_line_78 | NAYY 4x150 SE | 74 | 77 | 0.042302 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1501-28_0_7_line_79 | NAYY 4x150 SE | 75 | 78 | 0.085218 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_1501-28_0_7_line_80 | NAYY 4x150 SE | 76 | 79 | 0.08592 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1501-28_0_7_line_81 | NAYY 4x150 SE | 77 | 85 | 0.14758 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1501-28_0_7_line_82 | NAYY 4x150 SE | 78 | 83 | 0.034352 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_1501-28_0_7_line_83 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.015212 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1501-28_0_7_line_84 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.17491 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_1501-28_0_7_line_85 | NAYY 4x150 SE | 84 | 94 | 0.075894 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_1501-28_0_7_line_86 | NAYY 4x150 SE | 85 | 99 | 0.021463 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1501-28_0_7_line_87 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.015786 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1501-28_0_7_line_88 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.036024 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1501-28_0_7_line_89 | NAYY 4x150 SE | 88 | 98 | 0.01349 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1501-28_0_7_line_90 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.057947 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_1501-28_0_7_line_91 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.21111 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_1501-28_0_7_line_92 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.016055 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1501-28_0_7_line_93 | NAYY 4x150 SE | 90 | 93 | 0.05476 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_1501-28_0_7_line_94 | NAYY 4x150 SE | 91 | 94 | 0.18574 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_1501-28_0_7_line_95 | NAYY 4x150 SE | 92 | 95 | 0.069239 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1501-28_0_7_line_96 | NAYY 4x150 SE | 92 | 96 | 0.02014 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1501-28_0_7_line_97 | NAYY 4x150 SE | 93 | 97 | 0.010857 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_1501-28_0_7_line_98 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.025299 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1501-28_0_7_line_99 | NAYY 4x150 SE | 98 | 101 | 0.056773 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1501-28_0_7_line_100 | NAYY 4x150 SE | 99 | 102 | 0.018549 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1501-28_0_7_line_101 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.034043 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1501-28_0_7_trafo_28 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 103 | 33 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21
0 | 2679979.7161 | 1201780.5149 | 2679964.8587 | 1201780.877 | 2679962.9064 | 1201780.9738
1 | 2679997.0899 | 1201780.6304 | 2679980.7571 | 1201780.4895 | 2679979.7161 | 1201780.5149
2 | 2679941.0106 | 1201783.0242 | 2679950.0289 | 1201781.6124 | 2679962.9064 | 1201780.9738
3 | 2679997.0899 | 1201780.6304 | 2680026.6564 | 1201782.7054
4 | 2679997.0899 | 1201780.6304 | 2679997.7873 | 1201768.5276
5 | 2679925.8027 | 1201786.0718 | 2679935.1778 | 1201783.9374 | 2679941.0106 | 1201783.0242
6 | 2680026.6564 | 1201782.7054 | 2680024.8193 | 1201790.2855 | 2679996.8467 | 1201797.649 | 2679995.312 | 1201804.2548 | 2679995.312 | 1201804.2548
7 | 2680026.6564 | 1201782.7054 | 2680064.8689 | 1201784.4913
8 | 2679997.8713 | 1201767.0692 | 2679997.7873 | 1201768.5276
9 | 2679915.0216 | 1201788.5262 | 2679925.8027 | 1201786.0718
10 | 2679995.312 | 1201804.2548 | 2680015.9993 | 1201804.9473
11 | 2680070.3505 | 1201784.7475 | 2680064.8689 | 1201784.4913
12 | 2680009.667 | 1201753.6653 | 2680006.9586 | 1201753.6345 | 2680002.7075 | 1201754.4781 | 2679999.5742 | 1201756.5486 | 2679998.3196 | 1201759.289 | 2679997.8713 | 1201767.0692
13 | 2679915.0216 | 1201788.5262 | 2679899.021 | 1201794.9037
14 | 2679915.0216 | 1201788.5262 | 2679914.592 | 1201785.93 | 2679923.3662 | 1201778.1202 | 2679927.2403 | 1201774.9301
15 | 2680070.3505 | 1201784.7475 | 2680085.3612 | 1201785.2014
16 | 2680070.3505 | 1201784.7475 | 2680072.574 | 1201790.9256 | 2680077.3847 | 1201795.4596 | 2680092.6708 | 1201800.015
17 | 2680009.667 | 1201753.6653 | 2680017.6359 | 1201753.756
18 | 2679899.021 | 1201794.9037 | 2679882.7663 | 1201801.3824
19 | 2679927.2403 | 1201774.9301 | 2679934.6724 | 1201768.81 | 2679947.0939 | 1201758.7247
20 | 2680106.61 | 1201784.3776 | 2680090.1709 | 1201785.3468 | 2680085.3612 | 1201785.2014
21 | 2680112.982 | 1201799.8618 | 2680105.4502 | 1201800.4722 | 2680101.2926 | 1201800.5943 | 2680095.2768 | 1201800.7916 | 2680092.6708 | 1201800.015
22 | 2680033.8741 | 1201753.9407 | 2680017.6359 | 1201753.756
23 | 2680038.6366 | 1201753.9949 | 2680033.8741 | 1201753.9407
24 | 2680038.6366 | 1201753.9949 | 2680041.7238 | 1201754.03
25 | 2679947.0939 | 1201758.7247 | 2679952.0639 | 1201754.6894 | 2679957.5107 | 1201749.198
26 | 2679957.5107 | 1201749.198 | 2679959.3014 | 1201747.3927 | 2679964.897 | 1201743.3428 | 2679976.6336 | 1201738.5123
27 | 2679984.6783 | 1201735.2012 | 2679976.6336 | 1201738.5123
28 | 2679882.7663 | 1201801.3824 | 2679876.102 | 1201804.0386
29 | 2679995.6982 | 1201731.9385 | 2679988.8614 | 1201733.4796 | 2679984.6783 | 1201735.2012
30 | 2679871.7316 | 1201805.7806 | 2679876.102 | 1201804.0386
31 | 2679995.6982 | 1201731.9385 | 2680011.1627 | 1201728.4527 | 2680017.9939 | 1201726.4874 | 2680027.5255 | 1201722.9573 | 2680052.3256 | 1201707.7316
32 | 2679871.7316 | 1201805.7806 | 2679867.7137 | 1201794.7748
33 | 2679871.7316 | 1201805.7806 | 2679869.5294 | 1201806.6212
34 | 2680052.3256 | 1201707.7316 | 2680104.7421 | 1201610.8354
35 | 2679999.8534 | 1201584.1672 | 2680004.3432 | 1201582.9367 | 2680017.6453 | 1201581.5028 | 2680030.755 | 1201582.4901 | 2680055.9095 | 1201585.5512 | 2680069.5676 | 1201587.6577 | 2680085.0296 | 1201593.1683 | 2680092.9377 | 1201597.7661 | 2680101.1202 | 1201605.7363 | 2680104.7421 | 1201610.8354
36 | 2680106.61 | 1201784.3776 | 2680116.0374 | 1201783.4943
37 | 2680106.61 | 1201784.3776 | 2680106.4983 | 1201778.5169 | 2680102.4107 | 1201766.4118
38 | 2680112.982 | 1201799.8618 | 2680127.9584 | 1201798.6482
39 | 2680126.3244 | 1201782.5304 | 2680116.0374 | 1201783.4943
40 | 2680099.0935 | 1201747.765 | 2680101.4243 | 1201752.7549 | 2680101.0558 | 1201760.3659 | 2680102.1423 | 1201765.6171 | 2680102.4107 | 1201766.4118
41 | 2680126.3244 | 1201782.5304 | 2680157.179 | 1201779.6393
42 | 2680099.0935 | 1201747.765 | 2680096.2195 | 1201736.7418 | 2680094.2098 | 1201727.6758
43 | 2680099.0935 | 1201747.765 | 2680103.5879 | 1201744.1007 | 2680109.144 | 1201740.7286 | 2680112.2682 | 1201739.3474
44 | 2679858.7756 | 1201810.7264 | 2679855.4243 | 1201812.0058
45 | 2679858.7756 | 1201810.7264 | 2679869.5294 | 1201806.6212
46 | 2679855.4243 | 1201812.0058 | 2679855.1123 | 1201812.1249
47 | 2679831.8716 | 1201820.9968 | 2679855.1123 | 1201812.1249
48 | 2679813.3339 | 1201828.0699 | 2679830.2266 | 1201821.6248 | 2679831.8716 | 1201820.9968
49 | 2679864.6018 | 1201786.2508 | 2679867.7137 | 1201794.7748
50 | 2679813.3339 | 1201828.0699 | 2679798.6745 | 1201833.7221
51 | 2679813.3339 | 1201828.0699 | 2679811.6086 | 1201822.7546 | 2679810.2767 | 1201818.7565 | 2679807.9535 | 1201815.4679 | 2679804.968 | 1201813.3156 | 2679801.9576 | 1201812.4637 | 2679793.4101 | 1201811.2933 | 2679790.4911 | 1201809.8645 | 2679787.1708 | 1201807.7077 | 2679786.0759 | 1201804.202 | 2679785.6268 | 1201801.3498 | 2679786.925 | 1201795.9082 | 2679791.4835 | 1201790.2766 | 2679792.5031 | 1201789.6337
52 | 2679798.6745 | 1201833.7221 | 2679800.8684 | 1201839.2882 | 2679802.8928 | 1201840.4493 | 2679806.0815 | 1201839.9249 | 2679821.975 | 1201834.7673 | 2679823.6873 | 1201834.7902 | 2679825.2148 | 1201836.6784 | 2679825.5703 | 1201840.2632
53 | 2679798.6745 | 1201833.7221 | 2679793.8045 | 1201834.8952
54 | 2679805.1033 | 1201781.661 | 2679797.164 | 1201786.6946 | 2679792.5031 | 1201789.6337
55 | 2679824.8983 | 1201842.1332 | 2679824.8983 | 1201842.1332 | 2679825.5703 | 1201840.2632
56 | 2679741.9404 | 1201843.7711 | 2679768.7468 | 1201839.3372 | 2679788.2664 | 1201836.2292 | 2679793.8045 | 1201834.8952
57 | 2679816.21 | 1201774.6192 | 2679805.1033 | 1201781.661
58 | 2679831.8132 | 1201763.8671 | 2679821.9715 | 1201770.6489
59 | 2679831.8132 | 1201763.8671 | 2679840.2732 | 1201758.0374
60 | 2679816.21 | 1201774.6192 | 2679821.9715 | 1201770.6489
61 | 2679851.1299 | 1201747.4798 | 2679842.7683 | 1201756.318 | 2679840.2732 | 1201758.0374
62 | 2679824.8983 | 1201842.1332 | 2679823.5742 | 1201843.2495
63 | 2679788.2725 | 1201847.1694 | 2679750.8304 | 1201848.9263 | 2679745.0511 | 1201848.5156 | 2679742.9661 | 1201847.3315 | 2679741.9404 | 1201843.7711
64 | 2680168.0868 | 1201778.6511 | 2680158.6099 | 1201779.5052 | 2680157.179 | 1201779.6393
65 | 2680168.0868 | 1201778.6511 | 2680192.4316 | 1201776.457 | 2680196.8613 | 1201775.68
66 | 2680761.6274 | 1201762.746 | 2680768.413 | 1201762.1605 | 2680774.6019 | 1201761.5548 | 2680780.4713 | 1201760.9338 | 2680785.4314 | 1201760.5784 | 2680789.8509 | 1201760.7938 | 2680793.4219 | 1201761.2757 | 2680797.8363 | 1201761.8691 | 2680802.6144 | 1201763.1457 | 2680829.9185 | 1201773.7772 | 2680831.9162 | 1201774.5529
67 | 2680704.4351 | 1201764.4976 | 2680706.3614 | 1201763.901 | 2680707.8328 | 1201763.1649 | 2680711.402 | 1201760.4002 | 2680712.97 | 1201759.2762 | 2680714.6271 | 1201758.8761 | 2680721.5021 | 1201758.7578 | 2680725.707 | 1201759.0815 | 2680730.3309 | 1201759.9445 | 2680734.5334 | 1201761.0131 | 2680738.1437 | 1201761.9624 | 2680742.8253 | 1201762.5038 | 2680748.6255 | 1201763.0603 | 2680754.3243 | 1201763.2374 | 2680759.3901 | 1201762.939 | 2680761.6274 | 1201762.746
68 | 2680853.6977 | 1201782.76 | 2680848.5744 | 1201781.6789 | 2680846.7656 | 1201780.9095 | 2680844.9724 | 1201779.5511 | 2680843.1258 | 1201778.203 | 2680841.0078 | 1201777.2182 | 2680837.2392 | 1201776.1554 | 2680833.8937 | 1201775.3208 | 2680831.9162 | 1201774.5529
69 | 2680745.4652 | 1201768.232 | 2680729.7843 | 1201765.4739 | 2680725.202 | 1201764.9117 | 2680720.2342 | 1201764.7111 | 2680704.4351 | 1201764.4976
70 | 2680704.4351 | 1201764.4976 | 2680700.2762 | 1201764.5068
71 | 2680899.554 | 1201772.9634 | 2680885.2345 | 1201778.7176 | 2680877.824 | 1201780.7186 | 2680869.1217 | 1201782.0016 | 2680861.6982 | 1201782.7127 | 2680853.6977 | 1201782.76
72 | 2680853.6977 | 1201782.76 | 2680846.7164 | 1201782.2986 | 2680841.4969 | 1201781.572 | 2680835.8113 | 1201780.4277 | 2680829.4595 | 1201778.4405 | 2680826.7125 | 1201777.4236
73 | 2680745.4652 | 1201768.232 | 2680745.0786 | 1201772.6184 | 2680745.3725 | 1201775.0906 | 2680746.762 | 1201777.0328 | 2680749.0423 | 1201778.3978 | 2680751.5906 | 1201779.0771 | 2680755.7836 | 1201779.156 | 2680780.4502 | 1201776.6558
74 | 2680695.2399 | 1201764.5179 | 2680700.2762 | 1201764.5068
75 | 2680899.554 | 1201772.9634 | 2680913.3645 | 1201772.7502
76 | 2680695.2399 | 1201764.5179 | 2680665.2481 | 1201764.0682 | 2680655.2874 | 1201763.2777 | 2680646.5619 | 1201761.7701 | 2680637.5415 | 1201758.9911 | 2680613.0531 | 1201748.1134
77 | 2680695.2399 | 1201764.5179 | 2680701.7176 | 1201763.3824 | 2680703.9629 | 1201762.2676 | 2680705.6609 | 1201761.1009 | 2680706.811 | 1201759.9157 | 2680708.0323 | 1201757.9754 | 2680709.8398 | 1201756.5878 | 2680712.3923 | 1201755.8329 | 2680720.4695 | 1201755.1861 | 2680725.1951 | 1201755.2833 | 2680736.0377 | 1201756.7196 | 2680738.0848 | 1201756.7472 | 2680739.8926 | 1201756.4715 | 2680741.4217 | 1201755.9696 | 2680742.6899 | 1201755.0639 | 2680743.5752 | 1201753.764 | 2680745.5024 | 1201747.701
78 | 2680913.3645 | 1201772.7502 | 2680918.7881 | 1201775.8256 | 2680923.3039 | 1201795.3324 | 2680916.0532 | 1201796.7795 | 2680914.357 | 1201788.2623
79 | 2680613.0531 | 1201748.1134 | 2680604.3704 | 1201744.2566 | 2680596.3705 | 1201742.0028 | 2680590.0451 | 1201741.4394 | 2680582.6736 | 1201741.6846 | 2680574.8926 | 1201742.3801 | 2680566.8867 | 1201743.9509 | 2680558.2642 | 1201745.5246 | 2680540.9617 | 1201747.8484 | 2680534.8731 | 1201748.3555 | 2680529.5059 | 1201748.031
80 | 2680717.6807 | 1201704.7166 | 2680746.0494 | 1201704.7554 | 2680748.2896 | 1201705.1415 | 2680749.5316 | 1201706.7371 | 2680749.0997 | 1201709.4107 | 2680746.1895 | 1201720.2893 | 2680745.0806 | 1201722.3646 | 2680742.8522 | 1201723.9132 | 2680738.7722 | 1201725.0477 | 2680736.7676 | 1201725.81 | 2680735.8275 | 1201727.2204 | 2680735.5958 | 1201728.5959 | 2680735.8732 | 1201730.0339 | 2680736.9567 | 1201731.5272 | 2680744.2268 | 1201735.9727 | 2680745.2803 | 1201736.8653 | 2680746.1413 | 1201737.9331 | 2680746.6519 | 1201739.0074 | 2680747.0587 | 1201740.4471 | 2680747.0823 | 1201742.0818 | 2680746.8267 | 1201743.5348 | 2680745.5024 | 1201747.701
81 | 2680914.357 | 1201788.2623 | 2681059.769 | 1201813.4737
82 | 2680496.6707 | 1201738.2194 | 2680520.5086 | 1201746.1828 | 2680527.0622 | 1201747.8833 | 2680529.5059 | 1201748.031
83 | 2679808.6977 | 1201846.411 | 2679820.2213 | 1201844.1053 | 2679823.5742 | 1201843.2495 | 2679823.5742 | 1201843.2495
84 | 2680496.6707 | 1201738.2194 | 2680558.755 | 1201574.6953
85 | 2680558.755 | 1201574.6953 | 2680557.2881 | 1201574.6595 | 2680553.2892 | 1201573.7272 | 2680549.9577 | 1201571.8478 | 2680546.471 | 1201566.2306 | 2680544.3642 | 1201559.8982 | 2680542.2225 | 1201556.7118 | 2680538.4198 | 1201553.6475 | 2680534.5107 | 1201551.6936 | 2680528.4019 | 1201548.5982 | 2680520.8355 | 1201546.3504 | 2680513.1349 | 1201545.5795 | 2680503.8456 | 1201546.3437 | 2680495.5313 | 1201546.4874
86 | 2681059.769 | 1201813.4737 | 2681064.5122 | 1201815.8258 | 2681080.5086 | 1201818.18
87 | 2681083.2482 | 1201765.2355 | 2681067.5138 | 1201763.9646
88 | 2681119.0032 | 1201769.3915 | 2681117.8155 | 1201769.4087 | 2681114.7023 | 1201768.8439 | 2681095.8452 | 1201766.253 | 2681083.2482 | 1201765.2355
89 | 2681119.0032 | 1201769.3915 | 2681129.4083 | 1201772.2012 | 2681129.3638 | 1201774.9134
90 | 2680259.4365 | 1201756.6997 | 2680258.0181 | 1201752.9338 | 2680259.7861 | 1201748.8105 | 2680265.1565 | 1201737.7424 | 2680270.6886 | 1201732.7691 | 2680285.823 | 1201723.5444 | 2680297.1917 | 1201719.7956
91 | 2680297.1917 | 1201719.7956 | 2680313.5522 | 1201509.319
92 | 2680259.4365 | 1201756.6997 | 2680274.559 | 1201751.1882
93 | 2680259.4365 | 1201756.6997 | 2680251.3981 | 1201760.1272 | 2680238.1052 | 1201765.4409 | 2680225.1543 | 1201769.6586 | 2680209.6823 | 1201773.4311 | 2680207.555 | 1201773.8042
94 | 2680495.5313 | 1201546.4874 | 2680313.5522 | 1201509.319
95 | 2680290.3024 | 1201796.8729 | 2680283.3757 | 1201799.7149 | 2680276.8493 | 1201798.8156 | 2680267.8882 | 1201793.314 | 2680264.9658 | 1201787.0486 | 2680264.195 | 1201779.8337 | 2680266.5238 | 1201771.3708 | 2680270.4016 | 1201759.7822 | 2680274.559 | 1201751.1882
96 | 2680274.559 | 1201751.1882 | 2680292.802 | 1201746.2635 | 2680294.0246 | 1201746.0352
97 | 2680207.555 | 1201773.8042 | 2680196.8613 | 1201775.68
98 | 2681129.3638 | 1201774.9134 | 2681125.7464 | 1201776.7321 | 2681123.4119 | 1201797.8582
99 | 2681129.3638 | 1201774.9134 | 2681129.2991 | 1201778.5592 | 2681132.363 | 1201781.625 | 2681179.8709 | 1201792.7455
100 | 2681080.5086 | 1201818.18 | 2681086.7319 | 1201819.096 | 2681098.7801 | 1201821.3571
101 | 2681123.4119 | 1201797.8582 | 2681098.7801 | 1201821.3571

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2679979.7161 | 1201780.5149
1 | 2679962.9064 | 1201780.9738
2 | 2679997.0899 | 1201780.6304
3 | 2679941.0106 | 1201783.0242
4 | 2680026.6564 | 1201782.7054
5 | 2679997.7873 | 1201768.5276
6 | 2679925.8027 | 1201786.0718
7 | 2679995.312 | 1201804.2548
8 | 2680064.8689 | 1201784.4913
9 | 2679997.8713 | 1201767.0692
10 | 2679915.0216 | 1201788.5262
11 | 2680015.9993 | 1201804.9473
12 | 2680070.3505 | 1201784.7475
13 | 2680009.667 | 1201753.6653
14 | 2679899.021 | 1201794.9037
15 | 2679927.2403 | 1201774.9301
16 | 2680085.3612 | 1201785.2014
17 | 2680092.6708 | 1201800.015
18 | 2680017.6359 | 1201753.756
19 | 2680033.8741 | 1201753.9407
20 | 2680038.6366 | 1201753.9949
21 | 2680041.7238 | 1201754.03
22 | 2679947.0939 | 1201758.7247
23 | 2679957.5107 | 1201749.198
24 | 2679976.6336 | 1201738.5123
25 | 2679882.7663 | 1201801.3824
26 | 2679984.6783 | 1201735.2012
27 | 2679876.102 | 1201804.0386
28 | 2679995.6982 | 1201731.9385
29 | 2679871.7316 | 1201805.7806
30 | 2680052.3256 | 1201707.7316
31 | 2680104.7421 | 1201610.8354
32 | 2679999.8534 | 1201584.1672
33 | 2680106.61 | 1201784.3776
34 | 2680112.982 | 1201799.8618
35 | 2680116.0374 | 1201783.4943
36 | 2680102.4107 | 1201766.4118
37 | 2680127.9584 | 1201798.6482
38 | 2680126.3244 | 1201782.5304
39 | 2680099.0935 | 1201747.765
40 | 2679858.7756 | 1201810.7264
41 | 2679855.4243 | 1201812.0058
42 | 2679869.5294 | 1201806.6212
43 | 2679855.1123 | 1201812.1249
44 | 2679831.8716 | 1201820.9968
45 | 2679867.7137 | 1201794.7748
46 | 2679813.3339 | 1201828.0699
47 | 2679864.6018 | 1201786.2508
48 | 2679798.6745 | 1201833.7221
49 | 2679792.5031 | 1201789.6337
50 | 2679825.5703 | 1201840.2632
51 | 2679793.8045 | 1201834.8952
52 | 2679805.1033 | 1201781.661
53 | 2679831.8132 | 1201763.8671
54 | 2679821.9715 | 1201770.6489
55 | 2679840.2732 | 1201758.0374
56 | 2679816.21 | 1201774.6192
57 | 2679851.1299 | 1201747.4798
58 | 2679824.8983 | 1201842.1332
59 | 2679741.9404 | 1201843.7711
60 | 2680094.2098 | 1201727.6758
61 | 2680112.2682 | 1201739.3474
62 | 2680157.179 | 1201779.6393
63 | 2680168.0868 | 1201778.6511
64 | 2680761.6274 | 1201762.746
65 | 2680831.9162 | 1201774.5529
66 | 2680704.4351 | 1201764.4976
67 | 2680853.6977 | 1201782.76
68 | 2680745.4652 | 1201768.232
69 | 2680700.2762 | 1201764.5068
70 | 2680899.554 | 1201772.9634
71 | 2680826.7125 | 1201777.4236
72 | 2680780.4502 | 1201776.6558
73 | 2680695.2399 | 1201764.5179
74 | 2680913.3645 | 1201772.7502
75 | 2680613.0531 | 1201748.1134
76 | 2680745.5024 | 1201747.701
77 | 2680914.357 | 1201788.2623
78 | 2680529.5059 | 1201748.031
79 | 2680717.6807 | 1201704.7166
80 | 2679823.5742 | 1201843.2495
81 | 2679788.2725 | 1201847.1694
82 | 2679808.6977 | 1201846.411
83 | 2680496.6707 | 1201738.2194
84 | 2680558.755 | 1201574.6953
85 | 2681059.769 | 1201813.4737
86 | 2681083.2482 | 1201765.2355
87 | 2681067.5138 | 1201763.9646
88 | 2681119.0032 | 1201769.3915
89 | 2680297.1917 | 1201719.7956
90 | 2680259.4365 | 1201756.6997
91 | 2680313.5522 | 1201509.319
92 | 2680274.559 | 1201751.1882
93 | 2680207.555 | 1201773.8042
94 | 2680495.5313 | 1201546.4874
95 | 2680290.3024 | 1201796.8729
96 | 2680294.0246 | 1201746.0352
97 | 2680196.8613 | 1201775.68
98 | 2681129.3638 | 1201774.9134
99 | 2681080.5086 | 1201818.18
100 | 2681123.4119 | 1201797.8582
101 | 2681179.8709 | 1201792.7455
102 | 2681098.7801 | 1201821.3571
103 | 2680070.3505 | 1201784.7475

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99139 | -0.059789 | 0.0020622 | 0.00051684
1 | 0.99041 | -0.066625 | 0.0019515 | 0.00048908
2 | 0.99241 | -0.05262 | 0 | 0
3 | 0.98915 | -0.075449 | 0.00066189 | 0.00016588
4 | 0.99432 | -0.039362 | 0 | 0
5 | 0.99222 | -0.053975 | 0.0020612 | 0.00051657
6 | 0.98827 | -0.081647 | 0.0024309 | 0.00060924
7 | 0.99388 | -0.042411 | 0.0055031 | 0.0013792
8 | 0.99691 | -0.021385 | 0.0019544 | 0.00048982
9 | 0.9922 | -0.054108 | 0.0015117 | 0.00037886
10 | 0.98735 | -0.088144 | 0 | 0
11 | 0.99384 | -0.042711 | 0.0014324 | 0.000359
12 | 0.99728 | -0.018778 | 0 | 0
13 | 0.99197 | -0.05574 | 0.0013656 | 0.00034224
14 | 0.9853 | -0.1026 | 0.0022401 | 0.00056142
15 | 0.98642 | -0.094728 | 0.0044385 | 0.0011124
16 | 0.9984 | -0.011061 | 0.0021999 | 0.00055134
17 | 0.99679 | -0.022233 | 0.0057064 | 0.0014302
18 | 0.9919 | -0.056232 | 0.0013655 | 0.00034223
19 | 0.99179 | -0.05701 | 0.0014856 | 0.00037233
20 | 0.99177 | -0.057166 | 0.0017459 | 0.00043756
21 | 0.99176 | -0.057212 | 0.0014856 | 0.00037233
22 | 0.98535 | -0.10228 | 0.0019526 | 0.00048937
23 | 0.98481 | -0.10616 | 0.0036841 | 0.00092332
24 | 0.98407 | -0.11142 | 0.0040035 | 0.0010034
25 | 0.98327 | -0.11693 | 0.0076364 | 0.0019139
26 | 0.98383 | -0.11312 | 0.0035203 | 0.00088226
27 | 0.98252 | -0.12226 | 0.0029545 | 0.00074048
28 | 0.98357 | -0.11497 | 0.0078902 | 0.0019775
29 | 0.98204 | -0.12562 | 0 | 0
30 | 0.98288 | -0.11987 | 0.0024837 | 0.00062248
31 | 0.98206 | -0.12571 | 0.0030493 | 0.00076424
32 | 0.98172 | -0.12815 | 0.0020667 | 0.00051796
33 | 1 | 0 | -0.21798 | -0.054796
34 | 0.99661 | -0.023487 | 0.0018695 | 0.00046854
35 | 0.99976 | -0.0016772 | 0.0015729 | 0.00039422
36 | 0.99986 | -0.00096938 | 0.0015391 | 0.00038574
37 | 0.99652 | -0.024126 | 0.0042317 | 0.0010606
38 | 0.9995 | -0.0034541 | 0.0014323 | 0.00035896
39 | 0.99976 | -0.0016775 | 0 | 0
40 | 0.98085 | -0.1341 | 0.0031107 | 0.00077961
41 | 0.98056 | -0.13614 | 0.0036531 | 0.00091554
42 | 0.98183 | -0.12716 | 0.0052685 | 0.0013204
43 | 0.98054 | -0.13632 | 0.0034338 | 0.0008606
44 | 0.9788 | -0.14872 | 0.0034549 | 0.00086588
45 | 0.98195 | -0.12629 | 0.0020814 | 0.00052165
46 | 0.97751 | -0.15792 | 0 | 0
47 | 0.9819 | -0.12662 | 0.0034779 | 0.00087165
48 | 0.97697 | -0.16181 | 0 | 0
49 | 0.97578 | -0.17028 | 0.0017433 | 0.00043692
50 | 0.97609 | -0.1681 | 0.0037097 | 0.00092974
51 | 0.97692 | -0.16218 | 0.0046201 | 0.0011579
52 | 0.97537 | -0.17325 | 0.0023657 | 0.0005929
53 | 0.97463 | -0.17853 | 0.0047077 | 0.0011799
54 | 0.97488 | -0.17676 | 0.0024977 | 0.00062599
55 | 0.97449 | -0.17954 | 0.0029795 | 0.00074672
56 | 0.97505 | -0.17554 | 0 | 0
57 | 0.97435 | -0.18056 | 0.0064016 | 0.0016044
58 | 0.97605 | -0.16837 | 0.00385 | 0.0009649
59 | 0.97673 | -0.16351 | 0 | 0
60 | 0.99969 | -0.0021413 | 0.0022451 | 0.00056269
61 | 0.99973 | -0.0019 | 0.0014199 | 0.00035586
62 | 0.99876 | -0.0086403 | 0.0028467 | 0.00071345
63 | 0.99851 | -0.010371 | 0.0029506 | 0.00073948
64 | 0.98152 | -0.12995 | 0.0019932 | 0.00049955
65 | 0.98043 | -0.13769 | 0.00145 | 0.0003634
66 | 0.98216 | -0.12534 | 0 | 0
67 | 0.97977 | -0.14236 | 0 | 0
68 | 0.98208 | -0.12592 | 0 | 0
69 | 0.98221 | -0.125 | 0.0016439 | 0.00041199
70 | 0.97853 | -0.15121 | 0 | 0
71 | 0.97973 | -0.14267 | 0.0010659 | 0.00026713
72 | 0.982 | -0.12653 | 0.0013444 | 0.00033694
73 | 0.98227 | -0.12456 | 0 | 0
74 | 0.97817 | -0.15379 | 0 | 0
75 | 0.98345 | -0.11621 | 0.0007008 | 0.00017564
76 | 0.98203 | -0.12634 | 0.0016191 | 0.00040578
77 | 0.97705 | -0.16174 | 0.002404 | 0.0006025
78 | 0.98465 | -0.10766 | 0.0010547 | 0.00026432
79 | 0.98186 | -0.1275 | 0.0013016 | 0.00032621
80 | 0.97603 | -0.16854 | 0.0051714 | 0.0012961
81 | 0.97656 | -0.16475 | 0.0024134 | 0.00060485
82 | 0.97594 | -0.16917 | 0.003968 | 0.00099448
83 | 0.98516 | -0.10409 | 0.00077049 | 0.0001931
84 | 0.98779 | -0.08551 | 0.0017152 | 0.00042986
85 | 0.97369 | -0.18585 | 0.0022139 | 0.00055485
86 | 0.97185 | -0.19908 | 0.0020971 | 0.00052558
87 | 0.97182 | -0.19928 | 0.0011809 | 0.00029597
88 | 0.97203 | -0.19783 | 0 | 0
89 | 0.99561 | -0.030553 | 0.0011019 | 0.00027615
90 | 0.99663 | -0.023473 | 0 | 0
91 | 0.99203 | -0.055652 | 0.0013032 | 0.0003266
92 | 0.99655 | -0.024019 | 0 | 0
93 | 0.99768 | -0.016175 | 0.0018694 | 0.00046851
94 | 0.98899 | -0.077025 | 0.0010674 | 0.0002675
95 | 0.99633 | -0.025571 | 0.0022273 | 0.0005582
96 | 0.99652 | -0.02425 | 0.0011431 | 0.0002865
97 | 0.99789 | -0.014662 | 0.0026883 | 0.00067375
98 | 0.97209 | -0.19736 | 0 | 0
99 | 0.97327 | -0.18886 | 0.0021895 | 0.00054875
100 | 0.97245 | -0.19474 | 0.00046029 | 0.00011536
101 | 0.97155 | -0.20128 | 0.0065327 | 0.0016372
102 | 0.97297 | -0.19105 | 0.00087136 | 0.00021838
103 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.12118 | 0.030532 | -0.12106 | -0.030488 | 0.00011578 | 4.3882e-05 | 0.18194 | 0.18194 | 0.18194 | 0.99139 | -0.059789 | 0.99041 | -0.066625 | 22.4616
1 | -0.12324 | -0.031049 | 0.12336 | 0.031096 | 0.00012373 | 4.6917e-05 | 0.18503 | 0.18503 | 0.18503 | 0.99139 | -0.059789 | 0.99241 | -0.05262 | 22.8437
2 | 0.11911 | 0.029999 | -0.11896 | -0.029944 | 0.00014677 | 5.5603e-05 | 0.17901 | 0.17901 | 0.17901 | 0.99041 | -0.066625 | 0.98915 | -0.075449 | 22.0996
3 | -0.13439 | -0.033859 | 0.13464 | 0.033954 | 0.00024974 | 9.4908e-05 | 0.20157 | 0.20157 | 0.20157 | 0.99241 | -0.05262 | 0.99432 | -0.039362 | 24.8846
4 | 0.011026 | 0.0027632 | -0.011024 | -0.0027625 | 2.0675e-06 | 6.3859e-07 | 0.016532 | 0.016532 | 0.016532 | 0.99241 | -0.05262 | 0.99222 | -0.053975 | 6.123
5 | 0.1183 | 0.029778 | -0.1182 | -0.029739 | 0.00010229 | 3.8744e-05 | 0.17801 | 0.17801 | 0.17801 | 0.98915 | -0.075449 | 0.98827 | -0.081647 | 21.9767
6 | 0.0069385 | 0.0017385 | -0.0069356 | -0.001738 | 2.9271e-06 | 5.6174e-07 | 0.010383 | 0.010384 | 0.010384 | 0.99432 | -0.039362 | 0.99388 | -0.042411 | 3.8458
7 | -0.14158 | -0.035692 | 0.14194 | 0.035828 | 0.00035744 | 0.00013598 | 0.21195 | 0.21195 | 0.21195 | 0.99432 | -0.039362 | 0.99691 | -0.021385 | 26.1665
8 | 0.0089627 | 0.0022459 | -0.0089625 | -0.0022459 | 1.6468e-07 | 4.4472e-08 | 0.013441 | 0.013441 | 0.013441 | 0.99222 | -0.053975 | 0.9922 | -0.054108 | 4.9782
9 | 0.11577 | 0.02913 | -0.11566 | -0.02909 | 0.00010487 | 4.0051e-05 | 0.17435 | 0.17435 | 0.17435 | 0.98827 | -0.081647 | 0.98735 | -0.088144 | 32.2873
10 | 0.0014325 | 0.00035876 | -0.0014324 | -0.000359 | 5.9407e-08 | -2.4538e-07 | 0.0021446 | 0.0021447 | 0.0021447 | 0.99388 | -0.042411 | 0.99384 | -0.042711 | 0.79433
11 | -0.14389 | -0.036318 | 0.14394 | 0.036338 | 5.2696e-05 | 2.0053e-05 | 0.21487 | 0.21487 | 0.21487 | 0.99691 | -0.021385 | 0.99728 | -0.018778 | 26.5266
12 | 0.0074509 | 0.001867 | -0.0074492 | -0.0018667 | 1.6833e-06 | 3.6845e-07 | 0.011174 | 0.011174 | 0.011174 | 0.9922 | -0.054108 | 0.99197 | -0.05574 | 4.1386
13 | 0.082465 | 0.020759 | -0.082299 | -0.020696 | 0.0001661 | 6.3666e-05 | 0.12431 | 0.12431 | 0.12431 | 0.98735 | -0.088144 | 0.9853 | -0.1026 | 46.0424
14 | 0.033199 | 0.0083302 | -0.033169 | -0.0083188 | 3.0303e-05 | 1.1407e-05 | 0.050037 | 0.050037 | 0.050037 | 0.98735 | -0.088144 | 0.98642 | -0.094728 | 18.5323
15 | -0.15576 | -0.039299 | 0.15593 | 0.039364 | 0.00016884 | 6.4351e-05 | 0.23249 | 0.23249 | 0.23249 | 0.99728 | -0.018778 | 0.9984 | -0.011061 | 28.7029
16 | 0.011815 | 0.0029611 | -0.011809 | -0.0029593 | 5.6482e-06 | 1.7925e-06 | 0.017628 | 0.017628 | 0.017628 | 0.99728 | -0.018778 | 0.99679 | -0.022233 | 6.5291
17 | 0.0060836 | 0.0015244 | -0.0060832 | -0.0015244 | 4.1414e-07 | 5.641e-08 | 0.0091257 | 0.0091257 | 0.0091257 | 0.99197 | -0.05574 | 0.9919 | -0.056232 | 3.3799
18 | 0.080059 | 0.020134 | -0.079899 | -0.020073 | 0.00015968 | 6.1194e-05 | 0.12093 | 0.12093 | 0.12093 | 0.9853 | -0.1026 | 0.98327 | -0.11693 | 44.7895
19 | 0.02873 | 0.0072064 | -0.0287 | -0.0071952 | 3.0041e-05 | 1.1227e-05 | 0.043342 | 0.043342 | 0.043342 | 0.98642 | -0.094728 | 0.98535 | -0.10228 | 16.0525
20 | -0.15813 | -0.039915 | 0.15837 | 0.040009 | 0.00024604 | 9.3795e-05 | 0.23577 | 0.23577 | 0.23577 | 0.9984 | -0.011061 | 1 | 0 | 29.1077
21 | 0.0061026 | 0.0015292 | -0.0061016 | -0.0015291 | 1.0593e-06 | 1.4083e-07 | 0.0091099 | 0.00911 | 0.00911 | 0.99679 | -0.022233 | 0.99661 | -0.023487 | 3.3741
22 | 0.0047177 | 0.0011821 | -0.0047172 | -0.0011822 | 5.0756e-07 | -1.4374e-08 | 0.0070773 | 0.0070773 | 0.0070773 | 0.9919 | -0.056232 | 0.99179 | -0.05701 | 2.6212
23 | 0.0032316 | 0.00080982 | -0.0032315 | -0.00080986 | 6.9864e-08 | -3.4591e-08 | 0.0048484 | 0.0048484 | 0.0048484 | 0.99179 | -0.05701 | 0.99177 | -0.057166 | 1.7957
24 | 0.0014856 | 0.00037229 | -0.0014856 | -0.00037233 | 9.5717e-09 | -3.6159e-08 | 0.002229 | 0.002229 | 0.002229 | 0.99177 | -0.057166 | 0.99176 | -0.057212 | 0.82555
25 | 0.026747 | 0.0067058 | -0.026733 | -0.0067005 | 1.4393e-05 | 5.3556e-06 | 0.040393 | 0.040393 | 0.040393 | 0.98535 | -0.10228 | 0.98481 | -0.10616 | 14.9604
26 | 0.023049 | 0.0057772 | -0.023032 | -0.005771 | 1.6758e-05 | 6.1639e-06 | 0.034827 | 0.034827 | 0.034827 | 0.98481 | -0.10616 | 0.98407 | -0.11142 | 12.8987
27 | 0.019029 | 0.0047676 | -0.019024 | -0.004766 | 4.4941e-06 | 1.618e-06 | 0.028773 | 0.028773 | 0.028773 | 0.98407 | -0.11142 | 0.98383 | -0.11312 | 10.6566
28 | 0.072263 | 0.018159 | -0.072209 | -0.018139 | 5.3555e-05 | 2.0507e-05 | 0.10938 | 0.10938 | 0.10938 | 0.98327 | -0.11693 | 0.98252 | -0.12226 | 40.5093
29 | 0.015504 | 0.0038837 | -0.0155 | -0.0038824 | 3.9566e-06 | 1.3754e-06 | 0.023449 | 0.023449 | 0.023449 | 0.98383 | -0.11312 | 0.98357 | -0.11497 | 8.6847
30 | 0.069255 | 0.017398 | -0.069222 | -0.017386 | 3.2306e-05 | 1.2366e-05 | 0.1049 | 0.1049 | 0.1049 | 0.98252 | -0.12226 | 0.98204 | -0.12562 | 38.8521
31 | 0.0076097 | 0.0019049 | -0.0076046 | -0.0019037 | 5.1458e-06 | 1.1899e-06 | 0.011512 | 0.011512 | 0.011512 | 0.98357 | -0.11497 | 0.98288 | -0.11987 | 4.2637
32 | 0.00556 | 0.0013933 | -0.0055595 | -0.0013932 | 5.1889e-07 | 5.1349e-08 | 0.0084246 | 0.0084247 | 0.0084247 | 0.98204 | -0.12562 | 0.98195 | -0.12629 | 3.1202
33 | 0.063662 | 0.015993 | -0.063649 | -0.015987 | 1.369e-05 | 5.2356e-06 | 0.096476 | 0.096476 | 0.096476 | 0.98204 | -0.12562 | 0.98183 | -0.12716 | 35.7319
34 | 0.0051209 | 0.0012812 | -0.0051167 | -0.001281 | 4.1311e-06 | 1.9382e-07 | 0.0077518 | 0.0077523 | 0.0077523 | 0.98288 | -0.11987 | 0.98206 | -0.12571 | 2.8712
35 | 0.0020674 | 0.00051679 | -0.0020667 | -0.00051796 | 6.9535e-07 | -1.1692e-06 | 0.003132 | 0.0031325 | 0.0031325 | 0.98206 | -0.12571 | 0.98172 | -0.12815 | 1.1602
36 | 0.053603 | 0.013484 | -0.05359 | -0.013479 | 1.2535e-05 | 4.4487e-06 | 0.079779 | 0.079779 | 0.079779 | 1 | 0 | 0.99976 | -0.0016772 | 9.8493
37 | 0.0052054 | 0.0013038 | -0.0052047 | -0.0013038 | 6.9774e-07 | 2.387e-08 | 0.0077454 | 0.0077455 | 0.0077455 | 1 | 0 | 0.99986 | -0.00096938 | 2.8687
38 | 0.004232 | 0.0010605 | -0.0042317 | -0.0010606 | 3.7435e-07 | -5.1793e-08 | 0.0063187 | 0.0063188 | 0.0063188 | 0.99661 | -0.023487 | 0.99652 | -0.024126 | 2.3403
39 | 0.052017 | 0.013085 | -0.052004 | -0.01308 | 1.2887e-05 | 4.5503e-06 | 0.077438 | 0.077438 | 0.077438 | 0.99976 | -0.0016772 | 0.9995 | -0.0034541 | 9.5603
40 | 0.0036656 | 0.00091803 | -0.0036652 | -0.00091814 | 3.589e-07 | -1.1544e-07 | 0.005455 | 0.0054551 | 0.0054551 | 0.99986 | -0.00096938 | 0.99976 | -0.0016775 | 2.0204
41 | 0.050572 | 0.012721 | -0.050536 | -0.012709 | 3.6555e-05 | 1.2842e-05 | 0.075306 | 0.075306 | 0.075306 | 0.9995 | -0.0034541 | 0.99876 | -0.0086403 | 9.2971
42 | 0.0022453 | 0.00056247 | -0.0022451 | -0.00056269 | 1.441e-07 | -2.1572e-07 | 0.0033417 | 0.0033418 | 0.0033418 | 0.99976 | -0.0016775 | 0.99969 | -0.0021413 | 1.2377
43 | 0.0014199 | 0.00035567 | -0.0014199 | -0.00035586 | 4.3708e-08 | -1.8883e-07 | 0.0021133 | 0.0021134 | 0.0021134 | 0.99976 | -0.0016775 | 0.99973 | -0.0019 | 0.78274
44 | 0.055213 | 0.013866 | -0.055198 | -0.01386 | 1.5709e-05 | 5.9966e-06 | 0.083772 | 0.083772 | 0.083772 | 0.98085 | -0.1341 | 0.98056 | -0.13614 | 31.0268
45 | -0.058324 | -0.014645 | 0.05838 | 0.014667 | 5.6246e-05 | 2.1488e-05 | 0.088491 | 0.088491 | 0.088491 | 0.98085 | -0.1341 | 0.98183 | -0.12716 | 32.7746
46 | 0.051544 | 0.012944 | -0.051543 | -0.012944 | 1.2753e-06 | 4.8627e-07 | 0.078229 | 0.078229 | 0.078229 | 0.98056 | -0.13614 | 0.98054 | -0.13632 | 28.9736
47 | 0.048109 | 0.012083 | -0.048027 | -0.012052 | 8.2762e-05 | 3.1518e-05 | 0.073018 | 0.073018 | 0.073018 | 0.98054 | -0.13632 | 0.9788 | -0.14872 | 27.0436
48 | 0.044572 | 0.011186 | -0.044515 | -0.011164 | 5.6855e-05 | 2.1618e-05 | 0.067766 | 0.067766 | 0.067766 | 0.9788 | -0.14872 | 0.97751 | -0.15792 | 25.0984
49 | 0.0034781 | 0.00087159 | -0.0034779 | -0.00087165 | 1.5729e-07 | -5.4286e-08 | 0.0052705 | 0.0052706 | 0.0052706 | 0.98195 | -0.12629 | 0.9819 | -0.12662 | 1.9521
50 | 0.023762 | 0.0059571 | -0.023749 | -0.0059524 | 1.2796e-05 | 4.7252e-06 | 0.036173 | 0.036173 | 0.036173 | 0.97751 | -0.15792 | 0.97697 | -0.16181 | 13.3973
51 | 0.020753 | 0.0052071 | -0.020717 | -0.0051942 | 3.5551e-05 | 1.2959e-05 | 0.031593 | 0.031593 | 0.031593 | 0.97751 | -0.15792 | 0.97578 | -0.17028 | 11.7012
52 | 0.016715 | 0.0041905 | -0.0167 | -0.0041854 | 1.456e-05 | 5.1498e-06 | 0.025459 | 0.025459 | 0.025459 | 0.97697 | -0.16181 | 0.97609 | -0.1681 | 9.4292
53 | 0.0070348 | 0.0017619 | -0.0070344 | -0.0017618 | 3.5883e-07 | 7.5287e-08 | 0.010714 | 0.010714 | 0.010714 | 0.97697 | -0.16181 | 0.97692 | -0.16218 | 3.9682
54 | 0.018974 | 0.0047572 | -0.018966 | -0.0047544 | 7.7897e-06 | 2.8098e-06 | 0.028935 | 0.028935 | 0.028935 | 0.97578 | -0.17028 | 0.97537 | -0.17325 | 10.7165
55 | 0.01299 | 0.0032556 | -0.01299 | -0.0032554 | 4.8627e-07 | 1.6219e-07 | 0.019803 | 0.019803 | 0.019803 | 0.97609 | -0.1681 | 0.97605 | -0.16837 | 7.3346
56 | 0.0024143 | 0.00060391 | -0.0024138 | -0.0006044 | 4.4406e-07 | -4.8807e-07 | 0.0036769 | 0.0036772 | 0.0036772 | 0.97692 | -0.16218 | 0.97673 | -0.16351 | 1.3619
57 | 0.0166 | 0.0041615 | -0.016595 | -0.0041597 | 5.2633e-06 | 1.8603e-06 | 0.025326 | 0.025326 | 0.025326 | 0.97537 | -0.17325 | 0.97505 | -0.17554 | 9.3799
58 | -0.014091 | -0.0035315 | 0.014094 | 0.0035327 | 3.4518e-06 | 1.1786e-06 | 0.021513 | 0.021513 | 0.021513 | 0.97463 | -0.17853 | 0.97488 | -0.17676 | 7.9679
59 | 0.0093833 | 0.0023517 | -0.009382 | -0.0023513 | 1.3157e-06 | 3.7803e-07 | 0.014326 | 0.014326 | 0.014326 | 0.97463 | -0.17853 | 0.97449 | -0.17954 | 5.3059
60 | -0.016592 | -0.0041587 | 0.016595 | 0.0041597 | 2.8004e-06 | 9.8982e-07 | 0.025326 | 0.025326 | 0.025326 | 0.97488 | -0.17676 | 0.97505 | -0.17554 | 9.3799
61 | 0.0064025 | 0.0016046 | -0.0064016 | -0.0016044 | 9.0636e-07 | 1.593e-07 | 0.0097764 | 0.0097764 | 0.0097764 | 0.97449 | -0.17954 | 0.97435 | -0.18056 | 3.6209
62 | 0.0091399 | 0.0022905 | -0.0091397 | -0.0022905 | 2.0983e-07 | 5.9057e-08 | 0.013934 | 0.013934 | 0.013934 | 0.97605 | -0.16837 | 0.97603 | -0.16854 | 5.1607
63 | 0.0024138 | 0.0006044 | -0.0024134 | -0.00060485 | 4.1557e-07 | -4.5646e-07 | 0.0036772 | 0.0036774 | 0.0036774 | 0.97673 | -0.16351 | 0.97656 | -0.16475 | 1.362
64 | 0.047689 | 0.011995 | -0.047677 | -0.011991 | 1.1505e-05 | 3.9952e-06 | 0.071065 | 0.071065 | 0.071065 | 0.99876 | -0.0086403 | 0.99851 | -0.010371 | 8.7735
65 | 0.044727 | 0.011252 | -0.0447 | -0.011243 | 2.6756e-05 | 9.1557e-06 | 0.066668 | 0.066669 | 0.066669 | 0.99851 | -0.010371 | 0.99789 | -0.014662 | 8.2307
66 | 0.020623 | 0.0051814 | -0.020601 | -0.0051747 | 2.2203e-05 | 6.702e-06 | 0.03127 | 0.031271 | 0.031271 | 0.98152 | -0.12995 | 0.98043 | -0.13769 | 5.7909
67 | -0.022616 | -0.0056809 | 0.022631 | 0.0056842 | 1.4489e-05 | 3.3251e-06 | 0.034292 | 0.034291 | 0.034292 | 0.98152 | -0.12995 | 0.98216 | -0.12534 | 4.2336
68 | 0.019151 | 0.0048113 | -0.019138 | -0.0048068 | 1.2423e-05 | 4.4811e-06 | 0.02907 | 0.02907 | 0.02907 | 0.98043 | -0.13769 | 0.97977 | -0.14236 | 10.7667
69 | 0.0013446 | 0.00033595 | -0.0013445 | -0.00033643 | 1.0664e-07 | -4.8023e-07 | 0.0020368 | 0.0020369 | 0.0020369 | 0.98216 | -0.12534 | 0.98208 | -0.12592 | 0.75442
70 | -0.023975 | -0.0060202 | 0.023977 | 0.0060205 | 1.1416e-06 | 2.8118e-07 | 0.036328 | 0.036328 | 0.036328 | 0.98216 | -0.12534 | 0.98221 | -0.125 | 4.4849
71 | 0.018073 | 0.00454 | -0.01805 | -0.004532 | 2.2211e-05 | 7.9486e-06 | 0.027451 | 0.027452 | 0.027452 | 0.97977 | -0.14236 | 0.97853 | -0.15121 | 10.1673
72 | 0.0010659 | 0.0002668 | -0.0010659 | -0.00026713 | 4.5213e-08 | -3.3082e-07 | 0.0016187 | 0.0016188 | 0.0016188 | 0.97977 | -0.14236 | 0.97973 | -0.14267 | 0.59957
73 | 0.0013445 | 0.00033643 | -0.0013444 | -0.00033694 | 1.128e-07 | -5.0779e-07 | 0.0020369 | 0.0020371 | 0.0020371 | 0.98208 | -0.12592 | 0.982 | -0.12653 | 0.7545
74 | -0.02562 | -0.0064325 | 0.025622 | 0.0064329 | 1.5785e-06 | 4.1587e-07 | 0.038818 | 0.038818 | 0.038818 | 0.98221 | -0.125 | 0.98227 | -0.12456 | 4.7924
75 | 0.01805 | 0.004532 | -0.018044 | -0.0045297 | 6.4762e-06 | 2.3179e-06 | 0.027452 | 0.027452 | 0.027452 | 0.97853 | -0.15121 | 0.97817 | -0.15379 | 10.1673
76 | -0.028544 | -0.0071634 | 0.028577 | 0.0071729 | 3.309e-05 | 9.4923e-06 | 0.043243 | 0.043242 | 0.043243 | 0.98227 | -0.12456 | 0.98345 | -0.11621 | 5.3387
77 | 0.0029216 | 0.00073051 | -0.0029209 | -0.00073098 | 7.1823e-07 | -4.6754e-07 | 0.0044252 | 0.0044255 | 0.0044255 | 0.98227 | -0.12456 | 0.98203 | -0.12634 | 1.6391
78 | 0.018044 | 0.0045297 | -0.018024 | -0.0045226 | 1.9892e-05 | 7.1205e-06 | 0.027452 | 0.027452 | 0.027452 | 0.97817 | -0.15379 | 0.97705 | -0.16174 | 10.1673
79 | -0.029277 | -0.0073485 | 0.029312 | 0.0073587 | 3.4789e-05 | 1.0132e-05 | 0.044302 | 0.044301 | 0.044302 | 0.98345 | -0.11621 | 0.98465 | -0.10766 | 5.4694
80 | 0.0013018 | 0.0003252 | -0.0013016 | -0.00032621 | 2.0857e-07 | -1.0067e-06 | 0.0019722 | 0.0019726 | 0.0019726 | 0.98203 | -0.12634 | 0.98186 | -0.1275 | 0.73058
81 | 0.01562 | 0.0039201 | -0.015568 | -0.0039019 | 5.2124e-05 | 1.8206e-05 | 0.023791 | 0.023791 | 0.023791 | 0.97705 | -0.16174 | 0.97369 | -0.18585 | 8.8116
82 | -0.030367 | -0.007623 | 0.030382 | 0.0076275 | 1.505e-05 | 4.477e-06 | 0.045895 | 0.045895 | 0.045895 | 0.98465 | -0.10766 | 0.98516 | -0.10409 | 5.6661
83 | 0.0039684 | 0.00099442 | -0.003968 | -0.00099448 | 3.4745e-07 | -5.6471e-08 | 0.00605 | 0.00605 | 0.00605 | 0.97603 | -0.16854 | 0.97594 | -0.16917 | 2.2407
84 | -0.031152 | -0.0078206 | 0.031233 | 0.0078448 | 8.0563e-05 | 2.4287e-05 | 0.047058 | 0.047056 | 0.047058 | 0.98516 | -0.10409 | 0.98779 | -0.08551 | 5.8097
85 | -0.032948 | -0.0082747 | 0.032987 | 0.0082867 | 3.8897e-05 | 1.2042e-05 | 0.04964 | 0.049639 | 0.04964 | 0.98779 | -0.08551 | 0.98899 | -0.077025 | 6.1284
86 | 0.013354 | 0.0033471 | -0.013348 | -0.0033452 | 5.578e-06 | 1.8785e-06 | 0.020408 | 0.020408 | 0.020408 | 0.97369 | -0.18585 | 0.97327 | -0.18886 | 7.5586
87 | 0.001181 | 0.00029579 | -0.0011809 | -0.00029597 | 3.2205e-08 | -1.8321e-07 | 0.0018081 | 0.0018082 | 0.0018082 | 0.97185 | -0.19908 | 0.97182 | -0.19928 | 0.66971
88 | -0.0032781 | -0.00082137 | 0.0032786 | 0.00082114 | 5.6624e-07 | -2.2867e-07 | 0.005019 | 0.0050189 | 0.005019 | 0.97185 | -0.19908 | 0.97203 | -0.19783 | 1.8589
89 | -0.0032786 | -0.00082114 | 0.0032789 | 0.00082106 | 2.1204e-07 | -8.5678e-08 | 0.0050189 | 0.0050188 | 0.0050189 | 0.97203 | -0.19783 | 0.97209 | -0.19736 | 1.8588
90 | -0.036685 | -0.0092284 | 0.036721 | 0.0092401 | 3.6249e-05 | 1.1679e-05 | 0.054841 | 0.05484 | 0.054841 | 0.99561 | -0.030553 | 0.99663 | -0.023473 | 6.7705
91 | 0.035583 | 0.0089523 | -0.035459 | -0.0089127 | 0.00012426 | 3.9585e-05 | 0.053194 | 0.053197 | 0.053197 | 0.99561 | -0.030553 | 0.99203 | -0.055652 | 6.5675
92 | 0.0033712 | 0.00084362 | -0.0033709 | -0.00084374 | 2.5377e-07 | -1.1159e-07 | 0.0050329 | 0.0050329 | 0.0050329 | 0.99663 | -0.023473 | 0.99655 | -0.024019 | 1.8641
93 | -0.040093 | -0.010084 | 0.040133 | 0.010097 | 4.083e-05 | 1.3561e-05 | 0.059873 | 0.059872 | 0.059873 | 0.99663 | -0.023473 | 0.99768 | -0.016175 | 7.3917
94 | 0.034156 | 0.0085861 | -0.034054 | -0.0085542 | 0.00010145 | 3.1846e-05 | 0.051242 | 0.051245 | 0.051245 | 0.99203 | -0.055652 | 0.98899 | -0.077025 | 6.3265
95 | 0.0022277 | 0.00055748 | -0.0022273 | -0.0005582 | 4.7801e-07 | -7.1806e-07 | 0.0033261 | 0.0033264 | 0.0033264 | 0.99655 | -0.024019 | 0.99633 | -0.025571 | 1.232
96 | 0.0011432 | 0.00028625 | -0.0011431 | -0.0002865 | 3.6615e-08 | -2.4831e-07 | 0.0017069 | 0.001707 | 0.001707 | 0.99655 | -0.024019 | 0.99652 | -0.02425 | 0.63221
97 | -0.042003 | -0.010566 | 0.042012 | 0.010569 | 8.8665e-06 | 2.9848e-06 | 0.06266 | 0.06266 | 0.06266 | 0.99768 | -0.016175 | 0.99789 | -0.014662 | 7.7358
98 | -0.0098151 | -0.002459 | 0.0098186 | 0.00246 | 3.5633e-06 | 1.0568e-06 | 0.015024 | 0.015024 | 0.015024 | 0.97209 | -0.19736 | 0.97245 | -0.19474 | 5.5644
99 | 0.0065362 | 0.0016379 | -0.0065327 | -0.0016372 | 3.5464e-06 | 6.6057e-07 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.97209 | -0.19736 | 0.97155 | -0.20128 | 3.7057
100 | 0.011159 | 0.0027964 | -0.011156 | -0.0027954 | 3.3689e-06 | 1.0653e-06 | 0.017061 | 0.017061 | 0.017061 | 0.97327 | -0.18886 | 0.97297 | -0.19105 | 6.3188
101 | -0.010279 | -0.0025754 | 0.010284 | 0.002577 | 5.2549e-06 | 1.5985e-06 | 0.015728 | 0.015728 | 0.015728 | 0.97245 | -0.19474 | 0.97297 | -0.19105 | 5.8253

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.21798 | 0.054796

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0020622 | 0.00051684
1 | 0.0019515 | 0.00048908
2 | 0.00066189 | 0.00016588
3 | 0.0020612 | 0.00051657
4 | 0.0024309 | 0.00060924
5 | 0.0055031 | 0.0013792
6 | 0.0019544 | 0.00048982
7 | 0.0015117 | 0.00037886
8 | 0.0014324 | 0.000359
9 | 0.0013656 | 0.00034224
10 | 0.0022401 | 0.00056142
11 | 0.0044385 | 0.0011124
12 | 0.0021999 | 0.00055134
13 | 0.0057064 | 0.0014302
14 | 0.0013655 | 0.00034223
15 | 0.0014856 | 0.00037233
16 | 0.0017459 | 0.00043756
17 | 0.0014856 | 0.00037233
18 | 0.0019526 | 0.00048937
19 | 0.0036841 | 0.00092332
20 | 0.0040035 | 0.0010034
21 | 0.0076364 | 0.0019139
22 | 0.0035203 | 0.00088226
23 | 0.0029545 | 0.00074048
24 | 0.0078902 | 0.0019775
25 | 0.0024837 | 0.00062248
26 | 0.0030493 | 0.00076424
27 | 0.0020667 | 0.00051796
28 | 0.0018695 | 0.00046854
29 | 0.0015729 | 0.00039422
30 | 0.0015391 | 0.00038574
31 | 0.0042317 | 0.0010606
32 | 0.0014323 | 0.00035896
33 | 0.0031107 | 0.00077961
34 | 0.0036531 | 0.00091554
35 | 0.0052685 | 0.0013204
36 | 0.0034338 | 0.0008606
37 | 0.0034549 | 0.00086588
38 | 0.0020814 | 0.00052165
39 | 0.0034779 | 0.00087165
40 | 0.0017433 | 0.00043692
41 | 0.0037097 | 0.00092974
42 | 0.0046201 | 0.0011579
43 | 0.0023657 | 0.0005929
44 | 0.0047077 | 0.0011799
45 | 0.0024977 | 0.00062599
46 | 0.0029795 | 0.00074672
47 | 0.0064016 | 0.0016044
48 | 0.00385 | 0.0009649
49 | 0.0022451 | 0.00056269
50 | 0.0014199 | 0.00035586
51 | 0.0028467 | 0.00071345
52 | 0.0029506 | 0.00073948
53 | 0.0019932 | 0.00049955
54 | 0.00145 | 0.0003634
55 | 0.0016439 | 0.00041199
56 | 0.0010659 | 0.00026713
57 | 0.0013444 | 0.00033694
58 | 0.0007008 | 0.00017564
59 | 0.0016191 | 0.00040578
60 | 0.002404 | 0.0006025
61 | 0.0010547 | 0.00026432
62 | 0.0013016 | 0.00032621
63 | 0.0051714 | 0.0012961
64 | 0.0024134 | 0.00060485
65 | 0.003968 | 0.00099448
66 | 0.00077049 | 0.0001931
67 | 0.0017152 | 0.00042986
68 | 0.0022139 | 0.00055485
69 | 0.0020971 | 0.00052558
70 | 0.0011809 | 0.00029597
71 | 0.0011019 | 0.00027615
72 | 0.0013032 | 0.0003266
73 | 0.0018694 | 0.00046851
74 | 0.0010674 | 0.0002675
75 | 0.0022273 | 0.0005582
76 | 0.0011431 | 0.0002865
77 | 0.0026883 | 0.00067375
78 | 0.0021895 | 0.00054875
79 | 0.00046029 | 0.00011536
80 | 0.0065327 | 0.0016372
81 | 0.00087136 | 0.00021838

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1