## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1503-2_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1503-2_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1503-2_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1503-2_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1503-2_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1503-2_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1503-2_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1503-2_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1503-2_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1503-2_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1503-2_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1503-2_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1503-2_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1503-2_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1503-2_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1503-2_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1503-2_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1503-2_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1503-2_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1503-2_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1503-2_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1503-2_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1503-2_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1503-2_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1503-2_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1503-2_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1503-2_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1503-2_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1503-2_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1503-2_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1503-2_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1503-2_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1503-2_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1503-2_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1503-2_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1503-2_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1503-2_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1503-2_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1503-2_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1503-2_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1503-2_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1503-2_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1503-2_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1503-2_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1503-2_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1503-2_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1503-2_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1503-2_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1503-2_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1503-2_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1503-2_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1503-2_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1503-2_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1503-2_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1503-2_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1503-2_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1503-2_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1503-2_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1503-2_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1503-2_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1503-2_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1503-2_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1503-2_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1503-2_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1503-2_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1503-2_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1503-2_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1503-2_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1503-2_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1503-2_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1503-2_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1503-2_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1503-2_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1503-2_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1503-2_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1503-2_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1503-2_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1503-2_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1503-2_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1503-2_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1503-2_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1503-2_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1503-2_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1503-2_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1503-2_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1503-2_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1503-2_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1503-2_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1503-2_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1503-2_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1503-2_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1503-2_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1503-2_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1503-2_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1503-2_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_136_1_node_111 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1503-2_0_6_load_0 | 0 | 0.0031658 | 0.00079343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1503-2_0_6_load_1 | 1 | 0.0016404 | 0.00041111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1503-2_0_6_load_3 | 3 | 0.0026686 | 0.00066881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1503-2_0_6_load_4 | 4 | 0.0033021 | 0.00082759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1503-2_0_6_load_5 | 5 | 0.0026528 | 0.00066486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1503-2_0_6_load_18 | 8 | 0.0012351 | 0.00030954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1503-2_0_6_load_15 | 9 | 0.0014189 | 0.00035562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1503-2_0_6_load_72 | 10 | 0.0024068 | 0.00060319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1503-2_0_6_load_70 | 11 | 0.00263 | 0.00065913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1503-2_0_6_load_46 | 12 | 0.0043719 | 0.0010957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1503-2_0_6_load_32 | 14 | 0.0011266 | 0.00028236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1503-2_0_6_load_7 | 15 | 0.0021228 | 0.00053203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1503-2_0_6_load_12 | 19 | 0.0034388 | 0.00086185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1503-2_0_6_load_13 | 20 | 0.0026017 | 0.00065205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1503-2_0_6_load_37 | 22 | 0.0047278 | 0.0011849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1503-2_0_6_load_54 | 24 | 0.0020087 | 0.00050343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1503-2_0_6_load_69 | 25 | 0.0011374 | 0.00028507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1503-2_0_6_load_47 | 27 | 0.004799 | 0.0012027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1503-2_0_6_load_90 | 28 | 0.0020229 | 0.00050699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1503-2_0_6_load_67 | 29 | 0.0031918 | 0.00079993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1503-2_0_6_load_44 | 30 | 0.0016819 | 0.00042152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1503-2_0_6_load_40 | 31 | 0.001741 | 0.00043634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1503-2_0_6_load_16 | 32 | 0.0054927 | 0.0013766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1503-2_0_6_load_17 | 33 | 0.0019836 | 0.00049713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1503-2_0_6_load_48 | 34 | 0.0040723 | 0.0010206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1503-2_0_6_load_52 | 35 | 0.0059502 | 0.0014913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1503-2_0_6_load_50 | 36 | 0.00295 | 0.00073934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1503-2_0_6_load_33 | 37 | 0.0013301 | 0.00033336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1503-2_0_6_load_19 | 38 | 0.0013847 | 0.00034705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1503-2_0_6_load_20 | 39 | 0.0012519 | 0.00031376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1503-2_0_6_load_22 | 41 | 0.0011843 | 0.0002968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1503-2_0_6_load_23 | 42 | 0.0016109 | 0.00040372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1503-2_0_6_load_24 | 43 | 0.0011646 | 0.00029188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1503-2_0_6_load_29 | 44 | 0.00084501 | 0.00021178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1503-2_0_6_load_34 | 45 | 0.00077706 | 0.00019475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1503-2_0_6_load_30 | 46 | 0.00099439 | 0.00024922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1503-2_0_6_load_35 | 47 | 0.0013633 | 0.00034168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1503-2_0_6_load_25 | 48 | 0.0040819 | 0.001023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1503-2_0_6_load_26 | 49 | 0.0043981 | 0.0011023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1503-2_0_6_load_27 | 50 | 0.0038332 | 0.0009607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1503-2_0_6_load_28 | 51 | 0.0035647 | 0.00089339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1503-2_0_6_load_88 | 52 | 0.0056212 | 0.0014088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1503-2_0_6_load_89 | 53 | 0.0042533 | 0.001066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1503-2_0_6_load_31 | 54 | 0.0010859 | 0.00027215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1503-2_0_6_load_63 | 55 | 0.00082613 | 0.00020705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1503-2_0_6_load_64 | 56 | 0.00088256 | 0.00022119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1503-2_0_6_load_36 | 57 | 0.00078728 | 0.00019731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1503-2_0_6_load_84 | 58 | 0.0011402 | 0.00028577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1503-2_0_6_load_83 | 59 | 0.0019301 | 0.00048374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1503-2_0_6_load_76 | 60 | 0.0037198 | 0.00093227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1503-2_0_6_load_66 | 62 | 0.0037437 | 0.00093826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1503-2_0_6_load_41 | 63 | 0.0042686 | 0.0010698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1503-2_0_6_load_45 | 65 | 0.0029258 | 0.00073326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1503-2_0_6_load_86 | 67 | 0.0036099 | 0.00090472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1503-2_0_6_load_53 | 68 | 0.007602 | 0.0019052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1503-2_0_6_load_61 | 69 | 0.0038542 | 0.00096596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1503-2_0_6_load_49 | 70 | 0.0032458 | 0.00081347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1503-2_0_6_load_51 | 71 | 0.007602 | 0.0019052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1503-2_0_6_load_55 | 72 | 0.0026789 | 0.0006714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1503-2_0_6_load_56 | 73 | 0.0031123 | 0.00078001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1503-2_0_6_load_58 | 74 | 0.0053685 | 0.0013455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1503-2_0_6_load_60 | 75 | 0.0027811 | 0.00069702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1503-2_0_6_load_65 | 76 | 0.0010617 | 0.00026609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1503-2_0_6_load_68 | 77 | 0.004127 | 0.0010343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1503-2_0_6_load_71 | 78 | 0.0012451 | 0.00031206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1503-2_0_6_load_73 | 79 | 0.011104 | 0.002783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1503-2_0_6_load_128 | 80 | 0.00032154 | 8.0586e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1503-2_0_6_load_77 | 81 | 0.0018282 | 0.00045818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1503-2_0_6_load_127 | 82 | 0.00019815 | 4.9662e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1503-2_0_6_load_75 | 83 | 0.0015874 | 0.00039783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1503-2_0_6_load_85 | 85 | 0.00055596 | 0.00013934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1503-2_0_6_load_137 | 86 | 0.00093652 | 0.00023471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1503-2_0_6_load_132 | 88 | 0.00010236 | 2.5653e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1503-2_0_6_load_134 | 89 | 0.00011707 | 2.9341e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1503-2_0_6_load_135 | 90 | 9.8331e-05 | 2.4644e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1503-2_0_6_load_136 | 91 | 0.00018391 | 4.6093e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1503-2_0_6_load_138 | 92 | 0.0028991 | 0.00072657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1503-2_0_6_load_79 | 93 | 0.005152 | 0.0012912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 3 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1503-2_0_6_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.014381 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
1 | LV_1503-2_0_6_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.0068675 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_1503-2_0_6_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.069207 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_1503-2_0_6_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.066883 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1503-2_0_6_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.048742 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_1503-2_0_6_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.018976 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_1503-2_0_6_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.025398 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_1503-2_0_6_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.0073503 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_1503-2_0_6_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.013551 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1503-2_0_6_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 12 | 0.042958 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1503-2_0_6_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 13 | 0.019563 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_1503-2_0_6_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 14 | 0.0075551 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_1503-2_0_6_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.073113 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1503-2_0_6_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 78 | 0.065007 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1503-2_0_6_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 67 | 0.00043301 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1503-2_0_6_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 75 | 0.004148 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1503-2_0_6_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 72 | 0.004081 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_1503-2_0_6_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 37 | 0.013647 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_1503-2_0_6_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.015733 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_1503-2_0_6_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.01384 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_1503-2_0_6_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.016688 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_1503-2_0_6_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.021577 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_1503-2_0_6_line_22 | NAYY 4x150 SE | 17 | 20 | 0.029166 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1503-2_0_6_line_23 | NAYY 4x150 SE | 18 | 21 | 0.009349 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1503-2_0_6_line_24 | NAYY 4x150 SE | 18 | 22 | 0.012157 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1503-2_0_6_line_25 | NAYY 4x150 SE | 19 | 26 | 0.019142 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_1503-2_0_6_line_26 | NAYY 4x150 SE | 20 | 27 | 0.0093241 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1503-2_0_6_line_27 | NAYY 4x150 SE | 21 | 28 | 0.017857 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1503-2_0_6_line_28 | NAYY 4x150 SE | 21 | 29 | 0.018916 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1503-2_0_6_line_29 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.011024 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1503-2_0_6_line_30 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.021719 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1503-2_0_6_line_31 | NAYY 4x150 SE | 24 | 30 | 0.026692 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1503-2_0_6_line_32 | NAYY 4x150 SE | 25 | 31 | 0.0053104 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1503-2_0_6_line_33 | NAYY 4x150 SE | 26 | 32 | 0.018795 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_1503-2_0_6_line_34 | NAYY 4x150 SE | 26 | 33 | 0.016441 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1503-2_0_6_line_35 | NAYY 4x150 SE | 27 | 34 | 0.024228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1503-2_0_6_line_36 | NAYY 4x150 SE | 28 | 61 | 0.044739 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1503-2_0_6_line_37 | NAYY 4x150 SE | 29 | 62 | 0.019172 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1503-2_0_6_line_38 | NAYY 4x150 SE | 30 | 64 | 0.0010637 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1503-2_0_6_line_39 | NAYY 4x150 SE | 32 | 35 | 0.02627 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_1503-2_0_6_line_40 | NAYY 4x150 SE | 34 | 70 | 0.012086 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1503-2_0_6_line_41 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.0068001 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_1503-2_0_6_line_42 | NAYY 4x150 SE | 36 | 71 | 0.021034 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_1503-2_0_6_line_43 | NAYY 4x150 SE | 37 | 41 | 0.0029791 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_1503-2_0_6_line_44 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.0091337 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1503-2_0_6_line_45 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.0082875 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1503-2_0_6_line_46 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.011308 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_1503-2_0_6_line_47 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.021 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1503-2_0_6_line_48 | NAYY 4x150 SE | 40 | 43 | 0.01052 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1503-2_0_6_line_49 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.0056654 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1503-2_0_6_line_50 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.0066126 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1503-2_0_6_line_51 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.027514 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1503-2_0_6_line_52 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.017092 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1503-2_0_6_line_53 | NAYY 4x150 SE | 46 | 54 | 0.025145 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1503-2_0_6_line_54 | NAYY 4x150 SE | 47 | 57 | 0.015784 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1503-2_0_6_line_55 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.013782 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1503-2_0_6_line_56 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.025507 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1503-2_0_6_line_57 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.0090912 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1503-2_0_6_line_58 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.019445 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1503-2_0_6_line_59 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.0068796 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1503-2_0_6_line_60 | NAYY 4x150 SE | 53 | 61 | 0.013094 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1503-2_0_6_line_61 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.002636 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1503-2_0_6_line_62 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.023157 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1503-2_0_6_line_63 | NAYY 4x150 SE | 56 | 76 | 0.010224 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1503-2_0_6_line_64 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.13273 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1503-2_0_6_line_65 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.14469 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1503-2_0_6_line_66 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.10544 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1503-2_0_6_line_67 | NAYY 4x150 SE | 60 | 84 | 0.17286 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1503-2_0_6_line_68 | NAYY 4x150 SE | 60 | 83 | 0.07176 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1503-2_0_6_line_69 | NAYY 4x150 SE | 61 | 94 | 0.037484 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1503-2_0_6_line_70 | NAYY 4x150 SE | 62 | 77 | 0.024543 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1503-2_0_6_line_71 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.014659 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1503-2_0_6_line_72 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.018372 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1503-2_0_6_line_73 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.011331 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1503-2_0_6_line_74 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.020627 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_1503-2_0_6_line_75 | NAYY 4x150 SE | 66 | 69 | 0.012338 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_1503-2_0_6_line_76 | NAYY 4x150 SE | 68 | 71 | 0.024665 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_1503-2_0_6_line_77 | NAYY 4x150 SE | 69 | 74 | 0.011092 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_1503-2_0_6_line_78 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.026092 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_1503-2_0_6_line_79 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.0095234 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_1503-2_0_6_line_80 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.050863 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1503-2_0_6_line_81 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.18569 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1503-2_0_6_line_82 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.16709 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1503-2_0_6_line_83 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.024918 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1503-2_0_6_line_84 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.021122 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1503-2_0_6_line_85 | NAYY 4x150 SE | 82 | 86 | 0.17637 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1503-2_0_6_line_86 | NAYY 4x150 SE | 82 | 87 | 0.19007 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1503-2_0_6_line_87 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.099538 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1503-2_0_6_line_88 | NAYY 4x150 SE | 86 | 92 | 0.035562 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1503-2_0_6_line_89 | NAYY 4x150 SE | 87 | 90 | 0.010902 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1503-2_0_6_line_90 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.022863 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1503-2_0_6_line_91 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.096664 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1503-2_0_6_line_92 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.076448 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1503-2_0_6_line_93 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.01957 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1503-2_0_6_trafo_3 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 95 | 3 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2672401.2324 | 1197936.6755 | 2672401.0029 | 1197937.4823 | 2672399.2273 | 1197946.9999 | 2672398.8668 | 1197950.843
1 | 2672403.1111 | 1197930.07 | 2672401.2324 | 1197936.6755
2 | 2672382.9746 | 1198017.7174 | 2672383.7863 | 1198016.3995 | 2672387.0105 | 1198009.9013 | 2672390.9117 | 1197995.2952 | 2672395.8146 | 1197976.5988 | 2672397.0584 | 1197970.121 | 2672398.8668 | 1197950.843
3 | 2672403.1111 | 1197930.07 | 2672401.5887 | 1197919.9344 | 2672394.0638 | 1197909.8705 | 2672375.1715 | 1197899.48 | 2672353.8929 | 1197891.7956
4 | 2672403.1111 | 1197930.07 | 2672415.0682 | 1197903.71 | 2672420.4726 | 1197891.4124 | 2672422.7136 | 1197885.4556
5 | 2672373.5104 | 1198034.1414 | 2672375.9085 | 1198029.1897 | 2672382.9746 | 1198017.7174
6 | 2672430.0473 | 1197861.1656 | 2672425.4857 | 1197878.0873 | 2672422.7136 | 1197885.4556
7 | 2672373.5104 | 1198034.1414 | 2672371.9248 | 1198040.5484 | 2672371.8781 | 1198041.297
8 | 2672373.5104 | 1198034.1414 | 2672386.6872 | 1198037.3059
9 | 2672456.0511 | 1197828.3941 | 2672450.7569 | 1197831.5985 | 2672441.8526 | 1197839.8179 | 2672435.3217 | 1197848.2883 | 2672432.7086 | 1197852.7372 | 2672430.0473 | 1197861.1656
10 | 2672430.0473 | 1197861.1656 | 2672446.3362 | 1197872.0695
11 | 2672371.8781 | 1198041.297 | 2672371.6695 | 1198044.6478 | 2672372.5108 | 1198048.7604 | 2672372.5108 | 1198048.7604
12 | 2672122.4009 | 1197899.3039 | 2672128.4535 | 1197904.5579 | 2672133.4969 | 1197905.0746 | 2672136.7602 | 1197901.0003 | 2672144.168 | 1197882.9454 | 2672151.1374 | 1197863.351 | 2672158.002 | 1197852.4494 | 2672159.0621 | 1197851.2334
13 | 2672122.4009 | 1197899.3039 | 2672122.4009 | 1197899.3039 | 2672110.1508 | 1197887.5602 | 2672096.6707 | 1197876.113 | 2672093.0185 | 1197874.5458 | 2672088.4118 | 1197875.7132 | 2672083.7649 | 1197880.838 | 2672077.3521 | 1197894.0738
14 | 2672456.0511 | 1197828.3941 | 2672455.8184 | 1197828.0289
15 | 2672445.4256 | 1197868.0227 | 2672446.3362 | 1197872.0695
16 | 2672446.3362 | 1197872.0695 | 2672447.3461 | 1197876.0236
17 | 2672372.5108 | 1198048.7604 | 2672374.2562 | 1198051.7945 | 2672379.1571 | 1198060.6795
18 | 2672507.073 | 1198031.8802 | 2672491.7235 | 1198035.3315
19 | 2672478.2202 | 1198038.3677 | 2672491.7235 | 1198035.3315
20 | 2672511.8524 | 1198047.8701 | 2672507.073 | 1198031.8802
21 | 2672478.2202 | 1198038.3677 | 2672472.6648 | 1198042.4028 | 2672458.1219 | 1198044.6168
22 | 2672478.2202 | 1198038.3677 | 2672475.138 | 1198036.2958 | 2672471.192 | 1198011.1512
23 | 2672511.8524 | 1198047.8701 | 2672514.5236 | 1198056.8301
24 | 2672511.8524 | 1198047.8701 | 2672523.5163 | 1198044.4428
25 | 2672439.0667 | 1198043.2741 | 2672456.6335 | 1198044.8434 | 2672458.1219 | 1198044.6168
26 | 2672469.7464 | 1198001.9399 | 2672471.192 | 1198011.1512
27 | 2672514.5236 | 1198056.8301 | 2672517.9236 | 1198067.8669 | 2672519.66 | 1198073.9313
28 | 2672514.5236 | 1198056.8301 | 2672496.0371 | 1198060.8391
29 | 2672494.4798 | 1197968.1333 | 2672492.8019 | 1197957.2379
30 | 2672494.4798 | 1197968.1333 | 2672515.837 | 1197964.186
31 | 2672488.7393 | 1197930.8565 | 2672492.8019 | 1197957.2379
32 | 2672515.837 | 1197964.186 | 2672521.059 | 1197963.2209
33 | 2672439.0667 | 1198043.2741 | 2672440.1264 | 1198024.5094
34 | 2672438.0986 | 1198059.6834 | 2672439.0667 | 1198043.2741
35 | 2672469.7464 | 1198001.9399 | 2672465.9903 | 1197978.0053
36 | 2672522.4762 | 1198118.2304 | 2672523.517 | 1198104.0122 | 2672523.4185 | 1198093.3045 | 2672522.531 | 1198086.1005 | 2672521.3065 | 1198079.6818 | 2672519.66 | 1198073.9313
37 | 2672496.0371 | 1198060.8391 | 2672477.3009 | 1198064.9022
38 | 2672488.5774 | 1197929.8052 | 2672488.7393 | 1197930.8565
39 | 2672441.5565 | 1197998.2785 | 2672441.1905 | 1198005.6659 | 2672440.1264 | 1198024.5094
40 | 2672465.9903 | 1197978.0053 | 2672464.1165 | 1197966.0654
41 | 2672441.5565 | 1197998.2785 | 2672441.8931 | 1197991.4867
42 | 2672442.934 | 1197970.478 | 2672441.8931 | 1197991.4867
43 | 2672380.596 | 1198063.2881 | 2672379.1571 | 1198060.6795
44 | 2672383.9365 | 1198073.9565 | 2672384.2633 | 1198081.4002 | 2672384.0682 | 1198083.0717
45 | 2672383.1076 | 1198091.3033 | 2672384.0682 | 1198083.0717
46 | 2672380.596 | 1198063.2881 | 2672381.7759 | 1198065.4271 | 2672383.8335 | 1198071.6113 | 2672383.9365 | 1198073.9565
47 | 2672383.1076 | 1198091.3033 | 2672380.3434 | 1198104.4668 | 2672377.9175 | 1198111.6159
48 | 2672383.1076 | 1198091.3033 | 2672372.5885 | 1198091.1521
49 | 2672377.9175 | 1198111.6159 | 2672376.0969 | 1198116.9809
50 | 2672372.5885 | 1198091.1521 | 2672365.9766 | 1198091.057
51 | 2672365.8642 | 1198142.5156 | 2672375.0044 | 1198120.2006 | 2672376.0969 | 1198116.9809
52 | 2672365.9766 | 1198091.057 | 2672348.8866 | 1198090.8112
53 | 2672361.7771 | 1198167.1861 | 2672362.1307 | 1198158.1455 | 2672363.2249 | 1198152.6888 | 2672365.1079 | 1198144.3621 | 2672365.8642 | 1198142.5156
54 | 2672349.6858 | 1198106.5748 | 2672348.8866 | 1198090.8112
55 | 2672474.8272 | 1198126.6134 | 2672474.8272 | 1198126.6134 | 2672474.2127 | 1198140.3813
56 | 2672466.6975 | 1198163.3149 | 2672472.6746 | 1198157.1614 | 2672473.6037 | 1198154.0263 | 2672474.2127 | 1198140.3813
57 | 2672483.7395 | 1198124.8187 | 2672474.8272 | 1198126.6134
58 | 2672483.7395 | 1198124.8187 | 2672502.8014 | 1198120.9801
59 | 2672509.5456 | 1198119.622 | 2672502.8014 | 1198120.9801
60 | 2672522.4762 | 1198118.2304 | 2672517.4749 | 1198118.0252 | 2672509.5456 | 1198119.622
61 | 2672361.7771 | 1198167.1861 | 2672361.6741 | 1198169.8201
62 | 2672361.6741 | 1198169.8201 | 2672360.769 | 1198192.9592
63 | 2672360.5852 | 1198203.18 | 2672360.6416 | 1198196.2173 | 2672360.769 | 1198192.9592
64 | 2672349.6858 | 1198106.5748 | 2672221.9242 | 1198142.5615
65 | 2672221.9242 | 1198142.5615 | 2672087.8573 | 1198196.9898
66 | 2672218.9649 | 1198046.1515 | 2672219.5086 | 1198049.4223 | 2672212.1987 | 1198066.2998 | 2672205.2766 | 1198078.2012 | 2672203.1842 | 1198089.3716 | 2672203.9318 | 1198098.7307 | 2672208.5847 | 1198107.6034 | 2672223.3339 | 1198131.8184 | 2672221.9242 | 1198142.5615
67 | 2672176.1941 | 1198343.3885 | 2672171.4871 | 1198340.2743 | 2672162.5488 | 1198320.4988 | 2672147.6911 | 1198284.4755 | 2672137.5579 | 1198262.0953 | 2672129.8981 | 1198249.9511 | 2672112.7196 | 1198228.2419 | 2672087.8573 | 1198196.9898
68 | 2672074.2148 | 1198128.6037 | 2672074.4197 | 1198131.5549 | 2672074.2946 | 1198141.9263 | 2672073.8739 | 1198164.1792 | 2672074.8426 | 1198172.2735 | 2672080.0563 | 1198184.5438 | 2672087.8573 | 1198196.9898 | 2672087.8573 | 1198196.9898
69 | 2672522.4762 | 1198118.2304 | 2672522.4906 | 1198130.2268 | 2672522.9311 | 1198136.6026 | 2672524.0324 | 1198143.1311 | 2672526.5956 | 1198155.3362
70 | 2672461.4974 | 1198080.2571 | 2672465.1486 | 1198069.3281 | 2672471.9437 | 1198066.064 | 2672477.3009 | 1198064.9022
71 | 2672488.5774 | 1197929.8052 | 2672486.015 | 1197915.3718
72 | 2672488.5774 | 1197929.8052 | 2672470.3727 | 1197932.2801
73 | 2672459.145 | 1197933.8065 | 2672470.3727 | 1197932.2801
74 | 2672459.145 | 1197933.8065 | 2672450.861 | 1197936.1075 | 2672447.538 | 1197938.8023 | 2672445.0753 | 1197943.4197 | 2672444.6262 | 1197945.8976
75 | 2672459.145 | 1197933.8065 | 2672457.2664 | 1197921.6124
76 | 2672444.6262 | 1197945.8976 | 2672443.9734 | 1197949.4989 | 2672442.934 | 1197970.478
77 | 2672457.2664 | 1197921.6124 | 2672455.5775 | 1197910.6498
78 | 2672447.3461 | 1197876.0236 | 2672453.8024 | 1197901.3038
79 | 2672453.8024 | 1197901.3038 | 2672454.6473 | 1197904.6121 | 2672455.5775 | 1197910.6498
80 | 2672073.5835 | 1197942.586 | 2672070.2979 | 1197931.4619 | 2672068.4776 | 1197917.5649 | 2672071.0567 | 1197907.0674 | 2672077.3521 | 1197894.0738
81 | 2672073.5835 | 1197942.586 | 2671892.3464 | 1197983.029
82 | 2672065.9804 | 1198109.5065 | 2672073.5835 | 1197942.586
83 | 2671892.3464 | 1197983.029 | 2671891.1978 | 1197989.8749 | 2671886.415 | 1197993.0193 | 2671880.1199 | 1197994.6224 | 2671874.6344 | 1197992.8776
84 | 2672065.9804 | 1198109.5065 | 2672073.9006 | 1198124.0775 | 2672074.2148 | 1198128.6037
85 | 2671874.6344 | 1197992.8776 | 2671826.1221 | 1198162.4417
86 | 2671686.5438 | 1197965.5368 | 2671874.6344 | 1197992.8776
87 | 2672176.1941 | 1198343.3885 | 2672176.9681 | 1198357.4953 | 2672176.6906 | 1198367.8649 | 2672171.8306 | 1198377.412 | 2672158.5783 | 1198398.2981 | 2672134.0989 | 1198429.4105
88 | 2671826.1221 | 1198162.4417 | 2671826.1221 | 1198162.4417 | 2671827.7985 | 1198187.0879 | 2671829.077 | 1198197.8711
89 | 2671686.5438 | 1197965.5368 | 2671683.303 | 1197955.128
90 | 2671686.5438 | 1197965.5368 | 2671682.1639 | 1197980.8157 | 2671676.5569 | 1197984.9546
91 | 2671676.5569 | 1197984.9546 | 2671626.4768 | 1198067.6343
92 | 2671679.4328 | 1197879.4206 | 2671679.3242 | 1197893.7179 | 2671677.55 | 1197929.2515 | 2671680.0534 | 1197944.6908 | 2671683.303 | 1197955.128
93 | 2672526.5956 | 1198155.3362 | 2672535.9236 | 1198153.5928 | 2672541.1038 | 1198151.6099 | 2672545.0157 | 1198149.3184

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2672401.2324 | 1197936.6755
1 | 2672398.8668 | 1197950.843
2 | 2672403.1111 | 1197930.07
3 | 2672382.9746 | 1198017.7174
4 | 2672353.8929 | 1197891.7956
5 | 2672422.7136 | 1197885.4556
6 | 2672373.5104 | 1198034.1414
7 | 2672430.0473 | 1197861.1656
8 | 2672371.8781 | 1198041.297
9 | 2672386.6872 | 1198037.3059
10 | 2672159.0621 | 1197851.2334
11 | 2672122.4009 | 1197899.3039
12 | 2672456.0511 | 1197828.3941
13 | 2672446.3362 | 1197872.0695
14 | 2672372.5108 | 1198048.7604
15 | 2672491.7235 | 1198035.3315
16 | 2672507.073 | 1198031.8802
17 | 2672478.2202 | 1198038.3677
18 | 2672511.8524 | 1198047.8701
19 | 2672458.1219 | 1198044.6168
20 | 2672471.192 | 1198011.1512
21 | 2672514.5236 | 1198056.8301
22 | 2672523.5163 | 1198044.4428
23 | 2672494.4798 | 1197968.1333
24 | 2672492.8019 | 1197957.2379
25 | 2672515.837 | 1197964.186
26 | 2672439.0667 | 1198043.2741
27 | 2672469.7464 | 1198001.9399
28 | 2672519.66 | 1198073.9313
29 | 2672496.0371 | 1198060.8391
30 | 2672488.7393 | 1197930.8565
31 | 2672521.059 | 1197963.2209
32 | 2672440.1264 | 1198024.5094
33 | 2672438.0986 | 1198059.6834
34 | 2672465.9903 | 1197978.0053
35 | 2672441.5565 | 1197998.2785
36 | 2672441.8931 | 1197991.4867
37 | 2672379.1571 | 1198060.6795
38 | 2672384.0682 | 1198083.0717
39 | 2672383.9365 | 1198073.9565
40 | 2672383.1076 | 1198091.3034
41 | 2672380.596 | 1198063.2881
42 | 2672377.9175 | 1198111.6159
43 | 2672372.5885 | 1198091.1521
44 | 2672376.0969 | 1198116.9809
45 | 2672365.9766 | 1198091.057
46 | 2672365.8642 | 1198142.5156
47 | 2672348.8866 | 1198090.8112
48 | 2672474.2127 | 1198140.3813
49 | 2672474.8272 | 1198126.6134
50 | 2672466.6975 | 1198163.3149
51 | 2672483.7395 | 1198124.8187
52 | 2672502.8014 | 1198120.9801
53 | 2672509.5456 | 1198119.622
54 | 2672361.7771 | 1198167.1861
55 | 2672361.6741 | 1198169.8201
56 | 2672360.769 | 1198192.9592
57 | 2672349.6858 | 1198106.5748
58 | 2672221.9242 | 1198142.5615
59 | 2672218.9649 | 1198046.1515
60 | 2672087.8573 | 1198196.9898
61 | 2672522.4762 | 1198118.2304
62 | 2672477.3009 | 1198064.9022
63 | 2672486.015 | 1197915.3718
64 | 2672488.5774 | 1197929.8052
65 | 2672470.3727 | 1197932.2801
66 | 2672459.145 | 1197933.8065
67 | 2672455.8184 | 1197828.0289
68 | 2672444.6262 | 1197945.8976
69 | 2672457.2664 | 1197921.6124
70 | 2672464.1165 | 1197966.0654
71 | 2672442.934 | 1197970.478
72 | 2672447.3461 | 1197876.0236
73 | 2672453.8024 | 1197901.3038
74 | 2672455.5775 | 1197910.6498
75 | 2672445.4256 | 1197868.0227
76 | 2672360.5852 | 1198203.18
77 | 2672461.4974 | 1198080.2571
78 | 2672077.3521 | 1197894.0738
79 | 2672073.5835 | 1197942.586
80 | 2671892.3464 | 1197983.029
81 | 2672065.9804 | 1198109.5065
82 | 2671874.6344 | 1197992.8776
83 | 2672074.2148 | 1198128.6037
84 | 2672176.1941 | 1198343.3885
85 | 2672134.0989 | 1198429.4105
86 | 2671826.1221 | 1198162.4417
87 | 2671686.5438 | 1197965.5368
88 | 2671676.5569 | 1197984.9546
89 | 2671626.4768 | 1198067.6343
90 | 2671683.303 | 1197955.128
91 | 2671679.4328 | 1197879.4206
92 | 2671829.077 | 1198197.8711
93 | 2672545.0157 | 1198149.3184
94 | 2672526.5956 | 1198155.3362
95 | 2672373.5104 | 1198034.1414

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99389 | -0.042183 | 0.0031658 | 0.00079343
1 | 0.99493 | -0.034955 | 0.0016404 | 0.00041111
2 | 0.99341 | -0.045567 | 0 | 0
3 | 1 | 0 | -0.20894 | -0.052638
4 | 0.99309 | -0.047804 | 0.0033021 | 0.00082759
5 | 0.99003 | -0.069131 | 0.0026528 | 0.00066486
6 | 0.99951 | -0.0033821 | 0 | 0
7 | 0.9883 | -0.081242 | 0 | 0
8 | 0.99933 | -0.0046581 | 0.0012351 | 0.00030954
9 | 0.99948 | -0.0035743 | 0.0014189 | 0.00035562
10 | 0.97181 | -0.19894 | 0.0024068 | 0.00060319
11 | 0.97207 | -0.19708 | 0.00263 | 0.00065913
12 | 0.9878 | -0.084749 | 0.0043719 | 0.0010957
13 | 0.98704 | -0.090066 | 0 | 0
14 | 0.99914 | -0.0059391 | 0.0011266 | 0.00028236
15 | 0.9767 | -0.16342 | 0.0021228 | 0.00053203
16 | 0.97632 | -0.16609 | 0 | 0
17 | 0.97704 | -0.16096 | 0 | 0
18 | 0.97573 | -0.17036 | 0 | 0
19 | 0.97773 | -0.15603 | 0.0034388 | 0.00086185
20 | 0.97641 | -0.16546 | 0.0026017 | 0.00065205
21 | 0.97512 | -0.17467 | 0 | 0
22 | 0.97564 | -0.17096 | 0.0047278 | 0.0011849
23 | 0.98252 | -0.12201 | 0 | 0
24 | 0.98257 | -0.12168 | 0.0020087 | 0.00050343
25 | 0.98243 | -0.12266 | 0.0011374 | 0.00028507
26 | 0.97838 | -0.15144 | 0 | 0
27 | 0.97625 | -0.16664 | 0.004799 | 0.0012027
28 | 0.97426 | -0.18085 | 0.0020229 | 0.00050699
29 | 0.97482 | -0.17687 | 0.0031918 | 0.00079993
30 | 0.98276 | -0.12033 | 0.0016819 | 0.00042152
31 | 0.98242 | -0.12276 | 0.001741 | 0.00043634
32 | 0.97903 | -0.1468 | 0.0054927 | 0.0013766
33 | 0.97833 | -0.15178 | 0.0019836 | 0.00049713
34 | 0.97599 | -0.1685 | 0.0040723 | 0.0010206
35 | 0.98001 | -0.13983 | 0.0059502 | 0.0014913
36 | 0.98028 | -0.13788 | 0.00295 | 0.00073934
37 | 0.99881 | -0.0082028 | 0.0013301 | 0.00033336
38 | 0.99775 | -0.015566 | 0.0013847 | 0.00034705
39 | 0.99836 | -0.011357 | 0.0012519 | 0.00031376
40 | 0.99722 | -0.019273 | 0 | 0
41 | 0.99875 | -0.0086839 | 0.0011843 | 0.0002968
42 | 0.997 | -0.020816 | 0.0016109 | 0.00040372
43 | 0.99665 | -0.023212 | 0.0011646 | 0.00029188
44 | 0.99695 | -0.02114 | 0.00084501 | 0.00021178
45 | 0.9963 | -0.025612 | 0.00077706 | 0.00019475
46 | 0.99676 | -0.022482 | 0.00099439 | 0.00024922
47 | 0.99542 | -0.03169 | 0.0013633 | 0.00034168
48 | 0.97074 | -0.20616 | 0.0040819 | 0.001023
49 | 0.9709 | -0.20501 | 0.0043981 | 0.0011023
50 | 0.9706 | -0.2072 | 0.0038332 | 0.0009607
51 | 0.97107 | -0.20382 | 0.0035647 | 0.00089339
52 | 0.97152 | -0.20055 | 0.0056212 | 0.0014088
53 | 0.97174 | -0.19899 | 0.0042533 | 0.001066
54 | 0.99662 | -0.023458 | 0.0010859 | 0.00027215
55 | 0.99661 | -0.023531 | 0.00082613 | 0.00020705
56 | 0.99655 | -0.023984 | 0.00088256 | 0.00022119
57 | 0.99465 | -0.037095 | 0.00078728 | 0.00019731
58 | 0.98825 | -0.081809 | 0.0011402 | 0.00028577
59 | 0.98795 | -0.083895 | 0.0019301 | 0.00048374
60 | 0.98191 | -0.12658 | 0.0037198 | 0.00093227
61 | 0.97223 | -0.19543 | 0 | 0
62 | 0.9746 | -0.17846 | 0.0037437 | 0.00093826
63 | 0.98268 | -0.12091 | 0.0042686 | 0.0010698
64 | 0.98277 | -0.12026 | 0 | 0
65 | 0.98306 | -0.1182 | 0.0029258 | 0.00073326
66 | 0.98328 | -0.11659 | 0 | 0
67 | 0.9878 | -0.084765 | 0.0036099 | 0.00090472
68 | 0.98227 | -0.12374 | 0.007602 | 0.0019052
69 | 0.98397 | -0.11174 | 0.0038542 | 0.00096596
70 | 0.97593 | -0.16891 | 0.0032458 | 0.00081347
71 | 0.98115 | -0.13167 | 0.007602 | 0.0019052
72 | 0.98678 | -0.091871 | 0.0026789 | 0.0006714
73 | 0.98518 | -0.10319 | 0.0031123 | 0.00078001
74 | 0.98461 | -0.10723 | 0.0053685 | 0.0013455
75 | 0.98702 | -0.090185 | 0.0027811 | 0.00069702
76 | 0.99653 | -0.024093 | 0.0010617 | 0.00026609
77 | 0.97445 | -0.17952 | 0.004127 | 0.0010343
78 | 0.97255 | -0.19361 | 0.0012451 | 0.00031206
79 | 0.97302 | -0.19024 | 0.011104 | 0.002783
80 | 0.9717 | -0.19989 | 0.00032154 | 8.0586e-05
81 | 0.97847 | -0.1511 | 0.0018282 | 0.00045818
82 | 0.97153 | -0.2011 | 0.00019815 | 4.9662e-05
83 | 0.97921 | -0.14578 | 0.0015874 | 0.00039783
84 | 0.98177 | -0.12761 | 0 | 0
85 | 0.98169 | -0.12819 | 0.00055596 | 0.00013934
86 | 0.97054 | -0.20828 | 0.00093652 | 0.00023471
87 | 0.97139 | -0.20216 | 0 | 0
88 | 0.97138 | -0.20222 | 0.00010236 | 2.5653e-05
89 | 0.97137 | -0.20234 | 0.00011707 | 2.9341e-05
90 | 0.97139 | -0.2022 | 9.8331e-05 | 2.4644e-05
91 | 0.97137 | -0.20235 | 0.00018391 | 4.6093e-05
92 | 0.97039 | -0.20937 | 0.0028991 | 0.00072657
93 | 0.9718 | -0.19853 | 0.005152 | 0.0012912
94 | 0.97195 | -0.19747 | 0 | 0
95 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.15141 | -0.038214 | 0.15156 | 0.038273 | 0.00015382 | 5.8603e-05 | 0.22677 | 0.22677 | 0.22677 | 0.99389 | -0.042183 | 0.99493 | -0.034955 | 27.9967
1 | 0.14824 | 0.037421 | -0.14817 | -0.037394 | 7.042e-05 | 2.6818e-05 | 0.22203 | 0.22203 | 0.22203 | 0.99389 | -0.042183 | 0.99341 | -0.045567 | 27.4116
2 | -0.1532 | -0.038684 | 0.15396 | 0.038972 | 0.00075638 | 0.00028821 | 0.22923 | 0.22923 | 0.22923 | 0.99493 | -0.034955 | 1 | 0 | 28.2996
3 | 0.0033032 | 0.00082712 | -0.0033021 | -0.00082759 | 1.0217e-06 | -4.727e-07 | 0.0049475 | 0.0049478 | 0.0049478 | 0.99341 | -0.045567 | 0.99309 | -0.047804 | 1.8325
4 | 0.14487 | 0.036567 | -0.14439 | -0.036385 | 0.00047779 | 0.00018188 | 0.21709 | 0.21709 | 0.21709 | 0.99341 | -0.045567 | 0.99003 | -0.069131 | 26.8008
5 | 0.054186 | 0.013665 | -0.05416 | -0.013656 | 2.5678e-05 | 9.1298e-06 | 0.080659 | 0.080659 | 0.080659 | 1 | 0 | 0.99951 | -0.0033821 | 9.9579
6 | 0.14174 | 0.03572 | -0.1415 | -0.035629 | 0.0002399 | 9.1292e-05 | 0.2131 | 0.2131 | 0.2131 | 0.99003 | -0.069131 | 0.9883 | -0.081242 | 26.3086
7 | 0.052741 | 0.013301 | -0.052731 | -0.013297 | 9.4325e-06 | 3.3389e-06 | 0.078547 | 0.078547 | 0.078547 | 0.99951 | -0.0033821 | 0.99933 | -0.0046581 | 9.6971
8 | 0.001419 | 0.00035546 | -0.0014189 | -0.00035562 | 3.7735e-08 | -1.6309e-07 | 0.0021124 | 0.0021125 | 0.0021125 | 0.99951 | -0.0033821 | 0.99948 | -0.0035743 | 0.7824
9 | 0.0079857 | 0.0020014 | -0.0079818 | -0.0020004 | 3.8752e-06 | 9.4029e-07 | 0.012024 | 0.012024 | 0.012024 | 0.9883 | -0.081242 | 0.9878 | -0.084749 | 4.4532
10 | 0.13351 | 0.033628 | -0.13335 | -0.033565 | 0.00016452 | 6.2526e-05 | 0.20108 | 0.20108 | 0.20108 | 0.9883 | -0.081242 | 0.98704 | -0.090066 | 24.8243
11 | 0.051496 | 0.012988 | -0.051487 | -0.012984 | 9.2465e-06 | 3.2595e-06 | 0.076708 | 0.076708 | 0.076708 | 0.99933 | -0.0046581 | 0.99914 | -0.0059391 | 9.4701
12 | -0.0024068 | -0.00060319 | 0.0024074 | 0.00060252 | 6.1952e-07 | -6.6784e-07 | 0.0036852 | 0.0036849 | 0.0036852 | 0.97181 | -0.19894 | 0.97207 | -0.19708 | 1.3649
13 | -0.0050373 | -0.0012617 | 0.0050398 | 0.0012618 | 2.4117e-06 | 1.2129e-07 | 0.0077107 | 0.0077104 | 0.0077107 | 0.97207 | -0.19708 | 0.97255 | -0.19361 | 2.8558
14 | 0.0036099 | 0.00090472 | -0.0036099 | -0.00090472 | 7.9899e-09 | -2.47e-09 | 0.0054379 | 0.0054379 | 0.0054379 | 0.9878 | -0.084749 | 0.9878 | -0.084765 | 2.014
15 | 0.0027812 | 0.00069698 | -0.0027811 | -0.00069702 | 4.5502e-08 | -3.5516e-08 | 0.0041928 | 0.0041928 | 0.0041928 | 0.98704 | -0.090066 | 0.98702 | -0.090185 | 1.5529
16 | 0.13056 | 0.032868 | -0.13053 | -0.032856 | 3.2904e-05 | 1.2499e-05 | 0.19688 | 0.19688 | 0.19688 | 0.98704 | -0.090066 | 0.98678 | -0.091871 | 24.3067
17 | 0.05036 | 0.012702 | -0.050344 | -0.012696 | 1.598e-05 | 5.6102e-06 | 0.07503 | 0.07503 | 0.07503 | 0.99914 | -0.0059391 | 0.99881 | -0.0082028 | 9.263
18 | 0.048919 | 0.012283 | -0.048901 | -0.012276 | 1.8181e-05 | 6.4021e-06 | 0.074537 | 0.074537 | 0.074537 | 0.9767 | -0.16342 | 0.97632 | -0.16609 | 9.2021
19 | -0.051042 | -0.012815 | 0.051059 | 0.012821 | 1.7412e-05 | 6.177e-06 | 0.077771 | 0.077771 | 0.077771 | 0.9767 | -0.16342 | 0.97704 | -0.16096 | 9.6013
20 | 0.048901 | 0.012276 | -0.048872 | -0.012265 | 2.8927e-05 | 1.0709e-05 | 0.074537 | 0.074537 | 0.074537 | 0.97632 | -0.16609 | 0.97573 | -0.17036 | 13.8032
21 | -0.065791 | -0.016514 | 0.065836 | 0.01653 | 4.5066e-05 | 1.6522e-05 | 0.10021 | 0.10021 | 0.10021 | 0.97704 | -0.16096 | 0.97773 | -0.15603 | 12.3713
22 | 0.014732 | 0.003693 | -0.014723 | -0.0036899 | 9.162e-06 | 3.1588e-06 | 0.022437 | 0.022437 | 0.022437 | 0.97704 | -0.16096 | 0.97641 | -0.16546 | 8.31
23 | 0.044144 | 0.011081 | -0.044117 | -0.01107 | 2.6444e-05 | 1.0054e-05 | 0.067326 | 0.067327 | 0.067327 | 0.97573 | -0.17036 | 0.97512 | -0.17467 | 24.9358
24 | 0.0047282 | 0.0011849 | -0.0047278 | -0.0011849 | 3.9442e-07 | -1.3049e-10 | 0.0072106 | 0.0072106 | 0.0072106 | 0.97573 | -0.17036 | 0.97564 | -0.17096 | 2.6706
25 | -0.069275 | -0.017392 | 0.069319 | 0.017408 | 4.4266e-05 | 1.6305e-05 | 0.10544 | 0.10544 | 0.10544 | 0.97773 | -0.15603 | 0.97838 | -0.15144 | 13.0174
26 | 0.012121 | 0.0030378 | -0.012119 | -0.0030372 | 1.9853e-06 | 6.4697e-07 | 0.018472 | 0.018472 | 0.018472 | 0.97641 | -0.16546 | 0.97625 | -0.16664 | 6.8415
27 | 0.033049 | 0.0082966 | -0.033021 | -0.0082859 | 2.8345e-05 | 1.068e-05 | 0.050437 | 0.050437 | 0.050437 | 0.97512 | -0.17467 | 0.97426 | -0.18085 | 18.6803
28 | 0.011068 | 0.0027739 | -0.011065 | -0.0027729 | 3.3672e-06 | 1.0592e-06 | 0.01689 | 0.01689 | 0.01689 | 0.97512 | -0.17467 | 0.97482 | -0.17687 | 6.2555
29 | -0.0028787 | -0.00072117 | 0.0028788 | 0.00072108 | 1.3074e-07 | -8.9335e-08 | 0.0043597 | 0.0043596 | 0.0043597 | 0.98252 | -0.12201 | 0.98257 | -0.12168 | 1.6147
30 | 0.0028787 | 0.00072117 | -0.0028785 | -0.00072134 | 2.5759e-07 | -1.7596e-07 | 0.0043597 | 0.0043598 | 0.0043598 | 0.98252 | -0.12201 | 0.98243 | -0.12266 | 1.6147
31 | -0.0048876 | -0.0012245 | 0.0048885 | 0.0012245 | 9.1247e-07 | 1.2805e-08 | 0.0074017 | 0.0074015 | 0.0074017 | 0.98257 | -0.12168 | 0.98276 | -0.12033 | 2.7414
32 | 0.001741 | 0.00043628 | -0.001741 | -0.00043634 | 2.3042e-08 | -5.8379e-08 | 0.002637 | 0.002637 | 0.002637 | 0.98243 | -0.12266 | 0.98242 | -0.12276 | 0.97667
33 | -0.071303 | -0.017905 | 0.071349 | 0.017922 | 4.5985e-05 | 1.6978e-05 | 0.10846 | 0.10846 | 0.10846 | 0.97838 | -0.15144 | 0.97903 | -0.1468 | 13.3898
34 | 0.0019837 | 0.00049696 | -0.0019836 | -0.00049713 | 9.338e-08 | -1.7054e-07 | 0.0030169 | 0.003017 | 0.003017 | 0.97838 | -0.15144 | 0.97833 | -0.15178 | 1.1174
35 | 0.0073201 | 0.0018344 | -0.0073182 | -0.001834 | 1.882e-06 | 4.21e-07 | 0.011157 | 0.011158 | 0.011158 | 0.97625 | -0.16664 | 0.97599 | -0.1685 | 4.1324
36 | 0.030998 | 0.0077789 | -0.030935 | -0.0077554 | 6.2584e-05 | 2.3515e-05 | 0.047347 | 0.047347 | 0.047347 | 0.97426 | -0.18085 | 0.97223 | -0.19543 | 17.5361
37 | 0.007873 | 0.0019729 | -0.0078713 | -0.0019725 | 1.7278e-06 | 4.2558e-07 | 0.012018 | 0.012018 | 0.012018 | 0.97482 | -0.17687 | 0.9746 | -0.17846 | 4.451
38 | -0.0065704 | -0.0016461 | 0.0065704 | 0.0016461 | 6.5689e-08 | 1.1787e-08 | 0.0099481 | 0.0099481 | 0.0099481 | 0.98276 | -0.12033 | 0.98277 | -0.12026 | 3.6845
39 | -0.076842 | -0.019299 | 0.076916 | 0.019327 | 7.455e-05 | 2.7681e-05 | 0.11681 | 0.11681 | 0.11681 | 0.97903 | -0.1468 | 0.98001 | -0.13983 | 14.4204
40 | 0.003246 | 0.00081339 | -0.0032458 | -0.00081347 | 1.847e-07 | -7.9988e-08 | 0.0049488 | 0.0049489 | 0.0049489 | 0.97599 | -0.1685 | 0.97593 | -0.16891 | 1.8329
41 | -0.082866 | -0.020818 | 0.082889 | 0.020826 | 2.2398e-05 | 8.3576e-06 | 0.12584 | 0.12584 | 0.12584 | 0.98001 | -0.13983 | 0.98028 | -0.13788 | 15.5358
42 | -0.085839 | -0.021566 | 0.085913 | 0.021593 | 7.4302e-05 | 2.7782e-05 | 0.13032 | 0.13032 | 0.13032 | 0.98028 | -0.13788 | 0.98115 | -0.13167 | 16.0886
43 | 0.049014 | 0.012363 | -0.049011 | -0.012362 | 3.3066e-06 | 1.1548e-06 | 0.073049 | 0.073049 | 0.073049 | 0.99881 | -0.0082028 | 0.99875 | -0.0086839 | 9.0183
44 | -0.046529 | -0.011734 | 0.046557 | 0.011745 | 2.7465e-05 | 1.0444e-05 | 0.069418 | 0.069418 | 0.069418 | 0.99775 | -0.015566 | 0.99836 | -0.011357 | 25.7105
45 | 0.045145 | 0.011387 | -0.045121 | -0.011378 | 2.346e-05 | 8.9149e-06 | 0.067353 | 0.067353 | 0.067353 | 0.99775 | -0.015566 | 0.99722 | -0.019273 | 24.9456
46 | -0.047809 | -0.012059 | 0.047827 | 0.012065 | 1.7927e-05 | 6.5993e-06 | 0.071284 | 0.071284 | 0.071284 | 0.99836 | -0.011357 | 0.99875 | -0.0086839 | 13.2008
47 | 0.00731 | 0.001831 | -0.0073084 | -0.0018307 | 1.559e-06 | 3.257e-07 | 0.010907 | 0.010907 | 0.010907 | 0.99722 | -0.019273 | 0.997 | -0.020816 | 4.0398
48 | 0.037811 | 0.0095474 | -0.03779 | -0.0095394 | 2.0916e-05 | 7.9073e-06 | 0.056446 | 0.056446 | 0.056446 | 0.99722 | -0.019273 | 0.99665 | -0.023212 | 20.9059
49 | 0.0056975 | 0.001427 | -0.0056973 | -0.0014269 | 2.5561e-07 | 2.4436e-08 | 0.0085032 | 0.0085032 | 0.0085032 | 0.997 | -0.020816 | 0.99695 | -0.02114 | 3.1493
50 | 0.036626 | 0.0092476 | -0.036613 | -0.0092429 | 1.2349e-05 | 4.6636e-06 | 0.054707 | 0.054707 | 0.054707 | 0.99665 | -0.023212 | 0.9963 | -0.025612 | 20.2619
51 | 0.0048523 | 0.0012151 | -0.0048514 | -0.0012152 | 9.0047e-07 | -1.2369e-08 | 0.007242 | 0.0072421 | 0.0072421 | 0.99695 | -0.02114 | 0.99676 | -0.022482 | 2.6823
52 | 0.035836 | 0.0090482 | -0.035806 | -0.0090366 | 3.058e-05 | 1.1539e-05 | 0.053547 | 0.053547 | 0.053547 | 0.9963 | -0.025612 | 0.99542 | -0.03169 | 19.8321
53 | 0.003857 | 0.00096594 | -0.0038565 | -0.00096607 | 5.2016e-07 | -1.2765e-07 | 0.0057576 | 0.0057578 | 0.0057578 | 0.99676 | -0.022482 | 0.99662 | -0.023458 | 2.1325
54 | 0.034443 | 0.0086949 | -0.034416 | -0.0086851 | 2.6131e-05 | 9.8455e-06 | 0.051509 | 0.051509 | 0.051509 | 0.99542 | -0.03169 | 0.99465 | -0.037095 | 19.0774
55 | -0.0079157 | -0.0019836 | 0.0079169 | 0.0019839 | 1.2661e-06 | 3.1654e-07 | 0.012134 | 0.012134 | 0.012134 | 0.97074 | -0.20616 | 0.9709 | -0.20501 | 4.4939
56 | 0.0038338 | 0.0009606 | -0.0038332 | -0.0009607 | 5.4967e-07 | -1.0388e-07 | 0.0058766 | 0.0058767 | 0.0058767 | 0.97074 | -0.20616 | 0.9706 | -0.2072 | 2.1766
57 | -0.012315 | -0.0030862 | 0.012317 | 0.0030869 | 2.0209e-06 | 6.6481e-07 | 0.018874 | 0.018874 | 0.018874 | 0.9709 | -0.20501 | 0.97107 | -0.20382 | 6.9904
58 | -0.015882 | -0.0039803 | 0.015889 | 0.0039828 | 7.1861e-06 | 2.5232e-06 | 0.024336 | 0.024336 | 0.024336 | 0.97107 | -0.20382 | 0.97152 | -0.20055 | 9.0135
59 | -0.02151 | -0.0053916 | 0.021515 | 0.0053933 | 4.6596e-06 | 1.707e-06 | 0.032946 | 0.032946 | 0.032946 | 0.97152 | -0.20055 | 0.97174 | -0.19899 | 12.2022
60 | -0.025768 | -0.0064593 | 0.025781 | 0.006464 | 1.2722e-05 | 4.7307e-06 | 0.039459 | 0.039459 | 0.039459 | 0.97174 | -0.19899 | 0.97223 | -0.19543 | 14.6144
61 | 0.0027706 | 0.00069392 | -0.0027705 | -0.00069394 | 2.8144e-08 | -2.3524e-08 | 0.0041364 | 0.0041365 | 0.0041365 | 0.99662 | -0.023458 | 0.99661 | -0.023531 | 1.532
62 | 0.0019444 | 0.0004869 | -0.0019443 | -0.00048715 | 1.2178e-07 | -2.5489e-07 | 0.002903 | 0.0029031 | 0.0029031 | 0.99661 | -0.023531 | 0.99655 | -0.023984 | 1.0752
63 | 0.0010617 | 0.00026596 | -0.0010617 | -0.00026609 | 1.6033e-08 | -1.2703e-07 | 0.0015853 | 0.0015853 | 0.0015853 | 0.99655 | -0.023984 | 0.99653 | -0.024093 | 0.58716
64 | 0.033629 | 0.0084878 | -0.033419 | -0.0084088 | 0.00020982 | 7.8987e-05 | 0.050331 | 0.050332 | 0.050332 | 0.99465 | -0.037095 | 0.98825 | -0.081809 | 18.6414
65 | 0.030348 | 0.0076404 | -0.03016 | -0.0075697 | 0.00018864 | 7.0711e-05 | 0.045708 | 0.045709 | 0.045709 | 0.98825 | -0.081809 | 0.98191 | -0.12658 | 16.9292
66 | 0.0019307 | 0.0004826 | -0.0019301 | -0.00048374 | 5.5593e-07 | -1.1367e-06 | 0.0029066 | 0.0029071 | 0.0029071 | 0.98825 | -0.081809 | 0.98795 | -0.083895 | 1.0767
67 | 0.00055608 | 0.00013594 | -0.00055601 | -0.0001381 | 7.6449e-08 | -2.1567e-06 | 0.0008415 | 0.00084226 | 0.00084226 | 0.98191 | -0.12658 | 0.98177 | -0.12761 | 0.31195
68 | 0.025884 | 0.0065015 | -0.025815 | -0.0064759 | 6.8915e-05 | 2.5601e-05 | 0.03923 | 0.039231 | 0.039231 | 0.98191 | -0.12658 | 0.97921 | -0.14578 | 14.5299
69 | 0.0051543 | 0.0012914 | -0.0051528 | -0.0012913 | 1.4556e-06 | 9.5135e-08 | 0.0078885 | 0.0078887 | 0.0078887 | 0.97223 | -0.19543 | 0.97195 | -0.19747 | 2.9217
70 | 0.0041276 | 0.0010343 | -0.004127 | -0.0010343 | 6.0823e-07 | -7.1853e-08 | 0.006302 | 0.0063021 | 0.0063021 | 0.9746 | -0.17846 | 0.97445 | -0.17952 | 2.3341
71 | -0.0042686 | -0.0010698 | 0.004269 | 0.0010698 | 3.8217e-07 | -3.8739e-08 | 0.0064638 | 0.0064637 | 0.0064638 | 0.98268 | -0.12091 | 0.98277 | -0.12026 | 2.394
72 | -0.010839 | -0.0027158 | 0.010843 | 0.0027168 | 3.0879e-06 | 9.5478e-07 | 0.016412 | 0.016412 | 0.016412 | 0.98277 | -0.12026 | 0.98306 | -0.1182 | 6.0785
73 | -0.013768 | -0.0034501 | 0.013771 | 0.0034511 | 3.0709e-06 | 1.0374e-06 | 0.02084 | 0.02084 | 0.02084 | 0.98306 | -0.1182 | 0.98328 | -0.11659 | 7.7187
74 | 0.10132 | 0.025481 | -0.10122 | -0.025443 | 0.00010091 | 3.8028e-05 | 0.15336 | 0.15336 | 0.15336 | 0.98328 | -0.11659 | 0.98227 | -0.12374 | 18.9336
75 | -0.11509 | -0.028932 | 0.11517 | 0.028961 | 7.7878e-05 | 2.9483e-05 | 0.1742 | 0.1742 | 0.1742 | 0.98328 | -0.11659 | 0.98397 | -0.11174 | 21.5065
76 | 0.093618 | 0.023537 | -0.093515 | -0.023499 | 0.00010322 | 3.8766e-05 | 0.14185 | 0.14185 | 0.14185 | 0.98227 | -0.12374 | 0.98115 | -0.13167 | 17.5119
77 | -0.11902 | -0.029927 | 0.1191 | 0.029956 | 7.4776e-05 | 2.8337e-05 | 0.18003 | 0.18003 | 0.18003 | 0.98397 | -0.11174 | 0.98461 | -0.10723 | 22.226
78 | 0.12785 | 0.032184 | -0.12765 | -0.032108 | 0.00020183 | 7.6628e-05 | 0.19284 | 0.19284 | 0.19284 | 0.98678 | -0.091871 | 0.98518 | -0.10319 | 23.808
79 | 0.12454 | 0.031328 | -0.12447 | -0.031301 | 7.0119e-05 | 2.6605e-05 | 0.18814 | 0.18814 | 0.18814 | 0.98518 | -0.10319 | 0.98461 | -0.10723 | 23.2277
80 | -0.0062849 | -0.0015738 | 0.0062878 | 0.0015743 | 2.9344e-06 | 4.9715e-07 | 0.0096155 | 0.0096153 | 0.0096155 | 0.97255 | -0.19361 | 0.97302 | -0.19024 | 3.5613
81 | 0.0048684 | 0.0012115 | -0.004862 | -0.0012114 | 6.4183e-06 | 1.6521e-07 | 0.0074421 | 0.0074429 | 0.0074429 | 0.97302 | -0.19024 | 0.9717 | -0.19989 | 2.7566
82 | -0.022261 | -0.0055689 | 0.022382 | 0.0056133 | 0.00012081 | 4.4377e-05 | 0.034039 | 0.034038 | 0.034039 | 0.97302 | -0.19024 | 0.97847 | -0.1511 | 12.6071
83 | 0.0045405 | 0.0011308 | -0.0045397 | -0.0011308 | 7.5116e-07 | -1.9699e-08 | 0.0069505 | 0.0069506 | 0.0069506 | 0.9717 | -0.19989 | 0.97153 | -0.2011 | 2.5743
84 | -0.02421 | -0.0060715 | 0.024228 | 0.0060781 | 1.7867e-05 | 6.6063e-06 | 0.036819 | 0.036818 | 0.036819 | 0.97847 | -0.1511 | 0.97921 | -0.14578 | 13.6365
85 | 0.0038398 | 0.0009603 | -0.003836 | -0.00096101 | 3.806e-06 | -7.1785e-07 | 0.0058804 | 0.0058812 | 0.0058812 | 0.97153 | -0.2011 | 0.97054 | -0.20828 | 2.1782
86 | 0.00050175 | 0.00012085 | -0.00050168 | -0.00012317 | 6.9802e-08 | -2.3264e-06 | 0.00076675 | 0.00076758 | 0.00076758 | 0.97153 | -0.2011 | 0.97139 | -0.20216 | 0.28429
87 | 0.00055601 | 0.0001381 | -0.00055596 | -0.00013934 | 4.4086e-08 | -1.2416e-06 | 0.00084226 | 0.00084271 | 0.00084271 | 0.98177 | -0.12761 | 0.98169 | -0.12819 | 0.31212
88 | 0.0028995 | 0.0007263 | -0.0028991 | -0.00072657 | 4.3852e-07 | -2.7073e-07 | 0.0044453 | 0.0044455 | 0.0044455 | 0.97054 | -0.20828 | 0.97039 | -0.20937 | 1.6465
89 | 0.00028225 | 6.9658e-05 | -0.00028225 | -6.9792e-05 | 1.2695e-09 | -1.3447e-07 | 0.00043197 | 0.00043202 | 0.00043202 | 0.97139 | -0.20216 | 0.97139 | -0.2022 | 0.16001
90 | 0.00021943 | 5.3516e-05 | -0.00021943 | -5.3798e-05 | 1.6074e-09 | -2.8242e-07 | 0.00033561 | 0.00033571 | 0.00033571 | 0.97139 | -0.20216 | 0.97138 | -0.20222 | 0.12434
91 | 0.00011707 | 2.8145e-05 | -0.00011707 | -2.9341e-05 | 1.9353e-09 | -1.1959e-06 | 0.00017891 | 0.00017934 | 0.00017934 | 0.97138 | -0.20222 | 0.97137 | -0.20234 | 0.066421
92 | 0.00018392 | 4.5148e-05 | -0.00018391 | -4.6093e-05 | 3.7819e-09 | -9.4489e-07 | 0.0002814 | 0.00028173 | 0.00028173 | 0.97139 | -0.2022 | 0.97137 | -0.20235 | 0.10435
93 | -0.005152 | -0.0012912 | 0.0051528 | 0.0012913 | 7.5995e-07 | 4.9785e-08 | 0.0078888 | 0.0078887 | 0.0078888 | 0.9718 | -0.19853 | 0.97195 | -0.19747 | 2.9218

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.21161 | 0.053306

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0031658 | 0.00079343
1 | 0.0016404 | 0.00041111
2 | 0.0026686 | 0.00066881
3 | 0.0033021 | 0.00082759
4 | 0.0026528 | 0.00066486
5 | 0.0012351 | 0.00030954
6 | 0.0014189 | 0.00035562
7 | 0.0024068 | 0.00060319
8 | 0.00263 | 0.00065913
9 | 0.0043719 | 0.0010957
10 | 0.0011266 | 0.00028236
11 | 0.0021228 | 0.00053203
12 | 0.0034388 | 0.00086185
13 | 0.0026017 | 0.00065205
14 | 0.0047278 | 0.0011849
15 | 0.0020087 | 0.00050343
16 | 0.0011374 | 0.00028507
17 | 0.004799 | 0.0012027
18 | 0.0020229 | 0.00050699
19 | 0.0031918 | 0.00079993
20 | 0.0016819 | 0.00042152
21 | 0.001741 | 0.00043634
22 | 0.0054927 | 0.0013766
23 | 0.0019836 | 0.00049713
24 | 0.0040723 | 0.0010206
25 | 0.0059502 | 0.0014913
26 | 0.00295 | 0.00073934
27 | 0.0013301 | 0.00033336
28 | 0.0013847 | 0.00034705
29 | 0.0012519 | 0.00031376
30 | 0.0011843 | 0.0002968
31 | 0.0016109 | 0.00040372
32 | 0.0011646 | 0.00029188
33 | 0.00084501 | 0.00021178
34 | 0.00077706 | 0.00019475
35 | 0.00099439 | 0.00024922
36 | 0.0013633 | 0.00034168
37 | 0.0040819 | 0.001023
38 | 0.0043981 | 0.0011023
39 | 0.0038332 | 0.0009607
40 | 0.0035647 | 0.00089339
41 | 0.0056212 | 0.0014088
42 | 0.0042533 | 0.001066
43 | 0.0010859 | 0.00027215
44 | 0.00082613 | 0.00020705
45 | 0.00088256 | 0.00022119
46 | 0.00078728 | 0.00019731
47 | 0.0011402 | 0.00028577
48 | 0.0019301 | 0.00048374
49 | 0.0037198 | 0.00093227
50 | 0.0037437 | 0.00093826
51 | 0.0042686 | 0.0010698
52 | 0.0029258 | 0.00073326
53 | 0.0036099 | 0.00090472
54 | 0.007602 | 0.0019052
55 | 0.0038542 | 0.00096596
56 | 0.0032458 | 0.00081347
57 | 0.007602 | 0.0019052
58 | 0.0026789 | 0.0006714
59 | 0.0031123 | 0.00078001
60 | 0.0053685 | 0.0013455
61 | 0.0027811 | 0.00069702
62 | 0.0010617 | 0.00026609
63 | 0.004127 | 0.0010343
64 | 0.0012451 | 0.00031206
65 | 0.011104 | 0.002783
66 | 0.00032154 | 8.0586e-05
67 | 0.0018282 | 0.00045818
68 | 0.00019815 | 4.9662e-05
69 | 0.0015874 | 0.00039783
70 | 0.00055596 | 0.00013934
71 | 0.00093652 | 0.00023471
72 | 0.00010236 | 2.5653e-05
73 | 0.00011707 | 2.9341e-05
74 | 9.8331e-05 | 2.4644e-05
75 | 0.00018391 | 4.6093e-05
76 | 0.0028991 | 0.00072657
77 | 0.005152 | 0.0012912

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1