## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1505-18_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1505-18_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1505-18_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1505-18_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1505-18_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1505-18_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1505-18_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1505-18_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1505-18_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1505-18_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1505-18_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1505-18_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1505-18_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1505-18_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1505-18_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1505-18_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1505-18_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1505-18_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1505-18_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1505-18_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1505-18_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1505-18_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1505-18_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1505-18_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1505-18_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1505-18_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1505-18_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1505-18_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1505-18_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1505-18_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1505-18_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1505-18_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1505-18_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1505-18_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1505-18_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1505-18_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1505-18_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1505-18_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1505-18_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1505-18_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1505-18_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1505-18_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1505-18_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1505-18_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1505-18_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1505-18_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1505-18_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1505-18_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1505-18_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1505-18_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1505-18_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1505-18_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1505-18_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1505-18_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1505-18_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1505-18_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1505-18_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1505-18_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1505-18_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1505-18_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1505-18_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1505-18_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1505-18_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1505-18_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1505-18_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1505-18_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1505-18_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1505-18_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1505-18_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1505-18_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1505-18_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1505-18_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1505-18_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1505-18_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1505-18_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1505-18_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1505-18_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1505-18_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1505-18_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1505-18_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1505-18_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1505-18_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1505-18_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1505-18_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1505-18_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1505-18_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1505-18_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1505-18_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1505-18_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1505-18_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1505-18_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1505-18_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1505-18_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1505-18_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1505-18_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1505-18_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1505-18_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1505-18_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_142_1_node_187 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1505-18_0_4_load_0 | 0 | 0.00029015 | 7.2718e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1505-18_0_4_load_99 | 1 | 0.00036058 | 9.0369e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1505-18_0_4_load_57 | 3 | 0.00015854 | 3.9735e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1505-18_0_4_load_2 | 4 | 0.0071951 | 0.0018033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1505-18_0_4_load_38 | 6 | 0.0066407 | 0.0016643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1505-18_0_4_load_36 | 8 | 0.0053685 | 0.0013455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1505-18_0_4_load_39 | 9 | 0.0062431 | 0.0015647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1505-18_0_4_load_31 | 10 | 0.0041863 | 0.0010492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1505-18_0_4_load_4 | 12 | 0.00024175 | 6.0587e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1505-18_0_4_load_7 | 15 | 0.0003523 | 8.8296e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1505-18_0_4_load_48 | 16 | 0.00028911 | 7.2457e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1505-18_0_4_load_49 | 17 | 0.00014076 | 3.5278e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1505-18_0_4_load_42 | 18 | 0.00025477 | 6.3853e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1505-18_0_4_load_95 | 20 | 0.00019131 | 4.7948e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1505-18_0_4_load_97 | 23 | 0.00036988 | 9.27e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1505-18_0_4_load_44 | 24 | 0.00026442 | 6.627e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1505-18_0_4_load_43 | 25 | 0.00053388 | 0.0001338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1505-18_0_4_load_45 | 26 | 0.00080225 | 0.00020106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1505-18_0_4_load_40 | 27 | 0.00073828 | 0.00018503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1505-18_0_4_load_72 | 30 | 0.00077274 | 0.00019367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1505-18_0_4_load_93 | 31 | 0.00026713 | 6.6948e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1505-18_0_4_load_73 | 32 | 0.0002167 | 5.4311e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1505-18_0_4_load_94 | 33 | 0.00033881 | 8.4915e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1505-18_0_4_load_8 | 34 | 0.00032225 | 8.0763e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1505-18_0_4_load_58 | 35 | 0.00034518 | 8.6511e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1505-18_0_4_load_53 | 36 | 0.0012342 | 0.00030931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1505-18_0_4_load_59 | 37 | 0.00025403 | 6.3667e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1505-18_0_4_load_54 | 38 | 0.00071198 | 0.00017844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1505-18_0_4_load_55 | 39 | 0.0002928 | 7.3383e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1505-18_0_4_load_98 | 43 | 0.00083484 | 0.00020923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1505-18_0_4_load_61 | 45 | 0.00029849 | 7.4809e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1505-18_0_4_load_52 | 46 | 0.0005204 | 0.00013043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1505-18_0_4_load_50 | 47 | 0.00025341 | 6.3509e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1505-18_0_4_load_92 | 48 | 0.00021868 | 5.4806e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1505-18_0_4_load_13 | 49 | 0.0060181 | 0.0015083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1505-18_0_4_load_15 | 51 | 0.0051386 | 0.0012878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1505-18_0_4_load_23 | 52 | 0.012797 | 0.0032073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1505-18_0_4_load_75 | 53 | 0.0054573 | 0.0013677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1505-18_0_4_load_19 | 54 | 0.0056767 | 0.0014227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1505-18_0_4_load_87 | 55 | 0.0025191 | 0.00063135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1505-18_0_4_load_86 | 57 | 0.0044739 | 0.0011213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1505-18_0_4_load_16 | 58 | 0.0047202 | 0.001183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1505-18_0_4_load_17 | 59 | 0.005394 | 0.0013519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1505-18_0_4_load_18 | 60 | 0.011166 | 0.0027984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1505-18_0_4_load_78 | 61 | 0.0095063 | 0.0023825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1505-18_0_4_load_82 | 62 | 0.007737 | 0.0019391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1505-18_0_4_load_83 | 63 | 0.0037109 | 0.00093003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1505-18_0_4_load_80 | 64 | 0.0013793 | 0.00034569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1505-18_0_4_load_84 | 65 | 0.0067498 | 0.0016917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1505-18_0_4_load_85 | 66 | 0.0039546 | 0.00099113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1505-18_0_4_load_76 | 67 | 0.00057997 | 0.00014535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1505-18_0_4_load_77 | 68 | 0.0012987 | 0.0003255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1505-18_0_4_load_79 | 69 | 0.0008096 | 0.00020291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1505-18_0_4_load_20 | 70 | 0.00041297 | 0.0001035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1505-18_0_4_load_21 | 71 | 0.00098345 | 0.00024648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1505-18_0_4_load_88 | 72 | 0.00034293 | 8.5946e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1505-18_0_4_load_22 | 73 | 0.0023587 | 0.00059115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1505-18_0_4_load_69 | 74 | 0.00045565 | 0.0001142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1505-18_0_4_load_89 | 75 | 0.00070692 | 0.00017717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1505-18_0_4_load_65 | 76 | 0.0028834 | 0.00072264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1505-18_0_4_load_81 | 78 | 0.00051706 | 0.00012959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1505-18_0_4_load_67 | 79 | 0.003284 | 0.00082306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1505-18_0_4_load_24 | 80 | 0.0029684 | 0.00074396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1505-18_0_4_load_25 | 81 | 0.0059314 | 0.0014865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1505-18_0_4_load_26 | 82 | 0.0048713 | 0.0012209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1505-18_0_4_load_27 | 83 | 0.0058519 | 0.0014666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1505-18_0_4_load_29 | 84 | 0.011336 | 0.0028412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1505-18_0_4_load_68 | 87 | 0.00068401 | 0.00017143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1505-18_0_4_load_32 | 88 | 0.0081696 | 0.0020475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1505-18_0_4_load_34 | 89 | 0.020219 | 0.0050675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1505-18_0_4_load_64 | 90 | 0.020324 | 0.0050937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1505-18_0_4_load_66 | 92 | 0.0049736 | 0.0012465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1505-18_0_4_load_63 | 93 | 0.00056837 | 0.00014245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1505-18_0_4_load_90 | 94 | 0.0016013 | 0.00040132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1505-18_0_4_load_91 | 95 | 0.00072527 | 0.00018177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1505-18_0_4_load_56 | 96 | 0.00030135 | 7.5527e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1505-18_0_4_load_60 | 97 | 0.00026001 | 6.5165e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 84 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1505-18_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.087318 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1505-18_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.11932 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1505-18_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.10268 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1505-18_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.066433 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_1505-18_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.087968 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_1505-18_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 13 | 0.12745 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1505-18_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.026891 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_1505-18_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.008164 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1505-18_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.061744 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_1505-18_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.031416 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_1505-18_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 10 | 0.02792 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1505-18_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.027447 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_1505-18_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 92 | 0.024351 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_1505-18_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 88 | 0.023083 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1505-18_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 56 | 0.067692 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_1505-18_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 82 | 0.033353 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_1505-18_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.0027925 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1505-18_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.032495 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1505-18_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.059181 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1505-18_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 24 | 0.10385 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1505-18_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.011345 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1505-18_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.032649 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1505-18_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 17 | 22 | 0.013323 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1505-18_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.024648 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1505-18_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.022553 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1505-18_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 19 | 22 | 0.11457 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1505-18_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.007119 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1505-18_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 26 | 0.019302 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1505-18_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 28 | 0.020132 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1505-18_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.066905 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1505-18_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.037382 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1505-18_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.1659 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1505-18_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.11195 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1505-18_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.057652 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1505-18_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.056178 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1505-18_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.12904 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1505-18_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.026745 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1505-18_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 96 | 0.13751 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1505-18_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.11498 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1505-18_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.12634 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1505-18_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.025655 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1505-18_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.014342 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1505-18_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 97 | 0.0051432 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1505-18_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.003962 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1505-18_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.053214 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1505-18_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.08486 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1505-18_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.091124 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1505-18_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 41 | 44 | 0.034564 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1505-18_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 42 | 45 | 0.007194 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1505-18_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.014248 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1505-18_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 44 | 47 | 0.02862 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1505-18_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 45 | 48 | 0.041494 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1505-18_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 47 | 75 | 0.12683 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1505-18_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.049196 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1505-18_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.047701 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1505-18_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 51 | 55 | 0.0067438 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1505-18_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.0049731 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_1505-18_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.024166 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_1505-18_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 53 | 56 | 0.081721 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_1505-18_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 54 | 59 | 0.028186 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_1505-18_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.0081447 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1505-18_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 57 | 66 | 0.012941 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1505-18_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.026022 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_1505-18_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.020712 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_1505-18_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.080397 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
65 | LV_1505-18_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 61 | 64 | 0.0022666 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1505-18_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 61 | 67 | 0.020453 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1505-18_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.0049782 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1505-18_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.02364 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1505-18_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.016047 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1505-18_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.010756 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1505-18_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.00085007 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1505-18_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.0090022 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1505-18_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.055591 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1505-18_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.1212 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1505-18_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.106 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1505-18_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 71 | 74 | 0.095579 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1505-18_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 72 | 75 | 0.043354 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1505-18_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 73 | 76 | 0.013592 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1505-18_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 74 | 77 | 0.025192 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1505-18_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 75 | 94 | 0.039026 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1505-18_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 76 | 79 | 0.039576 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1505-18_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.02363 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1505-18_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 79 | 86 | 0.017113 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1505-18_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.0073374 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_1505-18_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.029963 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_1505-18_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.024527 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_1505-18_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.003128 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_1505-18_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.040864 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1505-18_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.006324 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1505-18_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.039124 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1505-18_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.035899 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1505-18_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.033913 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1505-18_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.038908 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1505-18_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 91 | 97 | 0.020635 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1505-18_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.027254 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
96 | LV_1505-18_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 4.0405e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1505-18_0_4_trafo_29 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 98 | 84 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2674574.9937 | 1204899.1735 | 2674652.7323 | 1204938.936
1 | 2674559.4684 | 1204780.8728 | 2674574.9937 | 1204899.1735
2 | 2674652.7323 | 1204938.936 | 2674614.9934 | 1205034.4305
3 | 2674559.4684 | 1204780.8728 | 2674568.2793 | 1204778.3368 | 2674582.9904 | 1204776.6861 | 2674599.499 | 1204777.9152 | 2674614.7728 | 1204780.541 | 2674624.4802 | 1204784.2966
4 | 2674634.4649 | 1204735.2366 | 2674628.3141 | 1204737.9726 | 2674621.8303 | 1204740.571 | 2674559.4684 | 1204780.8728
5 | 2674655.2596 | 1205155.3577 | 2674614.9934 | 1205034.4305
6 | 2674624.4802 | 1204784.2966 | 2674649.5596 | 1204793.9994
7 | 2674634.4649 | 1204735.2366 | 2674637.5269 | 1204733.118 | 2674641.5451 | 1204731.1892
8 | 2674634.4649 | 1204735.2366 | 2674627.7698 | 1204731.0059 | 2674626.2437 | 1204722.2369 | 2674638.187 | 1204697.3596 | 2674649.9191 | 1204689.379 | 2674651.236 | 1204686.5302
9 | 2674679.7549 | 1204802.5579 | 2674679.5894 | 1204802.5091 | 2674654.9827 | 1204796.0975 | 2674649.5596 | 1204793.9994
10 | 2674641.5451 | 1204731.1892 | 2674651.5665 | 1204729.2021 | 2674662.2023 | 1204729.8021 | 2674669.2404 | 1204730.2277
11 | 2674665.855 | 1204664.0291 | 2674659.1069 | 1204669.5037 | 2674651.236 | 1204686.5302
12 | 2674703.1102 | 1204809.4502 | 2674679.7549 | 1204802.5579
13 | 2674669.2404 | 1204730.2277 | 2674688.3988 | 1204731.3861 | 2674692.2798 | 1204731.6457
14 | 2674614.0798 | 1204620.5107 | 2674641.2584 | 1204641.5522 | 2674658.9786 | 1204657.8615 | 2674665.855 | 1204664.0291
15 | 2674665.855 | 1204664.0291 | 2674686.9634 | 1204679.5026 | 2674692.8797 | 1204683.5726
16 | 2674655.2596 | 1205155.3577 | 2674657.7396 | 1205156.6413
17 | 2674685.826 | 1205172.9397 | 2674668.3354 | 1205162.1254 | 2674657.7396 | 1205156.6413
18 | 2674685.826 | 1205172.9397 | 2674689.9528 | 1205173.247 | 2674710.476 | 1205180.019 | 2674725.7513 | 1205181.8334 | 2674735.9484 | 1205182.1612 | 2674743.5326 | 1205184.1716
19 | 2674743.5326 | 1205184.1716 | 2674740.3455 | 1205287.977
20 | 2674596.0497 | 1205284.7183 | 2674607.3823 | 1205284.1841
21 | 2674563.4602 | 1205282.8878 | 2674594.5189 | 1205284.7905 | 2674596.0497 | 1205284.7183
22 | 2674617.539 | 1205275.5612 | 2674607.3823 | 1205284.1841 | 2674607.3823 | 1205284.1841
23 | 2674521.1175 | 1205214.7973 | 2674531.5519 | 1205210.7361 | 2674536.866 | 1205210.3911 | 2674544.5835 | 1205213.1336
24 | 2674521.1175 | 1205214.7973 | 2674514.4818 | 1205205.2308 | 2674508.9243 | 1205195.8223
25 | 2674617.539 | 1205275.5612 | 2674606.9051 | 1205265.1552 | 2674582.1158 | 1205254.0276 | 2674556.2547 | 1205240.3851 | 2674533.903 | 1205225.319 | 2674521.1175 | 1205214.7973
26 | 2674508.9243 | 1205195.8223 | 2674512.6364 | 1205189.7426
27 | 2674617.539 | 1205275.5612 | 2674627.6078 | 1205278.2331 | 2674636.4274 | 1205279.3034
28 | 2674760.4144 | 1205289.5676 | 2674740.3455 | 1205287.977
29 | 2674673.6496 | 1205282.6907 | 2674740.3455 | 1205287.977
30 | 2674673.6496 | 1205282.6907 | 2674646.8093 | 1205280.5633 | 2674636.4274 | 1205279.3034
31 | 2674673.6496 | 1205282.6907 | 2674666.2266 | 1205448.4285
32 | 2674760.4144 | 1205289.5676 | 2674807.0083 | 1205292.5417 | 2674871.8742 | 1205302.1939
33 | 2674760.4144 | 1205289.5676 | 2674760.0121 | 1205297.3897 | 2674762.9033 | 1205302.8181 | 2674769.0523 | 1205308.6876 | 2674778.6785 | 1205313.8892 | 2674789.8562 | 1205317.2868 | 2674802.2879 | 1205318.9657
34 | 2674871.8742 | 1205302.1939 | 2674927.3404 | 1205293.2789
35 | 2674802.2879 | 1205318.9657 | 2674845.336 | 1205440.6104
36 | 2674953.7465 | 1205289.0347 | 2674927.3404 | 1205293.2789
37 | 2674953.7465 | 1205289.0347 | 2675032.6778 | 1205176.4334
38 | 2674806.9937 | 1204857.5459 | 2674788.6803 | 1204971.0556
39 | 2674788.6803 | 1204971.0556 | 2674856.6316 | 1205077.5713
40 | 2674806.9937 | 1204857.5459 | 2674793.8807 | 1204851.5807 | 2674784.8882 | 1204844.8217
41 | 2674856.6316 | 1205077.5713 | 2674866.5851 | 1205082.802 | 2674869.2355 | 1205084.4054
42 | 2674784.8882 | 1204844.8217 | 2674780.7769 | 1204841.7315
43 | 2674869.2355 | 1205084.4054 | 2674872.6255 | 1205086.4562
44 | 2675048.0099 | 1204992.2001 | 2675024.7713 | 1204981.1347 | 2675007.1538 | 1204970.7403 | 2675000.5544 | 1204968.0112
45 | 2674930.3603 | 1204926.1931 | 2674949.2195 | 1204943.7518 | 2674998.4836 | 1204962.0816 | 2675000.6929 | 1204964.8555 | 2675000.5544 | 1204968.0112
46 | 2675048.0099 | 1204992.2001 | 2675050.5848 | 1205005.2295 | 2675049.7147 | 1205009.688 | 2675045.9898 | 1205013.7104 | 2675040.1633 | 1205014.8601 | 2675027.8567 | 1205011.6591 | 2675022.3408 | 1205012.3013 | 2675017.5094 | 1205015.387 | 2675015.9217 | 1205020.0477 | 2675017.1852 | 1205024.8444 | 2675021.2186 | 1205028.3528 | 2675043.5004 | 1205033.2135
47 | 2675048.0099 | 1204992.2001 | 2675057.0028 | 1204990.312 | 2675064.1759 | 1204987.3447 | 2675072.4883 | 1204971.8173
48 | 2674930.3603 | 1204926.1931 | 2674937.5469 | 1204926.5212
49 | 2675072.4883 | 1204971.8173 | 2675085.5122 | 1204977.5942
50 | 2675072.4883 | 1204971.8173 | 2675081.1045 | 1204955.7267 | 2675081.138 | 1204945.3586
51 | 2674937.5469 | 1204926.5212 | 2674966.6426 | 1204927.8494 | 2674977.7007 | 1204933.3885
52 | 2675081.138 | 1204945.3586 | 2675147.2902 | 1204837.1434
53 | 2674700.9912 | 1204548.8635 | 2674730.8206 | 1204559.9212 | 2674737.421 | 1204557.758 | 2674740.4131 | 1204552.7257 | 2674742.5419 | 1204548.6676
54 | 2674700.9912 | 1204548.8635 | 2674699.7714 | 1204551.4943 | 2674709.6425 | 1204558.511 | 2674737.7509 | 1204573.95 | 2674738.3066 | 1204574.226
55 | 2674738.3066 | 1204574.226 | 2674744.3465 | 1204577.2258
56 | 2674693.0148 | 1204652.2654 | 2674688.5466 | 1204650.0821
57 | 2674693.0148 | 1204652.2654 | 2674704.7986 | 1204658.0234 | 2674715.0967 | 1204662.032
58 | 2674614.0798 | 1204620.5107 | 2674618.2044 | 1204619.8173 | 2674626.5486 | 1204620.5553 | 2674634.8838 | 1204622.0159 | 2674642.3767 | 1204624.5222 | 2674648.7989 | 1204628.0825 | 2674663.4102 | 1204636.8705 | 2674678.038 | 1204644.9473 | 2674688.5466 | 1204650.0821
59 | 2674741.363 | 1204672.2566 | 2674715.0967 | 1204662.032
60 | 2674751.641 | 1204580.8488 | 2674744.3465 | 1204577.2258
61 | 2674751.641 | 1204580.8488 | 2674763.2311 | 1204586.6052
62 | 2674741.363 | 1204672.2566 | 2674749.0054 | 1204675.2315 | 2674765.9372 | 1204680.7912
63 | 2674785.6158 | 1204687.2528 | 2674765.9372 | 1204680.7912
64 | 2674785.6158 | 1204687.2528 | 2674814.8503 | 1204612.3589
65 | 2674812.8199 | 1204611.3514 | 2674814.8503 | 1204612.3589
66 | 2674833.172 | 1204621.4493 | 2674832.6688 | 1204621.201 | 2674814.8503 | 1204612.3589
67 | 2674787.2185 | 1204598.5619 | 2674791.6709 | 1204600.7887
68 | 2674812.8199 | 1204611.3514 | 2674809.1545 | 1204609.5326 | 2674791.6709 | 1204600.7887
69 | 2674787.2185 | 1204598.5619 | 2674774.7691 | 1204592.3358 | 2674772.8639 | 1204591.3895
70 | 2674772.8639 | 1204591.3895 | 2674763.2311 | 1204586.6052
71 | 2674833.172 | 1204621.4493 | 2674833.9343 | 1204621.8256
72 | 2674842.0068 | 1204625.8097 | 2674842.0068 | 1204625.8097 | 2674833.9343 | 1204621.8256
73 | 2674945.0455 | 1204813.6564 | 2674954.1867 | 1204817.7691 | 2674993.9999 | 1204833.3229 | 2674996.6813 | 1204834.2074
74 | 2674996.6813 | 1204834.2074 | 2675115.0526 | 1204808.1901
75 | 2674945.0455 | 1204813.6564 | 2674914.4027 | 1204799.8699 | 2674848.8656 | 1204769.1032
76 | 2674945.0455 | 1204813.6564 | 2674958.9256 | 1204719.091
77 | 2675115.0526 | 1204808.1901 | 2675119.0553 | 1204812.081 | 2675136.4264 | 1204826.9643 | 2675143.6941 | 1204833.4265 | 2675147.2902 | 1204837.1434
78 | 2674848.8656 | 1204769.1032 | 2674836.5624 | 1204763.3274
79 | 2674975.6903 | 1204708.9935 | 2674973.8911 | 1204716.5645 | 2674967.8255 | 1204716.7329 | 2674965.486 | 1204720.6838 | 2674958.9256 | 1204719.091
80 | 2675147.2902 | 1204837.1434 | 2675154.1479 | 1204844.2314 | 2675161.4935 | 1204851.1392 | 2675177.4637 | 1204861.5806
81 | 2674836.5624 | 1204763.3274 | 2674827.7288 | 1204759.1805 | 2674818.7169 | 1204754.0644 | 2674810.6437 | 1204748.7155 | 2674802.4246 | 1204743.4334
82 | 2674975.6903 | 1204708.9935 | 2674982.5415 | 1204709.8689 | 2674995.3639 | 1204714.4549 | 2674997.8029 | 1204716.3769
83 | 2674788.2035 | 1204733.9253 | 2674792.5234 | 1204737.0703 | 2674802.4246 | 1204743.4334
84 | 2674718.7685 | 1204698.5765 | 2674725.4798 | 1204701.5424 | 2674725.4798 | 1204701.5424
85 | 2674718.7685 | 1204698.5765 | 2674715.8483 | 1204697.286 | 2674706.8484 | 1204692.4148 | 2674696.4448 | 1204686.0252 | 2674692.8797 | 1204683.5726
86 | 2674748.8283 | 1204709.0549 | 2674725.4798 | 1204701.5424
87 | 2674748.8283 | 1204709.0549 | 2674751.806 | 1204710.013
88 | 2674782.7357 | 1204730.7215 | 2674782.8174 | 1204727.843 | 2674780.8038 | 1204722.1809 | 2674777.7389 | 1204719.0628 | 2674773.5842 | 1204716.6983 | 2674767.1733 | 1204714.0719 | 2674751.8335 | 1204710.0219 | 2674751.806 | 1204710.013
89 | 2674782.7357 | 1204730.7215 | 2674788.2035 | 1204733.9253
90 | 2674788.2035 | 1204733.9253 | 2674794.6425 | 1204716.0949 | 2674798.1716 | 1204710.7024 | 2674801.3043 | 1204709.0183 | 2674811.4186 | 1204710.0373
91 | 2674745.7569 | 1204802.2161 | 2674733.002 | 1204792.2374 | 2674716.5524 | 1204781.3899
92 | 2674766.2432 | 1204827.8199 | 2674760.4856 | 1204813.7391 | 2674745.7569 | 1204802.2161
93 | 2674766.2432 | 1204827.8199 | 2674758.0411 | 1204827.9062 | 2674736.4899 | 1204821.1212 | 2674728.8467 | 1204818.4059
94 | 2674766.2432 | 1204827.8199 | 2674768.0074 | 1204832.1336 | 2674780.7769 | 1204841.7315
95 | 2674728.8467 | 1204818.4059 | 2674706.2243 | 1204810.3692 | 2674703.1102 | 1204809.4502
96 | 2675177.4975 | 1204861.6027 | 2675177.4637 | 1204861.5806

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2674574.9937 | 1204899.1735
1 | 2674652.7323 | 1204938.936
2 | 2674559.4684 | 1204780.8728
3 | 2674614.9934 | 1205034.4305
4 | 2674624.4802 | 1204784.2966
5 | 2674634.4649 | 1204735.2366
6 | 2674649.5596 | 1204793.9994
7 | 2674641.5451 | 1204731.1892
8 | 2674651.236 | 1204686.5302
9 | 2674679.7549 | 1204802.5579
10 | 2674669.2404 | 1204730.2277
11 | 2674665.855 | 1204664.0291
12 | 2674657.7396 | 1205156.6413
13 | 2674655.2596 | 1205155.3577
14 | 2674685.826 | 1205172.9397
15 | 2674743.5326 | 1205184.1716
16 | 2674596.0497 | 1205284.7183
17 | 2674607.3823 | 1205284.1841
18 | 2674563.4602 | 1205282.8878
19 | 2674521.1175 | 1205214.7973
20 | 2674544.5835 | 1205213.1336
21 | 2674508.9243 | 1205195.8223
22 | 2674617.539 | 1205275.5612
23 | 2674512.6364 | 1205189.7426
24 | 2674740.3455 | 1205287.977
25 | 2674673.6496 | 1205282.6907
26 | 2674636.4274 | 1205279.3034
27 | 2674666.2266 | 1205448.4285
28 | 2674760.4144 | 1205289.5676
29 | 2674871.8742 | 1205302.1939
30 | 2674802.2879 | 1205318.9657
31 | 2674927.3404 | 1205293.2789
32 | 2674845.336 | 1205440.6104
33 | 2674953.7465 | 1205289.0347
34 | 2674788.6803 | 1204971.0556
35 | 2674806.9937 | 1204857.5459
36 | 2674856.6316 | 1205077.5713
37 | 2674784.8882 | 1204844.8217
38 | 2674869.2355 | 1205084.4054
39 | 2674872.6255 | 1205086.4562
40 | 2675000.5544 | 1204968.0113
41 | 2675048.0099 | 1204992.2001
42 | 2674930.3603 | 1204926.1931
43 | 2675043.5004 | 1205033.2135
44 | 2675072.4883 | 1204971.8173
45 | 2674937.5469 | 1204926.5212
46 | 2675085.5122 | 1204977.5942
47 | 2675081.138 | 1204945.3586
48 | 2674977.7007 | 1204933.3885
49 | 2674742.5419 | 1204548.6676
50 | 2674700.9912 | 1204548.8635
51 | 2674738.3066 | 1204574.226
52 | 2674693.0148 | 1204652.2654
53 | 2674688.5466 | 1204650.0821
54 | 2674715.0967 | 1204662.032
55 | 2674744.3465 | 1204577.2258
56 | 2674614.0798 | 1204620.5107
57 | 2674751.641 | 1204580.8488
58 | 2674765.9372 | 1204680.7912
59 | 2674741.363 | 1204672.2566
60 | 2674785.6158 | 1204687.2528
61 | 2674814.8503 | 1204612.3589
62 | 2674791.6709 | 1204600.7887
63 | 2674787.2185 | 1204598.5619
64 | 2674812.8199 | 1204611.3514
65 | 2674772.8639 | 1204591.3895
66 | 2674763.2311 | 1204586.6052
67 | 2674833.172 | 1204621.4493
68 | 2674833.9343 | 1204621.8256
69 | 2674842.0068 | 1204625.8097
70 | 2674996.6813 | 1204834.2074
71 | 2674945.0455 | 1204813.6564
72 | 2675115.0526 | 1204808.1901
73 | 2674848.8656 | 1204769.1032
74 | 2674958.9256 | 1204719.091
75 | 2675147.2902 | 1204837.1434
76 | 2674836.5624 | 1204763.3274
77 | 2674975.6903 | 1204708.9935
78 | 2674997.8028 | 1204716.3769
79 | 2674802.4246 | 1204743.4334
80 | 2674718.7685 | 1204698.5765
81 | 2674725.4798 | 1204701.5424
82 | 2674692.8797 | 1204683.5726
83 | 2674748.8283 | 1204709.0549
84 | 2674751.806 | 1204710.013
85 | 2674782.7357 | 1204730.7215
86 | 2674788.2035 | 1204733.9253
87 | 2674811.4186 | 1204710.0373
88 | 2674692.2798 | 1204731.6457
89 | 2674716.5524 | 1204781.3899
90 | 2674745.7569 | 1204802.2161
91 | 2674766.2432 | 1204827.8199
92 | 2674703.1102 | 1204809.4502
93 | 2674728.8467 | 1204818.4059
94 | 2675177.4637 | 1204861.5806
95 | 2675177.4975 | 1204861.6027
96 | 2675032.6778 | 1205176.4334
97 | 2674780.7769 | 1204841.7315
98 | 2674782.7357 | 1204730.7215

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98208 | -0.12537 | 0.00029015 | 7.2718e-05
1 | 0.98124 | -0.13146 | 0.00036058 | 9.0369e-05
2 | 0.98328 | -0.11669 | 0 | 0
3 | 0.98031 | -0.13825 | 0.00015854 | 3.9735e-05
4 | 0.98103 | -0.13265 | 0.0071951 | 0.0018033
5 | 0.98655 | -0.093545 | 0 | 0
6 | 0.98021 | -0.13846 | 0.0066407 | 0.0016643
7 | 0.98641 | -0.09458 | 0 | 0
8 | 0.98922 | -0.07479 | 0.0053685 | 0.0013455
9 | 0.97936 | -0.14454 | 0.0062431 | 0.0015647
10 | 0.98591 | -0.098121 | 0.0041863 | 0.0010492
11 | 0.99048 | -0.065984 | 0 | 0
12 | 0.97916 | -0.14664 | 0.00024175 | 6.0587e-05
13 | 0.97918 | -0.14646 | 0 | 0
14 | 0.97888 | -0.14865 | 0 | 0
15 | 0.97838 | -0.15232 | 0.0003523 | 8.8296e-05
16 | 0.97706 | -0.16195 | 0.00028911 | 7.2457e-05
17 | 0.97707 | -0.16189 | 0.00014076 | 3.5278e-05
18 | 0.97704 | -0.16204 | 0.00025477 | 6.3853e-05
19 | 0.97699 | -0.16248 | 0 | 0
20 | 0.97698 | -0.16253 | 0.00019131 | 4.7948e-05
21 | 0.97697 | -0.16256 | 0 | 0
22 | 0.97708 | -0.16179 | 0 | 0
23 | 0.97697 | -0.16259 | 0.00036988 | 9.27e-05
24 | 0.97755 | -0.15837 | 0.00026442 | 6.627e-05
25 | 0.97723 | -0.16073 | 0.00053388 | 0.0001338
26 | 0.97711 | -0.16154 | 0.00080225 | 0.00020106
27 | 0.97705 | -0.16202 | 0.00073828 | 0.00018503
28 | 0.97749 | -0.15878 | 0 | 0
29 | 0.97735 | -0.15987 | 0 | 0
30 | 0.97741 | -0.15939 | 0.00077274 | 0.00019367
31 | 0.97727 | -0.16042 | 0.00026713 | 6.6948e-05
32 | 0.97737 | -0.15969 | 0.0002167 | 5.4311e-05
33 | 0.97725 | -0.1606 | 0.00033881 | 8.4915e-05
34 | 0.97471 | -0.1778 | 0.00032225 | 8.0763e-05
35 | 0.97514 | -0.17468 | 0.00034518 | 8.6511e-05
36 | 0.97429 | -0.18078 | 0.0012342 | 0.00030931
37 | 0.97525 | -0.17389 | 0.00025403 | 6.3667e-05
38 | 0.97427 | -0.18093 | 0.00071198 | 0.00017844
39 | 0.97427 | -0.18094 | 0.0002928 | 7.3383e-05
40 | 0.99399 | -0.042563 | 0 | 0
41 | 0.99403 | -0.042276 | 0 | 0
42 | 0.99393 | -0.043013 | 0 | 0
43 | 0.99392 | -0.043049 | 0.00083484 | 0.00020923
44 | 0.9941 | -0.041794 | 0 | 0
45 | 0.99393 | -0.043051 | 0.00029849 | 7.4809e-05
46 | 0.99409 | -0.041869 | 0.0005204 | 0.00013043
47 | 0.99418 | -0.041244 | 0.00025341 | 6.3509e-05
48 | 0.99391 | -0.043144 | 0.00021868 | 5.4806e-05
49 | 0.97209 | -0.19649 | 0.0060181 | 0.0015083
50 | 0.97253 | -0.19336 | 0 | 0
51 | 0.97295 | -0.19033 | 0.0051386 | 0.0012878
52 | 0.98305 | -0.1182 | 0.012797 | 0.0032073
53 | 0.98328 | -0.1166 | 0.0054573 | 0.0013677
54 | 0.9821 | -0.12494 | 0.0056767 | 0.0014227
55 | 0.97306 | -0.18954 | 0.0025191 | 0.00063135
56 | 0.98722 | -0.088826 | 0 | 0
57 | 0.97322 | -0.18836 | 0.0044739 | 0.0011213
58 | 0.98019 | -0.13854 | 0.0047202 | 0.001183
59 | 0.98107 | -0.13226 | 0.005394 | 0.0013519
60 | 0.97953 | -0.14321 | 0.011166 | 0.0027984
61 | 0.97636 | -0.16582 | 0.0095063 | 0.0023825
62 | 0.97483 | -0.17681 | 0.007737 | 0.0019391
63 | 0.97459 | -0.17851 | 0.0037109 | 0.00093003
64 | 0.97623 | -0.16681 | 0.0013793 | 0.00034569
65 | 0.97392 | -0.18338 | 0.0067498 | 0.0016917
66 | 0.97357 | -0.18589 | 0.0039546 | 0.00099113
67 | 0.97628 | -0.1664 | 0.00057997 | 0.00014535
68 | 0.97628 | -0.16642 | 0.0012987 | 0.0003255
69 | 0.97627 | -0.1665 | 0.0008096 | 0.00020291
70 | 0.99584 | -0.0294 | 0.00041297 | 0.0001035
71 | 0.99631 | -0.026053 | 0.00098345 | 0.00024648
72 | 0.99488 | -0.036191 | 0.00034293 | 8.5946e-05
73 | 0.9975 | -0.017577 | 0.0023587 | 0.00059115
74 | 0.99618 | -0.026997 | 0.00045565 | 0.0001142
75 | 0.99456 | -0.03847 | 0.00070692 | 0.00017717
76 | 0.9977 | -0.01617 | 0.0028834 | 0.00072264
77 | 0.99616 | -0.027129 | 0 | 0
78 | 0.99614 | -0.027252 | 0.00051706 | 0.00012959
79 | 0.99845 | -0.010931 | 0.003284 | 0.00082306
80 | 0.99649 | -0.024154 | 0.0029684 | 0.00074396
81 | 0.99721 | -0.019204 | 0.0059314 | 0.0014865
82 | 0.99361 | -0.044145 | 0.0048713 | 0.0012209
83 | 0.99968 | -0.0022208 | 0.0058519 | 0.0014666
84 | 1 | 0 | -0.23518 | -0.059256
85 | 0.999 | -0.0070181 | 0 | 0
86 | 0.99885 | -0.0081053 | 0 | 0
87 | 0.99881 | -0.0083738 | 0.00068401 | 0.00017143
88 | 0.98564 | -0.10006 | 0.0081696 | 0.0020475
89 | 0.97229 | -0.19508 | 0.020219 | 0.0050675
90 | 0.97336 | -0.18743 | 0.020324 | 0.0050937
91 | 0.97537 | -0.17297 | 0 | 0
92 | 0.97877 | -0.14873 | 0.0049736 | 0.0012465
93 | 0.97788 | -0.15506 | 0.00056837 | 0.00014245
94 | 0.99443 | -0.039387 | 0.0016013 | 0.00040132
95 | 0.99443 | -0.039388 | 0.00072527 | 0.00018177
96 | 0.97719 | -0.16104 | 0.00030135 | 7.5527e-05
97 | 0.97527 | -0.17372 | 0.00026001 | 6.5165e-05
98 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0066238 | 0.0016443 | -0.0066183 | -0.0016433 | 5.4821e-06 | 1.0046e-06 | 0.01003 | 0.010031 | 0.010031 | 0.98208 | -0.12537 | 0.98124 | -0.13146 | 3.7151
1 | -0.0069139 | -0.001717 | 0.0069221 | 0.0017186 | 8.1613e-06 | 1.6274e-06 | 0.01047 | 0.01047 | 0.01047 | 0.98208 | -0.12537 | 0.98328 | -0.11669 | 3.8778
2 | 0.0062577 | 0.0015529 | -0.0062519 | -0.001552 | 5.7635e-06 | 9.2091e-07 | 0.0094841 | 0.0094845 | 0.0094845 | 0.98124 | -0.13146 | 0.98031 | -0.13825 | 3.5128
3 | 0.070122 | 0.017635 | -0.069966 | -0.017577 | 0.00015567 | 5.735e-05 | 0.10614 | 0.10614 | 0.10614 | 0.98328 | -0.11669 | 0.98103 | -0.13265 | 13.1037
4 | -0.077044 | -0.019353 | 0.077293 | 0.019446 | 0.0002488 | 9.2332e-05 | 0.11661 | 0.11661 | 0.11661 | 0.98328 | -0.11669 | 0.98655 | -0.093545 | 14.3961
5 | 0.0060934 | 0.0015122 | -0.0060866 | -0.0015112 | 6.7963e-06 | 1.0089e-06 | 0.0092439 | 0.0092444 | 0.0092444 | 0.98031 | -0.13825 | 0.97918 | -0.14646 | 3.4239
6 | 0.062771 | 0.015774 | -0.062721 | -0.015756 | 5.072e-05 | 1.849e-05 | 0.095226 | 0.095227 | 0.095227 | 0.98103 | -0.13265 | 0.98021 | -0.13846 | 11.7564
7 | 0.012366 | 0.0030998 | -0.012364 | -0.0030992 | 1.7722e-06 | 5.774e-07 | 0.018652 | 0.018652 | 0.018652 | 0.98655 | -0.093545 | 0.98641 | -0.09458 | 6.908
8 | -0.089659 | -0.022545 | 0.089894 | 0.022633 | 0.00023496 | 8.7996e-05 | 0.13526 | 0.13526 | 0.13526 | 0.98655 | -0.093545 | 0.98922 | -0.07479 | 16.6986
9 | 0.05608 | 0.014091 | -0.056033 | -0.014074 | 4.7374e-05 | 1.7034e-05 | 0.085146 | 0.085146 | 0.085146 | 0.98021 | -0.13846 | 0.97936 | -0.14454 | 10.5119
10 | 0.012364 | 0.0030992 | -0.012358 | -0.0030972 | 6.061e-06 | 1.9749e-06 | 0.018652 | 0.018652 | 0.018652 | 0.98641 | -0.09458 | 0.98591 | -0.098121 | 6.9081
11 | -0.095262 | -0.023979 | 0.09538 | 0.024023 | 0.00011729 | 4.4053e-05 | 0.14333 | 0.14333 | 0.14333 | 0.98922 | -0.07479 | 0.99048 | -0.065984 | 17.6955
12 | 0.049789 | 0.01251 | -0.04976 | -0.012499 | 2.8995e-05 | 1.0233e-05 | 0.07566 | 0.075661 | 0.075661 | 0.97936 | -0.14454 | 0.97877 | -0.14873 | 9.3408
13 | 0.0081718 | 0.002048 | -0.0081696 | -0.0020475 | 2.1911e-06 | 5.4844e-07 | 0.012334 | 0.012334 | 0.012334 | 0.98591 | -0.098121 | 0.98564 | -0.10006 | 4.568
14 | 0.10035 | 0.025306 | -0.10003 | -0.025186 | 0.00032027 | 0.00012057 | 0.15082 | 0.15082 | 0.15082 | 0.99048 | -0.065984 | 0.98722 | -0.088826 | 18.6196
15 | -0.19573 | -0.049329 | 0.19633 | 0.049559 | 0.00060027 | 0.00022958 | 0.29415 | 0.29415 | 0.29415 | 0.99048 | -0.065984 | 0.99361 | -0.044145 | 36.3149
16 | -0.0060864 | -0.0015112 | 0.0060866 | 0.0015112 | 1.4892e-07 | 2.215e-08 | 0.0092444 | 0.0092444 | 0.0092444 | 0.97916 | -0.14664 | 0.97918 | -0.14646 | 3.4239
17 | 0.0058447 | 0.0014506 | -0.0058431 | -0.0014504 | 1.5979e-06 | 2.0596e-07 | 0.0088771 | 0.0088772 | 0.0088772 | 0.97916 | -0.14664 | 0.97888 | -0.14865 | 3.2879
18 | 0.0058431 | 0.0014504 | -0.0058402 | -0.00145 | 2.9103e-06 | 3.7575e-07 | 0.0088772 | 0.0088775 | 0.0088775 | 0.97888 | -0.14865 | 0.97838 | -0.15232 | 3.288
19 | 0.0054879 | 0.0013617 | -0.0054834 | -0.0013613 | 4.5096e-06 | 4.3135e-07 | 0.0083417 | 0.0083421 | 0.0083421 | 0.97838 | -0.15232 | 0.97755 | -0.15837 | 3.0897
20 | -0.00054388 | -0.0001359 | 0.00054389 | 0.00013576 | 4.8552e-09 | -1.4022e-07 | 0.00082817 | 0.00082812 | 0.00082817 | 0.97706 | -0.16195 | 0.97707 | -0.16189 | 0.30673
21 | 0.00025478 | 6.3445e-05 | -0.00025477 | -6.3853e-05 | 3.0662e-09 | -4.0772e-07 | 0.00038787 | 0.00038802 | 0.00038802 | 0.97706 | -0.16195 | 0.97704 | -0.16204 | 0.14371
22 | -0.00068465 | -0.00017104 | 0.00068466 | 0.00017088 | 9.0347e-09 | -1.634e-07 | 0.0010425 | 0.0010424 | 0.0010425 | 0.97707 | -0.16189 | 0.97708 | -0.16179 | 0.38611
23 | 0.00019132 | 4.764e-05 | -0.00019131 | -4.7948e-05 | 1.3054e-09 | -3.0815e-07 | 0.00029128 | 0.00029139 | 0.00029139 | 0.97699 | -0.16248 | 0.97698 | -0.16253 | 0.10792
24 | 0.00036988 | 9.2331e-05 | -0.00036988 | -9.2612e-05 | 4.4651e-09 | -2.807e-07 | 0.00056323 | 0.00056333 | 0.00056333 | 0.97699 | -0.16248 | 0.97697 | -0.16256 | 0.20864
25 | -0.0005612 | -0.00013997 | 0.00056125 | 0.00013856 | 5.217e-08 | -1.4147e-06 | 0.0008545 | 0.00085399 | 0.0008545 | 0.97699 | -0.16248 | 0.97708 | -0.16179 | 0.31648
26 | 0.00036988 | 9.2612e-05 | -0.00036988 | -9.27e-05 | 1.4098e-09 | -8.8602e-08 | 0.00056333 | 0.00056336 | 0.00056336 | 0.97697 | -0.16256 | 0.97697 | -0.16259 | 0.20865
27 | -0.0012459 | -0.00030943 | 0.001246 | 0.00030921 | 4.3314e-08 | -2.251e-07 | 0.0018964 | 0.0018963 | 0.0018964 | 0.97708 | -0.16179 | 0.97711 | -0.16154 | 0.70238
28 | 0.0018972 | 0.00046878 | -0.0018971 | -0.00046899 | 1.0459e-07 | -2.1215e-07 | 0.0028855 | 0.0028855 | 0.0028855 | 0.97755 | -0.15837 | 0.97749 | -0.15878 | 1.0687
29 | 0.0033218 | 0.00082627 | -0.0033207 | -0.00082669 | 1.0665e-06 | -4.283e-07 | 0.0050542 | 0.0050545 | 0.0050545 | 0.97755 | -0.15837 | 0.97723 | -0.16073 | 1.872
30 | 0.0020484 | 0.00050989 | -0.0020482 | -0.00051027 | 2.2677e-07 | -3.8107e-07 | 0.0031179 | 0.003118 | 0.003118 | 0.97723 | -0.16073 | 0.97711 | -0.16154 | 1.1548
31 | 0.00073841 | 0.000183 | -0.00073828 | -0.00018503 | 1.3079e-07 | -2.0278e-06 | 0.0011236 | 0.0011244 | 0.0011244 | 0.97723 | -0.16073 | 0.97705 | -0.16202 | 0.41644
32 | 0.00090753 | 0.00022331 | -0.00090739 | -0.00022467 | 1.3309e-07 | -1.3519e-06 | 0.00138 | 0.0013805 | 0.0013805 | 0.97749 | -0.15878 | 0.97735 | -0.15987 | 0.51131
33 | 0.00098953 | 0.00024567 | -0.00098945 | -0.00024636 | 8.1554e-08 | -6.9127e-07 | 0.0015055 | 0.0015058 | 0.0015058 | 0.97749 | -0.15878 | 0.97741 | -0.15939 | 0.55769
34 | 0.00090739 | 0.00022467 | -0.00090733 | -0.00022534 | 6.6823e-08 | -6.7825e-07 | 0.0013805 | 0.0013808 | 0.0013808 | 0.97735 | -0.15987 | 0.97727 | -0.16042 | 0.5114
35 | 0.00021671 | 5.2698e-05 | -0.0002167 | -5.4311e-05 | 8.7493e-09 | -1.6138e-06 | 0.00032935 | 0.00032993 | 0.00032993 | 0.97741 | -0.15939 | 0.97737 | -0.15969 | 0.1222
36 | 0.0006402 | 0.0001584 | -0.00064019 | -0.00015873 | 1.5836e-08 | -3.2901e-07 | 0.00097405 | 0.00097417 | 0.00097417 | 0.97727 | -0.16042 | 0.97725 | -0.1606 | 0.3608
37 | 0.00030137 | 7.3811e-05 | -0.00030135 | -7.5527e-05 | 1.8045e-08 | -1.7158e-06 | 0.00045828 | 0.00045889 | 0.00045889 | 0.97725 | -0.1606 | 0.97719 | -0.16104 | 0.16996
38 | -0.0025621 | -0.00064045 | 0.0025632 | 0.00063944 | 1.0972e-06 | -1.0117e-06 | 0.0039108 | 0.0039103 | 0.0039108 | 0.97471 | -0.1778 | 0.97514 | -0.17468 | 1.4484
39 | 0.0022399 | 0.00055969 | -0.002239 | -0.00056091 | 9.2167e-07 | -1.2196e-06 | 0.0034189 | 0.0034194 | 0.0034194 | 0.97471 | -0.1778 | 0.97429 | -0.18078 | 1.2665
40 | -0.0029084 | -0.00072595 | 0.0029087 | 0.00072575 | 3.1516e-07 | -1.9887e-07 | 0.004437 | 0.0044369 | 0.004437 | 0.97514 | -0.17468 | 0.97525 | -0.17389 | 1.6433
41 | 0.0010048 | 0.0002516 | -0.0010048 | -0.00025177 | 2.1075e-08 | -1.705e-07 | 0.0015345 | 0.0015346 | 0.0015346 | 0.97429 | -0.18078 | 0.97427 | -0.18093 | 0.56837
42 | -0.0031628 | -0.00078942 | 0.0031628 | 0.00078938 | 7.47e-08 | -3.5446e-08 | 0.0048245 | 0.0048245 | 0.0048245 | 0.97525 | -0.17389 | 0.97527 | -0.17372 | 1.7869
43 | 0.0002928 | 7.3334e-05 | -0.0002928 | -7.3383e-05 | 4.9439e-10 | -4.9148e-08 | 0.00044718 | 0.0004472 | 0.0004472 | 0.97427 | -0.18093 | 0.97427 | -0.18094 | 0.16563
44 | -0.00051721 | -0.0001279 | 0.00051723 | 0.00012722 | 1.9869e-08 | -6.8215e-07 | 0.00077366 | 0.00077342 | 0.00077366 | 0.99399 | -0.042563 | 0.99403 | -0.042276 | 0.28654
45 | 0.00051721 | 0.0001279 | -0.00051717 | -0.00012899 | 3.171e-08 | -1.0877e-06 | 0.00077366 | 0.00077404 | 0.00077404 | 0.99399 | -0.042563 | 0.99393 | -0.043013 | 0.28668
46 | 0.00083493 | 0.00020808 | -0.00083484 | -0.00020923 | 8.8794e-08 | -1.147e-06 | 0.0012494 | 0.0012498 | 0.0012498 | 0.99403 | -0.042276 | 0.99392 | -0.043049 | 0.46291
47 | -0.0013522 | -0.0003353 | 0.0013522 | 0.00033488 | 8.8247e-08 | -4.1415e-07 | 0.0020228 | 0.0020227 | 0.0020228 | 0.99403 | -0.042276 | 0.9941 | -0.041794 | 0.7492
48 | 0.00051717 | 0.00012899 | -0.00051717 | -0.00012908 | 2.6897e-09 | -9.2203e-08 | 0.00077404 | 0.00077407 | 0.00077407 | 0.99393 | -0.043013 | 0.99393 | -0.043051 | 0.28669
49 | 0.00052041 | 0.00013024 | -0.0005204 | -0.00013043 | 5.3943e-09 | -1.8264e-07 | 0.00077891 | 0.00077897 | 0.00077897 | 0.9941 | -0.041794 | 0.99409 | -0.041869 | 0.28851
50 | -0.0018726 | -0.00046513 | 0.0018728 | 0.00046481 | 1.4017e-07 | -3.1718e-07 | 0.0028016 | 0.0028015 | 0.0028016 | 0.9941 | -0.041794 | 0.99418 | -0.041244 | 1.0376
51 | 0.00021868 | 5.4269e-05 | -0.00021868 | -5.4806e-05 | 2.7736e-09 | -5.367e-07 | 0.0003272 | 0.00032739 | 0.00032739 | 0.99393 | -0.043051 | 0.99391 | -0.043144 | 0.12126
52 | -0.0021262 | -0.00052832 | 0.002127 | 0.00052698 | 8.0056e-07 | -1.3374e-06 | 0.0031807 | 0.0031802 | 0.0031807 | 0.99418 | -0.041244 | 0.99456 | -0.03847 | 1.1781
53 | -0.0060181 | -0.0015083 | 0.0060207 | 0.0015087 | 2.605e-06 | 3.9177e-07 | 0.009212 | 0.0092118 | 0.009212 | 0.97209 | -0.19649 | 0.97253 | -0.19336 | 3.4119
54 | -0.0060207 | -0.0015087 | 0.0060232 | 0.001509 | 2.5257e-06 | 3.7929e-07 | 0.0092118 | 0.0092116 | 0.0092118 | 0.97253 | -0.19336 | 0.97295 | -0.19033 | 3.4118
55 | -0.011162 | -0.0027969 | 0.011163 | 0.0027973 | 1.2262e-06 | 3.8787e-07 | 0.01707 | 0.01707 | 0.01707 | 0.97295 | -0.19033 | 0.97306 | -0.18954 | 6.3224
56 | -0.094168 | -0.023664 | 0.094189 | 0.023672 | 2.1023e-05 | 7.8966e-06 | 0.14256 | 0.14256 | 0.14256 | 0.98305 | -0.1182 | 0.98328 | -0.1166 | 17.6002
57 | 0.081371 | 0.020457 | -0.081294 | -0.020429 | 7.6283e-05 | 2.8421e-05 | 0.12319 | 0.12319 | 0.12319 | 0.98305 | -0.1182 | 0.9821 | -0.12494 | 15.2088
58 | -0.099646 | -0.02504 | 0.10003 | 0.025186 | 0.00038665 | 0.00014559 | 0.15082 | 0.15082 | 0.15082 | 0.98328 | -0.1166 | 0.98722 | -0.088826 | 18.6197
59 | 0.075618 | 0.019006 | -0.075541 | -0.018977 | 7.6983e-05 | 2.854e-05 | 0.11459 | 0.11459 | 0.11459 | 0.9821 | -0.12494 | 0.98107 | -0.13226 | 14.147
60 | -0.013682 | -0.0034286 | 0.013684 | 0.0034294 | 2.2248e-06 | 7.545e-07 | 0.020923 | 0.020923 | 0.020923 | 0.97306 | -0.18954 | 0.97322 | -0.18836 | 7.7491
61 | -0.018158 | -0.0045506 | 0.018164 | 0.0045529 | 6.2242e-06 | 2.233e-06 | 0.027763 | 0.027763 | 0.027763 | 0.97322 | -0.18836 | 0.97357 | -0.18589 | 10.2826
62 | -0.070085 | -0.017603 | 0.070147 | 0.017626 | 6.1287e-05 | 2.2587e-05 | 0.10641 | 0.10641 | 0.10641 | 0.98019 | -0.13854 | 0.98107 | -0.13226 | 13.137
63 | 0.065365 | 0.01642 | -0.065323 | -0.016405 | 4.2433e-05 | 1.5538e-05 | 0.099244 | 0.099244 | 0.099244 | 0.98019 | -0.13854 | 0.97953 | -0.14321 | 12.2524
64 | 0.054157 | 0.013606 | -0.053987 | -0.013543 | 0.00016983 | 6.3302e-05 | 0.082283 | 0.082283 | 0.082283 | 0.97953 | -0.14321 | 0.97636 | -0.16582 | 15.2377
65 | 0.041793 | 0.010487 | -0.041787 | -0.010485 | 5.7387e-06 | 2.1788e-06 | 0.063698 | 0.063698 | 0.063698 | 0.97636 | -0.16582 | 0.97623 | -0.16681 | 23.5919
66 | 0.0026885 | 0.00067346 | -0.0026883 | -0.00067364 | 2.1426e-07 | -1.7336e-07 | 0.0040973 | 0.0040974 | 0.0040974 | 0.97636 | -0.16582 | 0.97628 | -0.1664 | 1.5176
67 | 0.032615 | 0.0081787 | -0.032607 | -0.0081758 | 7.6996e-06 | 2.8993e-06 | 0.049786 | 0.049786 | 0.049786 | 0.97483 | -0.17681 | 0.97459 | -0.17851 | 18.4392
68 | -0.040352 | -0.010118 | 0.040408 | 0.010139 | 5.5967e-05 | 2.1231e-05 | 0.061596 | 0.061596 | 0.061596 | 0.97483 | -0.17681 | 0.97623 | -0.16681 | 22.8133
69 | 0.028896 | 0.0072458 | -0.028877 | -0.0072385 | 1.9491e-05 | 7.2969e-06 | 0.04412 | 0.04412 | 0.04412 | 0.97459 | -0.17851 | 0.97392 | -0.18338 | 16.3408
70 | 0.022127 | 0.0055468 | -0.022119 | -0.005544 | 7.6707e-06 | 2.8165e-06 | 0.033807 | 0.033807 | 0.033807 | 0.97392 | -0.18338 | 0.97357 | -0.18589 | 12.5212
71 | 0.0021084 | 0.00052828 | -0.0021084 | -0.00052829 | 5.4775e-09 | -8.5229e-09 | 0.0032134 | 0.0032134 | 0.0032134 | 0.97628 | -0.1664 | 0.97628 | -0.16642 | 1.1902
72 | 0.00080961 | 0.0002028 | -0.0008096 | -0.00020291 | 8.5533e-09 | -1.0928e-07 | 0.0012339 | 0.001234 | 0.001234 | 0.97628 | -0.16642 | 0.97627 | -0.1665 | 0.45703
73 | -0.0059234 | -0.0014767 | 0.0059261 | 0.0014771 | 2.7157e-06 | 3.2091e-07 | 0.0088482 | 0.008848 | 0.0088482 | 0.99584 | -0.0294 | 0.99631 | -0.026053 | 3.2771
74 | 0.0055104 | 0.0013732 | -0.0055053 | -0.0013729 | 5.1242e-06 | 3.9554e-07 | 0.0082311 | 0.0082317 | 0.0082317 | 0.99584 | -0.0294 | 0.99488 | -0.036191 | 3.0488
75 | -0.0078824 | -0.0019655 | 0.0078916 | 0.0019676 | 9.1614e-06 | 2.1415e-06 | 0.011769 | 0.011769 | 0.011769 | 0.99631 | -0.026053 | 0.9975 | -0.017577 | 4.3589
76 | 0.00097285 | 0.00024196 | -0.00097272 | -0.00024315 | 1.2583e-07 | -1.1961e-06 | 0.0014523 | 0.0014528 | 0.0014528 | 0.99631 | -0.026053 | 0.99618 | -0.026997 | 0.53806
77 | 0.0051624 | 0.0012869 | -0.0051608 | -0.0012869 | 1.6119e-06 | 5.7153e-08 | 0.0077188 | 0.007719 | 0.007719 | 0.99488 | -0.036191 | 0.99456 | -0.03847 | 2.8589
78 | -0.01025 | -0.0025588 | 0.010252 | 0.0025594 | 1.982e-06 | 5.8486e-07 | 0.015287 | 0.015287 | 0.015287 | 0.9975 | -0.017577 | 0.9977 | -0.01617 | 5.6619
79 | 0.00051707 | 0.00012896 | -0.00051707 | -0.00012928 | 9.3738e-09 | -3.2437e-07 | 0.00077215 | 0.00077226 | 0.00077226 | 0.99618 | -0.026997 | 0.99616 | -0.027129 | 0.28602
80 | 0.0023269 | 0.0005827 | -0.0023266 | -0.00058309 | 2.9513e-07 | -3.9287e-07 | 0.0034812 | 0.0034813 | 0.0034813 | 0.99456 | -0.03847 | 0.99443 | -0.039387 | 1.2894
81 | -0.013136 | -0.003282 | 0.013145 | 0.0032852 | 9.4748e-06 | 3.127e-06 | 0.019588 | 0.019587 | 0.019588 | 0.9977 | -0.01617 | 0.99845 | -0.010931 | 7.2546
82 | 0.00051707 | 0.00012928 | -0.00051706 | -0.00012959 | 8.795e-09 | -3.0424e-07 | 0.00077226 | 0.00077237 | 0.00077237 | 0.99616 | -0.027129 | 0.99614 | -0.027252 | 0.28606
83 | -0.016429 | -0.0041082 | 0.016436 | 0.0041104 | 6.4001e-06 | 2.2377e-06 | 0.024482 | 0.024482 | 0.024482 | 0.99845 | -0.010931 | 0.99885 | -0.0081053 | 9.0673
84 | -0.20474 | -0.05174 | 0.20488 | 0.051795 | 0.00014279 | 5.4633e-05 | 0.30588 | 0.30588 | 0.30588 | 0.99649 | -0.024154 | 0.99721 | -0.019204 | 37.7627
85 | 0.20177 | 0.050996 | -0.2012 | -0.05078 | 0.00056632 | 0.00021665 | 0.30145 | 0.30145 | 0.30145 | 0.99649 | -0.024154 | 0.99361 | -0.044145 | 37.2155
86 | -0.21081 | -0.053281 | 0.21132 | 0.053475 | 0.00050534 | 0.0001934 | 0.31473 | 0.31473 | 0.31473 | 0.99721 | -0.019204 | 0.99968 | -0.0022208 | 38.8554
87 | -0.21717 | -0.054941 | 0.21724 | 0.054967 | 6.8063e-05 | 2.6055e-05 | 0.32344 | 0.32344 | 0.32344 | 0.99968 | -0.0022208 | 1 | 0 | 39.9307
88 | 0.017139 | 0.0042881 | -0.017122 | -0.0042823 | 1.6581e-05 | 5.8418e-06 | 0.0255 | 0.0255 | 0.0255 | 1 | 0 | 0.999 | -0.0070181 | 9.4446
89 | 0.017122 | 0.0042823 | -0.01712 | -0.0042814 | 2.5661e-06 | 9.0417e-07 | 0.0255 | 0.0255 | 0.0255 | 0.999 | -0.0070181 | 0.99885 | -0.0081053 | 9.4446
90 | 0.00068404 | 0.00017093 | -0.00068401 | -0.00017143 | 2.5347e-08 | -5.0233e-07 | 0.0010189 | 0.001019 | 0.001019 | 0.99885 | -0.0081053 | 0.99881 | -0.0083738 | 0.37742
91 | -0.020219 | -0.0050675 | 0.020241 | 0.0050753 | 2.1449e-05 | 7.8041e-06 | 0.030944 | 0.030944 | 0.030944 | 0.97229 | -0.19508 | 0.97336 | -0.18743 | 11.4608
92 | -0.040565 | -0.010169 | 0.040646 | 0.0102 | 8.1383e-05 | 3.0879e-05 | 0.062014 | 0.062014 | 0.062014 | 0.97336 | -0.18743 | 0.97537 | -0.17297 | 22.9682
93 | -0.044069 | -0.011054 | 0.044179 | 0.011096 | 0.00010975 | 4.1725e-05 | 0.067235 | 0.067235 | 0.067235 | 0.97537 | -0.17297 | 0.97788 | -0.15506 | 24.9019
94 | 0.0034232 | 0.00085443 | -0.0034228 | -0.00085455 | 3.5101e-07 | -1.2251e-07 | 0.0052211 | 0.0052212 | 0.0052212 | 0.97537 | -0.17297 | 0.97527 | -0.17372 | 1.9338
95 | 0.044787 | 0.011253 | -0.044747 | -0.011238 | 3.9435e-05 | 1.4483e-05 | 0.0681 | 0.0681 | 0.0681 | 0.97877 | -0.14873 | 0.97788 | -0.15506 | 12.6111
96 | 0.00072527 | 0.00018177 | -0.00072527 | -0.00018177 | 2.9335e-11 | -5.1315e-10 | 0.0010853 | 0.0010853 | 0.0010853 | 0.99443 | -0.039387 | 0.99443 | -0.039388 | 0.40195

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.24651 | 0.062097

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00029015 | 7.2718e-05
1 | 0.00036058 | 9.0369e-05
2 | 0.00015854 | 3.9735e-05
3 | 0.0071951 | 0.0018033
4 | 0.0066407 | 0.0016643
5 | 0.0053685 | 0.0013455
6 | 0.0062431 | 0.0015647
7 | 0.0041863 | 0.0010492
8 | 0.00024175 | 6.0587e-05
9 | 0.0003523 | 8.8296e-05
10 | 0.00028911 | 7.2457e-05
11 | 0.00014076 | 3.5278e-05
12 | 0.00025477 | 6.3853e-05
13 | 0.00019131 | 4.7948e-05
14 | 0.00036988 | 9.27e-05
15 | 0.00026442 | 6.627e-05
16 | 0.00053388 | 0.0001338
17 | 0.00080225 | 0.00020106
18 | 0.00073828 | 0.00018503
19 | 0.00077274 | 0.00019367
20 | 0.00026713 | 6.6948e-05
21 | 0.0002167 | 5.4311e-05
22 | 0.00033881 | 8.4915e-05
23 | 0.00032225 | 8.0763e-05
24 | 0.00034518 | 8.6511e-05
25 | 0.0012342 | 0.00030931
26 | 0.00025403 | 6.3667e-05
27 | 0.00071198 | 0.00017844
28 | 0.0002928 | 7.3383e-05
29 | 0.00083484 | 0.00020923
30 | 0.00029849 | 7.4809e-05
31 | 0.0005204 | 0.00013043
32 | 0.00025341 | 6.3509e-05
33 | 0.00021868 | 5.4806e-05
34 | 0.0060181 | 0.0015083
35 | 0.0051386 | 0.0012878
36 | 0.012797 | 0.0032073
37 | 0.0054573 | 0.0013677
38 | 0.0056767 | 0.0014227
39 | 0.0025191 | 0.00063135
40 | 0.0044739 | 0.0011213
41 | 0.0047202 | 0.001183
42 | 0.005394 | 0.0013519
43 | 0.011166 | 0.0027984
44 | 0.0095063 | 0.0023825
45 | 0.007737 | 0.0019391
46 | 0.0037109 | 0.00093003
47 | 0.0013793 | 0.00034569
48 | 0.0067498 | 0.0016917
49 | 0.0039546 | 0.00099113
50 | 0.00057997 | 0.00014535
51 | 0.0012987 | 0.0003255
52 | 0.0008096 | 0.00020291
53 | 0.00041297 | 0.0001035
54 | 0.00098345 | 0.00024648
55 | 0.00034293 | 8.5946e-05
56 | 0.0023587 | 0.00059115
57 | 0.00045565 | 0.0001142
58 | 0.00070692 | 0.00017717
59 | 0.0028834 | 0.00072264
60 | 0.00051706 | 0.00012959
61 | 0.003284 | 0.00082306
62 | 0.0029684 | 0.00074396
63 | 0.0059314 | 0.0014865
64 | 0.0048713 | 0.0012209
65 | 0.0058519 | 0.0014666
66 | 0.011336 | 0.0028412
67 | 0.00068401 | 0.00017143
68 | 0.0081696 | 0.0020475
69 | 0.020219 | 0.0050675
70 | 0.020324 | 0.0050937
71 | 0.0049736 | 0.0012465
72 | 0.00056837 | 0.00014245
73 | 0.0016013 | 0.00040132
74 | 0.00072527 | 0.00018177
75 | 0.00030135 | 7.5527e-05
76 | 0.00026001 | 6.5165e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1