## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1505-2_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1505-2_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1505-2_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1505-2_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1505-2_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1505-2_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1505-2_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1505-2_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1505-2_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1505-2_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1505-2_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1505-2_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1505-2_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1505-2_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1505-2_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1505-2_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1505-2_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1505-2_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1505-2_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1505-2_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1505-2_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1505-2_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1505-2_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1505-2_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1505-2_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1505-2_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1505-2_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1505-2_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1505-2_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1505-2_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1505-2_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1505-2_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1505-2_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1505-2_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1505-2_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1505-2_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1505-2_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1505-2_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1505-2_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1505-2_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1505-2_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1505-2_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1505-2_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1505-2_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1505-2_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1505-2_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1505-2_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1505-2_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1505-2_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1505-2_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1505-2_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1505-2_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1505-2_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1505-2_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1505-2_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1505-2_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1505-2_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1505-2_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1505-2_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1505-2_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1505-2_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1505-2_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1505-2_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1505-2_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1505-2_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1505-2_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1505-2_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1505-2_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1505-2_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1505-2_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1505-2_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1505-2_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1505-2_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1505-2_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1505-2_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1505-2_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1505-2_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1505-2_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1505-2_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1505-2_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1505-2_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1505-2_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1505-2_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1505-2_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1505-2_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1505-2_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1505-2_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1505-2_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1505-2_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1505-2_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1505-2_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1505-2_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1505-2_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1505-2_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1505-2_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1505-2_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1505-2_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_142_1_node_289 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1505-2_0_5_load_0 | 0 | 0.0076112 | 0.0019075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1505-2_0_5_load_1 | 1 | 0.0057014 | 0.0014289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1505-2_0_5_load_2 | 2 | 0.014657 | 0.0036733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1505-2_0_5_load_98 | 3 | 0.00022449 | 5.6262e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1505-2_0_5_load_32 | 4 | 0.004665 | 0.0011692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1505-2_0_5_load_47 | 9 | 0.0063623 | 0.0015945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1505-2_0_5_load_94 | 11 | 0.005821 | 0.0014589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1505-2_0_5_load_46 | 12 | 0.0060952 | 0.0015276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1505-2_0_5_load_44 | 15 | 0.018359 | 0.0046012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1505-2_0_5_load_42 | 16 | 0.01188 | 0.0029773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1505-2_0_5_load_95 | 17 | 0.0069571 | 0.0017436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1505-2_0_5_load_6 | 18 | 0.00036706 | 9.1993e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1505-2_0_5_load_7 | 19 | 0.0001196 | 2.9975e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1505-2_0_5_load_12 | 24 | 0.0014499 | 0.00036337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1505-2_0_5_load_97 | 26 | 0.00038746 | 9.7107e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1505-2_0_5_load_24 | 27 | 0.00037177 | 9.3175e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1505-2_0_5_load_22 | 28 | 0.00018198 | 4.5609e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1505-2_0_5_load_23 | 31 | 0.00046327 | 0.00011611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1505-2_0_5_load_56 | 33 | 0.00056298 | 0.0001411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1505-2_0_5_load_59 | 34 | 0.00061484 | 0.00015409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1505-2_0_5_load_55 | 36 | 0.00092004 | 0.00023058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1505-2_0_5_load_15 | 37 | 0.00027516 | 6.8963e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1505-2_0_5_load_18 | 40 | 0.00034822 | 8.7271e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1505-2_0_5_load_19 | 41 | 0.00027605 | 6.9185e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1505-2_0_5_load_29 | 43 | 0.00021617 | 5.4176e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1505-2_0_5_load_79 | 44 | 0.00066549 | 0.00016679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1505-2_0_5_load_91 | 46 | 0.00026321 | 6.5968e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1505-2_0_5_load_66 | 47 | 0.00029318 | 7.3479e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1505-2_0_5_load_30 | 48 | 0.00036456 | 9.1368e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1505-2_0_5_load_80 | 49 | 0.00022223 | 5.5696e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1505-2_0_5_load_83 | 50 | 0.00072444 | 0.00018156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1505-2_0_5_load_52 | 51 | 0.00026005 | 6.5175e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1505-2_0_5_load_27 | 54 | 0.00050337 | 0.00012616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1505-2_0_5_load_28 | 55 | 0.0011732 | 0.00029404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1505-2_0_5_load_31 | 56 | 0.00017748 | 4.448e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1505-2_0_5_load_33 | 57 | 0.0037156 | 0.00093121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1505-2_0_5_load_38 | 60 | 0.0056438 | 0.0014145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1505-2_0_5_load_35 | 61 | 0.0015019 | 0.00037642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1505-2_0_5_load_82 | 63 | 0.00068506 | 0.00017169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1505-2_0_5_load_99 | 66 | 0.010609 | 0.0026588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1505-2_0_5_load_93 | 67 | 0.0033175 | 0.00083144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1505-2_0_5_load_41 | 69 | 0.0093868 | 0.0023525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1505-2_0_5_load_45 | 70 | 0.007001 | 0.0017546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1505-2_0_5_load_92 | 71 | 0.0062161 | 0.0015579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1505-2_0_5_load_50 | 72 | 0.00031707 | 7.9465e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1505-2_0_5_load_58 | 74 | 8.6907e-05 | 2.1781e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1505-2_0_5_load_57 | 75 | 0.00033629 | 8.4283e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1505-2_0_5_load_62 | 78 | 0.00068594 | 0.00017191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1505-2_0_5_load_96 | 79 | 0.00018083 | 4.5321e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1505-2_0_5_load_63 | 80 | 0.00017616 | 4.415e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1505-2_0_5_load_65 | 81 | 0.00022283 | 5.5848e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1505-2_0_5_load_67 | 82 | 0.00018905 | 4.738e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1505-2_0_5_load_68 | 83 | 0.00027148 | 6.8041e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1505-2_0_5_load_70 | 85 | 0.0007027 | 0.00017611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1505-2_0_5_load_75 | 88 | 0.00028998 | 7.2676e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1505-2_0_5_load_72 | 89 | 0.00033304 | 8.3467e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1505-2_0_5_load_74 | 90 | 0.00066571 | 0.00016684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1505-2_0_5_load_85 | 91 | 0.00020058 | 5.0269e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1505-2_0_5_load_86 | 92 | 0.00011281 | 2.8273e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1505-2_0_5_load_81 | 93 | 0.00022957 | 5.7537e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1505-2_0_5_load_87 | 94 | 0.00038467 | 9.6406e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1505-2_0_5_load_76 | 95 | 0.00019281 | 4.8323e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 59 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1505-2_0_5_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.0067479 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1505-2_0_5_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.011805 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1505-2_0_5_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 6 | 0.084066 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1505-2_0_5_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.15003 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
4 | LV_1505-2_0_5_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.036991 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_1505-2_0_5_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 57 | 0.10131 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_1505-2_0_5_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 62 | 0.013893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_1505-2_0_5_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 96 | 0.040164 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1505-2_0_5_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.009223 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_1505-2_0_5_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.12014 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_1505-2_0_5_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.059746 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_1505-2_0_5_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.021293 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1505-2_0_5_line_12 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.051572 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1505-2_0_5_line_13 | NAYY 4x150 SE | 9 | 12 | 0.0074345 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_1505-2_0_5_line_14 | NAYY 4x150 SE | 10 | 15 | 0.018606 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1505-2_0_5_line_15 | NAYY 4x150 SE | 10 | 16 | 0.033154 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1505-2_0_5_line_16 | NAYY 4x150 SE | 11 | 17 | 0.012387 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1505-2_0_5_line_17 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.02201 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_1505-2_0_5_line_18 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.013684 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_1505-2_0_5_line_19 | NAYY 4x150 SE | 14 | 67 | 0.065526 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1505-2_0_5_line_20 | NAYY 4x150 SE | 14 | 64 | 0.12537 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_1505-2_0_5_line_21 | NAYY 4x150 SE | 15 | 70 | 0.017344 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1505-2_0_5_line_22 | NAYY 4x150 SE | 16 | 69 | 0.010466 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1505-2_0_5_line_23 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.055329 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1505-2_0_5_line_24 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.010662 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1505-2_0_5_line_25 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.028354 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1505-2_0_5_line_26 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.01639 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1505-2_0_5_line_27 | NAYY 4x150 SE | 20 | 23 | 0.24072 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1505-2_0_5_line_28 | NAYY 4x150 SE | 21 | 24 | 0.041788 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1505-2_0_5_line_29 | NAYY 4x150 SE | 21 | 25 | 0.035475 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1505-2_0_5_line_30 | NAYY 4x150 SE | 22 | 26 | 0.006623 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1505-2_0_5_line_31 | NAYY 4x150 SE | 23 | 27 | 0.015671 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1505-2_0_5_line_32 | NAYY 4x150 SE | 23 | 28 | 0.021037 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1505-2_0_5_line_33 | NAYY 4x150 SE | 25 | 29 | 0.37347 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1505-2_0_5_line_34 | NAYY 4x150 SE | 27 | 30 | 0.21336 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1505-2_0_5_line_35 | NAYY 4x150 SE | 28 | 31 | 0.11637 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1505-2_0_5_line_36 | NAYY 4x150 SE | 29 | 32 | 0.2411 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1505-2_0_5_line_37 | NAYY 4x150 SE | 29 | 33 | 0.20434 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1505-2_0_5_line_38 | NAYY 4x150 SE | 30 | 53 | 0.049691 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1505-2_0_5_line_39 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.29445 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1505-2_0_5_line_40 | NAYY 4x150 SE | 32 | 35 | 0.144 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_1505-2_0_5_line_41 | NAYY 4x150 SE | 33 | 36 | 0.00030306 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1505-2_0_5_line_42 | NAYY 4x150 SE | 34 | 74 | 0.015234 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1505-2_0_5_line_43 | NAYY 4x150 SE | 35 | 51 | 0.018918 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1505-2_0_5_line_44 | NAYY 4x150 SE | 35 | 42 | 0.32113 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_1505-2_0_5_line_45 | NAYY 4x150 SE | 36 | 75 | 0.015737 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1505-2_0_5_line_46 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.019087 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1505-2_0_5_line_47 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.061621 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1505-2_0_5_line_48 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.13644 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1505-2_0_5_line_49 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.1927 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1505-2_0_5_line_50 | NAYY 4x150 SE | 39 | 42 | 0.30894 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1505-2_0_5_line_51 | NAYY 4x150 SE | 40 | 43 | 0.028839 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1505-2_0_5_line_52 | NAYY 4x150 SE | 41 | 44 | 0.20836 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1505-2_0_5_line_53 | NAYY 4x150 SE | 42 | 47 | 0.10348 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1505-2_0_5_line_54 | NAYY 4x150 SE | 42 | 45 | 0.054551 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_1505-2_0_5_line_55 | NAYY 4x150 SE | 43 | 48 | 0.051562 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1505-2_0_5_line_56 | NAYY 4x150 SE | 44 | 49 | 0.023656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1505-2_0_5_line_57 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.021425 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_1505-2_0_5_line_58 | NAYY 4x150 SE | 46 | 50 | 0.033074 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_1505-2_0_5_line_59 | NAYY 4x150 SE | 47 | 52 | 0.14007 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1505-2_0_5_line_60 | NAYY 4x150 SE | 48 | 56 | 0.0058766 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1505-2_0_5_line_61 | NAYY 4x150 SE | 50 | 63 | 0.012004 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_1505-2_0_5_line_62 | NAYY 4x150 SE | 51 | 73 | 0.02863 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1505-2_0_5_line_63 | NAYY 4x150 SE | 52 | 81 | 0.0408 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1505-2_0_5_line_64 | NAYY 4x150 SE | 52 | 80 | 0.029545 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1505-2_0_5_line_65 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.049163 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1505-2_0_5_line_66 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.062625 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1505-2_0_5_line_67 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.26669 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_1505-2_0_5_line_68 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.21371 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
69 | LV_1505-2_0_5_line_69 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.022648 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1505-2_0_5_line_70 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.0086691 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
71 | LV_1505-2_0_5_line_71 | NAYY 4x150 SE | 61 | 64 | 0.014738 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
72 | LV_1505-2_0_5_line_72 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.39987 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
73 | LV_1505-2_0_5_line_73 | NAYY 4x150 SE | 63 | 93 | 0.21649 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1505-2_0_5_line_74 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.013661 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1505-2_0_5_line_75 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.015149 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1505-2_0_5_line_76 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.0087256 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1505-2_0_5_line_77 | NAYY 4x150 SE | 68 | 71 | 0.019588 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1505-2_0_5_line_78 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.0050623 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1505-2_0_5_line_79 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.11713 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1505-2_0_5_line_80 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.20426 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1505-2_0_5_line_81 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.066352 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1505-2_0_5_line_82 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.054715 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1505-2_0_5_line_83 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.027347 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1505-2_0_5_line_84 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.073763 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1505-2_0_5_line_85 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.078321 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1505-2_0_5_line_86 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.12516 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1505-2_0_5_line_87 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.19974 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1505-2_0_5_line_88 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.026436 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1505-2_0_5_line_89 | NAYY 4x150 SE | 86 | 89 | 0.0078529 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1505-2_0_5_line_90 | NAYY 4x150 SE | 87 | 90 | 0.14462 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1505-2_0_5_line_91 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.080547 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1505-2_0_5_line_92 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.0075293 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1505-2_0_5_line_93 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.0011224 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1505-2_0_5_line_94 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.049463 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1505-2_0_5_line_95 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.11462 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1505-2_0_5_trafo_36 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 97 | 59 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23
0 | 2674598.302 | 1204682.1438 | 2674592.7091 | 1204678.3686 | 2674592.7091 | 1204678.3686
1 | 2674588.1227 | 1204667.9271 | 2674588.1227 | 1204667.9271 | 2674589.2234 | 1204674.2114 | 2674592.7091 | 1204678.3686
2 | 2674658.9786 | 1204657.8615 | 2674649.657 | 1204666.5393 | 2674641.1889 | 1204667.8009 | 2674631.5981 | 1204664.5457 | 2674605.3863 | 1204654.4231 | 2674596.1345 | 1204655.6862 | 2674590.3735 | 1204660.7062 | 2674588.1227 | 1204667.9271
3 | 2674346.692 | 1205024.3609 | 2674398.8321 | 1204883.6854
4 | 2674310.9684 | 1205024.9278 | 2674316.7672 | 1205021.0976 | 2674328.423 | 1205021.6096 | 2674346.692 | 1205024.3609
5 | 2674398.8321 | 1204883.6854 | 2674404.064 | 1204880.5415 | 2674407.135 | 1204873.4197 | 2674479.4261 | 1204868.8289 | 2674484.2358 | 1204867.4658 | 2674488.2584 | 1204863.9583 | 2674490.3552 | 1204859.7801
6 | 2674310.9684 | 1205024.9278 | 2674299.6661 | 1205016.8044
7 | 2674310.9684 | 1205024.9278 | 2674341.2506 | 1205051.41
8 | 2674658.9786 | 1204657.8615 | 2674665.855 | 1204664.0291
9 | 2674561.5202 | 1204637.9096 | 2674567.586 | 1204635.8952 | 2674577.8189 | 1204631.6092 | 2674588.2212 | 1204627.1585 | 2674593.3288 | 1204625.121 | 2674596.6706 | 1204622.5278 | 2674602.4747 | 1204615.8851 | 2674604.8416 | 1204613.9912 | 2674614.0798 | 1204620.5107 | 2674641.2584 | 1204641.5522 | 2674658.9786 | 1204657.8615
10 | 2674665.855 | 1204664.0291 | 2674659.1069 | 1204669.5037 | 2674649.9191 | 1204689.379 | 2674638.187 | 1204697.3596 | 2674631.7075 | 1204710.8562
11 | 2674561.5202 | 1204637.9096 | 2674556.8241 | 1204642.3427 | 2674544.0914 | 1204650.033
12 | 2674561.5202 | 1204637.9096 | 2674556.2362 | 1204629.7164 | 2674552.1755 | 1204625.9078 | 2674544.3623 | 1204623.4643 | 2674525.0057 | 1204619.3647 | 2674517.0055 | 1204617.2199
13 | 2674628.4898 | 1204717.5583 | 2674631.7075 | 1204710.8562
14 | 2674544.0914 | 1204650.033 | 2674544.3143 | 1204652.8931 | 2674549.4416 | 1204667.7719
15 | 2674544.0914 | 1204650.033 | 2674539.381 | 1204651.3417 | 2674524.0633 | 1204650.9837 | 2674511.4156 | 1204648.2341
16 | 2674505.041 | 1204614.0123 | 2674517.0055 | 1204617.2199
17 | 2674634.4649 | 1204735.2366 | 2674627.7698 | 1204731.0059 | 2674626.2437 | 1204722.2369 | 2674628.4898 | 1204717.5583
18 | 2674634.4649 | 1204735.2366 | 2674628.3141 | 1204737.9726 | 2674621.8303 | 1204740.571
19 | 2674621.8303 | 1204740.571 | 2674566.7968 | 1204776.1368
20 | 2674500.9216 | 1204749.6229 | 2674506.5759 | 1204746.4359 | 2674515.9857 | 1204741.0277 | 2674521.0589 | 1204738.0781 | 2674526.5873 | 1204735.8345 | 2674534.8566 | 1204734.637 | 2674543.0991 | 1204734.9845 | 2674581.3565 | 1204740.6211 | 2674603.8048 | 1204743.2252 | 2674613.0379 | 1204742.8292 | 2674621.8303 | 1204740.571
21 | 2674555.0921 | 1204684.1692 | 2674549.4416 | 1204667.7719
22 | 2674501.1886 | 1204646.0108 | 2674511.4156 | 1204648.2341
23 | 2673308.3884 | 1205375.6057 | 2673320.1288 | 1205357.2891 | 2673325.3646 | 1205347.2026 | 2673321.1357 | 1205340.3465 | 2673307.7721 | 1205335.6858
24 | 2673304.4711 | 1205385.3809 | 2673306.0371 | 1205379.2742 | 2673308.3884 | 1205375.6057
25 | 2673288.7011 | 1205318.546 | 2673289.0522 | 1205323.4089 | 2673292.0787 | 1205329.0717 | 2673300.6164 | 1205333.1902 | 2673307.7721 | 1205335.6858
26 | 2673304.4711 | 1205385.3809 | 2673303.0683 | 1205387.4984 | 2673296.5889 | 1205399.7487
27 | 2673304.4711 | 1205385.3809 | 2673307.1403 | 1205392.2624 | 2673312.3783 | 1205395.6177 | 2673354.2752 | 1205403.8038 | 2673364.092 | 1205410.284 | 2673395.6949 | 1205433.4644 | 2673420.2999 | 1205453.5014 | 2673434.2813 | 1205460.9112 | 2673479.1554 | 1205477.4623 | 2673499.9535 | 1205485.3898 | 2673506.6352 | 1205490.0971 | 2673506.915 | 1205498.2612
28 | 2673288.7011 | 1205318.546 | 2673294.9772 | 1205315.4211 | 2673303.2552 | 1205317.146 | 2673312.4989 | 1205318.9049 | 2673320.6611 | 1205318.2936 | 2673326.3035 | 1205311.6366
29 | 2673268.1287 | 1205289.6757 | 2673275.1324 | 1205297.9223 | 2673288.7011 | 1205318.546
30 | 2673290.1906 | 1205397.9691 | 2673296.5889 | 1205399.7487
31 | 2673506.915 | 1205498.2612 | 2673507.0655 | 1205502.7103 | 2673498.3615 | 1205509.79
32 | 2673506.915 | 1205498.2612 | 2673523.909 | 1205510.6613
33 | 2673268.1287 | 1205289.6757 | 2673259.7239 | 1205285.8814 | 2673254.3943 | 1205282.5473 | 2673250.3492 | 1205276.8163 | 2673247.1596 | 1205267.7049 | 2673242.6338 | 1205250.939 | 2673229.086 | 1205187.0333 | 2673249.7757 | 1205189.6553 | 2673256.6111 | 1205193.6527 | 2673271.4165 | 1205204.0297 | 2673279.578 | 1205207.821 | 2673288.8003 | 1205211.3363 | 2673297.5651 | 1205213.7009 | 2673306.3474 | 1205215.2541 | 2673315.4082 | 1205215.8101 | 2673324.4891 | 1205214.732 | 2673344.2291 | 1205211.0499 | 2673351.5102 | 1205210.3388 | 2673359.5953 | 1205211.0608 | 2673390.7005 | 1205222.2165 | 2673413.0283 | 1205227.7054 | 2673427.6911 | 1205233.567 | 2673451.4962 | 1205247.5795 | 2673468.3218 | 1205261.2727
34 | 2673628.375 | 1205661.4141 | 2673604.8602 | 1205646.8486 | 2673596.1685 | 1205638.6252 | 2673562.9593 | 1205603.3609 | 2673546.6412 | 1205588.6953 | 2673534.9636 | 1205572.7638 | 2673523.907 | 1205560.131 | 2673505.3606 | 1205548.5066 | 2673499.4854 | 1205543.1754 | 2673492.6932 | 1205523.3573 | 2673491.8811 | 1205517.6549 | 2673495.9165 | 1205511.7787 | 2673498.3615 | 1205509.79
35 | 2673625.796 | 1205565.9442 | 2673592.4506 | 1205549.0238 | 2673557.9474 | 1205534.1562 | 2673549.1331 | 1205529.0667 | 2673523.909 | 1205510.6613
36 | 2673676.5282 | 1205375.1524 | 2673658.1919 | 1205364.3529 | 2673636.6707 | 1205356.4382 | 2673609.2114 | 1205351.9858 | 2673588.4492 | 1205346.0486 | 2673557.3663 | 1205332.5462 | 2673530.58 | 1205312.9709 | 2673504.0363 | 1205290.3524 | 2673468.3218 | 1205261.2727
37 | 2673468.3218 | 1205261.2727 | 2673477.8678 | 1205285.4385 | 2673496.8294 | 1205319.6374 | 2673511.2708 | 1205339.7498 | 2673534.9698 | 1205370.3494 | 2673558.4783 | 1205399.7238 | 2673576.4201 | 1205417.8449 | 2673582.4675 | 1205423.4006 | 2673581.1902 | 1205427.6653
38 | 2673628.375 | 1205661.4141 | 2673621.6199 | 1205663.9213 | 2673588.2115 | 1205659.6402 | 2673579.4074 | 1205658.0641
39 | 2673676.5282 | 1205375.1524 | 2673702.1068 | 1205388.9877 | 2673728.6228 | 1205406.3591 | 2673734.9939 | 1205415.2544 | 2673736.8041 | 1205428.207 | 2673738.4064 | 1205441.3571 | 2673744.7852 | 1205450.2525 | 2673752.9673 | 1205452.9441 | 2673757.877 | 1205452.6712 | 2673761.9987 | 1205450.9211 | 2673768.8999 | 1205448.3158 | 2673775.9519 | 1205444.5783 | 2673782.3493 | 1205441.4999 | 2673788.7442 | 1205439.233 | 2673798.578 | 1205438.7654 | 2673809.935 | 1205441.8409 | 2673825.1467 | 1205451.8352 | 2673867.7529 | 1205486.8392 | 2673882.5468 | 1205497.9958 | 2673900.902 | 1205507.8179 | 2673904.6038 | 1205509.0615
40 | 2673676.5282 | 1205375.1524 | 2673628.6256 | 1205303.773 | 2673595.984 | 1205255.652
41 | 2673581.1902 | 1205427.6653 | 2673580.9139 | 1205427.7898
42 | 2673919.0445 | 1205513.9128 | 2673904.6038 | 1205509.0615
43 | 2673595.984 | 1205255.652 | 2673589.8086 | 1205243.1904 | 2673587.3587 | 1205238.8203
44 | 2673886.7386 | 1205236.1628 | 2673871.7206 | 1205234.4538 | 2673826.5313 | 1205226.101 | 2673789.7547 | 1205199.9526 | 2673765.4679 | 1205205.8896 | 2673700.7489 | 1205197.6856 | 2673675.9302 | 1205215.2903 | 2673646.2278 | 1205216.8694 | 2673620.7007 | 1205229.0178 | 2673615.4904 | 1205239.4601 | 2673595.984 | 1205255.652
45 | 2673565.9178 | 1205425.6426 | 2673572.2155 | 1205427.5547 | 2673578.1152 | 1205429.0505 | 2673580.9139 | 1205427.7898
46 | 2673698.7687 | 1204900.2656 | 2673710.583 | 1204915.2571
47 | 2673748.7661 | 1204963.622 | 2673723.6134 | 1204931.7918 | 2673710.583 | 1204915.2571
48 | 2673698.7687 | 1204900.2656 | 2673696.7495 | 1204902.3754 | 2673690.1805 | 1204905.1405 | 2673682.5147 | 1204906.1688 | 2673653.5623 | 1204904.7886 | 2673644.086 | 1204903.9602 | 2673592.9152 | 1204891.8442 | 2673573.9799 | 1204888.1531 | 2673569.7964 | 1204888.1015 | 2673567.7141 | 1204891.6336 | 2673567.7141 | 1204891.6336
49 | 2673748.7661 | 1204963.622 | 2673784.2912 | 1204977.2914 | 2673820.4072 | 1204993.6033 | 2673829.6976 | 1205001.4563 | 2673835.9758 | 1205005.5921 | 2673915.3705 | 1205020.0052 | 2673928.6005 | 1205023.0152 | 2673929.6667 | 1205023.0853
50 | 2673748.7661 | 1204963.622 | 2673749.9865 | 1204965.2047 | 2673767.1649 | 1204988.5313 | 2673782.539 | 1205008.8782 | 2673816.4306 | 1205059.8842 | 2673826.4264 | 1205076.5069 | 2673831.1996 | 1205084.2262 | 2673835.2625 | 1205092.1703 | 2673841.358 | 1205109.2229 | 2673846.752 | 1205125.7887 | 2673849.5777 | 1205135.9633 | 2673852.9148 | 1205152.7594 | 2673854.7572 | 1205161.8656 | 2673856.1901 | 1205170.2552 | 2673861.9444 | 1205187.8151 | 2673869.1492 | 1205202.5022 | 2673874.2507 | 1205211.96 | 2673886.7386 | 1205236.1628
51 | 2673566.8512 | 1204920.2963 | 2673566.8512 | 1204920.2963 | 2673566.0122 | 1204913.6819 | 2673565.9122 | 1204905.7424 | 2673566.8376 | 1204896.7038 | 2673567.7141 | 1204891.6336
52 | 2674137.074 | 1205035.7599 | 2674126.1389 | 1205037.2611 | 2674103.7385 | 1205033.9367 | 2674050.145 | 1205028.3908 | 2673984.0272 | 1205028.5827 | 2673964.8696 | 1205026.9222 | 2673947.763 | 1205024.2754 | 2673929.6667 | 1205023.0853
53 | 2673886.7386 | 1205236.1628 | 2673890.3938 | 1205243.2347 | 2673895.1616 | 1205250.1424 | 2673908.6225 | 1205265.1738 | 2673957.4225 | 1205308.0934 | 2673958.7707 | 1205309.5149
54 | 2673886.7386 | 1205236.1628 | 2673934.7513 | 1205210.0185
55 | 2673566.8512 | 1204920.2963 | 2673569.5268 | 1204926.6443 | 2673577.9751 | 1204936.8102 | 2673580.8838 | 1204940.9153 | 2673581.3295 | 1204946.1129 | 2673578.9315 | 1204958.5911 | 2673578.9001 | 1204961.1367 | 2673580.9149 | 1204963.085 | 2673583.4197 | 1204964.9983
56 | 2674151.8343 | 1205022.1262 | 2674151.15 | 1205028.2215 | 2674150.0802 | 1205031.6659 | 2674145.1516 | 1205034.651 | 2674137.074 | 1205035.7599
57 | 2673934.7513 | 1205210.0185 | 2673953.271 | 1205220.791
58 | 2673953.271 | 1205220.791 | 2673963.8895 | 1205226.9676 | 2673972.9238 | 1205228.4359 | 2673981.8801 | 1205235.8662
59 | 2674056.1383 | 1205409.8909 | 2674029.1863 | 1205384.8079 | 2674007.3322 | 1205364.5245 | 2673990.2136 | 1205345.7451 | 2673975.8493 | 1205327.5226 | 2673958.7707 | 1205309.5149
60 | 2673588.0896 | 1204968.5656 | 2673583.4197 | 1204964.9983
61 | 2673992.5862 | 1205240.865 | 2673984.896 | 1205238.3681 | 2673981.8801 | 1205235.8662
62 | 2673573.3586 | 1205213.8473 | 2673587.3587 | 1205238.8203
63 | 2674056.1383 | 1205409.8909 | 2674096.2021 | 1205417.6038
64 | 2674056.1383 | 1205409.8909 | 2674067.6384 | 1205419.8175 | 2674077.592 | 1205430.1589
65 | 2673579.4074 | 1205658.0641 | 2673567.431 | 1205641.0838 | 2673556.9813 | 1205629.2144 | 2673545.6029 | 1205623.8719
66 | 2673523.6139 | 1205654.3192 | 2673519.3847 | 1205649.9977 | 2673515.1621 | 1205643.8975 | 2673515.6612 | 1205637.3441 | 2673520.6041 | 1205633.7471 | 2673518.8439 | 1205627.8218 | 2673523.3629 | 1205624.064 | 2673530.7624 | 1205619.8747 | 2673535.7525 | 1205619.2468 | 2673545.6029 | 1205623.8719
67 | 2674266.8215 | 1204730.2958 | 2674265.9278 | 1204734.2538 | 2674267.529 | 1204737.0199 | 2674285.9145 | 1204751.8911 | 2674340.5819 | 1204794.1752 | 2674362.1539 | 1204807.2629 | 2674388.9262 | 1204820.0042 | 2674407.2996 | 1204827.2487 | 2674429.8705 | 1204834.0341 | 2674441.6173 | 1204840.6957 | 2674461.3166 | 1204848.3682 | 2674491.4024 | 1204857.6936 | 2674490.3552 | 1204859.7801
68 | 2674266.8215 | 1204730.2958 | 2674289.3133 | 1204734.3113 | 2674340.3432 | 1204742.4734 | 2674374.2483 | 1204748.1768 | 2674409.9691 | 1204752.2464 | 2674436.7703 | 1204754.7486 | 2674463.5734 | 1204756.4837 | 2674470.9133 | 1204756.6086 | 2674478.6324 | 1204756.2157
69 | 2674478.6324 | 1204756.2157 | 2674458.4962 | 1204745.736
70 | 2674478.6324 | 1204756.2157 | 2674484.4249 | 1204755.3652 | 2674487.1687 | 1204754.7385
71 | 2674500.9216 | 1204749.6229 | 2674495.0353 | 1204752.5069 | 2674489.9639 | 1204754.1002 | 2674487.1687 | 1204754.7385
72 | 2674299.6661 | 1205016.8044 | 2674292.0268 | 1205020.5895 | 2674282.6286 | 1205021.4509 | 2674275.2174 | 1205030.7534 | 2674237.0108 | 1205030.9452 | 2674189.2517 | 1205052.3763 | 2674138.7723 | 1205069.916 | 2674111.9239 | 1205097.6667 | 2674073.9572 | 1205153.9751 | 2674044.106 | 1205187.1367 | 2674012.7556 | 1205219.7573 | 2673995.2027 | 1205232.9147 | 2673992.5862 | 1205240.865
73 | 2673992.5862 | 1205240.865 | 2674025.9878 | 1205236.0425 | 2674062.2622 | 1205223.4733 | 2674091.3544 | 1205213.4612 | 2674099.9263 | 1205213.5676 | 2674118.5604 | 1205219.3468 | 2674162.072 | 1205226.1689 | 2674199.6914 | 1205241.29 | 2674200.5628 | 1205241.5615
74 | 2674500.9216 | 1204749.6229 | 2674507.6812 | 1204761.5035
75 | 2674507.6812 | 1204761.5035 | 2674522.3211 | 1204765.5553
76 | 2674559.4684 | 1204780.8728 | 2674566.7968 | 1204776.1368
77 | 2674559.4684 | 1204780.8728 | 2674542.6097 | 1204790.8458
78 | 2673573.3586 | 1205213.8473 | 2673570.8843 | 1205209.4309
79 | 2674252.3531 | 1205608.3616 | 2674284.156 | 1205643.8458 | 2674303.5595 | 1205701.9678 | 2674307.8374 | 1205709.0476
80 | 2674252.3531 | 1205608.3616 | 2674253.7004 | 1205600.9515 | 2674251.4435 | 1205596.4873 | 2674247.8926 | 1205592.7075 | 2674202.4027 | 1205565.3474 | 2674184.3318 | 1205554.7385 | 2674164.9914 | 1205542.8353 | 2674150.7837 | 1205531.6853 | 2674109.8658 | 1205487.6835 | 2674103.4796 | 1205477.9479
81 | 2674307.8374 | 1205709.0476 | 2674318.1834 | 1205712.623 | 2674329.3149 | 1205714.8073 | 2674344.9185 | 1205715.8133 | 2674360.7157 | 1205715.9323 | 2674367.4191 | 1205713.9367 | 2674371.1863 | 1205709.7474
82 | 2674077.592 | 1205430.1589 | 2674079.0536 | 1205431.6775 | 2674083.6726 | 1205437.6719 | 2674087.58 | 1205444.002 | 2674094.0315 | 1205461.0927 | 2674101.5716 | 1205475.0394 | 2674103.4796 | 1205477.9479
83 | 2674123.0557 | 1205422.7734 | 2674096.2021 | 1205417.6038
84 | 2674423.4853 | 1205472.4514 | 2674418.7988 | 1205471.8927 | 2674395.2899 | 1205475.869 | 2674392.9056 | 1205478.5854 | 2674391.8383 | 1205482.43 | 2674393.5229 | 1205486.4202 | 2674397.9253 | 1205493.2904 | 2674406.4829 | 1205502.4471 | 2674416.3815 | 1205510.1975
85 | 2674423.4853 | 1205472.4514 | 2674441.2526 | 1205471.4055 | 2674469.0283 | 1205468.7057 | 2674491.6627 | 1205470.2 | 2674501.6792 | 1205468.5016
86 | 2674542.9409 | 1205501.2035 | 2674531.3981 | 1205502.6937 | 2674514.7465 | 1205502.7193 | 2674508.5575 | 1205497.6166 | 2674485.216 | 1205488.1752 | 2674470.8681 | 1205485.25 | 2674447.2426 | 1205481.4976 | 2674430.3847 | 1205475.4949 | 2674423.4853 | 1205472.4514
87 | 2674501.6792 | 1205468.5016 | 2674473.1785 | 1205270.8009
88 | 2674542.9409 | 1205501.2035 | 2674529.6101 | 1205478.3562
89 | 2674542.9409 | 1205501.2035 | 2674550.6901 | 1205499.9313
90 | 2674473.1785 | 1205270.8009 | 2674451.8737 | 1205268.1559 | 2674414.1192 | 1205261.4924 | 2674366.8876 | 1205256.5566 | 2674329.923 | 1205261.7211
91 | 2674251.96 | 1205260.241 | 2674263.0595 | 1205254.041 | 2674277.1609 | 1205252.382 | 2674287.3649 | 1205254.588 | 2674302.1894 | 1205257.7855 | 2674329.4794 | 1205261.7831 | 2674329.923 | 1205261.7211
92 | 2674251.96 | 1205260.241 | 2674245.3866 | 1205263.9127
93 | 2674244.4067 | 1205264.46 | 2674245.3866 | 1205263.9127
94 | 2674200.5628 | 1205241.5615 | 2674244.4067 | 1205264.46
95 | 2674341.2506 | 1205051.41 | 2674343.1698 | 1205059.7946 | 2674342.503 | 1205063.8555 | 2674341.0604 | 1205065.4608 | 2674336.5551 | 1205066.2163 | 2674309.2034 | 1205067.0987 | 2674275.4932 | 1205070.9485 | 2674255.0251 | 1205075.5858 | 2674245.487 | 1205071.7982 | 2674242.9205 | 1205071.2054

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2674598.302 | 1204682.1438
1 | 2674592.7091 | 1204678.3686
2 | 2674588.1227 | 1204667.9271
3 | 2674346.692 | 1205024.3609
4 | 2674398.8321 | 1204883.6854
5 | 2674310.9684 | 1205024.9278
6 | 2674658.9786 | 1204657.8615
7 | 2674665.855 | 1204664.0291
8 | 2674561.5202 | 1204637.9096
9 | 2674631.7075 | 1204710.8562
10 | 2674544.0914 | 1204650.033
11 | 2674517.0055 | 1204617.2199
12 | 2674628.4898 | 1204717.5583
13 | 2674634.4649 | 1204735.2366
14 | 2674621.8303 | 1204740.571
15 | 2674549.4416 | 1204667.7719
16 | 2674511.4156 | 1204648.2341
17 | 2674505.041 | 1204614.0123
18 | 2673308.3884 | 1205375.6057
19 | 2673307.7721 | 1205335.6858
20 | 2673304.4711 | 1205385.3809
21 | 2673288.7011 | 1205318.546
22 | 2673296.5889 | 1205399.7487
23 | 2673506.915 | 1205498.2612
24 | 2673326.3035 | 1205311.6366
25 | 2673268.1287 | 1205289.6757
26 | 2673290.1906 | 1205397.9691
27 | 2673498.3615 | 1205509.79
28 | 2673523.909 | 1205510.6613
29 | 2673468.3218 | 1205261.2727
30 | 2673628.375 | 1205661.4141
31 | 2673625.796 | 1205565.9442
32 | 2673676.5282 | 1205375.1524
33 | 2673581.1902 | 1205427.6653
34 | 2673904.6038 | 1205509.0615
35 | 2673595.984 | 1205255.652
36 | 2673580.9139 | 1205427.7898
37 | 2673710.583 | 1204915.2571
38 | 2673698.7687 | 1204900.2656
39 | 2673748.7661 | 1204963.622
40 | 2673567.7141 | 1204891.6336
41 | 2673929.6667 | 1205023.0853
42 | 2673886.7386 | 1205236.1628
43 | 2673566.8512 | 1204920.2963
44 | 2674137.074 | 1205035.7599
45 | 2673934.7513 | 1205210.0185
46 | 2673953.271 | 1205220.791
47 | 2673958.7707 | 1205309.5149
48 | 2673583.4197 | 1204964.9983
49 | 2674151.8343 | 1205022.1262
50 | 2673981.8801 | 1205235.8662
51 | 2673587.3587 | 1205238.8203
52 | 2674056.1383 | 1205409.8909
53 | 2673579.4074 | 1205658.0641
54 | 2673545.6029 | 1205623.8719
55 | 2673523.6139 | 1205654.3192
56 | 2673588.0896 | 1204968.5656
57 | 2674490.3552 | 1204859.7801
58 | 2674266.8215 | 1204730.2958
59 | 2674478.6324 | 1204756.2157
60 | 2674458.4962 | 1204745.736
61 | 2674487.1687 | 1204754.7386
62 | 2674299.6661 | 1205016.8044
63 | 2673992.5862 | 1205240.865
64 | 2674500.9216 | 1204749.6229
65 | 2674507.6812 | 1204761.5035
66 | 2674522.3211 | 1204765.5553
67 | 2674566.7968 | 1204776.1368
68 | 2674559.4684 | 1204780.8728
69 | 2674501.1886 | 1204646.0108
70 | 2674555.0921 | 1204684.1692
71 | 2674542.6097 | 1204790.8458
72 | 2673570.8843 | 1205209.4309
73 | 2673573.3586 | 1205213.8473
74 | 2673919.0445 | 1205513.9128
75 | 2673565.9178 | 1205425.6426
76 | 2674252.3531 | 1205608.3616
77 | 2674307.8374 | 1205709.0476
78 | 2674103.4796 | 1205477.9479
79 | 2674371.1863 | 1205709.7474
80 | 2674077.592 | 1205430.1589
81 | 2674096.2021 | 1205417.6038
82 | 2674123.0557 | 1205422.7735
83 | 2674416.3815 | 1205510.1975
84 | 2674423.4853 | 1205472.4514
85 | 2674501.6792 | 1205468.5016
86 | 2674542.9409 | 1205501.2035
87 | 2674473.1785 | 1205270.8009
88 | 2674529.6101 | 1205478.3562
89 | 2674550.6901 | 1205499.9313
90 | 2674329.923 | 1205261.7211
91 | 2674251.96 | 1205260.241
92 | 2674245.3866 | 1205263.9127
93 | 2674200.5628 | 1205241.5615
94 | 2674244.4067 | 1205264.46
95 | 2674242.9205 | 1205071.2054
96 | 2674341.2506 | 1205051.41
97 | 2674458.4962 | 1204745.736

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97668 | -0.16329 | 0.0076112 | 0.0019075
1 | 0.97676 | -0.16275 | 0.0057014 | 0.0014289
2 | 0.97699 | -0.16111 | 0.014657 | 0.0036733
3 | 0.98734 | -0.090923 | 0.00022449 | 5.6262e-05
4 | 0.98927 | -0.076834 | 0.004665 | 0.0011692
5 | 0.98686 | -0.09436 | 0 | 0
6 | 0.98042 | -0.13661 | 0 | 0
7 | 0.98101 | -0.13242 | 0 | 0
8 | 0.97519 | -0.17387 | 0 | 0
9 | 0.98482 | -0.10544 | 0.0063623 | 0.0015945
10 | 0.97373 | -0.18431 | 0 | 0
11 | 0.97423 | -0.1808 | 0.005821 | 0.0014589
12 | 0.98533 | -0.10186 | 0.0060952 | 0.0015276
13 | 0.98694 | -0.090573 | 0 | 0
14 | 0.98794 | -0.083577 | 0 | 0
15 | 0.97304 | -0.18928 | 0.018359 | 0.0046012
16 | 0.9727 | -0.19174 | 0.01188 | 0.0029773
17 | 0.9741 | -0.1817 | 0.0069571 | 0.0017436
18 | 0.972 | -0.20331 | 0.00036706 | 9.1993e-05
19 | 0.97228 | -0.20125 | 0.0001196 | 2.9975e-05
20 | 0.97195 | -0.20366 | 0 | 0
21 | 0.97242 | -0.20016 | 0 | 0
22 | 0.97194 | -0.20373 | 0 | 0
23 | 0.971 | -0.21067 | 0 | 0
24 | 0.97234 | -0.2008 | 0.0014499 | 0.00036337
25 | 0.97269 | -0.19824 | 0 | 0
26 | 0.97193 | -0.20376 | 0.00038746 | 9.7107e-05
27 | 0.97095 | -0.21102 | 0.00037177 | 9.3175e-05
28 | 0.97098 | -0.21082 | 0.00018198 | 4.5609e-05
29 | 0.97543 | -0.17812 | 0 | 0
30 | 0.97042 | -0.21486 | 0 | 0
31 | 0.9709 | -0.2114 | 0.00046327 | 0.00011611
32 | 0.97785 | -0.16048 | 0 | 0
33 | 0.97489 | -0.18204 | 0.00056298 | 0.0001411
34 | 0.97755 | -0.16268 | 0.00061484 | 0.00015409
35 | 0.97864 | -0.15466 | 0 | 0
36 | 0.97489 | -0.18204 | 0.00092004 | 0.00023058
37 | 0.97928 | -0.15002 | 0.00027516 | 6.8963e-05
38 | 0.97925 | -0.15024 | 0 | 0
39 | 0.9794 | -0.14911 | 0 | 0
40 | 0.97903 | -0.15183 | 0.00034822 | 8.7271e-05
41 | 0.97908 | -0.15151 | 0.00027605 | 6.9185e-05
42 | 0.98055 | -0.14067 | 0 | 0
43 | 0.979 | -0.15206 | 0.00021617 | 5.4176e-05
44 | 0.97881 | -0.15346 | 0.00066549 | 0.00016679
45 | 0.98104 | -0.13703 | 0 | 0
46 | 0.98124 | -0.1356 | 0.00026321 | 6.5968e-05
47 | 0.98028 | -0.14263 | 0.00029318 | 7.3479e-05
48 | 0.97896 | -0.15235 | 0.00036456 | 9.1368e-05
49 | 0.9788 | -0.15352 | 0.00022223 | 5.5696e-05
50 | 0.98154 | -0.13335 | 0.00072444 | 0.00018156
51 | 0.97863 | -0.15477 | 0.00026005 | 6.5175e-05
52 | 0.97999 | -0.14483 | 0 | 0
53 | 0.9703 | -0.21575 | 0 | 0
54 | 0.97018 | -0.21663 | 0.00050337 | 0.00012616
55 | 0.97007 | -0.21741 | 0.0011732 | 0.00029404
56 | 0.97896 | -0.15236 | 0.00017748 | 4.448e-05
57 | 0.99091 | -0.064937 | 0.0037156 | 0.00093121
58 | 0.99596 | -0.028769 | 0 | 0
59 | 1 | 0 | -0.15704 | -0.039443
60 | 0.99982 | -0.0012762 | 0.0056438 | 0.0014145
61 | 0.99923 | -0.0052638 | 0.0015019 | 0.00037642
62 | 0.98669 | -0.095636 | 0 | 0
63 | 0.98166 | -0.13249 | 0.00068506 | 0.00017169
64 | 0.99794 | -0.01412 | 0 | 0
65 | 0.99774 | -0.015573 | 0 | 0
66 | 0.99751 | -0.017185 | 0.010609 | 0.0026588
67 | 0.98703 | -0.089974 | 0.0033175 | 0.00083144
68 | 0.98696 | -0.09053 | 0 | 0
69 | 0.97256 | -0.19278 | 0.0093868 | 0.0023525
70 | 0.97287 | -0.19056 | 0.007001 | 0.0017546
71 | 0.98678 | -0.091778 | 0.0062161 | 0.0015579
72 | 0.97861 | -0.15488 | 0.00031707 | 7.9465e-05
73 | 0.97861 | -0.15487 | 0 | 0
74 | 0.97754 | -0.16269 | 8.6907e-05 | 2.1781e-05
75 | 0.97488 | -0.1821 | 0.00033629 | 8.4283e-05
76 | 0.97982 | -0.14612 | 0 | 0
77 | 0.97979 | -0.14635 | 0 | 0
78 | 0.97988 | -0.14568 | 0.00068594 | 0.00017191
79 | 0.97977 | -0.14648 | 0.00018083 | 4.5321e-05
80 | 0.97994 | -0.14516 | 0.00017616 | 4.415e-05
81 | 0.97996 | -0.145 | 0.00022283 | 5.5848e-05
82 | 0.97996 | -0.14506 | 0.00018905 | 4.738e-05
83 | 0.97922 | -0.15041 | 0.00027148 | 6.8041e-05
84 | 0.97924 | -0.1502 | 0 | 0
85 | 0.97935 | -0.14945 | 0.0007027 | 0.00017611
86 | 0.97913 | -0.15103 | 0 | 0
87 | 0.97981 | -0.14605 | 0 | 0
88 | 0.97912 | -0.15111 | 0.00028998 | 7.2676e-05
89 | 0.97913 | -0.15105 | 0.00033304 | 8.3467e-05
90 | 0.98015 | -0.14357 | 0.00066571 | 0.00016684
91 | 0.98041 | -0.14162 | 0.00020058 | 5.0269e-05
92 | 0.98044 | -0.14143 | 0.00011281 | 2.8273e-05
93 | 0.98065 | -0.13984 | 0.00022957 | 5.7537e-05
94 | 0.98044 | -0.14139 | 0.00038467 | 9.6406e-05
95 | 0.98682 | -0.094677 | 0.00019281 | 4.8323e-05
96 | 0.98685 | -0.094444 | 0 | 0
97 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0076112 | -0.0019075 | 0.0076118 | 0.0019077 | 5.6619e-07 | 1.3331e-07 | 0.011596 | 0.011596 | 0.011596 | 0.97668 | -0.16329 | 0.97676 | -0.16275 | 4.2948
1 | -0.013313 | -0.0033366 | 0.013316 | 0.0033376 | 3.0301e-06 | 1.0176e-06 | 0.020282 | 0.020282 | 0.020282 | 0.97676 | -0.16275 | 0.97699 | -0.16111 | 7.5117
2 | -0.027973 | -0.0070109 | 0.028068 | 0.0070465 | 9.5217e-05 | 3.5566e-05 | 0.042605 | 0.042604 | 0.042605 | 0.97699 | -0.16111 | 0.98042 | -0.13661 | 15.7795
3 | -0.017872 | -0.0044128 | 0.017906 | 0.004422 | 3.3898e-05 | 9.1927e-06 | 0.026911 | 0.02691 | 0.026911 | 0.98734 | -0.090923 | 0.98927 | -0.076834 | 4.9836
4 | 0.017647 | 0.0043565 | -0.017639 | -0.0043543 | 8.1496e-06 | 2.1887e-06 | 0.026573 | 0.026573 | 0.026573 | 0.98734 | -0.090923 | 0.98686 | -0.09436 | 4.921
5 | -0.022571 | -0.0055911 | 0.022607 | 0.0056025 | 3.638e-05 | 1.1387e-05 | 0.033927 | 0.033926 | 0.033927 | 0.98927 | -0.076834 | 0.99091 | -0.064937 | 6.2827
6 | 0.017446 | 0.004308 | -0.017443 | -0.0043072 | 2.9944e-06 | 7.9674e-07 | 0.026283 | 0.026283 | 0.026283 | 0.98686 | -0.09436 | 0.98669 | -0.095636 | 4.8673
7 | 0.00019282 | 4.6348e-05 | -0.00019282 | -4.6861e-05 | 2.1097e-09 | -5.1235e-07 | 0.00029005 | 0.00029022 | 0.00029022 | 0.98686 | -0.09436 | 0.98685 | -0.094444 | 0.10749
8 | -0.087905 | -0.022096 | 0.087956 | 0.022115 | 5.1238e-05 | 1.9474e-05 | 0.13344 | 0.13344 | 0.13344 | 0.98042 | -0.13661 | 0.98101 | -0.13242 | 24.711
9 | 0.059837 | 0.015049 | -0.059527 | -0.014933 | 0.00030929 | 0.00011594 | 0.090835 | 0.090836 | 0.090836 | 0.98042 | -0.13661 | 0.97519 | -0.17387 | 16.8215
10 | -0.087956 | -0.022115 | 0.088288 | 0.022241 | 0.00033192 | 0.00012615 | 0.13344 | 0.13344 | 0.13344 | 0.98101 | -0.13242 | 0.98482 | -0.10544 | 24.711
11 | 0.046736 | 0.011727 | -0.046668 | -0.011701 | 6.7581e-05 | 2.5727e-05 | 0.071318 | 0.071318 | 0.071318 | 0.97519 | -0.17387 | 0.97373 | -0.18431 | 26.4141
12 | 0.012791 | 0.0032068 | -0.012779 | -0.0032027 | 1.226e-05 | 4.0725e-06 | 0.019518 | 0.019518 | 0.019518 | 0.97519 | -0.17387 | 0.97423 | -0.1808 | 7.2291
13 | -0.09465 | -0.023836 | 0.094698 | 0.023854 | 4.7467e-05 | 1.8067e-05 | 0.14305 | 0.14305 | 0.14305 | 0.98482 | -0.10544 | 0.98533 | -0.10186 | 26.4911
14 | 0.025379 | 0.0063626 | -0.025361 | -0.0063561 | 1.7464e-05 | 6.4856e-06 | 0.038784 | 0.038784 | 0.038784 | 0.97373 | -0.18431 | 0.97304 | -0.18928 | 14.3643
15 | 0.02129 | 0.0053382 | -0.021268 | -0.0053302 | 2.1898e-05 | 8.0105e-06 | 0.032535 | 0.032535 | 0.032535 | 0.97373 | -0.18431 | 0.9727 | -0.19174 | 12.0499
16 | 0.006958 | 0.0017438 | -0.0069571 | -0.0017436 | 8.73e-07 | 1.8155e-07 | 0.010627 | 0.010628 | 0.010628 | 0.97423 | -0.1808 | 0.9741 | -0.1817 | 3.9361
17 | -0.10079 | -0.025382 | 0.10095 | 0.025442 | 0.0001592 | 6.0668e-05 | 0.15226 | 0.15226 | 0.15226 | 0.98533 | -0.10186 | 0.98694 | -0.090573 | 28.1957
18 | -0.10095 | -0.025442 | 0.10105 | 0.02548 | 9.8973e-05 | 3.7717e-05 | 0.15226 | 0.15226 | 0.15226 | 0.98694 | -0.090573 | 0.98794 | -0.083577 | 28.1956
19 | 0.0095436 | 0.002392 | -0.0095351 | -0.0023896 | 8.4486e-06 | 2.4112e-06 | 0.014374 | 0.014375 | 0.014375 | 0.98794 | -0.083577 | 0.98703 | -0.089974 | 5.324
20 | -0.11059 | -0.027872 | 0.11168 | 0.028286 | 0.0010861 | 0.00041448 | 0.16663 | 0.16663 | 0.16663 | 0.98794 | -0.083577 | 0.99794 | -0.01412 | 30.8575
21 | 0.0070023 | 0.0017549 | -0.007001 | -0.0017546 | 1.2409e-06 | 2.6189e-07 | 0.010708 | 0.010708 | 0.010708 | 0.97304 | -0.18928 | 0.97287 | -0.19056 | 3.966
22 | 0.0093881 | 0.0023529 | -0.0093868 | -0.0023525 | 1.347e-06 | 3.882e-07 | 0.014362 | 0.014362 | 0.014362 | 0.9727 | -0.19174 | 0.97256 | -0.19278 | 5.3192
23 | -0.0034524 | -0.00085591 | 0.0034534 | 0.0008556 | 9.6317e-07 | -3.1554e-07 | 0.0052819 | 0.0052817 | 0.0052819 | 0.972 | -0.20331 | 0.97228 | -0.20125 | 1.9563
24 | 0.0030854 | 0.00076392 | -0.0030852 | -0.00076399 | 1.4822e-07 | -7.5136e-08 | 0.00472 | 0.0047201 | 0.0047201 | 0.972 | -0.20331 | 0.97195 | -0.20366 | 1.7482
25 | -0.003573 | -0.00088557 | 0.0035735 | 0.00088542 | 5.2835e-07 | -1.4848e-07 | 0.0054647 | 0.0054646 | 0.0054647 | 0.97228 | -0.20125 | 0.97242 | -0.20016 | 2.024
26 | 0.00038747 | 9.6824e-05 | -0.00038746 | -9.7026e-05 | 3.598e-09 | -2.0174e-07 | 0.0005931 | 0.00059317 | 0.00059317 | 0.97195 | -0.20366 | 0.97194 | -0.20373 | 0.21969
27 | 0.0026978 | 0.00066717 | -0.0026952 | -0.00066917 | 2.559e-06 | -1.9962e-06 | 0.004127 | 0.004128 | 0.004128 | 0.97195 | -0.20366 | 0.971 | -0.21067 | 1.5289
28 | 0.00145 | 0.0003629 | -0.0014499 | -0.00036337 | 1.2836e-07 | -4.6899e-07 | 0.0022186 | 0.0022188 | 0.0022188 | 0.97242 | -0.20016 | 0.97234 | -0.2008 | 0.82178
29 | -0.0050235 | -0.0012483 | 0.0050248 | 0.0012484 | 1.3067e-06 | 6.2376e-08 | 0.0076832 | 0.0076831 | 0.0076832 | 0.97242 | -0.20016 | 0.97269 | -0.19824 | 2.8456
30 | 0.00038746 | 9.7026e-05 | -0.00038746 | -9.7107e-05 | 1.4542e-09 | -8.1521e-08 | 0.00059317 | 0.0005932 | 0.0005932 | 0.97194 | -0.20373 | 0.97193 | -0.20376 | 0.2197
31 | 0.0020499 | 0.00050913 | -0.0020498 | -0.00050929 | 9.6402e-08 | -1.5676e-07 | 0.0031397 | 0.0031398 | 0.0031398 | 0.971 | -0.21067 | 0.97095 | -0.21102 | 1.1629
32 | 0.0006453 | 0.00016004 | -0.00064529 | -0.00016029 | 1.2823e-08 | -2.5528e-07 | 0.00098829 | 0.00098839 | 0.00098839 | 0.971 | -0.21067 | 0.97098 | -0.21082 | 0.36607
33 | -0.0050248 | -0.0012484 | 0.0050386 | 0.001249 | 1.3754e-05 | 6.4107e-07 | 0.0076831 | 0.0076814 | 0.0076831 | 0.97269 | -0.19824 | 0.97543 | -0.17812 | 2.8456
34 | 0.001678 | 0.00041611 | -0.0016772 | -0.00041841 | 8.7971e-07 | -2.2991e-06 | 0.0025701 | 0.002571 | 0.002571 | 0.97095 | -0.21102 | 0.97042 | -0.21486 | 0.95222
35 | 0.00046331 | 0.00011468 | -0.00046327 | -0.00011611 | 3.6579e-08 | -1.4251e-06 | 0.0007095 | 0.00071002 | 0.00071002 | 0.97098 | -0.21082 | 0.9709 | -0.2114 | 0.26297
36 | -0.0068589 | -0.0017026 | 0.0068753 | 0.0017059 | 1.645e-05 | 3.31e-06 | 0.010457 | 0.010456 | 0.010457 | 0.97543 | -0.17812 | 0.97785 | -0.16048 | 3.8731
37 | 0.0018203 | 0.00045359 | -0.0018193 | -0.00045576 | 9.8285e-07 | -2.1712e-06 | 0.0027759 | 0.0027768 | 0.0027768 | 0.97543 | -0.17812 | 0.97489 | -0.18204 | 1.0285
38 | 0.0016772 | 0.00041841 | -0.001677 | -0.00041895 | 2.0498e-07 | -5.35e-07 | 0.002571 | 0.0025712 | 0.0025712 | 0.97042 | -0.21486 | 0.9703 | -0.21575 | 0.95231
39 | 0.00070196 | 0.00017207 | -0.00070175 | -0.00017568 | 2.0937e-07 | -3.6121e-06 | 0.0010668 | 0.0010681 | 0.0010681 | 0.97785 | -0.16048 | 0.97755 | -0.16268 | 0.3956
40 | -0.0075773 | -0.001878 | 0.0075833 | 0.0018767 | 5.9647e-06 | -1.3215e-06 | 0.011523 | 0.011522 | 0.011523 | 0.97785 | -0.16048 | 0.97864 | -0.15466 | 2.1339
41 | 0.0012563 | 0.00031467 | -0.0012563 | -0.00031467 | 6.9486e-10 | -3.5113e-09 | 0.0019175 | 0.0019175 | 0.0019175 | 0.97489 | -0.18204 | 0.97489 | -0.18204 | 0.71019
42 | 8.6907e-05 | 2.159e-05 | -8.6907e-05 | -2.1781e-05 | 1.6628e-10 | -1.9092e-07 | 0.00013222 | 0.00013229 | 0.00013229 | 0.97755 | -0.16268 | 0.97754 | -0.16269 | 0.048996
43 | 0.00057713 | 0.00014398 | -0.00057713 | -0.00014422 | 9.0863e-09 | -2.342e-07 | 0.00087729 | 0.00087738 | 0.00087738 | 0.97864 | -0.15466 | 0.97863 | -0.15477 | 0.32495
44 | -0.0081604 | -0.0020207 | 0.0081758 | 0.0020185 | 1.54e-05 | -2.1627e-06 | 0.012399 | 0.012396 | 0.012399 | 0.97864 | -0.15466 | 0.98055 | -0.14067 | 2.2961
45 | 0.00033629 | 8.4087e-05 | -0.00033629 | -8.4283e-05 | 2.587e-09 | -1.9523e-07 | 0.00051323 | 0.0005133 | 0.0005133 | 0.97489 | -0.18204 | 0.97488 | -0.1821 | 0.19011
46 | 0.0011067 | 0.00027438 | -0.0011067 | -0.0002746 | 3.3643e-08 | -2.272e-07 | 0.0016806 | 0.0016807 | 0.0016807 | 0.97928 | -0.15002 | 0.97925 | -0.15024 | 0.62249
47 | -0.0013819 | -0.00034334 | 0.0013821 | 0.00034263 | 1.6934e-07 | -7.1023e-07 | 0.0020987 | 0.0020985 | 0.0020987 | 0.97928 | -0.15002 | 0.9794 | -0.14911 | 0.77731
48 | 0.0011067 | 0.0002746 | -0.0011065 | -0.00027623 | 2.4059e-07 | -1.6236e-06 | 0.0016807 | 0.0016813 | 0.0016813 | 0.97925 | -0.15024 | 0.97903 | -0.15183 | 0.62271
49 | 0.0011644 | 0.00028656 | -0.001164 | -0.00028884 | 3.7571e-07 | -2.2798e-06 | 0.0017672 | 0.0017681 | 0.0017681 | 0.9794 | -0.14911 | 0.97908 | -0.15151 | 0.65483
50 | -0.0025465 | -0.00062919 | 0.0025493 | 0.00062641 | 2.8797e-06 | -2.7848e-06 | 0.0038657 | 0.0038643 | 0.0038657 | 0.9794 | -0.14911 | 0.98055 | -0.14067 | 1.4317
51 | 0.00075825 | 0.00018896 | -0.00075823 | -0.00018931 | 2.3887e-08 | -3.5344e-07 | 0.0011521 | 0.0011522 | 0.0011522 | 0.97903 | -0.15183 | 0.979 | -0.15206 | 0.42674
52 | 0.00088796 | 0.00021966 | -0.00088772 | -0.00022219 | 2.3659e-07 | -2.5286e-06 | 0.0013485 | 0.0013494 | 0.0013494 | 0.97908 | -0.15151 | 0.97881 | -0.15346 | 0.49979
53 | 0.001749 | 0.00042861 | -0.0017486 | -0.00042974 | 4.5378e-07 | -1.1304e-06 | 0.0026507 | 0.0026512 | 0.0026512 | 0.98055 | -0.14067 | 0.98028 | -0.14263 | 0.98193
54 | -0.012474 | -0.0030735 | 0.01248 | 0.0030745 | 6.0867e-06 | 9.6417e-07 | 0.018911 | 0.018911 | 0.018911 | 0.98055 | -0.14067 | 0.98104 | -0.13703 | 3.5021
55 | 0.00054206 | 0.00013513 | -0.00054204 | -0.00013577 | 2.1833e-08 | -6.3991e-07 | 0.00082364 | 0.00082387 | 0.00082387 | 0.979 | -0.15206 | 0.97896 | -0.15235 | 0.30514
56 | 0.00022223 | 5.5399e-05 | -0.00022223 | -5.5696e-05 | 1.6843e-09 | -2.9668e-07 | 0.00033773 | 0.00033784 | 0.00033784 | 0.97881 | -0.15346 | 0.9788 | -0.15352 | 0.12513
57 | -0.01248 | -0.0030745 | 0.012483 | 0.0030749 | 2.3905e-06 | 3.7827e-07 | 0.018911 | 0.018911 | 0.018911 | 0.98104 | -0.13703 | 0.98124 | -0.1356 | 3.502
58 | -0.012746 | -0.0031408 | 0.01275 | 0.0031415 | 3.8476e-06 | 6.4402e-07 | 0.01931 | 0.019309 | 0.01931 | 0.98124 | -0.1356 | 0.98154 | -0.13335 | 3.5759
59 | 0.0014554 | 0.00035626 | -0.001455 | -0.00035786 | 4.2552e-07 | -1.6016e-06 | 0.0022062 | 0.0022068 | 0.0022068 | 0.98028 | -0.14263 | 0.97999 | -0.14483 | 0.81733
60 | 0.00017748 | 4.4406e-05 | -0.00017748 | -4.448e-05 | 2.6682e-10 | -7.3783e-08 | 0.00026974 | 0.00026977 | 0.00026977 | 0.97896 | -0.15235 | 0.97896 | -0.15236 | 0.099914
61 | -0.013474 | -0.003323 | 0.013476 | 0.0033233 | 1.5598e-06 | 2.9643e-07 | 0.020408 | 0.020408 | 0.020408 | 0.98154 | -0.13335 | 0.98166 | -0.13249 | 3.7792
62 | 0.00031707 | 7.9043e-05 | -0.00031707 | -7.9401e-05 | 4.1509e-09 | -3.5811e-07 | 0.00048196 | 0.00048209 | 0.00048209 | 0.97863 | -0.15477 | 0.97861 | -0.15487 | 0.17855
63 | 0.0004119 | 0.00010237 | -0.00041189 | -0.00010288 | 9.9515e-09 | -5.1021e-07 | 0.00062512 | 0.0006253 | 0.0006253 | 0.97999 | -0.14483 | 0.97996 | -0.145 | 0.23159
64 | 0.0010431 | 0.00025549 | -0.001043 | -0.00025584 | 4.6126e-08 | -3.545e-07 | 0.0015817 | 0.0015818 | 0.0015818 | 0.97999 | -0.14483 | 0.97994 | -0.14516 | 0.58585
65 | 0.001677 | 0.00041895 | -0.0016768 | -0.00041948 | 2.0283e-07 | -5.2915e-07 | 0.0025712 | 0.0025714 | 0.0025714 | 0.9703 | -0.21575 | 0.97018 | -0.21663 | 0.95239
66 | 0.0011734 | 0.00029332 | -0.0011732 | -0.00029404 | 1.2655e-07 | -7.2456e-07 | 0.0017994 | 0.0017997 | 0.0017997 | 0.97018 | -0.21663 | 0.97007 | -0.21741 | 0.66655
67 | -0.026323 | -0.0065337 | 0.026452 | 0.0065767 | 0.00012985 | 4.3037e-05 | 0.039505 | 0.039503 | 0.039505 | 0.99091 | -0.064937 | 0.99596 | -0.028769 | 7.3158
68 | -0.026452 | -0.0065767 | 0.026557 | 0.0066112 | 0.00010404 | 3.4431e-05 | 0.039503 | 0.039501 | 0.039503 | 0.99596 | -0.028769 | 1 | 0 | 7.3154
69 | 0.0056448 | 0.0014146 | -0.0056438 | -0.0014145 | 9.9707e-07 | 8.6416e-08 | 0.0083995 | 0.0083996 | 0.0083996 | 1 | 0 | 0.99982 | -0.0012762 | 3.111
70 | 0.12404 | 0.031417 | -0.12395 | -0.031381 | 9.2261e-05 | 3.5258e-05 | 0.18469 | 0.18469 | 0.18469 | 1 | 0 | 0.99923 | -0.0052638 | 34.2021
71 | 0.12245 | 0.031005 | -0.12229 | -0.030947 | 0.00015307 | 5.8488e-05 | 0.18245 | 0.18245 | 0.18245 | 0.99923 | -0.0052638 | 0.99794 | -0.01412 | 33.7879
72 | 0.017443 | 0.0043072 | -0.017357 | -0.0042842 | 8.6197e-05 | 2.299e-05 | 0.026283 | 0.026287 | 0.026287 | 0.98669 | -0.095636 | 0.98166 | -0.13249 | 4.8679
73 | 0.0031964 | 0.00078915 | -0.0031933 | -0.00079067 | 3.1664e-06 | -1.5163e-06 | 0.004841 | 0.0048419 | 0.0048419 | 0.98166 | -0.13249 | 0.98065 | -0.13984 | 1.7933
74 | 0.010613 | 0.0026601 | -0.010611 | -0.0026595 | 2.1348e-06 | 6.4264e-07 | 0.015825 | 0.015825 | 0.015825 | 0.99794 | -0.01412 | 0.99774 | -0.015573 | 5.8612
75 | 0.010611 | 0.0026595 | -0.010609 | -0.0026588 | 2.3674e-06 | 7.1273e-07 | 0.015825 | 0.015825 | 0.015825 | 0.99774 | -0.015573 | 0.99751 | -0.017185 | 5.8612
76 | 0.0062176 | 0.0015581 | -0.0062171 | -0.0015581 | 4.7838e-07 | 7.2477e-08 | 0.0093734 | 0.0093734 | 0.0093734 | 0.98703 | -0.089974 | 0.98696 | -0.09053 | 3.4716
77 | 0.0062171 | 0.0015581 | -0.0062161 | -0.0015579 | 1.0739e-06 | 1.6277e-07 | 0.0093734 | 0.0093735 | 0.0093735 | 0.98696 | -0.09053 | 0.98678 | -0.091778 | 3.4717
78 | -0.00031707 | -7.9465e-05 | 0.00031707 | 7.9401e-05 | 7.3422e-10 | -6.3321e-08 | 0.00048212 | 0.00048209 | 0.00048212 | 0.97861 | -0.15488 | 0.97861 | -0.15487 | 0.17856
79 | 0.00018084 | 4.3014e-05 | -0.00018084 | -4.4487e-05 | 5.4905e-09 | -1.4731e-06 | 0.00027383 | 0.00027434 | 0.00027434 | 0.97982 | -0.14612 | 0.97979 | -0.14635 | 0.10161
80 | -0.00018084 | -4.3014e-05 | 0.00018085 | 4.0445e-05 | 9.5272e-09 | -2.5692e-06 | 0.00027383 | 0.00027298 | 0.00027383 | 0.97982 | -0.14612 | 0.97988 | -0.14568 | 0.10142
81 | 0.00018084 | 4.4487e-05 | -0.00018083 | -4.5321e-05 | 3.1196e-09 | -8.3445e-07 | 0.00027434 | 0.00027464 | 0.00027464 | 0.97979 | -0.14635 | 0.97977 | -0.14648 | 0.10172
82 | -0.00086679 | -0.00021236 | 0.00086685 | 0.00021169 | 5.8989e-08 | -6.6658e-07 | 0.0013146 | 0.0013143 | 0.0013146 | 0.97988 | -0.14568 | 0.97994 | -0.14516 | 0.48687
83 | 0.00018905 | 4.7036e-05 | -0.00018905 | -4.738e-05 | 1.4056e-09 | -3.4399e-07 | 0.00028694 | 0.00028706 | 0.00028706 | 0.97996 | -0.145 | 0.97996 | -0.14506 | 0.10632
84 | -0.00027148 | -6.8041e-05 | 0.00027149 | 6.7116e-05 | 7.8275e-09 | -9.2492e-07 | 0.00041255 | 0.00041222 | 0.00041255 | 0.97922 | -0.15041 | 0.97924 | -0.1502 | 0.1528
85 | -0.00089459 | -0.00022128 | 0.00089468 | 0.00022033 | 9.0149e-08 | -9.5073e-07 | 0.0013583 | 0.001358 | 0.0013583 | 0.97924 | -0.1502 | 0.97935 | -0.14945 | 0.50309
86 | 0.00062309 | 0.00015417 | -0.00062302 | -0.00015571 | 6.995e-08 | -1.5474e-06 | 0.00094611 | 0.00094667 | 0.00094667 | 0.97924 | -0.1502 | 0.97913 | -0.15103 | 0.35062
87 | -0.0015974 | -0.00039644 | 0.0015981 | 0.00039421 | 7.3309e-07 | -2.2326e-06 | 0.0024257 | 0.0024248 | 0.0024257 | 0.97935 | -0.14945 | 0.97981 | -0.14605 | 0.89839
88 | 0.00028999 | 7.2345e-05 | -0.00028998 | -7.2676e-05 | 3.203e-09 | -3.3126e-07 | 0.00044058 | 0.0004407 | 0.0004407 | 0.97913 | -0.15103 | 0.97912 | -0.15111 | 0.16322
89 | 0.00033304 | 8.3368e-05 | -0.00033304 | -8.3467e-05 | 1.2552e-09 | -9.8286e-08 | 0.00050609 | 0.00050613 | 0.00050613 | 0.97913 | -0.15103 | 0.97913 | -0.15105 | 0.18745
90 | -0.0015981 | -0.00039421 | 0.0015986 | 0.00039259 | 5.3044e-07 | -1.6181e-06 | 0.0024248 | 0.0024241 | 0.0024248 | 0.97981 | -0.14605 | 0.98015 | -0.14357 | 0.89806
91 | -0.0022643 | -0.00055944 | 0.0022649 | 0.00055865 | 5.929e-07 | -7.8741e-07 | 0.0034348 | 0.0034344 | 0.0034348 | 0.98015 | -0.14357 | 0.98041 | -0.14162 | 1.2721
92 | -0.0024655 | -0.00060892 | 0.0024656 | 0.00060885 | 6.5677e-08 | -6.969e-08 | 0.0037388 | 0.0037388 | 0.0037388 | 0.98041 | -0.14162 | 0.98044 | -0.14143 | 1.3848
93 | -0.0025784 | -0.00063712 | 0.0025784 | 0.00063711 | 1.0707e-08 | -1.0036e-08 | 0.00391 | 0.00391 | 0.00391 | 0.98044 | -0.14143 | 0.98044 | -0.14139 | 1.4482
94 | 0.0029637 | 0.00073313 | -0.0029631 | -0.00073352 | 6.2327e-07 | -3.8421e-07 | 0.0044936 | 0.0044938 | 0.0044938 | 0.98065 | -0.13984 | 0.98044 | -0.14139 | 1.6644
95 | -0.00019281 | -4.8323e-05 | 0.00019282 | 4.6861e-05 | 6.035e-09 | -1.4621e-06 | 0.00029074 | 0.00029022 | 0.00029074 | 0.98682 | -0.094677 | 0.98685 | -0.094444 | 0.10768

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.15704 | 0.039443

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0076112 | 0.0019075
1 | 0.0057014 | 0.0014289
2 | 0.014657 | 0.0036733
3 | 0.00022449 | 5.6262e-05
4 | 0.004665 | 0.0011692
5 | 0.0063623 | 0.0015945
6 | 0.005821 | 0.0014589
7 | 0.0060952 | 0.0015276
8 | 0.018359 | 0.0046012
9 | 0.01188 | 0.0029773
10 | 0.0069571 | 0.0017436
11 | 0.00036706 | 9.1993e-05
12 | 0.0001196 | 2.9975e-05
13 | 0.0014499 | 0.00036337
14 | 0.00038746 | 9.7107e-05
15 | 0.00037177 | 9.3175e-05
16 | 0.00018198 | 4.5609e-05
17 | 0.00046327 | 0.00011611
18 | 0.00056298 | 0.0001411
19 | 0.00061484 | 0.00015409
20 | 0.00092004 | 0.00023058
21 | 0.00027516 | 6.8963e-05
22 | 0.00034822 | 8.7271e-05
23 | 0.00027605 | 6.9185e-05
24 | 0.00021617 | 5.4176e-05
25 | 0.00066549 | 0.00016679
26 | 0.00026321 | 6.5968e-05
27 | 0.00029318 | 7.3479e-05
28 | 0.00036456 | 9.1368e-05
29 | 0.00022223 | 5.5696e-05
30 | 0.00072444 | 0.00018156
31 | 0.00026005 | 6.5175e-05
32 | 0.00050337 | 0.00012616
33 | 0.0011732 | 0.00029404
34 | 0.00017748 | 4.448e-05
35 | 0.0037156 | 0.00093121
36 | 0.0056438 | 0.0014145
37 | 0.0015019 | 0.00037642
38 | 0.00068506 | 0.00017169
39 | 0.010609 | 0.0026588
40 | 0.0033175 | 0.00083144
41 | 0.0093868 | 0.0023525
42 | 0.007001 | 0.0017546
43 | 0.0062161 | 0.0015579
44 | 0.00031707 | 7.9465e-05
45 | 8.6907e-05 | 2.1781e-05
46 | 0.00033629 | 8.4283e-05
47 | 0.00068594 | 0.00017191
48 | 0.00018083 | 4.5321e-05
49 | 0.00017616 | 4.415e-05
50 | 0.00022283 | 5.5848e-05
51 | 0.00018905 | 4.738e-05
52 | 0.00027148 | 6.8041e-05
53 | 0.0007027 | 0.00017611
54 | 0.00028998 | 7.2676e-05
55 | 0.00033304 | 8.3467e-05
56 | 0.00066571 | 0.00016684
57 | 0.00020058 | 5.0269e-05
58 | 0.00011281 | 2.8273e-05
59 | 0.00022957 | 5.7537e-05
60 | 0.00038467 | 9.6406e-05
61 | 0.00019281 | 4.8323e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1