## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1631-20_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1631-20_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1631-20_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1631-20_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1631-20_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1631-20_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1631-20_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1631-20_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1631-20_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1631-20_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1631-20_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1631-20_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1631-20_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1631-20_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1631-20_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1631-20_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1631-20_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1631-20_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1631-20_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1631-20_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1631-20_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1631-20_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1631-20_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1631-20_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1631-20_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1631-20_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1631-20_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1631-20_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1631-20_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1631-20_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1631-20_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1631-20_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1631-20_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1631-20_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1631-20_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1631-20_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1631-20_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1631-20_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1631-20_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1631-20_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1631-20_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1631-20_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1631-20_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1631-20_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1631-20_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1631-20_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1631-20_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1631-20_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1631-20_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1631-20_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1631-20_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1631-20_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1631-20_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1631-20_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1631-20_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1631-20_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1631-20_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1631-20_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1631-20_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1631-20_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1631-20_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1631-20_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1631-20_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1631-20_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1631-20_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1631-20_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1631-20_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1631-20_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1631-20_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1631-20_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1631-20_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1631-20_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_144_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1631-20_0_3_load_0 | 0 | 0.0011793 | 0.00029556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1631-20_0_3_load_2 | 2 | 0.00068731 | 0.00017226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1631-20_0_3_load_102 | 6 | 0.0010377 | 0.00026008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1631-20_0_3_load_119 | 8 | 0.001507 | 0.00037768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1631-20_0_3_load_111 | 10 | 0.0028631 | 0.00071756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1631-20_0_3_load_50 | 11 | 0.0010143 | 0.0002542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1631-20_0_3_load_55 | 13 | 0.0016579 | 0.00041551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1631-20_0_3_load_4 | 14 | 0.0080439 | 0.002016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1631-20_0_3_load_7 | 17 | 0.0086849 | 0.0021766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1631-20_0_3_load_10 | 20 | 0.0014535 | 0.00036429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1631-20_0_3_load_66 | 22 | 0.0015109 | 0.00037868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1631-20_0_3_load_65 | 23 | 0.0048263 | 0.0012096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1631-20_0_3_load_12 | 24 | 0.0076963 | 0.0019289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1631-20_0_3_load_54 | 25 | 0.0034794 | 0.00087202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1631-20_0_3_load_20 | 26 | 0.0021351 | 0.00053511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1631-20_0_3_load_69 | 27 | 0.0019765 | 0.00049536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1631-20_0_3_load_11 | 28 | 0.0091606 | 0.0022959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1631-20_0_3_load_13 | 29 | 0.0045907 | 0.0011505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1631-20_0_3_load_18 | 32 | 0.0019347 | 0.00048489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1631-20_0_3_load_15 | 33 | 0.0019844 | 0.00049733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1631-20_0_3_load_17 | 34 | 0.004928 | 0.0012351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1631-20_0_3_load_19 | 35 | 0.004196 | 0.0010516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1631-20_0_3_load_23 | 37 | 0.00167 | 0.00041854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1631-20_0_3_load_24 | 38 | 0.005313 | 0.0013316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1631-20_0_3_load_56 | 40 | 0.0019519 | 0.00048918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1631-20_0_3_load_48 | 41 | 0.0013006 | 0.00032596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1631-20_0_3_load_49 | 42 | 0.0085172 | 0.0021346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1631-20_0_3_load_75 | 43 | 0.0021926 | 0.00054951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1631-20_0_3_load_32 | 44 | 0.007298 | 0.0018291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1631-20_0_3_load_33 | 45 | 0.0032775 | 0.00082143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1631-20_0_3_load_35 | 47 | 0.00072034 | 0.00018053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1631-20_0_3_load_36 | 48 | 0.0021975 | 0.00055074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1631-20_0_3_load_37 | 49 | 0.007712 | 0.0019328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1631-20_0_3_load_117 | 51 | 0.0024395 | 0.0006114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1631-20_0_3_load_98 | 55 | 0.00052607 | 0.00013185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1631-20_0_3_load_114 | 56 | 0.003092 | 0.00077493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1631-20_0_3_load_113 | 57 | 0.0047749 | 0.0011967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1631-20_0_3_load_112 | 59 | 0.0034761 | 0.0008712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1631-20_0_3_load_52 | 60 | 0.0021552 | 0.00054015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1631-20_0_3_load_53 | 61 | 0.0025724 | 0.00064469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1631-20_0_3_load_118 | 63 | 0.0019529 | 0.00048945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1631-20_0_3_load_68 | 64 | 0.0030411 | 0.00076218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1631-20_0_3_load_94 | 65 | 0.00068722 | 0.00017223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1631-20_0_3_load_110 | 69 | 0.00086057 | 0.00021568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1631-20_0_3_load_101 | 70 | 0.001041 | 0.00026089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1631-20_0_3_load_100 | 71 | 0.00065226 | 0.00016347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 40 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1631-20_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.10968 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1631-20_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.016913 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1631-20_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.011547 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1631-20_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.45265 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1631-20_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.038123 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1631-20_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.042029 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1631-20_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 10 | 0.30766 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1631-20_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 11 | 0.013514 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1631-20_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.076102 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1631-20_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.02874 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1631-20_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.011901 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1631-20_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 43 | 0.013864 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1631-20_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 12 | 0.029811 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1631-20_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 59 | 0.013627 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1631-20_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 58 | 0.0037842 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1631-20_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.036589 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1631-20_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 21 | 0.013576 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1631-20_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.043325 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1631-20_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.024528 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1631-20_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.009803 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1631-20_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 15 | 18 | 0.035626 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1631-20_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 16 | 19 | 0.006757 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1631-20_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 16 | 20 | 0.012863 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1631-20_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 17 | 21 | 0.037752 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1631-20_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 18 | 22 | 0.016325 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1631-20_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 19 | 23 | 0.024102 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1631-20_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 19 | 24 | 0.01077 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1631-20_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 21 | 25 | 0.020554 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_1631-20_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 21 | 26 | 0.019759 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1631-20_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 23 | 27 | 0.0035456 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1631-20_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 24 | 28 | 0.012415 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1631-20_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 25 | 40 | 0.034766 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_1631-20_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 26 | 35 | 0.0029095 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1631-20_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 27 | 64 | 0.019296 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1631-20_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.017874 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1631-20_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.057102 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1631-20_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.30704 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1631-20_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.067479 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1631-20_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.10838 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1631-20_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.037206 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1631-20_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.011719 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1631-20_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.016788 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1631-20_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.020363 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1631-20_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.011206 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1631-20_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.016545 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1631-20_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 39 | 42 | 0.10714 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1631-20_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 40 | 52 | 0.37007 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1631-20_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 41 | 47 | 0.0077633 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1631-20_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.0062777 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1631-20_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.0046749 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1631-20_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.0044653 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1631-20_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.010509 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1631-20_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 46 | 49 | 0.014158 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1631-20_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.17168 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1631-20_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.13621 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1631-20_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 51 | 63 | 0.017762 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1631-20_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.060314 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1631-20_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.7863 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1631-20_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.28658 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1631-20_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.042698 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1631-20_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 54 | 57 | 0.0099238 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1631-20_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 55 | 62 | 0.023939 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1631-20_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.012938 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1631-20_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 58 | 61 | 0.02135 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1631-20_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 62 | 71 | 0.097791 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1631-20_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 62 | 68 | 0.10965 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1631-20_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.077804 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1631-20_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.15138 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1631-20_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.74348 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1631-20_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.34898 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1631-20_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.027029 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1631-20_0_3_trafo_56 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 72 | 40 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32 | x33 | y33 | x34 | y34 | x35 | y35 | x36 | y36 | x37 | y37 | x38 | y38 | x39 | y39 | x40 | y40 | x41 | y41 | x42 | y42 | x43 | y43 | x44 | y44 | x45 | y45 | x46 | y46 | x47 | y47 | x48 | y48 | x49 | y49 | x50 | y50 | x51 | y51 | x52 | y52 | x53 | y53 | x54 | y54 | x55 | y55 | x56 | y56 | x57 | y57 | x58 | y58 | x59 | y59 | x60 | y60 | x61 | y61 | x62 | y62 | x63 | y63 | x64 | y64 | x65 | y65
0 | 2724067.6623 | 1208389.129 | 2724064.4538 | 1208392.009 | 2724062.119 | 1208393.8396 | 2724051.0925 | 1208396.7126 | 2724047.1799 | 1208398.7106 | 2724044.4018 | 1208402.111 | 2724043.0805 | 1208404.5743 | 2724029.2041 | 1208448.6752 | 2724027.5879 | 1208455.4468 | 2724024.1746 | 1208481.4521
1 | 2724067.6623 | 1208389.129 | 2724065.1134 | 1208394.6691 | 2724061.9852 | 1208405.0231
2 | 2724067.6623 | 1208389.129 | 2724071.9315 | 1208378.3984
3 | 2724071.9315 | 1208378.3984 | 2724074.4512 | 1208372.0682 | 2724080.0396 | 1208385.2945 | 2724087.0215 | 1208401.73 | 2724089.7446 | 1208426.1942 | 2724093.6583 | 1208439.1299 | 2724103.0203 | 1208469.8258 | 2724106.3477 | 1208474.0204 | 2724107.6475 | 1208477.7058 | 2724109.705 | 1208486.6443 | 2724115.5664 | 1208508.672 | 2724120.4345 | 1208519.9596 | 2724120.4107 | 1208525.8525 | 2724125.8028 | 1208536.4394 | 2724129.3641 | 1208549.1232 | 2724129.3685 | 1208559.8759 | 2724129.2006 | 1208561.7294 | 2724126.8 | 1208563.4364 | 2724125.6052 | 1208564.5679 | 2724123.9141 | 1208566.1673 | 2724122.4692 | 1208567.2603 | 2724121.8901 | 1208569.5056 | 2724122.3041 | 1208571.5379 | 2724123.1947 | 1208575.882 | 2724123.3664 | 1208580.0554 | 2724121.7955 | 1208586.8391 | 2724122.4292 | 1208595.4922 | 2724124.1719 | 1208604.9357 | 2724127.4793 | 1208619.9493 | 2724129.7919 | 1208629.0488 | 2724131.747 | 1208635.5944 | 2724135.4918 | 1208644.2123 | 2724139.0569 | 1208651.959 | 2724141.0937 | 1208659.3292 | 2724141.5549 | 1208666.3998 | 2724141.2807 | 1208677.3803 | 2724140.2299 | 1208683.6521 | 2724134.87 | 1208696.0056 | 2724133.7086 | 1208700.6517 | 2724133.5752 | 1208716.5611 | 2724134.5789 | 1208724.9662 | 2724134.7833 | 1208737.0686 | 2724133.8899 | 1208745.6455 | 2724134.1899 | 1208755.715 | 2724135.3371 | 1208764.5345 | 2724135.152 | 1208773.4263 | 2724134.4211 | 1208778.9487 | 2724134.2145 | 1208786.3167 | 2724134.0948 | 1208789.8725 | 2724132.7093 | 1208799.8068
4 | 2724064.0992 | 1208342.5193 | 2724074.4512 | 1208372.0682 | 2724071.9315 | 1208378.3984
5 | 2724071.9315 | 1208378.3984 | 2724071.7896 | 1208389.971 | 2724067.1286 | 1208405.6416 | 2724064.6879 | 1208419.5354
6 | 2724132.7093 | 1208799.8068 | 2724124.4327 | 1208798.1111 | 2724121.8777 | 1208798.4694 | 2724118.1458 | 1208799.1034 | 2724116.2207 | 1208800.987 | 2724104.2294 | 1208813.3471 | 2724101.2142 | 1208816.0865 | 2724097.0934 | 1208818.2358 | 2724092.3099 | 1208820.0711 | 2724082.707 | 1208821.0833 | 2724077.8618 | 1208823.3287 | 2724064.3206 | 1208834.5336 | 2724060.1507 | 1208836.4817 | 2724055.5896 | 1208837.4988 | 2724049.9842 | 1208837.5378 | 2724044.9186 | 1208835.7534 | 2724030.1912 | 1208825.3838 | 2724027.6042 | 1208822.5279 | 2724021.3722 | 1208813.2024 | 2724017.87 | 1208804.99 | 2724014.289 | 1208798.366 | 2724009.3081 | 1208785.1969 | 2724000.3902 | 1208775.204 | 2723997.6942 | 1208769.9106 | 2723990.3091 | 1208757.8813 | 2723981.1949 | 1208741.6017 | 2723972.8629 | 1208725.3718 | 2723969.3428 | 1208720.5727 | 2723965.3509 | 1208716.5201 | 2723955.1629 | 1208710.9153 | 2723951.8238 | 1208707.2876 | 2723950.9545 | 1208702.6438 | 2723949.9171 | 1208698.4079 | 2723941.4798 | 1208682.476 | 2723937.7815 | 1208671.6132 | 2723936.9532 | 1208666.1662
7 | 2724064.0992 | 1208342.5193 | 2724061.5256 | 1208344.4895 | 2724058.0551 | 1208345.7072 | 2724051.5957 | 1208347.0354
8 | 2724063.4599 | 1208272.3413 | 2724065.8521 | 1208280.5528 | 2724068.8953 | 1208288.5444 | 2724072.75 | 1208297.0088 | 2724077.0211 | 1208304.4699 | 2724073.3297 | 1208308.2628 | 2724067.6791 | 1208335.3104 | 2724066.8668 | 1208338.5293 | 2724064.0992 | 1208342.5193
9 | 2724063.4599 | 1208272.3413 | 2724059.3776 | 1208272.9902 | 2724058.9292 | 1208292.3513 | 2724053.6697 | 1208292.5532
10 | 2724060.7043 | 1208260.764 | 2724063.4599 | 1208272.3413
11 | 2724060.7043 | 1208260.764 | 2724057.9043 | 1208247.1857
12 | 2724060.7043 | 1208260.764 | 2724052.2198 | 1208261.7106 | 2724051.1014 | 1208263.9224 | 2724044.9066 | 1208265.2169 | 2724041.7634 | 1208266.7861 | 2724032.9953 | 1208268.9388
13 | 2723934.9046 | 1208652.6945 | 2723936.9532 | 1208666.1662
14 | 2724047.8891 | 1208347.7975 | 2724051.5957 | 1208347.0354
15 | 2724032.9953 | 1208268.9388 | 2724030.8824 | 1208251.6818 | 2724030.2345 | 1208249.5556 | 2724029.1938 | 1208248.3997 | 2724027.9501 | 1208247.8623 | 2724025.7379 | 1208247.8163 | 2724014.1188 | 1208250.1824
16 | 2724000.8161 | 1208252.8913 | 2724014.1188 | 1208250.1824
17 | 2724001.0291 | 1208205.3372 | 2723999.1465 | 1208202.2401 | 2723997.7797 | 1208194.0833 | 2723992.4266 | 1208191.837 | 2723991.1748 | 1208190.5879 | 2723991.1592 | 1208178.9008 | 2723991.5467 | 1208166.7376
18 | 2723991.1233 | 1208142.2165 | 2723991.619 | 1208164.466 | 2723991.5467 | 1208166.7376
19 | 2724001.0291 | 1208205.3372 | 2724000.9852 | 1208215.1401
20 | 2724001.0291 | 1208205.3372 | 2724003.9647 | 1208200.9504 | 2724007.2951 | 1208198.4287 | 2724012.7541 | 1208197.775 | 2724033.173 | 1208201.5132
21 | 2723991.1233 | 1208142.2165 | 2723991.5904 | 1208135.4766
22 | 2723991.1233 | 1208142.2165 | 2723996.7069 | 1208144.3564 | 2724003.5887 | 1208144.4962
23 | 2724000.8161 | 1208252.8913 | 2724000.9852 | 1208215.1401
24 | 2724033.173 | 1208201.5132 | 2724026.3671 | 1208209.8782 | 2724026.3415 | 1208215.419
25 | 2723991.5904 | 1208135.4766 | 2723968.3662 | 1208141.9214
26 | 2723991.5904 | 1208135.4766 | 2723992.3407 | 1208124.7331
27 | 2724000.8161 | 1208252.8913 | 2723980.5654 | 1208256.411
28 | 2724000.8161 | 1208252.8913 | 2724000.9603 | 1208272.6502
29 | 2723965.8053 | 1208144.3735 | 2723968.3662 | 1208141.9214 | 2723968.3662 | 1208141.9214
30 | 2723992.3407 | 1208124.7331 | 2723993.2057 | 1208112.3478
31 | 2723946.2736 | 1208260.5767 | 2723962.9637 | 1208257.3084 | 2723971.6736 | 1208257.9565 | 2723980.5654 | 1208256.411
32 | 2724000.9603 | 1208272.6502 | 2724000.9815 | 1208275.5596
33 | 2723960.4135 | 1208162.111 | 2723960.9656 | 1208152.1866 | 2723963.3765 | 1208146.6992 | 2723965.8053 | 1208144.3735
34 | 2723994.4509 | 1208094.517 | 2723993.2057 | 1208112.3478
35 | 2724010.1 | 1208041.2114 | 2724003.509 | 1208048.7469 | 2724000.4227 | 1208054.8874 | 2723999.0153 | 1208058.928 | 2723995.6948 | 1208076.7059 | 2723994.4509 | 1208094.517
36 | 2723772.3521 | 1208082.4414 | 2723771.7484 | 1208066.817 | 2723769.8209 | 1208056.3468 | 2723766.3363 | 1208045.0437 | 2723766.8748 | 1208041.0852 | 2723768.3693 | 1208037.9694 | 2723771.4951 | 1208034.6761 | 2723776.6841 | 1208032.7489 | 2723784.1331 | 1208032.6033 | 2723805.067 | 1208031.7145 | 2723822.6689 | 1208028.6662 | 2723839.8803 | 1208025.0094 | 2723861.4209 | 1208021.6427 | 2723881.7499 | 1208015.4598 | 2723911.367 | 1208011.0379 | 2723924.4223 | 1208011.209 | 2723987.4155 | 1208018.0113 | 2724004.0878 | 1208020.9043 | 2724005.0095 | 1208025.5937 | 2724010.1 | 1208041.2114
37 | 2723772.3521 | 1208082.4414 | 2723769.3666 | 1208085.5708 | 2723765.1452 | 1208087.418 | 2723752.2565 | 1208089.4857 | 2723711.3665 | 1208109.7757
38 | 2723772.3521 | 1208082.4414 | 2723777.2694 | 1208115.224 | 2723779.7794 | 1208136.8369 | 2723781.9727 | 1208146.5899 | 2723784.0127 | 1208154.2047 | 2723788.4537 | 1208163.7596 | 2723791.9931 | 1208172.4174 | 2723798.2602 | 1208182.6663 | 2723800.3105 | 1208185.731
39 | 2723806.6126 | 1208212.6291 | 2723813.4418 | 1208207.8894 | 2723815.6471 | 1208201.3079 | 2723813.7349 | 1208198.8997 | 2723801.919 | 1208188.1353 | 2723800.3105 | 1208185.731
40 | 2724001.067 | 1208287.2783 | 2724000.9815 | 1208275.5596
41 | 2724008.1077 | 1208300.9017 | 2724007.089 | 1208293.5638 | 2724005.6445 | 1208289.5196 | 2724001.067 | 1208287.2783
42 | 2724001.067 | 1208287.2783 | 2724001.0519 | 1208306.6595 | 2724000.9679 | 1208307.638
43 | 2724000.0085 | 1208318.8027 | 2724000.9679 | 1208307.638
44 | 2724000.0085 | 1208318.8027 | 2723999.9585 | 1208319.3798 | 2723999.3056 | 1208327.0054 | 2723997.7687 | 1208332.1552 | 2723996.5659 | 1208334.8354
45 | 2723910.7879 | 1208299.1903 | 2723920.239 | 1208291.2471 | 2723926.0954 | 1208289.0337 | 2723931.9119 | 1208288.7431 | 2723938.2072 | 1208290.2973 | 2723945.2335 | 1208295.8363 | 2723954.0957 | 1208305.9836 | 2723961.6077 | 1208317.4262 | 2723968.2416 | 1208322.4456 | 2723977.6255 | 1208322.1291 | 2724000.0085 | 1208318.8027
46 | 2723593.0455 | 1208317.9611 | 2723620.2881 | 1208292.984 | 2723625.2513 | 1208289.0949 | 2723628.4743 | 1208285.1364 | 2723657.2177 | 1208277.6595 | 2723673.7279 | 1208275.8669 | 2723687.5762 | 1208271.8841 | 2723695.1483 | 1208270.9181 | 2723713.5326 | 1208271.911 | 2723734.7176 | 1208270.9716 | 2723744.5904 | 1208269.4529 | 2723752.3176 | 1208268.3456 | 2723777.9254 | 1208263.1838 | 2723791.6331 | 1208263.4127 | 2723802.0051 | 1208262.7607 | 2723862.65 | 1208267.5225 | 2723870.3067 | 1208266.8809 | 2723880.4348 | 1208265.1565 | 2723893.7345 | 1208268.1793 | 2723914.2261 | 1208266.2143 | 2723928.3761 | 1208265.2851 | 2723942.0704 | 1208261.3998 | 2723946.2736 | 1208260.5767
47 | 2723993.3874 | 1208341.9182 | 2723996.5659 | 1208334.8354
48 | 2723988.9888 | 1208351.7195 | 2723991.5591 | 1208345.9921
49 | 2723987.0747 | 1208355.9846 | 2723988.9888 | 1208351.7195
50 | 2723993.3874 | 1208341.9182 | 2723991.5591 | 1208345.9921
51 | 2723987.0747 | 1208355.9846 | 2723991.8695 | 1208358.3749 | 2723992.6838 | 1208363.4735
52 | 2723987.0747 | 1208355.9846 | 2723985.5142 | 1208359.7106 | 2723984.2408 | 1208369.7474
53 | 2723482.8247 | 1208389.8568 | 2723477.342 | 1208376.9668 | 2723471.1332 | 1208368.6654 | 2723453.4179 | 1208349.6956 | 2723449.2082 | 1208346.5839 | 2723417.6067 | 1208326.0925 | 2723415.8576 | 1208321.3083 | 2723414.0445 | 1208315.5775 | 2723411.2401 | 1208310.3378 | 2723407.1911 | 1208306.44 | 2723397.8573 | 1208301.7657 | 2723384.2689 | 1208285.1165 | 2723381.0586 | 1208280.3799 | 2723378.9656 | 1208278.2461 | 2723377.0022 | 1208276.8378 | 2723374.5743 | 1208275.8201 | 2723369.5454 | 1208274.8043 | 2723367.795 | 1208273.3893 | 2723366.5673 | 1208270.9732
54 | 2723593.0455 | 1208317.9611 | 2723583.6073 | 1208323.1029 | 2723573.9432 | 1208326.6722 | 2723568.634 | 1208331.844 | 2723562.2249 | 1208335.781 | 2723556.7821 | 1208338.9596 | 2723553.9398 | 1208346.9402 | 2723550.6846 | 1208351.3539 | 2723535.9791 | 1208362.2245 | 2723520.1805 | 1208364.5549 | 2723513.6576 | 1208366.2768 | 2723510.7246 | 1208367.984 | 2723492.3281 | 1208384.1268 | 2723482.8247 | 1208389.8568
55 | 2723366.9863 | 1208253.2906 | 2723367.2197 | 1208264.0703 | 2723366.4124 | 1208268.5348 | 2723366.5673 | 1208270.9732
56 | 2723593.0455 | 1208317.9611 | 2723586.1035 | 1208305.7747 | 2723584.2695 | 1208295.9181 | 2723582.0383 | 1208259.7221
57 | 2723593.0455 | 1208317.9611 | 2723601.1188 | 1208331.7054 | 2723603.0785 | 1208335.8603 | 2723605.0753 | 1208372.3517 | 2723603.9636 | 1208391.4988 | 2723606.0551 | 1208406.1755 | 2723605.9873 | 1208419.3509 | 2723610.4674 | 1208431.7976 | 2723612.451 | 1208444.3371 | 2723615.3565 | 1208452.0254 | 2723614.2542 | 1208469.616 | 2723617.6234 | 1208472.9105 | 2723620.8449 | 1208477.4585 | 2723623.5746 | 1208483.7198 | 2723623.0989 | 1208486.8568 | 2723618.8368 | 1208490.6825 | 2723620.098 | 1208496.2462 | 2723619.6732 | 1208499.4955 | 2723614.5384 | 1208503.6034 | 2723613.8604 | 1208505.4908 | 2723613.1908 | 1208507.345 | 2723613.9479 | 1208512.6425 | 2723620.4308 | 1208517.6139 | 2723625.6742 | 1208524.7835 | 2723627.2483 | 1208536.5251 | 2723624.4447 | 1208547.0417 | 2723634.6383 | 1208582.1129 | 2723643.0362 | 1208621.9951 | 2723636.5994 | 1208645.2573 | 2723636.8377 | 1208650.633 | 2723634.0704 | 1208665.6316 | 2723640.529 | 1208691.5741 | 2723642.6938 | 1208698.3019 | 2723647.0599 | 1208708.8893 | 2723650.6259 | 1208712.5882 | 2723655.255 | 1208715.6309 | 2723660.2883 | 1208717.8813 | 2723678.0125 | 1208724.2312 | 2723686.2172 | 1208727.9374 | 2723696.9331 | 1208733.764 | 2723725.7704 | 1208751.3529 | 2723752.49 | 1208766.1738 | 2723764.0016 | 1208772.1282 | 2723771.6742 | 1208777.2801 | 2723784.7702 | 1208787.8709 | 2723798.7973 | 1208800.4938 | 2723783.8311 | 1208764.6003 | 2723777.1039 | 1208739.9086 | 2723773.2869 | 1208722.2938 | 2723769.2164 | 1208700.0368 | 2723766.4471 | 1208685.8018 | 2723765.182 | 1208680.4382 | 2723762.1148 | 1208675.7932 | 2723758.7187 | 1208670.1407 | 2723757.9365 | 1208666.0547 | 2723758.5311 | 1208661.9528 | 2723760.3292 | 1208656.2969 | 2723774.6275 | 1208633.1535 | 2723783.689 | 1208628.1932 | 2723788.3184 | 1208627.1884
58 | 2723582.0383 | 1208259.7221 | 2723579.845 | 1208233.8013 | 2723578.6222 | 1208228.9501 | 2723574.5377 | 1208219.058 | 2723568.4721 | 1208206.7786 | 2723563.9511 | 1208198.5009 | 2723561.4296 | 1208192.0883 | 2723559.4652 | 1208185.954 | 2723558.2336 | 1208174.1862 | 2723559.055 | 1208166.4751 | 2723560.6744 | 1208154.7553 | 2723562.5541 | 1208142.9519 | 2723562.9924 | 1208133.9096 | 2723562.6809 | 1208129.4887 | 2723561.1712 | 1208120.862 | 2723555.7409 | 1208097.365 | 2723554.7096 | 1208088.0365 | 2723553.3786 | 1208073.7203 | 2723552.0217 | 1208033.4837 | 2723554.2037 | 1208001.9493 | 2723555.0556 | 1207982.8524 | 2723554.9338 | 1207978.9287
59 | 2723788.3184 | 1208627.1884 | 2723789.4534 | 1208616.8374 | 2723792.1226 | 1208606.218 | 2723791.4452 | 1208599.2875 | 2723788.8664 | 1208590.8943 | 2723788.4392 | 1208586.9268 | 2723788.7292 | 1208585.3521
60 | 2723788.3184 | 1208627.1884 | 2723791.3606 | 1208627.9076 | 2723794.3998 | 1208629.1383 | 2723796.7779 | 1208631.7319
61 | 2723552.3668 | 1207955.1423 | 2723554.8093 | 1207974.919 | 2723554.9338 | 1207978.9287
62 | 2724047.8891 | 1208347.7975 | 2724050.1109 | 1208360.5423
63 | 2724047.8891 | 1208347.7975 | 2724039.7855 | 1208349.4526 | 2724027.4546 | 1208353.9776
64 | 2723552.3668 | 1207955.1423 | 2723549.5884 | 1207966.2711 | 2723547.9389 | 1207971.73 | 2723544.0982 | 1207977.5994 | 2723536.423 | 1207983.8898 | 2723497.5947 | 1208001.9556 | 2723487.6882 | 1208007.288 | 2723480.8118 | 1208013.9925
65 | 2723552.3668 | 1207955.1423 | 2723553.6992 | 1207944.7953 | 2723556.4652 | 1207934.6337 | 2723558.4775 | 1207931.1172 | 2723563.1871 | 1207925.1657 | 2723577.9125 | 1207911.1821 | 2723581.9333 | 1207906.5396 | 2723586.7235 | 1207899.2665 | 2723603.4983 | 1207870.0805 | 2723606.669 | 1207862.4181
66 | 2723282.6742 | 1208011.8981 | 2723281.2264 | 1208017.9172 | 2723281.2905 | 1208034.6868 | 2723284.6917 | 1208050.0688 | 2723295.2381 | 1208077.7855 | 2723299.702 | 1208086.0971
67 | 2723282.6742 | 1208011.8981 | 2723276.9782 | 1208008.9226 | 2723273.3598 | 1208006.257 | 2723270.1728 | 1208002.5884 | 2723268.191 | 1207999.4895 | 2723259.285 | 1207978.8677 | 2723248.4917 | 1207950.9347 | 2723247.7359 | 1207948.128 | 2723247.7197 | 1207943.7577 | 2723248.5226 | 1207939.5044 | 2723253.334 | 1207928.9735 | 2723255.3935 | 1207923.1672 | 2723255.8278 | 1207916.8713 | 2723254.2877 | 1207912.2694 | 2723233.5003 | 1207879.1817
68 | 2723282.6742 | 1208011.8981 | 2723295.9718 | 1208015.064 | 2723312.8538 | 1208017.3923 | 2723323.6808 | 1208019.3953 | 2723327.3558 | 1208019.3268 | 2723329.4609 | 1208018.3028 | 2723331.9615 | 1208015.8081 | 2723334.6258 | 1208010.915 | 2723338.7959 | 1207998.6696 | 2723342.4841 | 1207982.8783 | 2723344.9589 | 1207979.4268 | 2723347.1875 | 1207977.5825 | 2723350.4636 | 1207976.9386 | 2723355.0364 | 1207977.9561 | 2723362.143 | 1207981.8615 | 2723366.399 | 1207983.1171 | 2723368.6438 | 1207983.0635 | 2723373.3598 | 1207981.9379 | 2723377.7373 | 1207979.8935 | 2723389.7947 | 1207973.8937 | 2723412.3071 | 1207960.6824 | 2723422.6639 | 1207953.0685 | 2723430.9065 | 1207944.3434 | 2723463.3622 | 1207903.8282 | 2723467.3046 | 1207900.763 | 2723473.3856 | 1207897.6309 | 2723486.6493 | 1207892.5236 | 2723492.7024 | 1207888.1677 | 2723495.0656 | 1207884.9697 | 2723496.1956 | 1207882.191 | 2723496.9306 | 1207878.6479 | 2723498.1972 | 1207854.578 | 2723499.1681 | 1207849.561 | 2723500.2368 | 1207844.6015 | 2723505.1232 | 1207835.2511 | 2723511.0429 | 1207827.7901 | 2723517.383 | 1207822.0725 | 2723537.8632 | 1207806.0285 | 2723548.6199 | 1207796.3883 | 2723554.5142 | 1207789.7941 | 2723561.3436 | 1207780.2838 | 2723568.243 | 1207769.5963 | 2723575.1763 | 1207757.6418 | 2723588.9608 | 1207737.334 | 2723591.5768 | 1207731.4837 | 2723593.4143 | 1207726.4957 | 2723594.1128 | 1207719.9496 | 2723594.6672 | 1207700.5352 | 2723592.9834 | 1207680.4851 | 2723593.3579 | 1207663.1463 | 2723597.419 | 1207673.4493 | 2723607.1675 | 1207697.7919 | 2723614.4356 | 1207716.301 | 2723616.8888 | 1207726.0147 | 2723620.2437 | 1207746.1662 | 2723621.9043 | 1207754.4847 | 2723625.094 | 1207767.9277 | 2723626.2732 | 1207777.4594 | 2723626.3264 | 1207787.368 | 2723625.7078 | 1207795.1945 | 2723623.2939 | 1207805.608 | 2723619.2486 | 1207821.3362 | 2723618.2306 | 1207824.9512 | 2723612.5812 | 1207845.0496 | 2723609.1359 | 1207856.4202 | 2723606.669 | 1207862.4181
69 | 2723233.5003 | 1207879.1817 | 2723228.0261 | 1207877.6119 | 2723223.0792 | 1207877.7654 | 2723219.1025 | 1207879.9183 | 2723216.4051 | 1207881.9976 | 2723213.2096 | 1207886.1014 | 2723202.7851 | 1207902.154 | 2723201.4354 | 1207905.6399 | 2723200.7257 | 1207907.9603 | 2723200.0676 | 1207912.5725 | 2723199.8295 | 1207936.6192 | 2723198.3498 | 1207946.3961 | 2723195.2274 | 1207956.9063 | 2723193.9979 | 1207964.5089 | 2723195.9849 | 1207989.4578 | 2723198.5558 | 1208008.2251 | 2723198.4381 | 1208021.2882 | 2723194.9902 | 1208039.82 | 2723190.5355 | 1208058.1309 | 2723183.6433 | 1208073.3002 | 2723181.1923 | 1208080.7664 | 2723178.8171 | 1208089.7131 | 2723175.8463 | 1208122.3433 | 2723175.5724 | 1208128.2421 | 2723175.8654 | 1208133.9414 | 2723177.5077 | 1208143.1712 | 2723186.0417 | 1208164.4969 | 2723194.9492 | 1208182.828 | 2723196.75 | 1208189.17 | 2723196.3878 | 1208194.5555 | 2723195.2672 | 1208199.4695
70 | 2723606.669 | 1207862.4181 | 2723614.3091 | 1207865.1673 | 2723621.7478 | 1207865.5217 | 2723626.751 | 1207865.2251 | 2723632.9133 | 1207863.3179

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2724024.1746 | 1208481.4521
1 | 2724067.6623 | 1208389.129
2 | 2724061.9852 | 1208405.0231
3 | 2724071.9315 | 1208378.3984
4 | 2724132.7093 | 1208799.8068
5 | 2724064.0992 | 1208342.5193
6 | 2724064.6879 | 1208419.5354
7 | 2724063.4599 | 1208272.3413
8 | 2724053.6697 | 1208292.5532
9 | 2724060.7043 | 1208260.764
10 | 2723936.9532 | 1208666.1662
11 | 2724051.5957 | 1208347.0354
12 | 2724032.9953 | 1208268.9388
13 | 2724014.1188 | 1208250.1824
14 | 2723991.5467 | 1208166.7376
15 | 2724001.0291 | 1208205.3372
16 | 2723991.1233 | 1208142.2165
17 | 2724000.9852 | 1208215.1401
18 | 2724033.173 | 1208201.5132
19 | 2723991.5904 | 1208135.4766
20 | 2724003.5887 | 1208144.4962
21 | 2724000.8161 | 1208252.8913
22 | 2724026.3415 | 1208215.419
23 | 2723968.3662 | 1208141.9214
24 | 2723992.3407 | 1208124.7331
25 | 2723980.5654 | 1208256.411
26 | 2724000.9603 | 1208272.6502
27 | 2723965.8053 | 1208144.3735
28 | 2723993.2057 | 1208112.3478
29 | 2723994.4509 | 1208094.517
30 | 2724010.1 | 1208041.2114
31 | 2723772.3521 | 1208082.4414
32 | 2723711.3665 | 1208109.7757
33 | 2723800.3105 | 1208185.731
34 | 2723806.6126 | 1208212.6291
35 | 2724000.9815 | 1208275.5596
36 | 2724001.067 | 1208287.2783
37 | 2724008.1077 | 1208300.9017
38 | 2724000.9679 | 1208307.638
39 | 2724000.0085 | 1208318.8027
40 | 2723946.2736 | 1208260.5767
41 | 2723996.5659 | 1208334.8354
42 | 2723910.7879 | 1208299.1903
43 | 2724057.9043 | 1208247.1857
44 | 2723988.9888 | 1208351.7195
45 | 2723991.5591 | 1208345.9921
46 | 2723987.0747 | 1208355.9846
47 | 2723993.3874 | 1208341.9182
48 | 2723992.6838 | 1208363.4735
49 | 2723984.2408 | 1208369.7474
50 | 2723482.8247 | 1208389.8568
51 | 2723366.5673 | 1208270.9732
52 | 2723593.0455 | 1208317.9611
53 | 2723582.0382 | 1208259.7221
54 | 2723788.3184 | 1208627.1884
55 | 2723554.9338 | 1207978.9287
56 | 2723788.7292 | 1208585.3521
57 | 2723796.7779 | 1208631.7319
58 | 2724047.8891 | 1208347.7975
59 | 2723934.9046 | 1208652.6945
60 | 2724050.1109 | 1208360.5423
61 | 2724027.4546 | 1208353.9776
62 | 2723552.3668 | 1207955.1423
63 | 2723366.9863 | 1208253.2906
64 | 2723960.4135 | 1208162.111
65 | 2723299.702 | 1208086.0971
66 | 2723282.6742 | 1208011.8981
67 | 2723233.5003 | 1207879.1817
68 | 2723606.669 | 1207862.4181
69 | 2723195.2672 | 1208199.4695
70 | 2723632.9133 | 1207863.3179
71 | 2723480.8118 | 1208013.9925
72 | 2724000.8161 | 1208252.8913

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9901 | -0.069457 | 0.0011793 | 0.00029556
1 | 0.99029 | -0.068135 | 0 | 0
2 | 0.99027 | -0.068253 | 0.00068731 | 0.00017226
3 | 0.99032 | -0.067914 | 0 | 0
4 | 0.98616 | -0.097479 | 0 | 0
5 | 0.99083 | -0.064294 | 0 | 0
6 | 0.99026 | -0.068359 | 0.0010377 | 0.00026008
7 | 0.99248 | -0.05264 | 0 | 0
8 | 0.99241 | -0.053079 | 0.001507 | 0.00037768
9 | 0.99276 | -0.050638 | 0 | 0
10 | 0.98334 | -0.1176 | 0.0028631 | 0.00071756
11 | 0.99072 | -0.065083 | 0.0010143 | 0.0002542
12 | 0.99356 | -0.044968 | 0 | 0
13 | 0.99455 | -0.03802 | 0.0016579 | 0.00041551
14 | 0.98784 | -0.085151 | 0.0080439 | 0.002016
15 | 0.99095 | -0.063195 | 0 | 0
16 | 0.98636 | -0.095617 | 0 | 0
17 | 0.99168 | -0.058096 | 0.0086849 | 0.0021766
18 | 0.99088 | -0.063744 | 0 | 0
19 | 0.98597 | -0.098404 | 0 | 0
20 | 0.98634 | -0.095809 | 0.0014535 | 0.00036429
21 | 0.99495 | -0.035218 | 0 | 0
22 | 0.99084 | -0.063994 | 0.0015109 | 0.00037868
23 | 0.98563 | -0.10084 | 0.0048263 | 0.0012096
24 | 0.9855 | -0.10176 | 0.0076963 | 0.0019289
25 | 0.99679 | -0.022317 | 0.0034794 | 0.00087202
26 | 0.99369 | -0.044066 | 0.0021351 | 0.00053511
27 | 0.9856 | -0.10102 | 0.0019765 | 0.00049536
28 | 0.98509 | -0.10465 | 0.0091606 | 0.0022959
29 | 0.98474 | -0.10713 | 0.0045907 | 0.0011505
30 | 0.98401 | -0.11237 | 0 | 0
31 | 0.98005 | -0.14059 | 0 | 0
32 | 0.97986 | -0.14195 | 0.0019347 | 0.00048489
33 | 0.97896 | -0.14839 | 0.0019844 | 0.00049733
34 | 0.97869 | -0.1503 | 0.004928 | 0.0012351
35 | 0.99351 | -0.045308 | 0.004196 | 0.0010516
36 | 0.99287 | -0.049817 | 0 | 0
37 | 0.99283 | -0.050101 | 0.00167 | 0.00041854
38 | 0.9918 | -0.05732 | 0.005313 | 0.0013316
39 | 0.9913 | -0.060851 | 0 | 0
40 | 1 | 0 | -0.1465 | -0.036667
41 | 0.99077 | -0.064636 | 0.0013006 | 0.00032596
42 | 0.98999 | -0.070137 | 0.0085172 | 0.0021346
43 | 0.99272 | -0.050946 | 0.0021926 | 0.00054951
44 | 0.99024 | -0.06834 | 0.007298 | 0.0018291
45 | 0.9904 | -0.067241 | 0.0032775 | 0.00082143
46 | 0.99018 | -0.068812 | 0 | 0
47 | 0.99053 | -0.06631 | 0.00072034 | 0.00018053
48 | 0.99014 | -0.069047 | 0.0021975 | 0.00055074
49 | 0.99002 | -0.069924 | 0.007712 | 0.0019328
50 | 0.99057 | -0.066986 | 0 | 0
51 | 0.98948 | -0.074681 | 0.0024395 | 0.0006114
52 | 0.99143 | -0.060871 | 0 | 0
53 | 0.9911 | -0.06329 | 0 | 0
54 | 0.98246 | -0.12459 | 0 | 0
55 | 0.98955 | -0.074757 | 0.00052607 | 0.00013185
56 | 0.98227 | -0.12596 | 0.003092 | 0.00077493
57 | 0.98239 | -0.12508 | 0.0047749 | 0.0011967
58 | 0.99069 | -0.065265 | 0 | 0
59 | 0.98327 | -0.11809 | 0.0034761 | 0.0008712
60 | 0.99065 | -0.065549 | 0.0021552 | 0.00054015
61 | 0.99061 | -0.065824 | 0.0025724 | 0.00064469
62 | 0.98944 | -0.075584 | 0 | 0
63 | 0.98943 | -0.075035 | 0.0019529 | 0.00048945
64 | 0.98552 | -0.10163 | 0.0030411 | 0.00076218
65 | 0.98729 | -0.091629 | 0.00068722 | 0.00017223
66 | 0.98737 | -0.091078 | 0 | 0
67 | 0.98718 | -0.092475 | 0 | 0
68 | 0.98903 | -0.078629 | 0 | 0
69 | 0.98675 | -0.095611 | 0.00086057 | 0.00021568
70 | 0.98899 | -0.078916 | 0.001041 | 0.00026089
71 | 0.98935 | -0.076239 | 0.00065226 | 0.00016347
72 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0011793 | -0.00029556 | 0.0011795 | 0.00029424 | 2.1492e-07 | -1.3281e-06 | 0.0017724 | 0.0017719 | 0.0017724 | 0.9901 | -0.069457 | 0.99029 | -0.068135 | 0.65644
1 | 0.00068732 | 0.00017204 | -0.00068731 | -0.00017226 | 1.1256e-08 | -2.1327e-07 | 0.0010327 | 0.0010328 | 0.0010328 | 0.99029 | -0.068135 | 0.99027 | -0.068253 | 0.38251
2 | -0.0018668 | -0.00046628 | 0.0018669 | 0.00046615 | 5.6673e-08 | -1.2677e-07 | 0.0028046 | 0.0028045 | 0.0028046 | 0.99029 | -0.068135 | 0.99032 | -0.067914 | 1.0387
3 | 0.0063831 | 0.0015957 | -0.0063571 | -0.0015916 | 2.598e-05 | 4.1927e-06 | 0.0095896 | 0.0095916 | 0.0095916 | 0.99032 | -0.067914 | 0.98616 | -0.097479 | 3.5525
4 | -0.0092878 | -0.0023215 | 0.0092924 | 0.0023228 | 4.6315e-06 | 1.2906e-06 | 0.013953 | 0.013953 | 0.013953 | 0.99032 | -0.067914 | 0.99083 | -0.064294 | 5.1679
5 | 0.0010378 | 0.00025956 | -0.0010377 | -0.00026008 | 6.3763e-08 | -5.1621e-07 | 0.0015592 | 0.0015594 | 0.0015594 | 0.99032 | -0.067914 | 0.99026 | -0.068359 | 0.57754
6 | 0.0063571 | 0.0015916 | -0.0063395 | -0.0015887 | 1.7665e-05 | 2.88e-06 | 0.0095916 | 0.009593 | 0.009593 | 0.98616 | -0.097479 | 0.98334 | -0.1176 | 3.553
7 | 0.0057429 | 0.0014388 | -0.0057423 | -0.0014387 | 6.2722e-07 | 6.7206e-08 | 0.0086244 | 0.0086245 | 0.0086245 | 0.99083 | -0.064294 | 0.99072 | -0.065083 | 3.1943
8 | -0.015035 | -0.0037615 | 0.01506 | 0.0037699 | 2.4206e-05 | 8.3283e-06 | 0.022578 | 0.022577 | 0.022578 | 0.99083 | -0.064294 | 0.99248 | -0.05264 | 8.362
9 | 0.001507 | 0.00037734 | -0.001507 | -0.00037768 | 9.1554e-08 | -3.3616e-07 | 0.0022594 | 0.0022595 | 0.0022595 | 0.99248 | -0.05264 | 0.99241 | -0.053079 | 0.83686
10 | -0.016567 | -0.0041472 | 0.016571 | 0.0041488 | 4.5809e-06 | 1.608e-06 | 0.024837 | 0.024836 | 0.024837 | 0.99248 | -0.05264 | 0.99276 | -0.050638 | 9.1987
11 | 0.0021927 | 0.00054937 | -0.0021926 | -0.00054951 | 9.3442e-08 | -1.4331e-07 | 0.0032865 | 0.0032865 | 0.0032865 | 0.99276 | -0.050638 | 0.99272 | -0.050946 | 1.2172
12 | -0.018764 | -0.0046982 | 0.018779 | 0.0047035 | 1.4712e-05 | 5.2728e-06 | 0.028123 | 0.028123 | 0.028123 | 0.99276 | -0.050638 | 0.99356 | -0.044968 | 10.4159
13 | 0.0034764 | 0.00087112 | -0.0034761 | -0.0008712 | 2.353e-07 | -8.2348e-08 | 0.0052605 | 0.0052606 | 0.0052606 | 0.98334 | -0.1176 | 0.98327 | -0.11809 | 1.9484
14 | 0.004728 | 0.0011845 | -0.0047279 | -0.0011845 | 1.1907e-07 | -2.9305e-09 | 0.0071011 | 0.0071011 | 0.0071011 | 0.99072 | -0.065083 | 0.99069 | -0.065265 | 2.63
15 | -0.018779 | -0.0047035 | 0.018797 | 0.0047099 | 1.8057e-05 | 6.4708e-06 | 0.028123 | 0.028123 | 0.028123 | 0.99356 | -0.044968 | 0.99455 | -0.03802 | 10.4159
16 | -0.020455 | -0.0051254 | 0.020462 | 0.0051283 | 7.9338e-06 | 2.8752e-06 | 0.030603 | 0.030603 | 0.030603 | 0.99455 | -0.03802 | 0.99495 | -0.035218 | 11.3345
17 | -0.049794 | -0.012492 | 0.049946 | 0.01255 | 0.00015211 | 5.7949e-05 | 0.07501 | 0.07501 | 0.07501 | 0.98784 | -0.085151 | 0.99095 | -0.063195 | 27.7816
18 | 0.04175 | 0.010476 | -0.041689 | -0.010453 | 6.0542e-05 | 2.2972e-05 | 0.062894 | 0.062894 | 0.062894 | 0.98784 | -0.085151 | 0.98636 | -0.095617 | 23.294
19 | -0.051457 | -0.012928 | 0.051494 | 0.012942 | 3.6531e-05 | 1.3924e-05 | 0.077279 | 0.077279 | 0.077279 | 0.99095 | -0.063195 | 0.99168 | -0.058096 | 28.6219
20 | 0.0015111 | 0.00037807 | -0.001511 | -0.00037849 | 1.1444e-07 | -4.1492e-07 | 0.0022688 | 0.002269 | 0.002269 | 0.99095 | -0.063195 | 0.99088 | -0.063744 | 0.84037
21 | 0.040236 | 0.010089 | -0.04022 | -0.010083 | 1.5536e-05 | 5.889e-06 | 0.060701 | 0.060701 | 0.060701 | 0.98636 | -0.095617 | 0.98597 | -0.098404 | 22.4819
22 | 0.0014536 | 0.00036414 | -0.0014535 | -0.00036429 | 3.8594e-08 | -1.4933e-07 | 0.0021928 | 0.0021928 | 0.0021928 | 0.98636 | -0.095617 | 0.98634 | -0.095809 | 0.81216
23 | -0.060179 | -0.015118 | 0.060371 | 0.015192 | 0.00019213 | 7.3408e-05 | 0.090311 | 0.090311 | 0.090311 | 0.99168 | -0.058096 | 0.99495 | -0.035218 | 33.4484
24 | 0.001511 | 0.00037849 | -0.0015109 | -0.00037868 | 5.2447e-08 | -1.901e-07 | 0.002269 | 0.0022691 | 0.0022691 | 0.99088 | -0.063744 | 0.99084 | -0.063994 | 0.8404
25 | 0.0098476 | 0.0024679 | -0.0098443 | -0.002467 | 3.3219e-06 | 9.7038e-07 | 0.014862 | 0.014862 | 0.014862 | 0.98597 | -0.098404 | 0.98563 | -0.10084 | 5.5044
26 | 0.030373 | 0.0076148 | -0.030359 | -0.0076095 | 1.4121e-05 | 5.2938e-06 | 0.045839 | 0.045839 | 0.045839 | 0.98597 | -0.098404 | 0.9855 | -0.10176 | 16.9775
27 | -0.12534 | -0.031496 | 0.12557 | 0.031582 | 0.00022543 | 8.617e-05 | 0.18749 | 0.18749 | 0.18749 | 0.99495 | -0.035218 | 0.99679 | -0.022317 | 34.7204
28 | 0.044511 | 0.011176 | -0.044456 | -0.011155 | 5.4652e-05 | 2.0764e-05 | 0.066577 | 0.066577 | 0.066577 | 0.99495 | -0.035218 | 0.99369 | -0.044066 | 24.6581
29 | 0.005018 | 0.0012574 | -0.0050179 | -0.0012574 | 1.2698e-07 | 3.65e-09 | 0.0075757 | 0.0075757 | 0.0075757 | 0.98563 | -0.10084 | 0.9856 | -0.10102 | 2.8058
30 | 0.022662 | 0.0056806 | -0.022653 | -0.0056773 | 9.0713e-06 | 3.3308e-06 | 0.034218 | 0.034218 | 0.034218 | 0.9855 | -0.10176 | 0.98509 | -0.10465 | 12.6735
31 | -0.12905 | -0.032454 | 0.12945 | 0.032608 | 0.00040272 | 0.00015398 | 0.19268 | 0.19268 | 0.19268 | 0.99679 | -0.022317 | 1 | 0 | 35.6823
32 | 0.042321 | 0.01062 | -0.042314 | -0.010617 | 7.2928e-06 | 2.7672e-06 | 0.06338 | 0.06338 | 0.06338 | 0.99369 | -0.044066 | 0.99351 | -0.045308 | 23.4739
33 | 0.0030414 | 0.00076203 | -0.0030411 | -0.00076218 | 2.5386e-07 | -1.4825e-07 | 0.0045917 | 0.0045918 | 0.0045918 | 0.9856 | -0.10102 | 0.98552 | -0.10163 | 1.7006
34 | 0.013493 | 0.0033814 | -0.013488 | -0.0033798 | 4.633e-06 | 1.5545e-06 | 0.020381 | 0.020381 | 0.020381 | 0.98509 | -0.10465 | 0.98474 | -0.10713 | 7.5486
35 | 0.0088973 | 0.0022293 | -0.0088909 | -0.0022276 | 6.4405e-06 | 1.7512e-06 | 0.013444 | 0.013445 | 0.013445 | 0.98474 | -0.10713 | 0.98401 | -0.11237 | 4.9794
36 | 0.0088909 | 0.0022276 | -0.0088562 | -0.0022181 | 3.4635e-05 | 9.4364e-06 | 0.013445 | 0.013446 | 0.013446 | 0.98401 | -0.11237 | 0.98005 | -0.14059 | 4.98
37 | 0.0019351 | 0.00048418 | -0.0019347 | -0.00048489 | 3.6345e-07 | -7.1036e-07 | 0.0029378 | 0.0029381 | 0.0029381 | 0.98005 | -0.14059 | 0.97986 | -0.14195 | 1.0882
38 | 0.0069211 | 0.0017339 | -0.0069136 | -0.0017324 | 7.4678e-06 | 1.5081e-06 | 0.010508 | 0.010509 | 0.010509 | 0.98005 | -0.14059 | 0.97896 | -0.14839 | 3.8921
39 | 0.0049293 | 0.0012351 | -0.004928 | -0.0012351 | 1.3033e-06 | 3.3608e-08 | 0.0074924 | 0.0074926 | 0.0074926 | 0.97896 | -0.14839 | 0.97869 | -0.1503 | 2.775
40 | 0.038118 | 0.0095653 | -0.038094 | -0.0095563 | 2.3838e-05 | 9.0169e-06 | 0.057095 | 0.057095 | 0.057095 | 0.99351 | -0.045308 | 0.99287 | -0.049817 | 21.1463
41 | 0.0016701 | 0.00041835 | -0.00167 | -0.00041854 | 6.5626e-08 | -1.9187e-07 | 0.0025029 | 0.002503 | 0.002503 | 0.99287 | -0.049817 | 0.99283 | -0.050101 | 0.92702
42 | 0.036424 | 0.0091379 | -0.036386 | -0.0091236 | 3.787e-05 | 1.4302e-05 | 0.054592 | 0.054592 | 0.054592 | 0.99287 | -0.049817 | 0.9918 | -0.05732 | 20.2194
43 | 0.031073 | 0.007792 | -0.031058 | -0.0077863 | 1.5198e-05 | 5.7009e-06 | 0.046621 | 0.046621 | 0.046621 | 0.9918 | -0.05732 | 0.9913 | -0.060851 | 17.2671
44 | 0.02253 | 0.0056489 | -0.022518 | -0.0056446 | 1.1808e-05 | 4.3285e-06 | 0.03382 | 0.03382 | 0.03382 | 0.9913 | -0.060851 | 0.99077 | -0.064636 | 12.5259
45 | 0.0085281 | 0.0021374 | -0.0085172 | -0.0021346 | 1.0956e-05 | 2.8345e-06 | 0.012801 | 0.012802 | 0.012802 | 0.9913 | -0.060851 | 0.98999 | -0.070137 | 4.7414
46 | 0.016252 | 0.004059 | -0.016117 | -0.0040118 | 0.000135 | 4.7111e-05 | 0.024178 | 0.02418 | 0.02418 | 1 | 0 | 0.99143 | -0.060871 | 8.9556
47 | 0.021217 | 0.0053186 | -0.021213 | -0.0053168 | 4.9192e-06 | 1.7921e-06 | 0.031867 | 0.031867 | 0.031867 | 0.99077 | -0.064636 | 0.99053 | -0.06631 | 11.8024
48 | -0.017209 | -0.004313 | 0.017212 | 0.0043139 | 2.6197e-06 | 9.268e-07 | 0.02586 | 0.02586 | 0.02586 | 0.99024 | -0.06834 | 0.9904 | -0.067241 | 9.5778
49 | 0.0099114 | 0.0024839 | -0.0099108 | -0.0024837 | 6.4709e-07 | 1.8874e-07 | 0.014894 | 0.014894 | 0.014894 | 0.99024 | -0.06834 | 0.99018 | -0.068812 | 5.5162
50 | -0.02049 | -0.0051353 | 0.020492 | 0.0051363 | 2.6406e-06 | 9.5814e-07 | 0.030784 | 0.030784 | 0.030784 | 0.9904 | -0.067241 | 0.99053 | -0.06631 | 11.4016
51 | 0.0021975 | 0.00055063 | -0.0021975 | -0.00055074 | 7.1517e-08 | -1.0766e-07 | 0.0033024 | 0.0033024 | 0.0033024 | 0.99018 | -0.068812 | 0.99014 | -0.069047 | 1.2231
52 | 0.0077132 | 0.0019331 | -0.007712 | -0.0019328 | 1.187e-06 | 2.7446e-07 | 0.011591 | 0.011591 | 0.011591 | 0.99018 | -0.068812 | 0.99002 | -0.069924 | 4.2931
53 | 0.0043972 | 0.0011002 | -0.0043925 | -0.0011007 | 4.6737e-06 | -4.0999e-07 | 0.0066048 | 0.0066055 | 0.0066055 | 0.99057 | -0.066986 | 0.98948 | -0.074681 | 2.4465
54 | -0.0043972 | -0.0011002 | 0.0044009 | 0.0010999 | 3.7074e-06 | -3.2904e-07 | 0.0066048 | 0.0066041 | 0.0066048 | 0.99057 | -0.066986 | 0.99143 | -0.060871 | 2.4462
55 | 0.001953 | 0.00048926 | -0.0019529 | -0.00048945 | 9.5607e-08 | -1.9137e-07 | 0.0029369 | 0.002937 | 0.002937 | 0.98948 | -0.074681 | 0.98943 | -0.075035 | 1.0878
56 | 0.0037786 | 0.00092386 | -0.0037774 | -0.00092417 | 1.2071e-06 | -3.1325e-07 | 0.0056631 | 0.0056634 | 0.0056634 | 0.99143 | -0.060871 | 0.9911 | -0.06329 | 2.0976
57 | 0.0079375 | 0.0019881 | -0.0078679 | -0.0019713 | 6.9651e-05 | 1.6741e-05 | 0.011913 | 0.011916 | 0.011916 | 0.99143 | -0.060871 | 0.98246 | -0.12459 | 4.4135
58 | 0.0037774 | 0.00092417 | -0.0037717 | -0.00092565 | 5.737e-06 | -1.4808e-06 | 0.0056634 | 0.0056647 | 0.0056647 | 0.9911 | -0.06329 | 0.98955 | -0.074757 | 2.098
59 | 0.0030926 | 0.00077461 | -0.003092 | -0.00077493 | 5.8454e-07 | -3.1576e-07 | 0.0046838 | 0.004684 | 0.004684 | 0.98246 | -0.12459 | 0.98227 | -0.12596 | 1.7348
60 | 0.0047753 | 0.0011967 | -0.0047749 | -0.0011967 | 3.2393e-07 | -1.0697e-09 | 0.0072325 | 0.0072326 | 0.0072326 | 0.98246 | -0.12459 | 0.98239 | -0.12508 | 2.6787
61 | 0.0032456 | 0.00079381 | -0.0032452 | -0.00079398 | 3.5481e-07 | -1.7103e-07 | 0.0048736 | 0.0048737 | 0.0048737 | 0.98955 | -0.074757 | 0.98944 | -0.075584 | 1.8051
62 | 0.0021553 | 0.00054002 | -0.0021552 | -0.00054015 | 8.4607e-08 | -1.3404e-07 | 0.0032372 | 0.0032373 | 0.0032373 | 0.99069 | -0.065265 | 0.99065 | -0.065549 | 1.199
63 | 0.0025726 | 0.00064449 | -0.0025724 | -0.00064469 | 1.989e-07 | -1.9838e-07 | 0.0038639 | 0.003864 | 0.003864 | 0.99069 | -0.065265 | 0.99061 | -0.065824 | 1.4311
64 | 0.00065231 | 0.00016224 | -0.00065226 | -0.00016347 | 5.87e-08 | -1.2333e-06 | 0.00098058 | 0.00098102 | 0.00098102 | 0.98944 | -0.075584 | 0.98935 | -0.076239 | 0.36334
65 | 0.0025929 | 0.00063174 | -0.0025919 | -0.00063275 | 1.0372e-06 | -1.0088e-06 | 0.0038932 | 0.0038937 | 0.0038937 | 0.98944 | -0.075584 | 0.98903 | -0.078629 | 1.4421
66 | -0.00068722 | -0.00017223 | 0.00068727 | 0.00017126 | 5.2066e-08 | -9.7501e-07 | 0.0010358 | 0.0010354 | 0.0010358 | 0.98729 | -0.091629 | 0.98737 | -0.091078 | 0.38361
67 | 0.00086109 | 0.00020949 | -0.00086093 | -0.00021136 | 1.5861e-07 | -1.8747e-06 | 0.0012955 | 0.0012962 | 0.0012962 | 0.98737 | -0.091078 | 0.98718 | -0.092475 | 0.48006
68 | -0.0015484 | -0.00038074 | 0.0015509 | 0.00037219 | 2.517e-06 | -8.557e-06 | 0.0023309 | 0.0023276 | 0.0023309 | 0.98737 | -0.091078 | 0.98903 | -0.078629 | 0.86329
69 | 0.00086093 | 0.00021136 | -0.00086057 | -0.00021568 | 3.6629e-07 | -4.3189e-06 | 0.0012962 | 0.0012977 | 0.0012977 | 0.98718 | -0.092475 | 0.98675 | -0.095611 | 0.48064
70 | 0.001041 | 0.00026056 | -0.001041 | -0.00026089 | 4.1371e-08 | -3.3094e-07 | 0.0015661 | 0.0015662 | 0.0015662 | 0.98903 | -0.078629 | 0.98899 | -0.078916 | 0.58008

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.14846 | 0.037156

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0011793 | 0.00029556
1 | 0.00068731 | 0.00017226
2 | 0.0010377 | 0.00026008
3 | 0.001507 | 0.00037768
4 | 0.0028631 | 0.00071756
5 | 0.0010143 | 0.0002542
6 | 0.0016579 | 0.00041551
7 | 0.0080439 | 0.002016
8 | 0.0086849 | 0.0021766
9 | 0.0014535 | 0.00036429
10 | 0.0015109 | 0.00037868
11 | 0.0048263 | 0.0012096
12 | 0.0076963 | 0.0019289
13 | 0.0034794 | 0.00087202
14 | 0.0021351 | 0.00053511
15 | 0.0019765 | 0.00049536
16 | 0.0091606 | 0.0022959
17 | 0.0045907 | 0.0011505
18 | 0.0019347 | 0.00048489
19 | 0.0019844 | 0.00049733
20 | 0.004928 | 0.0012351
21 | 0.004196 | 0.0010516
22 | 0.00167 | 0.00041854
23 | 0.005313 | 0.0013316
24 | 0.0019519 | 0.00048918
25 | 0.0013006 | 0.00032596
26 | 0.0085172 | 0.0021346
27 | 0.0021926 | 0.00054951
28 | 0.007298 | 0.0018291
29 | 0.0032775 | 0.00082143
30 | 0.00072034 | 0.00018053
31 | 0.0021975 | 0.00055074
32 | 0.007712 | 0.0019328
33 | 0.0024395 | 0.0006114
34 | 0.00052607 | 0.00013185
35 | 0.003092 | 0.00077493
36 | 0.0047749 | 0.0011967
37 | 0.0034761 | 0.0008712
38 | 0.0021552 | 0.00054015
39 | 0.0025724 | 0.00064469
40 | 0.0019529 | 0.00048945
41 | 0.0030411 | 0.00076218
42 | 0.00068722 | 0.00017223
43 | 0.00086057 | 0.00021568
44 | 0.001041 | 0.00026089
45 | 0.00065226 | 0.00016347

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1