## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1631-37_2_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1631-37_2_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1631-37_2_2_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1631-37_2_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1631-37_2_2_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1631-37_2_2_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1631-37_2_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1631-37_2_2_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1631-37_2_2_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1631-37_2_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1631-37_2_2_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1631-37_2_2_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1631-37_2_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1631-37_2_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1631-37_2_2_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1631-37_2_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1631-37_2_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1631-37_2_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1631-37_2_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1631-37_2_2_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1631-37_2_2_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1631-37_2_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1631-37_2_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1631-37_2_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1631-37_2_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1631-37_2_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1631-37_2_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1631-37_2_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1631-37_2_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1631-37_2_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1631-37_2_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1631-37_2_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1631-37_2_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1631-37_2_2_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1631-37_2_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1631-37_2_2_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1631-37_2_2_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1631-37_2_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1631-37_2_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1631-37_2_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1631-37_2_2_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1631-37_2_2_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1631-37_2_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1631-37_2_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1631-37_2_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1631-37_2_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1631-37_2_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1631-37_2_2_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1631-37_2_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1631-37_2_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1631-37_2_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1631-37_2_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1631-37_2_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1631-37_2_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1631-37_2_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1631-37_2_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1631-37_2_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1631-37_2_2_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1631-37_2_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1631-37_2_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1631-37_2_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1631-37_2_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1631-37_2_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1631-37_2_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1631-37_2_2_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1631-37_2_2_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1631-37_2_2_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1631-37_2_2_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1631-37_2_2_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1631-37_2_2_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1631-37_2_2_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1631-37_2_2_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1631-37_2_2_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1631-37_2_2_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1631-37_2_2_load_168 | 2 | 0.00017843 | 4.4718e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1631-37_2_2_load_132 | 5 | 0.0011649 | 0.00029196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1631-37_2_2_load_116 | 7 | 0.0016241 | 0.00040703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1631-37_2_2_load_115 | 8 | 0.0022274 | 0.00055823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1631-37_2_2_load_135 | 10 | 0.0013739 | 0.00034432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1631-37_2_2_load_134 | 11 | 0.0010613 | 0.00026599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1631-37_2_2_load_118 | 14 | 0.00039831 | 9.9827e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1631-37_2_2_load_60 | 15 | 0.0013535 | 0.00033923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1631-37_2_2_load_108 | 20 | 0.001187 | 0.00029748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1631-37_2_2_load_95 | 21 | 0.0038277 | 0.0009593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1631-37_2_2_load_102 | 24 | 0.00022922 | 5.7448e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1631-37_2_2_load_88 | 26 | 0.0011528 | 0.00028892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1631-37_2_2_load_97 | 29 | 0.00023334 | 5.8481e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1631-37_2_2_load_70 | 30 | 0.00023044 | 5.7754e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1631-37_2_2_load_107 | 33 | 0.001126 | 0.00028221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1631-37_2_2_load_117 | 36 | 0.001911 | 0.00047895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1631-37_2_2_load_131 | 40 | 0.0014424 | 0.0003615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1631-37_2_2_load_79 | 43 | 0.00015878 | 3.9794e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1631-37_2_2_load_86 | 46 | 0.00025752 | 6.4541e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1631-37_2_2_load_83 | 48 | 0.00031096 | 7.7935e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1631-37_2_2_load_84 | 49 | 0.00038851 | 9.7369e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1631-37_2_2_load_87 | 50 | 0.00026496 | 6.6405e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1631-37_2_2_load_89 | 51 | 0.0018048 | 0.00045232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1631-37_2_2_load_90 | 52 | 0.00090612 | 0.0002271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1631-37_2_2_load_91 | 53 | 0.00097449 | 0.00024423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1631-37_2_2_load_93 | 55 | 0.00028171 | 7.0604e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1631-37_2_2_load_105 | 57 | 0.00020806 | 5.2145e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1631-37_2_2_load_98 | 58 | 0.00015662 | 3.9253e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1631-37_2_2_load_99 | 59 | 0.00037153 | 9.3115e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1631-37_2_2_load_100 | 60 | 0.0001527 | 3.8271e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1631-37_2_2_load_101 | 61 | 0.00020822 | 5.2186e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1631-37_2_2_load_103 | 62 | 0.0002024 | 5.0725e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1631-37_2_2_load_104 | 63 | 0.00023197 | 5.8138e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1631-37_2_2_load_176 | 64 | 0.00020026 | 5.0191e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1631-37_2_2_load_110 | 65 | 0.00094882 | 0.0002378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1631-37_2_2_load_112 | 66 | 0.0013468 | 0.00033753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1631-37_2_2_load_113 | 67 | 0.00094863 | 0.00023775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1631-37_2_2_load_136 | 68 | 0.0009946 | 0.00024927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1631-37_2_2_load_170 | 69 | 0.0010493 | 0.00026298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1631-37_2_2_load_119 | 70 | 0.00018344 | 4.5975e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1631-37_2_2_load_160 | 71 | 0.0010908 | 0.00027338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1631-37_2_2_load_137 | 72 | 0.0011633 | 0.00029154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1631-37_2_2_load_161 | 73 | 0.0010527 | 0.00026384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 18 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1631-37_2_2_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.323 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1631-37_2_2_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.022565 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1631-37_2_2_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 14 | 0.01364 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1631-37_2_2_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 12 | 0.060358 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1631-37_2_2_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.095814 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1631-37_2_2_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.15304 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1631-37_2_2_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 71 | 0.0098325 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1631-37_2_2_line_7 | NAYY 4x150 SE | 4 | 37 | 0.1016 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1631-37_2_2_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 40 | 0.038037 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1631-37_2_2_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.096293 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1631-37_2_2_line_10 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.40769 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1631-37_2_2_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 19 | 0.02039 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1631-37_2_2_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.035396 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1631-37_2_2_line_13 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.029363 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1631-37_2_2_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 37 | 0.041842 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1631-37_2_2_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.65148 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1631-37_2_2_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 21 | 0.017333 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1631-37_2_2_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 70 | 0.0010417 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1631-37_2_2_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.12963 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1631-37_2_2_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 1.3477 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1631-37_2_2_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 25 | 0.17153 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1631-37_2_2_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 26 | 0.0966 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1631-37_2_2_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.039909 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1631-37_2_2_line_23 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.16216 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1631-37_2_2_line_24 | NAYY 4x150 SE | 19 | 34 | 0.026923 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1631-37_2_2_line_25 | NAYY 4x150 SE | 20 | 56 | 0.10526 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1631-37_2_2_line_26 | NAYY 4x150 SE | 21 | 28 | 0.018317 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1631-37_2_2_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.064786 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1631-37_2_2_line_28 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.13537 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1631-37_2_2_line_29 | NAYY 4x150 SE | 23 | 50 | 0.12548 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1631-37_2_2_line_30 | NAYY 4x150 SE | 23 | 49 | 0.13611 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1631-37_2_2_line_31 | NAYY 4x150 SE | 24 | 61 | 0.0033568 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1631-37_2_2_line_32 | NAYY 4x150 SE | 25 | 46 | 0.13916 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1631-37_2_2_line_33 | NAYY 4x150 SE | 25 | 42 | 0.18927 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1631-37_2_2_line_34 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.061537 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1631-37_2_2_line_35 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.17156 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1631-37_2_2_line_36 | NAYY 4x150 SE | 28 | 56 | 0.017152 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1631-37_2_2_line_37 | NAYY 4x150 SE | 29 | 58 | 0.0062598 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1631-37_2_2_line_38 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.64834 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1631-37_2_2_line_39 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.25747 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1631-37_2_2_line_40 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.026849 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1631-37_2_2_line_41 | NAYY 4x150 SE | 33 | 54 | 0.027614 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1631-37_2_2_line_42 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.22426 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1631-37_2_2_line_43 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.026686 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1631-37_2_2_line_44 | NAYY 4x150 SE | 35 | 69 | 0.03844 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1631-37_2_2_line_45 | NAYY 4x150 SE | 36 | 39 | 0.18985 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1631-37_2_2_line_46 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.80595 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1631-37_2_2_line_47 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.036957 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1631-37_2_2_line_48 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.18532 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1631-37_2_2_line_49 | NAYY 4x150 SE | 41 | 67 | 0.36706 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1631-37_2_2_line_50 | NAYY 4x150 SE | 41 | 65 | 0.011238 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1631-37_2_2_line_51 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.14108 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1631-37_2_2_line_52 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.095707 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1631-37_2_2_line_53 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.071805 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1631-37_2_2_line_54 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.050384 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1631-37_2_2_line_55 | NAYY 4x150 SE | 46 | 50 | 0.06949 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1631-37_2_2_line_56 | NAYY 4x150 SE | 47 | 64 | 0.046143 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1631-37_2_2_line_57 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.097886 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1631-37_2_2_line_58 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.064201 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1631-37_2_2_line_59 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.021785 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1631-37_2_2_line_60 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.011485 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1631-37_2_2_line_61 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.033231 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1631-37_2_2_line_62 | NAYY 4x150 SE | 53 | 56 | 0.013953 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1631-37_2_2_line_63 | NAYY 4x150 SE | 54 | 57 | 0.021307 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1631-37_2_2_line_64 | NAYY 4x150 SE | 57 | 63 | 0.024821 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1631-37_2_2_line_65 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.063899 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1631-37_2_2_line_66 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.0059128 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1631-37_2_2_line_67 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.11331 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1631-37_2_2_line_68 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.099966 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1631-37_2_2_line_69 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.0034148 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1631-37_2_2_line_70 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.0070451 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1631-37_2_2_line_71 | NAYY 4x150 SE | 68 | 72 | 0.0037064 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1631-37_2_2_line_72 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.012527 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1631-37_2_2_trafo_63 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 74 | 18 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32 | x33 | y33 | x34 | y34 | x35 | y35 | x36 | y36 | x37 | y37 | x38 | y38 | x39 | y39 | x40 | y40 | x41 | y41 | x42 | y42 | x43 | y43 | x44 | y44 | x45 | y45 | x46 | y46 | x47 | y47 | x48 | y48 | x49 | y49 | x50 | y50 | x51 | y51 | x52 | y52 | x53 | y53 | x54 | y54 | x55 | y55 | x56 | y56 | x57 | y57 | x58 | y58 | x59 | y59 | x60 | y60 | x61 | y61 | x62 | y62 | x63 | y63 | x64 | y64 | x65 | y65 | x66 | y66 | x67 | y67 | x68 | y68 | x69 | y69 | x70 | y70 | x71 | y71 | x72 | y72 | x73 | y73 | x74 | y74 | x75 | y75 | x76 | y76 | x77 | y77 | x78 | y78 | x79 | y79 | x80 | y80 | x81 | y81 | x82 | y82 | x83 | y83 | x84 | y84 | x85 | y85 | x86 | y86 | x87 | y87 | x88 | y88 | x89 | y89 | x90 | y90
0 | 2724682.5623 | 1204582.0818 | 2724688.0554 | 1204586.1551 | 2724693.2462 | 1204601.4195 | 2724694.8423 | 1204608.069 | 2724695.9006 | 1204624.4369 | 2724699.8006 | 1204644.2889 | 2724711.4011 | 1204688.9429 | 2724721.3997 | 1204694.4448 | 2724733.9691 | 1204698.9218 | 2724760.1659 | 1204715.1369 | 2724780.3984 | 1204737.4432 | 2724786.2447 | 1204746.8169 | 2724791.8982 | 1204755.942 | 2724793.1385 | 1204768.3217 | 2724797.9037 | 1204778.4401 | 2724808.4055 | 1204798.4415 | 2724823.4055 | 1204808.9407 | 2724838.4788 | 1204811.202 | 2724837.6979 | 1204798.6984 | 2724837.8607 | 1204796.7336 | 2724839.8176 | 1204795.9517 | 2724846.2651 | 1204797.3097
1 | 2724682.5623 | 1204582.0818 | 2724660.7072 | 1204583.4933 | 2724660.0984 | 1204583.758
2 | 2724846.2651 | 1204797.3097 | 2724844.348 | 1204791.0983 | 2724843.3227 | 1204784.0937 | 2724843.3201 | 1204784.0338
3 | 2724630.9629 | 1204573.4871 | 2724632.3382 | 1204576.1401 | 2724633.863 | 1204576.372 | 2724637.8674 | 1204565.3695 | 2724639.9167 | 1204564.9008 | 2724641.3001 | 1204567.1647 | 2724645.409 | 1204590.1457 | 2724660.0984 | 1204583.758
4 | 2723938.4658 | 1204837.5094 | 2723934.0243 | 1204838.8516 | 2723933.9505 | 1204847.1675 | 2723935.9534 | 1204853.6918 | 2723936.2368 | 1204856.9001 | 2723932.8791 | 1204858.4538 | 2723935.2172 | 1204866.4195 | 2723937.3279 | 1204872.8793 | 2723939.1205 | 1204879.2658 | 2723946.7487 | 1204889.732 | 2723961.3981 | 1204915.7002 | 2723959.4456 | 1204919.9407
5 | 2723959.4456 | 1204919.9407 | 2723949.837 | 1204912.1353 | 2723942.4805 | 1204901.052 | 2723920.7806 | 1204871.9685 | 2723906.0659 | 1204854.2609 | 2723891.2257 | 1204839.6642 | 2723871.0167 | 1204820.1191 | 2723858.5198 | 1204805.6526
6 | 2723938.4658 | 1204837.5094 | 2723946.7312 | 1204842.835
7 | 2723938.4658 | 1204837.5094 | 2723930.7345 | 1204819.1795 | 2723923.4927 | 1204811.7236 | 2723913.3557 | 1204789.7744 | 2723912.8946 | 1204783.7603 | 2723904.4802 | 1204767.1732 | 2723898.8831 | 1204760.7633 | 2723889.9276 | 1204755.5736 | 2723887.7065 | 1204752.5919
8 | 2723832.5196 | 1204777.9032 | 2723833.3948 | 1204778.6519 | 2723856.1692 | 1204802.9314 | 2723858.5198 | 1204805.6526
9 | 2724218.3196 | 1204788.9425 | 2724211.7582 | 1204785.37 | 2724211.5964 | 1204781.8084 | 2724214.4313 | 1204779.0542 | 2724213.9998 | 1204773.0962 | 2724220.6978 | 1204772.3016 | 2724236.8968 | 1204773.5061 | 2724238.5994 | 1204771.4066 | 2724245.7028 | 1204754.7974 | 2724248.8623 | 1204723.2948
10 | 2724248.8623 | 1204723.2948 | 2724219.861 | 1204719.6443 | 2724213.3813 | 1204716.8963 | 2724207.6921 | 1204712.3634 | 2724199.4385 | 1204703.4406 | 2724187.77 | 1204689.6652 | 2724160.8017 | 1204652.2984 | 2724138.1008 | 1204623.4157 | 2724110.7983 | 1204563.3027 | 2724101.5867 | 1204543.7076 | 2724091.6668 | 1204520.1058 | 2724055.2045 | 1204466.3965 | 2724042.7033 | 1204452.0037 | 2724036.1752 | 1204446.0748 | 2724027.1782 | 1204438.1041 | 2724023.7542 | 1204436.9766 | 2724021.7987 | 1204437.6921 | 2724003.5708 | 1204422.0129 | 2724000.8126 | 1204420.204
11 | 2723983.0462 | 1204410.2779 | 2723993.5026 | 1204415.4099 | 2724000.8126 | 1204420.204
12 | 2723990.5546 | 1204774.1315 | 2723969.8236 | 1204769.8312 | 2723956.2756 | 1204765.1909
13 | 2723956.2756 | 1204765.1909 | 2723947.1536 | 1204762.8888 | 2723938.032 | 1204762.766 | 2723927.2916 | 1204764.1795
14 | 2723887.7065 | 1204752.5919 | 2723907.0305 | 1204757.2297 | 2723912.4866 | 1204759.4334 | 2723919.2844 | 1204763.7222 | 2723925.9908 | 1204764.3507 | 2723927.2916 | 1204764.1795
15 | 2724091.4628 | 1204343.6234 | 2724098.239 | 1204346.4108 | 2724204.4699 | 1204369.5365 | 2724267.2392 | 1204381.6292 | 2724282.63 | 1204385.1521 | 2724317.657 | 1204393.7098 | 2724346.7835 | 1204412.9752 | 2724354.2073 | 1204416.8104 | 2724366.0742 | 1204418.8813 | 2724379.8622 | 1204423.3496 | 2724386.3159 | 1204428.4546 | 2724392.0672 | 1204432.9333 | 2724401.6658 | 1204443.4189 | 2724413.0529 | 1204448.7936 | 2724422.7726 | 1204449.819 | 2724431.9295 | 1204447.9084 | 2724442.2499 | 1204440.9292 | 2724445.8612 | 1204436.3565 | 2724449.1199 | 1204430.4422 | 2724452.8531 | 1204426.2279 | 2724458.1567 | 1204422.6134 | 2724468.6433 | 1204420.4414 | 2724488.0443 | 1204420.3235 | 2724492.862 | 1204421.4025 | 2724496.3579 | 1204423.8216 | 2724502.981 | 1204435.0238 | 2724510.5724 | 1204442.1319 | 2724526.2409 | 1204450.9319 | 2724550.4649 | 1204468.0389 | 2724571.307 | 1204484.5528 | 2724585.8198 | 1204491.8388 | 2724598.6656 | 1204499.5015 | 2724608.4313 | 1204508.8901 | 2724616.1401 | 1204523.1173 | 2724628.7927 | 1204550.5911 | 2724631.3236 | 1204560.9518 | 2724630.9629 | 1204573.4871
16 | 2724091.4628 | 1204343.6234 | 2724084.3393 | 1204339.9727 | 2724076.7534 | 1204334.5443
17 | 2724843.3201 | 1204784.0338 | 2724843.2749 | 1204782.9931
18 | 2724524.1403 | 1203236.1563 | 2724534.1117 | 1203242.7247 | 2724538.9045 | 1203247.9619 | 2724541.3148 | 1203253.1939 | 2724542.1 | 1203261.1607 | 2724542.4223 | 1203274.9001 | 2724543.5627 | 1203284.0864 | 2724547.5013 | 1203293.4089 | 2724557.9524 | 1203307.2595 | 2724562.7269 | 1203321.7589 | 2724563.6671 | 1203332.8758 | 2724562.9911 | 1203336.0864 | 2724560.5556 | 1203342.6406 | 2724559.8419 | 1203347.6628 | 2724560.0129 | 1203352.2414
19 | 2724252.7106 | 1203878.279 | 2724267.4438 | 1203881.6436 | 2724295.8077 | 1203886.8599 | 2724348.3959 | 1203897.2513 | 2724354.1416 | 1203896.5481 | 2724357.8206 | 1203894.9457 | 2724359.4201 | 1203892.6995 | 2724360.5392 | 1203889.0312 | 2724360.0614 | 1203883.1056 | 2724358.9374 | 1203880.0688 | 2724355.7372 | 1203876.2215 | 2724341.1443 | 1203866.4881 | 2724335.0101 | 1203862.0904 | 2724325.3374 | 1203852.5485 | 2724319.1047 | 1203843.7455 | 2724313.6611 | 1203827.7534 | 2724306.9448 | 1203798.3135 | 2724301.9832 | 1203784.3886 | 2724296.8579 | 1203775.7643 | 2724281.3125 | 1203756.9266 | 2724280.031 | 1203753.4084 | 2724279.6588 | 1203749.7201 | 2724281.0925 | 1203746.2918 | 2724278.656 | 1203743.0497 | 2724279.1547 | 1203734.0866 | 2724284.2153 | 1203699.766 | 2724294.4579 | 1203673.5481 | 2724295.2828 | 1203645.6331 | 2724293.0489 | 1203633.3884 | 2724273.6162 | 1203589.9401 | 2724268.2188 | 1203569.8793 | 2724267.3072 | 1203564.6786 | 2724266.924 | 1203553.4733 | 2724273.5539 | 1203534.0743 | 2724286.7985 | 1203508.4527 | 2724291.4687 | 1203502.3898 | 2724296.8828 | 1203495.3304 | 2724307.514 | 1203486.6562 | 2724312.2494 | 1203482.218 | 2724315.4533 | 1203477.8592 | 2724331.7666 | 1203456.9385 | 2724335.8091 | 1203451.4184 | 2724338.1051 | 1203446.4291 | 2724339.9 | 1203441.3849 | 2724340.254 | 1203434.2535 | 2724345.2763 | 1203406.1813 | 2724339.9723 | 1203373.9687 | 2724339.906 | 1203369.842 | 2724341.5538 | 1203364.1831 | 2724348.4949 | 1203354.3535 | 2724354.4456 | 1203348.2172 | 2724358.1547 | 1203341.5338 | 2724360.3422 | 1203334.4518 | 2724361.6826 | 1203326.7405 | 2724368.5779 | 1203288.7887 | 2724370.291 | 1203271.2333 | 2724368.7994 | 1203255.1456 | 2724369.5024 | 1203224.6928 | 2724375.1936 | 1203198.8695 | 2724372.5978 | 1203177.6883 | 2724371.0305 | 1203171.8068 | 2724367.1965 | 1203164.755 | 2724363.1572 | 1203160.2453 | 2724354.0753 | 1203152.984 | 2724343.5685 | 1203147.6168 | 2724330.4244 | 1203143.8849 | 2724323.8383 | 1203139.2221 | 2724313.5344 | 1203127.7656 | 2724300.7803 | 1203112.9779 | 2724286.6819 | 1203104.6227 | 2724279.1101 | 1203102.3301 | 2724275.0878 | 1203099.5555 | 2724273.4009 | 1203095.395 | 2724276.2296 | 1203090.7837 | 2724282.921 | 1203088.1987 | 2724289.1353 | 1203089.8849 | 2724298.76 | 1203096.3122 | 2724304.9743 | 1203097.9983 | 2724329.7672 | 1203098.3256 | 2724354.8397 | 1203094.3668 | 2724381.9518 | 1203095.9101 | 2724396.6879 | 1203100.6873 | 2724406.4818 | 1203108.486 | 2724419.6412 | 1203114.409 | 2724437.1078 | 1203128.7837 | 2724463.8785 | 1203155.8174 | 2724480.8026 | 1203177.5754 | 2724489.828 | 1203194.1093 | 2724497.0835 | 1203211.1957 | 2724511.672 | 1203227.0451 | 2724524.1403 | 1203236.1563
20 | 2724252.7106 | 1203878.279 | 2724233.6557 | 1203874.4797 | 2724224.621 | 1203871.9455 | 2724212.4265 | 1203866.9103 | 2724164.4623 | 1203846.7867 | 2724143.6866 | 1203834.6012 | 2724127.8823 | 1203819.4168 | 2724123.611 | 1203813.6348 | 2724118.3018 | 1203802.8607 | 2724114.0793 | 1203798.3918 | 2724111.4807 | 1203797.8152 | 2724107.6173 | 1203798.0351
21 | 2724252.7106 | 1203878.279 | 2724268.9762 | 1203901.6239 | 2724284.9504 | 1203918.1243 | 2724291.5397 | 1203930.2706 | 2724295.613 | 1203940.4298 | 2724294.593 | 1203945.1899 | 2724290.5506 | 1203948.1636 | 2724283.8989 | 1203949.2482 | 2724280.1107 | 1203949.0952
22 | 2723983.0462 | 1204410.2779 | 2723998.6402 | 1204407.3216 | 2724019.7683 | 1204411.986 | 2724022.2293 | 1204411.4812
23 | 2724022.2293 | 1204411.4812 | 2724021.6257 | 1204408.6665 | 2724008.272 | 1204384.7489 | 2723996.9713 | 1204368.2351 | 2723974.1766 | 1204337.5498 | 2723961.329 | 1204321.4932 | 2723954.2646 | 1204312.7956 | 2723950.7408 | 1204308.0411 | 2723944.1268 | 1204289.7455 | 2723942.9866 | 1204285.6521 | 2723944.0664 | 1204283.1281 | 2723946.225 | 1204282.1611 | 2723950.5389 | 1204283.3182 | 2723952.779 | 1204284.806
24 | 2723983.0462 | 1204410.2779 | 2723977.6899 | 1204407.2866 | 2723970.501 | 1204401.6554 | 2723965.1461 | 1204395.6619 | 2723961.5021 | 1204395.2304
25 | 2724049.8703 | 1204311.5018 | 2724032.3425 | 1204317.7758 | 2724027.604 | 1204317.277 | 2724017.4367 | 1204313.2406 | 2723966.0405 | 1204293.6143 | 2723952.779 | 1204284.806
26 | 2724062.3038 | 1204323.3023 | 2724070.864 | 1204330.3299 | 2724076.7534 | 1204334.5443
27 | 2724204.9075 | 1204110.4494 | 2724227.1109 | 1204159.2926 | 2724232.8325 | 1204168.8744
28 | 2724232.8325 | 1204168.8744 | 2724190.2902 | 1204138.4778 | 2724187.0297 | 1204138.2654 | 2724185.7146 | 1204140.0171 | 2724185.8641 | 1204142.7112 | 2724194.5485 | 1204154.0114 | 2724194.6682 | 1204157.4054 | 2724192.7356 | 1204158.4771 | 2724189.0219 | 1204157.7326 | 2724174.8759 | 1204148.4871 | 2724171.4419 | 1204146.7366 | 2724168.0061 | 1204147.6325 | 2724167.5234 | 1204151.0806 | 2724174.7496 | 1204169.189 | 2724176.0023 | 1204172.6288 | 2724175.9248 | 1204172.9635
29 | 2724204.9075 | 1204110.4494 | 2724177.9157 | 1204048.8415 | 2724162.0514 | 1204024.1374 | 2724159.4002 | 1204018.7783 | 2724153.8684 | 1203996.5743
30 | 2724204.9075 | 1204110.4494 | 2724171.2733 | 1204088.6335 | 2724157.5121 | 1204078.0728 | 2724135.1131 | 1204063.107 | 2724100.3452 | 1204043.8144 | 2724092.2146 | 1204037.3405 | 2724091.1844 | 1204036.139
31 | 2724175.9248 | 1204172.9635 | 2724175.5591 | 1204174.5432 | 2724173.962 | 1204175.2217
32 | 2724107.6173 | 1203798.0351 | 2724104.0173 | 1203800.9625 | 2724102.8739 | 1203804.7082 | 2724103.4885 | 1203809.1911 | 2724106.9573 | 1203814.4004 | 2724113.4198 | 1203822.7855 | 2724117.0464 | 1203829.9218 | 2724119.3205 | 1203838.4199 | 2724133.9508 | 1203910.4117 | 2724137.6066 | 1203929.0257
33 | 2724129.8247 | 1203641.1112 | 2724137.6292 | 1203650.8474 | 2724149.3549 | 1203666.7365 | 2724163.4779 | 1203682.9979 | 2724167.5102 | 1203688.9306 | 2724169.404 | 1203694.8522 | 2724169.7867 | 1203699.1412 | 2724168.2687 | 1203707.7161 | 2724141.0344 | 1203750.9717 | 2724117.9573 | 1203777.7012 | 2724111.212 | 1203790.9711 | 2724107.6173 | 1203798.0351
34 | 2724122.6876 | 1204321.689 | 2724114.5547 | 1204323.0321 | 2724101.987 | 1204319.1458 | 2724095.7811 | 1204318.2161 | 2724089.1055 | 1204317.9105 | 2724071.5754 | 1204321.0043 | 2724062.3038 | 1204323.3023
35 | 2724122.6876 | 1204321.689 | 2724128.3035 | 1204287.6911 | 2724136.8984 | 1204267.4321 | 2724137.398 | 1204262.4388 | 2724137.3991 | 1204255.4335 | 2724133.9035 | 1204244.9418 | 2724129.6041 | 1204239.426 | 2724113.7026 | 1204213.9652 | 2724106.0578 | 1204208.6578 | 2724102.0221 | 1204204.0038 | 2724098.9391 | 1204200.0145 | 2724096.8814 | 1204195.7574 | 2724096.7164 | 1204186.4914 | 2724089.8765 | 1204169.5587 | 2724089.8921 | 1204167.3209
36 | 2724049.8703 | 1204311.5018 | 2724053.445 | 1204315.2678 | 2724062.3038 | 1204323.3023
37 | 2724089.8921 | 1204167.3209 | 2724089.9034 | 1204165.7008 | 2724090.9482 | 1204164.4994 | 2724093.9512 | 1204165.0177
38 | 2723770.0638 | 1204069.8252 | 2723786.0951 | 1204068.5676 | 2723804.2895 | 1204059.1598 | 2723816.8942 | 1204048.4574 | 2723822.9142 | 1204038.1856 | 2723826.3893 | 1204029.8958 | 2723831.7886 | 1204015.4301 | 2723835.1394 | 1204010.9295 | 2723837.8427 | 1204000.5889 | 2723836.4875 | 1203985.9386 | 2723835.2748 | 1203973.2261 | 2723830.1344 | 1203963.1007 | 2723829.2804 | 1203944.4689 | 2723831.0128 | 1203921.1317 | 2723834.8743 | 1203910.7261 | 2723848.6892 | 1203890.8642 | 2723862.0912 | 1203865.9677 | 2723874.2915 | 1203834.0633 | 2723869.9905 | 1203788.2617 | 2723872.0959 | 1203762.3636 | 2723868.9956 | 1203758.0849 | 2723868.7217 | 1203757.7123 | 2723868.4407 | 1203757.3173 | 2723859.1914 | 1203744.5714 | 2723857.9896 | 1203737.5634 | 2723862.9956 | 1203716.7626 | 2723867.7939 | 1203708.1668 | 2723868.9969 | 1203689.4442 | 2723868.9595 | 1203687.9423 | 2723868.9114 | 1203686.2289 | 2723858.7932 | 1203677.5681 | 2723850.738 | 1203675.1215 | 2723849.6715 | 1203674.7991 | 2723848.4464 | 1203674.4179 | 2723846.2909 | 1203673.7616 | 2723833.1926 | 1203674.4683 | 2723813.791 | 1203682.5722 | 2723807.5956 | 1203682.566 | 2723803.1886 | 1203673.768 | 2723787.5896 | 1203658.1663 | 2723782.5923 | 1203650.6682 | 2723773.5521 | 1203633.3233 | 2723772.9988 | 1203627.7076 | 2723777.6845 | 1203605.8215 | 2723778.0289 | 1203599.4906 | 2723776.6846 | 1203596.7829 | 2723770.3233 | 1203591.1913 | 2723756.1162 | 1203589.9404 | 2723744.0509 | 1203584.8644 | 2723735.1936 | 1203582.0654
39 | 2723770.0638 | 1204069.8252 | 2723752.73 | 1204073.7023 | 2723745.7259 | 1204079.6839 | 2723749.4955 | 1204082.8755 | 2723754.4788 | 1204088.8277 | 2723764.5119 | 1204104.503 | 2723771.4712 | 1204110.9521 | 2723782.4164 | 1204117.1391 | 2723790.6076 | 1204121.0674 | 2723805.1847 | 1204129.0089 | 2723827.8973 | 1204143.9244 | 2723894.9847 | 1204196.3441 | 2723906.9131 | 1204207.2109 | 2723914.2424 | 1204217.4596 | 2723918.9819 | 1204226.7094
40 | 2723918.9819 | 1204226.7094 | 2723925.0539 | 1204232.6287 | 2723935.2956 | 1204238.5902 | 2723941.3089 | 1204241.1058
41 | 2723968.8163 | 1204241.3213 | 2723948.4852 | 1204242.2222 | 2723941.3089 | 1204241.1058
42 | 2723961.5021 | 1204395.2304 | 2723977.8248 | 1204438.8911 | 2723984.2163 | 1204450.6661 | 2723998.5766 | 1204466.7875 | 2724012.8111 | 1204474.311 | 2724029.4012 | 1204481.2719 | 2724043.846 | 1204485.9977 | 2724046.987 | 1204490.1216 | 2724046.7235 | 1204496.2096 | 2724042.6573 | 1204499.9836 | 2724036.5649 | 1204500.1905 | 2724026.2202 | 1204497.0177 | 2724000.464 | 1204486.5639 | 2723992.0432 | 1204486.3889 | 2723984.2463 | 1204488.4175 | 2723970.2351 | 1204494.6869
43 | 2723961.5021 | 1204395.2304 | 2723939.7809 | 1204379.7278
44 | 2724005.1066 | 1204511.0788 | 2723970.2351 | 1204494.6869
45 | 2723775.5759 | 1204362.9276 | 2723795.177 | 1204346.199 | 2723799.9351 | 1204340.2487 | 2723804.6571 | 1204334.2087 | 2723811.6051 | 1204328.7152 | 2723818.2438 | 1204328.5972 | 2723829.1496 | 1204329.3239 | 2723863.0901 | 1204344.0721 | 2723882.0822 | 1204350.8267 | 2723907.7388 | 1204358.7872 | 2723919.042 | 1204364.9263 | 2723939.7809 | 1204379.7278
46 | 2723775.5759 | 1204362.9276 | 2723772.8644 | 1204358.6349 | 2723770.0825 | 1204360.6676 | 2723762.5387 | 1204374.3439 | 2723751.5549 | 1204389.4944 | 2723747.591 | 1204396.4175 | 2723744.8207 | 1204404.4996 | 2723742.283 | 1204409.4396 | 2723737.779 | 1204413.049 | 2723732.6286 | 1204414.0653 | 2723728.4807 | 1204412.2447 | 2723717.3 | 1204402.7614 | 2723712.1233 | 1204396.2382 | 2723700.7178 | 1204377.3988 | 2723695.8258 | 1204371.0927 | 2723691.8355 | 1204368.6415 | 2723662.7238 | 1204362.1449 | 2723652.9932 | 1204358.6964 | 2723616.9396 | 1204335.3546 | 2723566.9945 | 1204319.4758 | 2723554.4807 | 1204315.5473 | 2723564.9747 | 1204350.8688 | 2723568.4848 | 1204358.8697 | 2723570.8562 | 1204367.4697 | 2723571.2121 | 1204374.9049 | 2723570.4351 | 1204383.0283 | 2723569.94 | 1204391.8692 | 2723571.4156 | 1204399.6278 | 2723575.4793 | 1204405.5163 | 2723579.7757 | 1204410.0865 | 2723600.0946 | 1204424.44 | 2723636.673 | 1204466.5067 | 2723644.8237 | 1204477.1501 | 2723671.7283 | 1204523.2865 | 2723698.3517 | 1204558.7425 | 2723710.9364 | 1204588.9593 | 2723728.1137 | 1204612.0104 | 2723740.1282 | 1204638.1457 | 2723753.4994 | 1204655.3691 | 2723775.8203 | 1204686.1439 | 2723790.804 | 1204714.0311 | 2723799.4642 | 1204722.0945 | 2723811.0072 | 1204731.6855 | 2723814.5509 | 1204735.4729 | 2723815.5386 | 1204739.5854 | 2723815.0499 | 1204743.3337 | 2723812.2691 | 1204747.8906
47 | 2723812.2691 | 1204747.8906 | 2723823.8082 | 1204763.8975 | 2723828.7519 | 1204771.7282 | 2723828.6394 | 1204774.5835 | 2723832.5196 | 1204777.9032
48 | 2723775.5759 | 1204362.9276 | 2723781.3402 | 1204373.4106 | 2723785.4955 | 1204379.6459 | 2723826.9384 | 1204413.8864 | 2723836.7467 | 1204420.5504 | 2723849.7898 | 1204426.4586 | 2723859.7703 | 1204457.0888 | 2723874.7457 | 1204478.0597 | 2723889.2478 | 1204492.4936 | 2723895.809 | 1204496.0991
49 | 2723895.809 | 1204496.0991 | 2723907.0065 | 1204507.3177 | 2723914.7053 | 1204510.0128 | 2723919.5344 | 1204513.4712 | 2723935.7509 | 1204533.6563 | 2723948.7313 | 1204542.5658 | 2724001.6518 | 1204569.3068 | 2724013.359 | 1204575.7547 | 2724031.4217 | 1204590.5744 | 2724048.4391 | 1204611.3769 | 2724061.0596 | 1204622.9367 | 2724068.6498 | 1204635.604 | 2724075.046 | 1204647.1345 | 2724074.9419 | 1204649.5786 | 2724073.1747 | 1204651.1209 | 2724025.657 | 1204651.9122 | 2724016.8035 | 1204652.7957 | 2723993.4305 | 1204658.0588 | 2723990.5909 | 1204659.5788 | 2723988.2081 | 1204661.453 | 2724018.7059 | 1204680.746
50 | 2723895.809 | 1204496.0991 | 2723902.9437 | 1204487.4169
51 | 2724129.8247 | 1203641.1112 | 2724128.7311 | 1203643.557 | 2724135.6263 | 1203662.9816 | 2724137.9118 | 1203685.5684 | 2724135.7327 | 1203697.0207 | 2724133.6208 | 1203700.4905 | 2724131.084 | 1203702.0612 | 2724128.0183 | 1203702.3533 | 2724125.6398 | 1203701.4365 | 2724094.504 | 1203681.9637 | 2724079.4163 | 1203668.529 | 2724072.3196 | 1203661.354 | 2724068.7172 | 1203660.3673
52 | 2724037.7813 | 1203687.6565 | 2724042.0693 | 1203690.0808 | 2724048.9366 | 1203698.7744 | 2724057.8879 | 1203712.2927 | 2724059.5431 | 1203713.9506 | 2724061.929 | 1203714.5117 | 2724065.1638 | 1203713.4114 | 2724066.7553 | 1203710.4422 | 2724065.6494 | 1203699.9335 | 2724064.8079 | 1203664.2557 | 2724066.4433 | 1203661.7433 | 2724068.7172 | 1203660.3673
53 | 2723996.8438 | 1203745.3947 | 2724004.6709 | 1203738.6632 | 2724019.2444 | 1203722.6314 | 2724027.0314 | 1203711.24 | 2724034.1033 | 1203692.873 | 2724035.8428 | 1203690.107 | 2724037.7813 | 1203687.6565
54 | 2723996.8438 | 1203745.3947 | 2723991.7705 | 1203747.8023 | 2723989.3041 | 1203748.9186 | 2723986.901 | 1203748.8242 | 2723979.0293 | 1203747.0817 | 2723955.4109 | 1203736.8727 | 2723949.7752 | 1203734.8431
55 | 2724137.6066 | 1203929.0257 | 2724139.718 | 1203939.776 | 2724153.8684 | 1203996.5743
56 | 2723922.8646 | 1203703.9392 | 2723923.5994 | 1203712.9056 | 2723925.8631 | 1203721.915 | 2723928.1313 | 1203725.5759 | 2723933.886 | 1203728.8422 | 2723937.3701 | 1203730.3935 | 2723949.7752 | 1203734.8431
57 | 2724026.0344 | 1203963.8236 | 2724028.8084 | 1203965.9807 | 2724040.0091 | 1203978.9119 | 2724050.7768 | 1203989.2434 | 2724058.2499 | 1203999.1617 | 2724065.5687 | 1204006.6193 | 2724075.336 | 1204021.1332 | 2724083.0898 | 1204026.6985 | 2724091.1844 | 1204036.139
58 | 2724026.0295 | 1204284.8844 | 2723997.5476 | 1204251.1251 | 2723990.8166 | 1204245.7925 | 2723984.1486 | 1204242.5516 | 2723980.1944 | 1204241.7723
59 | 2724040.0774 | 1204301.5353 | 2724026.0295 | 1204284.8844
60 | 2723968.8163 | 1204241.3213 | 2723975.5081 | 1204240.8487 | 2723980.1944 | 1204241.7723
61 | 2724040.0774 | 1204301.5353 | 2724040.0378 | 1204288.7915 | 2724038.7308 | 1204278.0784 | 2724035.4499 | 1204268.959
62 | 2724040.0774 | 1204301.5353 | 2724049.8703 | 1204311.5018
63 | 2723968.8163 | 1204241.3213 | 2723969.7581 | 1204220.0349
64 | 2723968.2166 | 1204195.871 | 2723970.638 | 1204200.1502 | 2723969.7581 | 1204220.0349
65 | 2724093.9512 | 1204165.0177 | 2724093.9512 | 1204165.0177 | 2724096.6459 | 1204167.9203 | 2724129.8627 | 1204205.0387 | 2724133.5403 | 1204207.15 | 2724137.4159 | 1204207.4308 | 2724139.3161 | 1204206.8044
66 | 2724139.3161 | 1204206.8044 | 2724141.4773 | 1204206.092 | 2724144.0275 | 1204203.4986 | 2724144.0275 | 1204203.4986
67 | 2724173.962 | 1204175.2217 | 2724173.962 | 1204175.2217 | 2724171.5708 | 1204174.9273 | 2724145.5322 | 1204160.7975 | 2724131.3272 | 1204149.2602 | 2724127.8549 | 1204148.9878 | 2724126.1538 | 1204150.2757 | 2724125.9542 | 1204152.551 | 2724139.3845 | 1204181.5744 | 2724145.3401 | 1204199.3005 | 2724144.0275 | 1204203.4986
68 | 2723961.4239 | 1204097.329 | 2723965.8135 | 1204129.4076 | 2723966.9582 | 1204168.8279 | 2723964.5449 | 1204189.3822 | 2723968.2166 | 1204195.871
69 | 2723903.702 | 1204484.3095 | 2723903.796 | 1204486.3797 | 2723902.9437 | 1204487.4169
70 | 2724024.6597 | 1204684.5124 | 2724018.7059 | 1204680.746
71 | 2724027.792 | 1204686.4939 | 2724024.6597 | 1204684.5124
72 | 2723957.2614 | 1204849.6198 | 2723946.7312 | 1204842.835

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2724682.5623 | 1204582.0818
1 | 2724846.2651 | 1204797.3097
2 | 2724660.0984 | 1204583.758
3 | 2723959.4456 | 1204919.9407
4 | 2723938.4658 | 1204837.5094
5 | 2723858.5198 | 1204805.6526
6 | 2724248.8623 | 1204723.2948
7 | 2724218.3196 | 1204788.9425
8 | 2724000.8126 | 1204420.204
9 | 2723956.2756 | 1204765.1909
10 | 2723990.5546 | 1204774.1315
11 | 2723927.2916 | 1204764.1795
12 | 2724630.9629 | 1204573.4871
13 | 2724091.4628 | 1204343.6234
14 | 2724843.3201 | 1204784.0338
15 | 2724560.0129 | 1203352.2414
16 | 2724524.1403 | 1203236.1563
17 | 2724252.7106 | 1203878.279
18 | 2724022.2293 | 1204411.4812
19 | 2723983.0462 | 1204410.2779
20 | 2723952.779 | 1204284.806
21 | 2724076.7534 | 1204334.5443
22 | 2724232.8325 | 1204168.8744
23 | 2724204.9075 | 1204110.4494
24 | 2724175.9248 | 1204172.9635
25 | 2724107.6173 | 1203798.0351
26 | 2724280.1107 | 1203949.0952
27 | 2724122.6876 | 1204321.689
28 | 2724062.3038 | 1204323.3023
29 | 2724089.8921 | 1204167.3209
30 | 2723735.1936 | 1203582.0654
31 | 2723770.0638 | 1204069.8252
32 | 2723918.9819 | 1204226.7094
33 | 2723941.3089 | 1204241.1058
34 | 2723961.5021 | 1204395.2304
35 | 2723970.2351 | 1204494.6869
36 | 2723939.7809 | 1204379.7278
37 | 2723887.7065 | 1204752.5919
38 | 2723812.2691 | 1204747.8906
39 | 2723775.5759 | 1204362.9276
40 | 2723832.5196 | 1204777.9032
41 | 2723895.809 | 1204496.0991
42 | 2724129.8247 | 1203641.1112
43 | 2724068.7172 | 1203660.3673
44 | 2724037.7813 | 1203687.6565
45 | 2723996.8438 | 1203745.3947
46 | 2724137.6066 | 1203929.0257
47 | 2723949.7752 | 1203734.8431
48 | 2724026.0344 | 1203963.8236
49 | 2724091.1844 | 1204036.139
50 | 2724153.8684 | 1203996.5743
51 | 2724026.0295 | 1204284.8844
52 | 2723980.1944 | 1204241.7723
53 | 2724040.0774 | 1204301.5353
54 | 2723968.8163 | 1204241.3213
55 | 2724035.4499 | 1204268.959
56 | 2724049.8703 | 1204311.5018
57 | 2723969.7581 | 1204220.0349
58 | 2724093.9512 | 1204165.0177
59 | 2724139.3161 | 1204206.8044
60 | 2724144.0275 | 1204203.4986
61 | 2724173.962 | 1204175.2217
62 | 2723961.4239 | 1204097.329
63 | 2723968.2166 | 1204195.871
64 | 2723922.8646 | 1203703.9392
65 | 2723902.9437 | 1204487.4169
66 | 2723903.702 | 1204484.3095
67 | 2724018.7059 | 1204680.746
68 | 2724024.6597 | 1204684.5124
69 | 2724005.1066 | 1204511.0788
70 | 2724843.2749 | 1204782.9931
71 | 2723946.7312 | 1204842.835
72 | 2724027.792 | 1204686.4939
73 | 2723957.2614 | 1204849.6198
74 | 2724022.2293 | 1204411.4812

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99241 | -0.055405 | 0 | 0
1 | 0.99214 | -0.057365 | 0 | 0
2 | 0.99242 | -0.055264 | 0.00017843 | 4.4718e-05
3 | 0.98418 | -0.11245 | 0 | 0
4 | 0.98354 | -0.117 | 0 | 0
5 | 0.98519 | -0.10518 | 0.0011649 | 0.00029196
6 | 0.99783 | -0.015397 | 0 | 0
7 | 0.99761 | -0.016969 | 0.0016241 | 0.00040703
8 | 0.99878 | -0.0086464 | 0.0022274 | 0.00055823
9 | 0.98298 | -0.12104 | 0 | 0
10 | 0.98291 | -0.12154 | 0.0013739 | 0.00034432
11 | 0.98304 | -0.12062 | 0.0010613 | 0.00026599
12 | 0.99249 | -0.054776 | 0 | 0
13 | 0.9932 | -0.049288 | 0 | 0
14 | 0.99212 | -0.057446 | 0.00039831 | 9.9827e-05
15 | 0.98402 | -0.1184 | 0.0013535 | 0.00033923
16 | 0.98427 | -0.11659 | 0 | 0
17 | 0.9869 | -0.096788 | 0 | 0
18 | 1 | 0 | -0.03769 | -0.0091691
19 | 0.99889 | -0.0078505 | 0 | 0
20 | 0.996 | -0.028866 | 0.001187 | 0.00029748
21 | 0.99322 | -0.049136 | 0.0038277 | 0.0009593
22 | 0.98941 | -0.07777 | 0 | 0
23 | 0.98902 | -0.080656 | 0 | 0
24 | 0.9902 | -0.071734 | 0.00022922 | 5.7448e-05
25 | 0.98752 | -0.092108 | 0 | 0
26 | 0.98674 | -0.097934 | 0.0011528 | 0.00028892
27 | 0.99286 | -0.051861 | 0 | 0
28 | 0.99334 | -0.048266 | 0 | 0
29 | 0.99151 | -0.061884 | 0.00023334 | 5.8481e-05
30 | 0.99266 | -0.053581 | 0.00023044 | 5.7754e-05
31 | 0.99287 | -0.051863 | 0 | 0
32 | 0.99296 | -0.051067 | 0 | 0
33 | 0.99296 | -0.05098 | 0.001126 | 0.00028221
34 | 0.99828 | -0.012103 | 0 | 0
35 | 0.99795 | -0.014494 | 0 | 0
36 | 0.99773 | -0.016035 | 0.001911 | 0.00047895
37 | 0.98318 | -0.11957 | 0 | 0
38 | 0.98589 | -0.10016 | 0 | 0
39 | 0.99428 | -0.040451 | 0 | 0
40 | 0.98551 | -0.10291 | 0.0014424 | 0.0003615
41 | 0.99284 | -0.05066 | 0 | 0
42 | 0.98743 | -0.092896 | 0 | 0
43 | 0.98735 | -0.09346 | 0.00015878 | 3.9794e-05
44 | 0.98733 | -0.093677 | 0 | 0
45 | 0.98731 | -0.093833 | 0 | 0
46 | 0.9881 | -0.087703 | 0.00025752 | 6.4541e-05
47 | 0.98729 | -0.09394 | 0 | 0
48 | 0.98884 | -0.081965 | 0.00031096 | 7.7935e-05
49 | 0.98889 | -0.08165 | 0.00038851 | 9.7369e-05
50 | 0.98841 | -0.085315 | 0.00026496 | 6.6405e-05
51 | 0.99332 | -0.048372 | 0.0018048 | 0.00045232
52 | 0.99305 | -0.050331 | 0.00090612 | 0.0002271
53 | 0.99347 | -0.047309 | 0.00097449 | 0.00024423
54 | 0.99302 | -0.050576 | 0 | 0
55 | 0.99345 | -0.047404 | 0.00028171 | 7.0604e-05
56 | 0.99358 | -0.04645 | 0 | 0
57 | 0.993 | -0.050717 | 0.00020806 | 5.2145e-05
58 | 0.99147 | -0.062235 | 0.00015662 | 3.9253e-05
59 | 0.991 | -0.065714 | 0.00037153 | 9.3115e-05
60 | 0.99096 | -0.066013 | 0.0001527 | 3.8271e-05
61 | 0.99022 | -0.071576 | 0.00020822 | 5.2186e-05
62 | 0.99295 | -0.051038 | 0.0002024 | 5.0725e-05
63 | 0.99298 | -0.050829 | 0.00023197 | 5.8138e-05
64 | 0.98728 | -0.094036 | 0.00020026 | 5.0191e-05
65 | 0.9928 | -0.050921 | 0.00094882 | 0.0002378
66 | 0.9928 | -0.050968 | 0.0013468 | 0.00033753
67 | 0.9912 | -0.062294 | 0.00094863 | 0.00023775
68 | 0.99118 | -0.062448 | 0.0009946 | 0.00024927
69 | 0.99789 | -0.014898 | 0.0010493 | 0.00026298
70 | 0.99212 | -0.057448 | 0.00018344 | 4.5975e-05
71 | 0.98351 | -0.11722 | 0.0010908 | 0.00027338
72 | 0.99117 | -0.062492 | 0.0011633 | 0.00029154
73 | 0.98349 | -0.11735 | 0.0010527 | 0.00026384
74 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.00058191 | 0.0001415 | -0.00058176 | -0.00014561 | 1.5316e-07 | -4.1133e-06 | 0.00087101 | 0.00087246 | 0.00087246 | 0.99241 | -0.055405 | 0.99214 | -0.057365 | 0.32313
1 | -0.00058191 | -0.0001415 | 0.00058192 | 0.00014121 | 1.0681e-08 | -2.8745e-07 | 0.00087101 | 0.00087091 | 0.00087101 | 0.99241 | -0.055405 | 0.99242 | -0.055264 | 0.3226
2 | 0.00058176 | 0.00014561 | -0.00058175 | -0.00014579 | 6.4792e-09 | -1.7365e-07 | 0.00087246 | 0.00087253 | 0.00087253 | 0.99214 | -0.057365 | 0.99212 | -0.057446 | 0.32316
3 | -0.00076035 | -0.00018593 | 0.0007604 | 0.00018517 | 4.8802e-08 | -7.6119e-07 | 0.0011384 | 0.0011382 | 0.0011384 | 0.99242 | -0.055264 | 0.99249 | -0.054776 | 0.42164
4 | 0.004583 | 0.001145 | -0.0045802 | -0.0011452 | 2.8698e-06 | -1.1298e-07 | 0.006928 | 0.0069284 | 0.0069284 | 0.98418 | -0.11245 | 0.98354 | -0.117 | 2.5661
5 | -0.004583 | -0.001145 | 0.0045876 | 0.0011449 | 4.5831e-06 | -1.8401e-07 | 0.006928 | 0.0069273 | 0.006928 | 0.98418 | -0.11245 | 0.98519 | -0.10518 | 2.5659
6 | 0.0021436 | 0.00053696 | -0.0021435 | -0.00053706 | 6.4528e-08 | -9.9963e-08 | 0.003243 | 0.003243 | 0.003243 | 0.98354 | -0.117 | 0.98351 | -0.11722 | 1.2011
7 | 0.0024366 | 0.0006082 | -0.0024357 | -0.00060915 | 8.6122e-07 | -9.577e-07 | 0.0036854 | 0.0036859 | 0.0036859 | 0.98354 | -0.117 | 0.98318 | -0.11957 | 1.3651
8 | -0.0057526 | -0.0014368 | 0.0057543 | 0.001437 | 1.791e-06 | 2.0435e-07 | 0.0086868 | 0.0086866 | 0.0086868 | 0.98519 | -0.10518 | 0.98551 | -0.10291 | 3.2173
9 | 0.0016244 | 0.00040591 | -0.0016241 | -0.00040703 | 3.5255e-07 | -1.1219e-06 | 0.002422 | 0.0024225 | 0.0024225 | 0.99783 | -0.015397 | 0.99761 | -0.016969 | 0.89721
10 | -0.0016244 | -0.00040591 | 0.0016259 | 0.00040116 | 1.4912e-06 | -4.757e-06 | 0.002422 | 0.0024202 | 0.002422 | 0.99783 | -0.015397 | 0.99878 | -0.0086464 | 0.89705
11 | -0.0038533 | -0.00095938 | 0.0038537 | 0.00095928 | 4.1898e-07 | -1.0573e-07 | 0.0057386 | 0.0057385 | 0.0057386 | 0.99878 | -0.0086464 | 0.99889 | -0.0078505 | 2.1254
12 | 0.001374 | 0.0003439 | -0.0013739 | -0.00034431 | 9.5538e-08 | -4.1192e-07 | 0.0020797 | 0.0020799 | 0.0020799 | 0.98298 | -0.12104 | 0.98291 | -0.12154 | 0.77032
13 | -0.001374 | -0.0003439 | 0.001374 | 0.00034356 | 7.9245e-08 | -3.4177e-07 | 0.0020797 | 0.0020796 | 0.0020797 | 0.98298 | -0.12104 | 0.98304 | -0.12062 | 0.77026
14 | -0.0024354 | -0.00060955 | 0.0024357 | 0.00060915 | 3.5474e-07 | -3.9412e-07 | 0.0036861 | 0.0036859 | 0.0036861 | 0.98304 | -0.12062 | 0.98318 | -0.11957 | 1.3652
15 | -0.0007604 | -0.00018517 | 0.00076093 | 0.00017695 | 5.2529e-07 | -8.223e-06 | 0.0011382 | 0.0011353 | 0.0011382 | 0.99249 | -0.054776 | 0.9932 | -0.049288 | 0.42154
16 | -0.00076093 | -0.00017695 | 0.00076094 | 0.00017673 | 1.394e-08 | -2.1895e-07 | 0.0011353 | 0.0011353 | 0.0011353 | 0.9932 | -0.049288 | 0.99322 | -0.049136 | 0.42049
17 | 0.00018344 | 4.5961e-05 | -0.00018344 | -4.5974e-05 | 4.925e-11 | -1.3433e-08 | 0.00027512 | 0.00027513 | 0.00027513 | 0.99212 | -0.057446 | 0.99212 | -0.057448 | 0.1019
18 | -0.0013535 | -0.00033922 | 0.0013539 | 0.0003377 | 3.3876e-07 | -1.5168e-06 | 0.0020468 | 0.0020462 | 0.0020468 | 0.98402 | -0.1184 | 0.98427 | -0.11659 | 0.75807
19 | -0.0013539 | -0.0003377 | 0.0013574 | 0.00032188 | 3.5107e-06 | -1.5825e-05 | 0.0020462 | 0.0020402 | 0.0020462 | 0.98427 | -0.11659 | 0.9869 | -0.096788 | 0.75785
20 | -0.0025104 | -0.00060963 | 0.0025119 | 0.00060803 | 1.5276e-06 | -1.6057e-06 | 0.0037782 | 0.0037774 | 0.0037782 | 0.9869 | -0.096788 | 0.98752 | -0.092108 | 1.3993
21 | 0.001153 | 0.00028775 | -0.0011528 | -0.00028892 | 1.8212e-07 | -1.1641e-06 | 0.001738 | 0.0017384 | 0.0017384 | 0.9869 | -0.096788 | 0.98674 | -0.097934 | 0.64386
22 | 0.019569 | 0.0048882 | -0.019548 | -0.0048806 | 2.1107e-05 | 7.5952e-06 | 0.029113 | 0.029113 | 0.029113 | 1 | 0 | 0.99889 | -0.0078505 | 10.7827
23 | 0.017322 | 0.0042808 | -0.017254 | -0.0042571 | 6.7117e-05 | 2.3695e-05 | 0.025754 | 0.025755 | 0.025755 | 1 | 0 | 0.996 | -0.028866 | 9.5387
24 | 0.015694 | 0.0039213 | -0.015685 | -0.0039181 | 9.1792e-06 | 3.1783e-06 | 0.023375 | 0.023375 | 0.023375 | 0.99889 | -0.0078505 | 0.99828 | -0.012103 | 8.6574
25 | 0.016068 | 0.0039596 | -0.01603 | -0.0039465 | 3.7773e-05 | 1.3162e-05 | 0.023981 | 0.023982 | 0.023982 | 0.996 | -0.028866 | 0.99358 | -0.04645 | 8.8821
26 | -0.0045886 | -0.001136 | 0.0045891 | 0.001136 | 5.394e-07 | -2.9631e-08 | 0.0068696 | 0.0068695 | 0.0068696 | 0.99322 | -0.049136 | 0.99334 | -0.048266 | 2.5443
27 | 0.0040992 | 0.00099098 | -0.0040977 | -0.00099122 | 1.5302e-06 | -2.4315e-07 | 0.0061523 | 0.0061526 | 0.0061526 | 0.98941 | -0.07777 | 0.98902 | -0.080656 | 2.2787
28 | -0.0040992 | -0.00099098 | 0.0041024 | 0.00099047 | 3.1971e-06 | -5.1034e-07 | 0.0061523 | 0.0061517 | 0.0061523 | 0.98941 | -0.07777 | 0.9902 | -0.071734 | 2.2786
29 | 0.0033981 | 0.00081888 | -0.0033961 | -0.0008197 | 2.0377e-06 | -8.2556e-07 | 0.0051011 | 0.0051017 | 0.0051017 | 0.98902 | -0.080656 | 0.98841 | -0.085315 | 1.8895
30 | 0.00069958 | 0.00017234 | -0.00069949 | -0.00017405 | 9.396e-08 | -1.7103e-06 | 0.0010515 | 0.0010521 | 0.0010521 | 0.98902 | -0.080656 | 0.98889 | -0.08165 | 0.38967
31 | -0.0043316 | -0.0010479 | 0.0043317 | 0.0010479 | 8.8393e-08 | -9.1834e-09 | 0.0064962 | 0.0064961 | 0.0064962 | 0.9902 | -0.071734 | 0.99022 | -0.071576 | 2.406
32 | -0.002871 | -0.00069044 | 0.0028726 | 0.00068928 | 1.6173e-06 | -1.1594e-06 | 0.0043159 | 0.0043153 | 0.0043159 | 0.98752 | -0.092108 | 0.9881 | -0.087703 | 1.5985
33 | 0.00035912 | 8.241e-05 | -0.00035908 | -8.4818e-05 | 3.4303e-08 | -2.4081e-06 | 0.00053853 | 0.00053934 | 0.00053934 | 0.98752 | -0.092108 | 0.98743 | -0.092896 | 0.19975
34 | -0.0054673 | -0.0013296 | 0.0054699 | 0.0013298 | 2.5692e-06 | 1.9193e-07 | 0.0081798 | 0.0081795 | 0.0081798 | 0.99286 | -0.051861 | 0.99334 | -0.048266 | 3.0296
35 | 0.0054673 | 0.0013296 | -0.0054601 | -0.0013291 | 7.1637e-06 | 5.3951e-07 | 0.0081798 | 0.0081806 | 0.0081806 | 0.99286 | -0.051861 | 0.99151 | -0.061884 | 3.0298
36 | -0.010059 | -0.0024658 | 0.010061 | 0.0024665 | 2.4239e-06 | 7.1018e-07 | 0.015049 | 0.015049 | 0.015049 | 0.99334 | -0.048266 | 0.99358 | -0.04645 | 5.5737
37 | 0.0052268 | 0.0012706 | -0.0052265 | -0.0012706 | 2.395e-07 | 1.1385e-08 | 0.0078304 | 0.0078304 | 0.0078304 | 0.99151 | -0.061884 | 0.99147 | -0.062235 | 2.9002
38 | -0.00023044 | -5.7754e-05 | 0.00023049 | 4.9389e-05 | 4.7876e-08 | -8.3647e-06 | 0.00034544 | 0.00034268 | 0.00034544 | 0.99266 | -0.053581 | 0.99287 | -0.051863 | 0.12794
39 | -0.00023049 | -4.9389e-05 | 0.00023051 | 4.6066e-05 | 1.8811e-08 | -3.3229e-06 | 0.00034268 | 0.0003417 | 0.00034268 | 0.99287 | -0.051863 | 0.99296 | -0.051067 | 0.12692
40 | -0.00023051 | -4.6066e-05 | 0.00023051 | 4.572e-05 | 1.9555e-09 | -3.4654e-07 | 0.0003417 | 0.0003416 | 0.0003417 | 0.99296 | -0.051067 | 0.99296 | -0.05098 | 0.12655
41 | -0.0013565 | -0.00032793 | 0.0013566 | 0.0003276 | 7.0908e-08 | -3.2994e-07 | 0.0020287 | 0.0020285 | 0.0020287 | 0.99296 | -0.05098 | 0.99302 | -0.050576 | 0.75135
42 | 0.0010497 | 0.0002597 | -0.0010494 | -0.0002625 | 3.4229e-07 | -2.7994e-06 | 0.0015635 | 0.0015645 | 0.0015645 | 0.99828 | -0.012103 | 0.99795 | -0.014494 | 0.57944
43 | 0.014635 | 0.0036584 | -0.014627 | -0.0036557 | 7.9221e-06 | 2.6983e-06 | 0.021811 | 0.021812 | 0.021812 | 0.99828 | -0.012103 | 0.99773 | -0.016035 | 8.0784
44 | 0.0010494 | 0.0002625 | -0.0010493 | -0.00026298 | 5.8717e-08 | -4.7963e-07 | 0.0015645 | 0.0015647 | 0.0015647 | 0.99795 | -0.014494 | 0.99789 | -0.014898 | 0.57951
45 | 0.012716 | 0.0031768 | -0.012674 | -0.0031629 | 4.2595e-05 | 1.3912e-05 | 0.018961 | 0.018962 | 0.018962 | 0.99773 | -0.016035 | 0.99428 | -0.040451 | 7.0231
46 | -0.0071995 | -0.0017991 | 0.0072588 | 0.0018116 | 5.9341e-05 | 1.2458e-05 | 0.010864 | 0.010861 | 0.010864 | 0.98589 | -0.10016 | 0.99428 | -0.040451 | 4.0238
47 | 0.0071995 | 0.0017991 | -0.0071968 | -0.0017985 | 2.7221e-06 | 5.7586e-07 | 0.010864 | 0.010865 | 0.010865 | 0.98589 | -0.10016 | 0.98551 | -0.10291 | 4.0239
48 | 0.0054148 | 0.0013513 | -0.0054072 | -0.0013508 | 7.5911e-06 | 5.1957e-07 | 0.0081016 | 0.0081025 | 0.0081025 | 0.99428 | -0.040451 | 0.99284 | -0.05066 | 3.0009
49 | 0.0031115 | 0.00077562 | -0.0031066 | -0.00077844 | 4.9797e-06 | -2.8238e-06 | 0.0046619 | 0.0046636 | 0.0046636 | 0.99284 | -0.05066 | 0.9912 | -0.062294 | 1.7273
50 | 0.0022957 | 0.00057517 | -0.0022956 | -0.00057529 | 8.301e-08 | -1.1339e-07 | 0.0034406 | 0.0034406 | 0.0034406 | 0.99284 | -0.05066 | 0.9928 | -0.050921 | 1.2743
51 | 0.00035908 | 8.4818e-05 | -0.00035906 | -8.6613e-05 | 2.5636e-08 | -1.7946e-06 | 0.00053934 | 0.00053995 | 0.00053995 | 0.98743 | -0.092896 | 0.98735 | -0.09346 | 0.19998
52 | 0.00020028 | 4.682e-05 | -0.00020027 | -4.8042e-05 | 5.4065e-09 | -1.2219e-06 | 0.00030067 | 0.00030109 | 0.00030109 | 0.98735 | -0.09346 | 0.98733 | -0.093677 | 0.11151
53 | 0.00020027 | 4.8042e-05 | -0.00020027 | -4.8958e-05 | 4.0661e-09 | -9.1672e-07 | 0.00030109 | 0.0003014 | 0.0003014 | 0.98733 | -0.093677 | 0.98731 | -0.093833 | 0.11163
54 | 0.00020027 | 4.8958e-05 | -0.00020027 | -4.9602e-05 | 2.8582e-09 | -6.4322e-07 | 0.0003014 | 0.00030163 | 0.00030163 | 0.98731 | -0.093833 | 0.98729 | -0.09394 | 0.11171
55 | -0.0031301 | -0.00075382 | 0.0031311 | 0.0007533 | 9.5907e-07 | -5.215e-07 | 0.0047031 | 0.0047028 | 0.0047031 | 0.9881 | -0.087703 | 0.98841 | -0.085315 | 1.7419
56 | 0.00020027 | 4.9602e-05 | -0.00020026 | -5.0191e-05 | 2.6214e-09 | -5.8906e-07 | 0.00030163 | 0.00030184 | 0.00030184 | 0.98729 | -0.09394 | 0.98728 | -0.094036 | 0.11179
57 | -0.00031096 | -7.7935e-05 | 0.00031098 | 7.6684e-05 | 1.3362e-08 | -1.2506e-06 | 0.00046794 | 0.0004675 | 0.00046794 | 0.98884 | -0.081965 | 0.98889 | -0.08165 | 0.17331
58 | 0.002906 | 0.00071316 | -0.0029052 | -0.0007137 | 7.574e-07 | -5.3952e-07 | 0.004348 | 0.0043482 | 0.0043482 | 0.99332 | -0.048372 | 0.99305 | -0.050331 | 1.6105
59 | -0.0047108 | -0.0011655 | 0.0047114 | 0.0011655 | 6.7594e-07 | -2.2065e-08 | 0.0070515 | 0.0070514 | 0.0070515 | 0.99332 | -0.048372 | 0.99347 | -0.047309 | 2.6117
60 | 0.0019991 | 0.0004866 | -0.0019991 | -0.00048672 | 6.4093e-08 | -1.2393e-07 | 0.0029905 | 0.0029906 | 0.0029906 | 0.99305 | -0.050331 | 0.99302 | -0.050576 | 1.1076
61 | 0.00028172 | 7.0175e-05 | -0.00028171 | -7.0604e-05 | 3.6907e-09 | -4.2886e-07 | 0.00042181 | 0.00042196 | 0.00042196 | 0.99347 | -0.047309 | 0.99345 | -0.047404 | 0.15628
62 | -0.0059677 | -0.0014799 | 0.0059683 | 0.0014799 | 6.9475e-07 | 8.652e-08 | 0.0089328 | 0.0089328 | 0.0089328 | 0.99347 | -0.047309 | 0.99358 | -0.04645 | 3.3085
63 | 0.00064246 | 0.00015913 | -0.00064244 | -0.0001594 | 1.2307e-08 | -2.7091e-07 | 0.00096204 | 0.00096214 | 0.00096214 | 0.99302 | -0.050576 | 0.993 | -0.050717 | 0.35635
64 | 0.00043438 | 0.00010725 | -0.00043437 | -0.00010757 | 6.5521e-09 | -3.1856e-07 | 0.00065036 | 0.00065047 | 0.00065047 | 0.993 | -0.050717 | 0.99298 | -0.050829 | 0.24091
65 | 0.0050699 | 0.0012313 | -0.0050676 | -0.0012313 | 2.3003e-06 | 6.1068e-08 | 0.0075954 | 0.0075956 | 0.0075956 | 0.99147 | -0.062235 | 0.991 | -0.065714 | 2.8132
66 | 0.0046961 | 0.0011382 | -0.0046959 | -0.0011382 | 1.8275e-07 | -5.8913e-09 | 0.0070378 | 0.0070378 | 0.0070378 | 0.991 | -0.065714 | 0.99096 | -0.066013 | 2.6066
67 | 0.0045432 | 0.0010999 | -0.0045399 | -0.0011001 | 3.278e-06 | -1.98e-07 | 0.0068085 | 0.006809 | 0.006809 | 0.99096 | -0.066013 | 0.99022 | -0.071576 | 2.5219
68 | -0.0002024 | -5.0725e-05 | 0.0002024 | 4.9434e-05 | 5.7298e-09 | -1.2909e-06 | 0.0003033 | 0.00030285 | 0.0003033 | 0.99295 | -0.051038 | 0.99298 | -0.050829 | 0.11234
69 | 0.0013468 | 0.00033749 | -0.0013468 | -0.00033753 | 8.6822e-09 | -4.0817e-08 | 0.0020185 | 0.0020186 | 0.0020186 | 0.9928 | -0.050921 | 0.9928 | -0.050968 | 0.74762
70 | 0.0021579 | 0.00054069 | -0.0021579 | -0.00054077 | 4.6135e-08 | -7.3061e-08 | 0.0032395 | 0.0032395 | 0.0032395 | 0.9912 | -0.062294 | 0.99118 | -0.062448 | 1.1998
71 | 0.0011633 | 0.0002915 | -0.0011633 | -0.00029154 | 7.0536e-09 | -4.5058e-08 | 0.0017464 | 0.0017464 | 0.0017464 | 0.99118 | -0.062448 | 0.99117 | -0.062492 | 0.64681
72 | 0.0010528 | 0.00026368 | -0.0010527 | -0.00026384 | 1.983e-08 | -1.5134e-07 | 0.0015927 | 0.0015928 | 0.0015928 | 0.98351 | -0.11722 | 0.98349 | -0.11735 | 0.58992

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -4.4415e-16 | -7.6913e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.564e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.03769 | 0.0091691

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00017843 | 4.4718e-05
1 | 0.0011649 | 0.00029196
2 | 0.0016241 | 0.00040703
3 | 0.0022274 | 0.00055823
4 | 0.0013739 | 0.00034432
5 | 0.0010613 | 0.00026599
6 | 0.00039831 | 9.9827e-05
7 | 0.0013535 | 0.00033923
8 | 0.001187 | 0.00029748
9 | 0.0038277 | 0.0009593
10 | 0.00022922 | 5.7448e-05
11 | 0.0011528 | 0.00028892
12 | 0.00023334 | 5.8481e-05
13 | 0.00023044 | 5.7754e-05
14 | 0.001126 | 0.00028221
15 | 0.001911 | 0.00047895
16 | 0.0014424 | 0.0003615
17 | 0.00015878 | 3.9794e-05
18 | 0.00025752 | 6.4541e-05
19 | 0.00031096 | 7.7935e-05
20 | 0.00038851 | 9.7369e-05
21 | 0.00026496 | 6.6405e-05
22 | 0.0018048 | 0.00045232
23 | 0.00090612 | 0.0002271
24 | 0.00097449 | 0.00024423
25 | 0.00028171 | 7.0604e-05
26 | 0.00020806 | 5.2145e-05
27 | 0.00015662 | 3.9253e-05
28 | 0.00037153 | 9.3115e-05
29 | 0.0001527 | 3.8271e-05
30 | 0.00020822 | 5.2186e-05
31 | 0.0002024 | 5.0725e-05
32 | 0.00023197 | 5.8138e-05
33 | 0.00020026 | 5.0191e-05
34 | 0.00094882 | 0.0002378
35 | 0.0013468 | 0.00033753
36 | 0.00094863 | 0.00023775
37 | 0.0009946 | 0.00024927
38 | 0.0010493 | 0.00026298
39 | 0.00018344 | 4.5975e-05
40 | 0.0010908 | 0.00027338
41 | 0.0011633 | 0.00029154
42 | 0.0010527 | 0.00026384

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1