## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1631-3_1_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1631-3_1_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1631-3_1_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1631-3_1_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1631-3_1_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1631-3_1_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1631-3_1_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1631-3_1_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1631-3_1_2_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1631-3_1_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1631-3_1_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1631-3_1_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1631-3_1_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1631-3_1_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1631-3_1_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1631-3_1_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1631-3_1_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1631-3_1_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1631-3_1_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1631-3_1_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1631-3_1_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1631-3_1_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1631-3_1_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1631-3_1_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1631-3_1_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1631-3_1_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1631-3_1_2_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1631-3_1_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1631-3_1_2_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1631-3_1_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1631-3_1_2_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1631-3_1_2_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1631-3_1_2_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1631-3_1_2_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1631-3_1_2_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1631-3_1_2_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1631-3_1_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1631-3_1_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1631-3_1_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1631-3_1_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1631-3_1_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1631-3_1_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1631-3_1_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1631-3_1_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1631-3_1_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1631-3_1_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1631-3_1_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1631-3_1_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1631-3_1_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1631-3_1_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1631-3_1_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1631-3_1_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1631-3_1_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1631-3_1_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1631-3_1_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1631-3_1_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1631-3_1_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1631-3_1_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1631-3_1_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1631-3_1_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1631-3_1_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1631-3_1_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1631-3_1_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1631-3_1_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1631-3_1_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1631-3_1_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1631-3_1_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1631-3_1_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1631-3_1_2_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1631-3_1_2_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1631-3_1_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1631-3_1_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1631-3_1_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1631-3_1_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1631-3_1_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1631-3_1_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1631-3_1_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1631-3_1_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1631-3_1_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1631-3_1_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1631-3_1_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1631-3_1_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1631-3_1_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1631-3_1_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1631-3_1_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1631-3_1_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1631-3_1_2_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1631-3_1_2_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1631-3_1_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1631-3_1_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1631-3_1_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1631-3_1_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1631-3_1_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1631-3_1_2_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1631-3_1_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1631-3_1_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1631-3_1_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1631-3_1_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1631-3_1_2_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1631-3_1_2_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1631-3_1_2_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1631-3_1_2_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1631-3_1_2_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1631-3_1_2_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1631-3_1_2_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1631-3_1_2_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1631-3_1_2_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1631-3_1_2_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1631-3_1_2_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1631-3_1_2_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1631-3_1_2_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1631-3_1_2_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1631-3_1_2_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1631-3_1_2_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1631-3_1_2_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1631-3_1_2_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1631-3_1_2_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1631-3_1_2_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1631-3_1_2_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1631-3_1_2_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1631-3_1_2_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1631-3_1_2_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1631-3_1_2_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1631-3_1_2_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1631-3_1_2_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1631-3_1_2_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1631-3_1_2_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1631-3_1_2_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1631-3_1_2_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1631-3_1_2_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1631-3_1_2_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1631-3_1_2_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1631-3_1_2_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_145_1_node_282 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1631-3_1_2_load_28 | 0 | 0.00028981 | 7.2633e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1631-3_1_2_load_24 | 1 | 0.00037139 | 9.308e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1631-3_1_2_load_45 | 3 | 0.0006498 | 0.00016286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1631-3_1_2_load_43 | 7 | 0.00087406 | 0.00021906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1631-3_1_2_load_139 | 8 | 0.00043139 | 0.00010812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1631-3_1_2_load_44 | 9 | 0.00055356 | 0.00013874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1631-3_1_2_load_18 | 10 | 0.00038159 | 9.5636e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1631-3_1_2_load_19 | 11 | 0.00051564 | 0.00012923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1631-3_1_2_load_27 | 14 | 0.00029296 | 7.3423e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1631-3_1_2_load_35 | 18 | 0.0022629 | 0.00056714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1631-3_1_2_load_41 | 20 | 0.0024252 | 0.00060782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1631-3_1_2_load_34 | 21 | 0.0025988 | 0.00065131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1631-3_1_2_load_31 | 22 | 0.00040609 | 0.00010177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1631-3_1_2_load_36 | 24 | 0.00091366 | 0.00022899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1631-3_1_2_load_42 | 25 | 0.00036904 | 9.2491e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1631-3_1_2_load_156 | 26 | 0.00058999 | 0.00014787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1631-3_1_2_load_54 | 27 | 0.0017924 | 0.00044923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1631-3_1_2_load_49 | 29 | 0.00067793 | 0.00016991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1631-3_1_2_load_141 | 33 | 0.00058105 | 0.00014562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1631-3_1_2_load_137 | 35 | 0.00034666 | 8.6881e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1631-3_1_2_load_46 | 36 | 0.0019823 | 0.00049681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1631-3_1_2_load_47 | 37 | 0.00053435 | 0.00013392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1631-3_1_2_load_50 | 39 | 0.00054522 | 0.00013665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1631-3_1_2_load_52 | 41 | 0.0008793 | 0.00022037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1631-3_1_2_load_55 | 43 | 0.0010538 | 0.00026411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1631-3_1_2_load_56 | 44 | 0.0015445 | 0.0003871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1631-3_1_2_load_58 | 46 | 0.00035691 | 8.9449e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1631-3_1_2_load_81 | 47 | 0.0008481 | 0.00021255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1631-3_1_2_load_59 | 49 | 0.00054819 | 0.00013739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1631-3_1_2_load_79 | 51 | 0.00054096 | 0.00013558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1631-3_1_2_load_60 | 52 | 0.00081609 | 0.00020453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1631-3_1_2_load_61 | 53 | 0.0038495 | 0.00096478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1631-3_1_2_load_62 | 54 | 0.0034044 | 0.00085322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1631-3_1_2_load_63 | 55 | 0.0068456 | 0.0017157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1631-3_1_2_load_66 | 58 | 0.0014911 | 0.0003737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1631-3_1_2_load_67 | 59 | 0.0034803 | 0.00087225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1631-3_1_2_load_68 | 60 | 0.0058638 | 0.0014696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1631-3_1_2_load_74 | 62 | 0.002206 | 0.00055287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1631-3_1_2_load_72 | 63 | 0.00075012 | 0.000188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1631-3_1_2_load_71 | 64 | 0.0014392 | 0.00036071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1631-3_1_2_load_70 | 67 | 0.0038446 | 0.00096355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1631-3_1_2_load_162 | 68 | 0.00067607 | 0.00016944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1631-3_1_2_load_77 | 71 | 0.0036439 | 0.00091324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1631-3_1_2_load_83 | 73 | 0.0006583 | 0.00016499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1631-3_1_2_load_84 | 74 | 0.00057717 | 0.00014465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1631-3_1_2_load_89 | 75 | 0.00064899 | 0.00016265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1631-3_1_2_load_80 | 76 | 0.00069915 | 0.00017522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1631-3_1_2_load_91 | 77 | 0.00078449 | 0.00019661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1631-3_1_2_load_92 | 78 | 0.00038557 | 9.6632e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1631-3_1_2_load_99 | 79 | 0.00069221 | 0.00017349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1631-3_1_2_load_96 | 80 | 0.00049121 | 0.00012311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1631-3_1_2_load_90 | 82 | 0.00099225 | 0.00024868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1631-3_1_2_load_87 | 84 | 0.0016381 | 0.00041055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1631-3_1_2_load_116 | 86 | 0.00031928 | 8.0018e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1631-3_1_2_load_114 | 87 | 0.00040353 | 0.00010113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1631-3_1_2_load_95 | 88 | 0.00036663 | 9.1887e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1631-3_1_2_load_93 | 89 | 0.00039272 | 9.8424e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1631-3_1_2_load_94 | 90 | 0.00053735 | 0.00013467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1631-3_1_2_load_98 | 91 | 0.00059806 | 0.00014989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1631-3_1_2_load_111 | 93 | 0.0022156 | 0.00055529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1631-3_1_2_load_104 | 95 | 0.0023573 | 0.00059079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1631-3_1_2_load_102 | 96 | 0.00045011 | 0.00011281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1631-3_1_2_load_101 | 97 | 0.00042237 | 0.00010586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1631-3_1_2_load_105 | 98 | 0.00056195 | 0.00014084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1631-3_1_2_load_107 | 100 | 0.0032946 | 0.00082569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1631-3_1_2_load_109 | 102 | 0.00052053 | 0.00013046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1631-3_1_2_load_112 | 103 | 0.00031914 | 7.9985e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1631-3_1_2_load_113 | 104 | 0.0011279 | 0.00028267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1631-3_1_2_load_168 | 106 | 0.0011885 | 0.00029787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1631-3_1_2_load_122 | 108 | 0.00052779 | 0.00013228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1631-3_1_2_load_166 | 110 | 0.0003832 | 9.604e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1631-3_1_2_load_123 | 111 | 0.00047781 | 0.00011975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1631-3_1_2_load_118 | 112 | 0.00064194 | 0.00016089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1631-3_1_2_load_117 | 113 | 0.0026324 | 0.00065973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1631-3_1_2_load_136 | 114 | 0.00030587 | 7.6658e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1631-3_1_2_load_144 | 116 | 0.00049844 | 0.00012492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1631-3_1_2_load_124 | 117 | 0.00038255 | 9.5875e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1631-3_1_2_load_132 | 118 | 0.00036617 | 9.1772e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1631-3_1_2_load_173 | 119 | 0.00042317 | 0.00010606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1631-3_1_2_load_129 | 123 | 0.0003547 | 8.8895e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1631-3_1_2_load_125 | 124 | 0.00033806 | 8.4725e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1631-3_1_2_load_135 | 125 | 0.00046564 | 0.0001167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1631-3_1_2_load_157 | 126 | 0.00095055 | 0.00023823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1631-3_1_2_load_158 | 127 | 0.00090569 | 0.00022699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1631-3_1_2_load_161 | 129 | 0.00067873 | 0.00017011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1631-3_1_2_load_163 | 130 | 0.0039542 | 0.00099103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1631-3_1_2_load_164 | 131 | 0.0014645 | 0.00036704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1631-3_1_2_load_165 | 132 | 0.0021259 | 0.0005328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 52 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1631-3_1_2_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.13399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1631-3_1_2_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 15 | 0.019812 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1631-3_1_2_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.010952 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1631-3_1_2_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.14447 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1631-3_1_2_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.10945 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1631-3_1_2_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.22767 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1631-3_1_2_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.016527 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1631-3_1_2_line_7 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.15689 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1631-3_1_2_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 14 | 0.08859 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1631-3_1_2_line_9 | NAYY 4x150 SE | 5 | 22 | 0.058134 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1631-3_1_2_line_10 | NAYY 4x150 SE | 6 | 23 | 0.11825 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1631-3_1_2_line_11 | NAYY 4x150 SE | 6 | 24 | 0.0058102 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1631-3_1_2_line_12 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.0003085 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1631-3_1_2_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.16424 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1631-3_1_2_line_14 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.051416 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1631-3_1_2_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.2094 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1631-3_1_2_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.14298 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1631-3_1_2_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.22208 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1631-3_1_2_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.12806 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1631-3_1_2_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.21798 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1631-3_1_2_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.11203 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1631-3_1_2_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 20 | 0.017829 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1631-3_1_2_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 21 | 0.097506 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1631-3_1_2_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 26 | 0.036531 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1631-3_1_2_line_24 | NAYY 4x150 SE | 19 | 27 | 0.04357 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1631-3_1_2_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 24 | 0.16492 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1631-3_1_2_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.1006 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1631-3_1_2_line_27 | NAYY 4x150 SE | 25 | 28 | 0.098339 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1631-3_1_2_line_28 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.020486 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1631-3_1_2_line_29 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.16009 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1631-3_1_2_line_30 | NAYY 4x150 SE | 28 | 31 | 0.21293 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1631-3_1_2_line_31 | NAYY 4x150 SE | 29 | 38 | 0.10485 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1631-3_1_2_line_32 | NAYY 4x150 SE | 30 | 114 | 0.010225 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1631-3_1_2_line_33 | NAYY 4x150 SE | 31 | 115 | 0.11013 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1631-3_1_2_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.022439 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1631-3_1_2_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.031559 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1631-3_1_2_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.20779 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1631-3_1_2_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.01563 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1631-3_1_2_line_38 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.034102 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1631-3_1_2_line_39 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.018557 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1631-3_1_2_line_40 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.011983 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1631-3_1_2_line_41 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.020642 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1631-3_1_2_line_42 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.018183 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_1631-3_1_2_line_43 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.006295 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_1631-3_1_2_line_44 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.0090537 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_1631-3_1_2_line_45 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.011895 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1631-3_1_2_line_46 | NAYY 4x150 SE | 42 | 45 | 0.031475 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_1631-3_1_2_line_47 | NAYY 4x150 SE | 43 | 46 | 0.013667 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_1631-3_1_2_line_48 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.08745 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1631-3_1_2_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 48 | 0.007071 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_1631-3_1_2_line_50 | NAYY 4x150 SE | 46 | 49 | 0.0052954 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_1631-3_1_2_line_51 | NAYY 4x150 SE | 47 | 50 | 0.0073724 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1631-3_1_2_line_52 | NAYY 4x150 SE | 48 | 51 | 0.048493 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_1631-3_1_2_line_53 | NAYY 4x150 SE | 49 | 52 | 0.002352 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_1631-3_1_2_line_54 | NAYY 4x150 SE | 50 | 79 | 0.015874 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1631-3_1_2_line_55 | NAYY 4x150 SE | 50 | 80 | 0.025243 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1631-3_1_2_line_56 | NAYY 4x150 SE | 51 | 76 | 0.0053545 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
57 | LV_1631-3_1_2_line_57 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.01855 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1631-3_1_2_line_58 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.0035696 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1631-3_1_2_line_59 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.053877 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1631-3_1_2_line_60 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.008319 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1631-3_1_2_line_61 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.032475 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1631-3_1_2_line_62 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.016004 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1631-3_1_2_line_63 | NAYY 4x150 SE | 57 | 60 | 0.067547 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_1631-3_1_2_line_64 | NAYY 4x150 SE | 58 | 61 | 0.030185 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1631-3_1_2_line_65 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.07106 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
66 | LV_1631-3_1_2_line_66 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.063941 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1631-3_1_2_line_67 | NAYY 4x150 SE | 61 | 64 | 0.0084863 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1631-3_1_2_line_68 | NAYY 4x150 SE | 62 | 65 | 0.016902 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
69 | LV_1631-3_1_2_line_69 | NAYY 4x150 SE | 63 | 66 | 0.12772 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1631-3_1_2_line_70 | NAYY 4x150 SE | 64 | 67 | 0.022794 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1631-3_1_2_line_71 | NAYY 4x150 SE | 65 | 70 | 0.00253 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
72 | LV_1631-3_1_2_line_72 | NAYY 4x150 SE | 65 | 71 | 0.021031 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1631-3_1_2_line_73 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.022888 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1631-3_1_2_line_74 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.033675 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1631-3_1_2_line_75 | NAYY 4x150 SE | 69 | 129 | 0.015276 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1631-3_1_2_line_76 | NAYY 4x150 SE | 69 | 126 | 0.021245 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1631-3_1_2_line_77 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.056659 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
78 | LV_1631-3_1_2_line_78 | NAYY 4x150 SE | 70 | 73 | 0.053968 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1631-3_1_2_line_79 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.034997 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
80 | LV_1631-3_1_2_line_80 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.022235 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1631-3_1_2_line_81 | NAYY 4x150 SE | 74 | 81 | 0.043107 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
82 | LV_1631-3_1_2_line_82 | NAYY 4x150 SE | 75 | 82 | 0.003978 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1631-3_1_2_line_83 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.0030587 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
84 | LV_1631-3_1_2_line_84 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.037483 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
85 | LV_1631-3_1_2_line_85 | NAYY 4x150 SE | 78 | 89 | 0.0053427 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
86 | LV_1631-3_1_2_line_86 | NAYY 4x150 SE | 79 | 92 | 0.017871 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1631-3_1_2_line_87 | NAYY 4x150 SE | 80 | 91 | 0.0050524 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1631-3_1_2_line_88 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.010071 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
89 | LV_1631-3_1_2_line_89 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.040154 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1631-3_1_2_line_90 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.065088 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
91 | LV_1631-3_1_2_line_91 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.011078 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
92 | LV_1631-3_1_2_line_92 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.012104 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1631-3_1_2_line_93 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.0034139 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
94 | LV_1631-3_1_2_line_94 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.011568 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
95 | LV_1631-3_1_2_line_95 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.0022071 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
96 | LV_1631-3_1_2_line_96 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.03305 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1631-3_1_2_line_97 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.009799 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1631-3_1_2_line_98 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.033589 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1631-3_1_2_line_99 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.021218 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1631-3_1_2_line_100 | NAYY 4x150 SE | 95 | 98 | 0.01964 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1631-3_1_2_line_101 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.0086897 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1631-3_1_2_line_102 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.11544 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1631-3_1_2_line_103 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.024051 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1631-3_1_2_line_104 | NAYY 4x150 SE | 99 | 101 | 0.1179 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1631-3_1_2_line_105 | NAYY 4x150 SE | 99 | 102 | 0.023742 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1631-3_1_2_line_106 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.03054 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1631-3_1_2_line_107 | NAYY 4x150 SE | 101 | 104 | 0.12258 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1631-3_1_2_line_108 | NAYY 4x150 SE | 103 | 108 | 0.11826 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1631-3_1_2_line_109 | NAYY 4x150 SE | 104 | 109 | 0.058521 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1631-3_1_2_line_110 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.021704 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1631-3_1_2_line_111 | NAYY 4x150 SE | 105 | 107 | 0.078236 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_1631-3_1_2_line_112 | NAYY 4x150 SE | 107 | 110 | 0.1916 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_1631-3_1_2_line_113 | NAYY 4x150 SE | 108 | 111 | 0.014544 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_1631-3_1_2_line_114 | NAYY 4x150 SE | 109 | 112 | 0.02269 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_1631-3_1_2_line_115 | NAYY 4x150 SE | 110 | 125 | 0.16852 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_1631-3_1_2_line_116 | NAYY 4x150 SE | 110 | 124 | 0.092681 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_1631-3_1_2_line_117 | NAYY 4x150 SE | 111 | 117 | 0.097067 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_1631-3_1_2_line_118 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.035793 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_1631-3_1_2_line_119 | NAYY 4x150 SE | 115 | 116 | 0.033975 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_1631-3_1_2_line_120 | NAYY 4x150 SE | 117 | 118 | 0.20128 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_1631-3_1_2_line_121 | NAYY 4x150 SE | 117 | 119 | 0.12117 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_1631-3_1_2_line_122 | NAYY 4x150 SE | 118 | 122 | 0.14546 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_1631-3_1_2_line_123 | NAYY 4x150 SE | 119 | 120 | 0.032497 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_1631-3_1_2_line_124 | NAYY 4x150 SE | 120 | 121 | 0.18135 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_1631-3_1_2_line_125 | NAYY 4x150 SE | 121 | 125 | 0.060039 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_1631-3_1_2_line_126 | NAYY 4x150 SE | 122 | 123 | 0.28122 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_1631-3_1_2_line_127 | NAYY 4x150 SE | 126 | 127 | 0.0062685 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_1631-3_1_2_line_128 | NAYY 4x150 SE | 127 | 128 | 0.021938 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_1631-3_1_2_line_129 | NAYY 4x150 SE | 128 | 130 | 0.016725 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_1631-3_1_2_line_130 | NAYY 4x150 SE | 129 | 131 | 0.034312 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_1631-3_1_2_line_131 | NAYY 4x150 SE | 131 | 132 | 0.010812 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1631-3_1_2_trafo_60 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 133 | 52 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32 | x33 | y33 | x34 | y34 | x35 | y35 | x36 | y36 | x37 | y37 | x38 | y38 | x39 | y39 | x40 | y40 | x41 | y41 | x42 | y42 | x43 | y43 | x44 | y44 | x45 | y45 | x46 | y46 | x47 | y47 | x48 | y48 | x49 | y49 | x50 | y50 | x51 | y51 | x52 | y52
0 | 2730421.7372 | 1197406.6258 | 2730330.3722 | 1197504.6284
1 | 2730440.6344 | 1197411.9847 | 2730429.0951 | 1197409.3421 | 2730425.1253 | 1197408.6439 | 2730421.7372 | 1197406.6258
2 | 2730128.5217 | 1197220.0036 | 2730129.3779 | 1197222.324 | 2730130.3033 | 1197223.5673 | 2730135.9579 | 1197227.5708
3 | 2730044.5034 | 1197114.406 | 2730043.165 | 1197115.3331 | 2730042.5235 | 1197116.0976 | 2730042.3203 | 1197117.383 | 2730042.4527 | 1197119.3541 | 2730043.4911 | 1197122.757 | 2730045.0502 | 1197125.6932 | 2730046.6842 | 1197128.3419 | 2730047.997 | 1197129.9939 | 2730049.7084 | 1197131.5323 | 2730051.4303 | 1197132.5928 | 2730054.0455 | 1197133.9173 | 2730059.9561 | 1197136.4812 | 2730062.6786 | 1197138.1306 | 2730064.0779 | 1197139.3063 | 2730066.0379 | 1197141.3283 | 2730067.6034 | 1197143.6197 | 2730068.9974 | 1197146.441 | 2730069.7847 | 1197149.1269 | 2730070.5856 | 1197152.5914 | 2730072.3997 | 1197162.0159 | 2730073.7614 | 1197166.6713 | 2730075.0523 | 1197170.7247 | 2730076.4453 | 1197173.5905 | 2730077.9317 | 1197176.0136 | 2730080.2151 | 1197178.9322 | 2730082.7137 | 1197181.7665 | 2730087.6008 | 1197186.1873 | 2730098.6119 | 1197194.9113 | 2730100.8412 | 1197197.1616 | 2730102.9669 | 1197199.6208 | 2730107.0549 | 1197205.0472 | 2730109.3573 | 1197207.7883 | 2730111.2369 | 1197209.6529 | 2730113.4592 | 1197211.5249 | 2730115.9379 | 1197213.169 | 2730118.5082 | 1197214.4592 | 2730123.1342 | 1197216.1723 | 2730126.071 | 1197217.7708 | 2730127.6821 | 1197219.0179 | 2730128.5217 | 1197220.0036
4 | 2730128.5217 | 1197220.0036 | 2730127.6821 | 1197219.0179 | 2730126.071 | 1197217.7708 | 2730123.1342 | 1197216.1723 | 2730136.8762 | 1197212.8577 | 2730140.3155 | 1197213.7777 | 2730149.677 | 1197221.6208 | 2730155.4677 | 1197226.8842 | 2730159.191 | 1197230.1567 | 2730159.9978 | 1197231.5976 | 2730159.5121 | 1197242.3508 | 2730158.7576 | 1197246.204 | 2730158.6387 | 1197251.6611 | 2730160.6817 | 1197258.2662 | 2730159.353 | 1197265.0425 | 2730160.2418 | 1197266.9189 | 2730163.242 | 1197268.4075 | 2730168.0823 | 1197266.9229 | 2730181.5089 | 1197263.0455
5 | 2730044.5034 | 1197114.406 | 2730046.0078 | 1197114.6055 | 2730047.479 | 1197115.2825 | 2730048.7734 | 1197116.3781 | 2730050.5546 | 1197117.8625 | 2730053.8836 | 1197121.4042 | 2730055.3676 | 1197122.5374 | 2730056.9574 | 1197123.0168 | 2730058.4214 | 1197122.9708 | 2730059.8032 | 1197122.5005 | 2730060.7232 | 1197121.542 | 2730061.3772 | 1197119.8549 | 2730061.4658 | 1197118.2334 | 2730061.0894 | 1197115.9234 | 2730060.1985 | 1197113.0908 | 2730060.0746 | 1197110.7307 | 2730060.2992 | 1197106.3656 | 2730061.3583 | 1197090.9657 | 2730061.2909 | 1197088.4623 | 2730060.8024 | 1197085.3493 | 2730058.1526 | 1197076.5071 | 2730054.0695 | 1197061.7515 | 2730051.968 | 1197049.7744 | 2730050.9145 | 1197044.9589 | 2730049.6897 | 1197041.7186 | 2730048.3347 | 1197038.8536 | 2730046.8824 | 1197036.6092 | 2730045.0952 | 1197034.3464 | 2730041.8239 | 1197031.3063 | 2730038.0161 | 1197028.0543 | 2730036.6502 | 1197026.39 | 2730036.217 | 1197024.935 | 2730036.3637 | 1197023.4482 | 2730036.8508 | 1197022.4246 | 2730037.9696 | 1197021.4371 | 2730039.3379 | 1197020.8887 | 2730041.2004 | 1197020.7402 | 2730043.4738 | 1197020.9676 | 2730049.3626 | 1197022.0854 | 2730055.2369 | 1197022.469 | 2730060.2673 | 1197022.4117 | 2730070.0195 | 1197021.7789 | 2730076.8927 | 1197020.7276 | 2730084.4666 | 1197019.3468 | 2730090.0067 | 1197017.9329 | 2730093.3215 | 1197017.2267 | 2730094.9327 | 1197017.0728 | 2730097.1169 | 1197017.1982 | 2730100.4743 | 1197018.0385 | 2730117.4656 | 1197023.3456 | 2730121.2586 | 1197024.1288 | 2730124.5585 | 1197024.4564 | 2730136.4517 | 1197024.1816
6 | 2730044.5034 | 1197114.406 | 2730033.252 | 1197102.3003
7 | 2730044.5034 | 1197114.406 | 2729960.0176 | 1197246.6029
8 | 2730181.5089 | 1197263.0455 | 2730194.7275 | 1197261.7212 | 2730205.3786 | 1197260.7301 | 2730216.8881 | 1197262.3042 | 2730227.8283 | 1197262.0311 | 2730240.8274 | 1197260.9912 | 2730247.6321 | 1197263.0744 | 2730252.4615 | 1197266.6379 | 2730261.7708 | 1197266.0291 | 2730268.1484 | 1197267.5631
9 | 2730181.5089 | 1197263.0455 | 2730193.8415 | 1197275.4569 | 2730199.7989 | 1197284.9494 | 2730200.0707 | 1197297.654 | 2730200.906 | 1197302.3313 | 2730204.0873 | 1197305.6476 | 2730209.6776 | 1197310.4598
10 | 2730136.4517 | 1197024.1816 | 2730130.8709 | 1197000.8757 | 2730127.0219 | 1196995.6657 | 2730122.2072 | 1196992.1137 | 2730113.2099 | 1196987.1253 | 2730109.5464 | 1196984.9439 | 2730102.4584 | 1196977.306 | 2730099.3233 | 1196973.9575 | 2730094.401 | 1196971.4929 | 2730076.442 | 1196967.577 | 2730065.5007 | 1196962.6241 | 2730059.6069 | 1196962.0844 | 2730049.0387 | 1196963.4445
11 | 2730136.4517 | 1197024.1816 | 2730141.5508 | 1197026.9668
12 | 2730033.042 | 1197102.0743 | 2730033.252 | 1197102.3003
13 | 2730473.0081 | 1197211.6985 | 2730470.455 | 1197208.3011 | 2730452.1681 | 1197191.5226 | 2730426.447 | 1197173.9147 | 2730421.1108 | 1197169.4838 | 2730419.438 | 1197161.986 | 2730421.7764 | 1197156.4438 | 2730430.2063 | 1197152.1466 | 2730453.8789 | 1197151.2068 | 2730497.9499 | 1197151.6576 | 2730504.0719 | 1197152.1099
14 | 2730497.537 | 1197254.9946 | 2730490.1351 | 1197250.2517 | 2730486.7082 | 1197245.9736 | 2730483.3594 | 1197238.8173 | 2730478.4171 | 1197222.2856 | 2730475.5864 | 1197215.1295 | 2730473.0081 | 1197211.6985
15 | 2730497.537 | 1197254.9946 | 2730509.7306 | 1197260.8319 | 2730518.6499 | 1197266.2196 | 2730532.1353 | 1197276.0549 | 2730518.7368 | 1197277.2411 | 2730505.5187 | 1197278.8872 | 2730484.9103 | 1197281.8953 | 2730462.495 | 1197280.4162 | 2730445.1237 | 1197273.7098 | 2730434.8086 | 1197268.036 | 2730416.5818 | 1197263.168 | 2730394.9284 | 1197260.2936 | 2730383.117 | 1197259.9802 | 2730380.5786 | 1197262.1265 | 2730379.6278 | 1197266.587 | 2730376.3017 | 1197273.7533
16 | 2730376.3017 | 1197273.7533 | 2730363.5958 | 1197287.1977 | 2730352.0976 | 1197298.0332 | 2730347.7872 | 1197297.2275 | 2730344.2278 | 1197296.5716 | 2730342.7583 | 1197296.8731 | 2730340.036 | 1197299.7604 | 2730337.9474 | 1197299.448 | 2730336.2361 | 1197296.1637 | 2730335.4768 | 1197296.3918 | 2730334.178 | 1197299.3436 | 2730333.3197 | 1197299.5695 | 2730329.5497 | 1197295.2951 | 2730326.9069 | 1197293.4917 | 2730319.8035 | 1197292.1803 | 2730318.3507 | 1197291.0144 | 2730318.2164 | 1197287.7423 | 2730319.2157 | 1197284.1947 | 2730317.4393 | 1197281.0981 | 2730315.9012 | 1197278.9518 | 2730310.1065 | 1197272.4872 | 2730307.5669 | 1197271.5422 | 2730304.2324 | 1197272.8039 | 2730295.313 | 1197273.3544 | 2730291.4992 | 1197275.2839 | 2730283.1222 | 1197270.8757 | 2730276.581 | 1197271.0333 | 2730270.6166 | 1197268.1567 | 2730268.1484 | 1197267.5631
17 | 2730440.6344 | 1197411.9847 | 2730435.8141 | 1197403.4731 | 2730432.072 | 1197398.6322 | 2730446.5685 | 1197399.8382 | 2730451.8057 | 1197403.2106 | 2730460.8602 | 1197409.7243 | 2730463.5315 | 1197409.171 | 2730464.3473 | 1197390.6524 | 2730464.6364 | 1197377.4152 | 2730462.134 | 1197370.2328 | 2730456.7889 | 1197362.3769 | 2730450.1823 | 1197356.1168 | 2730437.1356 | 1197345.0348 | 2730427.914 | 1197337.0942 | 2730423.6174 | 1197327.6265 | 2730405.9326 | 1197313.997 | 2730401.3402 | 1197309.0042 | 2730398.5452 | 1197296.7227 | 2730390.7343 | 1197289.4245 | 2730385.0091 | 1197280.1259 | 2730376.3017 | 1197273.7533
18 | 2730370.2112 | 1197028.6991 | 2730372.0572 | 1197026.5155 | 2730372.4471 | 1197024.011 | 2730371.1367 | 1197020.1572 | 2730367.6197 | 1197015.11 | 2730362.1281 | 1197005.9166 | 2730356.5418 | 1196997.2214 | 2730346.8078 | 1196977.4608 | 2730339.6413 | 1196968.5421 | 2730312.6787 | 1196951.1968 | 2730304.4431 | 1196946.2246 | 2730296.8264 | 1196943.6233 | 2730288.4849 | 1196942.8076
19 | 2730370.2112 | 1197028.6991 | 2730365.5336 | 1197029.6979 | 2730361.6446 | 1197026.3328 | 2730349.9905 | 1197011.4562 | 2730345.1967 | 1197005.903 | 2730342.7111 | 1197003.5248 | 2730339.7285 | 1197001.2247 | 2730336.3423 | 1196999.2605 | 2730333.0032 | 1196997.5864 | 2730329.0791 | 1196996.1776 | 2730325.0794 | 1196995.0896 | 2730321.2256 | 1196994.305 | 2730315.3495 | 1196993.6542 | 2730309.9078 | 1196993.3465 | 2730306.0124 | 1196993.4172 | 2730301.2142 | 1196993.6573 | 2730294.9786 | 1196994.4665 | 2730289.2389 | 1196995.5978 | 2730282.0351 | 1196997.4757 | 2730275.5019 | 1196999.7017 | 2730271.6124 | 1197001.2515 | 2730269.6462 | 1197002.3095 | 2730268.2839 | 1197003.2805 | 2730266.7284 | 1197004.7255 | 2730265.7768 | 1197006.0836 | 2730265.5396 | 1197007.524 | 2730265.742 | 1197009.074 | 2730266.5795 | 1197010.5045 | 2730267.9665 | 1197011.5466 | 2730269.6062 | 1197012.1828 | 2730271.7408 | 1197012.4851 | 2730281.1444 | 1197012.8125 | 2730290.6524 | 1197013.9427 | 2730294.8577 | 1197015.0352 | 2730298.4058 | 1197016.2134 | 2730301.1203 | 1197017.5291 | 2730303.5237 | 1197019.1383 | 2730306.2733 | 1197021.2887 | 2730308.7281 | 1197024.0332 | 2730311.5571 | 1197027.7866 | 2730313.9881 | 1197031.965 | 2730316.7831 | 1197037.6303 | 2730321.6713 | 1197049.3347 | 2730327.5648 | 1197065.5807
20 | 2730206.4077 | 1196874.3118 | 2730206.788 | 1196880.2914 | 2730209.276 | 1196886.0611 | 2730213.693 | 1196892.1286 | 2730220.0559 | 1196898.0717 | 2730234.1943 | 1196907.3756 | 2730253.1827 | 1196925.9478 | 2730261.8812 | 1196933.1095 | 2730269.1151 | 1196937.893 | 2730276.8813 | 1196941.6762 | 2730288.4849 | 1196942.8076
21 | 2730288.4849 | 1196942.8076 | 2730291.7329 | 1196939.2312 | 2730294.9897 | 1196936.6446 | 2730298.969 | 1196934.1294 | 2730302.7976 | 1196932.5783
22 | 2730294.1698 | 1197083.423 | 2730294.9641 | 1197083.8903 | 2730322.1311 | 1197103.3639 | 2730328.5993 | 1197107.6082 | 2730330.5592 | 1197108.585 | 2730332.103 | 1197109.0745 | 2730333.5403 | 1197109.206 | 2730334.7249 | 1197109.0428 | 2730335.9967 | 1197108.7258 | 2730337.237 | 1197108.1079 | 2730338.2488 | 1197107.4851 | 2730339.192 | 1197106.516 | 2730340.0755 | 1197105.1342 | 2730340.6252 | 1197103.6895 | 2730340.7611 | 1197102.0023 | 2730340.6005 | 1197099.9305 | 2730339.988 | 1197097.2707 | 2730338.7494 | 1197093.6187 | 2730331.1735 | 1197075.5285 | 2730327.5648 | 1197065.5807
23 | 2730206.4077 | 1196874.3118 | 2730169.897 | 1196871.2702
24 | 2730206.4077 | 1196874.3118 | 2730207.5508 | 1196868.3655 | 2730214.3736 | 1196833.6208 | 2730214.4195 | 1196831.5146
25 | 2730294.1698 | 1197083.423 | 2730291.4507 | 1197081.8233 | 2730288.1629 | 1197080.2393 | 2730284.4238 | 1197078.7345 | 2730280.9524 | 1197077.5357 | 2730275.9914 | 1197076.1599 | 2730268.9225 | 1197074.6492 | 2730246.1445 | 1197070.8946 | 2730232.883 | 1197068.2259 | 2730227.0504 | 1197066.631 | 2730223.155 | 1197064.956 | 2730218.9685 | 1197062.6519 | 2730215.9426 | 1197060.2398 | 2730207.8428 | 1197053.2358 | 2730205.0905 | 1197051.2076 | 2730202.4611 | 1197049.4824 | 2730199.676 | 1197047.9094 | 2730196.3747 | 1197046.2474 | 2730192.2379 | 1197044.4559 | 2730186.915 | 1197042.5497 | 2730159.0995 | 1197034.9717 | 2730154.0624 | 1197033.2385 | 2730148.3046 | 1197030.6557 | 2730141.5508 | 1197026.9668
26 | 2730049.0387 | 1196963.4445 | 2730038.5757 | 1196967.6758 | 2730031.9197 | 1196974.8476 | 2730025.9491 | 1196985.8929 | 2730019.4738 | 1196992.813 | 2730002.9731 | 1196999.2703 | 2730000.1017 | 1196999.2078 | 2729996.6429 | 1196999.1771 | 2729994.1978 | 1196995.6323 | 2729992.6036 | 1196988.7034 | 2729992.5979 | 1196978.1063 | 2729990.7037 | 1196970.6038 | 2729988.7116 | 1196967.4965
27 | 2729938.8053 | 1196894.1285 | 2729949.5259 | 1196901.1779 | 2729966.0014 | 1196914.4573 | 2729977.2234 | 1196926.8329 | 2729981.2837 | 1196933.8932 | 2729989.235 | 1196948.4438 | 2729991.6407 | 1196952.3992 | 2729985.0214 | 1196961.7402 | 2729988.7116 | 1196967.4965
28 | 2730206.3997 | 1196813.3036 | 2730210.1846 | 1196817.4394 | 2730212.9723 | 1196823.0933 | 2730214.4502 | 1196830.1086 | 2730214.4195 | 1196831.5146
29 | 2729938.8053 | 1196894.1285 | 2729909.1029 | 1196879.3607 | 2729902.9897 | 1196874.8912 | 2729898.3409 | 1196867.5512 | 2729893.9936 | 1196860.3624 | 2729881.1294 | 1196832.028 | 2729877.2706 | 1196823.7489 | 2729921.2795 | 1196831.3663 | 2729927.0947 | 1196831.3259 | 2729937.9752 | 1196827.5261
30 | 2729938.8053 | 1196894.1285 | 2729774.3362 | 1197029.3604
31 | 2730127.0337 | 1196745.2852 | 2730136.4621 | 1196751.1393 | 2730152.7961 | 1196763.571 | 2730167.0267 | 1196778.8035 | 2730180.4385 | 1196789.6482 | 2730205.1903 | 1196811.982 | 2730206.3997 | 1196813.3036
32 | 2729937.9752 | 1196827.5261 | 2729935.8345 | 1196825.0444 | 2729933.0617 | 1196818.6743
33 | 2729774.3362 | 1197029.3604 | 2729763.973 | 1197019.5391 | 2729756.9538 | 1197014.3272 | 2729746.5069 | 1197008.7074 | 2729728.0014 | 1197001.8784 | 2729716.6156 | 1196995.9825 | 2729709.9373 | 1196994.7255 | 2729703.4118 | 1196990.6364 | 2729696.2973 | 1196981.742 | 2729695.0301 | 1196972.7187 | 2729694.7746 | 1196964.8294
34 | 2729774.3362 | 1197029.3604 | 2729785.2345 | 1197042.9629 | 2729788.4637 | 1197046.7926
35 | 2729799.1408 | 1197074.1886 | 2729800.4967 | 1197071.049 | 2729800.355 | 1197065.9976 | 2729798.8288 | 1197059.4372 | 2729791.1179 | 1197049.9404 | 2729788.4637 | 1197046.7926
36 | 2729761.1917 | 1197119.8888 | 2729756.2439 | 1197110.5299 | 2729751.7466 | 1197095.8655 | 2729747.2197 | 1197086.7714 | 2729726.0795 | 1197054.9551 | 2729713.3839 | 1197042.0031 | 2729704.3695 | 1197037.4374 | 2729720.0897 | 1197037.7787 | 2729733.4147 | 1197041.7486 | 2729749.2915 | 1197050.6665 | 2729769.7357 | 1197054.8801 | 2729779.1934 | 1197058.6771 | 2729789.7728 | 1197070.4713 | 2729794.9366 | 1197074.0973 | 2729799.1408 | 1197074.1886
37 | 2729761.1917 | 1197119.8888 | 2729749.2344 | 1197112.6016 | 2729747.9177 | 1197111.6457
38 | 2730078.3057 | 1196754.3798 | 2730087.8341 | 1196757.2082 | 2730093.673 | 1196756.7793 | 2730111.7642 | 1196753.9718
39 | 2730127.0337 | 1196745.2852 | 2730123.9735 | 1196749.6887 | 2730118.7448 | 1196752.8885 | 2730111.7642 | 1196753.9718
40 | 2730127.0337 | 1196745.2852 | 2730117.4772 | 1196738.0559
41 | 2730101.2001 | 1196725.3634 | 2730110.9454 | 1196733.1147 | 2730117.4772 | 1196738.0559
42 | 2730101.2001 | 1196725.3634 | 2730114.9064 | 1196727.2409 | 2730118.9476 | 1196728.8468
43 | 2730097.5242 | 1196720.2462 | 2730101.2001 | 1196725.3634
44 | 2730118.9476 | 1196728.8468 | 2730127.3613 | 1196732.1903
45 | 2730097.5242 | 1196720.2462 | 2730090.3954 | 1196721.8146 | 2730085.8149 | 1196721.1477
46 | 2730077.8292 | 1196695.9214 | 2730087.7884 | 1196705.4008 | 2730094.2108 | 1196715.6262 | 2730097.5242 | 1196720.2462
47 | 2730140.6117 | 1196735.3949 | 2730135.702 | 1196734.2543 | 2730129.7973 | 1196733.1583 | 2730127.3613 | 1196732.1903
48 | 2730077.8292 | 1196695.9214 | 2730075.3025 | 1196699.269 | 2730072.4074 | 1196700.6404 | 2730068.5227 | 1196700.9117 | 2730065.2662 | 1196700.3293 | 2730012.4793 | 1196674.4283 | 2729999.3748 | 1196669.359
49 | 2730077.8292 | 1196695.9214 | 2730078.0647 | 1196692.1014 | 2730076.7961 | 1196689.1159
50 | 2730140.6117 | 1196735.3949 | 2730145.7697 | 1196736.5932
51 | 2729992.4989 | 1196666.6991 | 2729999.3748 | 1196669.359
52 | 2730076.7961 | 1196689.1159 | 2730060.8539 | 1196675.1251 | 2730056.036 | 1196668.9045 | 2730050.2012 | 1196650.3878
53 | 2730148.0607 | 1196737.1255 | 2730145.7697 | 1196736.5932
54 | 2729992.4989 | 1196666.6991 | 2729977.7248 | 1196660.8938
55 | 2729992.4989 | 1196666.6991 | 2729980.1774 | 1196644.6671
56 | 2730049.6493 | 1196645.1701 | 2730049.3926 | 1196647.8216 | 2730050.2012 | 1196650.3878
57 | 2730366.0082 | 1196811.3074 | 2730366.873 | 1196809.3915 | 2730366.7185 | 1196807.0419 | 2730359.3682 | 1196795.0168
58 | 2730363.3054 | 1196813.6392 | 2730366.0082 | 1196811.3074
59 | 2730369.4089 | 1196742.4065 | 2730367.168 | 1196758.1475 | 2730365.0802 | 1196767.2201 | 2730358.9146 | 1196789.9586 | 2730358.9046 | 1196792.8606 | 2730359.3682 | 1196795.0168
60 | 2730362.7278 | 1196737.4237 | 2730369.4089 | 1196742.4065
61 | 2730369.4089 | 1196742.4065 | 2730395.3773 | 1196761.907
62 | 2730362.7278 | 1196737.4237 | 2730353.2859 | 1196750.3611
63 | 2730362.7278 | 1196737.4237 | 2730350.6035 | 1196728.3525 | 2730342.9767 | 1196724.1052 | 2730331.1814 | 1196719.1665 | 2730302.087 | 1196708.7964
64 | 2730419.7117 | 1196779.732 | 2730410.8246 | 1196773.8781 | 2730397.562 | 1196763.5477 | 2730395.3773 | 1196761.907
65 | 2730302.087 | 1196708.7964 | 2730235.1519 | 1196684.9386
66 | 2730419.7117 | 1196779.732 | 2730431.8521 | 1196786.6576 | 2730443.2033 | 1196790.9863 | 2730452.8471 | 1196793.9434 | 2730464.7676 | 1196795.5825 | 2730480.4624 | 1196795.3692
67 | 2730419.7117 | 1196779.732 | 2730418.6712 | 1196771.3097
68 | 2730219.2309 | 1196679.2638 | 2730235.1519 | 1196684.9386
69 | 2730606.7596 | 1196792.6686 | 2730598.7331 | 1196789.2908 | 2730592.0767 | 1196787.722 | 2730581.5327 | 1196786.2128 | 2730570.5171 | 1196786.4057 | 2730480.4624 | 1196795.3692
70 | 2730428.8293 | 1196754.3459 | 2730419.6731 | 1196759.5045 | 2730417.7365 | 1196763.7433 | 2730418.6712 | 1196771.3097
71 | 2730216.8415 | 1196678.4111 | 2730219.2309 | 1196679.2638
72 | 2730219.2309 | 1196679.2638 | 2730211.8233 | 1196688.0314 | 2730206.4038 | 1196695.898
73 | 2730606.7596 | 1196792.6686 | 2730609.8111 | 1196785.1962 | 2730609.9735 | 1196782.2975 | 2730609.2684 | 1196779.6913 | 2730606.7381 | 1196776.2222 | 2730602.4894 | 1196773.7422
74 | 2730571.4024 | 1196760.8832 | 2730599.6727 | 1196772.0981 | 2730602.4894 | 1196773.7422
75 | 2730571.4024 | 1196760.8832 | 2730562.0034 | 1196758.5874 | 2730556.7717 | 1196756.5885
76 | 2730571.4024 | 1196760.8832 | 2730567.5068 | 1196756.7728 | 2730565.8993 | 1196748.3868 | 2730566.0562 | 1196746.0885 | 2730567.6183 | 1196742.253 | 2730568.0806 | 1196741.8738
77 | 2730216.8415 | 1196678.4111 | 2730190.8868 | 1196668.9388 | 2730163.0493 | 1196660.1928
78 | 2730216.8415 | 1196678.4111 | 2730218.5587 | 1196672.3439 | 2730218.4085 | 1196669.7942 | 2730217.2268 | 1196667.7224 | 2730214.8718 | 1196665.6362 | 2730204.5483 | 1196660.9857 | 2730201.9867 | 1196658.9394 | 2730200.1677 | 1196655.6862 | 2730199.8463 | 1196651.5538 | 2730200.413 | 1196646.529 | 2730204.5541 | 1196635.216
79 | 2730163.0493 | 1196660.1928 | 2730129.3917 | 1196650.6026
80 | 2730204.5541 | 1196635.216 | 2730206.5549 | 1196629.7499 | 2730206.3602 | 1196627.1436 | 2730205.8074 | 1196624.1849 | 2730203.8194 | 1196621.6952 | 2730196.8721 | 1196618.6017
81 | 2730088.5055 | 1196637.1086 | 2730101.5271 | 1196642.4404 | 2730119.6533 | 1196647.8278 | 2730129.3917 | 1196650.6026
82 | 2730193.2381 | 1196616.9835 | 2730196.8721 | 1196618.6017
83 | 2730049.6493 | 1196645.1701 | 2730049.7858 | 1196643.7604 | 2730050.1352 | 1196642.1555
84 | 2730050.1352 | 1196642.1555 | 2730051.5977 | 1196635.4379 | 2730049.9194 | 1196630.6199 | 2730036.1172 | 1196612.1279 | 2730034.8762 | 1196610.038
85 | 2730034.8762 | 1196610.038 | 2730032.1485 | 1196605.4441
86 | 2729961.1534 | 1196654.2083 | 2729966.1667 | 1196656.3522 | 2729977.7248 | 1196660.8938
87 | 2729977.7113 | 1196640.2574 | 2729980.1774 | 1196644.6671
88 | 2730088.5055 | 1196637.1086 | 2730079.8314 | 1196631.9493
89 | 2730079.8314 | 1196631.9493 | 2730078.5035 | 1196620.1336 | 2730079.107 | 1196615.8657 | 2730083.1978 | 1196606.4808 | 2730083.4854 | 1196602.7175 | 2730082.8425 | 1196599.3454 | 2730078.7957 | 1196594.2474
90 | 2730037.2106 | 1196583.2406 | 2730040.0005 | 1196587.0598 | 2730056.8056 | 1196610.0873 | 2730063.6317 | 1196617.8751 | 2730070.2907 | 1196624.2359 | 2730076.2582 | 1196629.4586 | 2730079.8314 | 1196631.9493
91 | 2730037.2106 | 1196583.2406 | 2730030.6384 | 1196586.5447 | 2730028.7907 | 1196589.5068 | 2730028.7049 | 1196589.7214
92 | 2730037.2106 | 1196583.2406 | 2730030.0739 | 1196573.464
93 | 2730027.4368 | 1196592.8911 | 2730028.7049 | 1196589.7214
94 | 2730031.0217 | 1196603.5463 | 2730028.766 | 1196599.7474 | 2730027.3582 | 1196596.5032 | 2730027.4368 | 1196592.8911 | 2730027.4368 | 1196592.8911
95 | 2730031.0217 | 1196603.5463 | 2730032.1485 | 1196605.4441
96 | 2729961.1534 | 1196654.2083 | 2729952.1579 | 1196668.3792 | 2729948.3049 | 1196674.1999 | 2729947.4881 | 1196678.819 | 2729950.0644 | 1196682.6446
97 | 2729961.1534 | 1196654.2083 | 2729956.876 | 1196651.1574 | 2729953.467 | 1196648.1255
98 | 2729953.467 | 1196648.1255 | 2729949.1059 | 1196644.3723 | 2729943.9833 | 1196637.7892 | 2729934.0225 | 1196623.4619 | 2729932.726 | 1196621.8812
99 | 2729953.467 | 1196648.1255 | 2729952.552 | 1196626.9274
100 | 2729932.726 | 1196621.8812 | 2729920.2709 | 1196606.6956
101 | 2729953.0735 | 1196618.3097 | 2729952.3471 | 1196622.1813 | 2729952.552 | 1196626.9274
102 | 2729834.4479 | 1196530.05 | 2729849.3667 | 1196540.682 | 2729892.1158 | 1196576.9048 | 2729902.5924 | 1196586.0949 | 2729911.7735 | 1196596.3355 | 2729920.2709 | 1196606.6956
103 | 2729834.4479 | 1196530.05 | 2729846.2307 | 1196551.033
104 | 2729834.4479 | 1196530.05 | 2729826.0405 | 1196526.2757 | 2729818.9867 | 1196524.3878 | 2729800.243 | 1196522.1459 | 2729792.675 | 1196520.4248 | 2729787.0041 | 1196518.0221 | 2729779.9528 | 1196513.2098 | 2729773.0725 | 1196506.8445 | 2729766.3646 | 1196503.0627 | 2729760.8659 | 1196501.8536 | 2729753.6381 | 1196503.0644 | 2729742.9782 | 1196506.1577 | 2729729.732 | 1196511.1408 | 2729725.6068 | 1196514.0647
105 | 2729834.4479 | 1196530.05 | 2729827.1821 | 1196552.654
106 | 2729725.6068 | 1196514.0647 | 2729708.6285 | 1196517.5546 | 2729695.445 | 1196518.3426
107 | 2729725.6068 | 1196514.0647 | 2729725.2122 | 1196517.1473 | 2729725.8992 | 1196520.2535 | 2729730.5428 | 1196525.7473 | 2729736.8998 | 1196528.8432 | 2729748.0806 | 1196532.2884 | 2729751.8654 | 1196534.5166 | 2729755.8219 | 1196537.9607 | 2729758.918 | 1196542.776 | 2729787.466 | 1196606.5776 | 2729789.9271 | 1196611.0124
108 | 2729583.8904 | 1196488.0758 | 2729586.2693 | 1196490.2589 | 2729598.8382 | 1196499.9831 | 2729612.5079 | 1196505.6837 | 2729639.9262 | 1196512.3943 | 2729664.8812 | 1196517.428 | 2729684.8823 | 1196518.974 | 2729695.445 | 1196518.3426
109 | 2729804.8399 | 1196666.9564 | 2729802.255 | 1196644.9279 | 2729800.7077 | 1196635.8206 | 2729798.4721 | 1196628.9335 | 2729791.7634 | 1196614.3212 | 2729789.9271 | 1196611.0124
110 | 2729589.7243 | 1196434.6024 | 2729581.8139 | 1196428.9822 | 2729577.4239 | 1196424.0834 | 2729577.542 | 1196418.6373
111 | 2729504.3863 | 1196391.7544 | 2729523.0142 | 1196399.3636 | 2729537.9554 | 1196406.893 | 2729562.163 | 1196416.547 | 2729577.542 | 1196418.6373
112 | 2729504.3863 | 1196391.7544 | 2729493.9675 | 1196390.4056 | 2729480.7772 | 1196391.3985 | 2729470.7765 | 1196393.2612 | 2729453.6931 | 1196395.6154 | 2729442.8197 | 1196400.8284 | 2729421.3784 | 1196411.5726 | 2729408.6612 | 1196412.8984 | 2729404.2917 | 1196414.0825 | 2729400.8556 | 1196417.2106 | 2729399.499 | 1196420.3836 | 2729400.717 | 1196423.6125 | 2729403.3919 | 1196426.0722 | 2729410.4467 | 1196426.8699 | 2729426.375 | 1196425.7693 | 2729431.6516 | 1196426.6842 | 2729455.1781 | 1196445.619 | 2729459.8434 | 1196445.5533 | 2729465.1026 | 1196447.2685 | 2729467.1538 | 1196449.5832
113 | 2729572.8201 | 1196479.4121 | 2729573.6331 | 1196479.0654 | 2729576.9741 | 1196481.7288 | 2729583.8904 | 1196488.0758
114 | 2729804.8399 | 1196666.9564 | 2729801.6956 | 1196666.8213 | 2729796.5912 | 1196662.5517 | 2729787.3178 | 1196653.6019
115 | 2729467.1538 | 1196449.5832 | 2729356.0915 | 1196576.3302
116 | 2729467.1538 | 1196449.5832 | 2729455.731 | 1196541.5572
117 | 2729610.0794 | 1196562.8414 | 2729607.4082 | 1196560.2149 | 2729600.0316 | 1196548.6128 | 2729596.1819 | 1196537.0761 | 2729587.2156 | 1196517.2556 | 2729583.4077 | 1196511.1684 | 2729572.7164 | 1196497.7932 | 2729569.2876 | 1196491.0916 | 2729568.5183 | 1196484.0473 | 2729570.2333 | 1196480.5151 | 2729572.8201 | 1196479.4121
118 | 2729764.8639 | 1196626.039 | 2729776.3082 | 1196638.571 | 2729781.7751 | 1196648.2526 | 2729787.3178 | 1196653.6019
119 | 2729694.7746 | 1196964.8294 | 2729674.0535 | 1196945.6208 | 2729671.2365 | 1196940.5892
120 | 2729610.0794 | 1196562.8414 | 2729480.8665 | 1196717.1713
121 | 2729610.0794 | 1196562.8414 | 2729546.3323 | 1196665.8833
122 | 2729480.8665 | 1196717.1713 | 2729483.9035 | 1196733.8609 | 2729488.3865 | 1196747.1237 | 2729492.4353 | 1196753.3383 | 2729507.0886 | 1196765.3203 | 2729508.7534 | 1196766.9132 | 2729508.5914 | 1196768.4108 | 2729506.878 | 1196768.7073 | 2729504.8265 | 1196767.0282 | 2729495.0029 | 1196761.8004 | 2729479.6034 | 1196754.3613 | 2729443.4483 | 1196733.1068 | 2729439.1223 | 1196733.3466 | 2729433.5371 | 1196734.3821
123 | 2729552.5217 | 1196696.741 | 2729546.9637 | 1196686.3237 | 2729545.5723 | 1196682.3127 | 2729546.3323 | 1196665.8833
124 | 2729400.5636 | 1196610.1737 | 2729404.1792 | 1196609.6627 | 2729414.8406 | 1196610.3494 | 2729422.9192 | 1196612.07 | 2729432.3804 | 1196612.931 | 2729438.9158 | 1196614.4736 | 2729469.1878 | 1196629.4404 | 2729478.301 | 1196635.1087 | 2729488.4478 | 1196643.368 | 2729494.466 | 1196647.3236 | 2729510.2859 | 1196654.7162 | 2729515.4426 | 1196657.986 | 2729520.4587 | 1196662.12 | 2729525.8981 | 1196668.5205 | 2729535.1169 | 1196682.3196 | 2729540.8704 | 1196688.2932 | 2729552.5217 | 1196696.741
125 | 2729356.0915 | 1196576.3302 | 2729374.6007 | 1196580.6005 | 2729380.6783 | 1196582.8782 | 2729385.2128 | 1196586.0343 | 2729387.2761 | 1196589.6372 | 2729394.708 | 1196605.3878 | 2729400.5636 | 1196610.1737
126 | 2729433.5371 | 1196734.3821 | 2729435.3076 | 1196737.7786 | 2729437.141 | 1196741.0874 | 2729439.7767 | 1196745.003 | 2729445.7928 | 1196752.5724 | 2729465.917 | 1196773.7242 | 2729471.4172 | 1196778.369 | 2729481.9061 | 1196785.2458 | 2729483.9688 | 1196788.1705 | 2729484.3168 | 1196790.7467 | 2729483.4571 | 1196793.4968 | 2729480.8782 | 1196795.0533 | 2729477.4377 | 1196794.8786 | 2729466.2618 | 1196785.2404 | 2729442.8703 | 1196775.6156 | 2729423.6065 | 1196768.2152 | 2729406.7551 | 1196762.3683 | 2729396.6099 | 1196757.2115 | 2729384.9162 | 1196749.308 | 2729380.1018 | 1196744.6558 | 2729377.8141 | 1196740.859 | 2729375.457 | 1196736.7493 | 2729370.9883 | 1196730.559 | 2729364.9618 | 1196725.2246 | 2729352.5815 | 1196715.5939 | 2729344.6767 | 1196711.1306 | 2729339.5173 | 1196710.096 | 2729335.7531 | 1196710.4371 | 2729332.291 | 1196713.3644 | 2729330.9141 | 1196717.4822 | 2729331.7733 | 1196721.793 | 2729334.1801 | 1196726.4263 | 2729338.3495 | 1196731.9283
127 | 2730572.9276 | 1196737.8987 | 2730568.0806 | 1196741.8738
128 | 2730590.3849 | 1196724.6144 | 2730573.6009 | 1196737.3465 | 2730572.9276 | 1196737.8987
129 | 2730590.3849 | 1196724.6144 | 2730587.2708 | 1196717.5187 | 2730585.2551 | 1196713.8607 | 2730582.0081 | 1196710.3259
130 | 2730524.7193 | 1196744.3425 | 2730556.7717 | 1196756.5885
131 | 2730514.6191 | 1196740.4836 | 2730524.7193 | 1196744.3425

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2730330.3722 | 1197504.6284
1 | 2730421.7372 | 1197406.6258
2 | 2730128.5217 | 1197220.0036
3 | 2730135.9579 | 1197227.5708
4 | 2730044.5034 | 1197114.406
5 | 2730181.5089 | 1197263.0455
6 | 2730136.4517 | 1197024.1816
7 | 2730033.252 | 1197102.3003
8 | 2729960.0176 | 1197246.6029
9 | 2730033.042 | 1197102.0743
10 | 2730473.0081 | 1197211.6985
11 | 2730504.0719 | 1197152.1099
12 | 2730497.537 | 1197254.9946
13 | 2730376.3017 | 1197273.7533
14 | 2730268.1484 | 1197267.5631
15 | 2730440.6344 | 1197411.9847
16 | 2730370.2112 | 1197028.6991
17 | 2730288.4849 | 1196942.8076
18 | 2730327.5648 | 1197065.5807
19 | 2730206.4077 | 1196874.3118
20 | 2730302.7976 | 1196932.5783
21 | 2730294.1698 | 1197083.423
22 | 2730209.6776 | 1197310.4598
23 | 2730049.0387 | 1196963.4445
24 | 2730141.5508 | 1197026.9668
25 | 2729988.7116 | 1196967.4965
26 | 2730169.897 | 1196871.2702
27 | 2730214.4195 | 1196831.5146
28 | 2729938.8053 | 1196894.1285
29 | 2730206.3997 | 1196813.3036
30 | 2729937.9752 | 1196827.5261
31 | 2729774.3362 | 1197029.3604
32 | 2729799.1408 | 1197074.1886
33 | 2729788.4637 | 1197046.7926
34 | 2729761.1917 | 1197119.8888
35 | 2729747.9177 | 1197111.6457
36 | 2730078.3057 | 1196754.3798
37 | 2730111.7642 | 1196753.9718
38 | 2730127.0337 | 1196745.2852
39 | 2730117.4772 | 1196738.0559
40 | 2730101.2001 | 1196725.3634
41 | 2730118.9476 | 1196728.8468
42 | 2730097.5242 | 1196720.2462
43 | 2730127.3613 | 1196732.1903
44 | 2730085.8149 | 1196721.1477
45 | 2730077.8292 | 1196695.9214
46 | 2730140.6117 | 1196735.3949
47 | 2729999.3748 | 1196669.359
48 | 2730076.7961 | 1196689.1159
49 | 2730145.7697 | 1196736.5932
50 | 2729992.4989 | 1196666.6991
51 | 2730050.2012 | 1196650.3878
52 | 2730148.0607 | 1196737.1255
53 | 2730366.0082 | 1196811.3074
54 | 2730359.3682 | 1196795.0168
55 | 2730363.3054 | 1196813.6392
56 | 2730369.4089 | 1196742.4065
57 | 2730362.7278 | 1196737.4237
58 | 2730395.3773 | 1196761.907
59 | 2730353.2859 | 1196750.3611
60 | 2730302.087 | 1196708.7964
61 | 2730419.7117 | 1196779.732
62 | 2730235.1519 | 1196684.9386
63 | 2730480.4624 | 1196795.3692
64 | 2730418.6712 | 1196771.3097
65 | 2730219.2309 | 1196679.2638
66 | 2730606.7596 | 1196792.6686
67 | 2730428.8293 | 1196754.3459
68 | 2730602.4894 | 1196773.7422
69 | 2730571.4024 | 1196760.8832
70 | 2730216.8415 | 1196678.4111
71 | 2730206.4038 | 1196695.898
72 | 2730163.0493 | 1196660.1928
73 | 2730204.5541 | 1196635.216
74 | 2730129.3917 | 1196650.6026
75 | 2730196.8721 | 1196618.6017
76 | 2730049.6493 | 1196645.1701
77 | 2730050.1352 | 1196642.1555
78 | 2730034.8762 | 1196610.038
79 | 2729977.7248 | 1196660.8938
80 | 2729980.1774 | 1196644.6671
81 | 2730088.5055 | 1196637.1086
82 | 2730193.2381 | 1196616.9835
83 | 2730079.8314 | 1196631.9493
84 | 2730078.7957 | 1196594.2474
85 | 2730037.2106 | 1196583.2406
86 | 2730028.7049 | 1196589.7214
87 | 2730030.0739 | 1196573.464
88 | 2730027.4368 | 1196592.8911
89 | 2730032.1485 | 1196605.4441
90 | 2730031.0217 | 1196603.5463
91 | 2729977.7113 | 1196640.2574
92 | 2729961.1534 | 1196654.2083
93 | 2729950.0644 | 1196682.6446
94 | 2729953.467 | 1196648.1255
95 | 2729932.726 | 1196621.8812
96 | 2729952.552 | 1196626.9274
97 | 2729953.0735 | 1196618.3097
98 | 2729920.2709 | 1196606.6956
99 | 2729834.4479 | 1196530.05
100 | 2729846.2307 | 1196551.033
101 | 2729725.6068 | 1196514.0647
102 | 2729827.1821 | 1196552.654
103 | 2729695.445 | 1196518.3426
104 | 2729789.9271 | 1196611.0124
105 | 2729577.542 | 1196418.6373
106 | 2729589.7243 | 1196434.6024
107 | 2729504.3863 | 1196391.7544
108 | 2729583.8904 | 1196488.0758
109 | 2729804.8399 | 1196666.9564
110 | 2729467.1538 | 1196449.5832
111 | 2729572.8201 | 1196479.4121
112 | 2729787.3178 | 1196653.6019
113 | 2729764.8639 | 1196626.039
114 | 2729933.0617 | 1196818.6743
115 | 2729694.7746 | 1196964.8294
116 | 2729671.2365 | 1196940.5892
117 | 2729610.0794 | 1196562.8414
118 | 2729480.8665 | 1196717.1713
119 | 2729546.3323 | 1196665.8833
120 | 2729552.5217 | 1196696.741
121 | 2729400.5636 | 1196610.1737
122 | 2729433.5371 | 1196734.3821
123 | 2729338.3495 | 1196731.9283
124 | 2729455.731 | 1196541.5572
125 | 2729356.0915 | 1196576.3302
126 | 2730568.0806 | 1196741.8738
127 | 2730572.9276 | 1196737.8987
128 | 2730590.3849 | 1196724.6144
129 | 2730556.7717 | 1196756.5885
130 | 2730582.0081 | 1196710.3259
131 | 2730524.7193 | 1196744.3425
132 | 2730514.6191 | 1196740.4836
133 | 2730101.2001 | 1196725.3634

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97551 | -0.17649 | 0.00028981 | 7.2633e-05
1 | 0.97556 | -0.17608 | 0.00037139 | 9.308e-05
2 | 0.97672 | -0.16737 | 0 | 0
3 | 0.97671 | -0.16745 | 0.0006498 | 0.00016286
4 | 0.97733 | -0.1628 | 0 | 0
5 | 0.97636 | -0.17008 | 0 | 0
6 | 0.97891 | -0.15111 | 0 | 0
7 | 0.9773 | -0.16305 | 0.00087406 | 0.00021906
8 | 0.97723 | -0.16352 | 0.00043139 | 0.00010812
9 | 0.9773 | -0.16305 | 0.00055356 | 0.00013874
10 | 0.97546 | -0.17687 | 0.00038159 | 9.5636e-05
11 | 0.97533 | -0.17777 | 0.00051564 | 0.00012923
12 | 0.97552 | -0.17637 | 0 | 0
13 | 0.9758 | -0.17434 | 0 | 0
14 | 0.97612 | -0.17188 | 0.00029296 | 7.3423e-05
15 | 0.97558 | -0.17594 | 0 | 0
16 | 0.98632 | -0.097022 | 0 | 0
17 | 0.98868 | -0.08003 | 0 | 0
18 | 0.98231 | -0.12609 | 0.0022629 | 0.00056714
19 | 0.99113 | -0.062457 | 0 | 0
20 | 0.98862 | -0.080472 | 0.0024252 | 0.00060782
21 | 0.98084 | -0.13687 | 0.0025988 | 0.00065131
22 | 0.97633 | -0.17033 | 0.00040609 | 0.00010177
23 | 0.97855 | -0.15383 | 0 | 0
24 | 0.97897 | -0.15068 | 0.00091366 | 0.00022899
25 | 0.97825 | -0.15612 | 0.00036904 | 9.2491e-05
26 | 0.9911 | -0.062677 | 0.00058999 | 0.00014787
27 | 0.99212 | -0.05538 | 0.0017924 | 0.00044923
28 | 0.978 | -0.15798 | 0 | 0
29 | 0.99264 | -0.051685 | 0.00067793 | 0.00016991
30 | 0.97793 | -0.15851 | 0 | 0
31 | 0.97756 | -0.16126 | 0 | 0
32 | 0.97751 | -0.16161 | 0 | 0
33 | 0.97753 | -0.16148 | 0.00058105 | 0.00014562
34 | 0.9774 | -0.16238 | 0 | 0
35 | 0.9774 | -0.16244 | 0.00034666 | 8.6881e-05
36 | 0.99523 | -0.033264 | 0.0019823 | 0.00049681
37 | 0.99533 | -0.032582 | 0.00053435 | 0.00013392
38 | 0.9954 | -0.032111 | 0 | 0
39 | 0.99575 | -0.029576 | 0.00054522 | 0.00013665
40 | 0.99639 | -0.0251 | 0 | 0
41 | 0.99773 | -0.015778 | 0.0008793 | 0.00022037
42 | 0.99602 | -0.02765 | 0 | 0
43 | 0.9984 | -0.011107 | 0.0010538 | 0.00026411
44 | 0.99599 | -0.027835 | 0.0015445 | 0.0003871
45 | 0.99422 | -0.040182 | 0 | 0
46 | 0.99942 | -0.0039937 | 0.00035691 | 8.9449e-05
47 | 0.99143 | -0.059952 | 0.0008481 | 0.00021255
48 | 0.99393 | -0.042206 | 0 | 0
49 | 0.99982 | -0.0012323 | 0.00054819 | 0.00013739
50 | 0.9912 | -0.06156 | 0 | 0
51 | 0.99193 | -0.056117 | 0.00054096 | 0.00013558
52 | 1 | 0 | -0.10691 | -0.026747
53 | 0.97464 | -0.17841 | 0.0038495 | 0.00096478
54 | 0.97493 | -0.17632 | 0.0034044 | 0.00085322
55 | 0.97461 | -0.17867 | 0.0068456 | 0.0017157
56 | 0.97605 | -0.16835 | 0 | 0
57 | 0.97644 | -0.16553 | 0 | 0
58 | 0.97518 | -0.17459 | 0.0014911 | 0.0003737
59 | 0.97636 | -0.16611 | 0.0034803 | 0.00087225
60 | 0.97821 | -0.15285 | 0.0058638 | 0.0014696
61 | 0.97443 | -0.17993 | 0 | 0
62 | 0.98038 | -0.1374 | 0.002206 | 0.00055287
63 | 0.97335 | -0.18769 | 0.00075012 | 0.000188
64 | 0.97437 | -0.1804 | 0.0014392 | 0.00036071
65 | 0.98093 | -0.13354 | 0 | 0
66 | 0.97133 | -0.20222 | 0 | 0
67 | 0.97424 | -0.18132 | 0.0038446 | 0.00096355
68 | 0.97097 | -0.20483 | 0.00067607 | 0.00016944
69 | 0.97047 | -0.20843 | 0 | 0
70 | 0.98101 | -0.13291 | 0 | 0
71 | 0.98081 | -0.13433 | 0.0036439 | 0.00091324
72 | 0.98308 | -0.11826 | 0 | 0
73 | 0.98083 | -0.1342 | 0.0006583 | 0.00016499
74 | 0.98435 | -0.10924 | 0.00057717 | 0.00014465
75 | 0.98078 | -0.13458 | 0.00064899 | 0.00016265
76 | 0.99171 | -0.057642 | 0.00069915 | 0.00017522
77 | 0.99159 | -0.058502 | 0.00078449 | 0.00019661
78 | 0.9901 | -0.068912 | 0.00038557 | 9.6632e-05
79 | 0.99074 | -0.064848 | 0.00069221 | 0.00017349
80 | 0.99117 | -0.061839 | 0.00049121 | 0.00012311
81 | 0.98594 | -0.098037 | 0 | 0
82 | 0.98077 | -0.13462 | 0.00099225 | 0.00024868
83 | 0.98632 | -0.095424 | 0 | 0
84 | 0.98622 | -0.096099 | 0.0016381 | 0.00041055
85 | 0.98879 | -0.078033 | 0 | 0
86 | 0.98922 | -0.075058 | 0.00031928 | 8.0018e-05
87 | 0.98878 | -0.078083 | 0.00040353 | 0.00010113
88 | 0.98935 | -0.074137 | 0.00036663 | 9.1887e-05
89 | 0.98988 | -0.070388 | 0.00039272 | 9.8424e-05
90 | 0.9898 | -0.070994 | 0.00053735 | 0.00013467
91 | 0.99116 | -0.06187 | 0.00059806 | 0.00014989
92 | 0.99024 | -0.068427 | 0 | 0
93 | 0.99014 | -0.069173 | 0.0022156 | 0.00055529
94 | 0.99 | -0.070169 | 0 | 0
95 | 0.9892 | -0.075848 | 0.0023573 | 0.00059079
96 | 0.98997 | -0.070358 | 0.00045011 | 0.00011281
97 | 0.98996 | -0.070396 | 0.00042237 | 0.00010586
98 | 0.9888 | -0.0787 | 0.00056195 | 0.00014084
99 | 0.98656 | -0.094835 | 0 | 0
100 | 0.98644 | -0.095648 | 0.0032946 | 0.00082569
101 | 0.98491 | -0.10674 | 0 | 0
102 | 0.98654 | -0.094962 | 0.00052053 | 0.00013046
103 | 0.98468 | -0.10844 | 0.00031914 | 7.9985e-05
104 | 0.98413 | -0.11232 | 0.0011279 | 0.00028267
105 | 0.98083 | -0.13666 | 0 | 0
106 | 0.98079 | -0.13693 | 0.0011885 | 0.00029787
107 | 0.98097 | -0.13569 | 0 | 0
108 | 0.98384 | -0.11462 | 0.00052779 | 0.00013228
109 | 0.98385 | -0.1143 | 0 | 0
110 | 0.9813 | -0.13329 | 0.0003832 | 9.604e-05
111 | 0.98375 | -0.1153 | 0.00047781 | 0.00011975
112 | 0.98375 | -0.11506 | 0.00064194 | 0.00016089
113 | 0.98361 | -0.11604 | 0.0026324 | 0.00065973
114 | 0.97792 | -0.15854 | 0.00030587 | 7.6658e-05
115 | 0.97748 | -0.16184 | 0 | 0
116 | 0.97745 | -0.16202 | 0.00049844 | 0.00012492
117 | 0.9832 | -0.11936 | 0.00038255 | 9.5875e-05
118 | 0.98299 | -0.12096 | 0.00036617 | 9.1772e-05
119 | 0.98271 | -0.12297 | 0.00042317 | 0.00010606
120 | 0.9826 | -0.12379 | 0 | 0
121 | 0.98197 | -0.12837 | 0 | 0
122 | 0.98291 | -0.12154 | 0 | 0
123 | 0.98277 | -0.12261 | 0.0003547 | 8.8895e-05
124 | 0.98125 | -0.13362 | 0.00033806 | 8.4725e-05
125 | 0.98176 | -0.12988 | 0.00046564 | 0.0001167
126 | 0.97029 | -0.20974 | 0.00095055 | 0.00023823
127 | 0.97025 | -0.21006 | 0.00090569 | 0.00022699
128 | 0.97012 | -0.21098 | 0 | 0
129 | 0.97038 | -0.20912 | 0.00067873 | 0.00017011
130 | 0.97002 | -0.21169 | 0.0039542 | 0.00099103
131 | 0.9702 | -0.21043 | 0.0014645 | 0.00036704
132 | 0.97016 | -0.21067 | 0.0021259 | 0.0005328
133 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.00028981 | -7.2633e-05 | 0.00028983 | 7.0967e-05 | 1.6317e-08 | -1.6666e-06 | 0.00044207 | 0.00044147 | 0.00044207 | 0.97551 | -0.17649 | 0.97556 | -0.17608 | 0.16373
1 | -0.00066122 | -0.00016405 | 0.00066123 | 0.0001638 | 1.2559e-08 | -2.4255e-07 | 0.001008 | 0.0010079 | 0.001008 | 0.97556 | -0.17608 | 0.97558 | -0.17594 | 0.37332
2 | 0.00064981 | 0.00016272 | -0.0006498 | -0.00016286 | 6.6971e-09 | -1.3449e-07 | 0.00098992 | 0.00098997 | 0.00098997 | 0.97672 | -0.16737 | 0.97671 | -0.16745 | 0.36666
3 | -0.0029096 | -0.00071439 | 0.0029114 | 0.00071326 | 1.7668e-06 | -1.1297e-06 | 0.0044274 | 0.0044268 | 0.0044274 | 0.97672 | -0.16737 | 0.97733 | -0.1628 | 1.6398
4 | 0.0022598 | 0.00055167 | -0.002259 | -0.00055273 | 8.0715e-07 | -1.0589e-06 | 0.0034375 | 0.003438 | 0.003438 | 0.97672 | -0.16737 | 0.97636 | -0.17008 | 1.2733
5 | -0.0047705 | -0.001177 | 0.0047779 | 0.0011771 | 7.4798e-06 | 1.9222e-08 | 0.0072565 | 0.0072555 | 0.0072565 | 0.97733 | -0.1628 | 0.97891 | -0.15111 | 2.6876
6 | 0.0014277 | 0.0003576 | -0.0014276 | -0.00035779 | 4.8725e-08 | -1.8836e-07 | 0.0021736 | 0.0021737 | 0.0021737 | 0.97733 | -0.1628 | 0.9773 | -0.16305 | 0.80506
7 | 0.00043143 | 0.00010617 | -0.00043139 | -0.00010812 | 4.2196e-08 | -1.9496e-06 | 0.00065617 | 0.00065687 | 0.00065687 | 0.97733 | -0.1628 | 0.97723 | -0.16352 | 0.24329
8 | 0.0018529 | 0.00045168 | -0.0018524 | -0.00045261 | 4.3947e-07 | -9.3864e-07 | 0.0028193 | 0.0028197 | 0.0028197 | 0.97636 | -0.17008 | 0.97612 | -0.17188 | 1.0443
9 | 0.0004061 | 0.00010105 | -0.00040609 | -0.00010177 | 1.389e-08 | -7.2168e-07 | 0.00061865 | 0.00061892 | 0.00061892 | 0.97636 | -0.17008 | 0.97633 | -0.17033 | 0.22923
10 | 0.0021037 | 0.0005135 | -0.0021029 | -0.00051469 | 7.523e-07 | -1.1967e-06 | 0.0031928 | 0.0031934 | 0.0031934 | 0.97891 | -0.15111 | 0.97855 | -0.15383 | 1.1827
11 | -0.0068816 | -0.0016905 | 0.006882 | 0.0016906 | 3.9579e-07 | 7.9179e-08 | 0.010448 | 0.010448 | 0.010448 | 0.97891 | -0.15111 | 0.97897 | -0.15068 | 3.8698
12 | 0.00055356 | 0.00013873 | -0.00055356 | -0.00013874 | 1.3642e-10 | -3.813e-09 | 0.00084284 | 0.00084284 | 0.00084284 | 0.9773 | -0.16305 | 0.9773 | -0.16305 | 0.31216
13 | 0.0005157 | 0.0001272 | -0.00051564 | -0.00012923 | 6.3365e-08 | -2.0256e-06 | 0.00078595 | 0.00078668 | 0.00078668 | 0.97546 | -0.17687 | 0.97533 | -0.17777 | 0.29136
14 | -0.00089729 | -0.00022284 | 0.00089735 | 0.00022222 | 6.0036e-08 | -6.1878e-07 | 0.001368 | 0.0013678 | 0.001368 | 0.97546 | -0.17687 | 0.97552 | -0.17637 | 0.50668
15 | -0.00089735 | -0.00022222 | 0.0008976 | 0.0002197 | 2.443e-07 | -2.5211e-06 | 0.0013678 | 0.0013669 | 0.0013678 | 0.97552 | -0.17637 | 0.9758 | -0.17434 | 0.5066
16 | -0.001559 | -0.00038079 | 0.0015595 | 0.00037919 | 5.0262e-07 | -1.5934e-06 | 0.0023738 | 0.0023732 | 0.0023738 | 0.9758 | -0.17434 | 0.97612 | -0.17188 | 0.87918
17 | 0.00066137 | 0.00016108 | -0.00066123 | -0.0001638 | 1.4063e-07 | -2.7195e-06 | 0.0010069 | 0.0010079 | 0.0010079 | 0.9758 | -0.17434 | 0.97558 | -0.17594 | 0.37328
18 | -0.012737 | -0.0031627 | 0.012767 | 0.0031724 | 2.9474e-05 | 9.6977e-06 | 0.019205 | 0.019205 | 0.019205 | 0.98632 | -0.097022 | 0.98868 | -0.08003 | 7.1131
19 | 0.012737 | 0.0031627 | -0.012687 | -0.0031461 | 5.0173e-05 | 1.6527e-05 | 0.019205 | 0.019206 | 0.019206 | 0.98632 | -0.097022 | 0.98231 | -0.12609 | 7.1134
20 | -0.015192 | -0.00378 | 0.015228 | 0.0037926 | 3.6514e-05 | 1.2604e-05 | 0.022855 | 0.022854 | 0.022855 | 0.98868 | -0.08003 | 0.99113 | -0.062457 | 8.4648
21 | 0.0024254 | 0.00060765 | -0.0024252 | -0.00060782 | 1.4824e-07 | -1.716e-07 | 0.0036502 | 0.0036503 | 0.0036503 | 0.98868 | -0.08003 | 0.98862 | -0.080472 | 1.352
22 | 0.010424 | 0.002579 | -0.010409 | -0.0025744 | 1.5148e-05 | 4.5936e-06 | 0.015778 | 0.015779 | 0.015779 | 0.98231 | -0.12609 | 0.98084 | -0.13687 | 5.844
23 | 0.00059001 | 0.0001474 | -0.00058999 | -0.00014787 | 1.7883e-08 | -4.639e-07 | 0.00088564 | 0.0008858 | 0.0008858 | 0.99113 | -0.062457 | 0.9911 | -0.062677 | 0.32808
24 | -0.015818 | -0.00394 | 0.015834 | 0.0039453 | 1.5323e-05 | 5.3313e-06 | 0.02374 | 0.02374 | 0.02374 | 0.99113 | -0.062457 | 0.99212 | -0.05538 | 8.7926
25 | 0.0078101 | 0.0019231 | -0.0077957 | -0.0019196 | 1.4419e-05 | 3.4681e-06 | 0.011836 | 0.011837 | 0.011837 | 0.98084 | -0.13687 | 0.97897 | -0.15068 | 4.3841
26 | 0.0021029 | 0.00051469 | -0.0021023 | -0.00051571 | 6.4021e-07 | -1.0171e-06 | 0.0031934 | 0.0031938 | 0.0031938 | 0.97855 | -0.15383 | 0.97825 | -0.15612 | 1.1829
27 | 0.0017332 | 0.00042322 | -0.0017328 | -0.00042429 | 4.2531e-07 | -1.0707e-06 | 0.0026325 | 0.0026329 | 0.0026329 | 0.97825 | -0.15612 | 0.978 | -0.15798 | 0.97514
28 | -0.017626 | -0.0043946 | 0.017635 | 0.0043977 | 8.9284e-06 | 3.1693e-06 | 0.026428 | 0.026428 | 0.026428 | 0.99212 | -0.05538 | 0.99264 | -0.051685 | 9.7883
29 | 0.00030589 | 7.4529e-05 | -0.00030587 | -7.653e-05 | 2.1601e-08 | -2.0004e-06 | 0.00046465 | 0.00046536 | 0.00046536 | 0.978 | -0.15798 | 0.97793 | -0.15851 | 0.17236
30 | 0.0014269 | 0.00034976 | -0.0014263 | -0.00035219 | 6.2491e-07 | -2.4303e-06 | 0.0021682 | 0.0021692 | 0.0021692 | 0.978 | -0.15798 | 0.97756 | -0.16126 | 0.8034
31 | -0.018313 | -0.0045676 | 0.018362 | 0.0045852 | 4.9277e-05 | 1.7594e-05 | 0.027444 | 0.027444 | 0.027444 | 0.99264 | -0.051685 | 0.9954 | -0.032111 | 10.1646
32 | 0.00030587 | 7.653e-05 | -0.00030587 | -7.6658e-05 | 1.3819e-09 | -1.2775e-07 | 0.00046536 | 0.00046541 | 0.00046541 | 0.97793 | -0.15851 | 0.97792 | -0.15854 | 0.17237
33 | 0.0004985 | 0.00012314 | -0.00049846 | -0.0001245 | 3.9527e-08 | -1.3654e-06 | 0.00075816 | 0.00075865 | 0.00075865 | 0.97756 | -0.16126 | 0.97748 | -0.16184 | 0.28098
34 | 0.00092778 | 0.00022906 | -0.00092775 | -0.00022933 | 2.788e-08 | -2.7059e-07 | 0.001411 | 0.0014111 | 0.0014111 | 0.97756 | -0.16126 | 0.97753 | -0.16148 | 0.52264
35 | -0.0003467 | -8.4096e-05 | 0.0003467 | 8.3702e-05 | 5.4632e-09 | -3.9353e-07 | 0.00052678 | 0.00052664 | 0.00052678 | 0.97751 | -0.16161 | 0.97753 | -0.16148 | 0.1951
36 | 0.0003467 | 8.4096e-05 | -0.00034666 | -8.6686e-05 | 3.6042e-08 | -2.5906e-06 | 0.00052678 | 0.0005277 | 0.0005277 | 0.97751 | -0.16161 | 0.9774 | -0.16238 | 0.19544
37 | 0.00034666 | 8.6686e-05 | -0.00034666 | -8.6881e-05 | 2.7162e-09 | -1.9485e-07 | 0.0005277 | 0.00052777 | 0.00052777 | 0.9774 | -0.16238 | 0.9774 | -0.16244 | 0.19547
38 | -0.0019823 | -0.00049681 | 0.0019825 | 0.00049644 | 1.8691e-07 | -3.7129e-07 | 0.0029638 | 0.0029637 | 0.0029638 | 0.99523 | -0.033264 | 0.99533 | -0.032582 | 1.0977
39 | -0.0025168 | -0.00063036 | 0.002517 | 0.00063018 | 1.6392e-07 | -1.7815e-07 | 0.0037625 | 0.0037624 | 0.0037625 | 0.99533 | -0.032582 | 0.9954 | -0.032111 | 1.3935
40 | -0.020879 | -0.0052154 | 0.020887 | 0.0052181 | 7.2817e-06 | 2.6448e-06 | 0.031206 | 0.031206 | 0.031206 | 0.9954 | -0.032111 | 0.99575 | -0.029576 | 11.5579
41 | -0.021432 | -0.0053547 | 0.021445 | 0.0053595 | 1.3207e-05 | 4.811e-06 | 0.032021 | 0.032021 | 0.032021 | 0.99575 | -0.029576 | 0.99639 | -0.0251 | 11.8597
42 | -0.10291 | -0.025896 | 0.10304 | 0.025947 | 0.00013405 | 5.1085e-05 | 0.15372 | 0.15372 | 0.15372 | 0.99639 | -0.0251 | 0.99773 | -0.015778 | 28.4667
43 | 0.081463 | 0.020537 | -0.081433 | -0.020526 | 2.9089e-05 | 1.1024e-05 | 0.1217 | 0.1217 | 0.1217 | 0.99639 | -0.0251 | 0.99602 | -0.02765 | 22.537
44 | -0.10392 | -0.026168 | 0.10399 | 0.026193 | 6.7892e-05 | 2.5876e-05 | 0.15503 | 0.15503 | 0.15503 | 0.99773 | -0.015778 | 0.9984 | -0.011107 | 28.7096
45 | 0.0015446 | 0.00038696 | -0.0015445 | -0.0003871 | 3.9522e-08 | -1.3961e-07 | 0.0023075 | 0.0023076 | 0.0023076 | 0.99602 | -0.02765 | 0.99599 | -0.027835 | 0.85465
46 | 0.079889 | 0.020139 | -0.079749 | -0.020086 | 0.00013998 | 5.3021e-05 | 0.11939 | 0.11939 | 0.11939 | 0.99602 | -0.02765 | 0.99422 | -0.040182 | 22.1097
47 | -0.10504 | -0.026458 | 0.10515 | 0.026497 | 0.00010458 | 3.9864e-05 | 0.1566 | 0.1566 | 0.1566 | 0.9984 | -0.011107 | 0.99942 | -0.0039937 | 29.0004
48 | 0.022251 | 0.005566 | -0.022191 | -0.0055439 | 6.0508e-05 | 2.2142e-05 | 0.033299 | 0.0333 | 0.0333 | 0.99422 | -0.040182 | 0.99143 | -0.059952 | 12.3332
49 | 0.057497 | 0.01452 | -0.057481 | -0.014513 | 1.6352e-05 | 6.1059e-06 | 0.086093 | 0.086093 | 0.086093 | 0.99422 | -0.040182 | 0.99393 | -0.042206 | 15.9432
50 | -0.1055 | -0.026587 | 0.10554 | 0.026602 | 4.0793e-05 | 1.5551e-05 | 0.15713 | 0.15713 | 0.15713 | 0.99942 | -0.0039937 | 0.99982 | -0.0012323 | 29.0988
51 | 0.021343 | 0.0053313 | -0.021338 | -0.0053296 | 4.7187e-06 | 1.7198e-06 | 0.032027 | 0.032027 | 0.032027 | 0.99143 | -0.059952 | 0.9912 | -0.06156 | 11.8618
52 | 0.057481 | 0.014513 | -0.057369 | -0.014472 | 0.00011214 | 4.1878e-05 | 0.086093 | 0.086094 | 0.086094 | 0.99393 | -0.042206 | 0.99193 | -0.056117 | 15.9433
53 | -0.10609 | -0.02674 | 0.10611 | 0.026747 | 1.8307e-05 | 6.9796e-06 | 0.15795 | 0.15795 | 0.15795 | 0.99982 | -0.0012323 | 1 | 0 | 29.2499
54 | 0.020249 | 0.005057 | -0.02024 | -0.0050537 | 9.149e-06 | 3.3143e-06 | 0.030392 | 0.030392 | 0.030392 | 0.9912 | -0.06156 | 0.99074 | -0.064848 | 11.2562
55 | 0.0010893 | 0.00027262 | -0.0010893 | -0.00027293 | 4.212e-08 | -3.0916e-07 | 0.0016352 | 0.0016353 | 0.0016353 | 0.9912 | -0.06156 | 0.99117 | -0.061839 | 0.60566
56 | 0.056828 | 0.014336 | -0.056816 | -0.014331 | 1.215e-05 | 4.535e-06 | 0.085282 | 0.085282 | 0.085282 | 0.99193 | -0.056117 | 0.99171 | -0.057642 | 15.793
57 | -0.010695 | -0.0026805 | 0.010698 | 0.0026815 | 3.0864e-06 | 9.5582e-07 | 0.016329 | 0.016329 | 0.016329 | 0.97464 | -0.17841 | 0.97493 | -0.17632 | 6.0478
58 | 0.0068459 | 0.0017157 | -0.0068456 | -0.0017157 | 2.4332e-07 | 4.9102e-08 | 0.010452 | 0.010452 | 0.010452 | 0.97464 | -0.17841 | 0.97461 | -0.17867 | 3.871
59 | -0.014103 | -0.0035347 | 0.014118 | 0.00354 | 1.5576e-05 | 5.3182e-06 | 0.021525 | 0.021525 | 0.021525 | 0.97493 | -0.17632 | 0.97605 | -0.16835 | 7.9722
60 | -0.032475 | -0.0081448 | 0.032487 | 0.0081496 | 1.2725e-05 | 4.7902e-06 | 0.049511 | 0.049511 | 0.049511 | 0.97605 | -0.16835 | 0.97644 | -0.16553 | 18.3374
61 | 0.018356 | 0.0046048 | -0.01834 | -0.0045991 | 1.5872e-05 | 5.699e-06 | 0.027986 | 0.027986 | 0.027986 | 0.97605 | -0.16835 | 0.97518 | -0.17459 | 10.3653
62 | 0.0034806 | 0.00087216 | -0.0034803 | -0.00087225 | 2.8096e-07 | -9.2106e-08 | 0.0053041 | 0.0053042 | 0.0053042 | 0.97644 | -0.16553 | 0.97636 | -0.16611 | 1.9645
63 | -0.035968 | -0.0090218 | 0.036031 | 0.0090444 | 6.3322e-05 | 2.2662e-05 | 0.054815 | 0.054814 | 0.054815 | 0.97644 | -0.16553 | 0.97821 | -0.15285 | 10.1509
64 | 0.016849 | 0.0042254 | -0.016837 | -0.004221 | 1.2452e-05 | 4.4127e-06 | 0.025711 | 0.025711 | 0.025711 | 0.97518 | -0.17459 | 0.97443 | -0.17993 | 9.5227
65 | -0.041895 | -0.010514 | 0.041985 | 0.010547 | 9.0057e-05 | 3.2849e-05 | 0.063734 | 0.063734 | 0.063734 | 0.97821 | -0.15285 | 0.98038 | -0.1374 | 11.8026
66 | 0.011552 | 0.0028968 | -0.01154 | -0.0028928 | 1.2418e-05 | 3.9803e-06 | 0.017641 | 0.017642 | 0.017642 | 0.97443 | -0.17993 | 0.97335 | -0.18769 | 6.5339
67 | 0.0052847 | 0.0013242 | -0.0052844 | -0.0013242 | 3.4486e-07 | 2.6933e-08 | 0.0080699 | 0.00807 | 0.00807 | 0.97443 | -0.17993 | 0.97437 | -0.1804 | 2.9889
68 | -0.044191 | -0.0111 | 0.044215 | 0.011108 | 2.373e-05 | 8.7005e-06 | 0.067082 | 0.067082 | 0.067082 | 0.98038 | -0.1374 | 0.98093 | -0.13354 | 12.4226
69 | 0.01079 | 0.0027048 | -0.010768 | -0.0026981 | 2.1684e-05 | 6.7559e-06 | 0.016495 | 0.016495 | 0.016495 | 0.97335 | -0.18769 | 0.97133 | -0.20222 | 6.1094
70 | 0.0038451 | 0.00096346 | -0.0038446 | -0.00096355 | 4.9044e-07 | -9.5234e-08 | 0.005872 | 0.0058721 | 0.0058721 | 0.97437 | -0.1804 | 0.97424 | -0.18132 | 2.1749
71 | -0.047859 | -0.012022 | 0.047863 | 0.012023 | 4.1616e-06 | 1.5367e-06 | 0.07261 | 0.07261 | 0.07261 | 0.98093 | -0.13354 | 0.98101 | -0.13291 | 13.4462
72 | 0.0036443 | 0.00091313 | -0.0036439 | -0.00091324 | 4.0105e-07 | -1.112e-07 | 0.0055281 | 0.0055282 | 0.0055282 | 0.98093 | -0.13354 | 0.98081 | -0.13433 | 2.0475
73 | 0.010768 | 0.0026981 | -0.010764 | -0.0026968 | 3.8862e-06 | 1.2115e-06 | 0.016495 | 0.016496 | 0.016496 | 0.97133 | -0.20222 | 0.97097 | -0.20483 | 6.1095
74 | 0.010088 | 0.0025274 | -0.010083 | -0.0025259 | 5.0221e-06 | 1.5153e-06 | 0.015459 | 0.01546 | 0.01546 | 0.97097 | -0.20483 | 0.97047 | -0.20843 | 5.7258
75 | 0.0042703 | 0.0010696 | -0.0042698 | -0.0010697 | 4.0863e-07 | -3.1567e-08 | 0.0065473 | 0.0065474 | 0.0065474 | 0.97047 | -0.20843 | 0.97038 | -0.20912 | 2.425
76 | 0.0058126 | 0.0014563 | -0.0058116 | -0.0014561 | 1.053e-06 | 1.4254e-07 | 0.0089123 | 0.0089124 | 0.0089124 | 0.97047 | -0.20843 | 0.97029 | -0.20974 | 3.3009
77 | -0.050163 | -0.012599 | 0.050266 | 0.012637 | 0.00010237 | 3.7939e-05 | 0.076098 | 0.076098 | 0.076098 | 0.98101 | -0.13291 | 0.98308 | -0.11826 | 14.0922
78 | 0.0023 | 0.0005755 | -0.0022996 | -0.00057602 | 4.0983e-07 | -5.2364e-07 | 0.0034884 | 0.0034886 | 0.0034886 | 0.98101 | -0.13291 | 0.98083 | -0.1342 | 1.2921
79 | -0.050266 | -0.012637 | 0.050329 | 0.01266 | 6.3231e-05 | 2.3431e-05 | 0.076098 | 0.076097 | 0.076098 | 0.98308 | -0.11826 | 0.98435 | -0.10924 | 14.0921
80 | 0.0016413 | 0.00041104 | -0.0016412 | -0.00041128 | 8.6023e-08 | -2.4753e-07 | 0.0024899 | 0.00249 | 0.00249 | 0.98083 | -0.1342 | 0.98078 | -0.13458 | 0.92223
81 | -0.050906 | -0.012805 | 0.050986 | 0.012834 | 7.9678e-05 | 2.9548e-05 | 0.07697 | 0.076969 | 0.07697 | 0.98435 | -0.10924 | 0.98594 | -0.098037 | 14.2537
82 | 0.00099225 | 0.00024863 | -0.00099225 | -0.00024868 | 5.6256e-09 | -4.8038e-08 | 0.0015054 | 0.0015054 | 0.0015054 | 0.98078 | -0.13458 | 0.98077 | -0.13462 | 0.55756
83 | 0.056117 | 0.014156 | -0.05611 | -0.014154 | 6.7712e-06 | 2.5254e-06 | 0.084233 | 0.084233 | 0.084233 | 0.99171 | -0.057642 | 0.99159 | -0.058502 | 15.5987
84 | 0.055325 | 0.013957 | -0.055245 | -0.013927 | 8.0673e-05 | 3.0062e-05 | 0.083056 | 0.083056 | 0.083056 | 0.99159 | -0.058502 | 0.9901 | -0.068912 | 15.3808
85 | 0.054859 | 0.01383 | -0.054848 | -0.013826 | 1.1339e-05 | 4.2238e-06 | 0.082477 | 0.082477 | 0.082477 | 0.9901 | -0.068912 | 0.98988 | -0.070388 | 15.2735
86 | 0.019547 | 0.0048802 | -0.019538 | -0.0048767 | 9.6074e-06 | 3.4652e-06 | 0.029352 | 0.029352 | 0.029352 | 0.99074 | -0.064848 | 0.99024 | -0.068427 | 10.8711
87 | 0.00059807 | 0.00014982 | -0.00059806 | -0.00014989 | 2.5415e-09 | -6.414e-08 | 0.00089784 | 0.00089787 | 0.00089787 | 0.99117 | -0.061839 | 0.99116 | -0.06187 | 0.33254
88 | -0.050986 | -0.012834 | 0.051004 | 0.012841 | 1.8615e-05 | 6.9026e-06 | 0.076969 | 0.076969 | 0.076969 | 0.98594 | -0.098037 | 0.98632 | -0.095424 | 14.2536
89 | 0.0016383 | 0.00041009 | -0.0016381 | -0.00041055 | 1.5305e-07 | -4.5356e-07 | 0.0024714 | 0.0024716 | 0.0024716 | 0.98632 | -0.095424 | 0.98622 | -0.096099 | 0.9154
90 | -0.052643 | -0.013251 | 0.052771 | 0.013299 | 0.00012815 | 4.7625e-05 | 0.079441 | 0.07944 | 0.079441 | 0.98632 | -0.095424 | 0.98879 | -0.078033 | 14.7112
91 | -0.053174 | -0.0134 | 0.053197 | 0.013408 | 2.2147e-05 | 8.2339e-06 | 0.080047 | 0.080047 | 0.080047 | 0.98879 | -0.078033 | 0.98922 | -0.075058 | 14.8236
92 | 0.00040353 | 0.00010098 | -0.00040353 | -0.00010113 | 2.7851e-09 | -1.5419e-07 | 0.00060721 | 0.00060726 | 0.00060726 | 0.98879 | -0.078033 | 0.98878 | -0.078083 | 0.22491
93 | -0.053516 | -0.013488 | 0.053523 | 0.013491 | 6.907e-06 | 2.5689e-06 | 0.080527 | 0.080527 | 0.080527 | 0.98922 | -0.075058 | 0.98935 | -0.074137 | 14.9125
94 | -0.053889 | -0.013582 | 0.053913 | 0.013591 | 2.3725e-05 | 8.8279e-06 | 0.081079 | 0.081079 | 0.081079 | 0.98935 | -0.074137 | 0.9898 | -0.070994 | 15.0146
95 | 0.054455 | 0.013728 | -0.05445 | -0.013726 | 4.6175e-06 | 1.7192e-06 | 0.081887 | 0.081887 | 0.081887 | 0.98988 | -0.070388 | 0.9898 | -0.070994 | 15.1642
96 | 0.0022158 | 0.00055495 | -0.0022156 | -0.00055529 | 2.2864e-07 | -3.3719e-07 | 0.0033296 | 0.0033297 | 0.0033297 | 0.99024 | -0.068427 | 0.99014 | -0.069173 | 1.2332
97 | 0.017322 | 0.0043218 | -0.017318 | -0.0043203 | 4.1406e-06 | 1.4665e-06 | 0.026023 | 0.026023 | 0.026023 | 0.99024 | -0.068427 | 0.99 | -0.070169 | 9.638
98 | 0.016445 | 0.004102 | -0.016433 | -0.0040975 | 1.2799e-05 | 4.4911e-06 | 0.024711 | 0.024711 | 0.024711 | 0.99 | -0.070169 | 0.9892 | -0.075848 | 9.1524
99 | 0.00087251 | 0.00021829 | -0.00087249 | -0.00021855 | 2.2768e-08 | -2.6406e-07 | 0.0013113 | 0.0013114 | 0.0013114 | 0.99 | -0.070169 | 0.98997 | -0.070358 | 0.4857
100 | 0.014075 | 0.0035067 | -0.01407 | -0.0035049 | 5.4902e-06 | 1.8596e-06 | 0.021165 | 0.021166 | 0.021166 | 0.9892 | -0.075848 | 0.9888 | -0.0787 | 7.8391
101 | 0.00042237 | 0.00010575 | -0.00042237 | -0.00010586 | 2.1854e-09 | -1.1089e-07 | 0.00063483 | 0.00063487 | 0.00063487 | 0.98997 | -0.070358 | 0.98996 | -0.070396 | 0.23514
102 | 0.013508 | 0.003364 | -0.013478 | -0.0033541 | 2.9744e-05 | 9.9625e-06 | 0.02032 | 0.02032 | 0.02032 | 0.9888 | -0.0787 | 0.98656 | -0.094835 | 7.5261
103 | 0.0032949 | 0.00082553 | -0.0032946 | -0.00082569 | 3.7066e-07 | -1.6451e-07 | 0.0049696 | 0.0049697 | 0.0049697 | 0.98656 | -0.094835 | 0.98644 | -0.095648 | 1.8406
104 | 0.0096626 | 0.0023984 | -0.009647 | -0.0023939 | 1.5609e-05 | 4.5006e-06 | 0.014566 | 0.014566 | 0.014566 | 0.98656 | -0.094835 | 0.98491 | -0.10674 | 5.3949
105 | 0.00052053 | 0.00013016 | -0.00052053 | -0.00013046 | 9.1309e-09 | -2.9964e-07 | 0.00078501 | 0.00078512 | 0.00078512 | 0.98656 | -0.094835 | 0.98654 | -0.094962 | 0.29078
106 | 0.0052398 | 0.0012917 | -0.0052386 | -0.0012916 | 1.192e-06 | 6.9892e-08 | 0.0079088 | 0.0079089 | 0.0079089 | 0.98491 | -0.10674 | 0.98468 | -0.10844 | 2.9292
107 | 0.0044072 | 0.0011022 | -0.0044038 | -0.0011024 | 3.3907e-06 | -2.5471e-07 | 0.0066576 | 0.0066581 | 0.0066581 | 0.98491 | -0.10674 | 0.98413 | -0.11232 | 2.466
108 | 0.0049195 | 0.0012117 | -0.0049154 | -0.0012116 | 4.0703e-06 | 6.2505e-08 | 0.0074266 | 0.0074272 | 0.0074272 | 0.98468 | -0.10844 | 0.98384 | -0.11462 | 2.7508
109 | 0.0032759 | 0.00081975 | -0.003275 | -0.00082015 | 8.9581e-07 | -3.9883e-07 | 0.0049528 | 0.004953 | 0.004953 | 0.98413 | -0.11232 | 0.98385 | -0.1143 | 1.8345
110 | 0.0011886 | 0.00029761 | -0.0011885 | -0.00029787 | 4.4033e-08 | -2.5698e-07 | 0.0018031 | 0.0018032 | 0.0018032 | 0.98083 | -0.13666 | 0.98079 | -0.13693 | 0.66784
111 | -0.0011886 | -0.00029761 | 0.0011887 | 0.00029669 | 1.5868e-07 | -9.2653e-07 | 0.0018031 | 0.0018027 | 0.0018031 | 0.98083 | -0.13666 | 0.98097 | -0.13569 | 0.66781
112 | -0.0011887 | -0.00029669 | 0.0011891 | 0.00029442 | 3.8836e-07 | -2.2703e-06 | 0.0018027 | 0.0018019 | 0.0018027 | 0.98097 | -0.13569 | 0.9813 | -0.13329 | 0.66768
113 | 0.0043876 | 0.0010793 | -0.0043872 | -0.0010794 | 3.9879e-07 | -3.1287e-08 | 0.0066289 | 0.006629 | 0.006629 | 0.98384 | -0.11462 | 0.98375 | -0.1153 | 2.4552
114 | 0.003275 | 0.00082015 | -0.0032747 | -0.0008203 | 3.4734e-07 | -1.5451e-07 | 0.004953 | 0.0049531 | 0.0049531 | 0.98385 | -0.1143 | 0.98375 | -0.11506 | 1.8345
115 | -0.0019104 | -0.00047402 | 0.0019113 | 0.00047223 | 8.8121e-07 | -1.791e-06 | 0.0028952 | 0.0028944 | 0.0028952 | 0.9813 | -0.13329 | 0.98176 | -0.12988 | 1.0723
116 | 0.00033807 | 8.356e-05 | -0.00033806 | -8.4725e-05 | 1.5186e-08 | -1.1649e-06 | 0.00051223 | 0.00051265 | 0.00051265 | 0.9813 | -0.13329 | 0.98125 | -0.13362 | 0.18987
117 | 0.0039094 | 0.00095961 | -0.0039073 | -0.00096002 | 2.113e-06 | -4.1899e-07 | 0.0059062 | 0.0059067 | 0.0059067 | 0.98375 | -0.1153 | 0.9832 | -0.11936 | 2.1877
118 | 0.0026327 | 0.00065941 | -0.0026324 | -0.00065973 | 3.5418e-07 | -3.1815e-07 | 0.0039821 | 0.0039823 | 0.0039823 | 0.98375 | -0.11506 | 0.98361 | -0.11604 | 1.4749
119 | 0.00049846 | 0.0001245 | -0.00049844 | -0.00012492 | 1.2204e-08 | -4.2117e-07 | 0.00075865 | 0.0007588 | 0.0007588 | 0.97748 | -0.16184 | 0.97745 | -0.16202 | 0.28104
120 | 0.0007211 | 0.00017279 | -0.00072095 | -0.00017529 | 1.4895e-07 | -2.4948e-06 | 0.0010886 | 0.0010894 | 0.0010894 | 0.9832 | -0.11936 | 0.98299 | -0.12096 | 0.4035
121 | 0.0028037 | 0.00069136 | -0.0028023 | -0.00069237 | 1.3589e-06 | -1.0132e-06 | 0.0042392 | 0.0042397 | 0.0042397 | 0.9832 | -0.11936 | 0.98271 | -0.12297 | 1.5703
122 | 0.00035477 | 8.3517e-05 | -0.00035475 | -8.5351e-05 | 2.6027e-08 | -1.8338e-06 | 0.00053517 | 0.0005358 | 0.0005358 | 0.98299 | -0.12096 | 0.98291 | -0.12154 | 0.19844
123 | 0.0023791 | 0.00058631 | -0.0023789 | -0.00058662 | 2.6266e-07 | -3.1065e-07 | 0.003599 | 0.0035991 | 0.0035991 | 0.98271 | -0.12297 | 0.9826 | -0.12379 | 1.333
124 | 0.0023789 | 0.00058662 | -0.0023774 | -0.00058836 | 1.4661e-06 | -1.7317e-06 | 0.0035991 | 0.0035999 | 0.0035999 | 0.9826 | -0.12379 | 0.98197 | -0.12837 | 1.3333
125 | 0.0023774 | 0.00058836 | -0.0023769 | -0.00058893 | 4.8555e-07 | -5.7261e-07 | 0.0035999 | 0.0036002 | 0.0036002 | 0.98197 | -0.12837 | 0.98176 | -0.12988 | 1.3334
126 | 0.00035475 | 8.5351e-05 | -0.0003547 | -8.8895e-05 | 5.0494e-08 | -3.5445e-06 | 0.0005358 | 0.00053705 | 0.00053705 | 0.98291 | -0.12154 | 0.98277 | -0.12261 | 0.19891
127 | 0.004861 | 0.0012179 | -0.0048608 | -0.0012179 | 2.1737e-07 | 6.1835e-09 | 0.0074546 | 0.0074547 | 0.0074547 | 0.97029 | -0.20974 | 0.97025 | -0.21006 | 2.761
128 | 0.0039551 | 0.00099089 | -0.0039546 | -0.00099097 | 5.0366e-07 | -7.7184e-08 | 0.0060656 | 0.0060657 | 0.0060657 | 0.97025 | -0.21006 | 0.97012 | -0.21098 | 2.2466
129 | 0.0039546 | 0.00099097 | -0.0039542 | -0.00099103 | 3.84e-07 | -5.8794e-08 | 0.0060657 | 0.0060658 | 0.0060658 | 0.97012 | -0.21098 | 0.97002 | -0.21169 | 2.2466
130 | 0.0035911 | 0.00089956 | -0.0035905 | -0.00089973 | 6.4925e-07 | -1.7409e-07 | 0.0055066 | 0.0055068 | 0.0055068 | 0.97038 | -0.20912 | 0.9702 | -0.21043 | 2.0395
131 | 0.002126 | 0.00053269 | -0.0021259 | -0.0005328 | 7.1731e-08 | -1.0593e-07 | 0.0032606 | 0.0032607 | 0.0032607 | 0.9702 | -0.21043 | 0.97016 | -0.21067 | 1.2076

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.10773 | 0.026951

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00028981 | 7.2633e-05
1 | 0.00037139 | 9.308e-05
2 | 0.0006498 | 0.00016286
3 | 0.00087406 | 0.00021906
4 | 0.00043139 | 0.00010812
5 | 0.00055356 | 0.00013874
6 | 0.00038159 | 9.5636e-05
7 | 0.00051564 | 0.00012923
8 | 0.00029296 | 7.3423e-05
9 | 0.0022629 | 0.00056714
10 | 0.0024252 | 0.00060782
11 | 0.0025988 | 0.00065131
12 | 0.00040609 | 0.00010177
13 | 0.00091366 | 0.00022899
14 | 0.00036904 | 9.2491e-05
15 | 0.00058999 | 0.00014787
16 | 0.0017924 | 0.00044923
17 | 0.00067793 | 0.00016991
18 | 0.00058105 | 0.00014562
19 | 0.00034666 | 8.6881e-05
20 | 0.0019823 | 0.00049681
21 | 0.00053435 | 0.00013392
22 | 0.00054522 | 0.00013665
23 | 0.0008793 | 0.00022037
24 | 0.0010538 | 0.00026411
25 | 0.0015445 | 0.0003871
26 | 0.00035691 | 8.9449e-05
27 | 0.0008481 | 0.00021255
28 | 0.00054819 | 0.00013739
29 | 0.00054096 | 0.00013558
30 | 0.00081609 | 0.00020453
31 | 0.0038495 | 0.00096478
32 | 0.0034044 | 0.00085322
33 | 0.0068456 | 0.0017157
34 | 0.0014911 | 0.0003737
35 | 0.0034803 | 0.00087225
36 | 0.0058638 | 0.0014696
37 | 0.002206 | 0.00055287
38 | 0.00075012 | 0.000188
39 | 0.0014392 | 0.00036071
40 | 0.0038446 | 0.00096355
41 | 0.00067607 | 0.00016944
42 | 0.0036439 | 0.00091324
43 | 0.0006583 | 0.00016499
44 | 0.00057717 | 0.00014465
45 | 0.00064899 | 0.00016265
46 | 0.00069915 | 0.00017522
47 | 0.00078449 | 0.00019661
48 | 0.00038557 | 9.6632e-05
49 | 0.00069221 | 0.00017349
50 | 0.00049121 | 0.00012311
51 | 0.00099225 | 0.00024868
52 | 0.0016381 | 0.00041055
53 | 0.00031928 | 8.0018e-05
54 | 0.00040353 | 0.00010113
55 | 0.00036663 | 9.1887e-05
56 | 0.00039272 | 9.8424e-05
57 | 0.00053735 | 0.00013467
58 | 0.00059806 | 0.00014989
59 | 0.0022156 | 0.00055529
60 | 0.0023573 | 0.00059079
61 | 0.00045011 | 0.00011281
62 | 0.00042237 | 0.00010586
63 | 0.00056195 | 0.00014084
64 | 0.0032946 | 0.00082569
65 | 0.00052053 | 0.00013046
66 | 0.00031914 | 7.9985e-05
67 | 0.0011279 | 0.00028267
68 | 0.0011885 | 0.00029787
69 | 0.00052779 | 0.00013228
70 | 0.0003832 | 9.604e-05
71 | 0.00047781 | 0.00011975
72 | 0.00064194 | 0.00016089
73 | 0.0026324 | 0.00065973
74 | 0.00030587 | 7.6658e-05
75 | 0.00049844 | 0.00012492
76 | 0.00038255 | 9.5875e-05
77 | 0.00036617 | 9.1772e-05
78 | 0.00042317 | 0.00010606
79 | 0.0003547 | 8.8895e-05
80 | 0.00033806 | 8.4725e-05
81 | 0.00046564 | 0.0001167
82 | 0.00095055 | 0.00023823
83 | 0.00090569 | 0.00022699
84 | 0.00067873 | 0.00017011
85 | 0.0039542 | 0.00099103
86 | 0.0014645 | 0.00036704
87 | 0.0021259 | 0.0005328

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1