## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1631-49_1_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1631-49_1_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1631-49_1_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1631-49_1_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1631-49_1_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1631-49_1_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1631-49_1_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1631-49_1_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1631-49_1_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1631-49_1_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1631-49_1_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1631-49_1_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1631-49_1_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1631-49_1_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1631-49_1_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1631-49_1_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1631-49_1_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1631-49_1_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1631-49_1_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1631-49_1_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1631-49_1_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1631-49_1_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1631-49_1_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1631-49_1_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1631-49_1_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1631-49_1_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1631-49_1_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1631-49_1_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1631-49_1_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1631-49_1_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1631-49_1_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1631-49_1_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1631-49_1_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1631-49_1_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1631-49_1_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1631-49_1_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1631-49_1_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1631-49_1_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1631-49_1_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1631-49_1_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1631-49_1_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1631-49_1_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1631-49_1_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1631-49_1_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1631-49_1_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1631-49_1_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1631-49_1_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1631-49_1_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1631-49_1_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1631-49_1_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1631-49_1_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1631-49_1_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1631-49_1_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1631-49_1_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1631-49_1_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1631-49_1_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1631-49_1_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1631-49_1_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1631-49_1_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1631-49_1_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1631-49_1_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1631-49_1_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1631-49_1_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1631-49_1_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1631-49_1_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1631-49_1_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1631-49_1_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1631-49_1_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1631-49_1_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1631-49_1_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1631-49_1_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1631-49_1_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1631-49_1_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1631-49_1_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1631-49_1_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1631-49_1_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1631-49_1_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1631-49_1_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1631-49_1_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1631-49_1_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1631-49_1_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1631-49_1_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1631-49_1_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1631-49_1_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1631-49_1_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1631-49_1_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1631-49_1_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1631-49_1_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1631-49_1_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1631-49_1_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1631-49_1_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1631-49_1_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_145_0_node_255 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1631-49_1_6_load_63 | 1 | 0.00081432 | 0.00020409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1631-49_1_6_load_46 | 5 | 0.0029084 | 0.00072891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1631-49_1_6_load_45 | 6 | 0.011421 | 0.0028623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1631-49_1_6_load_15 | 7 | 0.00095577 | 0.00023954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1631-49_1_6_load_16 | 8 | 0.0018681 | 0.00046819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1631-49_1_6_load_19 | 11 | 0.0012827 | 0.00032147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1631-49_1_6_load_20 | 12 | 0.00054488 | 0.00013656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1631-49_1_6_load_77 | 13 | 0.00056909 | 0.00014263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1631-49_1_6_load_26 | 15 | 0.00056731 | 0.00014218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1631-49_1_6_load_25 | 16 | 0.00097855 | 0.00024525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1631-49_1_6_load_31 | 17 | 0.0012152 | 0.00030457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1631-49_1_6_load_24 | 18 | 0.0014006 | 0.00035102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1631-49_1_6_load_32 | 19 | 0.0010719 | 0.00026864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1631-49_1_6_load_22 | 20 | 0.0011807 | 0.00029592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1631-49_1_6_load_21 | 21 | 0.0010363 | 0.00025973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1631-49_1_6_load_94 | 22 | 0.003555 | 0.00089098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1631-49_1_6_load_92 | 23 | 0.0032815 | 0.00082242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1631-49_1_6_load_62 | 24 | 0.0070331 | 0.0017627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1631-49_1_6_load_75 | 25 | 0.0030531 | 0.00076518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1631-49_1_6_load_51 | 26 | 0.0049266 | 0.0012347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1631-49_1_6_load_52 | 27 | 0.0031824 | 0.00079758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1631-49_1_6_load_50 | 28 | 0.0011844 | 0.00029684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1631-49_1_6_load_86 | 29 | 0.013186 | 0.0033047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1631-49_1_6_load_53 | 31 | 0.0041011 | 0.0010278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1631-49_1_6_load_71 | 32 | 0.004092 | 0.0010255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1631-49_1_6_load_69 | 33 | 0.0042112 | 0.0010554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1631-49_1_6_load_54 | 34 | 0.0045161 | 0.0011318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1631-49_1_6_load_58 | 38 | 0.0019107 | 0.00047886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1631-49_1_6_load_89 | 40 | 0.0015543 | 0.00038955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1631-49_1_6_load_60 | 41 | 0.0052989 | 0.001328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1631-49_1_6_load_121 | 42 | 0.00064092 | 0.00016063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1631-49_1_6_load_81 | 46 | 0.00066286 | 0.00016613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1631-49_1_6_load_78 | 47 | 0.0011229 | 0.00028143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1631-49_1_6_load_83 | 51 | 0.0012868 | 0.0003225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1631-49_1_6_load_65 | 53 | 0.0028608 | 0.00071698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1631-49_1_6_load_70 | 55 | 0.0013334 | 0.00033418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1631-49_1_6_load_67 | 56 | 0.0044384 | 0.0011124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1631-49_1_6_load_68 | 58 | 0.0044215 | 0.0011081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1631-49_1_6_load_73 | 59 | 0.0028011 | 0.00070202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1631-49_1_6_load_74 | 60 | 0.0017664 | 0.0004427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1631-49_1_6_load_101 | 61 | 0.0018357 | 0.00046007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1631-49_1_6_load_84 | 62 | 0.0011157 | 0.00027963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1631-49_1_6_load_102 | 67 | 0.0018435 | 0.00046203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1631-49_1_6_load_103 | 68 | 0.0015297 | 0.00038338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1631-49_1_6_load_100 | 69 | 0.0047135 | 0.0011813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1631-49_1_6_load_91 | 70 | 0.00083841 | 0.00021012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1631-49_1_6_load_113 | 71 | 0.0018593 | 0.00046598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1631-49_1_6_load_112 | 72 | 0.0019274 | 0.00048305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1631-49_1_6_load_98 | 73 | 0.0027006 | 0.00067682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1631-49_1_6_load_99 | 74 | 0.0018435 | 0.00046202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1631-49_1_6_load_119 | 75 | 0.004126 | 0.0010341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1631-49_1_6_load_120 | 76 | 0.0072162 | 0.0018085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1631-49_1_6_load_118 | 77 | 0.0062904 | 0.0015765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1631-49_1_6_load_115 | 79 | 0.0039337 | 0.00098589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1631-49_1_6_load_105 | 80 | 0.0018985 | 0.00047581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1631-49_1_6_load_106 | 81 | 0.0032651 | 0.00081831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1631-49_1_6_load_116 | 82 | 0.010227 | 0.0025631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1631-49_1_6_load_107 | 83 | 0.0014589 | 0.00036564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1631-49_1_6_load_108 | 84 | 0.0013381 | 0.00033535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1631-49_1_6_load_109 | 85 | 0.0023895 | 0.00059886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1631-49_1_6_load_110 | 86 | 0.0029109 | 0.00072953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1631-49_1_6_load_114 | 88 | 0.0032388 | 0.00081172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1631-49_1_6_load_117 | 89 | 0.0027036 | 0.0006776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1631-49_1_6_load_127 | 91 | 0.0013079 | 0.00032779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 14 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1631-49_1_6_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.016492 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1631-49_1_6_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.021278 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_1631-49_1_6_line_2 | NAYY 4x150 SE | 0 | 3 | 0.32228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_1631-49_1_6_line_3 | NAYY 4x150 SE | 0 | 4 | 0.18468 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1631-49_1_6_line_4 | NAYY 4x150 SE | 1 | 24 | 0.063489 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1631-49_1_6_line_5 | NAYY 4x150 SE | 2 | 25 | 0.020861 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1631-49_1_6_line_6 | NAYY 4x150 SE | 2 | 13 | 0.41768 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_1631-49_1_6_line_7 | NAYY 4x150 SE | 3 | 21 | 0.27175 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_1631-49_1_6_line_8 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.052432 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1631-49_1_6_line_9 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.012224 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1631-49_1_6_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.01856 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1631-49_1_6_line_11 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.011864 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1631-49_1_6_line_12 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.00066214 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1631-49_1_6_line_13 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.017836 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1631-49_1_6_line_14 | NAYY 4x150 SE | 9 | 12 | 0.13817 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1631-49_1_6_line_15 | NAYY 4x150 SE | 10 | 15 | 0.036769 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1631-49_1_6_line_16 | NAYY 4x150 SE | 10 | 16 | 0.0036053 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1631-49_1_6_line_17 | NAYY 4x150 SE | 11 | 17 | 0.014137 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1631-49_1_6_line_18 | NAYY 4x150 SE | 12 | 18 | 0.15511 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1631-49_1_6_line_19 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.081744 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_1631-49_1_6_line_20 | NAYY 4x150 SE | 14 | 39 | 0.068222 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_1631-49_1_6_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.12457 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1631-49_1_6_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.059971 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1631-49_1_6_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.030586 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1631-49_1_6_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.0057808 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1631-49_1_6_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 63 | 0.055381 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1631-49_1_6_line_26 | NAYY 4x150 SE | 24 | 52 | 0.014563 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1631-49_1_6_line_27 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.0754 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1631-49_1_6_line_28 | NAYY 4x150 SE | 27 | 31 | 0.0035369 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1631-49_1_6_line_29 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.26588 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1631-49_1_6_line_30 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.031688 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1631-49_1_6_line_31 | NAYY 4x150 SE | 30 | 43 | 0.034186 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1631-49_1_6_line_32 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.0022691 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1631-49_1_6_line_33 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.01562 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1631-49_1_6_line_34 | NAYY 4x150 SE | 33 | 58 | 0.0043371 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1631-49_1_6_line_35 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.094532 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1631-49_1_6_line_36 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.0069885 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1631-49_1_6_line_37 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.010463 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1631-49_1_6_line_38 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.072156 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_1631-49_1_6_line_39 | NAYY 4x150 SE | 36 | 39 | 0.020905 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_1631-49_1_6_line_40 | NAYY 4x150 SE | 37 | 40 | 0.055385 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1631-49_1_6_line_41 | NAYY 4x150 SE | 38 | 41 | 0.058347 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_1631-49_1_6_line_42 | NAYY 4x150 SE | 39 | 42 | 0.028342 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1631-49_1_6_line_43 | NAYY 4x150 SE | 40 | 43 | 0.023978 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1631-49_1_6_line_44 | NAYY 4x150 SE | 41 | 44 | 0.056399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_1631-49_1_6_line_45 | NAYY 4x150 SE | 42 | 48 | 0.0175 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1631-49_1_6_line_46 | NAYY 4x150 SE | 43 | 70 | 0.040727 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1631-49_1_6_line_47 | NAYY 4x150 SE | 44 | 49 | 0.012019 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_1631-49_1_6_line_48 | NAYY 4x150 SE | 44 | 47 | 0.013728 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1631-49_1_6_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.02744 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1631-49_1_6_line_50 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.033868 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1631-49_1_6_line_51 | NAYY 4x150 SE | 48 | 90 | 0.01652 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1631-49_1_6_line_52 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.006881 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_1631-49_1_6_line_53 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.01403 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1631-49_1_6_line_54 | NAYY 4x150 SE | 50 | 61 | 0.04275 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_1631-49_1_6_line_55 | NAYY 4x150 SE | 51 | 62 | 0.099784 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1631-49_1_6_line_56 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.005676 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1631-49_1_6_line_57 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.003049 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1631-49_1_6_line_58 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.02075 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1631-49_1_6_line_59 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.020034 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1631-49_1_6_line_60 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.0076007 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1631-49_1_6_line_61 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.026884 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1631-49_1_6_line_62 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.011256 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1631-49_1_6_line_63 | NAYY 4x150 SE | 57 | 60 | 0.004999 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1631-49_1_6_line_64 | NAYY 4x150 SE | 61 | 69 | 0.014034 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
65 | LV_1631-49_1_6_line_65 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.013561 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1631-49_1_6_line_66 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.014365 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1631-49_1_6_line_67 | NAYY 4x150 SE | 64 | 73 | 0.026048 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1631-49_1_6_line_68 | NAYY 4x150 SE | 65 | 74 | 0.016081 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1631-49_1_6_line_69 | NAYY 4x150 SE | 65 | 75 | 0.015654 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1631-49_1_6_line_70 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.01485 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1631-49_1_6_line_71 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.02167 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1631-49_1_6_line_72 | NAYY 4x150 SE | 66 | 69 | 0.017336 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1631-49_1_6_line_73 | NAYY 4x150 SE | 67 | 78 | 0.013329 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1631-49_1_6_line_74 | NAYY 4x150 SE | 68 | 79 | 0.0013025 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1631-49_1_6_line_75 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.021487 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1631-49_1_6_line_76 | NAYY 4x150 SE | 72 | 87 | 0.015724 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1631-49_1_6_line_77 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.016572 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1631-49_1_6_line_78 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.027315 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1631-49_1_6_line_79 | NAYY 4x150 SE | 77 | 88 | 0.032655 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1631-49_1_6_line_80 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.010294 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1631-49_1_6_line_81 | NAYY 4x150 SE | 78 | 81 | 0.018801 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1631-49_1_6_line_82 | NAYY 4x150 SE | 79 | 82 | 0.00061474 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1631-49_1_6_line_83 | NAYY 4x150 SE | 80 | 83 | 0.018836 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1631-49_1_6_line_84 | NAYY 4x150 SE | 82 | 89 | 0.01687 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1631-49_1_6_line_85 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.0096746 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1631-49_1_6_line_86 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.027479 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1631-49_1_6_line_87 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.0030066 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1631-49_1_6_line_88 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.037848 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1631-49_1_6_line_89 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.0143 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1631-49_1_6_line_90 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.023935 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1631-49_1_6_trafo_82 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 92 | 14 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32 | x33 | y33 | x34 | y34 | x35 | y35 | x36 | y36 | x37 | y37 | x38 | y38 | x39 | y39 | x40 | y40 | x41 | y41 | x42 | y42 | x43 | y43 | x44 | y44
0 | 2721539.1504 | 1203263.0871 | 2721541.8937 | 1203259.1955 | 2721544.4135 | 1203253.1979 | 2721543.9333 | 1203249.1184 | 2721543.7735 | 1203248.012
1 | 2721539.1504 | 1203263.0871 | 2721554.9423 | 1203277.3969
2 | 2721539.1504 | 1203263.0871 | 2721299.2892 | 1203478.3278
3 | 2721539.1504 | 1203263.0871 | 2721522.5525 | 1203241.2553 | 2721516.7207 | 1203231.9742 | 2721512.2292 | 1203221.9087 | 2721504.6397 | 1203198.7592 | 2721502.1297 | 1203186.6992 | 2721498.3727 | 1203160.3698 | 2721497.2109 | 1203149.7604 | 2721496.9753 | 1203141.5162 | 2721500.3807 | 1203132.0228 | 2721493.4381 | 1203129.4352 | 2721488.8505 | 1203124.4604 | 2721482.1053 | 1203117.0399 | 2721470.7718 | 1203102.0538
4 | 2721543.6235 | 1203208.2018 | 2721538.4708 | 1203204.1292 | 2721534.4 | 1203202.9344 | 2721530.8328 | 1203203.9292 | 2721528.4501 | 1203206.1824 | 2721527.2555 | 1203210.2723 | 2721528.5371 | 1203214.2458 | 2721543.0861 | 1203243.2523 | 2721543.7735 | 1203248.012
5 | 2721554.9423 | 1203277.3969 | 2721570.6139 | 1203263.6285
6 | 2721554.9423 | 1203277.3969 | 2721571.7353 | 1203292.6278 | 2721581.7206 | 1203303.5169 | 2721599.3785 | 1203328.595 | 2721603.1266 | 1203334.7871 | 2721605.4066 | 1203343.1731 | 2721605.4074 | 1203348.3659 | 2721603.8487 | 1203354.6388 | 2721603.6605 | 1203359.016 | 2721604.0217 | 1203363.7047 | 2721605.1441 | 1203368.7646 | 2721606.948 | 1203372.8711 | 2721616.3018 | 1203384.8594 | 2721620.5763 | 1203388.0043 | 2721624.9099 | 1203390.4833 | 2721642.262 | 1203398.0534 | 2721656.9775 | 1203407.2599 | 2721661.2924 | 1203408.4154 | 2721667.4702 | 1203410.7874 | 2721670.2999 | 1203412.3684 | 2721674.1573 | 1203415.8051 | 2721677.3884 | 1203420.0964 | 2721684.9929 | 1203425.2885 | 2721689.1415 | 1203431.9891 | 2721690.5797 | 1203436.4885 | 2721717.0937 | 1203467.6631 | 2721730.9769 | 1203482.5905 | 2721743.6783 | 1203505.4442 | 2721748.2986 | 1203514.3895 | 2721751.1287 | 1203515.5703 | 2721756.6689 | 1203519.3416 | 2721759.0253 | 1203523.9709 | 2721760.4072 | 1203531.2267 | 2721762.0089 | 1203537.7753 | 2721764.8503 | 1203543.6265 | 2721769.5979 | 1203545.9584 | 2721773.2537 | 1203546.9559 | 2721775.4387 | 1203545.0657 | 2721778.9225 | 1203544.4251 | 2721782.5689 | 1203545.5114 | 2721790.34 | 1203564.9065 | 2721789.8343 | 1203574.7703 | 2721791.6957 | 1203578.6667 | 2721793.9891 | 1203581.1598 | 2721797.7481 | 1203581.9481
7 | 2721299.2892 | 1203478.3278 | 2721301.3038 | 1203508.7803 | 2721303.3123 | 1203523.4321 | 2721307.0448 | 1203533.7711 | 2721301.1068 | 1203554.4326 | 2721300.5484 | 1203562.0603 | 2721302.8234 | 1203565.4646 | 2721310.5917 | 1203570.0925 | 2721316.9312 | 1203579.4838 | 2721317.1701 | 1203592.8208 | 2721313.5007 | 1203608.5914 | 2721314.2037 | 1203618.1906 | 2721317.818 | 1203623.8572 | 2721318.056 | 1203627.4981 | 2721315.7546 | 1203647.4885 | 2721316.8464 | 1203670.1609 | 2721315.9975 | 1203675.6033 | 2721314.2998 | 1203679.3716 | 2721310.783 | 1203682.3913 | 2721308.7246 | 1203685.5519 | 2721303.9974 | 1203696.4529 | 2721304.9674 | 1203710.5164 | 2721304.2378 | 1203720.5758 | 2721298.5388 | 1203726.4867 | 2721297.2193 | 1203733.365 | 2721297.1503 | 1203733.5094
8 | 2721470.7718 | 1203102.0538 | 2721468.1474 | 1203105.7143 | 2721466.6319 | 1203109.8644 | 2721466.3328 | 1203114.8398 | 2721468.2249 | 1203122.1059 | 2721477.9313 | 1203151.5645
9 | 2721477.9313 | 1203151.5645 | 2721479.6666 | 1203156.8311 | 2721480.4345 | 1203163.4655
10 | 2721327.4778 | 1204043.0069 | 2721345.4234 | 1204038.2719
11 | 2721357.0143 | 1204040.5202 | 2721350.0442 | 1204038.5883 | 2721345.4234 | 1204038.2719
12 | 2721327.4778 | 1204043.0069 | 2721326.8376 | 1204043.1758
13 | 2721357.0143 | 1204040.5202 | 2721359.1579 | 1204046.635 | 2721362.3294 | 1204052.7262 | 2721365.0833 | 1204056.2711
14 | 2721357.0143 | 1204040.5202 | 2721356.0812 | 1204036.2536 | 2721353.9462 | 1204021.855 | 2721348.478 | 1204016.0507 | 2721329.2296 | 1203999.2582 | 2721321.5991 | 1203989.7517 | 2721308.8446 | 1203970.2336 | 2721301.5262 | 1203956.2301 | 2721284.2746 | 1203926.4391
15 | 2721326.8376 | 1204043.1758 | 2721308.3568 | 1204046.2805 | 2721301.3475 | 1204045.1595 | 2721293.1221 | 1204037.9605
16 | 2721326.8376 | 1204043.1758 | 2721323.3488 | 1204044.0853
17 | 2721375.3413 | 1204065.9617 | 2721366.2527 | 1204057.7764 | 2721365.0833 | 1204056.2711
18 | 2721284.2746 | 1203926.4391 | 2721278.5711 | 1203916.5899 | 2721272.6728 | 1203906.4737 | 2721264.0978 | 1203898.4936 | 2721254.0525 | 1203893.953 | 2721248.6627 | 1203890.2741 | 2721241.7214 | 1203885.0404 | 2721236.7574 | 1203873.1419 | 2721228.6894 | 1203868.2967 | 2721225.7097 | 1203864.3667 | 2721224.5801 | 1203854.781 | 2721228.7981 | 1203846.0824 | 2721244.0985 | 1203815.9816 | 2721252.0154 | 1203804.7474
19 | 2721872.5795 | 1203549.2388 | 2721867.8594 | 1203550.4101 | 2721859.3604 | 1203554.006 | 2721797.7481 | 1203581.9481
20 | 2721899.7598 | 1203535.7945 | 2721911.4089 | 1203556.848 | 2721908.1066 | 1203558.6597 | 2721906.1678 | 1203558.9315 | 2721903.9816 | 1203558.2753 | 2721901.8957 | 1203555.6863 | 2721896.2514 | 1203549.5665 | 2721893.7358 | 1203547.8917 | 2721889.6235 | 1203546.8848 | 2721885.7946 | 1203546.9067 | 2721876.2611 | 1203548.6024 | 2721872.5795 | 1203549.2388
21 | 2721375.3413 | 1204065.9617 | 2721383.0909 | 1204072.941 | 2721387.8732 | 1204078.787 | 2721391.4715 | 1204085.2205 | 2721402.7661 | 1204109.5127 | 2721416.9445 | 1204139.8124 | 2721424.6595 | 1204159.3617 | 2721433.3938 | 1204175.0546
22 | 2721252.0154 | 1203804.7474 | 2721260.4147 | 1203792.8288 | 2721260.8096 | 1203785.3757 | 2721259.2399 | 1203776.1036 | 2721259.4309 | 1203771.5708 | 2721278.7472 | 1203757.3518
23 | 2721278.7472 | 1203757.3518 | 2721282.6568 | 1203754.474 | 2721289.2893 | 1203747.1921 | 2721291.9873 | 1203741.7651 | 2721294.7234 | 1203738.5849 | 2721297.1503 | 1203733.5094
24 | 2721972.1515 | 1203824.0214 | 2721977.8909 | 1203824.712
25 | 2722032.5243 | 1203828.3356 | 2722026.8777 | 1203825.696 | 2722005.7252 | 1203824.2962 | 2721986.4021 | 1203825.736 | 2721977.8909 | 1203824.712
26 | 2721555.0486 | 1203217.2319 | 2721543.6235 | 1203208.2018
27 | 2721588.625 | 1203121.979 | 2721593.0177 | 1203128.5606 | 2721594.8068 | 1203130.7876 | 2721607.4735 | 1203143.4549 | 2721609.868 | 1203146.2279 | 2721617.5734 | 1203160.6845 | 2721622.4953 | 1203173.5276 | 2721623.2923 | 1203177.002 | 2721623.3946 | 1203179.4503 | 2721622.8466 | 1203181.3184 | 2721622.2063 | 1203182.484 | 2721620.5563 | 1203183.5178 | 2721618.9264 | 1203183.9163
28 | 2721615.4907 | 1203184.7564 | 2721618.9264 | 1203183.9163
29 | 2722129.9216 | 1203449.0523 | 2722378.7382 | 1203355.337
30 | 2722139.2927 | 1203478.9449 | 2722137.0164 | 1203463.7203 | 2722129.9216 | 1203449.0523
31 | 2722139.2927 | 1203478.9449 | 2722105.8819 | 1203486.6121
32 | 2721615.4907 | 1203184.7564 | 2721613.2866 | 1203185.2953
33 | 2721613.2866 | 1203185.2953 | 2721610.3132 | 1203186.0223 | 2721598.3112 | 1203189.7223
34 | 2721594.1666 | 1203191 | 2721598.3112 | 1203189.7223
35 | 2722017.7626 | 1203503.513 | 2721984.2162 | 1203513.3574 | 2721950.5202 | 1203521.2197 | 2721926.2007 | 1203526.8826
36 | 2721919.3943 | 1203528.4675 | 2721926.2007 | 1203526.8826
37 | 2722028.2454 | 1203503.0379 | 2722017.7626 | 1203503.513
38 | 2721919.3943 | 1203528.4675 | 2721922.6955 | 1203539.3764 | 2721937.8943 | 1203567.3631 | 2721952.8115 | 1203592.1287
39 | 2721899.7598 | 1203535.7945 | 2721919.3943 | 1203528.4675
40 | 2722028.2454 | 1203503.0379 | 2722060.2948 | 1203496.7991 | 2722082.5074 | 1203491.9591
41 | 2721952.8115 | 1203592.1287 | 2721958.2783 | 1203601.2046 | 2721960.845 | 1203602.9806 | 2721963.9974 | 1203603.6566 | 2721966.6983 | 1203603.7118 | 2721969.9848 | 1203602.667 | 2721974.0566 | 1203600.8154 | 2721976.4982 | 1203601.2656 | 2721977.6437 | 1203602.5677 | 2721989.973 | 1203626.0993
42 | 2721899.7598 | 1203535.7945 | 2721886.0312 | 1203510.9989
43 | 2722105.8819 | 1203486.6121 | 2722083.1546 | 1203491.8181 | 2722082.5074 | 1203491.9591
44 | 2721965.5342 | 1203655.8381 | 2721977.1385 | 1203657.4541 | 2721980.0427 | 1203657.6135 | 2721983.6725 | 1203657.2763 | 2721986.8601 | 1203656.2295 | 2721989.7622 | 1203653.887 | 2721992.1741 | 1203650.9451 | 2721995.1905 | 1203645.6139 | 2721995.8408 | 1203643.5923 | 2721996.1535 | 1203640.9523 | 2721995.9646 | 1203637.5347 | 2721989.973 | 1203626.0993
45 | 2721877.5546 | 1203495.6892 | 2721886.0312 | 1203510.9989
46 | 2722105.8819 | 1203486.6121 | 2722088.8206 | 1203449.6134
47 | 2721965.5342 | 1203655.8381 | 2721970.9624 | 1203666.5681
48 | 2721965.5342 | 1203655.8381 | 2721958.9041 | 1203643.8168
49 | 2721937.4251 | 1203640.2526 | 2721937.4824 | 1203627.3886 | 2721938.1066 | 1203621.7971 | 2721940.1951 | 1203616.8027 | 2721942.5477 | 1203614.1598
50 | 2721942.5477 | 1203614.1598 | 2721958.9041 | 1203643.8168
51 | 2721862.9859 | 1203503.5534 | 2721877.5546 | 1203495.6892
52 | 2721974.0639 | 1203672.7138 | 2721970.9624 | 1203666.5681
53 | 2721970.9624 | 1203666.5681 | 2721957.0189 | 1203668.1216
54 | 2721974.0639 | 1203672.7138 | 2722005.2881 | 1203673.2853 | 2722009.3713 | 1203684.0584
55 | 2721874.9411 | 1203660.9595 | 2721875.1501 | 1203655.5709 | 2721878.7149 | 1203650.9624 | 2721884.8683 | 1203649.6647 | 2721889.5459 | 1203650.572 | 2721893.1415 | 1203654.515 | 2721906.6889 | 1203670.559 | 2721911.454 | 1203672.391 | 2721922.9635 | 1203673.4378 | 2721937.5909 | 1203672.002 | 2721955.7817 | 1203668.2594 | 2721957.0189 | 1203668.1216
56 | 2721555.0486 | 1203217.2319 | 2721559.5682 | 1203220.682
57 | 2721555.0486 | 1203217.2319 | 2721556.1417 | 1203214.3853
58 | 2721556.1417 | 1203214.3853 | 2721562.2945 | 1203214.6329 | 2721569.3929 | 1203214.4217 | 2721576.8344 | 1203213.5632
59 | 2721556.1417 | 1203214.3853 | 2721557.5808 | 1203210.6229 | 2721564.1288 | 1203202.3055 | 2721567.5 | 1203199.7277 | 2721568.615 | 1203199.3535
60 | 2721584.385 | 1203212.6922 | 2721576.8344 | 1203213.5632
61 | 2721568.615 | 1203199.3535 | 2721586.0547 | 1203193.5007 | 2721594.1666 | 1203191
62 | 2721584.385 | 1203212.6922 | 2721595.312 | 1203209.868
63 | 2721587.7267 | 1203216.4185 | 2721584.385 | 1203212.6922
64 | 2722014.3452 | 1203697.1814 | 2722009.3713 | 1203684.0584
65 | 2722032.5243 | 1203828.3356 | 2722037.4642 | 1203840.9682
66 | 2722032.5243 | 1203828.3356 | 2722044.6472 | 1203820.5775
67 | 2722037.4642 | 1203840.9682 | 2722046.2161 | 1203863.3305 | 2722047.0708 | 1203865.1759
68 | 2722055.7804 | 1203832.1914 | 2722051.3112 | 1203827.0629 | 2722048.8737 | 1203824.5557 | 2722044.6472 | 1203820.5775
69 | 2722044.6472 | 1203820.5775 | 2722046.9685 | 1203819.0905 | 2722057.5486 | 1203811.7146
70 | 2722020.4895 | 1203713.3925 | 2722034.4813 | 1203708.4164
71 | 2722020.4895 | 1203713.3925 | 2722027.6745 | 1203733.8369
72 | 2722020.4895 | 1203713.3925 | 2722014.3452 | 1203697.1814
73 | 2722047.0396 | 1203703.9501 | 2722034.4813 | 1203708.4164
74 | 2722028.1063 | 1203735.0657 | 2722027.6745 | 1203733.8369
75 | 2722125.3324 | 1203752.7241 | 2722142.5559 | 1203739.8781
76 | 2722112.7278 | 1203762.1251 | 2722125.3324 | 1203752.7241
77 | 2722055.7804 | 1203832.1914 | 2722062.6817 | 1203847.2581
78 | 2722077.8846 | 1203793.5625 | 2722066.7567 | 1203804.5839 | 2722060.3722 | 1203809.7462 | 2722057.5486 | 1203811.7146
79 | 2722101.8845 | 1203771.4483 | 2722089.2072 | 1203782.3483 | 2722077.8846 | 1203793.5625
80 | 2722047.0396 | 1203703.9501 | 2722056.7387 | 1203700.502
81 | 2722047.0396 | 1203703.9501 | 2722053.5945 | 1203721.5713
82 | 2722028.3101 | 1203735.6456 | 2722028.1063 | 1203735.0657
83 | 2722056.7387 | 1203700.502 | 2722074.4868 | 1203694.1925 | 2722074.4868 | 1203694.1925
84 | 2722033.9037 | 1203751.5618 | 2722028.3101 | 1203735.6456
85 | 2722074.4868 | 1203694.1925 | 2722079.4134 | 1203701.154 | 2722079.963 | 1203702.1599
86 | 2722079.963 | 1203702.1599 | 2722093.1386 | 1203726.2736
87 | 2722093.1386 | 1203726.2736 | 2722094.5802 | 1203728.912
88 | 2722112.7278 | 1203762.1251 | 2722094.5802 | 1203728.912
89 | 2722112.7278 | 1203762.1251 | 2722101.8845 | 1203771.4483
90 | 2721874.5069 | 1203524.5486 | 2721862.9859 | 1203503.5534

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2721539.1504 | 1203263.0871
1 | 2721543.7735 | 1203248.012
2 | 2721554.9423 | 1203277.3969
3 | 2721299.2892 | 1203478.3278
4 | 2721470.7718 | 1203102.0538
5 | 2721480.4345 | 1203163.4655
6 | 2721477.9313 | 1203151.5645
7 | 2721345.4234 | 1204038.2719
8 | 2721327.4778 | 1204043.0069
9 | 2721357.0143 | 1204040.5202
10 | 2721326.8376 | 1204043.1758
11 | 2721365.0833 | 1204056.2711
12 | 2721284.2746 | 1203926.4391
13 | 2721797.7481 | 1203581.9481
14 | 2721872.5795 | 1203549.2388
15 | 2721293.1221 | 1204037.9605
16 | 2721323.3488 | 1204044.0853
17 | 2721375.3413 | 1204065.9617
18 | 2721252.0154 | 1203804.7474
19 | 2721433.3938 | 1204175.0546
20 | 2721278.7472 | 1203757.3518
21 | 2721297.1503 | 1203733.5094
22 | 2721972.1515 | 1203824.0214
23 | 2721977.8909 | 1203824.712
24 | 2721543.6235 | 1203208.2018
25 | 2721570.6139 | 1203263.6285
26 | 2721588.625 | 1203121.979
27 | 2721618.9264 | 1203183.9163
28 | 2722378.7382 | 1203355.337
29 | 2722129.9216 | 1203449.0523
30 | 2722139.2927 | 1203478.9449
31 | 2721615.4907 | 1203184.7564
32 | 2721613.2866 | 1203185.2953
33 | 2721598.3112 | 1203189.7223
34 | 2721926.2007 | 1203526.8826
35 | 2722017.7626 | 1203503.513
36 | 2721919.3943 | 1203528.4675
37 | 2722028.2454 | 1203503.0379
38 | 2721952.8115 | 1203592.1287
39 | 2721899.7598 | 1203535.7945
40 | 2722082.5074 | 1203491.9591
41 | 2721989.973 | 1203626.0993
42 | 2721886.0312 | 1203510.9989
43 | 2722105.8819 | 1203486.6121
44 | 2721965.5342 | 1203655.8381
45 | 2721942.5477 | 1203614.1598
46 | 2721937.4251 | 1203640.2526
47 | 2721958.9041 | 1203643.8168
48 | 2721877.5546 | 1203495.6892
49 | 2721970.9624 | 1203666.5681
50 | 2721974.0639 | 1203672.7138
51 | 2721957.0189 | 1203668.1216
52 | 2721555.0486 | 1203217.2319
53 | 2721559.5682 | 1203220.682
54 | 2721556.1417 | 1203214.3853
55 | 2721576.8344 | 1203213.5632
56 | 2721568.615 | 1203199.3535
57 | 2721584.385 | 1203212.6922
58 | 2721594.1666 | 1203191
59 | 2721595.312 | 1203209.868
60 | 2721587.7267 | 1203216.4185
61 | 2722009.3713 | 1203684.0584
62 | 2721874.9411 | 1203660.9595
63 | 2722032.5243 | 1203828.3356
64 | 2722037.4642 | 1203840.9682
65 | 2722044.6472 | 1203820.5775
66 | 2722020.4895 | 1203713.3925
67 | 2722034.4813 | 1203708.4164
68 | 2722027.6745 | 1203733.8369
69 | 2722014.3452 | 1203697.1814
70 | 2722088.8206 | 1203449.6134
71 | 2722142.5559 | 1203739.8781
72 | 2722125.3324 | 1203752.7241
73 | 2722047.0708 | 1203865.1759
74 | 2722055.7804 | 1203832.1914
75 | 2722057.5486 | 1203811.7146
76 | 2722062.6817 | 1203847.2581
77 | 2722077.8846 | 1203793.5625
78 | 2722047.0396 | 1203703.9501
79 | 2722028.1063 | 1203735.0657
80 | 2722056.7387 | 1203700.502
81 | 2722053.5945 | 1203721.5713
82 | 2722028.3101 | 1203735.6456
83 | 2722074.4868 | 1203694.1925
84 | 2722079.963 | 1203702.1599
85 | 2722093.1386 | 1203726.2736
86 | 2722094.5802 | 1203728.912
87 | 2722112.7278 | 1203762.1251
88 | 2722101.8845 | 1203771.4483
89 | 2722033.9037 | 1203751.5618
90 | 2721862.9859 | 1203503.5534
91 | 2721874.5069 | 1203524.5486
92 | 2721842.0245 | 1203528.1553

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98084 | -0.13379 | 0 | 0
1 | 0.97973 | -0.14167 | 0.00081432 | 0.00020409
2 | 0.98159 | -0.12845 | 0 | 0
3 | 0.97894 | -0.14748 | 0 | 0
4 | 0.97698 | -0.16138 | 0 | 0
5 | 0.97583 | -0.16962 | 0.0029084 | 0.00072891
6 | 0.97588 | -0.16925 | 0.011421 | 0.0028623
7 | 0.97155 | -0.20064 | 0.00095577 | 0.00023954
8 | 0.97146 | -0.20131 | 0.0018681 | 0.00046819
9 | 0.97163 | -0.20009 | 0 | 0
10 | 0.97146 | -0.20132 | 0 | 0
11 | 0.97153 | -0.20077 | 0.0012827 | 0.00032147
12 | 0.97324 | -0.18848 | 0.00054488 | 0.00013656
13 | 0.99697 | -0.020847 | 0.00056909 | 0.00014263
14 | 1 | 0 | -0.19158 | -0.048271
15 | 0.97142 | -0.20155 | 0.00056731 | 0.00014218
16 | 0.97145 | -0.20136 | 0.00097855 | 0.00024525
17 | 0.97149 | -0.20111 | 0.0012152 | 0.00030457
18 | 0.97517 | -0.17457 | 0.0014006 | 0.00035102
19 | 0.97129 | -0.20253 | 0.0010719 | 0.00026864
20 | 0.97603 | -0.16832 | 0.0011807 | 0.00029592
21 | 0.97653 | -0.16476 | 0.0010363 | 0.00025973
22 | 0.9701 | -0.21071 | 0.003555 | 0.00089098
23 | 0.97013 | -0.21049 | 0.0032815 | 0.00082242
24 | 0.97553 | -0.17163 | 0.0070331 | 0.0017627
25 | 0.9815 | -0.12911 | 0.0030531 | 0.00076518
26 | 0.97159 | -0.20001 | 0.0049266 | 0.0012347
27 | 0.97213 | -0.19608 | 0.0031824 | 0.00079758
28 | 0.98881 | -0.078317 | 0.0011844 | 0.00029684
29 | 0.98926 | -0.075069 | 0.013186 | 0.0033047
30 | 0.98992 | -0.07042 | 0 | 0
31 | 0.97217 | -0.19577 | 0.0041011 | 0.0010278
32 | 0.97221 | -0.19548 | 0.004092 | 0.0010255
33 | 0.97259 | -0.19279 | 0.0042112 | 0.0010554
34 | 0.99503 | -0.034413 | 0.0045161 | 0.0011318
35 | 0.99274 | -0.05047 | 0 | 0
36 | 0.99524 | -0.032911 | 0 | 0
37 | 0.99249 | -0.052251 | 0 | 0
38 | 0.99217 | -0.054209 | 0.0019107 | 0.00047886
39 | 0.99634 | -0.025269 | 0 | 0
40 | 0.99115 | -0.061694 | 0.0015543 | 0.00038955
41 | 0.98975 | -0.071145 | 0.0052989 | 0.001328
42 | 0.99626 | -0.025826 | 0.00064092 | 0.00016063
43 | 0.99063 | -0.065409 | 0 | 0
44 | 0.98755 | -0.086572 | 0 | 0
45 | 0.98748 | -0.087055 | 0 | 0
46 | 0.98745 | -0.087242 | 0.00066286 | 0.00016613
47 | 0.98751 | -0.086824 | 0.0011229 | 0.00028143
48 | 0.99623 | -0.026057 | 0 | 0
49 | 0.98709 | -0.089795 | 0 | 0
50 | 0.98683 | -0.091584 | 0 | 0
51 | 0.98704 | -0.090141 | 0.0012868 | 0.0003225
52 | 0.97472 | -0.17746 | 0 | 0
53 | 0.9747 | -0.17763 | 0.0028608 | 0.00071698
54 | 0.97456 | -0.17859 | 0 | 0
55 | 0.97438 | -0.17988 | 0.0013334 | 0.00033418
56 | 0.9737 | -0.18479 | 0.0044384 | 0.0011124
57 | 0.97433 | -0.18025 | 0 | 0
58 | 0.97272 | -0.19185 | 0.0044215 | 0.0011081
59 | 0.97429 | -0.18058 | 0.0028011 | 0.00070202
60 | 0.97432 | -0.18034 | 0.0017664 | 0.0004427
61 | 0.98525 | -0.10272 | 0.0018357 | 0.00046007
62 | 0.98688 | -0.091287 | 0.0011157 | 0.00027963
63 | 0.97069 | -0.20648 | 0 | 0
64 | 0.97064 | -0.20687 | 0 | 0
65 | 0.97089 | -0.20503 | 0 | 0
66 | 0.98273 | -0.12053 | 0 | 0
67 | 0.98162 | -0.12839 | 0.0018435 | 0.00046203
68 | 0.98215 | -0.12465 | 0.0015297 | 0.00038338
69 | 0.98449 | -0.10809 | 0.0047135 | 0.0011813
70 | 0.99058 | -0.065758 | 0.00083841 | 0.00021012
71 | 0.97415 | -0.18158 | 0.0018593 | 0.00046598
72 | 0.97421 | -0.18116 | 0.0019274 | 0.00048305
73 | 0.97053 | -0.20761 | 0.0027006 | 0.00067682
74 | 0.97068 | -0.20657 | 0.0018435 | 0.00046202
75 | 0.97132 | -0.20194 | 0.004126 | 0.0010341
76 | 0.9705 | -0.20784 | 0.0072162 | 0.0018085
77 | 0.97223 | -0.19538 | 0.0062904 | 0.0015765
78 | 0.98065 | -0.13521 | 0 | 0
79 | 0.98212 | -0.12488 | 0.0039337 | 0.00098589
80 | 0.97996 | -0.14014 | 0.0018985 | 0.00047581
81 | 0.98056 | -0.13585 | 0.0032651 | 0.00081831
82 | 0.98211 | -0.12496 | 0.010227 | 0.0025631
83 | 0.97874 | -0.14879 | 0.0014589 | 0.00036564
84 | 0.97814 | -0.1531 | 0.0013381 | 0.00033535
85 | 0.97647 | -0.16498 | 0.0023895 | 0.00059886
86 | 0.9763 | -0.16621 | 0.0029109 | 0.00072953
87 | 0.9743 | -0.18053 | 0 | 0
88 | 0.97362 | -0.18538 | 0.0032388 | 0.00081172
89 | 0.98204 | -0.12543 | 0.0027036 | 0.0006776
90 | 0.9962 | -0.026275 | 0 | 0
91 | 0.99615 | -0.02659 | 0.0013079 | 0.00032779
92 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.046322 | 0.011651 | -0.046271 | -0.011632 | 5.0844e-05 | 1.9347e-05 | 0.070289 | 0.070289 | 0.070289 | 0.98084 | -0.13379 | 0.97973 | -0.14167 | 26.033
1 | -0.07292 | -0.01831 | 0.072975 | 0.01833 | 5.4176e-05 | 2.0031e-05 | 0.11064 | 0.11064 | 0.11064 | 0.98084 | -0.13379 | 0.98159 | -0.12845 | 13.6591
2 | 0.012199 | 0.0030436 | -0.012176 | -0.0030469 | 2.2951e-05 | -3.3519e-06 | 0.018501 | 0.018506 | 0.018506 | 0.98084 | -0.13379 | 0.97894 | -0.14748 | 2.2846
3 | 0.0144 | 0.0036153 | -0.014345 | -0.0035965 | 5.5013e-05 | 1.8837e-05 | 0.021848 | 0.021849 | 0.021849 | 0.98084 | -0.13379 | 0.97698 | -0.16138 | 8.0922
4 | 0.045457 | 0.011428 | -0.045268 | -0.011356 | 0.0001889 | 7.1859e-05 | 0.069052 | 0.069053 | 0.069053 | 0.97973 | -0.14167 | 0.97553 | -0.17163 | 25.575
5 | 0.0030534 | 0.00076503 | -0.0030531 | -0.00076518 | 2.7888e-07 | -1.5641e-07 | 0.0046286 | 0.0046287 | 0.0046287 | 0.98159 | -0.12845 | 0.9815 | -0.12911 | 1.7143
6 | -0.076028 | -0.019095 | 0.077182 | 0.019523 | 0.0011542 | 0.00042784 | 0.11527 | 0.11526 | 0.11527 | 0.98159 | -0.12845 | 0.99697 | -0.020847 | 14.2305
7 | 0.012176 | 0.0030469 | -0.012147 | -0.0030426 | 2.9039e-05 | 4.3527e-06 | 0.018506 | 0.018508 | 0.018508 | 0.97894 | -0.14748 | 0.97653 | -0.16476 | 3.4274
8 | 0.014345 | 0.0035965 | -0.014329 | -0.0035912 | 1.5619e-05 | 5.3514e-06 | 0.021849 | 0.021849 | 0.021849 | 0.97698 | -0.16138 | 0.97588 | -0.16925 | 8.0923
9 | -0.0029084 | -0.00072891 | 0.0029085 | 0.00072881 | 1.5002e-07 | -9.5016e-08 | 0.0044349 | 0.0044348 | 0.0044349 | 0.97583 | -0.16962 | 0.97588 | -0.16925 | 1.6426
10 | 0.0034143 | 0.00085502 | -0.003414 | -0.00085512 | 3.1668e-07 | -1.0801e-07 | 0.0052291 | 0.0052292 | 0.0052292 | 0.97155 | -0.20064 | 0.97146 | -0.20131 | 1.9367
11 | -0.0043701 | -0.0010946 | 0.0043704 | 0.0010945 | 3.3164e-07 | -1.9381e-08 | 0.0066929 | 0.0066929 | 0.0066929 | 0.97155 | -0.20064 | 0.97163 | -0.20009 | 2.4789
12 | 0.0015459 | 0.00038693 | -0.0015459 | -0.00038694 | 2.3163e-09 | -7.3071e-09 | 0.0023677 | 0.0023677 | 0.0023677 | 0.97146 | -0.20131 | 0.97146 | -0.20132 | 0.87693
13 | 0.0035705 | 0.00089299 | -0.0035701 | -0.00089309 | 3.327e-07 | -9.2923e-08 | 0.0054674 | 0.0054675 | 0.0054675 | 0.97163 | -0.20009 | 0.97153 | -0.20077 | 2.025
14 | -0.0079409 | -0.0019875 | 0.0079536 | 0.0019907 | 1.2749e-05 | 3.1893e-06 | 0.01216 | 0.01216 | 0.01216 | 0.97163 | -0.20009 | 0.97324 | -0.18848 | 4.5038
15 | 0.00056733 | 0.00014173 | -0.00056731 | -0.00014218 | 1.7323e-08 | -4.4856e-07 | 0.00086884 | 0.00086901 | 0.00086901 | 0.97146 | -0.20132 | 0.97142 | -0.20155 | 0.32185
16 | 0.00097855 | 0.00024521 | -0.00097855 | -0.00024525 | 5.0544e-09 | -4.2694e-08 | 0.0014989 | 0.0014989 | 0.0014989 | 0.97146 | -0.20132 | 0.97145 | -0.20136 | 0.55514
17 | 0.0022875 | 0.00057162 | -0.0022873 | -0.00057175 | 1.0825e-07 | -1.3342e-07 | 0.0035029 | 0.003503 | 0.003503 | 0.97153 | -0.20077 | 0.97149 | -0.20111 | 1.2974
18 | -0.0084985 | -0.0021273 | 0.0085149 | 0.0021316 | 1.6338e-05 | 4.3527e-06 | 0.012993 | 0.012992 | 0.012993 | 0.97324 | -0.18848 | 0.97517 | -0.17457 | 4.8121
19 | -0.077751 | -0.019666 | 0.077981 | 0.019751 | 0.00022922 | 8.4955e-05 | 0.11611 | 0.11611 | 0.11611 | 0.99697 | -0.020847 | 1 | 0 | 14.3346
20 | 0.1128 | 0.02852 | -0.1124 | -0.028369 | 0.00040021 | 0.00015125 | 0.16794 | 0.16794 | 0.16794 | 1 | 0 | 0.99634 | -0.025269 | 20.7331
21 | 0.0010721 | 0.00026718 | -0.0010719 | -0.00026864 | 2.0955e-07 | -1.4615e-06 | 0.0016416 | 0.0016421 | 0.0016421 | 0.97149 | -0.20111 | 0.97129 | -0.20253 | 0.6082
22 | -0.0099155 | -0.0024827 | 0.009924 | 0.0024852 | 8.5655e-06 | 2.5456e-06 | 0.015129 | 0.015129 | 0.015129 | 0.97517 | -0.17457 | 0.97603 | -0.16832 | 5.6034
23 | -0.011105 | -0.0027811 | 0.01111 | 0.0027828 | 5.4698e-06 | 1.7213e-06 | 0.016929 | 0.016929 | 0.016929 | 0.97603 | -0.16832 | 0.97653 | -0.16476 | 6.27
24 | -0.003555 | -0.00089098 | 0.0035551 | 0.00089095 | 1.0726e-07 | -3.0121e-08 | 0.005453 | 0.005453 | 0.005453 | 0.9701 | -0.21071 | 0.97013 | -0.21049 | 2.0196
25 | -0.0068366 | -0.0017134 | 0.0068404 | 0.0017141 | 3.7999e-06 | 7.773e-07 | 0.010486 | 0.010486 | 0.010486 | 0.97013 | -0.21049 | 0.97069 | -0.20648 | 3.8838
26 | 0.038235 | 0.0095932 | -0.038204 | -0.0095815 | 3.0913e-05 | 1.1708e-05 | 0.058325 | 0.058325 | 0.058325 | 0.97553 | -0.17163 | 0.97472 | -0.17746 | 21.6018
27 | -0.0049266 | -0.0012347 | 0.0049293 | 0.0012348 | 2.6785e-06 | 9.5879e-08 | 0.0075453 | 0.0075449 | 0.0075453 | 0.97159 | -0.20001 | 0.97213 | -0.19608 | 2.7945
28 | -0.0081117 | -0.0020324 | 0.008112 | 0.0020325 | 3.4023e-07 | 8.7006e-08 | 0.012416 | 0.012416 | 0.012416 | 0.97213 | -0.19608 | 0.97217 | -0.19577 | 4.5986
29 | -0.0011844 | -0.00029684 | 0.0011849 | 0.00029363 | 5.267e-07 | -3.2095e-06 | 0.0017824 | 0.0017812 | 0.0017824 | 0.98881 | -0.078317 | 0.98926 | -0.075069 | 0.66013
30 | -0.014371 | -0.0035983 | 0.01438 | 0.0036015 | 9.2379e-06 | 3.1459e-06 | 0.021615 | 0.021615 | 0.021615 | 0.98926 | -0.075069 | 0.98992 | -0.07042 | 8.0055
31 | -0.01438 | -0.0036015 | 0.01439 | 0.0036048 | 9.9661e-06 | 3.3933e-06 | 0.021615 | 0.021614 | 0.021615 | 0.98992 | -0.07042 | 0.99063 | -0.065409 | 8.0054
32 | -0.012213 | -0.0030603 | 0.012214 | 0.0030605 | 4.9477e-07 | 1.6216e-07 | 0.018693 | 0.018693 | 0.018693 | 0.97217 | -0.19577 | 0.97221 | -0.19548 | 6.9234
33 | -0.016306 | -0.004086 | 0.016312 | 0.0040882 | 6.0706e-06 | 2.1411e-06 | 0.024956 | 0.024956 | 0.024956 | 0.97221 | -0.19548 | 0.97259 | -0.19279 | 9.243
34 | -0.020523 | -0.0051436 | 0.020525 | 0.0051446 | 2.6682e-06 | 9.724e-07 | 0.031399 | 0.031399 | 0.031399 | 0.97259 | -0.19279 | 0.97272 | -0.19185 | 11.6293
35 | 0.016854 | 0.0042291 | -0.016817 | -0.0042159 | 3.7479e-05 | 1.319e-05 | 0.025206 | 0.025207 | 0.025207 | 0.99503 | -0.034413 | 0.99274 | -0.05047 | 9.3359
36 | -0.02137 | -0.0053609 | 0.021375 | 0.0053626 | 4.4543e-06 | 1.6224e-06 | 0.03196 | 0.03196 | 0.03196 | 0.99503 | -0.034413 | 0.99524 | -0.032911 | 11.837
37 | 0.016817 | 0.0042159 | -0.016812 | -0.0042144 | 4.1484e-06 | 1.4603e-06 | 0.025207 | 0.025207 | 0.025207 | 0.99274 | -0.05047 | 0.99249 | -0.052251 | 9.3359
38 | 0.088958 | 0.022474 | -0.088692 | -0.022375 | 0.00026576 | 9.941e-05 | 0.13307 | 0.13307 | 0.13307 | 0.99524 | -0.032911 | 0.99217 | -0.054209 | 16.4282
39 | -0.11033 | -0.027837 | 0.11045 | 0.027881 | 0.00011842 | 4.473e-05 | 0.16503 | 0.16503 | 0.16503 | 0.99524 | -0.032911 | 0.99634 | -0.025269 | 20.3738
40 | 0.016812 | 0.0042144 | -0.016791 | -0.0042067 | 2.1959e-05 | 7.7311e-06 | 0.025207 | 0.025207 | 0.025207 | 0.99249 | -0.052251 | 0.99115 | -0.061694 | 9.336
41 | 0.086782 | 0.021896 | -0.086576 | -0.021819 | 0.00020574 | 7.6877e-05 | 0.1302 | 0.1302 | 0.1302 | 0.99217 | -0.054209 | 0.98975 | -0.071145 | 16.0746
42 | 0.0019491 | 0.0004874 | -0.0019489 | -0.00048772 | 1.4983e-07 | -3.1146e-07 | 0.0029106 | 0.0029107 | 0.0029107 | 0.99634 | -0.025269 | 0.99626 | -0.025826 | 1.078
43 | 0.015236 | 0.0038172 | -0.015228 | -0.0038145 | 7.8285e-06 | 2.7021e-06 | 0.022874 | 0.022874 | 0.022874 | 0.99115 | -0.061694 | 0.99063 | -0.065409 | 8.4717
44 | 0.081277 | 0.020491 | -0.081102 | -0.020426 | 0.00017529 | 6.5248e-05 | 0.12224 | 0.12224 | 0.12224 | 0.98975 | -0.071145 | 0.98755 | -0.086572 | 15.0911
45 | 0.001308 | 0.00032709 | -0.001308 | -0.0003273 | 4.1669e-08 | -2.1184e-07 | 0.0019534 | 0.0019535 | 0.0019535 | 0.99626 | -0.025826 | 0.99623 | -0.026057 | 0.72351
46 | 0.00083845 | 0.00020962 | -0.00083841 | -0.00021012 | 4.0304e-08 | -5.0881e-07 | 0.0012592 | 0.0012594 | 0.0012594 | 0.99063 | -0.065409 | 0.99058 | -0.065758 | 0.46645
47 | 0.079316 | 0.019979 | -0.07928 | -0.019966 | 3.5728e-05 | 1.3281e-05 | 0.11955 | 0.11955 | 0.11955 | 0.98755 | -0.086572 | 0.98709 | -0.089795 | 14.759
48 | 0.0017859 | 0.00044663 | -0.0017858 | -0.00044679 | 6.2017e-08 | -1.5179e-07 | 0.0026906 | 0.0026906 | 0.0026906 | 0.98755 | -0.086572 | 0.98751 | -0.086824 | 0.99653
49 | 0.00066288 | 0.00016578 | -0.00066286 | -0.00016613 | 1.7082e-08 | -3.4445e-07 | 0.00099875 | 0.00099888 | 0.00099888 | 0.98748 | -0.087055 | 0.98745 | -0.087242 | 0.36995
50 | -0.00066288 | -0.00016578 | 0.0006629 | 0.00016536 | 2.1078e-08 | -4.2518e-07 | 0.00099875 | 0.0009986 | 0.00099875 | 0.98748 | -0.087055 | 0.98751 | -0.086824 | 0.36991
51 | 0.001308 | 0.0003273 | -0.0013079 | -0.0003275 | 3.934e-08 | -1.9996e-07 | 0.0019535 | 0.0019536 | 0.0019536 | 0.99623 | -0.026057 | 0.9962 | -0.026275 | 0.72354
52 | 0.076877 | 0.019365 | -0.076858 | -0.019358 | 1.9234e-05 | 7.134e-06 | 0.11593 | 0.11593 | 0.11593 | 0.98709 | -0.089795 | 0.98683 | -0.091584 | 14.3119
53 | 0.0024028 | 0.00060079 | -0.0024027 | -0.00060093 | 1.1483e-07 | -1.3516e-07 | 0.0036217 | 0.0036218 | 0.0036218 | 0.98709 | -0.089795 | 0.98704 | -0.090141 | 1.3414
54 | 0.076858 | 0.019358 | -0.076739 | -0.019313 | 0.0001195 | 4.4326e-05 | 0.11593 | 0.11593 | 0.11593 | 0.98683 | -0.091584 | 0.98525 | -0.10272 | 14.3119
55 | 0.0011159 | 0.00027842 | -0.0011157 | -0.00027963 | 1.7617e-07 | -1.2074e-06 | 0.0016818 | 0.0016823 | 0.0016823 | 0.98704 | -0.090141 | 0.98688 | -0.091287 | 0.62307
56 | 0.0028609 | 0.00071694 | -0.0028608 | -0.00071698 | 6.7558e-08 | -4.4762e-08 | 0.0043674 | 0.0043674 | 0.0043674 | 0.97472 | -0.17746 | 0.9747 | -0.17763 | 1.6176
57 | 0.035343 | 0.0088646 | -0.035337 | -0.0088625 | 5.5392e-06 | 2.0924e-06 | 0.053957 | 0.053957 | 0.053957 | 0.97472 | -0.17746 | 0.97456 | -0.17859 | 19.9842
58 | 0.0059023 | 0.0014789 | -0.0059013 | -0.0014788 | 1.0516e-06 | 1.4594e-07 | 0.0090119 | 0.009012 | 0.009012 | 0.97456 | -0.17859 | 0.97438 | -0.17988 | 3.3378
59 | 0.029435 | 0.0073836 | -0.02941 | -0.0073741 | 2.5253e-05 | 9.4635e-06 | 0.044945 | 0.044946 | 0.044946 | 0.97456 | -0.17859 | 0.9737 | -0.18479 | 16.6465
60 | 0.0045679 | 0.0011446 | -0.0045676 | -0.0011446 | 2.3079e-07 | -5.9032e-09 | 0.0069757 | 0.0069757 | 0.0069757 | 0.97438 | -0.17988 | 0.97433 | -0.18025 | 2.5836
61 | 0.024971 | 0.0062618 | -0.024947 | -0.0062527 | 2.4432e-05 | 9.063e-06 | 0.038163 | 0.038163 | 0.038163 | 0.9737 | -0.18479 | 0.97272 | -0.19185 | 14.1344
62 | 0.0028012 | 0.00070193 | -0.0028011 | -0.00070202 | 1.2855e-07 | -9.074e-08 | 0.004278 | 0.0042781 | 0.0042781 | 0.97433 | -0.18025 | 0.97429 | -0.18058 | 1.5845
63 | 0.0017664 | 0.00044265 | -0.0017664 | -0.0004427 | 2.2701e-08 | -5.3528e-08 | 0.0026977 | 0.0026977 | 0.0026977 | 0.97433 | -0.18025 | 0.97432 | -0.18034 | 0.99915
64 | 0.074903 | 0.018853 | -0.074847 | -0.018832 | 5.6063e-05 | 2.1206e-05 | 0.11315 | 0.11315 | 0.11315 | 0.98525 | -0.10272 | 0.98449 | -0.10809 | 20.9545
65 | 0.002701 | 0.0006765 | -0.0027008 | -0.00067661 | 1.4506e-07 | -1.1183e-07 | 0.0041403 | 0.0041404 | 0.0041404 | 0.97069 | -0.20648 | 0.97064 | -0.20687 | 1.5335
66 | -0.0095414 | -0.0023906 | 0.0095433 | 0.0023912 | 1.9176e-06 | 5.5993e-07 | 0.014626 | 0.014626 | 0.014626 | 0.97069 | -0.20648 | 0.97089 | -0.20503 | 5.4171
67 | 0.0027008 | 0.00067661 | -0.0027006 | -0.00067682 | 2.7864e-07 | -2.1475e-07 | 0.0041404 | 0.0041405 | 0.0041405 | 0.97064 | -0.20687 | 0.97053 | -0.20761 | 1.5335
68 | 0.0090628 | 0.0022714 | -0.0090609 | -0.0022708 | 1.936e-06 | 5.4579e-07 | 0.01389 | 0.01389 | 0.01389 | 0.97089 | -0.20503 | 0.97068 | -0.20657 | 5.1445
69 | -0.018606 | -0.0046626 | 0.018614 | 0.0046654 | 7.9432e-06 | 2.8614e-06 | 0.028516 | 0.028516 | 0.028516 | 0.97089 | -0.20503 | 0.97132 | -0.20194 | 10.5616
70 | 0.051606 | 0.01299 | -0.05155 | -0.012969 | 5.6611e-05 | 2.1585e-05 | 0.078161 | 0.078161 | 0.078161 | 0.98273 | -0.12053 | 0.98162 | -0.12839 | 28.9485
71 | 0.018405 | 0.0046139 | -0.018395 | -0.0046101 | 1.0503e-05 | 3.7651e-06 | 0.027869 | 0.027869 | 0.027869 | 0.98273 | -0.12053 | 0.98215 | -0.12465 | 10.322
72 | -0.070012 | -0.017604 | 0.070133 | 0.017651 | 0.00012162 | 4.6557e-05 | 0.10603 | 0.10603 | 0.10603 | 0.98273 | -0.12053 | 0.98449 | -0.10809 | 39.2705
73 | 0.049706 | 0.012507 | -0.049659 | -0.012489 | 4.7243e-05 | 1.8002e-05 | 0.075366 | 0.075367 | 0.075367 | 0.98162 | -0.12839 | 0.98065 | -0.13521 | 27.9135
74 | 0.016865 | 0.0042267 | -0.016865 | -0.0042265 | 5.3064e-07 | 1.8761e-07 | 0.025552 | 0.025552 | 0.025552 | 0.98215 | -0.12465 | 0.98212 | -0.12488 | 9.4637
75 | -0.0018593 | -0.00046598 | 0.0018594 | 0.00046576 | 1.0814e-07 | -2.2593e-07 | 0.0028401 | 0.00284 | 0.0028401 | 0.97415 | -0.18158 | 0.97421 | -0.18116 | 1.0519
76 | -0.0037868 | -0.00094881 | 0.0037871 | 0.00094874 | 3.2824e-07 | -6.9559e-08 | 0.0057839 | 0.0057838 | 0.0057839 | 0.97421 | -0.18116 | 0.9743 | -0.18053 | 2.1422
77 | 0.0072174 | 0.0018088 | -0.0072162 | -0.0018085 | 1.2659e-06 | 2.8207e-07 | 0.011064 | 0.011064 | 0.011064 | 0.97068 | -0.20657 | 0.9705 | -0.20784 | 4.0978
78 | -0.02274 | -0.0056995 | 0.022761 | 0.0057071 | 2.0685e-05 | 7.6174e-06 | 0.034837 | 0.034837 | 0.034837 | 0.97132 | -0.20194 | 0.97223 | -0.19538 | 12.9026
79 | -0.029051 | -0.0072837 | 0.029091 | 0.0072988 | 4.0287e-05 | 1.5089e-05 | 0.044464 | 0.044464 | 0.044464 | 0.97223 | -0.19538 | 0.97362 | -0.18538 | 16.4683
80 | 0.046394 | 0.011671 | -0.046362 | -0.011659 | 3.1846e-05 | 1.2119e-05 | 0.070412 | 0.070412 | 0.070412 | 0.98065 | -0.13521 | 0.97996 | -0.14014 | 26.0785
81 | 0.0032654 | 0.00081818 | -0.0032651 | -0.00081831 | 2.8801e-07 | -1.2641e-07 | 0.0049547 | 0.0049548 | 0.0049548 | 0.98065 | -0.13521 | 0.98056 | -0.13585 | 1.8351
82 | 0.012931 | 0.0032406 | -0.012931 | -0.0032406 | 1.4724e-07 | 4.8852e-08 | 0.019592 | 0.019592 | 0.019592 | 0.98212 | -0.12488 | 0.98211 | -0.12496 | 7.2562
83 | 0.044463 | 0.011183 | -0.04441 | -0.011162 | 5.3599e-05 | 2.0378e-05 | 0.067529 | 0.067529 | 0.067529 | 0.97996 | -0.14014 | 0.97874 | -0.14879 | 25.0108
84 | 0.0027038 | 0.00067745 | -0.0027036 | -0.0006776 | 1.7667e-07 | -1.4551e-07 | 0.0040966 | 0.0040966 | 0.0040966 | 0.98211 | -0.12496 | 0.98204 | -0.12543 | 1.5173
85 | 0.042951 | 0.010797 | -0.042925 | -0.010787 | 2.5751e-05 | 9.7827e-06 | 0.065311 | 0.065311 | 0.065311 | 0.97874 | -0.14879 | 0.97814 | -0.1531 | 24.1893
86 | 0.041587 | 0.010452 | -0.041518 | -0.010426 | 6.8652e-05 | 2.606e-05 | 0.063276 | 0.063276 | 0.063276 | 0.97814 | -0.1531 | 0.97647 | -0.16498 | 23.4355
87 | 0.039129 | 0.0098267 | -0.039122 | -0.0098242 | 6.6719e-06 | 2.5285e-06 | 0.059634 | 0.059634 | 0.059634 | 0.97647 | -0.16498 | 0.9763 | -0.16621 | 22.0868
88 | 0.036211 | 0.0090946 | -0.036139 | -0.0090674 | 7.1956e-05 | 2.7203e-05 | 0.055198 | 0.055198 | 0.055198 | 0.9763 | -0.16621 | 0.9743 | -0.18053 | 20.4437
89 | 0.032352 | 0.0081187 | -0.03233 | -0.0081105 | 2.1789e-05 | 8.2023e-06 | 0.049414 | 0.049414 | 0.049414 | 0.9743 | -0.18053 | 0.97362 | -0.18538 | 18.3016
90 | 0.0013079 | 0.0003275 | -0.0013079 | -0.00032779 | 5.7003e-08 | -2.8969e-07 | 0.0019536 | 0.0019537 | 0.0019537 | 0.9962 | -0.026275 | 0.99615 | -0.02659 | 0.72358

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.19158 | 0.048271

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00081432 | 0.00020409
1 | 0.0029084 | 0.00072891
2 | 0.011421 | 0.0028623
3 | 0.00095577 | 0.00023954
4 | 0.0018681 | 0.00046819
5 | 0.0012827 | 0.00032147
6 | 0.00054488 | 0.00013656
7 | 0.00056909 | 0.00014263
8 | 0.00056731 | 0.00014218
9 | 0.00097855 | 0.00024525
10 | 0.0012152 | 0.00030457
11 | 0.0014006 | 0.00035102
12 | 0.0010719 | 0.00026864
13 | 0.0011807 | 0.00029592
14 | 0.0010363 | 0.00025973
15 | 0.003555 | 0.00089098
16 | 0.0032815 | 0.00082242
17 | 0.0070331 | 0.0017627
18 | 0.0030531 | 0.00076518
19 | 0.0049266 | 0.0012347
20 | 0.0031824 | 0.00079758
21 | 0.0011844 | 0.00029684
22 | 0.013186 | 0.0033047
23 | 0.0041011 | 0.0010278
24 | 0.004092 | 0.0010255
25 | 0.0042112 | 0.0010554
26 | 0.0045161 | 0.0011318
27 | 0.0019107 | 0.00047886
28 | 0.0015543 | 0.00038955
29 | 0.0052989 | 0.001328
30 | 0.00064092 | 0.00016063
31 | 0.00066286 | 0.00016613
32 | 0.0011229 | 0.00028143
33 | 0.0012868 | 0.0003225
34 | 0.0028608 | 0.00071698
35 | 0.0013334 | 0.00033418
36 | 0.0044384 | 0.0011124
37 | 0.0044215 | 0.0011081
38 | 0.0028011 | 0.00070202
39 | 0.0017664 | 0.0004427
40 | 0.0018357 | 0.00046007
41 | 0.0011157 | 0.00027963
42 | 0.0018435 | 0.00046203
43 | 0.0015297 | 0.00038338
44 | 0.0047135 | 0.0011813
45 | 0.00083841 | 0.00021012
46 | 0.0018593 | 0.00046598
47 | 0.0019274 | 0.00048305
48 | 0.0027006 | 0.00067682
49 | 0.0018435 | 0.00046202
50 | 0.004126 | 0.0010341
51 | 0.0072162 | 0.0018085
52 | 0.0062904 | 0.0015765
53 | 0.0039337 | 0.00098589
54 | 0.0018985 | 0.00047581
55 | 0.0032651 | 0.00081831
56 | 0.010227 | 0.0025631
57 | 0.0014589 | 0.00036564
58 | 0.0013381 | 0.00033535
59 | 0.0023895 | 0.00059886
60 | 0.0029109 | 0.00072953
61 | 0.0032388 | 0.00081172
62 | 0.0027036 | 0.0006776
63 | 0.0013079 | 0.00032779

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1