## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1631-50_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1631-50_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1631-50_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1631-50_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1631-50_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1631-50_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1631-50_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1631-50_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1631-50_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1631-50_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1631-50_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1631-50_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1631-50_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1631-50_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1631-50_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1631-50_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1631-50_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1631-50_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1631-50_0_6_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1631-50_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1631-50_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1631-50_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1631-50_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1631-50_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1631-50_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1631-50_0_6_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1631-50_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1631-50_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1631-50_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1631-50_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1631-50_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1631-50_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1631-50_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1631-50_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1631-50_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1631-50_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1631-50_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1631-50_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1631-50_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1631-50_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1631-50_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1631-50_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1631-50_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1631-50_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1631-50_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1631-50_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1631-50_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1631-50_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1631-50_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1631-50_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1631-50_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1631-50_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1631-50_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1631-50_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1631-50_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1631-50_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1631-50_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1631-50_0_6_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1631-50_0_6_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1631-50_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1631-50_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1631-50_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1631-50_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1631-50_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1631-50_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1631-50_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1631-50_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1631-50_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1631-50_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1631-50_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1631-50_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1631-50_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1631-50_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1631-50_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1631-50_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1631-50_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1631-50_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1631-50_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1631-50_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1631-50_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1631-50_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1631-50_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1631-50_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1631-50_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1631-50_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1631-50_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1631-50_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1631-50_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1631-50_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1631-50_0_6_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1631-50_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1631-50_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1631-50_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1631-50_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1631-50_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1631-50_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1631-50_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1631-50_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1631-50_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1631-50_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1631-50_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1631-50_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1631-50_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1631-50_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1631-50_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1631-50_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1631-50_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1631-50_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1631-50_0_6_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1631-50_0_6_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1631-50_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1631-50_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1631-50_0_6_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1631-50_0_6_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1631-50_0_6_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1631-50_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1631-50_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1631-50_0_6_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1631-50_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1631-50_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1631-50_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1631-50_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1631-50_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1631-50_0_6_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1631-50_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1631-50_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1631-50_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1631-50_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1631-50_0_6_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1631-50_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1631-50_0_6_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1631-50_0_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1631-50_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1631-50_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1631-50_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1631-50_0_6_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1631-50_0_6_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1631-50_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1631-50_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1631-50_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1631-50_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1631-50_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1631-50_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1631-50_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1631-50_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1631-50_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1631-50_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1631-50_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1631-50_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_1631-50_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_1631-50_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_1631-50_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_1631-50_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_1631-50_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_1631-50_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_1631-50_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_1631-50_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_1631-50_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_1631-50_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_1631-50_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_1631-50_0_6_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_1631-50_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_1631-50_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_1631-50_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_1631-50_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_1631-50_0_6_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_1631-50_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_1631-50_0_6_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_1631-50_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_1631-50_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_1631-50_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_1631-50_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_1631-50_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_1631-50_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_1631-50_0_6_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_1631-50_0_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_1631-50_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_1631-50_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_1631-50_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_1631-50_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_1631-50_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_1631-50_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_1631-50_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_1631-50_0_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_1631-50_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_1631-50_0_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_1631-50_0_6_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_MV_145_1_node_182 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1631-50_0_6_load_0 | 0 | 0.005794 | 0.0014521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1631-50_0_6_load_1 | 1 | 0.001122 | 0.0002812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1631-50_0_6_load_2 | 2 | 0.00086592 | 0.00021702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1631-50_0_6_load_3 | 3 | 0.00031032 | 7.7775e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1631-50_0_6_load_4 | 4 | 0.00031028 | 7.7764e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1631-50_0_6_load_125 | 6 | 0.00050633 | 0.0001269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1631-50_0_6_load_126 | 10 | 0.00049373 | 0.00012374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1631-50_0_6_load_6 | 11 | 0.0016209 | 0.00040623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1631-50_0_6_load_7 | 12 | 0.00047352 | 0.00011867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1631-50_0_6_load_8 | 13 | 0.00030291 | 7.5916e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1631-50_0_6_load_10 | 15 | 0.00048895 | 0.00012254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1631-50_0_6_load_181 | 18 | 0.00068094 | 0.00017066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1631-50_0_6_load_121 | 19 | 0.0009562 | 0.00023965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1631-50_0_6_load_122 | 20 | 0.00043765 | 0.00010969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1631-50_0_6_load_120 | 21 | 0.00068345 | 0.00017129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1631-50_0_6_load_104 | 23 | 0.00069126 | 0.00017325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1631-50_0_6_load_11 | 26 | 0.0044104 | 0.0011053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1631-50_0_6_load_14 | 28 | 0.0017628 | 0.0004418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1631-50_0_6_load_16 | 29 | 0.0019881 | 0.00049826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1631-50_0_6_load_17 | 30 | 0.00042113 | 0.00010555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1631-50_0_6_load_19 | 33 | 0.00327 | 0.00081954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1631-50_0_6_load_20 | 34 | 0.00080112 | 0.00020078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1631-50_0_6_load_21 | 35 | 0.0004931 | 0.00012358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1631-50_0_6_load_22 | 36 | 0.00496 | 0.0012431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1631-50_0_6_load_23 | 37 | 0.00047768 | 0.00011972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1631-50_0_6_load_25 | 39 | 0.0039014 | 0.00097778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1631-50_0_6_load_26 | 40 | 0.0056614 | 0.0014189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1631-50_0_6_load_27 | 41 | 0.0015257 | 0.00038238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1631-50_0_6_load_156 | 42 | 0.00045974 | 0.00011522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1631-50_0_6_load_155 | 43 | 0.00049938 | 0.00012516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1631-50_0_6_load_29 | 46 | 0.00068489 | 0.00017165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1631-50_0_6_load_35 | 50 | 0.00076376 | 0.00019142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1631-50_0_6_load_33 | 51 | 0.00082506 | 0.00020678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1631-50_0_6_load_54 | 53 | 0.00080591 | 0.00020198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1631-50_0_6_load_37 | 54 | 0.0016857 | 0.00042248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1631-50_0_6_load_41 | 55 | 0.0012092 | 0.00030305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1631-50_0_6_load_192 | 57 | 0.00083804 | 0.00021003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1631-50_0_6_load_195 | 58 | 0.00080679 | 0.0002022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1631-50_0_6_load_43 | 59 | 0.0012984 | 0.00032542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1631-50_0_6_load_42 | 60 | 0.00092185 | 0.00023104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1631-50_0_6_load_38 | 62 | 0.00075854 | 0.00019011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1631-50_0_6_load_46 | 64 | 0.00045866 | 0.00011495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1631-50_0_6_load_44 | 65 | 0.00092626 | 0.00023214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1631-50_0_6_load_49 | 66 | 0.00035133 | 8.8051e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1631-50_0_6_load_50 | 67 | 0.00054993 | 0.00013782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1631-50_0_6_load_51 | 68 | 0.0011223 | 0.00028127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1631-50_0_6_load_48 | 69 | 0.0010503 | 0.00026323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1631-50_0_6_load_61 | 70 | 0.00044184 | 0.00011073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1631-50_0_6_load_47 | 73 | 0.0004045 | 0.00010138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1631-50_0_6_load_65 | 74 | 0.0011496 | 0.00028812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1631-50_0_6_load_64 | 75 | 0.00058124 | 0.00014567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1631-50_0_6_load_91 | 77 | 0.00072755 | 0.00018234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1631-50_0_6_load_92 | 78 | 0.00055475 | 0.00013903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1631-50_0_6_load_70 | 81 | 0.00087116 | 0.00021833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1631-50_0_6_load_57 | 83 | 0.00058933 | 0.0001477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1631-50_0_6_load_147 | 84 | 0.003298 | 0.00082656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1631-50_0_6_load_145 | 85 | 0.0054727 | 0.0013716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1631-50_0_6_load_59 | 86 | 0.00038951 | 9.7621e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1631-50_0_6_load_66 | 88 | 0.00030762 | 7.7096e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1631-50_0_6_load_191 | 89 | 0.0029995 | 0.00075174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1631-50_0_6_load_67 | 91 | 0.00030239 | 7.5786e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1631-50_0_6_load_88 | 94 | 0.00064777 | 0.00016235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1631-50_0_6_load_86 | 95 | 0.00030406 | 7.6204e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1631-50_0_6_load_101 | 96 | 0.00029849 | 7.4808e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1631-50_0_6_load_71 | 97 | 0.00041415 | 0.0001038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1631-50_0_6_load_123 | 98 | 0.00097769 | 0.00024503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1631-50_0_6_load_74 | 99 | 0.00035187 | 8.8187e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1631-50_0_6_load_75 | 100 | 0.0015529 | 0.00038919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1631-50_0_6_load_83 | 107 | 0.0004005 | 0.00010038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1631-50_0_6_load_186 | 108 | 0.0010677 | 0.00026759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1631-50_0_6_load_94 | 111 | 0.001309 | 0.00032806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1631-50_0_6_load_184 | 112 | 0.00058321 | 0.00014617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1631-50_0_6_load_185 | 113 | 0.00038054 | 9.5373e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1631-50_0_6_load_80 | 115 | 0.0017144 | 0.00042967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1631-50_0_6_load_188 | 117 | 0.0026381 | 0.00066116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1631-50_0_6_load_105 | 119 | 0.0032281 | 0.00080903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1631-50_0_6_load_106 | 120 | 0.0019537 | 0.00048964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1631-50_0_6_load_95 | 121 | 0.00062087 | 0.0001556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1631-50_0_6_load_96 | 122 | 0.0003813 | 9.5563e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1631-50_0_6_load_107 | 125 | 0.00078353 | 0.00019637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1631-50_0_6_load_110 | 129 | 0.00054453 | 0.00013647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1631-50_0_6_load_193 | 130 | 0.0010535 | 0.00026404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1631-50_0_6_load_173 | 131 | 0.00042367 | 0.00010618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1631-50_0_6_load_100 | 133 | 0.00048023 | 0.00012036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1631-50_0_6_load_190 | 136 | 0.0018137 | 0.00045455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1631-50_0_6_load_111 | 137 | 0.0026768 | 0.00067088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1631-50_0_6_load_115 | 141 | 0.0027347 | 0.00068539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1631-50_0_6_load_116 | 142 | 0.0034434 | 0.000863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1631-50_0_6_load_118 | 144 | 0.0038318 | 0.00096034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1631-50_0_6_load_128 | 145 | 0.00034907 | 8.7486e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1631-50_0_6_load_135 | 146 | 0.00039374 | 9.868e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1631-50_0_6_load_133 | 147 | 0.0004429 | 0.000111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1631-50_0_6_load_124 | 148 | 0.00033927 | 8.503e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1631-50_0_6_load_130 | 149 | 0.00098129 | 0.00024594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1631-50_0_6_load_131 | 150 | 0.00041511 | 0.00010404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1631-50_0_6_load_132 | 151 | 0.00078948 | 0.00019786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1631-50_0_6_load_136 | 152 | 0.00032531 | 8.153e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1631-50_0_6_load_137 | 153 | 0.0039336 | 0.00098585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1631-50_0_6_load_138 | 154 | 0.0031549 | 0.00079069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1631-50_0_6_load_139 | 155 | 0.0032303 | 0.00080959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1631-50_0_6_load_142 | 158 | 0.0029505 | 0.00073947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1631-50_0_6_load_177 | 160 | 0.0029323 | 0.00073491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1631-50_0_6_load_143 | 161 | 0.002394 | 0.0006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1631-50_0_6_load_153 | 162 | 0.006639 | 0.0016639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1631-50_0_6_load_154 | 163 | 0.002878 | 0.00072129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1631-50_0_6_load_149 | 164 | 0.0046883 | 0.001175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_1631-50_0_6_load_176 | 165 | 0.0024822 | 0.0006221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_1631-50_0_6_load_144 | 166 | 0.0022893 | 0.00057374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_1631-50_0_6_load_179 | 167 | 0.0031285 | 0.00078408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_1631-50_0_6_load_146 | 168 | 0.0039794 | 0.00099733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_1631-50_0_6_load_148 | 169 | 0.018812 | 0.0047146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_1631-50_0_6_load_152 | 171 | 0.0080592 | 0.0020198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_1631-50_0_6_load_163 | 173 | 0.00079766 | 0.00019991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_1631-50_0_6_load_180 | 174 | 0.0049919 | 0.0012511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_1631-50_0_6_load_161 | 176 | 0.00079288 | 0.00019872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_1631-50_0_6_load_162 | 177 | 0.001009 | 0.00025289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_1631-50_0_6_load_164 | 178 | 0.00075279 | 0.00018867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_1631-50_0_6_load_159 | 179 | 0.0012584 | 0.00031539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_1631-50_0_6_load_160 | 180 | 0.00098706 | 0.00024738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_1631-50_0_6_load_165 | 181 | 0.00061917 | 0.00015518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_1631-50_0_6_load_166 | 182 | 0.00082076 | 0.0002057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_1631-50_0_6_load_167 | 183 | 0.00042776 | 0.00010721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_1631-50_0_6_load_168 | 184 | 0.00076395 | 0.00019146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_1631-50_0_6_load_169 | 185 | 0.0066846 | 0.0016753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_1631-50_0_6_load_178 | 186 | 0.0024532 | 0.00061482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 19 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1631-50_0_6_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.023795 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1631-50_0_6_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.00042333 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1631-50_0_6_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.0022904 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1631-50_0_6_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.045044 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1631-50_0_6_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.024966 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1631-50_0_6_line_5 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.036397 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_1631-50_0_6_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.012517 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_1631-50_0_6_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 98 | 0.029127 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_1631-50_0_6_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 79 | 0.024424 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_1631-50_0_6_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.01016 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_1631-50_0_6_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.0018153 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_1631-50_0_6_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 145 | 0.020357 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1631-50_0_6_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 19 | 0.01512 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_1631-50_0_6_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 148 | 0.026786 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_1631-50_0_6_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.013325 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_1631-50_0_6_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.068631 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_1631-50_0_6_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.017787 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_1631-50_0_6_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.14773 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_1631-50_0_6_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.017436 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_1631-50_0_6_line_19 | NAYY 4x150 SE | 14 | 17 | 0.050296 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1631-50_0_6_line_20 | NAYY 4x150 SE | 15 | 18 | 0.094725 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_1631-50_0_6_line_21 | NAYY 4x150 SE | 16 | 19 | 0.055858 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_1631-50_0_6_line_22 | NAYY 4x150 SE | 16 | 20 | 0.044214 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_1631-50_0_6_line_23 | NAYY 4x150 SE | 16 | 21 | 0.092701 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1631-50_0_6_line_24 | NAYY 4x150 SE | 16 | 22 | 0.060246 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1631-50_0_6_line_25 | NAYY 4x150 SE | 17 | 23 | 0.066535 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1631-50_0_6_line_26 | NAYY 4x150 SE | 17 | 24 | 0.13923 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1631-50_0_6_line_27 | NAYY 4x150 SE | 18 | 25 | 0.21929 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_1631-50_0_6_line_28 | NAYY 4x150 SE | 20 | 32 | 0.011121 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_1631-50_0_6_line_29 | NAYY 4x150 SE | 22 | 28 | 0.018621 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1631-50_0_6_line_30 | NAYY 4x150 SE | 22 | 26 | 0.018572 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1631-50_0_6_line_31 | NAYY 4x150 SE | 23 | 132 | 0.076255 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1631-50_0_6_line_32 | NAYY 4x150 SE | 24 | 124 | 0.073959 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1631-50_0_6_line_33 | NAYY 4x150 SE | 24 | 121 | 0.18265 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1631-50_0_6_line_34 | NAYY 4x150 SE | 25 | 141 | 0.58173 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_1631-50_0_6_line_35 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.015043 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1631-50_0_6_line_36 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.011896 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1631-50_0_6_line_37 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.00038194 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1631-50_0_6_line_38 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.058158 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1631-50_0_6_line_39 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.024958 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1631-50_0_6_line_40 | NAYY 4x150 SE | 31 | 34 | 0.064169 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1631-50_0_6_line_41 | NAYY 4x150 SE | 32 | 146 | 0.021528 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_1631-50_0_6_line_42 | NAYY 4x150 SE | 32 | 147 | 0.0072455 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1631-50_0_6_line_43 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.0088659 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1631-50_0_6_line_44 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.0030658 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1631-50_0_6_line_45 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.029647 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1631-50_0_6_line_46 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.025164 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1631-50_0_6_line_47 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.019671 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1631-50_0_6_line_48 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.017258 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1631-50_0_6_line_49 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.046071 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1631-50_0_6_line_50 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.011619 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1631-50_0_6_line_51 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.019001 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1631-50_0_6_line_52 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.098147 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1631-50_0_6_line_53 | NAYY 4x150 SE | 45 | 177 | 0.013625 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1631-50_0_6_line_54 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.030756 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1631-50_0_6_line_55 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.083611 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1631-50_0_6_line_56 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.090877 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1631-50_0_6_line_57 | NAYY 4x150 SE | 47 | 50 | 0.087051 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1631-50_0_6_line_58 | NAYY 4x150 SE | 48 | 57 | 0.04769 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1631-50_0_6_line_59 | NAYY 4x150 SE | 48 | 58 | 0.037983 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1631-50_0_6_line_60 | NAYY 4x150 SE | 49 | 59 | 0.039615 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1631-50_0_6_line_61 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.026179 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1631-50_0_6_line_62 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.02235 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1631-50_0_6_line_63 | NAYY 4x150 SE | 52 | 61 | 0.12707 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1631-50_0_6_line_64 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.13247 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1631-50_0_6_line_65 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.1105 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1631-50_0_6_line_66 | NAYY 4x150 SE | 53 | 56 | 0.017854 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1631-50_0_6_line_67 | NAYY 4x150 SE | 54 | 62 | 0.10661 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1631-50_0_6_line_68 | NAYY 4x150 SE | 54 | 61 | 0.098526 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1631-50_0_6_line_69 | NAYY 4x150 SE | 56 | 67 | 0.027846 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1631-50_0_6_line_70 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.02896 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1631-50_0_6_line_71 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.049703 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1631-50_0_6_line_72 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.026603 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1631-50_0_6_line_73 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.013738 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1631-50_0_6_line_74 | NAYY 4x150 SE | 64 | 69 | 0.0055688 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1631-50_0_6_line_75 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.039429 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1631-50_0_6_line_76 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.11272 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1631-50_0_6_line_77 | NAYY 4x150 SE | 68 | 76 | 0.050296 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1631-50_0_6_line_78 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.057463 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1631-50_0_6_line_79 | NAYY 4x150 SE | 71 | 92 | 0.014298 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1631-50_0_6_line_80 | NAYY 4x150 SE | 71 | 75 | 0.0078743 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1631-50_0_6_line_81 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.16437 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1631-50_0_6_line_82 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.13354 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1631-50_0_6_line_83 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.010611 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1631-50_0_6_line_84 | NAYY 4x150 SE | 76 | 79 | 0.10647 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_1631-50_0_6_line_85 | NAYY 4x150 SE | 76 | 80 | 0.081454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_1631-50_0_6_line_86 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.020019 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1631-50_0_6_line_87 | NAYY 4x150 SE | 78 | 106 | 0.0057323 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1631-50_0_6_line_88 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.040776 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1631-50_0_6_line_89 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.069446 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_1631-50_0_6_line_90 | NAYY 4x150 SE | 80 | 83 | 0.045092 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1631-50_0_6_line_91 | NAYY 4x150 SE | 81 | 97 | 0.005891 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1631-50_0_6_line_92 | NAYY 4x150 SE | 82 | 87 | 0.033715 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_1631-50_0_6_line_93 | NAYY 4x150 SE | 82 | 88 | 0.008648 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1631-50_0_6_line_94 | NAYY 4x150 SE | 83 | 86 | 0.027263 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1631-50_0_6_line_95 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.001024 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1631-50_0_6_line_96 | NAYY 4x150 SE | 85 | 168 | 0.0050864 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1631-50_0_6_line_97 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.12902 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1631-50_0_6_line_98 | NAYY 4x150 SE | 87 | 90 | 0.093449 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
99 | LV_1631-50_0_6_line_99 | NAYY 4x150 SE | 88 | 91 | 0.023173 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1631-50_0_6_line_100 | NAYY 4x150 SE | 90 | 96 | 0.16009 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1631-50_0_6_line_101 | NAYY 4x150 SE | 90 | 93 | 0.11115 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_1631-50_0_6_line_102 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.012528 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1631-50_0_6_line_103 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.064173 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_1631-50_0_6_line_104 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.039297 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1631-50_0_6_line_105 | NAYY 4x150 SE | 94 | 102 | 0.021991 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
106 | LV_1631-50_0_6_line_106 | NAYY 4x150 SE | 98 | 148 | 0.018355 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_1631-50_0_6_line_107 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.14361 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
108 | LV_1631-50_0_6_line_108 | NAYY 4x150 SE | 99 | 101 | 0.20009 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
109 | LV_1631-50_0_6_line_109 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.032659 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
110 | LV_1631-50_0_6_line_110 | NAYY 4x150 SE | 100 | 103 | 0.23079 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1631-50_0_6_line_111 | NAYY 4x150 SE | 101 | 104 | 0.14087 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_1631-50_0_6_line_112 | NAYY 4x150 SE | 101 | 105 | 0.19269 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
113 | LV_1631-50_0_6_line_113 | NAYY 4x150 SE | 102 | 106 | 0.042764 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_1631-50_0_6_line_114 | NAYY 4x150 SE | 103 | 107 | 0.0038714 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_1631-50_0_6_line_115 | NAYY 4x150 SE | 104 | 108 | 0.062637 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_1631-50_0_6_line_116 | NAYY 4x150 SE | 104 | 109 | 0.19987 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_1631-50_0_6_line_117 | NAYY 4x150 SE | 105 | 110 | 0.062818 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
118 | LV_1631-50_0_6_line_118 | NAYY 4x150 SE | 106 | 111 | 0.037074 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_1631-50_0_6_line_119 | NAYY 4x150 SE | 109 | 112 | 0.10023 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_1631-50_0_6_line_120 | NAYY 4x150 SE | 110 | 113 | 0.088366 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_1631-50_0_6_line_121 | NAYY 4x150 SE | 110 | 114 | 0.24279 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
122 | LV_1631-50_0_6_line_122 | NAYY 4x150 SE | 114 | 117 | 0.28545 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_1631-50_0_6_line_123 | NAYY 4x150 SE | 115 | 116 | 0.16155 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_1631-50_0_6_line_124 | NAYY 4x150 SE | 115 | 117 | 0.086794 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_1631-50_0_6_line_125 | NAYY 4x150 SE | 116 | 118 | 0.26983 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_1631-50_0_6_line_126 | NAYY 4x150 SE | 118 | 119 | 0.018466 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_1631-50_0_6_line_127 | NAYY 4x150 SE | 119 | 120 | 0.10741 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_1631-50_0_6_line_128 | NAYY 4x150 SE | 120 | 135 | 0.25342 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_1631-50_0_6_line_129 | NAYY 4x150 SE | 121 | 122 | 0.093265 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_1631-50_0_6_line_130 | NAYY 4x150 SE | 122 | 123 | 0.79006 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_1631-50_0_6_line_131 | NAYY 4x150 SE | 123 | 129 | 0.067077 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_1631-50_0_6_line_132 | NAYY 4x150 SE | 124 | 131 | 0.040829 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_1631-50_0_6_line_133 | NAYY 4x150 SE | 125 | 126 | 0.01703 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_1631-50_0_6_line_134 | NAYY 4x150 SE | 125 | 127 | 0.57217 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_1631-50_0_6_line_135 | NAYY 4x150 SE | 126 | 128 | 0.36258 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_1631-50_0_6_line_136 | NAYY 4x150 SE | 127 | 129 | 0.20249 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_1631-50_0_6_line_137 | NAYY 4x150 SE | 128 | 130 | 0.1836 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_1631-50_0_6_line_138 | NAYY 4x150 SE | 132 | 134 | 0.013176 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_1631-50_0_6_line_139 | NAYY 4x150 SE | 133 | 134 | 0.072643 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_1631-50_0_6_line_140 | NAYY 4x150 SE | 135 | 136 | 0.020376 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_1631-50_0_6_line_141 | NAYY 4x150 SE | 137 | 138 | 0.011313 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_1631-50_0_6_line_142 | NAYY 4x150 SE | 137 | 139 | 0.13904 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_1631-50_0_6_line_143 | NAYY 4x150 SE | 138 | 140 | 0.20845 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_1631-50_0_6_line_144 | NAYY 4x150 SE | 139 | 141 | 0.23425 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
145 | LV_1631-50_0_6_line_145 | NAYY 4x150 SE | 140 | 142 | 0.49195 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_1631-50_0_6_line_146 | NAYY 4x150 SE | 142 | 143 | 0.52729 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_1631-50_0_6_line_147 | NAYY 4x150 SE | 143 | 144 | 0.033751 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_1631-50_0_6_line_148 | NAYY 4x150 SE | 146 | 152 | 0.0075568 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
149 | LV_1631-50_0_6_line_149 | NAYY 4x150 SE | 147 | 150 | 0.008505 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_1631-50_0_6_line_150 | NAYY 4x150 SE | 149 | 150 | 0.013381 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_1631-50_0_6_line_151 | NAYY 4x150 SE | 149 | 151 | 0.0089387 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_1631-50_0_6_line_152 | NAYY 4x150 SE | 152 | 153 | 0.0097431 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
153 | LV_1631-50_0_6_line_153 | NAYY 4x150 SE | 153 | 154 | 0.0091084 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_1631-50_0_6_line_154 | NAYY 4x150 SE | 154 | 155 | 0.0098026 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_1631-50_0_6_line_155 | NAYY 4x150 SE | 155 | 156 | 0.024274 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_1631-50_0_6_line_156 | NAYY 4x150 SE | 156 | 157 | 0.031053 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_1631-50_0_6_line_157 | NAYY 4x150 SE | 156 | 158 | 0.012664 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_1631-50_0_6_line_158 | NAYY 4x150 SE | 157 | 159 | 0.021114 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_1631-50_0_6_line_159 | NAYY 4x150 SE | 157 | 160 | 0.013858 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_1631-50_0_6_line_160 | NAYY 4x150 SE | 158 | 161 | 0.0008665 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_1631-50_0_6_line_161 | NAYY 4x150 SE | 159 | 162 | 0.016412 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_1631-50_0_6_line_162 | NAYY 4x150 SE | 159 | 163 | 0.020941 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_1631-50_0_6_line_163 | NAYY 4x150 SE | 159 | 164 | 0.010538 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_1631-50_0_6_line_164 | NAYY 4x150 SE | 160 | 165 | 0.016126 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_1631-50_0_6_line_165 | NAYY 4x150 SE | 161 | 166 | 0.0013445 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_1631-50_0_6_line_166 | NAYY 4x150 SE | 162 | 173 | 0.041952 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_1631-50_0_6_line_167 | NAYY 4x150 SE | 163 | 174 | 0.0092848 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_1631-50_0_6_line_168 | NAYY 4x150 SE | 164 | 170 | 0.012549 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_1631-50_0_6_line_169 | NAYY 4x150 SE | 165 | 186 | 0.0026939 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_1631-50_0_6_line_170 | NAYY 4x150 SE | 166 | 167 | 0.010794 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_1631-50_0_6_line_171 | NAYY 4x150 SE | 168 | 169 | 0.022415 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_1631-50_0_6_line_172 | NAYY 4x150 SE | 169 | 170 | 0.013925 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_1631-50_0_6_line_173 | NAYY 4x150 SE | 170 | 171 | 0.018173 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_1631-50_0_6_line_174 | NAYY 4x150 SE | 171 | 172 | 0.018293 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_1631-50_0_6_line_175 | NAYY 4x150 SE | 172 | 175 | 0.03285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_1631-50_0_6_line_176 | NAYY 4x150 SE | 173 | 176 | 0.021514 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_1631-50_0_6_line_177 | NAYY 4x150 SE | 175 | 185 | 0.0022853 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_1631-50_0_6_line_178 | NAYY 4x150 SE | 176 | 180 | 0.021465 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_1631-50_0_6_line_179 | NAYY 4x150 SE | 177 | 178 | 0.006768 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_1631-50_0_6_line_180 | NAYY 4x150 SE | 178 | 181 | 0.0058626 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_1631-50_0_6_line_181 | NAYY 4x150 SE | 179 | 180 | 0.03282 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_1631-50_0_6_line_182 | NAYY 4x150 SE | 181 | 182 | 0.0020184 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_1631-50_0_6_line_183 | NAYY 4x150 SE | 182 | 183 | 0.012059 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_1631-50_0_6_line_184 | NAYY 4x150 SE | 183 | 184 | 0.011099 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_1631-50_0_6_line_185 | NAYY 4x150 SE | 184 | 185 | 0.018766 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1631-50_0_6_trafo_121 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 187 | 19 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32 | x33 | y33 | x34 | y34 | x35 | y35
0 | 2729764.747 | 1205243.4527 | 2729777.4182 | 1205227.9109 | 2729777.7746 | 1205224.1856
1 | 2729764.4795 | 1205243.7808 | 2729764.747 | 1205243.4527
2 | 2729777.7746 | 1205224.1856 | 2729777.9928 | 1205221.9056
3 | 2729732.632 | 1205256.7476 | 2729744.1492 | 1205266.0621 | 2729753.0728 | 1205257.7718 | 2729764.4795 | 1205243.7808
4 | 2729713.2202 | 1205241.0485 | 2729732.632 | 1205256.7476
5 | 2729713.2202 | 1205241.0485 | 2729736.2817 | 1205212.8899
6 | 2729713.2202 | 1205241.0485 | 2729700.8124 | 1205239.1442
7 | 2729736.2817 | 1205212.8899 | 2729754.7368 | 1205190.3559
8 | 2729700.8124 | 1205239.1442 | 2729686.517 | 1205258.9714
9 | 2729784.4888 | 1205154.0292 | 2729788.6474 | 1205144.7568
10 | 2729784.4888 | 1205154.0292 | 2729783.3385 | 1205155.4335
11 | 2729788.6474 | 1205144.7568 | 2729805.803 | 1205155.7939
12 | 2729788.6474 | 1205144.7568 | 2729792.8061 | 1205135.4844 | 2729795.2642 | 1205131.1789
13 | 2729766.3664 | 1205176.1559 | 2729777.7503 | 1205162.2559 | 2729783.3385 | 1205155.4335
14 | 2729804.6906 | 1205060.0782 | 2729805.8779 | 1205056.1512 | 2729809.9023 | 1205047.8528
15 | 2729843.5429 | 1204988.0443 | 2729830.7861 | 1205011.3133 | 2729815.9453 | 1205036.5771 | 2729810.4191 | 1205046.7871 | 2729809.9023 | 1205047.8528
16 | 2729800.1146 | 1205077.2646 | 2729803.787 | 1205063.0667 | 2729804.6906 | 1205060.0782
17 | 2729843.5429 | 1204988.0443 | 2729860.9621 | 1204956.271 | 2729913.5666 | 1204874.596 | 2729923.5381 | 1204864.2875
18 | 2729816.9844 | 1205081.8571 | 2729800.1146 | 1205077.2646
19 | 2729755.6284 | 1205055.5587 | 2729761.9578 | 1205055.2961 | 2729769.289 | 1205058.658 | 2729793.9691 | 1205073.2724 | 2729800.1146 | 1205077.2646
20 | 2729986.8872 | 1204794.6212 | 2729977.1486 | 1204811.3302 | 2729969.4848 | 1204818.6914 | 2729953.6607 | 1204833.1472 | 2729923.5381 | 1204864.2875
21 | 2729816.9844 | 1205081.8571 | 2729817.8199 | 1205095.219 | 2729811.4397 | 1205104.4653 | 2729801.453 | 1205120.3384 | 2729795.2642 | 1205131.1789
22 | 2729816.9844 | 1205081.8571 | 2729821.2094 | 1205085.6297 | 2729824.335 | 1205087.121 | 2729828.7472 | 1205088.5847 | 2729836.7475 | 1205089.1702 | 2729859.1215 | 1205087.7916
23 | 2729816.9844 | 1205081.8571 | 2729796.6806 | 1205103.9441 | 2729778.3065 | 1205125.8396 | 2729767.2305 | 1205139.6652 | 2729757.5244 | 1205152.8858
24 | 2729816.9844 | 1205081.8571 | 2729845.1347 | 1205052.3906 | 2729858.5167 | 1205038.215
25 | 2729755.6284 | 1205055.5587 | 2729753.8153 | 1205068.5962 | 2729752.2861 | 1205075.5795 | 2729734.7453 | 1205107.8013 | 2729730.315 | 1205116.2462
26 | 2729755.6284 | 1205055.5587 | 2729720.5718 | 1205060.3898 | 2729701.3017 | 1205063.9963 | 2729690.416 | 1205067.318 | 2729683.3063 | 1205070.2214 | 2729665.1537 | 1205079.1342 | 2729652.7243 | 1205085.2135 | 2729646.0877 | 1205090.1621 | 2729638.3566 | 1205096.0989 | 2729626.5455 | 1205101.7469
27 | 2730144.3741 | 1204655.2727 | 2730140.9935 | 1204656.0441 | 2730133.4288 | 1204656.0459 | 2730131.2061 | 1204656.42 | 2730113.6744 | 1204664.6889 | 2730102.8063 | 1204667.5099 | 2730092.0957 | 1204671.1349 | 2730087.0126 | 1204673.9041 | 2730085.3074 | 1204676.0242 | 2730079.051 | 1204687.9305 | 2730076.5254 | 1204690.6777 | 2730065.3912 | 1204698.0298 | 2730057.0585 | 1204705.6876 | 2730033.1259 | 1204734.2554 | 2730023.6356 | 1204744.0564 | 2730017.0775 | 1204752.3534 | 2730015.3687 | 1204756.386 | 2730008.9425 | 1204762.4731 | 2730001.482 | 1204774.1198 | 2729988.9753 | 1204791.0385 | 2729986.8872 | 1204794.6212
28 | 2729870.2218 | 1205087.1076 | 2729859.1215 | 1205087.7916
29 | 2729858.5167 | 1205038.215 | 2729870.2131 | 1205037.858 | 2729874.9601 | 1205032.8236
30 | 2729858.5167 | 1205038.215 | 2729871.2681 | 1205024.7125
31 | 2729686.0707 | 1205175.5189 | 2729696.8382 | 1205170.9715 | 2729703.5055 | 1205164.6113 | 2729710.1514 | 1205154.6813 | 2729730.315 | 1205116.2462
32 | 2729576.4237 | 1205154.1666 | 2729599.0707 | 1205121.5438 | 2729604.6699 | 1205115.3049 | 2729615.5736 | 1205106.5903 | 2729626.5455 | 1205101.7469
33 | 2729626.5455 | 1205101.7469 | 2729615.6581 | 1205097.7964 | 2729609.1899 | 1205097.4447 | 2729600.1937 | 1205098.2167 | 2729590.283 | 1205100.8036 | 2729570.4616 | 1205106.6781 | 2729567.1552 | 1205106.1504 | 2729561.0531 | 1205102.9599 | 2729545.4905 | 1205091.0798 | 2729541.0504 | 1205088.7928 | 2729537.4519 | 1205087.7028 | 2729497.1253 | 1205083.625 | 2729490.3264 | 1205084.1335 | 2729479.7657 | 1205084.06 | 2729461.6212 | 1205085.6012 | 2729451.6661 | 1205085.6967
34 | 2730144.3741 | 1204655.2727 | 2729968.537 | 1204100.7565
35 | 2729881.5964 | 1205013.7757 | 2729871.2681 | 1205024.7125
36 | 2729881.5964 | 1205013.7757 | 2729889.763 | 1205005.1258
37 | 2729875.2221 | 1205032.5457 | 2729874.9601 | 1205032.8236
38 | 2729929.6885 | 1204962.8377 | 2729889.763 | 1205005.1258
39 | 2729929.6885 | 1204962.8377 | 2729911.8194 | 1204945.4131
40 | 2729929.6885 | 1204962.8377 | 2729974.1292 | 1204916.548
41 | 2729870.2218 | 1205087.1076 | 2729881.0714 | 1205087.5439 | 2729890.0623 | 1205089.4632 | 2729891.4677 | 1205089.9156
42 | 2729870.2218 | 1205087.1076 | 2729867.4149 | 1205093.7874
43 | 2729905.6536 | 1204951.784 | 2729911.8194 | 1204945.4131
44 | 2729974.1292 | 1204916.548 | 2729976.2524 | 1204914.3364
45 | 2729996.7842 | 1204892.9503 | 2729976.2524 | 1204914.3364
46 | 2730014.2119 | 1204874.7975 | 2729996.7842 | 1204892.9503
47 | 2730014.2119 | 1204874.7975 | 2730000.3997 | 1204860.791
48 | 2729988.2822 | 1204848.5029 | 2730000.3997 | 1204860.791
49 | 2729988.2822 | 1204848.5029 | 2729971.2586 | 1204831.2397 | 2729955.7567 | 1204846.6041
50 | 2730143.6918 | 1204961.3491 | 2730147.0172 | 1204966.0614 | 2730152.0562 | 1204969.037
51 | 2730164.1802 | 1204983.3823 | 2730158.0576 | 1204974.8533 | 2730154.8384 | 1204970.6799 | 2730152.0562 | 1204969.037
52 | 2730086.365 | 1205041.8768 | 2730104.2995 | 1205023.809 | 2730117.6383 | 1205012.3462 | 2730132.0691 | 1205001.063 | 2730143.0531 | 1204993.5965 | 2730160.9613 | 1204985.4693 | 2730164.1802 | 1204983.3823
53 | 2730086.365 | 1205041.8768 | 2730082.8416 | 1205049.5616 | 2730081.4864 | 1205054.5518
54 | 2729906.9668 | 1205616.0303 | 2729904.9875 | 1205617.822 | 2729896.7605 | 1205620.6897 | 2729881.0966 | 1205632.0916
55 | 2729990.0955 | 1205605.5534 | 2729962.3035 | 1205609.9185 | 2729927.1945 | 1205614.8472 | 2729906.9668 | 1205616.0303
56 | 2729822.6146 | 1205646.0303 | 2729829.1121 | 1205643.9588 | 2729847.7575 | 1205633.6673 | 2729864.5133 | 1205625.5921 | 2729896.0663 | 1205615.1814 | 2729906.9668 | 1205616.0303
57 | 2729905.9553 | 1205528.9848 | 2729906.9668 | 1205616.0303
58 | 2729951.0133 | 1205632.9019 | 2729966.755 | 1205623.1813 | 2729983.349 | 1205611.3666 | 2729990.0955 | 1205605.5534
59 | 2729990.0955 | 1205605.5534 | 2730008.8243 | 1205638.598
60 | 2729822.6146 | 1205646.0303 | 2729813.2278 | 1205650.4519 | 2729790.0966 | 1205660.5903 | 2729786.3213 | 1205661.8621
61 | 2729905.9553 | 1205528.9848 | 2729895.5685 | 1205527.947 | 2729881.4043 | 1205531.6084 | 2729880.296 | 1205531.6808
62 | 2729860.2488 | 1205526.1107 | 2729864.8863 | 1205531.1932 | 2729869.5668 | 1205531.8511 | 2729875.0188 | 1205532.0254 | 2729880.296 | 1205531.6808
63 | 2729860.2488 | 1205526.1107 | 2729868.0886 | 1205519.7095 | 2729873.8743 | 1205517.1333 | 2729880.6687 | 1205515.4131 | 2729900.9367 | 1205513.7971 | 2729910.6691 | 1205512.3856 | 2729918 | 1205509.7875 | 2729923.7264 | 1205506.0981 | 2729929.6856 | 1205500.1008 | 2729937.8692 | 1205490.1489 | 2729944.0442 | 1205483.6782 | 2729951.7517 | 1205477.4189 | 2729968.134 | 1205468.0014
64 | 2729853.6693 | 1205347.3282 | 2729870.2974 | 1205478.7487
65 | 2729853.6693 | 1205347.3282 | 2729896.2677 | 1205449.2847
66 | 2729848.0802 | 1205330.3712 | 2729853.6693 | 1205347.3282
67 | 2729870.2974 | 1205478.7487 | 2729851.1408 | 1205482.7454 | 2729828.0694 | 1205490.1051 | 2729810.2104 | 1205495.0095 | 2729790.5199 | 1205499.4628 | 2729768.5369 | 1205506.1124 | 2729767.434 | 1205506.4216
68 | 2729968.134 | 1205468.0014 | 2729923.0251 | 1205473.6575 | 2729902.6713 | 1205476.061 | 2729878.3608 | 1205477.0663 | 2729870.2974 | 1205478.7487
69 | 2729848.0802 | 1205330.3712 | 2729838.0131 | 1205333.5103 | 2729831.5386 | 1205335.5601 | 2729821.0586 | 1205336.3439 | 2729821.0586 | 1205336.3439
70 | 2729758.8762 | 1205671.1076 | 2729786.3213 | 1205661.8621
71 | 2729719.0548 | 1205505.7481 | 2729724.517 | 1205507.9018 | 2729729.4854 | 1205509.3219 | 2729733.5375 | 1205510.5331 | 2729738.5322 | 1205510.7418 | 2729744.5512 | 1205511.084 | 2729750.4841 | 1205510.4902 | 2729758.7834 | 1205508.847 | 2729767.434 | 1205506.4216
72 | 2729719.0548 | 1205505.7481 | 2729716.6283 | 1205502.5596 | 2729714.5168 | 1205498.5328 | 2729713.2793 | 1205494.9031 | 2729712.6707 | 1205489.9972 | 2729713.299 | 1205485.5963 | 2729714.891 | 1205483.418 | 2729716.5522 | 1205482.0882
73 | 2729719.0548 | 1205505.7481 | 2729706.9279 | 1205512.2035
74 | 2729722.0298 | 1205481.605 | 2729718.6606 | 1205481.5318 | 2729716.7031 | 1205481.9674 | 2729716.5522 | 1205482.0882
75 | 2729781.7956 | 1205332.7345 | 2729784.2965 | 1205332.8977 | 2729821.0586 | 1205336.3439
76 | 2729781.7956 | 1205332.7345 | 2729767.9367 | 1205331.8302 | 2729761.967 | 1205332.0118 | 2729729.3146 | 1205336.5837 | 2729706.4949 | 1205339.3457 | 2729669.6582 | 1205341.5379
77 | 2729619.4894 | 1205341.7917 | 2729627.835 | 1205342.9293 | 2729642.5772 | 1205343.1495 | 2729669.6582 | 1205341.5379
78 | 2729509.0971 | 1205470.2521 | 2729515.8849 | 1205472.3342 | 2729527.3842 | 1205474.0072 | 2729534.9552 | 1205472.9595 | 2729548.0425 | 1205476.4906 | 2729559.555 | 1205477.5523 | 2729565.4844 | 1205476.7537
79 | 2729509.0971 | 1205470.2521 | 2729513.4562 | 1205466.7883 | 2729518.4065 | 1205459.579
80 | 2729509.0971 | 1205470.2521 | 2729501.7722 | 1205473.1419
81 | 2729511.2988 | 1205606.4948 | 2729508.119 | 1205616.9784 | 2729504.7265 | 1205623.5877 | 2729495.6926 | 1205636.3017 | 2729489.0164 | 1205643.8072 | 2729480.2094 | 1205650.9774 | 2729460.7216 | 1205665.4105 | 2729438.5505 | 1205682.5321 | 2729432.2547 | 1205686.8879 | 2729417.7427 | 1205695.3911 | 2729406.8963 | 1205700.8269 | 2729397.6098 | 1205704.851 | 2729389.0152 | 1205709.9576
82 | 2729491.3526 | 1205474.4483 | 2729511.2988 | 1205606.4948
83 | 2729491.3526 | 1205474.4483 | 2729499.3192 | 1205474.1097 | 2729501.7722 | 1205473.1419
84 | 2729619.4894 | 1205341.7917 | 2729663.3229 | 1205289.1023 | 2729676.4638 | 1205272.6749 | 2729686.517 | 1205258.9714
85 | 2729619.4894 | 1205341.7917 | 2729597.7605 | 1205363.7038 | 2729571.8164 | 1205384.557 | 2729557.0876 | 1205393.8892
86 | 2729263.5475 | 1205591.6741 | 2729267.0412 | 1205587.8987 | 2729269.6725 | 1205581.9955 | 2729273.2047 | 1205574.361
87 | 2729275.6117 | 1205569.1585 | 2729273.2047 | 1205574.361
88 | 2729686.517 | 1205258.9714 | 2729713.7561 | 1205289.314
89 | 2729557.0876 | 1205393.8892 | 2729538.795 | 1205404.0447 | 2729517.6991 | 1205413.9948 | 2729494.5117 | 1205424.2555
90 | 2729557.0876 | 1205393.8892 | 2729572.3211 | 1205425.0884 | 2729572.5936 | 1205429.0085 | 2729572.3918 | 1205431.2948 | 2729571.717 | 1205434.3381 | 2729571.1979 | 1205435.2286
91 | 2729717.6914 | 1205293.6978 | 2729713.7561 | 1205289.314
92 | 2729463.5234 | 1205437.7385 | 2729494.5117 | 1205424.2555
93 | 2729494.5117 | 1205424.2555 | 2729500.3578 | 1205430.6281
94 | 2729556.9313 | 1205457.1573 | 2729559.882 | 1205455.1308 | 2729566.672 | 1205448.0059 | 2729568.1702 | 1205444.8916 | 2729568.5871 | 1205439.7077 | 2729571.1979 | 1205435.2286
95 | 2730001.0317 | 1205166.0254 | 2730001.6126 | 1205165.1821
96 | 2730001.6126 | 1205165.1821 | 2730003.6423 | 1205162.2359 | 2730004.3568 | 1205160.907
97 | 2729463.5234 | 1205437.7385 | 2729463.6916 | 1205444.7143 | 2729449.2046 | 1205453.0845 | 2729422.365 | 1205470.3606 | 2729415.7459 | 1205473.8309 | 2729399.9914 | 1205480.3057 | 2729368.0715 | 1205498.1724 | 2729357.7137 | 1205505.2758
98 | 2729400.1014 | 1205420.4949 | 2729400.3314 | 1205423.9247 | 2729401.2539 | 1205427.0027 | 2729413.2076 | 1205452.9819 | 2729415.7581 | 1205458.5304 | 2729463.5234 | 1205437.7385
99 | 2729500.3578 | 1205430.6281 | 2729512.2477 | 1205443.5885 | 2729515.1789 | 1205448.3427
100 | 2729400.1014 | 1205420.4949 | 2729409.4016 | 1205415.8595 | 2729419.3763 | 1205412.751 | 2729435.867 | 1205407.0707 | 2729441.7162 | 1205405.7742 | 2729447.5244 | 1205403.5651 | 2729454.4914 | 1205397.7449 | 2729461.0737 | 1205393.173 | 2729472.1749 | 1205386.8976 | 2729485.9113 | 1205381.9138 | 2729498.1004 | 1205374.9505 | 2729514.5199 | 1205365.8996 | 2729522.0458 | 1205357.8232 | 2729533.3134 | 1205345.2912 | 2729535.1669 | 1205341.2272
101 | 2729350.6034 | 1205483.3158 | 2729375.6785 | 1205475.464 | 2729392.0119 | 1205468.9573 | 2729415.7581 | 1205458.5304 | 2729413.2076 | 1205452.9819 | 2729401.2539 | 1205427.0027 | 2729400.3314 | 1205423.9247 | 2729400.1014 | 1205420.4949
102 | 2729518.4065 | 1205459.579 | 2729519.3703 | 1205455.1409 | 2729515.1789 | 1205448.3427
103 | 2729350.6034 | 1205483.3158 | 2729350.5861 | 1205487.9746 | 2729348.4948 | 1205490.3756 | 2729341.2425 | 1205493.2207 | 2729331.4293 | 1205496.255 | 2729297.6406 | 1205514.2214
104 | 2729350.6034 | 1205483.3158 | 2729338.6876 | 1205486.1154 | 2729312.1758 | 1205491.5169
105 | 2729280.8967 | 1205527.8742 | 2729284.5251 | 1205522.6598 | 2729291.5237 | 1205517.474 | 2729297.6406 | 1205514.2214
106 | 2729766.3664 | 1205176.1559 | 2729754.7368 | 1205190.3559
107 | 2729182.0494 | 1205669.3783 | 2729182.0494 | 1205669.3783 | 2729189.132 | 1205657.8448 | 2729195.0907 | 1205646.9096 | 2729199.7895 | 1205641.4515 | 2729207.3409 | 1205633.9201 | 2729215.2801 | 1205623.2392 | 2729219.9988 | 1205617.9149 | 2729223.2736 | 1205612.8597 | 2729225.5737 | 1205603.6245 | 2729228.5417 | 1205589.1997 | 2729231.3815 | 1205582.8006 | 2729235.2016 | 1205576.1115 | 2729249.0596 | 1205558.1085 | 2729256.191 | 1205548.9035
108 | 2729064.6841 | 1205827.5522 | 2729066.0335 | 1205827.7815 | 2729066.786 | 1205827.4642 | 2729070.7021 | 1205823.3568 | 2729076.6498 | 1205813.2664 | 2729081.1145 | 1205804.9008 | 2729086.9472 | 1205794.4966 | 2729095.4182 | 1205777.1552 | 2729102.2276 | 1205765.5712 | 2729106.7515 | 1205759.3975 | 2729113.0014 | 1205752.5718 | 2729134.7244 | 1205732.1924 | 2729139.7766 | 1205727.9761 | 2729144.4956 | 1205722.9854 | 2729152.8711 | 1205711.4687 | 2729155.8945 | 1205705.3738 | 2729158.4837 | 1205697.8907 | 2729165.6551 | 1205686.1144 | 2729174.3621 | 1205676.1617 | 2729182.0494 | 1205669.3783
109 | 2729280.8967 | 1205527.8742 | 2729272.6138 | 1205533.3324 | 2729266.6507 | 1205537.7846 | 2729259.142 | 1205545.0944 | 2729256.191 | 1205548.9035
110 | 2729256.191 | 1205548.9035 | 2729085.8283 | 1205393.2162
111 | 2729064.6841 | 1205827.5522 | 2729061.812 | 1205834.0507 | 2729054.9505 | 1205844.5328 | 2729041.8096 | 1205862.5072 | 2729026.849 | 1205888.9822 | 2729016.6337 | 1205903.6173 | 2729012.9389 | 1205906.9957 | 2728991.6036 | 1205923.9257 | 2728985.6146 | 1205929.6007 | 2728978.9084 | 1205937.4842
112 | 2728990.2185 | 1205829.6224 | 2728998.082 | 1205835.786 | 2729003.2672 | 1205838.0776 | 2729007.6903 | 1205838.3178 | 2729013.5446 | 1205836.4095 | 2729028.0332 | 1205824.7245 | 2729042.4069 | 1205808.8562 | 2729049.6517 | 1205794.724 | 2729060.7635 | 1205771.724 | 2729064.4605 | 1205768.2457 | 2729069.6557 | 1205766.212 | 2729076.0199 | 1205766.7611 | 2729079.9901 | 1205769.6491 | 2729082.8097 | 1205773.6688 | 2729083.1482 | 1205779.1248 | 2729081.0057 | 1205783.9044 | 2729076.1899 | 1205789.5046 | 2729072.9529 | 1205795.2836 | 2729070.5473 | 1205800.6135 | 2729066.9419 | 1205823.0753 | 2729064.6841 | 1205827.5522
113 | 2729275.6117 | 1205569.1585 | 2729280.9625 | 1205555.3859 | 2729282.6201 | 1205549.4727 | 2729283.3986 | 1205544.0965 | 2729282.4538 | 1205538.1826 | 2729280.8967 | 1205527.8742
114 | 2729085.8283 | 1205393.2162 | 2729085.7766 | 1205389.3452
115 | 2728932.5977 | 1205979.2609 | 2728951.2561 | 1205965.7756 | 2728959.5333 | 1205958.4264 | 2728972.6808 | 1205942.587 | 2728978.9084 | 1205937.4842
116 | 2728978.9084 | 1205937.4842 | 2728974.6827 | 1205944.3093 | 2728970.4721 | 1205959.5858 | 2728966.8715 | 1205975.5093 | 2728969.4627 | 1205976.3659 | 2728970.6674 | 1205976.2474 | 2728973.7142 | 1205973.9781 | 2728976.1674 | 1205970.306 | 2728983.2729 | 1205962.2533 | 2729000.9827 | 1205946.2012 | 2729007.4763 | 1205941.8158 | 2729015.823 | 1205938.2934 | 2729024.2475 | 1205933.2827 | 2729040.46 | 1205922.091 | 2729072.1976 | 1205897.0242 | 2729088.9621 | 1205881.7747 | 2729091.2823 | 1205879.3341
117 | 2728990.2185 | 1205829.6224 | 2728950.6131 | 1205870.5544 | 2728946.3466 | 1205874.6877
118 | 2729249.1282 | 1205594.9831 | 2729266.8449 | 1205575.8851 | 2729270.5844 | 1205572.5635 | 2729275.6117 | 1205569.1585
119 | 2729091.2823 | 1205879.3341 | 2729106.7 | 1205863.0436 | 2729121.472 | 1205845.6495 | 2729135.1729 | 1205834.1591 | 2729142.4263 | 1205829.1343 | 2729157.1275 | 1205824.1595 | 2729166.8005 | 1205815.6177
120 | 2728946.3466 | 1205874.6877 | 2728945.8312 | 1205881.6375 | 2728933.9051 | 1205895.1682 | 2728919.3333 | 1205910.7212 | 2728911.3993 | 1205919.0898 | 2728891.3771 | 1205929.8437 | 2728885.9945 | 1205935.632
121 | 2728946.3466 | 1205874.6877 | 2728793.8617 | 1205685.75
122 | 2728591.2217 | 1205837.567 | 2728594.6942 | 1205830.3696 | 2728596.8482 | 1205820.4527 | 2728602.0239 | 1205810.134 | 2728632.2984 | 1205773.4576 | 2728650.718 | 1205747.4009 | 2728655.292 | 1205741.3503 | 2728672.395 | 1205726.6074 | 2728689.3419 | 1205709.5816 | 2728696.577 | 1205702.9213 | 2728712.2223 | 1205691.9166 | 2728718.5701 | 1205688.6509 | 2728730.2778 | 1205685.234 | 2728741.2315 | 1205681.1448 | 2728754.2923 | 1205674.2655 | 2728761.4294 | 1205669.6825 | 2728766.3057 | 1205668.3199 | 2728770.7885 | 1205668.6168 | 2728775.1039 | 1205669.6218 | 2728786.0205 | 1205676.7739 | 2728790.9958 | 1205680.3395 | 2728793.8617 | 1205685.75
123 | 2728571.675 | 1205930.4293 | 2728552.5278 | 1205933.0857 | 2728542.0556 | 1205936.3962 | 2728507.5908 | 1205954.3238 | 2728503.6118 | 1205956.4287 | 2728499.5104 | 1205957.5079 | 2728495.04 | 1205956.6444 | 2728491.9743 | 1205954.4989 | 2728490.2407 | 1205951.9708 | 2728489.4038 | 1205948.0831 | 2728489.6478 | 1205943.8184 | 2728494.0125 | 1205935.4614 | 2728501.1873 | 1205922.3945 | 2728504.1779 | 1205918.4892 | 2728507.645 | 1205916.1287 | 2728531.8232 | 1205907.0309 | 2728535.6908 | 1205904.2717
124 | 2728535.6908 | 1205904.2717 | 2728591.2217 | 1205837.567
125 | 2728353.0469 | 1206075.6048 | 2728359.1973 | 1206074.058 | 2728414.069 | 1206044.3593 | 2728419.6776 | 1206039.7097 | 2728421.9382 | 1206034.3652 | 2728426.0335 | 1206024.3789 | 2728430.1309 | 1206021.0089 | 2728433.3368 | 1206020.8777 | 2728435.7152 | 1206019.6057 | 2728438.4037 | 1206019.1298 | 2728446.1482 | 1206018.4626 | 2728449.6867 | 1206017.727 | 2728473.0823 | 1206002.5519 | 2728478.601 | 1205997.489 | 2728481.9128 | 1205993.5016 | 2728490.4045 | 1205982.5202 | 2728502.0332 | 1205970.728 | 2728509.8354 | 1205963.8573 | 2728516.3163 | 1205960.7499 | 2728522.1216 | 1205957.5724 | 2728531.4969 | 1205954.3161 | 2728557.6077 | 1205938.1546 | 2728567.5607 | 1205932.8092 | 2728571.675 | 1205930.4293
126 | 2728353.0469 | 1206075.6048 | 2728338.8467 | 1206087.4087
127 | 2728244.4002 | 1206121.9395 | 2728276.8744 | 1206125.3842 | 2728287.3876 | 1206125.0987 | 2728296.5442 | 1206121.7373 | 2728329.6668 | 1206095.0395 | 2728338.8467 | 1206087.4087
128 | 2728244.4002 | 1206121.9395 | 2728043.0535 | 1206275.8262
129 | 2729370.175 | 1205125.1541 | 2729387.868 | 1205112.279 | 2729404.2109 | 1205099.7679 | 2729415.6343 | 1205093.0435 | 2729424.0557 | 1205088.2445 | 2729430.5759 | 1205086.5512 | 2729442.0755 | 1205085.7887 | 2729451.6661 | 1205085.6967
130 | 2729370.175 | 1205125.1541 | 2728796.9066 | 1204581.5041
131 | 2728796.9066 | 1204581.5041 | 2728801.5329 | 1204561.088 | 2728804.4235 | 1204545.2826 | 2728803.7038 | 1204526.4414 | 2728802.8831 | 1204522.1537 | 2728796.8904 | 1204525.4826
132 | 2729576.4237 | 1205154.1666 | 2729558.1509 | 1205139.8924 | 2729554.6725 | 1205138.527 | 2729551.1558 | 1205138.9288 | 2729549.5321 | 1205139.7609 | 2729547.7213 | 1205141.5007 | 2729544.7826 | 1205146.7663
133 | 2728343.1736 | 1204117.2111 | 2728341.9256 | 1204121.0983 | 2728342.1451 | 1204126.1069 | 2728341.3559 | 1204129.8929 | 2728338.8665 | 1204133.1085
134 | 2728338.8665 | 1204133.1085 | 2728863.8517 | 1204360.6438
135 | 2728343.1736 | 1204117.2111 | 2728208.5697 | 1203780.5384
136 | 2728863.8517 | 1204360.6438 | 2728858.8633 | 1204368.2087 | 2728852.849 | 1204371.4704 | 2728845.1059 | 1204380.0767 | 2728837.1978 | 1204378.3492 | 2728823.6097 | 1204386.6069 | 2728812.9465 | 1204406.0364 | 2728797.2931 | 1204437.0006 | 2728793.7981 | 1204446.2546 | 2728786.9789 | 1204461.0746 | 2728784.7435 | 1204485.6676 | 2728788.1778 | 1204496.5056 | 2728788.178 | 1204503.9002 | 2728791.6237 | 1204507.5107 | 2728793.6368 | 1204515.438 | 2728794.2795 | 1204523.3913 | 2728796.8904 | 1204525.4826
137 | 2728177.8199 | 1203624.6027 | 2728179.6432 | 1203629.7236 | 2728188.9035 | 1203644.745 | 2728190.6462 | 1203655.3906 | 2728189.8308 | 1203660.0434 | 2728188.7262 | 1203662.2102 | 2728177.3759 | 1203668.3158 | 2728171.9659 | 1203673.904 | 2728165.1493 | 1203684.0322 | 2728164.2801 | 1203690.841 | 2728167.947 | 1203709.0004 | 2728175.6266 | 1203732.4054 | 2728183.7189 | 1203752.539 | 2728186.563 | 1203755.1354 | 2728193.0478 | 1203767.5397 | 2728208.5697 | 1203780.5384
138 | 2729686.0707 | 1205175.5189 | 2729673.3406 | 1205171.9842
139 | 2729673.3406 | 1205171.9842 | 2729665.7453 | 1205171.6746 | 2729655.4952 | 1205166.7704 | 2729652.7921 | 1205166.5004 | 2729650.5518 | 1205168.7424 | 2729645.3822 | 1205176.5696 | 2729635.1676 | 1205191.048 | 2729618.5008 | 1205203.3131
140 | 2728043.0535 | 1206275.8262 | 2728025.355 | 1206265.6388
141 | 2729910.4804 | 1204029.0822 | 2729915.5658 | 1204027.625 | 2729921.4945 | 1204028.6881
142 | 2729929.7467 | 1203904.4933 | 2729930.1988 | 1203909.2513 | 2729933.1462 | 1203924.8942 | 2729947.4089 | 1203953.5935 | 2729951.4868 | 1203967.304 | 2729952.5992 | 1203978.7815 | 2729947.2229 | 1203990.4514 | 2729940.5036 | 1204003.3264 | 2729932.6943 | 1204014.176 | 2729929.5352 | 1204022.5916 | 2729927.246 | 1204026.3559 | 2729924.6512 | 1204028.0785 | 2729921.4945 | 1204028.6881
143 | 2729829.4208 | 1203928.397 | 2729832.1563 | 1203927.5558 | 2729835.8462 | 1203925.1786 | 2729836.0882 | 1203928.3975 | 2729834.7746 | 1203933.1504 | 2729838.352 | 1203932.7946 | 2729848.4661 | 1203929.7009 | 2729849.6564 | 1203934.4638 | 2729851.9132 | 1203937.0816 | 2729851.2014 | 1203940.4131 | 2729851.3189 | 1203944.1075 | 2729852.7464 | 1203946.3625 | 2729858.816 | 1203944.1038 | 2729864.1754 | 1203941.2514 | 2729867.7408 | 1203950.892 | 2729868.1048 | 1203954.1024 | 2729866.4387 | 1203957.9136 | 2729866.914 | 1203961.6046 | 2729868.6942 | 1203963.3891 | 2729871.6701 | 1203963.743 | 2729874.8901 | 1203963.0235 | 2729877.8622 | 1203960.0525 | 2729881.5482 | 1203961.0001 | 2729885.1202 | 1203960.8888 | 2729887.5012 | 1203958.1495 | 2729889.5256 | 1203952.9117 | 2729893.932 | 1203959.5794 | 2729896.7868 | 1203958.1515 | 2729898.9267 | 1203955.6516 | 2729901.1851 | 1203960.2932 | 2729902.1401 | 1203969.2209 | 2729899.8779 | 1203973.1414 | 2729899.2818 | 1203978.4993 | 2729894.2852 | 1203987.064 | 2729891.3064 | 1204004.6795 | 2729910.4804 | 1204029.0822
144 | 2729929.7467 | 1203904.4933 | 2729953.1134 | 1203923.3608 | 2729956.3363 | 1203929.847 | 2729958.5207 | 1203932.6412 | 2729969.0866 | 1203930.1247 | 2729975.577 | 1203927.4194 | 2729981.8522 | 1203967.4426 | 2729980.3406 | 1203999.4568 | 2729979.58 | 1204020.401 | 2729979.3416 | 1204045.3263 | 2729977.7851 | 1204051.0969 | 2729971.1717 | 1204078.3297 | 2729967.1867 | 1204097.0576 | 2729968.537 | 1204100.7565
145 | 2729829.4208 | 1203928.397 | 2729404.901 | 1203679.8031
146 | 2729404.901 | 1203679.8031 | 2729107.2223 | 1203244.5805
147 | 2729107.2223 | 1203244.5805 | 2729104.9228 | 1203217.8657 | 2729102.9062 | 1203211.2275
148 | 2729891.4677 | 1205089.9156 | 2729898.6609 | 1205092.2312
149 | 2729862.9712 | 1205100.9171 | 2729865.7999 | 1205097.6308 | 2729867.4149 | 1205093.7874
150 | 2729854.3425 | 1205111.1341 | 2729854.8543 | 1205110.3471 | 2729862.9712 | 1205100.9171
151 | 2729852.6152 | 1205119.5278 | 2729852.5082 | 1205113.9545 | 2729854.3425 | 1205111.1341
152 | 2729907.9353 | 1205095.2168 | 2729898.6609 | 1205092.2312
153 | 2729907.9353 | 1205095.2168 | 2729916.6055 | 1205098.0079
154 | 2729916.6055 | 1205098.0079 | 2729925.9365 | 1205101.0117
155 | 2729949.0427 | 1205108.45 | 2729925.9365 | 1205101.0117
156 | 2729949.0427 | 1205108.45 | 2729979.0161 | 1205116.8867
157 | 2729949.0427 | 1205108.45 | 2729945.3548 | 1205120.5655
158 | 2729999.6406 | 1205121.6727 | 2729979.0161 | 1205116.8867
159 | 2729979.0161 | 1205116.8867 | 2729975.8277 | 1205124.5677 | 2729973.7066 | 1205129.6872
160 | 2729945.3548 | 1205120.5655 | 2729945.1025 | 1205121.3944
161 | 2729999.6406 | 1205121.6727 | 2730004.0821 | 1205105.8732
162 | 2729999.6406 | 1205121.6727 | 2729994.9521 | 1205132.5458 | 2729989.8647 | 1205140.0911
163 | 2729999.6406 | 1205121.6727 | 2730009.6485 | 1205124.9716
164 | 2729961.4519 | 1205132.208 | 2729971.5307 | 1205134.9378 | 2729972.7274 | 1205132.0505 | 2729973.7066 | 1205129.6872
165 | 2729944.711 | 1205122.6807 | 2729945.1025 | 1205121.3944
166 | 2730015.4355 | 1205065.4863 | 2730004.0821 | 1205105.8732
167 | 2729984.6742 | 1205147.7895 | 2729989.8647 | 1205140.0911
168 | 2730021.5664 | 1205128.9001 | 2730009.6485 | 1205124.9716
169 | 2729958.8517 | 1205131.5037 | 2729961.4519 | 1205132.208
170 | 2729941.5679 | 1205133.0065 | 2729944.711 | 1205122.6807
171 | 2730004.3568 | 1205160.907 | 2730014.9719 | 1205141.1647
172 | 2730021.5664 | 1205128.9001 | 2730014.9719 | 1205141.1647
173 | 2730021.5664 | 1205128.9001 | 2730038.6482 | 1205135.1021
174 | 2730055.843 | 1205141.3451 | 2730038.6482 | 1205135.1021
175 | 2730055.843 | 1205141.3451 | 2730069.1979 | 1205111.3237
176 | 2730021.2577 | 1205044.7749 | 2730015.4355 | 1205065.4863
177 | 2730069.1979 | 1205111.3237 | 2730070.0695 | 1205109.2111
178 | 2730021.2577 | 1205044.7749 | 2730027.0668 | 1205024.1105
179 | 2730080.8671 | 1205061.2701 | 2730081.1785 | 1205055.6857 | 2730081.4864 | 1205054.5518
180 | 2730080.8671 | 1205061.2701 | 2730080.5407 | 1205067.1236
181 | 2730038.9353 | 1205002.1729 | 2730034.3199 | 1204998.3094 | 2730027.0668 | 1205024.1105
182 | 2730080.4283 | 1205069.1389 | 2730080.5407 | 1205067.1236
183 | 2730080.4283 | 1205069.1389 | 2730079.7568 | 1205081.1791
184 | 2730077.1859 | 1205091.848 | 2730079.5044 | 1205085.706 | 2730079.7568 | 1205081.1791
185 | 2730077.1859 | 1205091.848 | 2730076.6858 | 1205093.1726 | 2730070.0695 | 1205109.2111

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2729764.747 | 1205243.4527
1 | 2729777.7746 | 1205224.1856
2 | 2729764.4795 | 1205243.7808
3 | 2729777.9928 | 1205221.9056
4 | 2729732.632 | 1205256.7476
5 | 2729713.2202 | 1205241.0485
6 | 2729736.2817 | 1205212.8899
7 | 2729700.8124 | 1205239.1442
8 | 2729784.4888 | 1205154.0292
9 | 2729788.6474 | 1205144.7568
10 | 2729783.3385 | 1205155.4335
11 | 2729809.9023 | 1205047.8528
12 | 2729804.6906 | 1205060.0782
13 | 2729843.5429 | 1204988.0443
14 | 2729800.1146 | 1205077.2646
15 | 2729923.5381 | 1204864.2875
16 | 2729816.9844 | 1205081.8571
17 | 2729755.6284 | 1205055.5587
18 | 2729986.8872 | 1204794.6212
19 | 2729795.2642 | 1205131.1789
20 | 2729859.1215 | 1205087.7916
21 | 2729757.5244 | 1205152.8858
22 | 2729858.5167 | 1205038.215
23 | 2729730.315 | 1205116.2462
24 | 2729626.5455 | 1205101.7469
25 | 2730144.3741 | 1204655.2727
26 | 2729871.2681 | 1205024.7125
27 | 2729881.5964 | 1205013.7757
28 | 2729874.9601 | 1205032.8236
29 | 2729889.763 | 1205005.1258
30 | 2729875.2221 | 1205032.5457
31 | 2729929.6885 | 1204962.8377
32 | 2729870.2218 | 1205087.1076
33 | 2729911.8194 | 1204945.4131
34 | 2729974.1292 | 1204916.548
35 | 2729905.6536 | 1204951.784
36 | 2729976.2524 | 1204914.3364
37 | 2729996.7842 | 1204892.9503
38 | 2730014.2119 | 1204874.7975
39 | 2730000.3997 | 1204860.791
40 | 2729988.2822 | 1204848.5029
41 | 2729955.7567 | 1204846.6041
42 | 2730143.6918 | 1204961.3491
43 | 2730152.0562 | 1204969.037
44 | 2730164.1802 | 1204983.3823
45 | 2730086.365 | 1205041.8768
46 | 2729881.0966 | 1205632.0916
47 | 2729906.9668 | 1205616.0303
48 | 2729990.0955 | 1205605.5534
49 | 2729822.6146 | 1205646.0303
50 | 2729905.9553 | 1205528.9848
51 | 2729880.2959 | 1205531.6808
52 | 2729860.2488 | 1205526.1107
53 | 2729853.6693 | 1205347.3282
54 | 2729870.2974 | 1205478.7487
55 | 2729896.2677 | 1205449.2847
56 | 2729848.0802 | 1205330.3712
57 | 2729951.0133 | 1205632.9019
58 | 2730008.8243 | 1205638.598
59 | 2729786.3213 | 1205661.8621
60 | 2729758.8762 | 1205671.1076
61 | 2729968.134 | 1205468.0014
62 | 2729767.434 | 1205506.4216
63 | 2729719.0548 | 1205505.7481
64 | 2729716.5522 | 1205482.0882
65 | 2729706.9279 | 1205512.2035
66 | 2729781.7956 | 1205332.7345
67 | 2729821.0586 | 1205336.3439
68 | 2729669.6582 | 1205341.5379
69 | 2729722.0298 | 1205481.605
70 | 2729565.4844 | 1205476.7537
71 | 2729509.0971 | 1205470.2521
72 | 2729511.2988 | 1205606.4948
73 | 2729389.0152 | 1205709.9576
74 | 2729491.3526 | 1205474.4483
75 | 2729501.7722 | 1205473.1419
76 | 2729619.4894 | 1205341.7917
77 | 2729263.5475 | 1205591.6741
78 | 2729273.2047 | 1205574.361
79 | 2729686.517 | 1205258.9714
80 | 2729557.0876 | 1205393.8892
81 | 2729713.7561 | 1205289.314
82 | 2729494.5117 | 1205424.2555
83 | 2729571.1979 | 1205435.2286
84 | 2730001.0317 | 1205166.0254
85 | 2730001.6126 | 1205165.1821
86 | 2729556.9313 | 1205457.1573
87 | 2729463.5234 | 1205437.7385
88 | 2729500.3578 | 1205430.6281
89 | 2729357.7137 | 1205505.2758
90 | 2729400.1014 | 1205420.4949
91 | 2729515.1789 | 1205448.3427
92 | 2729518.4065 | 1205459.579
93 | 2729350.6034 | 1205483.3158
94 | 2729297.6406 | 1205514.2214
95 | 2729312.1758 | 1205491.5169
96 | 2729535.1669 | 1205341.2272
97 | 2729717.6914 | 1205293.6978
98 | 2729754.7368 | 1205190.3559
99 | 2729182.0494 | 1205669.3783
100 | 2729256.191 | 1205548.9035
101 | 2729064.6841 | 1205827.5522
102 | 2729280.8967 | 1205527.8742
103 | 2729085.8283 | 1205393.2162
104 | 2728978.9084 | 1205937.4842
105 | 2728990.2185 | 1205829.6224
106 | 2729275.6117 | 1205569.1585
107 | 2729085.7766 | 1205389.3452
108 | 2728932.5977 | 1205979.2609
109 | 2729091.2823 | 1205879.3341
110 | 2728946.3466 | 1205874.6877
111 | 2729249.1282 | 1205594.9831
112 | 2729166.8005 | 1205815.6177
113 | 2728885.9945 | 1205935.632
114 | 2728793.8617 | 1205685.75
115 | 2728535.6908 | 1205904.2717
116 | 2728571.675 | 1205930.4293
117 | 2728591.2217 | 1205837.567
118 | 2728353.0469 | 1206075.6048
119 | 2728338.8467 | 1206087.4087
120 | 2728244.4002 | 1206121.9395
121 | 2729451.6661 | 1205085.6967
122 | 2729370.175 | 1205125.1541
123 | 2728796.9066 | 1204581.5041
124 | 2729576.4237 | 1205154.1666
125 | 2728338.8665 | 1204133.1085
126 | 2728343.1736 | 1204117.2111
127 | 2728863.8517 | 1204360.6438
128 | 2728208.5697 | 1203780.5384
129 | 2728796.8904 | 1204525.4826
130 | 2728177.8199 | 1203624.6027
131 | 2729544.7826 | 1205146.7663
132 | 2729686.0707 | 1205175.519
133 | 2729618.5008 | 1205203.3131
134 | 2729673.3406 | 1205171.9842
135 | 2728043.0535 | 1206275.8262
136 | 2728025.355 | 1206265.6388
137 | 2729921.4945 | 1204028.6881
138 | 2729910.4804 | 1204029.0822
139 | 2729929.7467 | 1203904.4933
140 | 2729829.4208 | 1203928.397
141 | 2729968.537 | 1204100.7565
142 | 2729404.901 | 1203679.8031
143 | 2729107.2223 | 1203244.5805
144 | 2729102.9062 | 1203211.2276
145 | 2729805.803 | 1205155.7939
146 | 2729891.4677 | 1205089.9156
147 | 2729867.4149 | 1205093.7874
148 | 2729766.3664 | 1205176.1559
149 | 2729854.3425 | 1205111.1341
150 | 2729862.9712 | 1205100.9171
151 | 2729852.6152 | 1205119.5278
152 | 2729898.6609 | 1205092.2312
153 | 2729907.9353 | 1205095.2168
154 | 2729916.6055 | 1205098.0079
155 | 2729925.9365 | 1205101.0117
156 | 2729949.0427 | 1205108.45
157 | 2729979.0161 | 1205116.8867
158 | 2729945.3548 | 1205120.5655
159 | 2729999.6406 | 1205121.6727
160 | 2729973.7066 | 1205129.6872
161 | 2729945.1025 | 1205121.3944
162 | 2730004.0821 | 1205105.8732
163 | 2729989.8647 | 1205140.0911
164 | 2730009.6485 | 1205124.9716
165 | 2729961.4519 | 1205132.208
166 | 2729944.711 | 1205122.6807
167 | 2729941.5679 | 1205133.0065
168 | 2730004.3568 | 1205160.907
169 | 2730014.9719 | 1205141.1647
170 | 2730021.5664 | 1205128.9001
171 | 2730038.6482 | 1205135.1021
172 | 2730055.843 | 1205141.3451
173 | 2730015.4355 | 1205065.4863
174 | 2729984.6742 | 1205147.7895
175 | 2730069.1979 | 1205111.3237
176 | 2730021.2577 | 1205044.7749
177 | 2730081.4864 | 1205054.5518
178 | 2730080.8671 | 1205061.2701
179 | 2730038.9353 | 1205002.1729
180 | 2730027.0668 | 1205024.1105
181 | 2730080.5407 | 1205067.1236
182 | 2730080.4283 | 1205069.1389
183 | 2730079.7568 | 1205081.1791
184 | 2730077.1859 | 1205091.848
185 | 2730070.0695 | 1205109.2111
186 | 2729958.8517 | 1205131.5037
187 | 2729788.6474 | 1205144.7568

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99569 | -0.030391 | 0.005794 | 0.0014521
1 | 0.99564 | -0.030734 | 0.001122 | 0.0002812
2 | 0.99569 | -0.03036 | 0.00086592 | 0.00021702
3 | 0.99564 | -0.030741 | 0.00031032 | 7.7775e-05
4 | 0.99621 | -0.02669 | 0.00031028 | 7.7764e-05
5 | 0.99651 | -0.024579 | 0 | 0
6 | 0.99741 | -0.018211 | 0.00050633 | 0.0001269
7 | 0.99625 | -0.026419 | 0 | 0
8 | 0.99934 | -0.0046147 | 0 | 0
9 | 0.99961 | -0.0027665 | 0 | 0
10 | 0.9993 | -0.004945 | 0.00049373 | 0.00012374
11 | 0.99528 | -0.032881 | 0.0016209 | 0.00040623
12 | 0.99539 | -0.032151 | 0.00047352 | 0.00011867
13 | 0.99481 | -0.036264 | 0.00030291 | 7.5916e-05
14 | 0.99552 | -0.031149 | 0 | 0
15 | 0.99382 | -0.04339 | 0.00048895 | 0.00012254
16 | 0.9957 | -0.029858 | 0 | 0
17 | 0.99517 | -0.033817 | 0 | 0
18 | 0.99321 | -0.047799 | 0.00068094 | 0.00017066
19 | 1 | 0 | -0.21744 | -0.05452
20 | 0.9934 | -0.045846 | 0.00043765 | 0.00010969
21 | 0.99561 | -0.0305 | 0.00068345 | 0.00017129
22 | 0.99313 | -0.047924 | 0 | 0
23 | 0.99505 | -0.034615 | 0.00069126 | 0.00017325
24 | 0.99441 | -0.039521 | 0 | 0
25 | 0.99187 | -0.05749 | 0 | 0
26 | 0.99239 | -0.053099 | 0.0044104 | 0.0011053
27 | 0.99189 | -0.056624 | 0 | 0
28 | 0.99307 | -0.048335 | 0.0017628 | 0.0004418
29 | 0.99149 | -0.059414 | 0.0019881 | 0.00049826
30 | 0.99307 | -0.048337 | 0.00042113 | 0.00010555
31 | 0.98972 | -0.071904 | 0 | 0
32 | 0.99282 | -0.049862 | 0 | 0
33 | 0.98959 | -0.072861 | 0.00327 | 0.00081954
34 | 0.98812 | -0.083261 | 0.00080112 | 0.00020078
35 | 0.98958 | -0.072906 | 0.0004931 | 0.00012358
36 | 0.98804 | -0.08378 | 0.00496 | 0.0012431
37 | 0.98755 | -0.087291 | 0.00047768 | 0.00011972
38 | 0.98715 | -0.09015 | 0 | 0
39 | 0.98683 | -0.092386 | 0.0039014 | 0.00097778
40 | 0.98665 | -0.093658 | 0.0056614 | 0.0014189
41 | 0.98655 | -0.09438 | 0.0015257 | 0.00038238
42 | 0.97474 | -0.1778 | 0.00045974 | 0.00011522
43 | 0.97475 | -0.17774 | 0.00049938 | 0.00012516
44 | 0.97477 | -0.17755 | 0 | 0
45 | 0.97491 | -0.17655 | 0 | 0
46 | 0.98348 | -0.11733 | 0.00068489 | 0.00017165
47 | 0.98351 | -0.11711 | 0 | 0
48 | 0.98331 | -0.11854 | 0 | 0
49 | 0.98321 | -0.11921 | 0 | 0
50 | 0.98408 | -0.113 | 0.00076376 | 0.00019142
51 | 0.98428 | -0.11155 | 0.00082506 | 0.00020678
52 | 0.98448 | -0.11013 | 0 | 0
53 | 0.9886 | -0.080698 | 0.00080591 | 0.00020198
54 | 0.98649 | -0.095762 | 0.0016857 | 0.00042248
55 | 0.98841 | -0.082068 | 0.0012092 | 0.00030305
56 | 0.98894 | -0.078302 | 0 | 0
57 | 0.98325 | -0.11896 | 0.00083804 | 0.00021003
58 | 0.98326 | -0.11886 | 0.00080679 | 0.0002022
59 | 0.98309 | -0.12012 | 0.0012984 | 0.00032542
60 | 0.98305 | -0.12039 | 0.00092185 | 0.00023104
61 | 0.98561 | -0.10203 | 0 | 0
62 | 0.986 | -0.099271 | 0.00075854 | 0.00019011
63 | 0.98582 | -0.10052 | 0 | 0
64 | 0.98576 | -0.10093 | 0.00045866 | 0.00011495
65 | 0.9858 | -0.10065 | 0.00092626 | 0.00023214
66 | 0.99024 | -0.069065 | 0.00035133 | 8.8051e-05
67 | 0.98946 | -0.074568 | 0.00054993 | 0.00013782
68 | 0.99251 | -0.052973 | 0.0011223 | 0.00028127
69 | 0.98575 | -0.10099 | 0.0010503 | 0.00026323
70 | 0.99142 | -0.060868 | 0.00044184 | 0.00011073
71 | 0.99145 | -0.060608 | 0 | 0
72 | 0.99133 | -0.061531 | 0 | 0
73 | 0.99123 | -0.062219 | 0.0004045 | 0.00010138
74 | 0.99141 | -0.060952 | 0.0011496 | 0.00028812
75 | 0.99143 | -0.060781 | 0.00058124 | 0.00014567
76 | 0.9936 | -0.045241 | 0 | 0
77 | 0.98843 | -0.082324 | 0.00072755 | 0.00018234
78 | 0.98845 | -0.082175 | 0.00055475 | 0.00013903
79 | 0.99575 | -0.030011 | 0 | 0
80 | 0.99255 | -0.052749 | 0 | 0
81 | 0.99567 | -0.030539 | 0.00087116 | 0.00021833
82 | 0.99169 | -0.058926 | 0 | 0
83 | 0.99249 | -0.053199 | 0.00058933 | 0.0001477
84 | 0.97562 | -0.17143 | 0.003298 | 0.00082656
85 | 0.97563 | -0.17139 | 0.0054727 | 0.0013716
86 | 0.99247 | -0.053307 | 0.00038951 | 9.7621e-05
87 | 0.99132 | -0.061559 | 0 | 0
88 | 0.99165 | -0.05921 | 0.00030762 | 7.7096e-05
89 | 0.99076 | -0.065499 | 0.0029995 | 0.00075174
90 | 0.99044 | -0.067905 | 0 | 0
91 | 0.99155 | -0.059896 | 0.00030239 | 7.5786e-05
92 | 0.99151 | -0.060229 | 0 | 0
93 | 0.9894 | -0.075338 | 0 | 0
94 | 0.98881 | -0.079564 | 0.00064777 | 0.00016235
95 | 0.98938 | -0.075461 | 0.00030406 | 7.6204e-05
96 | 0.99037 | -0.068404 | 0.00029849 | 7.4808e-05
97 | 0.99567 | -0.030564 | 0.00041415 | 0.0001038
98 | 0.99814 | -0.013072 | 0.00097769 | 0.00024503
99 | 0.98741 | -0.089655 | 0.00035187 | 8.8187e-05
100 | 0.98837 | -0.082754 | 0.0015529 | 0.00038919
101 | 0.98611 | -0.099018 | 0 | 0
102 | 0.98862 | -0.080964 | 0 | 0
103 | 0.98824 | -0.083726 | 0 | 0
104 | 0.98577 | -0.10146 | 0 | 0
105 | 0.98501 | -0.1069 | 0 | 0
106 | 0.98846 | -0.0821 | 0 | 0
107 | 0.98823 | -0.083742 | 0.0004005 | 0.00010038
108 | 0.98567 | -0.10215 | 0.0010677 | 0.00026759
109 | 0.9856 | -0.1027 | 0 | 0
110 | 0.98465 | -0.10946 | 0 | 0
111 | 0.98839 | -0.082596 | 0.001309 | 0.00032806
112 | 0.98552 | -0.10331 | 0.00058321 | 0.00014617
113 | 0.9846 | -0.10981 | 0.00038054 | 9.5373e-05
114 | 0.98263 | -0.12384 | 0 | 0
115 | 0.97678 | -0.16575 | 0.0017144 | 0.00042967
116 | 0.97513 | -0.17771 | 0 | 0
117 | 0.97789 | -0.15778 | 0.0026381 | 0.00066116
118 | 0.97236 | -0.19772 | 0 | 0
119 | 0.97217 | -0.19909 | 0.0032281 | 0.00080903
120 | 0.97158 | -0.2034 | 0.0019537 | 0.00048964
121 | 0.99352 | -0.046186 | 0.00062087 | 0.0001556
122 | 0.99315 | -0.048995 | 0.0003813 | 9.5563e-05
123 | 0.99044 | -0.069468 | 0 | 0
124 | 0.99436 | -0.039843 | 0 | 0
125 | 0.98816 | -0.086416 | 0.00078353 | 0.00019637
126 | 0.98814 | -0.086609 | 0 | 0
127 | 0.98968 | -0.075215 | 0 | 0
128 | 0.98759 | -0.090644 | 0 | 0
129 | 0.99021 | -0.071183 | 0.00054453 | 0.00013647
130 | 0.98731 | -0.092641 | 0.0010535 | 0.00026404
131 | 0.99434 | -0.040018 | 0.00042367 | 0.00010618
132 | 0.995 | -0.034993 | 0 | 0
133 | 0.99494 | -0.035412 | 0.00048023 | 0.00012036
134 | 0.99499 | -0.035058 | 0 | 0
135 | 0.9709 | -0.2083 | 0 | 0
136 | 0.97085 | -0.20869 | 0.0018137 | 0.00045455
137 | 0.98515 | -0.10556 | 0.0026768 | 0.00067088
138 | 0.98503 | -0.10642 | 0 | 0
139 | 0.98716 | -0.091178 | 0 | 0
140 | 0.98281 | -0.12229 | 0 | 0
141 | 0.98829 | -0.083096 | 0.0027347 | 0.00068539
142 | 0.97759 | -0.15985 | 0.0034434 | 0.000863
143 | 0.97463 | -0.18117 | 0 | 0
144 | 0.97445 | -0.18253 | 0.0038318 | 0.00096034
145 | 0.9996 | -0.0028377 | 0.00034907 | 8.7486e-05
146 | 0.99173 | -0.057458 | 0.00039374 | 9.868e-05
147 | 0.99279 | -0.050055 | 0.0004429 | 0.000111
148 | 0.99861 | -0.009778 | 0.00033927 | 8.503e-05
149 | 0.99273 | -0.050484 | 0.00098129 | 0.00024594
150 | 0.99277 | -0.050244 | 0.00041511 | 0.00010404
151 | 0.99272 | -0.050555 | 0.00078948 | 0.00019786
152 | 0.99135 | -0.060118 | 0.00032531 | 8.153e-05
153 | 0.99061 | -0.065252 | 0.0039336 | 0.00098585
154 | 0.98929 | -0.074507 | 0.0031549 | 0.00079069
155 | 0.98791 | -0.084178 | 0.0032303 | 0.00080959
156 | 0.98461 | -0.10743 | 0 | 0
157 | 0.98087 | -0.13395 | 0 | 0
158 | 0.98441 | -0.10884 | 0.0029505 | 0.00073947
159 | 0.97857 | -0.15035 | 0 | 0
160 | 0.98071 | -0.13508 | 0.0029323 | 0.00073491
161 | 0.9844 | -0.10891 | 0.002394 | 0.0006
162 | 0.97832 | -0.15215 | 0.006639 | 0.0016639
163 | 0.97833 | -0.15207 | 0.002878 | 0.00072129
164 | 0.9777 | -0.15655 | 0.0046883 | 0.001175
165 | 0.98059 | -0.1359 | 0.0024822 | 0.0006221
166 | 0.98439 | -0.10898 | 0.0022893 | 0.00057374
167 | 0.98434 | -0.10933 | 0.0031285 | 0.00078408
168 | 0.97569 | -0.17093 | 0.0039794 | 0.00099733
169 | 0.97611 | -0.16793 | 0.018812 | 0.0047146
170 | 0.97675 | -0.16333 | 0 | 0
171 | 0.97622 | -0.16716 | 0.0080592 | 0.0020198
172 | 0.9759 | -0.16947 | 0 | 0
173 | 0.97808 | -0.15383 | 0.00079766 | 0.00019991
174 | 0.97826 | -0.15256 | 0.0049919 | 0.0012511
175 | 0.97532 | -0.17362 | 0 | 0
176 | 0.97799 | -0.15451 | 0.00079288 | 0.00019872
177 | 0.97493 | -0.17641 | 0.001009 | 0.00025289
178 | 0.97495 | -0.17627 | 0.00075279 | 0.00018867
179 | 0.97786 | -0.15545 | 0.0012584 | 0.00031539
180 | 0.97792 | -0.15502 | 0.00098706 | 0.00024738
181 | 0.97497 | -0.1761 | 0.00061917 | 0.00015518
182 | 0.97498 | -0.17603 | 0.00082076 | 0.0002057
183 | 0.97506 | -0.1755 | 0.00042776 | 0.00010721
184 | 0.97513 | -0.17497 | 0.00076395 | 0.00019146
185 | 0.97528 | -0.17391 | 0.0066846 | 0.0016753
186 | 0.98058 | -0.13597 | 0.0024532 | 0.00061482
187 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0014324 | 0.00035867 | -0.0014323 | -0.00035895 | 6.8037e-08 | -2.833e-07 | 0.0021406 | 0.0021407 | 0.0021407 | 0.99569 | -0.030391 | 0.99564 | -0.030734 | 0.79284
1 | -0.0072264 | -0.0018108 | 0.0072264 | 0.0018108 | 3.0808e-08 | 6.3434e-09 | 0.010799 | 0.010799 | 0.010799 | 0.99569 | -0.030391 | 0.99569 | -0.03036 | 3.9998
2 | 0.00031032 | 7.7745e-05 | -0.00031032 | -7.7775e-05 | 3.074e-10 | -2.9668e-08 | 0.00046378 | 0.00046379 | 0.00046379 | 0.99564 | -0.030734 | 0.99564 | -0.030741 | 0.17177
3 | -0.0080923 | -0.0020278 | 0.0080965 | 0.0020288 | 4.1108e-06 | 9.949e-07 | 0.012094 | 0.012093 | 0.012094 | 0.99569 | -0.03036 | 0.99621 | -0.02669 | 4.4791
4 | -0.0084067 | -0.0021066 | 0.0084092 | 0.0021072 | 2.4563e-06 | 6.1958e-07 | 0.012557 | 0.012557 | 0.012557 | 0.99621 | -0.02669 | 0.99651 | -0.024579 | 4.6507
5 | -0.051962 | -0.012981 | 0.052007 | 0.012998 | 4.556e-05 | 1.6099e-05 | 0.077576 | 0.077576 | 0.077576 | 0.99651 | -0.024579 | 0.99741 | -0.018211 | 9.5773
6 | 0.043553 | 0.010874 | -0.043542 | -0.01087 | 1.1007e-05 | 3.7442e-06 | 0.06502 | 0.06502 | 0.06502 | 0.99651 | -0.024579 | 0.99625 | -0.026419 | 8.0271
7 | -0.052514 | -0.013124 | 0.052551 | 0.013138 | 3.7172e-05 | 1.3156e-05 | 0.078331 | 0.078331 | 0.078331 | 0.99741 | -0.018211 | 0.99814 | -0.013072 | 9.6705
8 | 0.043542 | 0.01087 | -0.04352 | -0.010863 | 2.1477e-05 | 7.3068e-06 | 0.06502 | 0.06502 | 0.06502 | 0.99625 | -0.026419 | 0.99575 | -0.030011 | 8.0272
9 | -0.054424 | -0.013614 | 0.054438 | 0.013619 | 1.3875e-05 | 4.937e-06 | 0.081028 | 0.081028 | 0.081028 | 0.99934 | -0.0046147 | 0.99961 | -0.0027665 | 10.0035
10 | 0.054424 | 0.013614 | -0.054422 | -0.013613 | 2.479e-06 | 8.8211e-07 | 0.081028 | 0.081028 | 0.081028 | 0.99934 | -0.0046147 | 0.9993 | -0.004945 | 10.0035
11 | 0.00034908 | 8.722e-05 | -0.00034907 | -8.7486e-05 | 3.4294e-09 | -2.6554e-07 | 0.00051954 | 0.00051964 | 0.00051964 | 0.99961 | -0.0027665 | 0.9996 | -0.0028377 | 0.19246
12 | -0.054787 | -0.013706 | 0.054808 | 0.013713 | 2.0914e-05 | 7.449e-06 | 0.081548 | 0.081547 | 0.081548 | 0.99961 | -0.0027665 | 1 | 0 | 10.0676
13 | 0.053928 | 0.013489 | -0.053892 | -0.013476 | 3.5919e-05 | 1.2763e-05 | 0.080293 | 0.080294 | 0.080294 | 0.9993 | -0.004945 | 0.99861 | -0.009778 | 9.9128
14 | -0.015968 | -0.0039572 | 0.015969 | 0.0039573 | 1.5776e-06 | 8.7177e-08 | 0.023857 | 0.023857 | 0.023857 | 0.99528 | -0.032881 | 0.99539 | -0.032151 | 2.9454
15 | 0.014347 | 0.003551 | -0.01434 | -0.0035511 | 6.5586e-06 | -1.5194e-07 | 0.021434 | 0.021435 | 0.021435 | 0.99528 | -0.032881 | 0.99481 | -0.036264 | 2.6463
16 | -0.016443 | -0.004076 | 0.016445 | 0.0040762 | 2.2326e-06 | 1.6496e-07 | 0.024565 | 0.024565 | 0.024565 | 0.99539 | -0.032151 | 0.99552 | -0.031149 | 3.0327
17 | 0.014038 | 0.0034752 | -0.014024 | -0.0034758 | 1.3529e-05 | -5.4501e-07 | 0.020982 | 0.020984 | 0.020984 | 0.99481 | -0.036264 | 0.99382 | -0.04339 | 2.5906
18 | -0.021444 | -0.005293 | 0.021448 | 0.0052938 | 3.7194e-06 | 7.5029e-07 | 0.032024 | 0.032024 | 0.032024 | 0.99552 | -0.031149 | 0.9957 | -0.029858 | 3.9536
19 | 0.004999 | 0.0012169 | -0.0049973 | -0.0012169 | 1.7465e-06 | 1.7998e-08 | 0.0074596 | 0.0074598 | 0.0074598 | 0.99552 | -0.031149 | 0.99517 | -0.033817 | 2.7629
20 | 0.013535 | 0.0033532 | -0.013527 | -0.0033538 | 8.0813e-06 | -5.7179e-07 | 0.020252 | 0.020253 | 0.020253 | 0.99382 | -0.04339 | 0.99321 | -0.047799 | 2.5004
21 | -0.16116 | -0.040549 | 0.16184 | 0.040806 | 0.00067426 | 0.00025714 | 0.2409 | 0.2409 | 0.2409 | 0.9957 | -0.029858 | 1 | 0 | 29.741
22 | 0.10916 | 0.027579 | -0.10892 | -0.027486 | 0.00024498 | 9.2503e-05 | 0.16321 | 0.16321 | 0.16321 | 0.9957 | -0.029858 | 0.9934 | -0.045846 | 20.1498
23 | 0.00068352 | 0.00017011 | -0.00068345 | -0.00017129 | 6.0331e-08 | -1.1824e-06 | 0.0010211 | 0.0010215 | 0.0010215 | 0.9957 | -0.029858 | 0.99561 | -0.0305 | 0.37832
24 | 0.029869 | 0.0075066 | -0.029794 | -0.0074785 | 7.4928e-05 | 2.8037e-05 | 0.044644 | 0.044644 | 0.044644 | 0.9957 | -0.029858 | 0.99313 | -0.047924 | 16.5349
25 | 0.0011717 | 0.0002907 | -0.0011715 | -0.00029152 | 1.273e-07 | -8.1541e-07 | 0.0017509 | 0.0017512 | 0.0017512 | 0.99517 | -0.033817 | 0.99505 | -0.034615 | 0.64859
26 | 0.0038256 | 0.00092615 | -0.0038228 | -0.00092687 | 2.8319e-06 | -7.1842e-07 | 0.0057089 | 0.0057096 | 0.0057096 | 0.99517 | -0.033817 | 0.99441 | -0.039521 | 2.1146
27 | 0.012846 | 0.0031831 | -0.012829 | -0.0031852 | 1.6875e-05 | -2.0121e-06 | 0.019233 | 0.019236 | 0.019236 | 0.99321 | -0.047799 | 0.99187 | -0.05749 | 2.3748
28 | 0.10848 | 0.027377 | -0.10842 | -0.027354 | 6.1128e-05 | 2.3079e-05 | 0.16256 | 0.16256 | 0.16256 | 0.9934 | -0.045846 | 0.99282 | -0.049862 | 20.0689
29 | 0.0021841 | 0.00054715 | -0.0021839 | -0.00054734 | 1.2443e-07 | -1.9308e-07 | 0.0032723 | 0.0032724 | 0.0032724 | 0.99313 | -0.047924 | 0.99307 | -0.048335 | 1.212
30 | 0.02761 | 0.0069314 | -0.02759 | -0.006924 | 1.9836e-05 | 7.3891e-06 | 0.041372 | 0.041372 | 0.041372 | 0.99313 | -0.047924 | 0.99239 | -0.053099 | 15.323
31 | 0.00048028 | 0.00011827 | -0.00048026 | -0.00011925 | 2.4507e-08 | -9.8106e-07 | 0.00071749 | 0.00071783 | 0.00071783 | 0.99505 | -0.034615 | 0.995 | -0.034993 | 0.26586
32 | 0.0004237 | 0.0001047 | -0.00042368 | -0.00010566 | 1.8531e-08 | -9.5229e-07 | 0.0006335 | 0.00063384 | 0.00063384 | 0.99441 | -0.039521 | 0.99436 | -0.039843 | 0.23475
33 | 0.0033991 | 0.00082217 | -0.0033962 | -0.0008234 | 2.9371e-06 | -1.2377e-06 | 0.0050761 | 0.0050769 | 0.0050769 | 0.99441 | -0.039521 | 0.99352 | -0.046186 | 1.8803
34 | 0.012829 | 0.0031852 | -0.012784 | -0.0031904 | 4.4791e-05 | -5.2164e-06 | 0.019236 | 0.019244 | 0.019244 | 0.99187 | -0.05749 | 0.98829 | -0.083096 | 2.3758
35 | 0.023179 | 0.0058186 | -0.023168 | -0.0058145 | 1.1341e-05 | 4.1677e-06 | 0.034759 | 0.034759 | 0.034759 | 0.99239 | -0.053099 | 0.99189 | -0.056624 | 12.8737
36 | 0.023168 | 0.0058145 | -0.023159 | -0.0058112 | 8.9685e-06 | 3.2959e-06 | 0.034759 | 0.034759 | 0.034759 | 0.99189 | -0.056624 | 0.99149 | -0.059414 | 12.8737
37 | 0.00042113 | 0.00010554 | -0.00042113 | -0.00010555 | 9.4797e-11 | -4.9053e-09 | 0.00063103 | 0.00063103 | 0.00063103 | 0.99307 | -0.048335 | 0.99307 | -0.048337 | 0.23371
38 | 0.021171 | 0.0053129 | -0.021134 | -0.0052996 | 3.6642e-05 | 1.3344e-05 | 0.031775 | 0.031776 | 0.031776 | 0.99149 | -0.059414 | 0.98972 | -0.071904 | 11.7688
39 | 0.0037636 | 0.00094289 | -0.0037631 | -0.00094301 | 4.9864e-07 | -1.2891e-07 | 0.0056584 | 0.0056585 | 0.0056585 | 0.98972 | -0.071904 | 0.98959 | -0.072861 | 2.0957
40 | 0.017371 | 0.0043567 | -0.017343 | -0.004347 | 2.7313e-05 | 9.6818e-06 | 0.026117 | 0.026118 | 0.026118 | 0.98972 | -0.071904 | 0.98812 | -0.083261 | 9.6732
41 | 0.10579 | 0.026695 | -0.10568 | -0.026653 | 0.00011266 | 4.2497e-05 | 0.15862 | 0.15862 | 0.15862 | 0.99282 | -0.049862 | 0.99173 | -0.057458 | 19.5825
42 | 0.002629 | 0.00065842 | -0.0026289 | -0.00065848 | 7.0189e-08 | -6.6698e-08 | 0.0039401 | 0.0039401 | 0.0039401 | 0.99282 | -0.049862 | 0.99279 | -0.050055 | 1.4593
43 | 0.0004931 | 0.00012347 | -0.0004931 | -0.00012358 | 3.0413e-09 | -1.1273e-07 | 0.00074142 | 0.00074146 | 0.00074146 | 0.98959 | -0.072861 | 0.98958 | -0.072906 | 0.27462
44 | 0.016542 | 0.0041462 | -0.016541 | -0.0041458 | 1.1872e-06 | 4.1735e-07 | 0.024911 | 0.024911 | 0.024911 | 0.98812 | -0.083261 | 0.98804 | -0.08378 | 9.2264
45 | 0.011581 | 0.0029027 | -0.011575 | -0.0029009 | 5.6276e-06 | 1.785e-06 | 0.017441 | 0.017442 | 0.017442 | 0.98804 | -0.08378 | 0.98755 | -0.087291 | 6.4598
46 | 0.011098 | 0.0027812 | -0.011093 | -0.0027798 | 4.3908e-06 | 1.3669e-06 | 0.016722 | 0.016722 | 0.016722 | 0.98755 | -0.087291 | 0.98715 | -0.09015 | 6.1933
47 | 0.011093 | 0.0027798 | -0.01109 | -0.0027788 | 3.4323e-06 | 1.0687e-06 | 0.016722 | 0.016722 | 0.016722 | 0.98715 | -0.09015 | 0.98683 | -0.092386 | 6.1933
48 | 0.0071886 | 0.001801 | -0.0071873 | -0.0018007 | 1.2652e-06 | 2.6618e-07 | 0.010839 | 0.010839 | 0.010839 | 0.98683 | -0.092386 | 0.98665 | -0.093658 | 4.0145
49 | 0.0015259 | 0.00038185 | -0.0015257 | -0.00038238 | 1.5223e-07 | -5.2978e-07 | 0.002301 | 0.0023012 | 0.0023012 | 0.98665 | -0.093658 | 0.98655 | -0.09438 | 0.85231
50 | -0.00045974 | -0.00011522 | 0.00045974 | 0.00011508 | 3.571e-09 | -1.4346e-07 | 0.00070182 | 0.00070177 | 0.00070182 | 0.97474 | -0.1778 | 0.97475 | -0.17774 | 0.25993
51 | -0.00095912 | -0.00024023 | 0.00095914 | 0.00024001 | 2.5414e-08 | -2.2708e-07 | 0.0014641 | 0.001464 | 0.0014641 | 0.97475 | -0.17774 | 0.97477 | -0.17755 | 0.54226
52 | -0.00095914 | -0.00024001 | 0.00095927 | 0.00023883 | 1.3123e-07 | -1.1732e-06 | 0.001464 | 0.0014636 | 0.001464 | 0.97477 | -0.17755 | 0.97491 | -0.17655 | 0.54223
53 | -0.00095927 | -0.00023883 | 0.00095929 | 0.00023867 | 1.8211e-08 | -1.6289e-07 | 0.0014636 | 0.0014635 | 0.0014636 | 0.97491 | -0.17655 | 0.97493 | -0.17641 | 0.54207
54 | -0.00068489 | -0.00017165 | 0.00068491 | 0.00017127 | 2.0606e-08 | -3.8237e-07 | 0.0010362 | 0.0010361 | 0.0010362 | 0.98348 | -0.11733 | 0.98351 | -0.11711 | 0.38379
55 | 0.0016452 | 0.00041024 | -0.0016449 | -0.00041118 | 3.2312e-07 | -9.3654e-07 | 0.0024884 | 0.0024888 | 0.0024888 | 0.98351 | -0.11711 | 0.98331 | -0.11854 | 0.92179
56 | 0.0022212 | 0.0005548 | -0.0022206 | -0.0005557 | 6.4027e-07 | -9.0663e-07 | 0.00336 | 0.0033604 | 0.0033604 | 0.98351 | -0.11711 | 0.98321 | -0.11921 | 1.2446
57 | -0.0045514 | -0.0011363 | 0.0045539 | 0.0011362 | 2.5744e-06 | -1.1517e-07 | 0.0068845 | 0.0068841 | 0.0068845 | 0.98351 | -0.11711 | 0.98408 | -0.113 | 2.5498
58 | 0.00083809 | 0.00020945 | -0.00083804 | -0.00021003 | 4.7858e-08 | -5.865e-07 | 0.001268 | 0.0012683 | 0.0012683 | 0.98331 | -0.11854 | 0.98325 | -0.11896 | 0.46973
59 | 0.00080682 | 0.00020173 | -0.00080679 | -0.0002022 | 3.5327e-08 | -4.682e-07 | 0.0012208 | 0.0012209 | 0.0012209 | 0.98331 | -0.11854 | 0.98326 | -0.11886 | 0.4522
60 | 0.0022206 | 0.0005557 | -0.0022203 | -0.0005561 | 2.7916e-07 | -3.9499e-07 | 0.0033604 | 0.0033606 | 0.0033606 | 0.98321 | -0.11921 | 0.98309 | -0.12012 | 1.2447
61 | -0.0053177 | -0.0013276 | 0.0053188 | 0.0013277 | 1.0557e-06 | 7.3363e-08 | 0.008039 | 0.0080389 | 0.008039 | 0.98408 | -0.113 | 0.98428 | -0.11155 | 2.9774
62 | -0.0061438 | -0.0015345 | 0.006145 | 0.0015346 | 1.2026e-06 | 1.7842e-07 | 0.0092862 | 0.0092861 | 0.0092862 | 0.98428 | -0.11155 | 0.98448 | -0.11013 | 3.4393
63 | -0.006145 | -0.0015346 | 0.0061519 | 0.0015356 | 6.837e-06 | 1.012e-06 | 0.0092861 | 0.0092855 | 0.0092861 | 0.98448 | -0.11013 | 0.98561 | -0.10203 | 3.4393
64 | 0.011062 | 0.0027647 | -0.011039 | -0.0027576 | 2.2908e-05 | 7.1158e-06 | 0.016647 | 0.016648 | 0.016648 | 0.9886 | -0.080698 | 0.98649 | -0.095762 | 6.1658
65 | 0.0012094 | 0.00030173 | -0.0012092 | -0.00030305 | 2.2843e-07 | -1.3287e-06 | 0.0018199 | 0.0018204 | 0.0018204 | 0.9886 | -0.080698 | 0.98841 | -0.082068 | 0.67423
66 | -0.013077 | -0.0032684 | 0.013081 | 0.0032698 | 4.3149e-06 | 1.4306e-06 | 0.01968 | 0.01968 | 0.01968 | 0.9886 | -0.080698 | 0.98894 | -0.078302 | 7.2888
67 | 0.0031958 | 0.00079865 | -0.0031943 | -0.00079941 | 1.5455e-06 | -7.6596e-07 | 0.0048198 | 0.0048202 | 0.0048202 | 0.98649 | -0.095762 | 0.986 | -0.099271 | 1.7853
68 | 0.0061572 | 0.0015364 | -0.0061519 | -0.0015356 | 5.3006e-06 | 7.8192e-07 | 0.0092851 | 0.0092855 | 0.0092855 | 0.98649 | -0.095762 | 0.98561 | -0.10203 | 3.4391
69 | -0.013081 | -0.0032698 | 0.013088 | 0.003272 | 6.7295e-06 | 2.2308e-06 | 0.01968 | 0.01968 | 0.01968 | 0.98894 | -0.078302 | 0.98946 | -0.074568 | 7.2888
70 | 0.00092188 | 0.00023068 | -0.00092185 | -0.00023104 | 3.5183e-08 | -3.5365e-07 | 0.0013952 | 0.0013954 | 0.0013954 | 0.98309 | -0.12012 | 0.98305 | -0.12039 | 0.51681
71 | 0.0024357 | 0.00060931 | -0.0024353 | -0.00060978 | 4.1901e-07 | -4.7266e-07 | 0.0036755 | 0.0036757 | 0.0036757 | 0.986 | -0.099271 | 0.98582 | -0.10052 | 1.3614
72 | 0.0015091 | 0.00037781 | -0.001509 | -0.00037811 | 8.6123e-08 | -3.0605e-07 | 0.0022777 | 0.0022778 | 0.0022778 | 0.98582 | -0.10052 | 0.98576 | -0.10093 | 0.84362
73 | 0.00092627 | 0.00023197 | -0.00092626 | -0.00023214 | 1.6757e-08 | -1.6871e-07 | 0.0013981 | 0.0013981 | 0.0013981 | 0.98582 | -0.10052 | 0.9858 | -0.10065 | 0.51783
74 | 0.0010503 | 0.00026316 | -0.0010503 | -0.00026323 | 8.7346e-09 | -6.7632e-08 | 0.0015854 | 0.0015855 | 0.0015855 | 0.98576 | -0.10093 | 0.98575 | -0.10099 | 0.5872
75 | 0.013648 | 0.0034133 | -0.013638 | -0.0034099 | 1.0347e-05 | 3.4726e-06 | 0.020507 | 0.020507 | 0.020507 | 0.99024 | -0.069065 | 0.98946 | -0.074568 | 7.5951
76 | -0.014 | -0.0035014 | 0.014031 | 0.0035119 | 3.112e-05 | 1.0516e-05 | 0.021034 | 0.021034 | 0.021034 | 0.99024 | -0.069065 | 0.99251 | -0.052973 | 7.7905
77 | -0.015153 | -0.0037932 | 0.015169 | 0.0037988 | 1.6195e-05 | 5.5783e-06 | 0.022717 | 0.022716 | 0.022717 | 0.99251 | -0.052973 | 0.9936 | -0.045241 | 8.4135
78 | -0.00044184 | -0.00011073 | 0.00044185 | 0.00011 | 1.5763e-08 | -7.3495e-07 | 0.00066315 | 0.00066289 | 0.00066315 | 0.99142 | -0.060868 | 0.99145 | -0.060608 | 0.24561
79 | -0.0025774 | -0.00064115 | 0.0025775 | 0.00064102 | 1.3338e-07 | -1.331e-07 | 0.0038665 | 0.0038665 | 0.0038665 | 0.99145 | -0.060608 | 0.99151 | -0.060229 | 1.432
80 | 0.0021355 | 0.00053115 | -0.0021355 | -0.00053123 | 5.043e-08 | -8.2148e-08 | 0.0032036 | 0.0032037 | 0.0032037 | 0.99145 | -0.060608 | 0.99143 | -0.060781 | 1.1865
81 | 0.00040454 | 9.9274e-05 | -0.0004045 | -0.00010138 | 3.7773e-08 | -2.1045e-06 | 0.00060649 | 0.00060723 | 0.00060723 | 0.99133 | -0.061531 | 0.99123 | -0.062219 | 0.2249
82 | -0.00040454 | -9.9274e-05 | 0.00040457 | 9.7563e-05 | 3.0622e-08 | -1.7101e-06 | 0.00060649 | 0.0006059 | 0.00060649 | 0.99133 | -0.061531 | 0.99141 | -0.060952 | 0.22463
83 | -0.0015542 | -0.00038568 | 0.0015542 | 0.00038556 | 3.5986e-08 | -1.2299e-07 | 0.0023313 | 0.0023313 | 0.0023313 | 0.99141 | -0.060952 | 0.99143 | -0.060781 | 0.86346
84 | -0.042147 | -0.010512 | 0.042235 | 0.010542 | 8.8175e-05 | 2.9768e-05 | 0.063101 | 0.063099 | 0.063101 | 0.9936 | -0.045241 | 0.99575 | -0.030011 | 7.7902
85 | 0.026977 | 0.0067131 | -0.02695 | -0.0067056 | 2.7632e-05 | 7.4662e-06 | 0.040385 | 0.040386 | 0.040386 | 0.9936 | -0.045241 | 0.99255 | -0.052749 | 4.9859
86 | -0.00072755 | -0.00018234 | 0.00072756 | 0.00018209 | 1.4984e-08 | -2.5083e-07 | 0.0010953 | 0.0010952 | 0.0010953 | 0.98843 | -0.082324 | 0.98845 | -0.082175 | 0.40566
87 | -0.0012823 | -0.00032112 | 0.0012823 | 0.00032106 | 1.3328e-08 | -6.835e-08 | 0.0019303 | 0.0019303 | 0.0019303 | 0.98845 | -0.082175 | 0.98846 | -0.0821 | 0.71493
88 | 0.0012854 | 0.00032156 | -0.0012853 | -0.00032205 | 9.3871e-08 | -4.9426e-07 | 0.0019207 | 0.0019209 | 0.0019209 | 0.99575 | -0.030011 | 0.99567 | -0.030539 | 0.71143
89 | 0.025971 | 0.0064612 | -0.025949 | -0.0064555 | 2.1879e-05 | 5.7247e-06 | 0.038918 | 0.038919 | 0.038919 | 0.99255 | -0.052749 | 0.99169 | -0.058926 | 4.8049
90 | 0.00097891 | 0.00024441 | -0.00097885 | -0.00024497 | 6.0583e-08 | -5.5946e-07 | 0.0014672 | 0.0014674 | 0.0014674 | 0.99255 | -0.052749 | 0.99249 | -0.053199 | 0.5435
91 | 0.00041415 | 0.00010372 | -0.00041415 | -0.0001038 | 1.4082e-09 | -7.6076e-08 | 0.00061892 | 0.00061895 | 0.00061895 | 0.99567 | -0.030539 | 0.99567 | -0.030564 | 0.22924
92 | 0.022761 | 0.005662 | -0.022753 | -0.0056601 | 8.1726e-06 | 1.8388e-06 | 0.034138 | 0.034138 | 0.034138 | 0.99169 | -0.058926 | 0.99132 | -0.061559 | 4.2146
93 | 0.003188 | 0.00079352 | -0.0031879 | -0.00079359 | 1.2338e-07 | -6.4117e-08 | 0.0047816 | 0.0047817 | 0.0047817 | 0.99169 | -0.058926 | 0.99165 | -0.05921 | 1.771
94 | 0.00038952 | 9.7271e-05 | -0.00038951 | -9.7621e-05 | 5.8008e-09 | -3.5008e-07 | 0.00058387 | 0.000584 | 0.000584 | 0.99249 | -0.053199 | 0.99247 | -0.053307 | 0.2163
95 | -0.003298 | -0.00082656 | 0.003298 | 0.00082655 | 1.6168e-08 | -6.5693e-09 | 0.0050301 | 0.0050301 | 0.0050301 | 0.97562 | -0.17143 | 0.97563 | -0.17139 | 1.863
96 | -0.0087708 | -0.0021981 | 0.0087713 | 0.0021983 | 5.6796e-07 | 1.5492e-07 | 0.013377 | 0.013377 | 0.013377 | 0.97563 | -0.17139 | 0.97569 | -0.17093 | 4.9545
97 | 0.0030011 | 0.0007507 | -0.0029995 | -0.00075174 | 1.6336e-06 | -1.0342e-06 | 0.0045043 | 0.0045049 | 0.0045049 | 0.99132 | -0.061559 | 0.99076 | -0.065499 | 1.6685
98 | 0.019752 | 0.0049094 | -0.019735 | -0.0049065 | 1.707e-05 | 2.9542e-06 | 0.029634 | 0.029635 | 0.029635 | 0.99132 | -0.061559 | 0.99044 | -0.067905 | 3.6587
99 | 0.0028803 | 0.00071649 | -0.00288 | -0.00071669 | 2.6988e-07 | -1.9513e-07 | 0.0043201 | 0.0043202 | 0.0043202 | 0.99165 | -0.05921 | 0.99155 | -0.059896 | 1.6001
100 | 0.00029851 | 7.2755e-05 | -0.00029849 | -7.4808e-05 | 2.0059e-08 | -2.0524e-06 | 0.00044775 | 0.00044847 | 0.00044847 | 0.99044 | -0.067905 | 0.99037 | -0.068404 | 0.1661
101 | 0.019436 | 0.0048337 | -0.019417 | -0.0048304 | 1.9696e-05 | 3.2886e-06 | 0.029187 | 0.029189 | 0.029189 | 0.99044 | -0.067905 | 0.9894 | -0.075338 | 3.6036
102 | 0.0025776 | 0.0006409 | -0.0025775 | -0.00064102 | 1.1687e-07 | -1.1664e-07 | 0.0038664 | 0.0038665 | 0.0038665 | 0.99155 | -0.059896 | 0.99151 | -0.060229 | 1.432
103 | 0.019112 | 0.0047547 | -0.019101 | -0.004753 | 1.1019e-05 | 1.7672e-06 | 0.028732 | 0.028733 | 0.028733 | 0.9894 | -0.075338 | 0.98881 | -0.079564 | 3.5472
104 | 0.00030406 | 7.5701e-05 | -0.00030406 | -7.6204e-05 | 5.1259e-09 | -5.0269e-07 | 0.00045712 | 0.0004573 | 0.0004573 | 0.9894 | -0.075338 | 0.98938 | -0.075461 | 0.16937
105 | 0.018454 | 0.0045906 | -0.01845 | -0.0045901 | 3.5244e-06 | 5.0945e-07 | 0.027758 | 0.027758 | 0.027758 | 0.98881 | -0.079564 | 0.98862 | -0.080964 | 3.4269
106 | -0.053529 | -0.013383 | 0.053553 | 0.013391 | 2.4304e-05 | 8.6278e-06 | 0.079788 | 0.079788 | 0.079788 | 0.99814 | -0.013072 | 0.99861 | -0.009778 | 9.8504
107 | -0.013888 | -0.0034555 | 0.013901 | 0.003455 | 1.3072e-05 | -4.8849e-07 | 0.02092 | 0.020918 | 0.02092 | 0.98741 | -0.089655 | 0.98837 | -0.082754 | 2.5827
108 | 0.013536 | 0.0033673 | -0.013519 | -0.0033683 | 1.7305e-05 | -1.0121e-06 | 0.02039 | 0.020393 | 0.020393 | 0.98741 | -0.089655 | 0.98611 | -0.099018 | 2.5176
109 | -0.015854 | -0.0039416 | 0.015858 | 0.0039418 | 3.8666e-06 | 2.3117e-07 | 0.023858 | 0.023858 | 0.023858 | 0.98837 | -0.082754 | 0.98862 | -0.080964 | 2.9454
110 | 0.00040056 | 9.7389e-05 | -0.00040051 | -0.00010033 | 5.2279e-08 | -2.9372e-06 | 0.000602 | 0.00060303 | 0.00060303 | 0.98837 | -0.082754 | 0.98824 | -0.083726 | 0.22335
111 | 0.0016517 | 0.00040764 | -0.0016511 | -0.00040923 | 5.452e-07 | -1.5868e-06 | 0.0024901 | 0.0024908 | 0.0024908 | 0.98611 | -0.099018 | 0.98577 | -0.10146 | 0.92251
112 | 0.011867 | 0.0029607 | -0.011854 | -0.0029631 | 1.2847e-05 | -2.4251e-06 | 0.017902 | 0.017905 | 0.017905 | 0.98611 | -0.099018 | 0.98501 | -0.1069 | 2.2105
113 | 0.0025918 | 0.00064828 | -0.0025914 | -0.00064867 | 4.0601e-07 | -3.9209e-07 | 0.0039006 | 0.0039008 | 0.0039008 | 0.98862 | -0.080964 | 0.98846 | -0.0821 | 1.4447
114 | 0.00040051 | 0.00010033 | -0.0004005 | -0.00010038 | 8.7851e-10 | -4.9264e-08 | 0.00060303 | 0.00060305 | 0.00060305 | 0.98824 | -0.083726 | 0.98823 | -0.083742 | 0.22335
115 | 0.0010678 | 0.00026683 | -0.0010677 | -0.00026759 | 1.0153e-07 | -7.5941e-07 | 0.0016115 | 0.0016118 | 0.0016118 | 0.98577 | -0.10146 | 0.98567 | -0.10215 | 0.59697
116 | 0.00058336 | 0.0001424 | -0.00058326 | -0.00014491 | 9.651e-08 | -2.5105e-06 | 0.00087923 | 0.00088013 | 0.00088013 | 0.98577 | -0.10146 | 0.9856 | -0.1027 | 0.32597
117 | 0.011854 | 0.0029631 | -0.01185 | -0.0029639 | 4.1891e-06 | -7.8673e-07 | 0.017905 | 0.017906 | 0.017906 | 0.98501 | -0.1069 | 0.98465 | -0.10946 | 2.2106
118 | 0.001309 | 0.00032761 | -0.001309 | -0.00032806 | 8.9831e-08 | -4.4064e-07 | 0.0019705 | 0.0019706 | 0.0019706 | 0.98846 | -0.0821 | 0.98839 | -0.082596 | 0.72986
119 | 0.00058326 | 0.00014491 | -0.00058321 | -0.00014617 | 4.8472e-08 | -1.2586e-06 | 0.00088013 | 0.00088058 | 0.00088058 | 0.9856 | -0.1027 | 0.98552 | -0.10331 | 0.32614
120 | 0.00038056 | 9.4256e-05 | -0.00038054 | -9.5373e-05 | 1.8225e-08 | -1.1169e-06 | 0.00057471 | 0.00057511 | 0.00057511 | 0.98465 | -0.10946 | 0.9846 | -0.10981 | 0.213
121 | 0.01147 | 0.0028697 | -0.011447 | -0.0028671 | 2.2757e-05 | 2.5887e-06 | 0.017331 | 0.017333 | 0.017333 | 0.98465 | -0.10946 | 0.98263 | -0.12384 | 3.2099
122 | 0.011447 | 0.0028671 | -0.011393 | -0.0028501 | 5.3519e-05 | 1.6986e-05 | 0.017333 | 0.017335 | 0.017335 | 0.98263 | -0.12384 | 0.97789 | -0.15778 | 6.4203
123 | 0.0070312 | 0.0017566 | -0.0070196 | -0.0017542 | 1.1562e-05 | 2.4282e-06 | 0.010709 | 0.01071 | 0.01071 | 0.97678 | -0.16575 | 0.97513 | -0.17771 | 3.9666
124 | -0.0087456 | -0.0021863 | 0.0087552 | 0.0021889 | 9.6101e-06 | 2.6085e-06 | 0.013321 | 0.01332 | 0.013321 | 0.97678 | -0.16575 | 0.97789 | -0.15778 | 4.9337
125 | 0.0070196 | 0.0017542 | -0.0070003 | -0.0017501 | 1.9315e-05 | 4.0724e-06 | 0.01071 | 0.010711 | 0.010711 | 0.97513 | -0.17771 | 0.97236 | -0.19772 | 3.9671
126 | 0.0070003 | 0.0017501 | -0.006999 | -0.0017499 | 1.322e-06 | 2.7945e-07 | 0.010711 | 0.010711 | 0.010711 | 0.97236 | -0.19772 | 0.97217 | -0.19909 | 3.9671
127 | 0.0037709 | 0.00094084 | -0.0037687 | -0.00094131 | 2.2318e-06 | -4.7259e-07 | 0.0057703 | 0.0057707 | 0.0057707 | 0.97217 | -0.19909 | 0.97158 | -0.2034 | 2.1373
128 | 0.001815 | 0.00045167 | -0.0018138 | -0.00045433 | 1.2214e-06 | -2.6664e-06 | 0.0027786 | 0.0027797 | 0.0027797 | 0.97158 | -0.2034 | 0.9709 | -0.2083 | 1.0295
129 | 0.0027753 | 0.0006678 | -0.0027743 | -0.00066862 | 1.001e-06 | -8.2232e-07 | 0.004147 | 0.0041474 | 0.0041474 | 0.99352 | -0.046186 | 0.99315 | -0.048995 | 1.5361
130 | 0.002393 | 0.00057306 | -0.0023867 | -0.00058083 | 6.311e-06 | -7.7683e-06 | 0.0035761 | 0.0035796 | 0.0035796 | 0.99315 | -0.048995 | 0.99044 | -0.069468 | 1.3258
131 | 0.0023867 | 0.00058083 | -0.0023861 | -0.00058148 | 5.3638e-07 | -6.5676e-07 | 0.0035796 | 0.0035799 | 0.0035799 | 0.99044 | -0.069468 | 0.99021 | -0.071183 | 1.3259
132 | 0.00042368 | 0.00010566 | -0.00042367 | -0.00010618 | 1.0239e-08 | -5.2568e-07 | 0.00063384 | 0.00063402 | 0.00063402 | 0.99436 | -0.039843 | 0.99434 | -0.040018 | 0.23482
133 | 0.0010544 | 0.00025717 | -0.0010544 | -0.00025738 | 2.6707e-08 | -2.0789e-07 | 0.0015853 | 0.0015853 | 0.0015853 | 0.98816 | -0.086416 | 0.98814 | -0.086609 | 0.58717
134 | -0.0018379 | -0.00045354 | 0.0018407 | 0.00044725 | 2.7273e-06 | -6.2921e-06 | 0.0027651 | 0.0027626 | 0.0027651 | 0.98816 | -0.086416 | 0.98968 | -0.075215 | 1.0241
135 | 0.0010544 | 0.00025738 | -0.0010538 | -0.0002618 | 5.6922e-07 | -4.4231e-06 | 0.0015853 | 0.001587 | 0.001587 | 0.98814 | -0.086609 | 0.98759 | -0.090644 | 0.58777
136 | -0.0018407 | -0.00044725 | 0.0018416 | 0.00044501 | 9.6401e-07 | -2.2326e-06 | 0.0027626 | 0.0027617 | 0.0027626 | 0.98968 | -0.075215 | 0.99021 | -0.071183 | 1.0232
137 | 0.0010538 | 0.0002618 | -0.0010535 | -0.00026404 | 2.8869e-07 | -2.2376e-06 | 0.001587 | 0.0015878 | 0.0015878 | 0.98759 | -0.090644 | 0.98731 | -0.092641 | 0.58807
138 | 0.00048026 | 0.00011925 | -0.00048025 | -0.00011942 | 4.2369e-09 | -1.695e-07 | 0.00071783 | 0.00071789 | 0.00071789 | 0.995 | -0.034993 | 0.99499 | -0.035058 | 0.26589
139 | -0.00048023 | -0.00012036 | 0.00048025 | 0.00011942 | 2.3372e-08 | -9.3447e-07 | 0.00071822 | 0.00071789 | 0.00071822 | 0.99494 | -0.035412 | 0.99499 | -0.035058 | 0.26601
140 | 0.0018138 | 0.00045433 | -0.0018137 | -0.00045455 | 9.8246e-08 | -2.1419e-07 | 0.0027797 | 0.0027798 | 0.0027798 | 0.9709 | -0.2083 | 0.97085 | -0.20869 | 1.0296
141 | 0.0073418 | 0.0018329 | -0.0073409 | -0.0018328 | 8.6776e-07 | 1.8973e-07 | 0.011087 | 0.011087 | 0.011087 | 0.98515 | -0.10556 | 0.98503 | -0.10642 | 4.1063
142 | -0.010019 | -0.0025038 | 0.010038 | 0.0025097 | 1.9861e-05 | 5.8649e-06 | 0.01513 | 0.01513 | 0.01513 | 0.98515 | -0.10556 | 0.98716 | -0.091178 | 5.6038
143 | 0.0073409 | 0.0018328 | -0.007325 | -0.0018293 | 1.599e-05 | 3.5026e-06 | 0.011087 | 0.011088 | 0.011088 | 0.98503 | -0.10642 | 0.98281 | -0.12229 | 4.1066
144 | -0.010038 | -0.0025097 | 0.01005 | 0.002505 | 1.1151e-05 | -4.7059e-06 | 0.01513 | 0.015126 | 0.01513 | 0.98716 | -0.091178 | 0.98829 | -0.083096 | 1.8678
145 | 0.007325 | 0.0018293 | -0.0072872 | -0.0018209 | 3.7748e-05 | 8.3174e-06 | 0.011088 | 0.01109 | 0.01109 | 0.98281 | -0.12229 | 0.97759 | -0.15985 | 4.1075
146 | 0.0038438 | 0.00095794 | -0.0038325 | -0.0009602 | 1.126e-05 | -2.2603e-06 | 0.0058488 | 0.0058512 | 0.0058512 | 0.97759 | -0.15985 | 0.97463 | -0.18117 | 2.1671
147 | 0.0038325 | 0.0009602 | -0.0038318 | -0.00096034 | 7.2106e-07 | -1.432e-07 | 0.0058512 | 0.0058513 | 0.0058513 | 0.97463 | -0.18117 | 0.97445 | -0.18253 | 2.1672
148 | 0.10528 | 0.026554 | -0.10524 | -0.026539 | 3.9252e-05 | 1.4805e-05 | 0.15803 | 0.15803 | 0.15803 | 0.99173 | -0.057458 | 0.99135 | -0.060118 | 19.5096
149 | 0.002186 | 0.00054748 | -0.0021859 | -0.00054757 | 5.6968e-08 | -8.8064e-08 | 0.0032763 | 0.0032763 | 0.0032763 | 0.99279 | -0.050055 | 0.99277 | -0.050244 | 1.2135
150 | -0.0017708 | -0.00044368 | 0.0017708 | 0.00044353 | 5.8821e-08 | -1.5039e-07 | 0.0026542 | 0.0026541 | 0.0026542 | 0.99273 | -0.050484 | 0.99277 | -0.050244 | 0.98304
151 | 0.00078949 | 0.00019775 | -0.00078948 | -0.00019786 | 7.8106e-09 | -1.1257e-07 | 0.0011833 | 0.0011834 | 0.0011834 | 0.99273 | -0.050484 | 0.99272 | -0.050555 | 0.43829
152 | 0.10492 | 0.026458 | -0.10484 | -0.026429 | 7.5445e-05 | 2.8766e-05 | 0.15754 | 0.15754 | 0.15754 | 0.99135 | -0.060118 | 0.99061 | -0.065252 | 29.174
153 | 0.10091 | 0.025443 | -0.10078 | -0.025393 | 0.00013068 | 5.0144e-05 | 0.15163 | 0.15163 | 0.15163 | 0.99061 | -0.065252 | 0.98929 | -0.074507 | 56.1596
154 | 0.097623 | 0.024602 | -0.097491 | -0.024552 | 0.00013197 | 5.0633e-05 | 0.14689 | 0.14689 | 0.14689 | 0.98929 | -0.074507 | 0.98791 | -0.084178 | 54.4021
155 | 0.094261 | 0.023742 | -0.093955 | -0.023625 | 0.00030551 | 0.00011719 | 0.14202 | 0.14202 | 0.14202 | 0.98791 | -0.084178 | 0.98461 | -0.10743 | 52.6001
156 | 0.083191 | 0.020927 | -0.082884 | -0.020809 | 0.00030642 | 0.00011746 | 0.12575 | 0.12575 | 0.12575 | 0.98461 | -0.10743 | 0.98087 | -0.13395 | 46.5748
157 | 0.010765 | 0.0026979 | -0.010763 | -0.0026972 | 2.0915e-06 | 6.4338e-07 | 0.016268 | 0.016268 | 0.016268 | 0.98461 | -0.10743 | 0.98441 | -0.10884 | 6.0254
158 | 0.075015 | 0.018837 | -0.074844 | -0.018772 | 0.00017067 | 6.5375e-05 | 0.11381 | 0.11381 | 0.11381 | 0.98087 | -0.13395 | 0.97857 | -0.15035 | 42.1533
159 | 0.0078695 | 0.0019721 | -0.0078683 | -0.0019718 | 1.2324e-06 | 2.9913e-07 | 0.011938 | 0.011938 | 0.011938 | 0.98087 | -0.13395 | 0.98071 | -0.13508 | 4.4216
160 | 0.0078121 | 0.0019578 | -0.007812 | -0.0019578 | 7.5396e-08 | 1.7982e-08 | 0.011809 | 0.011809 | 0.011809 | 0.98441 | -0.10884 | 0.9844 | -0.10891 | 4.3735
161 | 0.010479 | 0.0026251 | -0.010476 | -0.0026243 | 2.6001e-06 | 7.9393e-07 | 0.015934 | 0.015934 | 0.015934 | 0.97857 | -0.15035 | 0.97832 | -0.15215 | 5.9015
162 | 0.0078721 | 0.0019728 | -0.0078702 | -0.0019724 | 1.8724e-06 | 4.5714e-07 | 0.01197 | 0.01197 | 0.01197 | 0.97857 | -0.15035 | 0.97833 | -0.15207 | 4.4335
163 | 0.056493 | 0.014174 | -0.056445 | -0.014155 | 4.853e-05 | 1.8533e-05 | 0.085909 | 0.085909 | 0.085909 | 0.97857 | -0.15035 | 0.9777 | -0.15655 | 31.8183
164 | 0.004936 | 0.0012369 | -0.0049354 | -0.0012369 | 5.6438e-07 | 1.3621e-08 | 0.0074892 | 0.0074893 | 0.0074893 | 0.98071 | -0.13508 | 0.98059 | -0.1359 | 2.7738
165 | 0.005418 | 0.0013577 | -0.0054179 | -0.0013577 | 5.6271e-08 | 4.55e-09 | 0.0081897 | 0.0081897 | 0.0081897 | 0.9844 | -0.10891 | 0.98439 | -0.10898 | 3.0332
166 | 0.0038374 | 0.00096046 | -0.0038365 | -0.00096064 | 8.9171e-07 | -1.8368e-07 | 0.0058362 | 0.0058364 | 0.0058364 | 0.97832 | -0.15215 | 0.97808 | -0.15383 | 2.1616
167 | 0.0049922 | 0.0012511 | -0.0049919 | -0.0012511 | 3.3404e-07 | 1.1897e-08 | 0.0075931 | 0.0075931 | 0.0075931 | 0.97833 | -0.15207 | 0.97826 | -0.15256 | 2.8123
168 | 0.051756 | 0.01298 | -0.051708 | -0.012962 | 4.859e-05 | 1.8531e-05 | 0.078774 | 0.078774 | 0.078774 | 0.9777 | -0.15655 | 0.97675 | -0.16333 | 29.1756
169 | 0.0024532 | 0.0006148 | -0.0024532 | -0.00061482 | 2.3295e-08 | -2.5024e-08 | 0.0037226 | 0.0037226 | 0.0037226 | 0.98059 | -0.1359 | 0.98058 | -0.13597 | 1.3788
170 | 0.0031287 | 0.000784 | -0.0031285 | -0.00078408 | 1.5064e-07 | -7.9273e-08 | 0.0047293 | 0.0047293 | 0.0047293 | 0.98439 | -0.10898 | 0.98434 | -0.10933 | 1.7516
171 | -0.012751 | -0.0031956 | 0.012756 | 0.0031974 | 5.2891e-06 | 1.7542e-06 | 0.019446 | 0.019446 | 0.019446 | 0.97569 | -0.17093 | 0.97611 | -0.16793 | 7.2022
172 | -0.031568 | -0.007912 | 0.031588 | 0.0079196 | 2.0123e-05 | 7.5653e-06 | 0.048123 | 0.048123 | 0.048123 | 0.97611 | -0.16793 | 0.97675 | -0.16333 | 17.8233
173 | 0.02012 | 0.0050423 | -0.020109 | -0.0050385 | 1.0654e-05 | 3.8703e-06 | 0.030651 | 0.030651 | 0.030651 | 0.97675 | -0.16333 | 0.97622 | -0.16716 | 11.3524
174 | 0.01205 | 0.0030186 | -0.012046 | -0.0030174 | 3.8508e-06 | 1.2525e-06 | 0.018367 | 0.018367 | 0.018367 | 0.97622 | -0.16716 | 0.9759 | -0.16947 | 6.8027
175 | 0.012046 | 0.0030174 | -0.012039 | -0.0030151 | 6.9153e-06 | 2.2495e-06 | 0.018367 | 0.018367 | 0.018367 | 0.9759 | -0.16947 | 0.97532 | -0.17362 | 6.8027
176 | 0.0030389 | 0.00076073 | -0.0030386 | -0.00076089 | 2.8691e-07 | -1.5964e-07 | 0.0046229 | 0.004623 | 0.004623 | 0.97808 | -0.15383 | 0.97799 | -0.15451 | 1.7122
177 | 0.012039 | 0.0030151 | -0.012039 | -0.003015 | 4.8108e-07 | 1.5651e-07 | 0.018367 | 0.018367 | 0.018367 | 0.97532 | -0.17362 | 0.97528 | -0.17391 | 6.8027
178 | 0.0022457 | 0.00056217 | -0.0022455 | -0.00056238 | 1.5636e-07 | -2.0919e-07 | 0.0034166 | 0.0034167 | 0.0034167 | 0.97799 | -0.15451 | 0.97792 | -0.15502 | 1.2654
179 | -0.0019683 | -0.00049156 | 0.0019684 | 0.00049149 | 3.8099e-08 | -6.9743e-08 | 0.0030036 | 0.0030035 | 0.0030036 | 0.97493 | -0.17641 | 0.97495 | -0.17627 | 1.1124
180 | -0.0027212 | -0.00068015 | 0.0027212 | 0.00068011 | 6.308e-08 | -4.8849e-08 | 0.0041525 | 0.0041525 | 0.0041525 | 0.97495 | -0.17627 | 0.97497 | -0.1761 | 1.538
181 | -0.0012584 | -0.00031539 | 0.0012585 | 0.000315 | 7.5093e-08 | -3.8286e-07 | 0.0019149 | 0.0019148 | 0.0019149 | 0.97786 | -0.15545 | 0.97792 | -0.15502 | 0.70923
182 | -0.0033404 | -0.00083528 | 0.0033404 | 0.00083527 | 3.2727e-08 | -1.2585e-08 | 0.0050974 | 0.0050974 | 0.0050974 | 0.97497 | -0.1761 | 0.97498 | -0.17603 | 1.8879
183 | -0.0041612 | -0.001041 | 0.0041615 | 0.0010409 | 3.0342e-07 | -3.3699e-08 | 0.0063501 | 0.00635 | 0.0063501 | 0.97498 | -0.17603 | 0.97506 | -0.1755 | 2.3519
184 | -0.0045892 | -0.0011481 | 0.0045896 | 0.0011481 | 3.3963e-07 | -7.8201e-09 | 0.0070028 | 0.0070028 | 0.0070028 | 0.97506 | -0.1755 | 0.97513 | -0.17497 | 2.5936
185 | -0.0053535 | -0.0013396 | 0.0053543 | 0.0013397 | 7.8132e-07 | 6.6373e-08 | 0.0081685 | 0.0081684 | 0.0081685 | 0.97513 | -0.17497 | 0.97528 | -0.17391 | 3.0254

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.2184 | 0.054759

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.005794 | 0.0014521
1 | 0.001122 | 0.0002812
2 | 0.00086592 | 0.00021702
3 | 0.00031032 | 7.7775e-05
4 | 0.00031028 | 7.7764e-05
5 | 0.00050633 | 0.0001269
6 | 0.00049373 | 0.00012374
7 | 0.0016209 | 0.00040623
8 | 0.00047352 | 0.00011867
9 | 0.00030291 | 7.5916e-05
10 | 0.00048895 | 0.00012254
11 | 0.00068094 | 0.00017066
12 | 0.0009562 | 0.00023965
13 | 0.00043765 | 0.00010969
14 | 0.00068345 | 0.00017129
15 | 0.00069126 | 0.00017325
16 | 0.0044104 | 0.0011053
17 | 0.0017628 | 0.0004418
18 | 0.0019881 | 0.00049826
19 | 0.00042113 | 0.00010555
20 | 0.00327 | 0.00081954
21 | 0.00080112 | 0.00020078
22 | 0.0004931 | 0.00012358
23 | 0.00496 | 0.0012431
24 | 0.00047768 | 0.00011972
25 | 0.0039014 | 0.00097778
26 | 0.0056614 | 0.0014189
27 | 0.0015257 | 0.00038238
28 | 0.00045974 | 0.00011522
29 | 0.00049938 | 0.00012516
30 | 0.00068489 | 0.00017165
31 | 0.00076376 | 0.00019142
32 | 0.00082506 | 0.00020678
33 | 0.00080591 | 0.00020198
34 | 0.0016857 | 0.00042248
35 | 0.0012092 | 0.00030305
36 | 0.00083804 | 0.00021003
37 | 0.00080679 | 0.0002022
38 | 0.0012984 | 0.00032542
39 | 0.00092185 | 0.00023104
40 | 0.00075854 | 0.00019011
41 | 0.00045866 | 0.00011495
42 | 0.00092626 | 0.00023214
43 | 0.00035133 | 8.8051e-05
44 | 0.00054993 | 0.00013782
45 | 0.0011223 | 0.00028127
46 | 0.0010503 | 0.00026323
47 | 0.00044184 | 0.00011073
48 | 0.0004045 | 0.00010138
49 | 0.0011496 | 0.00028812
50 | 0.00058124 | 0.00014567
51 | 0.00072755 | 0.00018234
52 | 0.00055475 | 0.00013903
53 | 0.00087116 | 0.00021833
54 | 0.00058933 | 0.0001477
55 | 0.003298 | 0.00082656
56 | 0.0054727 | 0.0013716
57 | 0.00038951 | 9.7621e-05
58 | 0.00030762 | 7.7096e-05
59 | 0.0029995 | 0.00075174
60 | 0.00030239 | 7.5786e-05
61 | 0.00064777 | 0.00016235
62 | 0.00030406 | 7.6204e-05
63 | 0.00029849 | 7.4808e-05
64 | 0.00041415 | 0.0001038
65 | 0.00097769 | 0.00024503
66 | 0.00035187 | 8.8187e-05
67 | 0.0015529 | 0.00038919
68 | 0.0004005 | 0.00010038
69 | 0.0010677 | 0.00026759
70 | 0.001309 | 0.00032806
71 | 0.00058321 | 0.00014617
72 | 0.00038054 | 9.5373e-05
73 | 0.0017144 | 0.00042967
74 | 0.0026381 | 0.00066116
75 | 0.0032281 | 0.00080903
76 | 0.0019537 | 0.00048964
77 | 0.00062087 | 0.0001556
78 | 0.0003813 | 9.5563e-05
79 | 0.00078353 | 0.00019637
80 | 0.00054453 | 0.00013647
81 | 0.0010535 | 0.00026404
82 | 0.00042367 | 0.00010618
83 | 0.00048023 | 0.00012036
84 | 0.0018137 | 0.00045455
85 | 0.0026768 | 0.00067088
86 | 0.0027347 | 0.00068539
87 | 0.0034434 | 0.000863
88 | 0.0038318 | 0.00096034
89 | 0.00034907 | 8.7486e-05
90 | 0.00039374 | 9.868e-05
91 | 0.0004429 | 0.000111
92 | 0.00033927 | 8.503e-05
93 | 0.00098129 | 0.00024594
94 | 0.00041511 | 0.00010404
95 | 0.00078948 | 0.00019786
96 | 0.00032531 | 8.153e-05
97 | 0.0039336 | 0.00098585
98 | 0.0031549 | 0.00079069
99 | 0.0032303 | 0.00080959
100 | 0.0029505 | 0.00073947
101 | 0.0029323 | 0.00073491
102 | 0.002394 | 0.0006
103 | 0.006639 | 0.0016639
104 | 0.002878 | 0.00072129
105 | 0.0046883 | 0.001175
106 | 0.0024822 | 0.0006221
107 | 0.0022893 | 0.00057374
108 | 0.0031285 | 0.00078408
109 | 0.0039794 | 0.00099733
110 | 0.018812 | 0.0047146
111 | 0.0080592 | 0.0020198
112 | 0.00079766 | 0.00019991
113 | 0.0049919 | 0.0012511
114 | 0.00079288 | 0.00019872
115 | 0.001009 | 0.00025289
116 | 0.00075279 | 0.00018867
117 | 0.0012584 | 0.00031539
118 | 0.00098706 | 0.00024738
119 | 0.00061917 | 0.00015518
120 | 0.00082076 | 0.0002057
121 | 0.00042776 | 0.00010721
122 | 0.00076395 | 0.00019146
123 | 0.0066846 | 0.0016753
124 | 0.0024532 | 0.00061482

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1