## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1631-56_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1631-56_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1631-56_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1631-56_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1631-56_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1631-56_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1631-56_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1631-56_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1631-56_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1631-56_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1631-56_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1631-56_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1631-56_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1631-56_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1631-56_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1631-56_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1631-56_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1631-56_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1631-56_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1631-56_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1631-56_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1631-56_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1631-56_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1631-56_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1631-56_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1631-56_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1631-56_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1631-56_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1631-56_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1631-56_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1631-56_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1631-56_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1631-56_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1631-56_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1631-56_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1631-56_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1631-56_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1631-56_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1631-56_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1631-56_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1631-56_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1631-56_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1631-56_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1631-56_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1631-56_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1631-56_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1631-56_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1631-56_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1631-56_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1631-56_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1631-56_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1631-56_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1631-56_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1631-56_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1631-56_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1631-56_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1631-56_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1631-56_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1631-56_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1631-56_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1631-56_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1631-56_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1631-56_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1631-56_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1631-56_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1631-56_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1631-56_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1631-56_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1631-56_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1631-56_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1631-56_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1631-56_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1631-56_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1631-56_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1631-56_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1631-56_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1631-56_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1631-56_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1631-56_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1631-56_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1631-56_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1631-56_0_4_load_0 | 0 | 0.00054991 | 0.00013782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1631-56_0_4_load_2 | 2 | 0.00060971 | 0.00015281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1631-56_0_4_load_3 | 3 | 0.00085504 | 0.00021429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1631-56_0_4_load_96 | 5 | 0.0022687 | 0.0005686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1631-56_0_4_load_97 | 6 | 0.0012115 | 0.00030363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1631-56_0_4_load_53 | 9 | 0.0018889 | 0.0004734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1631-56_0_4_load_54 | 11 | 0.0023639 | 0.00059246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1631-56_0_4_load_149 | 12 | 0.0014342 | 0.00035944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1631-56_0_4_load_148 | 13 | 0.001554 | 0.00038948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1631-56_0_4_load_140 | 14 | 0.0009385 | 0.00023521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1631-56_0_4_load_55 | 16 | 0.0033599 | 0.00084207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1631-56_0_4_load_122 | 18 | 0.0011543 | 0.0002893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1631-56_0_4_load_120 | 19 | 0.00095673 | 0.00023978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1631-56_0_4_load_58 | 20 | 0.00071657 | 0.00017959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1631-56_0_4_load_59 | 21 | 0.00057729 | 0.00014468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1631-56_0_4_load_61 | 23 | 0.00071085 | 0.00017816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1631-56_0_4_load_62 | 24 | 0.0007655 | 0.00019185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1631-56_0_4_load_64 | 26 | 0.00060672 | 0.00015206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1631-56_0_4_load_65 | 28 | 0.00069887 | 0.00017515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1631-56_0_4_load_74 | 29 | 0.0006915 | 0.00017331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1631-56_0_4_load_73 | 31 | 0.00083926 | 0.00021034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1631-56_0_4_load_85 | 33 | 0.00065628 | 0.00016448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1631-56_0_4_load_68 | 34 | 0.0070148 | 0.0017581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1631-56_0_4_load_91 | 36 | 0.00057968 | 0.00014528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1631-56_0_4_load_88 | 37 | 0.00082314 | 0.0002063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1631-56_0_4_load_84 | 38 | 0.00069004 | 0.00017294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1631-56_0_4_load_69 | 40 | 0.0008351 | 0.0002093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1631-56_0_4_load_71 | 42 | 0.0006401 | 0.00016042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1631-56_0_4_load_153 | 44 | 0.00051749 | 0.00012969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1631-56_0_4_load_75 | 47 | 0.0013465 | 0.00033747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1631-56_0_4_load_113 | 48 | 0.00095171 | 0.00023852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1631-56_0_4_load_78 | 50 | 0.00062264 | 0.00015605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1631-56_0_4_load_79 | 51 | 0.00050209 | 0.00012584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1631-56_0_4_load_82 | 53 | 0.00054764 | 0.00013725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1631-56_0_4_load_89 | 55 | 0.00054865 | 0.0001375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1631-56_0_4_load_86 | 56 | 0.00047292 | 0.00011853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1631-56_0_4_load_87 | 57 | 0.00076592 | 0.00019196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1631-56_0_4_load_93 | 59 | 0.00087005 | 0.00021806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1631-56_0_4_load_94 | 60 | 0.00055837 | 0.00013994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1631-56_0_4_load_100 | 63 | 0.00074924 | 0.00018778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1631-56_0_4_load_104 | 66 | 0.00085784 | 0.00021499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1631-56_0_4_load_115 | 67 | 0.0022258 | 0.00055783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1631-56_0_4_load_114 | 69 | 0.0011113 | 0.00027852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1631-56_0_4_load_105 | 70 | 0.0010216 | 0.00025603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1631-56_0_4_load_118 | 72 | 0.00088748 | 0.00022242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1631-56_0_4_load_107 | 74 | 0.0058549 | 0.0014674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1631-56_0_4_load_110 | 76 | 0.00092126 | 0.00023089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1631-56_0_4_load_112 | 77 | 0.0044344 | 0.0011114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1631-56_0_4_load_117 | 78 | 0.0017164 | 0.00043018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1631-56_0_4_load_141 | 79 | 0.00095785 | 0.00024006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 62 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1631-56_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.087871 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1631-56_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.038001 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1631-56_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.003635 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1631-56_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.0093193 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1631-56_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.065103 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1631-56_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.0074932 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1631-56_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 6 | 59 | 0.056125 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1631-56_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.1299 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1631-56_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.018562 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1631-56_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.18459 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1631-56_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.0053835 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1631-56_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.14114 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1631-56_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 16 | 0.010647 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1631-56_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.35118 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1631-56_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.0085234 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1631-56_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 80 | 0.43081 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1631-56_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.23068 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1631-56_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.42151 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1631-56_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.11146 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1631-56_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.28637 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1631-56_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 19 | 71 | 0.041068 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1631-56_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.021835 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1631-56_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.15368 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1631-56_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.058992 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1631-56_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.13493 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1631-56_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.013566 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1631-56_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.0015854 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1631-56_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.092113 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1631-56_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 27 | 30 | 0.085842 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1631-56_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.013604 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1631-56_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.063128 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1631-56_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.026571 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1631-56_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 30 | 33 | 0.020244 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1631-56_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 31 | 47 | 0.043294 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1631-56_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 32 | 36 | 0.087543 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1631-56_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 37 | 0.031726 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1631-56_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 33 | 38 | 0.015735 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1631-56_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.02013 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1631-56_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 35 | 39 | 0.035548 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1631-56_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 36 | 58 | 0.063013 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1631-56_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 37 | 57 | 0.034321 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1631-56_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 38 | 53 | 0.016479 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1631-56_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 39 | 63 | 0.052204 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1631-56_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.023206 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1631-56_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.09758 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1631-56_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.028613 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1631-56_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.035322 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1631-56_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.13211 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1631-56_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.16691 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1631-56_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.020567 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1631-56_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.11701 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1631-56_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.010016 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1631-56_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 49 | 77 | 0.055953 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1631-56_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 49 | 74 | 0.027526 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1631-56_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.13681 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1631-56_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.030709 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1631-56_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.12069 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1631-56_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.085694 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1631-56_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.11804 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1631-56_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.098424 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1631-56_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.075649 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1631-56_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.091684 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1631-56_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.013434 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1631-56_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.039012 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1631-56_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.090007 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
65 | LV_1631-56_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.03713 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1631-56_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.051432 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_1631-56_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.10664 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1631-56_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.020479 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1631-56_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 65 | 68 | 0.11024 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
70 | LV_1631-56_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 65 | 69 | 0.010311 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1631-56_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 66 | 70 | 0.12369 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1631-56_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 68 | 72 | 0.10714 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
73 | LV_1631-56_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 69 | 73 | 0.009291 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1631-56_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.11229 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1631-56_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.027203 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1631-56_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.013467 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1631-56_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.021187 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1631-56_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.039753 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1631-56_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.0057547 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1631-56_0_4_trafo_101 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 81 | 62 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32 | x33 | y33 | x34 | y34 | x35 | y35 | x36 | y36 | x37 | y37 | x38 | y38 | x39 | y39 | x40 | y40 | x41 | y41 | x42 | y42 | x43 | y43 | x44 | y44 | x45 | y45 | x46 | y46 | x47 | y47 | x48 | y48 | x49 | y49 | x50 | y50 | x51 | y51 | x52 | y52 | x53 | y53 | x54 | y54 | x55 | y55 | x56 | y56 | x57 | y57 | x58 | y58 | x59 | y59 | x60 | y60 | x61 | y61 | x62 | y62 | x63 | y63
0 | 2732548.0403 | 1202836.3724 | 2732545.2325 | 1202834.9424 | 2732544.1865 | 1202833.7071 | 2732543.2666 | 1202831.5961 | 2732543.221 | 1202828.8485 | 2732545.035 | 1202816.0676 | 2732544.9129 | 1202812.6511 | 2732544.12 | 1202809.2753 | 2732542.9026 | 1202806.5017 | 2732540.9801 | 1202803.2565 | 2732535.3889 | 1202797.5835 | 2732532.0267 | 1202795.0625 | 2732523.5937 | 1202790.861 | 2732514.9732 | 1202788.2456 | 2732503.8338 | 1202785.93 | 2732500.1151 | 1202784.0349 | 2732496.9838 | 1202782.4309 | 2732496.1132 | 1202783.9912
1 | 2732548.0403 | 1202836.3724 | 2732510.1708 | 1202832.0845
2 | 2732548.0403 | 1202836.3724 | 2732550.1785 | 1202837.443 | 2732551.3298 | 1202837.9137
3 | 2732559.9559 | 1202841.4408 | 2732551.3298 | 1202837.9137
4 | 2732559.9559 | 1202841.4408 | 2732555.5243 | 1202842.8547 | 2732552.8769 | 1202844.8308 | 2732550.9743 | 1202847.5463 | 2732549.4944 | 1202852.1393 | 2732548.3245 | 1202858.8853 | 2732547.9717 | 1202888.4896 | 2732549.0772 | 1202896.298 | 2732550.7693 | 1202900.6612
5 | 2732559.9559 | 1202841.4408 | 2732566.8949 | 1202844.2689
6 | 2732566.8949 | 1202844.2689 | 2732578.2511 | 1202848.8971 | 2732585.9889 | 1202853.5503 | 2732592.1854 | 1202858.3582 | 2732612.079 | 1202876.4473 | 2732612.154 | 1202876.5163
7 | 2732547.4161 | 1202406.7549 | 2732559.1979 | 1202399.0325 | 2732568.985 | 1202392.678 | 2732556.6462 | 1202384.6869 | 2732561.8921 | 1202380.9003 | 2732581.5117 | 1202379.5235 | 2732574.7803 | 1202368.61 | 2732590.2341 | 1202365.2392 | 2732596.6737 | 1202361.5236 | 2732605.6735 | 1202364.9149 | 2732610.7671 | 1202367.9859 | 2732611.1792 | 1202364.5146 | 2732610.1792 | 1202356.4082
8 | 2732547.4161 | 1202406.7549 | 2732552.1617 | 1202407.6721 | 2732554.2016 | 1202409.0629 | 2732558.1398 | 1202418.2241 | 2732559.2303 | 1202418.9092
9 | 2732610.1792 | 1202356.4082 | 2732483.6746 | 1202221.9852
10 | 2732559.2303 | 1202418.9092 | 2732561.864 | 1202420.5641 | 2732563.7041 | 1202420.327 | 2732564.0681 | 1202420.5319
11 | 2732483.6746 | 1202221.9852 | 2732483.3938 | 1202217.1419 | 2732484.7347 | 1202214.0136 | 2732487.6004 | 1202213.877 | 2732493.1513 | 1202216.5911 | 2732505.1726 | 1202217.9811 | 2732511.2522 | 1202217.8046 | 2732513.6751 | 1202216.6908 | 2732516.141 | 1202213.6431 | 2732514.6847 | 1202204.1367 | 2732514.3096 | 1202197.3675 | 2732514.9505 | 1202191.4771 | 2732520.3699 | 1202191.1971 | 2732527.2013 | 1202191.4489 | 2732530.3223 | 1202189.0718 | 2732530.0333 | 1202183.5722 | 2732529.729 | 1202174.3026 | 2732541.6579 | 1202170.5976 | 2732554.642 | 1202164.9813 | 2732562.5996 | 1202165.2581 | 2732573.2713 | 1202161.9478
12 | 2732572.161 | 1202427.3196 | 2732570.4318 | 1202425.2356 | 2732566.1103 | 1202421.6814 | 2732564.0681 | 1202420.5319
13 | 2732867.9852 | 1202154.4207 | 2732860.8148 | 1202153.3617 | 2732846.4721 | 1202150.9075 | 2732834.6198 | 1202151.1553 | 2732814.8372 | 1202149.8923 | 2732806.4036 | 1202148.0811 | 2732798.3853 | 1202141.2865 | 2732787.7316 | 1202138.3029 | 2732774.7562 | 1202138.726 | 2732761.3925 | 1202140.1746 | 2732748.5977 | 1202139.6677 | 2732734.0924 | 1202135.2753 | 2732725.494 | 1202131.6259 | 2732715.9713 | 1202128.4563 | 2732711.7786 | 1202123.8929 | 2732703.6846 | 1202111.5924 | 2732694.8737 | 1202103.457 | 2732676.9679 | 1202097.2211 | 2732674.2146 | 1202097.0932 | 2732671.8289 | 1202097.5517 | 2732669.4712 | 1202101.8916 | 2732666.8982 | 1202117.291 | 2732659.4315 | 1202131.5809 | 2732653.2673 | 1202137.9601 | 2732646.101 | 1202140.1027 | 2732631.3123 | 1202138.184 | 2732618.5003 | 1202152.4997 | 2732598.5959 | 1202161.5206 | 2732587.431 | 1202166.132 | 2732584.0023 | 1202166.9343 | 2732580.2976 | 1202166.4517 | 2732573.2713 | 1202161.9478
14 | 2732876.4171 | 1202155.666 | 2732867.9852 | 1202154.4207
15 | 2732867.9852 | 1202154.4207 | 2732869.6859 | 1201723.6107
16 | 2732983.8315 | 1202359.8065 | 2732876.4171 | 1202155.666
17 | 2732875.193 | 1202546.5568 | 2732872.9591 | 1202543.627 | 2732870.4266 | 1202533.9297 | 2732870.2921 | 1202528.3446 | 2732867.3818 | 1202523.9876 | 2732865.5753 | 1202523.4025 | 2732862.5034 | 1202524.2571 | 2732859.5504 | 1202524.5583 | 2732853.9662 | 1202532.9407 | 2732841.2421 | 1202538.1841 | 2732832.7128 | 1202539.3287 | 2732826.9435 | 1202540.6348 | 2732822.6585 | 1202544.3424 | 2732818.2551 | 1202544.8227 | 2732810.9581 | 1202537.7994 | 2732802.7312 | 1202533.9023 | 2732799.7781 | 1202529.0773 | 2732794.4458 | 1202528.1915 | 2732791.5218 | 1202526.5029 | 2732790.6114 | 1202520.2 | 2732792.238 | 1202511.7628 | 2732790.4094 | 1202507.719 | 2732787.126 | 1202505.0773 | 2732782.9921 | 1202497.5462 | 2732775.2398 | 1202492.5032 | 2732761.8456 | 1202490.226 | 2732751.8452 | 1202489.0473 | 2732742.6869 | 1202483.8953 | 2732727.2079 | 1202481.5607 | 2732717.652 | 1202480.9368 | 2732712.3794 | 1202479.4185 | 2732705.4697 | 1202474.8281 | 2732698.7279 | 1202471.5869 | 2732687.9707 | 1202468.8347 | 2732673.0653 | 1202473.5741 | 2732667.4025 | 1202474.8827 | 2732663.304 | 1202474.3134 | 2732664.8018 | 1202467.2078 | 2732664.4113 | 1202463.196 | 2732660.6084 | 1202462.3442 | 2732658.7009 | 1202466.305 | 2732648.4872 | 1202470.2702 | 2732644.7922 | 1202477.238 | 2732642.7888 | 1202485.8559 | 2732639.7369 | 1202489.9246 | 2732636.8044 | 1202491.016 | 2732633.1451 | 1202490.2119 | 2732617.497 | 1202475.9533 | 2732605.6216 | 1202460.1329 | 2732597.1526 | 1202455.4746 | 2732594.5125 | 1202452.3135 | 2732590.3804 | 1202444.0042 | 2732574.3987 | 1202430.0163 | 2732572.161 | 1202427.3196
18 | 2732972.4767 | 1202577.857 | 2732962.9122 | 1202579.3342 | 2732960.353 | 1202579.7331 | 2732955.3364 | 1202574.584 | 2732949.8584 | 1202572.0379 | 2732933.4924 | 1202561.3431 | 2732924.2089 | 1202556.3549 | 2732911.1381 | 1202550.1592 | 2732902.7452 | 1202550.3059 | 2732897.5521 | 1202552.0584 | 2732890.8384 | 1202543.8026 | 2732885.5095 | 1202541.738 | 2732879.6661 | 1202543.9765 | 2732875.193 | 1202546.5568
19 | 2732875.193 | 1202546.5568 | 2732880.0042 | 1202550.6781 | 2732884.8231 | 1202552.0531 | 2732887.575 | 1202553.6044 | 2732888.2636 | 1202557.2114 | 2732886.8844 | 1202566.4992 | 2732887.7476 | 1202574.2355 | 2732886.979 | 1202577.2986 | 2732885.0998 | 1202581.0042 | 2732884.7124 | 1202584.0424 | 2732886.8675 | 1202594.2762 | 2732893.2824 | 1202605.6945 | 2732895.8544 | 1202609.5103 | 2732894.8235 | 1202610.6771 | 2732892.9925 | 1202611.1924 | 2732892.1411 | 1202612.1631 | 2732892.5367 | 1202613.8843 | 2732894.9606 | 1202616.4847 | 2732897.7181 | 1202621.2053 | 2732904.2491 | 1202627.7447 | 2732907.8859 | 1202632.6294 | 2732914.432 | 1202637.123 | 2732916.2833 | 1202639.7996 | 2732919.0143 | 1202642.2846 | 2732921.0393 | 1202645.3654 | 2732925.1011 | 1202648.6027 | 2732925.7293 | 1202650.8185 | 2732925.8372 | 1202652.4666 | 2732924.7076 | 1202653.9649 | 2732921.7432 | 1202654.099 | 2732919.1179 | 1202651.9945 | 2732913.3289 | 1202652.1325 | 2732905.8895 | 1202655.2806 | 2732901.7992 | 1202655.0338 | 2732896.0801 | 1202654.4283 | 2732885.2523 | 1202656.2334 | 2732880.4292 | 1202656.7598 | 2732875.7893 | 1202655.211 | 2732872.1181 | 1202653.2389 | 2732866.1066 | 1202651.4037 | 2732857.9892 | 1202647.3867 | 2732855.5511 | 1202646.7876 | 2732853.6676 | 1202644.5328 | 2732851.7641 | 1202644.5461 | 2732851.5694 | 1202646.1096 | 2732852.9026 | 1202648.4633 | 2732853.1757 | 1202651.583 | 2732854.6929 | 1202655.9312 | 2732853.6259 | 1202660.4333 | 2732848.7939 | 1202659.6474 | 2732844.0335 | 1202659.408 | 2732840.7907 | 1202659.7362 | 2732835.3723 | 1202660.672 | 2732833.4926 | 1202661.6643 | 2732832.3031 | 1202663.1168 | 2732833.6451 | 1202667.4723 | 2732835.477 | 1202669.9928 | 2732835.8419 | 1202673.7816 | 2732839.6576 | 1202677.4694 | 2732841.2163 | 1202680.2951 | 2732845.4397 | 1202684.4812 | 2732845.6102 | 1202686.3976 | 2732844.9083 | 1202688.8617 | 2732845.9648 | 1202693.6131
20 | 2732851.7707 | 1202715.0571 | 2732849.3732 | 1202714.3477 | 2732848.4038 | 1202713.4366 | 2732848.256 | 1202712.2101 | 2732849.3419 | 1202710.9666 | 2732851.4375 | 1202710.1904 | 2732852.5989 | 1202709.3155 | 2732854.1066 | 1202707.2474 | 2732853.3938 | 1202705.7526 | 2732851.3129 | 1202703.8159 | 2732846.6379 | 1202702.4776 | 2732844.9688 | 1202702.5627 | 2732843.9282 | 1202701.7723 | 2732843.9347 | 1202700.7939 | 2732845.2257 | 1202700.2555 | 2732848.522 | 1202697.182 | 2732850.2145 | 1202696.3857 | 2732850.4201 | 1202695.3561 | 2732849.8955 | 1202694.6439 | 2732846.7901 | 1202695.2975 | 2732846.0986 | 1202694.2146 | 2732845.9648 | 1202693.6131
21 | 2732561.5338 | 1203119.9558 | 2732579.3842 | 1203107.3807
22 | 2732474.1998 | 1203232.7568 | 2732486.2809 | 1203217.6462 | 2732492.6473 | 1203211.0155 | 2732497.6361 | 1203201.9746 | 2732513.3611 | 1203190.4032 | 2732518.6111 | 1203185.3713 | 2732520.4146 | 1203182.9983 | 2732521.3347 | 1203178.9267 | 2732526.2818 | 1203172.1088 | 2732527.3224 | 1203166.383 | 2732528.1014 | 1203158.3829 | 2732531.5581 | 1203151.1539 | 2732534.7332 | 1203148.3777 | 2732538.9618 | 1203148.5494 | 2732544.0927 | 1203146.1392 | 2732550.9854 | 1203143.9237 | 2732554.1055 | 1203141.9136 | 2732553.6449 | 1203132.8295 | 2732554.9158 | 1203124.618 | 2732561.5338 | 1203119.9558
23 | 2732579.3842 | 1203107.3807 | 2732579.3842 | 1203107.3807 | 2732580.821 | 1203105.4111 | 2732580.8221 | 1203104.3325 | 2732580.0923 | 1203103.6046 | 2732577.0553 | 1203103.248 | 2732576.0731 | 1203102.5701 | 2732576.0524 | 1203101.4466 | 2732583.6769 | 1203092.6756 | 2732587.9377 | 1203089.0006 | 2732589.317 | 1203088.2528 | 2732597.9854 | 1203085.2651 | 2732605.9487 | 1203081.8058 | 2732607.7111 | 1203080.2548 | 2732612.5137 | 1203071.4231
24 | 2732474.1998 | 1203232.7568 | 2732472.6001 | 1203252.7036 | 2732478.1994 | 1203279.6045 | 2732488.1991 | 1203302.7 | 2732493.2 | 1203303.4003 | 2732503.1981 | 1203290.9012 | 2732523.9042 | 1203255.1991
25 | 2732621.3578 | 1203061.5209 | 2732618.6977 | 1203065.0979 | 2732615.1569 | 1203067.1988 | 2732613.6081 | 1203069.4106 | 2732612.5137 | 1203071.4231
26 | 2732621.3578 | 1203061.5209 | 2732619.9225 | 1203060.8474
27 | 2732532.7127 | 1203060.4082 | 2732535.8072 | 1203062.6342 | 2732538.5551 | 1203063.6738 | 2732541.1396 | 1203063.1529 | 2732548.0177 | 1203059.2024 | 2732552.1476 | 1203058.3378 | 2732556.62 | 1203058.8486 | 2732561.1477 | 1203060.6393 | 2732565.5744 | 1203063.2062 | 2732570.0079 | 1203064.4389 | 2732574.0373 | 1203064.673 | 2732583.19 | 1203063.1861 | 2732592.9923 | 1203060.9018 | 2732596.8368 | 1203059.8641 | 2732601.9781 | 1203057.6765 | 2732605.8123 | 1203057.1056 | 2732610.961 | 1203058.0095 | 2732617.1538 | 1203059.5482 | 2732619.9225 | 1203060.8474
28 | 2732532.7127 | 1203060.4082 | 2732527.5475 | 1203065.3864 | 2732521.1865 | 1203074.508 | 2732518.6093 | 1203081.5564 | 2732512.2548 | 1203092.4462 | 2732508.2174 | 1203096.0039 | 2732505.9626 | 1203097.0992 | 2732502.7135 | 1203097.0382 | 2732498.9344 | 1203095.4754 | 2732498.3176 | 1203093.4267 | 2732498.587 | 1203089.5185 | 2732498.6943 | 1203084.6838 | 2732498.3814 | 1203080.607 | 2732497.0778 | 1203070.4034 | 2732494.374 | 1203063.9495
29 | 2732764.6394 | 1203024.6798 | 2732766.4283 | 1203021.1337 | 2732768.5767 | 1203019.002 | 2732771.8913 | 1203017.152 | 2732774.6813 | 1203016.8153
30 | 2732830.7111 | 1203043.7056 | 2732817.7533 | 1203037.8322 | 2732810.6368 | 1203034.0154 | 2732793.9591 | 1203022.3244 | 2732788.1742 | 1203019.2156 | 2732782.9809 | 1203017.2319 | 2732775.9368 | 1203016.6638 | 2732774.6813 | 1203016.8153
31 | 2732509.843 | 1203042.32 | 2732494.374 | 1203063.9495
32 | 2732494.374 | 1203063.9495 | 2732490.9167 | 1203061.2596 | 2732487.6511 | 1203059.5413 | 2732482.6651 | 1203057.4736 | 2732477.5075 | 1203056.2805 | 2732476.0388 | 1203056.4765
33 | 2732830.7111 | 1203043.7056 | 2732838.4183 | 1203047.1991 | 2732844.152 | 1203049.1837 | 2732858.3631 | 1203050.9567 | 2732867.0168 | 1203055.4749 | 2732871.5916 | 1203056.4668
34 | 2732509.843 | 1203042.32 | 2732514.0744 | 1203040.657 | 2732525.0729 | 1203032.4946 | 2732537.6534 | 1203022.3435 | 2732545.4532 | 1203013.5652 | 2732551.8671 | 1203007.5473 | 2732555.95 | 1203006.4036 | 2732558.8874 | 1203004.7342 | 2732563.5596 | 1203004.1374 | 2732566.0297 | 1203001.9127 | 2732577.84 | 1202989.7632
35 | 2732509.843 | 1203042.32 | 2732511.0589 | 1203038.2994 | 2732509.042 | 1203032.4501 | 2732501.1421 | 1203012.6281
36 | 2732460.742 | 1203060.0535 | 2732464.4333 | 1203058.8481 | 2732473.7205 | 1203056.7858 | 2732476.0388 | 1203056.4765
37 | 2732658.1906 | 1202998.3224 | 2732638.1205 | 1202996.7644
38 | 2732658.1906 | 1202998.3224 | 2732662.7442 | 1202997.5785 | 2732665.1655 | 1202996.1867 | 2732667.9817 | 1202992.7799 | 2732670.9107 | 1202987.0404 | 2732672.8472 | 1202982.1129 | 2732676.2699 | 1202970.6021
39 | 2732614.9498 | 1202941.5177 | 2732611.7932 | 1202947.5635 | 2732611.067 | 1202954.5529 | 2732608.4454 | 1202960.5104 | 2732604.6925 | 1202966.3317 | 2732600.7181 | 1202970.469 | 2732594.1344 | 1202975.5602 | 2732584.3453 | 1202983.071 | 2732577.84 | 1202989.7632
40 | 2732500.7635 | 1202981.9145 | 2732503.4873 | 1202983.9888 | 2732504.9937 | 1202989.5155 | 2732503.9692 | 1202994.1742 | 2732498.9164 | 1203001.2899 | 2732499.0271 | 1203005.5624 | 2732499.9564 | 1203009.6529 | 2732501.1421 | 1203012.6281
41 | 2732460.742 | 1203060.0535 | 2732449.1279 | 1203063.846 | 2732445.2229 | 1203065.5529
42 | 2732676.2699 | 1202970.6021 | 2732681.2806 | 1202953.7446 | 2732684.1245 | 1202949.4377 | 2732689.9618 | 1202942.3173 | 2732693.9404 | 1202937.9912 | 2732699.2388 | 1202933.194 | 2732705.4192 | 1202929.4525
43 | 2732760.4706 | 1203100.4081 | 2732768.8309 | 1203119.8314 | 2732769.2289 | 1203121.8522
44 | 2732702.1434 | 1203179.2074 | 2732705.4278 | 1203177.6791 | 2732710.049 | 1203178.6826 | 2732713.3136 | 1203178.3882 | 2732718.1016 | 1203176.6821 | 2732735.4763 | 1203167.9724 | 2732741.3731 | 1203161.932 | 2732770.5881 | 1203134.6043 | 2732771.1359 | 1203131.5362 | 2732769.2289 | 1203121.8522
45 | 2732760.4706 | 1203100.4081 | 2732765.876 | 1203094.2233 | 2732773.5643 | 1203087.0441 | 2732779.3553 | 1203083.7147 | 2732782.5636 | 1203083.2189
46 | 2732782.5636 | 1203083.2189 | 2732757.8859 | 1203076.9767 | 2732753.7133 | 1203077.362 | 2732748.4318 | 1203079.6909
47 | 2732891.9752 | 1203058.3434 | 2732880.5125 | 1203062.7141 | 2732872.0808 | 1203065.3175 | 2732867.546 | 1203065.2166 | 2732861.0314 | 1203063.0922 | 2732858.1405 | 1203060.2701 | 2732853.6419 | 1203059.5695 | 2732850.1445 | 1203060.4035 | 2732846.0977 | 1203062.6598 | 2732832.6549 | 1203082.81 | 2732825.5468 | 1203091.6144 | 2732818.9608 | 1203095.093 | 2732811.6809 | 1203095.8873 | 2732803.1966 | 1203093.6747 | 2732791.0679 | 1203084.8759 | 2732785.836 | 1203083.2584 | 2732782.5636 | 1203083.2189
48 | 2732891.9752 | 1203058.3434 | 2732892.8767 | 1203056.829 | 2732894.0555 | 1203055.8544 | 2732895.9981 | 1203055.1082 | 2732898.9564 | 1203055.2407 | 2732903.7607 | 1203056.2262 | 2732908.4899 | 1203056.1424 | 2732933.4535 | 1203052.9621 | 2732938.1562 | 1203051.6768 | 2732982.4255 | 1203036.8616 | 2732996.3498 | 1203033.0574 | 2733004.2045 | 1203029.3628 | 2733006.4674 | 1203027.2226 | 2733010.9927 | 1203020.9184 | 2733014.0858 | 1203018.4186 | 2733017.5361 | 1203016.6273 | 2733023.4886 | 1203014.6027 | 2733029.6738 | 1203013.0615 | 2733034.6123 | 1203010.0802 | 2733036.1075 | 1203006.8665 | 2733035.8687 | 1203001.8684 | 2733033.727 | 1202999.252
49 | 2732891.9752 | 1203058.3434 | 2732879.4186 | 1203058.164 | 2732871.5916 | 1203056.4668
50 | 2733033.727 | 1202999.252 | 2733030.871 | 1202997.9429 | 2733011.7067 | 1202993.6573 | 2732972.772 | 1202981.8812 | 2732946.9785 | 1202970.6983 | 2732941.9927 | 1202967.2625 | 2732937.0035 | 1202960.5573 | 2732931.2061 | 1202951.1725
51 | 2732926.5157 | 1202942.3318 | 2732929.7807 | 1202948.8651 | 2732931.2061 | 1202951.1725
52 | 2732926.5157 | 1202942.3318 | 2732929.0292 | 1202942.9549 | 2732961.4436 | 1202942.6204 | 2732963.9631 | 1202945.3675 | 2732967.4395 | 1202949.9263 | 2732973.8772 | 1202954.1395 | 2732977.6006 | 1202954.8604
53 | 2732926.5157 | 1202942.3318 | 2732922.7328 | 1202938.8893 | 2732918.6032 | 1202937.3407 | 2732912.4141 | 1202938.0257 | 2732900.9425 | 1202940.675
54 | 2732363.4056 | 1203333.9055 | 2732366.4075 | 1203321.4703 | 2732367.9532 | 1203313.5539 | 2732371.391 | 1203289.6557 | 2732372.7655 | 1203283.9706 | 2732378.2736 | 1203267.2907 | 2732387.0438 | 1203248.7149 | 2732391.7235 | 1203240.5567 | 2732394.2646 | 1203235.131 | 2732394.0939 | 1203222.9176 | 2732395.472 | 1203215.698 | 2732399.3005 | 1203203.3912
55 | 2732402.0542 | 1203172.9103 | 2732402.0299 | 1203182.9288 | 2732401.1966 | 1203193.0404 | 2732399.9966 | 1203201.1535 | 2732399.3005 | 1203203.3912
56 | 2732402.0542 | 1203172.9103 | 2732404.207 | 1203149.2951 | 2732405.9942 | 1203135.6462 | 2732408.8925 | 1203124.4127 | 2732419.2017 | 1203097.8982 | 2732421.9542 | 1203089.119 | 2732425.2202 | 1203082.931 | 2732429.3464 | 1203077.0845 | 2732434.6831 | 1203071.921 | 2732440.8721 | 1203067.4547 | 2732445.2229 | 1203065.5529
57 | 2732353.4924 | 1203237.9297 | 2732358.37 | 1203234.5795 | 2732372.4596 | 1203229.7991 | 2732376.1365 | 1203227.3898 | 2732379.5418 | 1203223.4955 | 2732383.1838 | 1203215.7924 | 2732387.5269 | 1203203.9349 | 2732402.0542 | 1203172.9103
58 | 2732286.8373 | 1203334.5623 | 2732314.5782 | 1203298.7375 | 2732327.7498 | 1203284.8851 | 2732337.2352 | 1203271.4625 | 2732353.4924 | 1203237.9297
59 | 2732432.4229 | 1203021.4831 | 2732434.0432 | 1203017.0415 | 2732434.1019 | 1203014.3963 | 2732434.0454 | 1203007.6787 | 2732435.7873 | 1203002.9358 | 2732478.0473 | 1202970.9032 | 2732481.1241 | 1202970.1598 | 2732490.1323 | 1202973.818 | 2732500.7635 | 1202981.9145
60 | 2732614.9498 | 1202941.5177 | 2732614.7097 | 1202939.6442 | 2732614.9065 | 1202936.6129 | 2732617.0226 | 1202928.3979 | 2732616.6681 | 1202923.4528 | 2732615.5342 | 1202917.2672 | 2732616.8953 | 1202913.2276 | 2732626.2413 | 1202901.6815 | 2732627.6099 | 1202897.6421 | 2732627.7869 | 1202894.1321 | 2732626.507 | 1202889.7225 | 2732612.154 | 1202876.5163
61 | 2732614.9498 | 1202941.5177 | 2732615.4199 | 1202942.2843 | 2732622.8698 | 1202947.2091 | 2732624.7815 | 1202948.1968 | 2732627.1515 | 1202948.0826 | 2732630.5626 | 1202946.0012 | 2732638.2844 | 1202937.9997 | 2732641.7071 | 1202935.0511 | 2732648.2364 | 1202932.0715 | 2732652.0328 | 1202931.8334 | 2732661.7641 | 1202935.1521 | 2732665.743 | 1202935.6075 | 2732668.6526 | 1202935.194 | 2732670.6308 | 1202934.2149 | 2732672.452 | 1202932.4206 | 2732677.4839 | 1202919.0664 | 2732681.443 | 1202913.9058 | 2732684.9307 | 1202912.0494
62 | 2732697.9206 | 1202909.2793 | 2732692.1046 | 1202909.617 | 2732686.5968 | 1202911.1625 | 2732684.9307 | 1202912.0494
63 | 2732736.9819 | 1202909.9253 | 2732726.3275 | 1202909.7774 | 2732710.162 | 1202908.584 | 2732697.9206 | 1202909.2793
64 | 2732736.9819 | 1202909.9253 | 2732743.0628 | 1202907.9478 | 2732749.3904 | 1202905.1417 | 2732765.502 | 1202896.7821 | 2732770.6441 | 1202895.2507 | 2732782.0166 | 1202896.3154 | 2732787.1964 | 1202896.1749 | 2732790.1298 | 1202895.3728 | 2732798.5896 | 1202890.1456 | 2732803.0378 | 1202887.9873 | 2732813.0537 | 1202885.697 | 2732818.2438 | 1202887.1469 | 2732820.9383 | 1202888.8748
65 | 2732736.9819 | 1202909.9253 | 2732733.9476 | 1202912.1819 | 2732705.4192 | 1202929.4525
66 | 2732867.8652 | 1202906.5545 | 2732844.6766 | 1202903.8366 | 2732839.794 | 1202901.9154 | 2732831.5259 | 1202896.8165 | 2732824.0083 | 1202890.8335 | 2732820.9383 | 1202888.8748
67 | 2732820.9383 | 1202888.8748 | 2732823.738 | 1202897.1658 | 2732815.6597 | 1202893.1164 | 2732820.891 | 1202906.0539 | 2732806.6715 | 1202902.5906 | 2732816.9849 | 1202916.353 | 2732806.0615 | 1202911.5286 | 2732801.6222 | 1202913.9762 | 2732807.2862 | 1202925.6002 | 2732811.0212 | 1202938.1801
68 | 2732867.8652 | 1202906.5545 | 2732881.8517 | 1202903.0406 | 2732887.9007 | 1202902.1522
69 | 2732867.8652 | 1202906.5545 | 2732869.6961 | 1202904.3268 | 2732874.7308 | 1202898.7344 | 2732879.9239 | 1202890.8103 | 2732883.1774 | 1202884.8669 | 2732886.1777 | 1202881.064 | 2732890.3585 | 1202878.2659 | 2732907.0931 | 1202871.3438 | 2732932.6384 | 1202858.8246 | 2732938.8056 | 1202856.3932 | 2732942.5958 | 1202855.4101 | 2732949.3272 | 1202855.6713 | 2732959.3333 | 1202856.906
70 | 2732867.8652 | 1202906.5545 | 2732871.4564 | 1202916.2195
71 | 2732911.3439 | 1202970.3607 | 2732878.4016 | 1202982.4485 | 2732869.7949 | 1202983.6802 | 2732861.7169 | 1202984.4123 | 2732851.4794 | 1202980.9263 | 2732820.6316 | 1202958.7674 | 2732818.3581 | 1202950.7772 | 2732811.939 | 1202941.2715 | 2732811.0212 | 1202938.1801
72 | 2732959.3333 | 1202856.906 | 2732960.0213 | 1202853.0183 | 2732955.694 | 1202848.0403 | 2732953.3969 | 1202845.8986 | 2732941.8378 | 1202838.5133 | 2732929.0819 | 1202825.0411 | 2732923.8004 | 1202821.8878 | 2732915.4872 | 1202819.1562 | 2732912.7699 | 1202817.083 | 2732912.8485 | 1202815.6058 | 2732913.378 | 1202815.0728 | 2732915.5049 | 1202814.5975 | 2732919.2131 | 1202812.5117 | 2732919.5464 | 1202811.5628 | 2732919.0891 | 1202810.2182 | 2732913.7287 | 1202805.8177 | 2732911.0813 | 1202805.7365 | 2732909.1133 | 1202805.2257 | 2732902.5387 | 1202800.6536 | 2732900.5105 | 1202798.062 | 2732899.5845 | 1202794.8611 | 2732897.7709 | 1202791.8629 | 2732897.3736 | 1202789.8747
73 | 2732874.0595 | 1202925.1291 | 2732872.3398 | 1202918.5968 | 2732871.4564 | 1202916.2195
74 | 2732851.7707 | 1202715.0571 | 2732858.6373 | 1202719.8581 | 2732860.4324 | 1202722.3221 | 2732862.0385 | 1202726.0942 | 2732864.7324 | 1202727.5107 | 2732866.2519 | 1202726.9663 | 2732870.1322 | 1202731.8565 | 2732872.1588 | 1202733.8364 | 2732873.1601 | 1202736.394 | 2732874.9614 | 1202737.8908 | 2732879.4171 | 1202743.9503 | 2732883.0095 | 1202746.0429 | 2732884.0866 | 1202748.6133 | 2732887.5031 | 1202750.0571 | 2732889.227 | 1202752.2973 | 2732889.1762 | 1202756.2881 | 2732891.6568 | 1202758.7341 | 2732895.8376 | 1202764.4872 | 2732899.4207 | 1202766.3128 | 2732902.898 | 1202770.8382 | 2732903.8992 | 1202773.3958 | 2732903.0048 | 1202774.5879 | 2732899.2717 | 1202773.0036 | 2732897.2784 | 1202772.9481 | 2732893.4921 | 1202773.7534 | 2732893.5518 | 1202774.8334 | 2732897.0355 | 1202779.4145 | 2732899.4406 | 1202784.2273 | 2732899.4404 | 1202786.6292 | 2732897.3736 | 1202789.8747
75 | 2732874.0595 | 1202925.1291 | 2732874.2338 | 1202930.2926 | 2732875.2354 | 1202937.6206 | 2732879.0436 | 1202941.6418 | 2732883.1771 | 1202943.3573 | 2732887.8207 | 1202943.7053
76 | 2732887.8207 | 1202943.7053 | 2732900.9425 | 1202940.675
77 | 2732887.8207 | 1202943.7053 | 2732907.9007 | 1202950.6352
78 | 2732977.6006 | 1202954.8604 | 2732981.6012 | 1202955.6349 | 2732988.0215 | 1202956.1893 | 2732992.1315 | 1202954.8576 | 2732995.2092 | 1202949.6331 | 2732995.9623 | 1202934.2822 | 2732997.2599 | 1202931.053
79 | 2732869.6859 | 1201723.6107 | 2732863.976 | 1201722.8943

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2732496.1132 | 1202783.9912
1 | 2732548.0403 | 1202836.3724
2 | 2732510.1708 | 1202832.0845
3 | 2732551.3298 | 1202837.9137
4 | 2732559.9559 | 1202841.4408
5 | 2732550.7693 | 1202900.6612
6 | 2732566.8949 | 1202844.2689
7 | 2732547.4161 | 1202406.7549
8 | 2732610.1792 | 1202356.4082
9 | 2732559.2303 | 1202418.9092
10 | 2732483.6746 | 1202221.9852
11 | 2732564.0681 | 1202420.5319
12 | 2732573.2713 | 1202161.9478
13 | 2732867.9852 | 1202154.4207
14 | 2732983.8315 | 1202359.8065
15 | 2732876.4171 | 1202155.666
16 | 2732572.161 | 1202427.3196
17 | 2732875.193 | 1202546.5568
18 | 2732972.4767 | 1202577.857
19 | 2732845.9648 | 1202693.6131
20 | 2732561.5338 | 1203119.9558
21 | 2732579.3842 | 1203107.3807
22 | 2732474.1998 | 1203232.7568
23 | 2732612.5137 | 1203071.4231
24 | 2732523.9042 | 1203255.1991
25 | 2732621.3578 | 1203061.5209
26 | 2732619.9225 | 1203060.8474
27 | 2732532.7127 | 1203060.4082
28 | 2732764.6394 | 1203024.6798
29 | 2732774.6813 | 1203016.8153
30 | 2732494.374 | 1203063.9495
31 | 2732830.7111 | 1203043.7056
32 | 2732509.843 | 1203042.32
33 | 2732476.0388 | 1203056.4765
34 | 2732638.1205 | 1202996.7644
35 | 2732658.1906 | 1202998.3224
36 | 2732577.84 | 1202989.7632
37 | 2732501.1421 | 1203012.6281
38 | 2732460.742 | 1203060.0535
39 | 2732676.2699 | 1202970.6021
40 | 2732769.2289 | 1203121.8522
41 | 2732760.4706 | 1203100.4081
42 | 2732702.1434 | 1203179.2074
43 | 2732782.5636 | 1203083.2189
44 | 2732748.4318 | 1203079.6909
45 | 2732891.9752 | 1203058.3434
46 | 2733033.727 | 1202999.252
47 | 2732871.5916 | 1203056.4668
48 | 2732931.2061 | 1202951.1725
49 | 2732926.5157 | 1202942.3318
50 | 2732363.4056 | 1203333.9055
51 | 2732399.3005 | 1203203.3912
52 | 2732402.0542 | 1203172.9103
53 | 2732445.2229 | 1203065.5529
54 | 2732353.4924 | 1203237.9297
55 | 2732286.8373 | 1203334.5623
56 | 2732432.4229 | 1203021.4831
57 | 2732500.7635 | 1202981.9145
58 | 2732614.9498 | 1202941.5177
59 | 2732612.154 | 1202876.5163
60 | 2732684.9307 | 1202912.0494
61 | 2732697.9206 | 1202909.2793
62 | 2732736.9819 | 1202909.9253
63 | 2732705.4192 | 1202929.4525
64 | 2732820.9383 | 1202888.8748
65 | 2732867.8652 | 1202906.5545
66 | 2732811.0212 | 1202938.1801
67 | 2732887.9007 | 1202902.1522
68 | 2732959.3333 | 1202856.906
69 | 2732871.4564 | 1202916.2195
70 | 2732911.3439 | 1202970.3607
71 | 2732851.7707 | 1202715.0571
72 | 2732897.3736 | 1202789.8747
73 | 2732874.0595 | 1202925.1291
74 | 2732900.9425 | 1202940.675
75 | 2732887.8207 | 1202943.7053
76 | 2732907.9007 | 1202950.6352
77 | 2732977.6006 | 1202954.8604
78 | 2732997.2599 | 1202931.053
79 | 2732863.976 | 1201722.8943
80 | 2732869.6859 | 1201723.6107
81 | 2732736.9819 | 1202909.9253

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99539 | -0.032605 | 0.00054991 | 0.00013782
1 | 0.99546 | -0.032114 | 0 | 0
2 | 0.99542 | -0.032348 | 0.00060971 | 0.00015281
3 | 0.99546 | -0.032071 | 0.00085504 | 0.00021429
4 | 0.99549 | -0.031881 | 0 | 0
5 | 0.99528 | -0.033371 | 0.0022687 | 0.0005686
6 | 0.99553 | -0.031556 | 0.0012115 | 0.00030363
7 | 0.97651 | -0.16698 | 0 | 0
8 | 0.97558 | -0.17381 | 0 | 0
9 | 0.97665 | -0.16601 | 0.0018889 | 0.0004734
10 | 0.97426 | -0.1835 | 0 | 0
11 | 0.9767 | -0.16562 | 0.0023639 | 0.00059246
12 | 0.97325 | -0.19091 | 0.0014342 | 0.00035944
13 | 0.97148 | -0.20399 | 0.001554 | 0.00038948
14 | 0.97115 | -0.20639 | 0.0009385 | 0.00023521
15 | 0.97146 | -0.20408 | 0 | 0
16 | 0.97684 | -0.16458 | 0.0033599 | 0.00084207
17 | 0.98454 | -0.10922 | 0 | 0
18 | 0.98435 | -0.11055 | 0.0011543 | 0.0002893
19 | 0.99025 | -0.0686 | 0.00095673 | 0.00023978
20 | 0.99326 | -0.04785 | 0.00071657 | 0.00017959
21 | 0.99331 | -0.047517 | 0.00057729 | 0.00014468
22 | 0.99309 | -0.049073 | 0 | 0
23 | 0.99348 | -0.046269 | 0.00071085 | 0.00017816
24 | 0.99295 | -0.050127 | 0.0007655 | 0.00019185
25 | 0.99354 | -0.045884 | 0 | 0
26 | 0.99354 | -0.045839 | 0.00060672 | 0.00015206
27 | 0.99399 | -0.042656 | 0 | 0
28 | 0.99104 | -0.063236 | 0.00069887 | 0.00017515
29 | 0.99105 | -0.063139 | 0.0006915 | 0.00017331
30 | 0.99441 | -0.039686 | 0 | 0
31 | 0.99118 | -0.062245 | 0.00083926 | 0.00021034
32 | 0.99467 | -0.037795 | 0 | 0
33 | 0.9943 | -0.040425 | 0.00065628 | 0.00016448
34 | 0.99851 | -0.010456 | 0.0070148 | 0.0017581
35 | 0.99871 | -0.0090424 | 0 | 0
36 | 0.9958 | -0.029736 | 0.00057968 | 0.00014528
37 | 0.99458 | -0.03846 | 0.00082314 | 0.0002063
38 | 0.99424 | -0.040896 | 0.00069004 | 0.00017294
39 | 0.99907 | -0.0065468 | 0 | 0
40 | 0.99093 | -0.064 | 0.0008351 | 0.0002093
41 | 0.99098 | -0.06365 | 0 | 0
42 | 0.99084 | -0.06464 | 0.0006401 | 0.00016042
43 | 0.99104 | -0.063217 | 0 | 0
44 | 0.99102 | -0.063403 | 0.00051749 | 0.00012969
45 | 0.99142 | -0.060511 | 0 | 0
46 | 0.99276 | -0.050998 | 0 | 0
47 | 0.99132 | -0.06126 | 0.0013465 | 0.00033747
48 | 0.9937 | -0.044327 | 0.00095171 | 0.00023852
49 | 0.99379 | -0.04366 | 0 | 0
50 | 0.99372 | -0.044588 | 0.00062264 | 0.00015605
51 | 0.99384 | -0.043718 | 0.00050209 | 0.00012584
52 | 0.99389 | -0.043364 | 0 | 0
53 | 0.99418 | -0.041273 | 0.00054764 | 0.00013725
54 | 0.99383 | -0.043853 | 0 | 0
55 | 0.99373 | -0.044514 | 0.00054865 | 0.0001375
56 | 0.99445 | -0.039367 | 0.00047292 | 0.00011853
57 | 0.99451 | -0.038892 | 0.00076592 | 0.00019196
58 | 0.99667 | -0.023575 | 0 | 0
59 | 0.99598 | -0.028439 | 0.00087005 | 0.00021806
60 | 0.99876 | -0.008749 | 0.00055837 | 0.00013994
61 | 0.99908 | -0.0065062 | 0 | 0
62 | 1 | 0 | -0.065825 | -0.016293
63 | 0.99959 | -0.0028829 | 0.00074924 | 0.00018778
64 | 0.99739 | -0.01827 | 0 | 0
65 | 0.99597 | -0.028257 | 0 | 0
66 | 0.99711 | -0.020299 | 0.00085784 | 0.00021499
67 | 0.99591 | -0.028716 | 0.0022258 | 0.00055783
68 | 0.99473 | -0.037008 | 0 | 0
69 | 0.99567 | -0.0304 | 0.0011113 | 0.00027852
70 | 0.99692 | -0.021576 | 0.0010216 | 0.00025603
71 | 0.99112 | -0.062407 | 0 | 0
72 | 0.99352 | -0.045523 | 0.00088748 | 0.00022242
73 | 0.99541 | -0.032228 | 0 | 0
74 | 0.99429 | -0.040114 | 0.0058549 | 0.0014674
75 | 0.99465 | -0.037585 | 0 | 0
76 | 0.99462 | -0.037782 | 0.00092126 | 0.00023089
77 | 0.9933 | -0.047143 | 0.0044344 | 0.0011114
78 | 0.9932 | -0.047834 | 0.0017164 | 0.00043018
79 | 0.97086 | -0.20851 | 0.00095785 | 0.00024006
80 | 0.97087 | -0.20845 | 0 | 0
81 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.00054991 | -0.00013782 | 0.00054995 | 0.00013669 | 3.7037e-08 | -1.128e-06 | 0.00082207 | 0.00082167 | 0.00082207 | 0.99539 | -0.032605 | 0.99546 | -0.032114 | 0.30447
1 | 0.00060973 | 0.00015232 | -0.00060971 | -0.00015281 | 1.9694e-08 | -4.8643e-07 | 0.00091125 | 0.00091143 | 0.00091143 | 0.99546 | -0.032114 | 0.99542 | -0.032348 | 0.33757
2 | -0.0011597 | -0.00028901 | 0.0011597 | 0.00028897 | 6.8116e-09 | -4.4637e-08 | 0.0017329 | 0.0017329 | 0.0017329 | 0.99546 | -0.032114 | 0.99546 | -0.032071 | 0.64182
3 | -0.0020147 | -0.00050326 | 0.0020148 | 0.00050316 | 5.2722e-08 | -1.0088e-07 | 0.003011 | 0.003011 | 0.003011 | 0.99546 | -0.032071 | 0.99549 | -0.031881 | 1.1152
4 | 0.0022692 | 0.00056793 | -0.0022687 | -0.0005686 | 4.6735e-07 | -6.6648e-07 | 0.0033916 | 0.0033919 | 0.0033919 | 0.99549 | -0.031881 | 0.99528 | -0.033371 | 1.2563
5 | -0.004284 | -0.0010711 | 0.0042842 | 0.0010711 | 1.9168e-07 | -2.3704e-08 | 0.0064026 | 0.0064026 | 0.0064026 | 0.99549 | -0.031881 | 0.99553 | -0.031556 | 2.3713
6 | -0.0054957 | -0.0013747 | 0.005498 | 0.0013749 | 2.3625e-06 | 1.7857e-07 | 0.0082134 | 0.0082131 | 0.0082134 | 0.99553 | -0.031556 | 0.99598 | -0.028439 | 3.042
7 | 0.0049074 | 0.0012146 | -0.0049029 | -0.0012145 | 4.5264e-06 | 1.1741e-07 | 0.0074725 | 0.0074731 | 0.0074731 | 0.97651 | -0.16698 | 0.97558 | -0.17381 | 2.7678
8 | -0.0049074 | -0.0012146 | 0.0049081 | 0.0012146 | 6.4675e-07 | 1.6504e-08 | 0.0074725 | 0.0074724 | 0.0074725 | 0.97651 | -0.16698 | 0.97665 | -0.16601 | 2.7676
9 | 0.0049029 | 0.0012145 | -0.0048965 | -0.0012143 | 6.4334e-06 | 1.7263e-07 | 0.0074731 | 0.0074739 | 0.0074739 | 0.97558 | -0.17381 | 0.97426 | -0.1835 | 2.7681
10 | -0.006797 | -0.001688 | 0.0067973 | 0.0016881 | 3.5988e-07 | 7.1043e-08 | 0.01035 | 0.01035 | 0.01035 | 0.97665 | -0.16601 | 0.9767 | -0.16562 | 3.8334
11 | 0.0048965 | 0.0012143 | -0.0048916 | -0.0012142 | 4.9199e-06 | 1.3656e-07 | 0.0074739 | 0.0074745 | 0.0074745 | 0.97426 | -0.1835 | 0.97325 | -0.19091 | 2.7683
12 | -0.0091612 | -0.0022805 | 0.0091625 | 0.0022809 | 1.2932e-06 | 3.6411e-07 | 0.013952 | 0.013952 | 0.013952 | 0.9767 | -0.16562 | 0.97684 | -0.16458 | 5.1673
13 | 0.0034574 | 0.00085473 | -0.0034513 | -0.00085673 | 6.1153e-06 | -2.0041e-06 | 0.0052818 | 0.0052834 | 0.0052834 | 0.97325 | -0.19091 | 0.97148 | -0.20399 | 1.9568
14 | 0.0009388 | 0.00023237 | -0.00093879 | -0.00023247 | 1.0982e-08 | -1.0131e-07 | 0.0014369 | 0.001437 | 0.001437 | 0.97148 | -0.20399 | 0.97146 | -0.20408 | 0.53221
15 | 0.00095843 | 0.00023488 | -0.00095785 | -0.00023999 | 5.786e-07 | -5.1083e-06 | 0.0014661 | 0.001468 | 0.001468 | 0.97148 | -0.20399 | 0.97087 | -0.20845 | 0.54372
16 | -0.0009385 | -0.00023521 | 0.00093879 | 0.00023247 | 2.9743e-07 | -2.7407e-06 | 0.001438 | 0.001437 | 0.001438 | 0.97115 | -0.20639 | 0.97146 | -0.20408 | 0.53259
17 | -0.012522 | -0.003123 | 0.012618 | 0.0031544 | 9.5641e-05 | 3.1466e-05 | 0.01907 | 0.019068 | 0.01907 | 0.97684 | -0.16458 | 0.98454 | -0.10922 | 7.0629
18 | 0.0011545 | 0.00028796 | -0.0011543 | -0.0002893 | 2.117e-07 | -1.3357e-06 | 0.0017444 | 0.001745 | 0.001745 | 0.98454 | -0.10922 | 0.98435 | -0.11055 | 0.64628
19 | -0.013773 | -0.0034424 | 0.01385 | 0.0034685 | 7.7397e-05 | 2.6105e-05 | 0.020812 | 0.020811 | 0.020812 | 0.98454 | -0.10922 | 0.99025 | -0.0686 | 7.7083
20 | -0.014807 | -0.0037083 | 0.014819 | 0.0037126 | 1.2685e-05 | 4.3501e-06 | 0.022249 | 0.022249 | 0.022249 | 0.99025 | -0.0686 | 0.99112 | -0.062407 | 8.2403
21 | -0.0014823 | -0.0003678 | 0.0014824 | 0.00036754 | 6.7107e-08 | -2.5682e-07 | 0.0022193 | 0.0022192 | 0.0022193 | 0.99326 | -0.04785 | 0.99331 | -0.047517 | 0.82198
22 | 0.00076573 | 0.00018821 | -0.00076561 | -0.00019015 | 1.2599e-07 | -1.9403e-06 | 0.0011459 | 0.0011465 | 0.0011465 | 0.99326 | -0.04785 | 0.99309 | -0.049073 | 0.42465
23 | -0.0020597 | -0.00051222 | 0.00206 | 0.00051159 | 3.5009e-07 | -6.2909e-07 | 0.003084 | 0.0030838 | 0.003084 | 0.99331 | -0.047517 | 0.99348 | -0.046269 | 1.1422
24 | 0.00076561 | 0.00019015 | -0.0007655 | -0.00019185 | 1.1074e-07 | -1.703e-06 | 0.0011465 | 0.0011472 | 0.0011472 | 0.99309 | -0.049073 | 0.99295 | -0.050127 | 0.42488
25 | -0.0027709 | -0.00068975 | 0.002771 | 0.00068963 | 1.4568e-07 | -1.1964e-07 | 0.0041485 | 0.0041484 | 0.0041485 | 0.99348 | -0.046269 | 0.99354 | -0.045884 | 1.5365
26 | -0.002771 | -0.00068963 | 0.002771 | 0.00068961 | 1.7025e-08 | -1.3984e-08 | 0.0041484 | 0.0041484 | 0.0041484 | 0.99354 | -0.045884 | 0.99354 | -0.045839 | 1.5364
27 | -0.0033777 | -0.00084167 | 0.0033792 | 0.00084105 | 1.4698e-06 | -6.2812e-07 | 0.0050571 | 0.0050567 | 0.0050571 | 0.99354 | -0.045839 | 0.99399 | -0.042656 | 1.873
28 | -0.0033792 | -0.00084105 | 0.0033806 | 0.00084046 | 1.3696e-06 | -5.864e-07 | 0.0050567 | 0.0050563 | 0.0050567 | 0.99399 | -0.042656 | 0.99441 | -0.039686 | 1.8728
29 | -0.00069887 | -0.00017515 | 0.00069888 | 0.00017498 | 9.3468e-09 | -1.717e-07 | 0.0010493 | 0.0010493 | 0.0010493 | 0.99104 | -0.063236 | 0.99105 | -0.063139 | 0.38864
30 | -0.0013904 | -0.00034829 | 0.0013906 | 0.00034754 | 1.7164e-07 | -7.4752e-07 | 0.0020875 | 0.0020872 | 0.0020875 | 0.99105 | -0.063139 | 0.99118 | -0.062245 | 0.77316
31 | -0.0069493 | -0.001728 | 0.006951 | 0.0017283 | 1.7912e-06 | 3.4414e-07 | 0.010394 | 0.010394 | 0.010394 | 0.99441 | -0.039686 | 0.99467 | -0.037795 | 3.8496
32 | 0.0035687 | 0.00088752 | -0.0035683 | -0.00088764 | 3.5991e-07 | -1.2417e-07 | 0.0053377 | 0.0053378 | 0.0053378 | 0.99441 | -0.039686 | 0.9943 | -0.040425 | 1.977
33 | -0.0022298 | -0.00055788 | 0.0022301 | 0.00055744 | 3.0266e-07 | -4.4168e-07 | 0.0033472 | 0.003347 | 0.0033472 | 0.99118 | -0.062245 | 0.99132 | -0.06126 | 1.2397
34 | -0.0090133 | -0.0022431 | 0.0090232 | 0.0022458 | 9.9234e-06 | 2.6791e-06 | 0.013478 | 0.013478 | 0.013478 | 0.99467 | -0.037795 | 0.9958 | -0.029736 | 4.992
35 | 0.0020623 | 0.00051476 | -0.0020621 | -0.0005151 | 1.8835e-07 | -3.3932e-07 | 0.0030844 | 0.0030846 | 0.0030846 | 0.99467 | -0.037795 | 0.99458 | -0.03846 | 1.1424
36 | 0.002912 | 0.00072316 | -0.0029119 | -0.0007233 | 1.8628e-07 | -1.3243e-07 | 0.0043557 | 0.0043557 | 0.0043557 | 0.9943 | -0.040425 | 0.99424 | -0.040896 | 1.6132
37 | -0.0070148 | -0.0017581 | 0.0070162 | 0.0017583 | 1.3727e-06 | 2.646e-07 | 0.010454 | 0.010454 | 0.010454 | 0.99851 | -0.010456 | 0.99871 | -0.0090424 | 3.8717
38 | -0.0070162 | -0.0017583 | 0.0070186 | 0.0017588 | 2.424e-06 | 4.6697e-07 | 0.010454 | 0.010453 | 0.010454 | 0.99871 | -0.0090424 | 0.99907 | -0.0065468 | 3.8717
39 | -0.0096029 | -0.002391 | 0.009611 | 0.0023933 | 8.0901e-06 | 2.2911e-06 | 0.014344 | 0.014344 | 0.014344 | 0.9958 | -0.029736 | 0.99667 | -0.023575 | 5.3126
40 | 0.0012389 | 0.0003088 | -0.0012389 | -0.00030922 | 7.3543e-08 | -4.1708e-07 | 0.001853 | 0.0018532 | 0.0018532 | 0.99458 | -0.03846 | 0.99451 | -0.038892 | 0.68637
41 | 0.0022218 | 0.00055036 | -0.0022217 | -0.00055053 | 1.1355e-07 | -1.7003e-07 | 0.003323 | 0.0033231 | 0.0033231 | 0.99424 | -0.040896 | 0.99418 | -0.041273 | 1.2308
42 | -0.0070186 | -0.0017588 | 0.0070221 | 0.0017595 | 3.5596e-06 | 6.8511e-07 | 0.010453 | 0.010453 | 0.010453 | 0.99907 | -0.0065468 | 0.99959 | -0.0028829 | 3.8717
43 | -0.0014753 | -0.00036848 | 0.0014753 | 0.00036821 | 7.1031e-08 | -2.7164e-07 | 0.0022148 | 0.0022147 | 0.0022148 | 0.99093 | -0.064 | 0.99098 | -0.06365 | 0.82031
44 | 0.00064015 | 0.00015919 | -0.0006401 | -0.00016042 | 5.6239e-08 | -1.2353e-06 | 0.00096083 | 0.00096127 | 0.00096127 | 0.99093 | -0.064 | 0.99084 | -0.06464 | 0.35603
45 | -0.0014753 | -0.00036821 | 0.0014754 | 0.00036788 | 8.7572e-08 | -3.3498e-07 | 0.0022147 | 0.0022146 | 0.0022147 | 0.99098 | -0.06365 | 0.99104 | -0.063217 | 0.82027
46 | 0.0005175 | 0.00012924 | -0.00051749 | -0.00012969 | 1.3304e-08 | -4.5001e-07 | 0.00077685 | 0.00077701 | 0.00077701 | 0.99104 | -0.063217 | 0.99102 | -0.063403 | 0.28778
47 | -0.0019929 | -0.00049712 | 0.0019936 | 0.0004957 | 7.3757e-07 | -1.4193e-06 | 0.0029915 | 0.0029909 | 0.0029915 | 0.99104 | -0.063217 | 0.99142 | -0.060511 | 1.1079
48 | -0.0055707 | -0.0013905 | 0.0055779 | 0.0013911 | 7.2764e-06 | 6.4344e-07 | 0.0083589 | 0.0083582 | 0.0083589 | 0.99142 | -0.060511 | 0.99276 | -0.050998 | 3.0959
49 | 0.003577 | 0.00089478 | -0.0035766 | -0.00089491 | 3.6983e-07 | -1.2294e-07 | 0.0053681 | 0.0053682 | 0.0053682 | 0.99142 | -0.060511 | 0.99132 | -0.06126 | 1.9882
50 | -0.0055779 | -0.0013911 | 0.005583 | 0.0013916 | 5.1005e-06 | 4.4734e-07 | 0.0083582 | 0.0083576 | 0.0083582 | 0.99276 | -0.050998 | 0.9937 | -0.044327 | 3.0956
51 | -0.0065347 | -0.0016301 | 0.0065353 | 0.0016302 | 5.9813e-07 | 1.0029e-07 | 0.0097828 | 0.0097827 | 0.0097828 | 0.9937 | -0.044327 | 0.99379 | -0.04366 | 3.6233
52 | 0.0061539 | 0.0015415 | -0.0061509 | -0.0015411 | 2.9643e-06 | 4.155e-07 | 0.0092141 | 0.0092143 | 0.0092143 | 0.99379 | -0.04366 | 0.9933 | -0.047143 | 3.4127
53 | -0.012689 | -0.0031717 | 0.012695 | 0.0031737 | 6.1984e-06 | 2.0272e-06 | 0.018997 | 0.018997 | 0.018997 | 0.99379 | -0.04366 | 0.99429 | -0.040114 | 7.0359
54 | -0.00062264 | -0.00015605 | 0.00062271 | 0.0001543 | 7.4158e-08 | -1.7441e-06 | 0.00093234 | 0.00093172 | 0.00093234 | 0.99372 | -0.044588 | 0.99384 | -0.043718 | 0.34531
55 | -0.0011248 | -0.00028014 | 0.0011249 | 0.00027976 | 5.4303e-08 | -3.7707e-07 | 0.0016835 | 0.0016833 | 0.0016835 | 0.99384 | -0.043718 | 0.99389 | -0.043364 | 0.6235
56 | -0.0016736 | -0.00041466 | 0.0016741 | 0.00041328 | 4.7207e-07 | -1.383e-06 | 0.0025039 | 0.0025034 | 0.0025039 | 0.99389 | -0.043364 | 0.99418 | -0.041273 | 0.92739
57 | 0.00054874 | 0.0001349 | -0.0005487 | -0.00013599 | 3.6027e-08 | -1.0966e-06 | 0.00082062 | 0.00082101 | 0.00082101 | 0.99389 | -0.043364 | 0.99383 | -0.043853 | 0.30408
58 | 0.0005487 | 0.00013599 | -0.00054865 | -0.0001375 | 4.9681e-08 | -1.5103e-06 | 0.00082101 | 0.00082155 | 0.00082155 | 0.99383 | -0.043853 | 0.99373 | -0.044514 | 0.30428
59 | -0.00047292 | -0.00011853 | 0.00047295 | 0.00011726 | 3.0735e-08 | -1.2652e-06 | 0.00070765 | 0.0007072 | 0.00070765 | 0.99445 | -0.039367 | 0.99451 | -0.038892 | 0.26209
60 | 0.0063723 | 0.0015936 | -0.0063681 | -0.0015929 | 4.2717e-06 | 6.5781e-07 | 0.0095127 | 0.009513 | 0.009513 | 0.99667 | -0.023575 | 0.99598 | -0.028439 | 3.5233
61 | -0.015983 | -0.0039869 | 0.016016 | 0.0039983 | 3.256e-05 | 1.1326e-05 | 0.023856 | 0.023856 | 0.023856 | 0.99667 | -0.023575 | 0.99876 | -0.008749 | 8.8357
62 | -0.016574 | -0.0041382 | 0.016579 | 0.00414 | 5.1092e-06 | 1.7892e-06 | 0.024688 | 0.024688 | 0.024688 | 0.99876 | -0.008749 | 0.99908 | -0.0065062 | 9.1437
63 | -0.016579 | -0.00414 | 0.016594 | 0.0041452 | 1.4837e-05 | 5.1952e-06 | 0.024688 | 0.024688 | 0.024688 | 0.99908 | -0.0065062 | 1 | 0 | 9.1437
64 | 0.040656 | 0.0102 | -0.040554 | -0.010163 | 0.00010279 | 3.718e-05 | 0.060501 | 0.060502 | 0.060502 | 1 | 0 | 0.99739 | -0.01827 | 11.204
65 | 0.0077745 | 0.001948 | -0.0077714 | -0.0019473 | 3.1007e-06 | 7.0567e-07 | 0.011568 | 0.011569 | 0.011569 | 1 | 0 | 0.99959 | -0.0028829 | 4.2847
66 | 0.038673 | 0.0096943 | -0.03862 | -0.0096751 | 5.3421e-05 | 1.9206e-05 | 0.057698 | 0.057698 | 0.057698 | 0.99739 | -0.01827 | 0.99597 | -0.028257 | 10.6849
67 | 0.0018801 | 0.00046829 | -0.0018796 | -0.00046948 | 5.2325e-07 | -1.1901e-06 | 0.0028039 | 0.0028044 | 0.0028044 | 0.99739 | -0.01827 | 0.99711 | -0.020299 | 1.0387
68 | 0.0022259 | 0.00055762 | -0.0022258 | -0.00055783 | 1.4132e-07 | -2.1214e-07 | 0.0033255 | 0.0033256 | 0.0033256 | 0.99597 | -0.028257 | 0.99591 | -0.028716 | 1.2317
69 | 0.015779 | 0.0039558 | -0.01576 | -0.0039513 | 1.9117e-05 | 4.4869e-06 | 0.023575 | 0.023576 | 0.023576 | 0.99597 | -0.028257 | 0.99473 | -0.037008 | 4.366
70 | 0.020615 | 0.0051617 | -0.020609 | -0.0051595 | 6.1025e-06 | 2.213e-06 | 0.030798 | 0.030798 | 0.030798 | 0.99597 | -0.028257 | 0.99567 | -0.0304 | 11.4065
71 | 0.0010217 | 0.00025448 | -0.0010216 | -0.00025603 | 1.7939e-07 | -1.5441e-06 | 0.0015242 | 0.0015248 | 0.0015248 | 0.99711 | -0.020299 | 0.99692 | -0.021576 | 0.56473
72 | 0.01576 | 0.0039513 | -0.015742 | -0.0039469 | 1.8582e-05 | 4.3685e-06 | 0.023576 | 0.023577 | 0.023577 | 0.99473 | -0.037008 | 0.99352 | -0.045523 | 4.3662
73 | 0.019497 | 0.004881 | -0.019493 | -0.0048792 | 4.9219e-06 | 1.7722e-06 | 0.029137 | 0.029137 | 0.029137 | 0.99567 | -0.0304 | 0.99541 | -0.032228 | 10.7914
74 | -0.014819 | -0.0037126 | 0.014854 | 0.0037245 | 3.4683e-05 | 1.1889e-05 | 0.022249 | 0.022248 | 0.022249 | 0.99112 | -0.062407 | 0.99352 | -0.045523 | 8.2402
75 | 0.019493 | 0.0048792 | -0.019478 | -0.004874 | 1.4411e-05 | 5.1893e-06 | 0.029137 | 0.029137 | 0.029137 | 0.99541 | -0.032228 | 0.99465 | -0.037585 | 10.7915
76 | -0.01855 | -0.0046411 | 0.018557 | 0.0046434 | 6.4754e-06 | 2.3158e-06 | 0.027759 | 0.027759 | 0.027759 | 0.99429 | -0.040114 | 0.99465 | -0.037585 | 10.2811
77 | 0.00092128 | 0.00023062 | -0.00092126 | -0.00023089 | 2.5112e-08 | -2.6532e-07 | 0.0013782 | 0.0013783 | 0.0013783 | 0.99465 | -0.037585 | 0.99462 | -0.037782 | 0.51047
78 | 0.0017166 | 0.00042973 | -0.0017164 | -0.00043018 | 1.6403e-07 | -4.5142e-07 | 0.0025714 | 0.0025716 | 0.0025716 | 0.9933 | -0.047143 | 0.9932 | -0.047834 | 0.95243
79 | -0.00095785 | -0.00024006 | 0.00095785 | 0.00023999 | 7.7391e-09 | -6.8186e-08 | 0.0014681 | 0.001468 | 0.0014681 | 0.97086 | -0.20851 | 0.97087 | -0.20845 | 0.54373

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.065825 | 0.016293

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00054991 | 0.00013782
1 | 0.00060971 | 0.00015281
2 | 0.00085504 | 0.00021429
3 | 0.0022687 | 0.0005686
4 | 0.0012115 | 0.00030363
5 | 0.0018889 | 0.0004734
6 | 0.0023639 | 0.00059246
7 | 0.0014342 | 0.00035944
8 | 0.001554 | 0.00038948
9 | 0.0009385 | 0.00023521
10 | 0.0033599 | 0.00084207
11 | 0.0011543 | 0.0002893
12 | 0.00095673 | 0.00023978
13 | 0.00071657 | 0.00017959
14 | 0.00057729 | 0.00014468
15 | 0.00071085 | 0.00017816
16 | 0.0007655 | 0.00019185
17 | 0.00060672 | 0.00015206
18 | 0.00069887 | 0.00017515
19 | 0.0006915 | 0.00017331
20 | 0.00083926 | 0.00021034
21 | 0.00065628 | 0.00016448
22 | 0.0070148 | 0.0017581
23 | 0.00057968 | 0.00014528
24 | 0.00082314 | 0.0002063
25 | 0.00069004 | 0.00017294
26 | 0.0008351 | 0.0002093
27 | 0.0006401 | 0.00016042
28 | 0.00051749 | 0.00012969
29 | 0.0013465 | 0.00033747
30 | 0.00095171 | 0.00023852
31 | 0.00062264 | 0.00015605
32 | 0.00050209 | 0.00012584
33 | 0.00054764 | 0.00013725
34 | 0.00054865 | 0.0001375
35 | 0.00047292 | 0.00011853
36 | 0.00076592 | 0.00019196
37 | 0.00087005 | 0.00021806
38 | 0.00055837 | 0.00013994
39 | 0.00074924 | 0.00018778
40 | 0.00085784 | 0.00021499
41 | 0.0022258 | 0.00055783
42 | 0.0011113 | 0.00027852
43 | 0.0010216 | 0.00025603
44 | 0.00088748 | 0.00022242
45 | 0.0058549 | 0.0014674
46 | 0.00092126 | 0.00023089
47 | 0.0044344 | 0.0011114
48 | 0.0017164 | 0.00043018
49 | 0.00095785 | 0.00024006

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1