## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1631-60_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1631-60_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1631-60_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1631-60_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1631-60_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1631-60_0_2_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1631-60_0_2_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1631-60_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1631-60_0_2_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1631-60_0_2_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1631-60_0_2_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1631-60_0_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1631-60_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1631-60_0_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1631-60_0_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1631-60_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1631-60_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1631-60_0_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1631-60_0_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1631-60_0_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1631-60_0_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1631-60_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1631-60_0_2_node_296 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1631-60_0_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1631-60_0_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1631-60_0_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1631-60_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1631-60_0_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1631-60_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1631-60_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1631-60_0_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1631-60_0_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1631-60_0_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1631-60_0_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1631-60_0_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1631-60_0_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1631-60_0_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1631-60_0_2_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1631-60_0_2_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1631-60_0_2_node_294 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1631-60_0_2_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1631-60_0_2_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1631-60_0_2_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1631-60_0_2_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1631-60_0_2_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1631-60_0_2_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1631-60_0_2_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1631-60_0_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1631-60_0_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1631-60_0_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1631-60_0_2_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1631-60_0_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1631-60_0_2_node_290 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1631-60_0_2_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1631-60_0_2_node_298 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1631-60_0_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1631-60_0_2_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1631-60_0_2_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1631-60_0_2_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1631-60_0_2_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1631-60_0_2_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1631-60_0_2_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1631-60_0_2_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1631-60_0_2_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1631-60_0_2_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1631-60_0_2_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1631-60_0_2_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1631-60_0_2_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1631-60_0_2_node_300 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1631-60_0_2_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1631-60_0_2_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1631-60_0_2_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1631-60_0_2_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1631-60_0_2_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1631-60_0_2_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1631-60_0_2_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1631-60_0_2_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1631-60_0_2_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1631-60_0_2_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1631-60_0_2_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1631-60_0_2_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1631-60_0_2_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1631-60_0_2_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1631-60_0_2_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1631-60_0_2_node_297 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1631-60_0_2_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1631-60_0_2_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1631-60_0_2_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1631-60_0_2_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1631-60_0_2_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1631-60_0_2_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1631-60_0_2_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1631-60_0_2_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1631-60_0_2_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1631-60_0_2_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1631-60_0_2_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1631-60_0_2_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1631-60_0_2_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1631-60_0_2_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1631-60_0_2_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1631-60_0_2_node_288 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1631-60_0_2_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1631-60_0_2_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1631-60_0_2_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1631-60_0_2_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1631-60_0_2_node_304 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1631-60_0_2_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1631-60_0_2_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1631-60_0_2_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1631-60_0_2_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1631-60_0_2_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1631-60_0_2_node_271 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1631-60_0_2_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1631-60_0_2_node_270 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1631-60_0_2_node_272 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1631-60_0_2_node_306 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1631-60_0_2_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1631-60_0_2_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1631-60_0_2_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1631-60_0_2_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1631-60_0_2_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1631-60_0_2_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1631-60_0_2_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1631-60_0_2_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1631-60_0_2_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1631-60_0_2_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1631-60_0_2_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1631-60_0_2_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1631-60_0_2_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1631-60_0_2_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1631-60_0_2_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1631-60_0_2_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1631-60_0_2_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1631-60_0_2_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1631-60_0_2_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1631-60_0_2_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1631-60_0_2_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1631-60_0_2_node_301 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1631-60_0_2_node_302 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1631-60_0_2_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1631-60_0_2_node_303 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1631-60_0_2_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1631-60_0_2_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1631-60_0_2_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1631-60_0_2_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1631-60_0_2_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1631-60_0_2_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1631-60_0_2_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1631-60_0_2_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_1631-60_0_2_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_1631-60_0_2_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_1631-60_0_2_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_1631-60_0_2_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_1631-60_0_2_node_307 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_1631-60_0_2_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_1631-60_0_2_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_1631-60_0_2_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_1631-60_0_2_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_1631-60_0_2_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_1631-60_0_2_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_1631-60_0_2_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_1631-60_0_2_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_1631-60_0_2_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_1631-60_0_2_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_1631-60_0_2_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_1631-60_0_2_node_293 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_1631-60_0_2_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_1631-60_0_2_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_1631-60_0_2_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_1631-60_0_2_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_1631-60_0_2_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_1631-60_0_2_node_292 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_1631-60_0_2_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_1631-60_0_2_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_1631-60_0_2_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_1631-60_0_2_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_1631-60_0_2_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_1631-60_0_2_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_1631-60_0_2_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_1631-60_0_2_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_1631-60_0_2_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_1631-60_0_2_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_1631-60_0_2_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_1631-60_0_2_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_1631-60_0_2_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_1631-60_0_2_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_1631-60_0_2_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_1631-60_0_2_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_1631-60_0_2_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_1631-60_0_2_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_MV_0_node_303 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1631-60_0_2_load_0 | 0 | 0.00037325 | 9.3545e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1631-60_0_2_load_1 | 1 | 0.00020579 | 5.1575e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1631-60_0_2_load_4 | 4 | 0.00023052 | 5.7774e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1631-60_0_2_load_167 | 5 | 0.0001309 | 3.2808e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1631-60_0_2_load_159 | 8 | 0.00011105 | 2.7831e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1631-60_0_2_load_160 | 9 | 0.00028895 | 7.2418e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1631-60_0_2_load_158 | 10 | 0.00031302 | 7.8451e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1631-60_0_2_load_6 | 11 | 0.00014895 | 3.7331e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1631-60_0_2_load_13 | 13 | 0.00018612 | 4.6646e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1631-60_0_2_load_8 | 15 | 0.00043832 | 0.00010985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1631-60_0_2_load_12 | 18 | 0.00023677 | 5.934e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1631-60_0_2_load_53 | 19 | 0.00030432 | 7.6271e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1631-60_0_2_load_39 | 21 | 0.00048799 | 0.0001223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1631-60_0_2_load_296 | 22 | 0.00029961 | 7.509e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1631-60_0_2_load_48 | 24 | 0.00028877 | 7.2372e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1631-60_0_2_load_49 | 25 | 0.00048745 | 0.00012217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1631-60_0_2_load_45 | 26 | 0.00043839 | 0.00010987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1631-60_0_2_load_41 | 28 | 0.0002814 | 7.0525e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1631-60_0_2_load_42 | 29 | 0.00034199 | 8.5711e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1631-60_0_2_load_43 | 30 | 0.00024044 | 6.0259e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1631-60_0_2_load_50 | 32 | 0.00020207 | 5.0643e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1631-60_0_2_load_46 | 33 | 0.00021478 | 5.3828e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1631-60_0_2_load_57 | 34 | 0.00035633 | 8.9306e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1631-60_0_2_load_54 | 36 | 0.0002753 | 6.8996e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1631-60_0_2_load_184 | 37 | 0.00023877 | 5.9841e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1631-60_0_2_load_182 | 38 | 0.00035198 | 8.8215e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1631-60_0_2_load_294 | 39 | 0.00020082 | 5.033e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1631-60_0_2_load_230 | 42 | 0.00031273 | 7.8378e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1631-60_0_2_load_155 | 43 | 0.00013463 | 3.3742e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1631-60_0_2_load_151 | 44 | 0.00017081 | 4.2808e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1631-60_0_2_load_153 | 45 | 0.00025679 | 6.4357e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1631-60_0_2_load_105 | 46 | 0.00032027 | 8.0268e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1631-60_0_2_load_100 | 49 | 0.00019675 | 4.931e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1631-60_0_2_load_102 | 51 | 0.00017472 | 4.3789e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1631-60_0_2_load_298 | 54 | 0.00039828 | 9.9817e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1631-60_0_2_load_103 | 55 | 0.0015149 | 0.00037967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1631-60_0_2_load_106 | 56 | 0.00024459 | 6.13e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1631-60_0_2_load_112 | 57 | 0.00022529 | 5.6463e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1631-60_0_2_load_107 | 59 | 0.0002871 | 7.1954e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1631-60_0_2_load_108 | 60 | 0.00020558 | 5.1524e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1631-60_0_2_load_110 | 62 | 0.00072469 | 0.00018163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1631-60_0_2_load_111 | 63 | 0.00026388 | 6.6135e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1631-60_0_2_load_120 | 64 | 0.00015966 | 4.0013e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1631-60_0_2_load_115 | 67 | 9.3981e-05 | 2.3554e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1631-60_0_2_load_300 | 68 | 0.0014932 | 0.00037424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1631-60_0_2_load_119 | 71 | 0.00017451 | 4.3737e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1631-60_0_2_load_116 | 72 | 0.00025582 | 6.4116e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1631-60_0_2_load_161 | 73 | 0.0004108 | 0.00010296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1631-60_0_2_load_118 | 75 | 0.00027482 | 6.8877e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1631-60_0_2_load_130 | 76 | 0.00021776 | 5.4577e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1631-60_0_2_load_129 | 77 | 0.0001629 | 4.0826e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1631-60_0_2_load_122 | 79 | 0.00011741 | 2.9425e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1631-60_0_2_load_124 | 81 | 0.00032781 | 8.2158e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1631-60_0_2_load_137 | 83 | 0.00011175 | 2.8008e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1631-60_0_2_load_297 | 84 | 0.00011833 | 2.9657e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1631-60_0_2_load_136 | 85 | 0.00021123 | 5.2938e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1631-60_0_2_load_189 | 88 | 0.00019518 | 4.8916e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1631-60_0_2_load_149 | 89 | 0.00017219 | 4.3154e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1631-60_0_2_load_131 | 93 | 0.00021622 | 5.4189e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1631-60_0_2_load_132 | 94 | 0.00013956 | 3.4977e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1631-60_0_2_load_133 | 95 | 0.0001022 | 2.5614e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1631-60_0_2_load_135 | 97 | 9.5127e-05 | 2.3841e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1631-60_0_2_load_147 | 99 | 0.00010636 | 2.6657e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1631-60_0_2_load_288 | 100 | 9.8051e-05 | 2.4574e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1631-60_0_2_load_148 | 102 | 0.00014736 | 3.6932e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1631-60_0_2_load_138 | 103 | 0.00022425 | 5.6202e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1631-60_0_2_load_304 | 105 | 0.00052205 | 0.00013084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1631-60_0_2_load_143 | 107 | 0.00026272 | 6.5845e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1631-60_0_2_load_145 | 108 | 0.00015771 | 3.9525e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1631-60_0_2_load_144 | 109 | 0.00017242 | 4.3212e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1631-60_0_2_load_269 | 112 | 0.00013038 | 3.2677e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1631-60_0_2_load_306 | 115 | 0.00017936 | 4.4951e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1631-60_0_2_load_150 | 116 | 0.00017787 | 4.4578e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1631-60_0_2_load_176 | 119 | 0.00014278 | 3.5785e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1631-60_0_2_load_165 | 120 | 0.0001383 | 3.4662e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1631-60_0_2_load_162 | 121 | 0.00014385 | 3.6053e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1631-60_0_2_load_164 | 124 | 0.00013892 | 3.4817e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1631-60_0_2_load_175 | 125 | 9.4781e-05 | 2.3754e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1631-60_0_2_load_173 | 126 | 9.8039e-05 | 2.4571e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1631-60_0_2_load_169 | 127 | 0.00023997 | 6.0142e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1631-60_0_2_load_170 | 128 | 0.00014475 | 3.6279e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1631-60_0_2_load_172 | 130 | 0.00013739 | 3.4432e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1631-60_0_2_load_174 | 131 | 0.00033482 | 8.3915e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1631-60_0_2_load_188 | 133 | 0.00039195 | 9.8232e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1631-60_0_2_load_186 | 134 | 0.00013451 | 3.3711e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1631-60_0_2_load_179 | 136 | 0.00018897 | 4.736e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1631-60_0_2_load_301 | 137 | 0.0010879 | 0.00027265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1631-60_0_2_load_303 | 140 | 0.00030665 | 7.6855e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1631-60_0_2_load_181 | 141 | 0.00018078 | 4.5307e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1631-60_0_2_load_183 | 142 | 0.0001382 | 3.4636e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1631-60_0_2_load_185 | 143 | 0.00025175 | 6.3094e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1631-60_0_2_load_192 | 144 | 0.00024881 | 6.2358e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1631-60_0_2_load_193 | 145 | 0.00011414 | 2.8607e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1631-60_0_2_load_228 | 146 | 0.00014966 | 3.7509e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1631-60_0_2_load_194 | 147 | 0.00044976 | 0.00011272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1631-60_0_2_load_196 | 149 | 0.00025891 | 6.4888e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1631-60_0_2_load_197 | 150 | 0.00075003 | 0.00018798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1631-60_0_2_load_307 | 153 | 0.00055977 | 0.00014029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1631-60_0_2_load_201 | 154 | 0.00093986 | 0.00023555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1631-60_0_2_load_211 | 158 | 0.00025796 | 6.4651e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1631-60_0_2_load_221 | 162 | 0.00042311 | 0.00010604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1631-60_0_2_load_210 | 163 | 0.0002146 | 5.3785e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1631-60_0_2_load_209 | 164 | 0.00038833 | 9.7324e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1631-60_0_2_load_293 | 165 | 0.0004065 | 0.00010188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1631-60_0_2_load_207 | 166 | 0.00038396 | 9.623e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1631-60_0_2_load_203 | 167 | 0.0001842 | 4.6165e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_1631-60_0_2_load_204 | 168 | 0.00032099 | 8.0447e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_1631-60_0_2_load_206 | 170 | 0.00026867 | 6.7335e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_1631-60_0_2_load_292 | 171 | 0.0002673 | 6.6991e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_1631-60_0_2_load_234 | 173 | 0.00038433 | 9.6321e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_1631-60_0_2_load_214 | 175 | 0.00057001 | 0.00014286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_1631-60_0_2_load_215 | 176 | 0.00029997 | 7.518e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_1631-60_0_2_load_224 | 178 | 0.00030039 | 7.5285e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_1631-60_0_2_load_223 | 179 | 0.00034196 | 8.5704e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_1631-60_0_2_load_219 | 180 | 0.00015931 | 3.9926e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_1631-60_0_2_load_217 | 181 | 0.00023465 | 5.8809e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_1631-60_0_2_load_218 | 182 | 0.00015741 | 3.945e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_1631-60_0_2_load_220 | 183 | 0.0008471 | 0.0002123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_1631-60_0_2_load_226 | 185 | 0.00022202 | 5.5645e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_1631-60_0_2_load_227 | 186 | 0.00019738 | 4.9468e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_1631-60_0_2_load_238 | 187 | 0.00053591 | 0.00013431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_1631-60_0_2_load_237 | 188 | 0.00044778 | 0.00011222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_1631-60_0_2_load_236 | 189 | 0.00028757 | 7.2071e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 140 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1631-60_0_2_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.011345 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1631-60_0_2_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.049498 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1631-60_0_2_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.0012485 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1631-60_0_2_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.14706 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1631-60_0_2_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 7 | 0.015215 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1631-60_0_2_line_5 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.019063 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1631-60_0_2_line_6 | NAYY 4x150 SE | 6 | 123 | 0.01442 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1631-60_0_2_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.03144 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1631-60_0_2_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 11 | 0.013323 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1631-60_0_2_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.11803 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1631-60_0_2_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.019624 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1631-60_0_2_line_11 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.14014 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1631-60_0_2_line_12 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.23495 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1631-60_0_2_line_13 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.058624 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1631-60_0_2_line_14 | NAYY 4x150 SE | 14 | 17 | 0.15335 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1631-60_0_2_line_15 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.027266 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1631-60_0_2_line_16 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.10781 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1631-60_0_2_line_17 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.11407 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1631-60_0_2_line_18 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.063943 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1631-60_0_2_line_19 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.056419 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1631-60_0_2_line_20 | NAYY 4x150 SE | 20 | 36 | 0.028177 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1631-60_0_2_line_21 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.17278 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1631-60_0_2_line_22 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.10442 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1631-60_0_2_line_23 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.050501 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_1631-60_0_2_line_24 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.026338 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1631-60_0_2_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 26 | 0.12473 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_1631-60_0_2_line_26 | NAYY 4x150 SE | 24 | 27 | 0.045165 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_1631-60_0_2_line_27 | NAYY 4x150 SE | 25 | 34 | 0.035878 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1631-60_0_2_line_28 | NAYY 4x150 SE | 26 | 33 | 0.01899 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_1631-60_0_2_line_29 | NAYY 4x150 SE | 27 | 35 | 0.11255 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_1631-60_0_2_line_30 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.053275 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1631-60_0_2_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.0060299 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1631-60_0_2_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.015513 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_1631-60_0_2_line_33 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.096997 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1631-60_0_2_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.012 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_1631-60_0_2_line_35 | NAYY 4x150 SE | 35 | 39 | 0.022316 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1631-60_0_2_line_36 | NAYY 4x150 SE | 35 | 40 | 0.035677 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_1631-60_0_2_line_37 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.037697 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1631-60_0_2_line_38 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.10202 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1631-60_0_2_line_39 | NAYY 4x150 SE | 38 | 142 | 0.015704 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1631-60_0_2_line_40 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.087802 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_1631-60_0_2_line_41 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.094957 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_1631-60_0_2_line_42 | NAYY 4x150 SE | 41 | 187 | 0.033548 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_1631-60_0_2_line_43 | NAYY 4x150 SE | 41 | 188 | 0.035568 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_1631-60_0_2_line_44 | NAYY 4x150 SE | 42 | 155 | 0.070532 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_1631-60_0_2_line_45 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.12697 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1631-60_0_2_line_46 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.014741 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1631-60_0_2_line_47 | NAYY 4x150 SE | 44 | 116 | 0.028496 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1631-60_0_2_line_48 | NAYY 4x150 SE | 45 | 74 | 0.050411 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1631-60_0_2_line_49 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.036552 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1631-60_0_2_line_50 | NAYY 4x150 SE | 47 | 56 | 0.038241 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_1631-60_0_2_line_51 | NAYY 4x150 SE | 47 | 55 | 0.14219 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_1631-60_0_2_line_52 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.14825 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_1631-60_0_2_line_53 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.21071 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_1631-60_0_2_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.042585 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_1631-60_0_2_line_55 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.12165 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1631-60_0_2_line_56 | NAYY 4x150 SE | 50 | 53 | 0.098442 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1631-60_0_2_line_57 | NAYY 4x150 SE | 51 | 55 | 0.039392 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_1631-60_0_2_line_58 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.037769 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1631-60_0_2_line_59 | NAYY 4x150 SE | 53 | 82 | 0.20948 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1631-60_0_2_line_60 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.06472 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_1631-60_0_2_line_61 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.033563 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_1631-60_0_2_line_62 | NAYY 4x150 SE | 58 | 66 | 0.043075 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_1631-60_0_2_line_63 | NAYY 4x150 SE | 58 | 67 | 0.054131 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_1631-60_0_2_line_64 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.032231 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1631-60_0_2_line_65 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.044938 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1631-60_0_2_line_66 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.063502 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1631-60_0_2_line_67 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.051823 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1631-60_0_2_line_68 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.0675 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1631-60_0_2_line_69 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.06021 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1631-60_0_2_line_70 | NAYY 4x150 SE | 65 | 77 | 0.045025 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
71 | LV_1631-60_0_2_line_71 | NAYY 4x150 SE | 65 | 76 | 0.017112 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
72 | LV_1631-60_0_2_line_72 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.032313 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1631-60_0_2_line_73 | NAYY 4x150 SE | 66 | 69 | 0.13911 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_1631-60_0_2_line_74 | NAYY 4x150 SE | 67 | 70 | 0.11813 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
75 | LV_1631-60_0_2_line_75 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.063835 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
76 | LV_1631-60_0_2_line_76 | NAYY 4x150 SE | 69 | 72 | 0.035185 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1631-60_0_2_line_77 | NAYY 4x150 SE | 70 | 73 | 0.036712 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1631-60_0_2_line_78 | NAYY 4x150 SE | 70 | 74 | 0.023962 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
79 | LV_1631-60_0_2_line_79 | NAYY 4x150 SE | 71 | 76 | 0.026032 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
80 | LV_1631-60_0_2_line_80 | NAYY 4x150 SE | 72 | 75 | 0.048134 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1631-60_0_2_line_81 | NAYY 4x150 SE | 74 | 117 | 0.11177 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
82 | LV_1631-60_0_2_line_82 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.018702 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
83 | LV_1631-60_0_2_line_83 | NAYY 4x150 SE | 78 | 89 | 0.035046 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
84 | LV_1631-60_0_2_line_84 | NAYY 4x150 SE | 78 | 86 | 0.052506 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1631-60_0_2_line_85 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.055609 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1631-60_0_2_line_86 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.0072551 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1631-60_0_2_line_87 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.16187 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1631-60_0_2_line_88 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.0090969 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1631-60_0_2_line_89 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.10648 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1631-60_0_2_line_90 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.012414 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1631-60_0_2_line_91 | NAYY 4x150 SE | 85 | 97 | 0.035358 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1631-60_0_2_line_92 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.019386 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1631-60_0_2_line_93 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.10219 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1631-60_0_2_line_94 | NAYY 4x150 SE | 88 | 92 | 0.036889 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1631-60_0_2_line_95 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.031922 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
96 | LV_1631-60_0_2_line_96 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.007731 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
97 | LV_1631-60_0_2_line_97 | NAYY 4x150 SE | 91 | 146 | 0.038876 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
98 | LV_1631-60_0_2_line_98 | NAYY 4x150 SE | 92 | 144 | 0.024221 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1631-60_0_2_line_99 | NAYY 4x150 SE | 92 | 145 | 0.12579 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1631-60_0_2_line_100 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.010668 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1631-60_0_2_line_101 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.020753 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1631-60_0_2_line_102 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.20179 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1631-60_0_2_line_103 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.012782 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1631-60_0_2_line_104 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.02569 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1631-60_0_2_line_105 | NAYY 4x150 SE | 96 | 99 | 0.014692 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1631-60_0_2_line_106 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.13724 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1631-60_0_2_line_107 | NAYY 4x150 SE | 98 | 101 | 0.064441 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1631-60_0_2_line_108 | NAYY 4x150 SE | 99 | 102 | 0.01448 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1631-60_0_2_line_109 | NAYY 4x150 SE | 101 | 104 | 0.11396 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1631-60_0_2_line_110 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.041397 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1631-60_0_2_line_111 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.026701 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_1631-60_0_2_line_112 | NAYY 4x150 SE | 104 | 106 | 0.083398 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_1631-60_0_2_line_113 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.060937 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_1631-60_0_2_line_114 | NAYY 4x150 SE | 106 | 108 | 0.15291 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_1631-60_0_2_line_115 | NAYY 4x150 SE | 107 | 109 | 0.020248 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_1631-60_0_2_line_116 | NAYY 4x150 SE | 108 | 110 | 0.086048 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_1631-60_0_2_line_117 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.1364 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_1631-60_0_2_line_118 | NAYY 4x150 SE | 111 | 113 | 0.04991 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_1631-60_0_2_line_119 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.09297 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_1631-60_0_2_line_120 | NAYY 4x150 SE | 113 | 114 | 0.054491 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_1631-60_0_2_line_121 | NAYY 4x150 SE | 114 | 115 | 0.07903 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_1631-60_0_2_line_122 | NAYY 4x150 SE | 117 | 118 | 0.006252 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_1631-60_0_2_line_123 | NAYY 4x150 SE | 117 | 119 | 0.08483 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
124 | LV_1631-60_0_2_line_124 | NAYY 4x150 SE | 118 | 120 | 0.0039713 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_1631-60_0_2_line_125 | NAYY 4x150 SE | 118 | 121 | 0.0031092 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_1631-60_0_2_line_126 | NAYY 4x150 SE | 119 | 122 | 0.058277 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
127 | LV_1631-60_0_2_line_127 | NAYY 4x150 SE | 120 | 123 | 0.092816 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_1631-60_0_2_line_128 | NAYY 4x150 SE | 121 | 124 | 0.013645 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_1631-60_0_2_line_129 | NAYY 4x150 SE | 122 | 135 | 0.081848 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
130 | LV_1631-60_0_2_line_130 | NAYY 4x150 SE | 122 | 136 | 0.027924 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_1631-60_0_2_line_131 | NAYY 4x150 SE | 123 | 125 | 0.014169 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_1631-60_0_2_line_132 | NAYY 4x150 SE | 125 | 126 | 0.007232 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_1631-60_0_2_line_133 | NAYY 4x150 SE | 126 | 129 | 0.013377 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_1631-60_0_2_line_134 | NAYY 4x150 SE | 127 | 128 | 0.052337 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_1631-60_0_2_line_135 | NAYY 4x150 SE | 127 | 129 | 0.0037761 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_1631-60_0_2_line_136 | NAYY 4x150 SE | 128 | 130 | 0.009118 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_1631-60_0_2_line_137 | NAYY 4x150 SE | 129 | 131 | 0.048358 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_1631-60_0_2_line_138 | NAYY 4x150 SE | 131 | 132 | 0.013116 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_1631-60_0_2_line_139 | NAYY 4x150 SE | 132 | 133 | 0.013982 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_1631-60_0_2_line_140 | NAYY 4x150 SE | 132 | 134 | 0.028221 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_1631-60_0_2_line_141 | NAYY 4x150 SE | 134 | 143 | 0.011478 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_1631-60_0_2_line_142 | NAYY 4x150 SE | 135 | 137 | 0.028716 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_1631-60_0_2_line_143 | NAYY 4x150 SE | 135 | 138 | 0.024634 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
144 | LV_1631-60_0_2_line_144 | NAYY 4x150 SE | 136 | 139 | 0.073206 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_1631-60_0_2_line_145 | NAYY 4x150 SE | 138 | 140 | 0.14069 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
146 | LV_1631-60_0_2_line_146 | NAYY 4x150 SE | 139 | 141 | 0.008549 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_1631-60_0_2_line_147 | NAYY 4x150 SE | 142 | 143 | 0.022707 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_1631-60_0_2_line_148 | NAYY 4x150 SE | 146 | 186 | 0.0062872 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
149 | LV_1631-60_0_2_line_149 | NAYY 4x150 SE | 147 | 148 | 0.018471 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_1631-60_0_2_line_150 | NAYY 4x150 SE | 147 | 149 | 0.011889 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_1631-60_0_2_line_151 | NAYY 4x150 SE | 148 | 150 | 0.010892 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_1631-60_0_2_line_152 | NAYY 4x150 SE | 148 | 151 | 0.071503 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_1631-60_0_2_line_153 | NAYY 4x150 SE | 150 | 152 | 0.060887 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
154 | LV_1631-60_0_2_line_154 | NAYY 4x150 SE | 151 | 153 | 0.034728 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_1631-60_0_2_line_155 | NAYY 4x150 SE | 152 | 154 | 0.020751 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
156 | LV_1631-60_0_2_line_156 | NAYY 4x150 SE | 152 | 155 | 0.073591 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
157 | LV_1631-60_0_2_line_157 | NAYY 4x150 SE | 154 | 159 | 0.016552 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
158 | LV_1631-60_0_2_line_158 | NAYY 4x150 SE | 155 | 160 | 0.020006 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
159 | LV_1631-60_0_2_line_159 | NAYY 4x150 SE | 156 | 157 | 0.02607 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
160 | LV_1631-60_0_2_line_160 | NAYY 4x150 SE | 156 | 158 | 0.027511 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
161 | LV_1631-60_0_2_line_161 | NAYY 4x150 SE | 157 | 161 | 0.068603 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
162 | LV_1631-60_0_2_line_162 | NAYY 4x150 SE | 157 | 162 | 0.013846 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
163 | LV_1631-60_0_2_line_163 | NAYY 4x150 SE | 158 | 163 | 0.02363 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
164 | LV_1631-60_0_2_line_164 | NAYY 4x150 SE | 159 | 164 | 0.012138 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
165 | LV_1631-60_0_2_line_165 | NAYY 4x150 SE | 160 | 165 | 0.022267 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
166 | LV_1631-60_0_2_line_166 | NAYY 4x150 SE | 160 | 166 | 0.020035 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
167 | LV_1631-60_0_2_line_167 | NAYY 4x150 SE | 161 | 178 | 0.006658 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
168 | LV_1631-60_0_2_line_168 | NAYY 4x150 SE | 161 | 179 | 0.022555 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
169 | LV_1631-60_0_2_line_169 | NAYY 4x150 SE | 162 | 180 | 0.059452 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
170 | LV_1631-60_0_2_line_170 | NAYY 4x150 SE | 163 | 174 | 0.049953 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
171 | LV_1631-60_0_2_line_171 | NAYY 4x150 SE | 164 | 172 | 0.019603 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
172 | LV_1631-60_0_2_line_172 | NAYY 4x150 SE | 166 | 169 | 0.038735 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
173 | LV_1631-60_0_2_line_173 | NAYY 4x150 SE | 167 | 168 | 0.0041847 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_1631-60_0_2_line_174 | NAYY 4x150 SE | 167 | 169 | 0.0086342 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_1631-60_0_2_line_175 | NAYY 4x150 SE | 169 | 170 | 0.013622 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
176 | LV_1631-60_0_2_line_176 | NAYY 4x150 SE | 170 | 171 | 0.0044362 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_1631-60_0_2_line_177 | NAYY 4x150 SE | 172 | 173 | 0.055612 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
178 | LV_1631-60_0_2_line_178 | NAYY 4x150 SE | 172 | 174 | 0.039967 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
179 | LV_1631-60_0_2_line_179 | NAYY 4x150 SE | 173 | 177 | 0.071577 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
180 | LV_1631-60_0_2_line_180 | NAYY 4x150 SE | 174 | 175 | 0.0024396 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_1631-60_0_2_line_181 | NAYY 4x150 SE | 175 | 176 | 0.015828 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_1631-60_0_2_line_182 | NAYY 4x150 SE | 177 | 189 | 0.030579 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
183 | LV_1631-60_0_2_line_183 | NAYY 4x150 SE | 180 | 181 | 0.013444 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
184 | LV_1631-60_0_2_line_184 | NAYY 4x150 SE | 181 | 182 | 0.095502 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
185 | LV_1631-60_0_2_line_185 | NAYY 4x150 SE | 182 | 183 | 0.11297 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
186 | LV_1631-60_0_2_line_186 | NAYY 4x150 SE | 183 | 184 | 0.034595 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
187 | LV_1631-60_0_2_line_187 | NAYY 4x150 SE | 184 | 185 | 0.012702 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
188 | LV_1631-60_0_2_line_188 | NAYY 4x150 SE | 185 | 186 | 0.046883 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1631-60_0_2_trafo_303 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 190 | 140 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18
0 | 2717740.362 | 1195752.8762 | 2717732.8742 | 1195761.3994
1 | 2717782.2917 | 1195728.4799 | 2717761.8749 | 1195742.7993 | 2717755.0561 | 1195746.1786 | 2717751.2555 | 1195747.2267 | 2717746.9645 | 1195747.2423 | 2717742.0365 | 1195750.9702 | 2717740.362 | 1195752.8762
2 | 2717732.0502 | 1195762.3373 | 2717732.8742 | 1195761.3994
3 | 2717782.2917 | 1195728.4799 | 2717785.4254 | 1195724.9279 | 2717795.5665 | 1195705.7137 | 2717804.8688 | 1195684.6039 | 2717805.6561 | 1195681.0057 | 2717805.2129 | 1195677.5834 | 2717800.152 | 1195667.5543 | 2717799.6864 | 1195664.8876 | 2717799.8732 | 1195660.8217 | 2717802.4849 | 1195645.084 | 2717805.0642 | 1195633.3152 | 2717808.5746 | 1195623.7997 | 2717816.1394 | 1195610.806 | 2717817.4332 | 1195607.4179 | 2717818.4536 | 1195602.0452 | 2717819.2128 | 1195591.9677
4 | 2717732.0502 | 1195762.3373 | 2717727.765 | 1195767.0898 | 2717722.5642 | 1195774.2259
5 | 2718014.1129 | 1195877.5684 | 2718010.4232 | 1195875.3161 | 2718000.8363 | 1195864.1189
6 | 2718015.6054 | 1195891.9082 | 2718014.1129 | 1195877.5684
7 | 2718014.1129 | 1195877.5684 | 2718012.7228 | 1195864.2202 | 2718010.7686 | 1195847.4028 | 2718010.7658 | 1195846.3135
8 | 2717722.5642 | 1195774.2259 | 2717720.2932 | 1195780.797 | 2717718.9187 | 1195787.0174
9 | 2718026.3138 | 1195729.4493 | 2718025.6735 | 1195734.4041 | 2718012.4228 | 1195820.7495 | 2718010.7334 | 1195833.7478 | 2718010.7658 | 1195846.3135
10 | 2718026.3138 | 1195729.4493 | 2718028.8288 | 1195709.9876
11 | 2717698.1202 | 1195917.5927 | 2717701.0137 | 1195911.1339 | 2717709.388 | 1195898.4118 | 2717712.7829 | 1195889.7167 | 2717714.1838 | 1195880.8824 | 2717713.3992 | 1195871.1933 | 2717713.5386 | 1195864.1131 | 2717714.2951 | 1195857.0451 | 2717716.1553 | 1195850.8217 | 2717719.6911 | 1195845.0316 | 2717724.2101 | 1195838.8494 | 2717728.264 | 1195829.9672 | 2717728.2926 | 1195826.1984 | 2717728.0516 | 1195822.5688 | 2717727.8259 | 1195818.5503 | 2717719.9273 | 1195802.083 | 2717718.4287 | 1195794.9817 | 2717718.7789 | 1195787.65 | 2717718.9187 | 1195787.0174
12 | 2717844.4016 | 1196101.4449 | 2717698.1202 | 1195917.5927
13 | 2717894.0701 | 1196129.0493 | 2717869.1524 | 1196122.7981 | 2717856.2952 | 1196113.9828 | 2717850.388 | 1196107.862 | 2717846.3734 | 1196104.3136 | 2717844.4016 | 1196101.4449
14 | 2717937.2555 | 1196273.8499 | 2717915.8131 | 1196215.863 | 2717899.8216 | 1196168.936 | 2717892.7801 | 1196153.108 | 2717891.5665 | 1196147.0241 | 2717892.5432 | 1196141.5505 | 2717894.6003 | 1196135.7758 | 2717894.0701 | 1196129.0493
15 | 2717849.6497 | 1196324.2261 | 2717829.823 | 1196305.509
16 | 2717849.6497 | 1196324.2261 | 2717849.8659 | 1196315.5796 | 2717850.5965 | 1196312.5363 | 2717851.682 | 1196310.0448 | 2717853.6546 | 1196307.3928 | 2717855.6684 | 1196305.7424 | 2717858.9332 | 1196304.0277 | 2717866.2495 | 1196301.2811 | 2717937.2555 | 1196273.8499
17 | 2717849.6497 | 1196324.2261 | 2717891.837 | 1196363.9307 | 2717895.9117 | 1196368.67 | 2717899.0349 | 1196373.7464 | 2717919.241 | 1196412.7517
18 | 2717937.2555 | 1196273.8499 | 2717997.152 | 1196251.463
19 | 2718049.9999 | 1196231.7105 | 2717997.152 | 1196251.463
20 | 2718049.9999 | 1196231.7105 | 2718043.9585 | 1196204.1886
21 | 2718086.3771 | 1196743.566 | 2717931.0094 | 1196667.9675
22 | 2718169.2781 | 1196680.0687 | 2718086.3771 | 1196743.566
23 | 2718169.2781 | 1196680.0687 | 2718190.653 | 1196725.8227
24 | 2718169.2781 | 1196680.0687 | 2718191.1223 | 1196665.3542
25 | 2718169.2781 | 1196680.0687 | 2718127.5379 | 1196594.4375 | 2718120.3016 | 1196573.1014 | 2718118.5795 | 1196566.3843
26 | 2718209.7696 | 1196766.7429 | 2718190.653 | 1196725.8227
27 | 2718197.0372 | 1196631.9046 | 2718195.6666 | 1196642.6408 | 2718196.5727 | 1196656.1574 | 2718196.0372 | 1196660.1164 | 2718195.0642 | 1196662.699 | 2718191.1223 | 1196665.3542
28 | 2718118.5795 | 1196566.3843 | 2718115.8375 | 1196555.6895 | 2718114.2912 | 1196547.8915
29 | 2718209.7696 | 1196766.7429 | 2718236.1467 | 1196752.9988 | 2718242.5432 | 1196750.1232 | 2718248.7434 | 1196749.0784 | 2718255.8835 | 1196749.8312 | 2718263.0994 | 1196751.7531 | 2718274.5054 | 1196759.1062 | 2718280.504 | 1196760.5481 | 2718285.8078 | 1196760.9088 | 2718292.7793 | 1196759.7793 | 2718300.7874 | 1196755.5568 | 2718311.4796 | 1196747.0066
30 | 2718176.7122 | 1196515.6489 | 2718174.0189 | 1196517.7781 | 2718166.6357 | 1196521.6016 | 2718161.1894 | 1196523.4287 | 2718148.4748 | 1196525.579 | 2718135.3674 | 1196526.7876 | 2718131.4148 | 1196527.8325 | 2718126.2293 | 1196530.0414
31 | 2718181.4426 | 1196511.9094 | 2718176.7122 | 1196515.6489
32 | 2718111.9571 | 1196536.1209 | 2718126.2293 | 1196530.0414
33 | 2718111.9571 | 1196536.1209 | 2718092.8599 | 1196441.0221
34 | 2718111.9571 | 1196536.1209 | 2718114.2912 | 1196547.8915
35 | 2718297.4121 | 1196729.7602 | 2718299.2013 | 1196732.1418 | 2718307.7623 | 1196741.1733 | 2718311.4796 | 1196747.0066
36 | 2718344.3032 | 1196732.8792 | 2718325.9737 | 1196740.0105 | 2718318.55 | 1196743.5773 | 2718311.4796 | 1196747.0066
37 | 2718036.1173 | 1196167.3164 | 2718041.925 | 1196194.9245 | 2718043.9585 | 1196204.1886
38 | 2718030.6662 | 1196065.5383 | 2718033.2823 | 1196146.3632 | 2718035.3835 | 1196163.8285 | 2718036.1173 | 1196167.3164
39 | 2718030.6662 | 1196065.5383 | 2718030.1582 | 1196049.8421
40 | 2718344.3032 | 1196732.8792 | 2718373.0095 | 1196721.2055 | 2718411.5485 | 1196699.3749 | 2718423.6789 | 1196695.5457
41 | 2718344.3032 | 1196732.8792 | 2718344.8194 | 1196714.5094 | 2718350.2894 | 1196675.7006 | 2718349.9159 | 1196666.4754 | 2718348.1752 | 1196640.8668 | 2718348.202 | 1196638.3798
42 | 2718423.6789 | 1196695.5457 | 2718442.0263 | 1196723.6628
43 | 2718423.6789 | 1196695.5457 | 2718441.5518 | 1196693.3981 | 2718447.5744 | 1196691.327 | 2718453.6931 | 1196686.7115 | 2718456.0797 | 1196684.1062
44 | 2718338.2743 | 1196569.4302 | 2718343.1819 | 1196580.5687 | 2718345.4873 | 1196588.0531 | 2718347.086 | 1196595.0565 | 2718348.3023 | 1196629.0608 | 2718348.202 | 1196638.3798
45 | 2718127.6818 | 1195651.4468 | 2718123.6447 | 1195524.5395
46 | 2718127.6818 | 1195651.4468 | 2718129.038 | 1195660.3356 | 2718128.3538 | 1195666.0441
47 | 2718114.3523 | 1195498.3507 | 2718118.2451 | 1195503.0643 | 2718120.9908 | 1195509.134 | 2718122.8188 | 1195514.9744 | 2718123.6447 | 1195524.5395
48 | 2718128.1929 | 1195716.2037 | 2718126.2922 | 1195700.9329 | 2718125.969 | 1195691.453 | 2718126.3458 | 1195682.7987 | 2718128.3538 | 1195666.0441
49 | 2718326.3405 | 1195610.3105 | 2718320.9115 | 1195599.284 | 2718309.2455 | 1195582.2409 | 2718308.6457 | 1195578.6598
50 | 2718326.3405 | 1195610.3105 | 2718304.6961 | 1195641.8364
51 | 2718326.3405 | 1195610.3105 | 2718330.8685 | 1195603.7176 | 2718350.1246 | 1195560.7452 | 2718367.1676 | 1195528.7037 | 2718370.0422 | 1195523.6347 | 2718379.7943 | 1195513.7873 | 2718401.8887 | 1195491.873
52 | 2718532.6506 | 1195325.6895 | 2718534.7044 | 1195335.5039 | 2718539.3006 | 1195342.4 | 2718541.3903 | 1195350.0136 | 2718539.9649 | 1195353.0987 | 2718537.7117 | 1195354.1103 | 2718521.7024 | 1195357.3955 | 2718517.9828 | 1195360.8687 | 2718502.1991 | 1195391.6005 | 2718471.0019 | 1195422.1045 | 2718462.0617 | 1195427.8872 | 2718458.1675 | 1195432.3359
53 | 2718532.6506 | 1195325.6895 | 2718743.1058 | 1195315.2783
54 | 2718458.1675 | 1195432.3359 | 2718433.4744 | 1195460.5447 | 2718429.8567 | 1195464.133
55 | 2718832.7459 | 1195387.2107 | 2718796.3898 | 1195362.7485 | 2718787.1666 | 1195355.9048 | 2718766.7553 | 1195336.3854 | 2718763.2754 | 1195331.624 | 2718757.6324 | 1195317.2015 | 2718754.4821 | 1195313.881 | 2718750.0591 | 1195312.4699 | 2718745.6516 | 1195313.3497 | 2718743.1058 | 1195315.2783
56 | 2718761.253 | 1195410.3964 | 2718762.7288 | 1195405.5444 | 2718762.789 | 1195399.8304 | 2718761.6178 | 1195386.6643 | 2718759.2124 | 1195374.2408 | 2718754.5757 | 1195352.9 | 2718749.3049 | 1195337.7733 | 2718743.6084 | 1195326.0406 | 2718742.5916 | 1195320.8277 | 2718743.1058 | 1195315.2783
57 | 2718401.8887 | 1195491.873 | 2718429.8567 | 1195464.133
58 | 2718832.7459 | 1195387.2107 | 2718831.7551 | 1195383.3771 | 2718827.9912 | 1195377.1867 | 2718821.202 | 1195369.0571 | 2718818.4648 | 1195365.2777 | 2718815.8382 | 1195361.3004 | 2718813.2987 | 1195355.2456
59 | 2718665.8867 | 1195596.9055 | 2718761.253 | 1195410.3964
60 | 2718304.6961 | 1195641.8364 | 2718298.8275 | 1195650.3842 | 2718282.2415 | 1195676.3082 | 2718275.7403 | 1195689.4225 | 2718272.4482 | 1195697.7321
61 | 2718255.9771 | 1195726.1027 | 2718260.1161 | 1195722.9823 | 2718264.4457 | 1195717.9309 | 2718272.4482 | 1195697.7321
62 | 2718255.9771 | 1195726.1027 | 2718268.0108 | 1195744.1982 | 2718280.4007 | 1195761.6225
63 | 2718255.9771 | 1195726.1027 | 2718245.2825 | 1195710.4244 | 2718226.2455 | 1195680.8728
64 | 2718466.5403 | 1195679.8806 | 2718468.4697 | 1195688.6585 | 2718467.7634 | 1195708.9147 | 2718467.2931 | 1195711.8526
65 | 2718461.7079 | 1195756.4292 | 2718464.9017 | 1195726.7932 | 2718467.2931 | 1195711.8526
66 | 2718461.7079 | 1195756.4292 | 2718451.5003 | 1195732.7432 | 2718444.3856 | 1195720.271 | 2718440.2499 | 1195712.4501 | 2718438.3862 | 1195698.0472
67 | 2718461.7079 | 1195756.4292 | 2718458.3929 | 1195808.1459
68 | 2718458.3929 | 1195808.1459 | 2718457.7914 | 1195817.5292 | 2718456.3265 | 1195839.9164 | 2718456.96 | 1195854.0948 | 2718459.4263 | 1195875.4228
69 | 2718455.6657 | 1195932.4703 | 2718462.0334 | 1195925.7138 | 2718464.0839 | 1195920.306 | 2718463.8561 | 1195913.7301 | 2718459.4263 | 1195875.4228
70 | 2718455.6657 | 1195932.4703 | 2718489.6903 | 1195961.4097 | 2718489.934 | 1195961.6722
71 | 2718455.6657 | 1195932.4703 | 2718442.4179 | 1195921.6397
72 | 2718291.8889 | 1195731.4167 | 2718280.4007 | 1195761.6225
73 | 2718372.843 | 1195864.7593 | 2718353.6921 | 1195848.5797 | 2718343.2149 | 1195838.4984 | 2718335.2972 | 1195830.3914 | 2718305.7783 | 1195797.8284 | 2718280.4007 | 1195761.6225
74 | 2718147.6825 | 1195702.1897 | 2718180.4466 | 1195678.6199 | 2718184.5178 | 1195675.0756 | 2718187.3441 | 1195671.6623 | 2718195.0304 | 1195656.8034 | 2718197.63 | 1195653.2967 | 2718200.5597 | 1195651.2086 | 2718202.8762 | 1195650.4539 | 2718205.5326 | 1195650.2396 | 2718208.241 | 1195650.8602 | 2718210.3039 | 1195652.5244 | 2718213.1168 | 1195655.5711 | 2718215.7255 | 1195660.0815 | 2718217.9517 | 1195665.8185 | 2718223.6107 | 1195676.7827 | 2718226.2455 | 1195680.8728
75 | 2718372.843 | 1195864.7593 | 2718422.2643 | 1195905.1633
76 | 2718372.843 | 1195864.7593 | 2718375.3528 | 1195856.5475 | 2718369.4569 | 1195830.6114
77 | 2718147.6825 | 1195702.1897 | 2718132.7382 | 1195721.4417 | 2718129.6531 | 1195727.5408 | 2718129.6934 | 1195733.0458
78 | 2718128.1929 | 1195716.2037 | 2718147.6825 | 1195702.1897
79 | 2718442.4179 | 1195921.6397 | 2718422.2643 | 1195905.1633
80 | 2718353.862 | 1195788.4284 | 2718354.8414 | 1195795.931 | 2718354.4818 | 1195806.009 | 2718355.5454 | 1195811.9454 | 2718356.974 | 1195814.4644 | 2718359.5741 | 1195817.4736 | 2718366.1443 | 1195821.273 | 2718368.2586 | 1195825.34 | 2718369.4569 | 1195830.6114
81 | 2718054.9522 | 1195799.2844 | 2718060.9221 | 1195786.8043 | 2718065.5032 | 1195782.5139 | 2718086.1006 | 1195764.4852 | 2718097.6949 | 1195751.616 | 2718104.8418 | 1195741.6721 | 2718112.8872 | 1195730.2227 | 2718117.8576 | 1195724.3611 | 2718128.1929 | 1195716.2037
82 | 2718501.3965 | 1195976.3636 | 2718496.2936 | 1195968.5235 | 2718489.934 | 1195961.6722
83 | 2718501.3965 | 1195976.3636 | 2718498.2008 | 1195983.0273 | 2718496.2166 | 1195990.4712 | 2718496.0954 | 1196009.2713 | 2718495.9997 | 1196010.4184
84 | 2718530.5163 | 1196015.5024 | 2718526.069 | 1196015.7255 | 2718520.6359 | 1196013.7831 | 2718516.9362 | 1196009.7402 | 2718514.3887 | 1196004.0856 | 2718504.0235 | 1195980.6966 | 2718501.3965 | 1195976.3636
85 | 2718610.9988 | 1195747.8261 | 2718591.6194 | 1195774.2832 | 2718587.8178 | 1195782.6695 | 2718584.1285 | 1195793.8489 | 2718583.8285 | 1195795.6574
86 | 2718610.9988 | 1195747.8261 | 2718616.1638 | 1195752.9211
87 | 2718610.9988 | 1195747.8261 | 2718615.1326 | 1195740.3694 | 2718618.6995 | 1195730.7554 | 2718625.8922 | 1195708.1816 | 2718637.638 | 1195669.6978 | 2718639.2038 | 1195657.6201 | 2718643.1041 | 1195641.5859 | 2718649.6662 | 1195625.0596 | 2718653.4058 | 1195616.7389 | 2718657.1612 | 1195610.6868 | 2718661.8098 | 1195605.3307 | 2718665.8867 | 1195596.9055
88 | 2718616.1638 | 1195752.9211 | 2718617.5963 | 1195760.2326 | 2718617.481 | 1195761.875
89 | 2718665.8867 | 1195596.9055 | 2718663.5398 | 1195595.7358 | 2718659.9705 | 1195595.0979 | 2718655.9983 | 1195594.4075 | 2718626.5657 | 1195596.6809 | 2718616.7752 | 1195595.7749 | 2718610.9803 | 1195594.3812 | 2718591.8097 | 1195584.1715 | 2718572.9625 | 1195576.1031 | 2718571.4041 | 1195574.749 | 2718570.6222 | 1195573.0545 | 2718570.46 | 1195570.8608 | 2718570.9718 | 1195568.1134
90 | 2718616.612 | 1195774.2588 | 2718617.481 | 1195761.875
91 | 2718624.9592 | 1195807.6917 | 2718621.7036 | 1195803.2564 | 2718618.5267 | 1195795.9103 | 2718617.0293 | 1195788.7976 | 2718616.2467 | 1195779.4642 | 2718616.612 | 1195774.2588
92 | 2718530.5163 | 1196015.5024 | 2718533.891 | 1196020.5618 | 2718544.358 | 1196028.8197
93 | 2718544.358 | 1196028.8197 | 2718599.3442 | 1196069.7506 | 2718605.6741 | 1196075.269 | 2718618.2507 | 1196090.4961 | 2718622.9228 | 1196093.3878
94 | 2718658.544 | 1196101.8481 | 2718651.746 | 1196099.5671 | 2718643.1486 | 1196097.7175 | 2718631.6165 | 1196096.6768 | 2718624.7098 | 1196094.4938 | 2718622.9228 | 1196093.3878
95 | 2718493.3462 | 1196042.2296 | 2718495.9997 | 1196010.4184
96 | 2718493.3462 | 1196042.2296 | 2718491.924 | 1196047.0827 | 2718490.0122 | 1196048.9573
97 | 2718490.0122 | 1196048.9573 | 2718486.554 | 1196052.3357 | 2718480.8239 | 1196058.0708 | 2718476.3861 | 1196065.1213 | 2718475.4972 | 1196071.5195 | 2718477.6235 | 1196082.4581
98 | 2718658.544 | 1196101.8481 | 2718666.5147 | 1196104.5527 | 2718672.796 | 1196107.5239 | 2718679.4766 | 1196113.4163
99 | 2718658.544 | 1196101.8481 | 2718660.8319 | 1196112.8904 | 2718660.0576 | 1196121.1811 | 2718659.9718 | 1196125.5047 | 2718667.3784 | 1196140.885 | 2718676.7863 | 1196176.3641 | 2718677.7172 | 1196183.977 | 2718676.4785 | 1196194.549 | 2718678.4683 | 1196217.9165 | 2718678.9594 | 1196224.2223
100 | 2718660.1786 | 1195833.9304 | 2718651.1628 | 1195828.2271
101 | 2718633.9469 | 1195816.7059 | 2718636.3162 | 1195818.8353 | 2718651.1628 | 1195828.2271
102 | 2718818.1691 | 1195952.5088 | 2718815.9865 | 1195950.3639 | 2718812.2965 | 1195947.7554 | 2718809.3804 | 1195945.7071 | 2718765.2314 | 1195917.4208 | 2718751.1838 | 1195911.7934 | 2718736.3652 | 1195906.6065 | 2718721.5942 | 1195899.03 | 2718713.9119 | 1195892.1503 | 2718707.8987 | 1195883.7249 | 2718691.3845 | 1195858.3898 | 2718685.9784 | 1195852.7785 | 2718677.5458 | 1195844.9166 | 2718660.1786 | 1195833.9304
103 | 2718633.9469 | 1195816.7059 | 2718626.9795 | 1195810.444 | 2718624.9592 | 1195807.6917
104 | 2718838.858 | 1195966.7636 | 2718832.4 | 1195965.0118 | 2718828.8135 | 1195962.9501 | 2718818.1691 | 1195952.5088
105 | 2718818.1691 | 1195952.5088 | 2718820.9592 | 1195964.7287 | 2718821.3561 | 1195966.8495
106 | 2718838.858 | 1195966.7636 | 2718841.2064 | 1195977.051 | 2718851.7071 | 1196001.6109 | 2718853.7912 | 1196009.8583 | 2718853.9157 | 1196018.9229 | 2718851.3033 | 1196034.5601 | 2718844.6987 | 1196058.5796 | 2718843.6919 | 1196067.8219 | 2718843.195 | 1196074.7948 | 2718844.0889 | 1196100.1361
107 | 2718838.858 | 1195966.7636 | 2718843.1249 | 1195965.2695 | 2718847.5992 | 1195961.3889 | 2718848.7675 | 1195956.6754 | 2718848.5556 | 1195936.2897 | 2718851.1571 | 1195918.5174 | 2718853.7434 | 1195908.0278
108 | 2718824.0198 | 1195981.0826 | 2718821.3561 | 1195966.8495
109 | 2718851.5319 | 1195802.3294 | 2718867.8678 | 1195818.5992 | 2718863.5374 | 1195835.9257 | 2718861.4318 | 1195854.4306 | 2718860.511 | 1195880.042 | 2718856.5538 | 1195896.6199 | 2718853.7434 | 1195908.0278
110 | 2718853.7434 | 1195908.0278 | 2718863.81 | 1195911.8863 | 2718878.4604 | 1195920.5393 | 2718884.1995 | 1195924.723 | 2718885.8665 | 1195931.0044
111 | 2718850.7808 | 1195775.7174 | 2718851.8223 | 1195782.3651 | 2718851.6674 | 1195787.8549 | 2718851.5319 | 1195802.3294
112 | 2718851.5319 | 1195802.3294 | 2718867.8678 | 1195818.5992 | 2718884.0675 | 1195834.0435 | 2718900.7048 | 1195850.475 | 2718912.1783 | 1195859.4652
113 | 2718912.1783 | 1195859.4652 | 2718913.9794 | 1195866.2282 | 2718924.3124 | 1195906.8742 | 2718923.3909 | 1195918.8382
114 | 2718912.1783 | 1195859.4652 | 2719064.8556 | 1195851.0946
115 | 2718921.836 | 1195939.0261 | 2718923.3909 | 1195918.8382
116 | 2719053.7587 | 1195769.9723 | 2719055.5924 | 1195773.945 | 2719064.8789 | 1195791.7206 | 2719068.527 | 1195803.3128 | 2719068.2921 | 1195822.7555 | 2719067.0244 | 1195830.5359 | 2719062.2549 | 1195841.5712 | 2719062.335 | 1195844.8196 | 2719063.1326 | 1195848.3937 | 2719064.8556 | 1195851.0946
117 | 2719179.0271 | 1195715.9946 | 2719053.7587 | 1195769.9723
118 | 2719179.0271 | 1195715.9946 | 2719181.9888 | 1195717.2879 | 2719196.9934 | 1195715.4411 | 2719204.5863 | 1195713.0351 | 2719212.3594 | 1195712.2895 | 2719228.1021 | 1195714.705
119 | 2719228.1021 | 1195714.705 | 2719220.0526 | 1195724.3405 | 2719217.0602 | 1195730.3185 | 2719217.0611 | 1195761.986 | 2719214.0666 | 1195781.0624 | 2719210.7012 | 1195788.5452 | 2719204.4632 | 1195796.3932 | 2719200.3485 | 1195798.2681
120 | 2719282.1094 | 1195711.8242 | 2719272.9251 | 1195713.7758 | 2719262.0001 | 1195713.5912 | 2719246.4444 | 1195711.7352 | 2719240.1457 | 1195711.9209 | 2719228.1021 | 1195714.705
121 | 2719282.1094 | 1195711.8242 | 2719281.6843 | 1195731.5968 | 2719284.8354 | 1195739.432 | 2719288.6941 | 1195755.7319 | 2719284.6003 | 1195762.6664 | 2719280.2125 | 1195777.8455 | 2719275.3691 | 1195786.8332
122 | 2718054.9522 | 1195799.2844 | 2718052.7107 | 1195805.1221
123 | 2718054.9522 | 1195799.2844 | 2718065.2471 | 1195808.5943 | 2718094.7343 | 1195837.0415 | 2718116.303 | 1195857.8609
124 | 2718052.7107 | 1195805.1221 | 2718051.2885 | 1195808.8301
125 | 2718052.7107 | 1195805.1221 | 2718052.0516 | 1195802.0836
126 | 2718155.1396 | 1195901.3032 | 2718117.9018 | 1195859.404 | 2718116.303 | 1195857.8609
127 | 2718015.6054 | 1195891.9082 | 2718026.6535 | 1195881.5965 | 2718038.4353 | 1195861.9148 | 2718040.7557 | 1195855.9452 | 2718044.3903 | 1195845.1646 | 2718051.2885 | 1195808.8301
128 | 2718050.4157 | 1195788.5871 | 2718050.727 | 1195795.9764 | 2718052.0516 | 1195802.0836
129 | 2718155.1396 | 1195901.3032 | 2718178.0949 | 1195929.3659 | 2718185.7578 | 1195937.2564 | 2718193.3581 | 1195942.9107 | 2718210.0239 | 1195952.9696 | 2718215.2405 | 1195955.4634
130 | 2718155.1396 | 1195901.3032 | 2718152.5626 | 1195902.5199 | 2718154.4218 | 1195927.5255
131 | 2718015.6054 | 1195891.9082 | 2718017.2308 | 1195905.9836
132 | 2718018.0603 | 1195913.1679 | 2718017.2308 | 1195905.9836
133 | 2718019.5948 | 1195926.4563 | 2718018.0603 | 1195913.1679
134 | 2718046.7248 | 1195975.0699 | 2718046.6641 | 1195973.1243 | 2718044.1608 | 1195965.5916 | 2718041.695 | 1195960.7951 | 2718021.6384 | 1195929.6316
135 | 2718019.5948 | 1195926.4563 | 2718021.6384 | 1195929.6316
136 | 2718047.0096 | 1195984.1835 | 2718046.7248 | 1195975.0699
137 | 2718019.5948 | 1195926.4563 | 2718024.4306 | 1195968.3042 | 2718025.0199 | 1195974.5083
138 | 2718026.2602 | 1195987.5654 | 2718025.0199 | 1195974.5083
139 | 2718026.2602 | 1195987.5654 | 2718012.324 | 1195988.6985
140 | 2718026.2602 | 1195987.5654 | 2718027.2184 | 1195997.7027 | 2718028.2648 | 1196015.7111
141 | 2718028.9306 | 1196027.1694 | 2718028.2648 | 1196015.7111
142 | 2718218.9178 | 1195983.7676 | 2718217.6906 | 1195963.3619 | 2718215.2405 | 1195955.4634
143 | 2718237.635 | 1195965.2353 | 2718229.6629 | 1195959.885 | 2718224.994 | 1195958.2137 | 2718215.2405 | 1195955.4634
144 | 2718151.9612 | 1196000.0118 | 2718152.8411 | 1195986.7307 | 2718153.9638 | 1195960.7786 | 2718156.1257 | 1195955.1172 | 2718157.1265 | 1195948.0541 | 2718154.9827 | 1195935.069 | 2718154.4218 | 1195927.5255
145 | 2718376.1518 | 1195991.6611 | 2718240.7722 | 1195966.5205 | 2718237.635 | 1195965.2353
146 | 2718148.7491 | 1195992.1093 | 2718150.9078 | 1195996.633 | 2718151.9612 | 1196000.0118
147 | 2718028.9306 | 1196027.1694 | 2718030.0451 | 1196046.3492 | 2718030.1582 | 1196049.8421
148 | 2718478.8232 | 1196088.6298 | 2718477.6235 | 1196082.4581
149 | 2718337.684 | 1196495.3426 | 2718337.0306 | 1196486.0118 | 2718337.3229 | 1196481.6366 | 2718340.8046 | 1196478.4306
150 | 2718345.0402 | 1196468.6466 | 2718345.5502 | 1196474.0606 | 2718340.8046 | 1196478.4306
151 | 2718337.684 | 1196495.3426 | 2718343.814 | 1196502.091 | 2718345.0575 | 1196503.3579
152 | 2718278.1395 | 1196456.9146 | 2718311.8782 | 1196474.0054 | 2718319.9598 | 1196478.791 | 2718326.3186 | 1196482.842 | 2718337.684 | 1196495.3426
153 | 2718399.3844 | 1196529.5331 | 2718354.1092 | 1196511.3014 | 2718349.4235 | 1196507.8062 | 2718345.0575 | 1196503.3579
154 | 2718278.1395 | 1196456.9146 | 2718261.7046 | 1196466.074 | 2718246.7703 | 1196471.7939
155 | 2718399.3844 | 1196529.5331 | 2718418.4007 | 1196537.8396
156 | 2718338.2743 | 1196569.4302 | 2718369.3492 | 1196554.3899 | 2718375.8295 | 1196549.9927 | 2718386.8812 | 1196541.3942 | 2718399.3844 | 1196529.5331
157 | 2718433.569 | 1196544.4652 | 2718418.4007 | 1196537.8396
158 | 2718338.2743 | 1196569.4302 | 2718334.6104 | 1196569.7468 | 2718331.8451 | 1196567.4015 | 2718326.2819 | 1196559.3523 | 2718323.7595 | 1196557.8235
159 | 2718468.2275 | 1196432.4705 | 2718466.8114 | 1196440.0924 | 2718461.4578 | 1196457.6102
160 | 2718461.4578 | 1196457.6102 | 2718481.9859 | 1196458.0171 | 2718488.4729 | 1196460.592
161 | 2718468.2275 | 1196432.4705 | 2718460.7152 | 1196427.7961 | 2718435.4704 | 1196407.3813 | 2718431.4868 | 1196404.6004 | 2718427.6726 | 1196403.6575 | 2718409.0443 | 1196402.7324
162 | 2718468.2275 | 1196432.4705 | 2718470.2556 | 1196418.7739
163 | 2718497.3717 | 1196482.0095 | 2718496.7365 | 1196476.9453 | 2718491.7725 | 1196464.4268 | 2718488.4729 | 1196460.592 | 2718488.4729 | 1196460.592
164 | 2718433.569 | 1196544.4652 | 2718444.7924 | 1196549.0887
165 | 2718316.4015 | 1196536.8961 | 2718317.6639 | 1196543.1812 | 2718323.7595 | 1196557.8235
166 | 2718323.7595 | 1196557.8235 | 2718320.962 | 1196557.101 | 2718304.4899 | 1196561.8585
167 | 2718409.0443 | 1196402.7324 | 2718406.3859 | 1196402.6797 | 2718402.8498 | 1196400.775
168 | 2718409.0443 | 1196402.7324 | 2718406.6843 | 1196400.6953 | 2718405.323 | 1196397.0991 | 2718403.8453 | 1196381.5772
169 | 2718470.2556 | 1196418.7739 | 2718470.6029 | 1196416.4281 | 2718470.4118 | 1196410.3088 | 2718467.9134 | 1196394.8814 | 2718463.202 | 1196359.8675
170 | 2718491.6986 | 1196530.0285 | 2718496.1283 | 1196522.9889 | 2718499.0655 | 1196513.9739 | 2718499.9145 | 1196502.2823 | 2718497.3717 | 1196482.0095
171 | 2718462.9178 | 1196556.5553 | 2718444.7924 | 1196549.0887
172 | 2718274.9564 | 1196565.7638 | 2718278.6527 | 1196572.6642 | 2718280.5557 | 1196574.6922 | 2718282.7463 | 1196574.8912 | 2718285.7143 | 1196574.6942 | 2718297.5029 | 1196565.0426 | 2718302.1551 | 1196562.5328 | 2718304.4899 | 1196561.8585
173 | 2718285.4723 | 1196558.4332 | 2718282.0394 | 1196560.8263
174 | 2718274.9564 | 1196565.7638 | 2718282.0394 | 1196560.8263
175 | 2718274.9564 | 1196565.7638 | 2718268.3695 | 1196553.8406
176 | 2718266.2244 | 1196549.9575 | 2718268.3695 | 1196553.8406
177 | 2718462.9178 | 1196556.5553 | 2718486.4516 | 1196567.9187 | 2718496.9684 | 1196575.9217 | 2718508.4121 | 1196587.4767
178 | 2718491.6986 | 1196530.0285 | 2718485.9419 | 1196531.749 | 2718481.9037 | 1196534.4154 | 2718480.1186 | 1196536.8262 | 2718462.9178 | 1196556.5553
179 | 2718563.631 | 1196628.3811 | 2718562.7392 | 1196624.5495 | 2718560.1497 | 1196621.029 | 2718556.0059 | 1196618.6562 | 2718538.5708 | 1196614.085 | 2718529.33 | 1196608.5979 | 2718508.4121 | 1196587.4767
180 | 2718491.6986 | 1196530.0285 | 2718494.1313 | 1196529.8451
181 | 2718509.9148 | 1196528.6551 | 2718494.1313 | 1196529.8451
182 | 2718563.631 | 1196628.3811 | 2718562.6696 | 1196633.0543 | 2718559.1085 | 1196637.4091 | 2718542.4558 | 1196644.8733 | 2718540.7027 | 1196645.6888
183 | 2718461.9866 | 1196346.4852 | 2718462.5668 | 1196355.1467 | 2718463.202 | 1196359.8675
184 | 2718461.9866 | 1196346.4852 | 2718461.3026 | 1196336.2747 | 2718460.5261 | 1196318.9356 | 2718450.3159 | 1196271.9771 | 2718449.0899 | 1196261.5564 | 2718451.2138 | 1196252.4363
185 | 2718451.2138 | 1196252.4363 | 2718451.2138 | 1196252.4363 | 2718457.5721 | 1196241.1429 | 2718465.9654 | 1196230.2124 | 2718481.2318 | 1196217.7724 | 2718502.5012 | 1196201.5932 | 2718521.1158 | 1196190.5541 | 2718510.0621 | 1196176.13
186 | 2718500.2239 | 1196143.884 | 2718501.4788 | 1196154.3832 | 2718502.9174 | 1196165.2306 | 2718505.5759 | 1196170.2759 | 2718510.0621 | 1196176.13
187 | 2718500.2239 | 1196143.884 | 2718495.0827 | 1196132.2694
188 | 2718495.0827 | 1196132.2694 | 2718491.0774 | 1196123.2212 | 2718483.5031 | 1196108.2047 | 2718481.5204 | 1196102.5057 | 2718478.8232 | 1196088.6298

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2717740.362 | 1195752.8762
1 | 2717732.8742 | 1195761.3994
2 | 2717782.2917 | 1195728.4799
3 | 2717732.0502 | 1195762.3374
4 | 2717819.2128 | 1195591.9677
5 | 2718000.8363 | 1195864.1189
6 | 2718014.113 | 1195877.5684
7 | 2717722.5642 | 1195774.2259
8 | 2718026.3138 | 1195729.4493
9 | 2718010.7658 | 1195846.3135
10 | 2718028.8288 | 1195709.9876
11 | 2717718.9187 | 1195787.0174
12 | 2717698.1202 | 1195917.5927
13 | 2717844.4016 | 1196101.4449
14 | 2717894.0701 | 1196129.0493
15 | 2717829.823 | 1196305.509
16 | 2717849.6497 | 1196324.2261
17 | 2717937.2555 | 1196273.8499
18 | 2717919.241 | 1196412.7517
19 | 2717997.152 | 1196251.463
20 | 2718049.9999 | 1196231.7105
21 | 2718086.3771 | 1196743.566
22 | 2717931.0094 | 1196667.9675
23 | 2718169.2781 | 1196680.0687
24 | 2718190.653 | 1196725.8227
25 | 2718191.1223 | 1196665.3542
26 | 2718118.5795 | 1196566.3843
27 | 2718209.7696 | 1196766.7429
28 | 2718176.7122 | 1196515.6489
29 | 2718126.2293 | 1196530.0414
30 | 2718181.4426 | 1196511.9094
31 | 2718111.9571 | 1196536.1209
32 | 2718092.8599 | 1196441.0221
33 | 2718114.2912 | 1196547.8915
34 | 2718197.0372 | 1196631.9046
35 | 2718311.4796 | 1196747.0066
36 | 2718043.9585 | 1196204.1886
37 | 2718036.1173 | 1196167.3164
38 | 2718030.6662 | 1196065.5383
39 | 2718297.4121 | 1196729.7602
40 | 2718344.3032 | 1196732.8792
41 | 2718423.6789 | 1196695.5457
42 | 2718348.202 | 1196638.3798
43 | 2718127.6818 | 1195651.4468
44 | 2718123.6447 | 1195524.5395
45 | 2718128.3538 | 1195666.0441
46 | 2718308.6457 | 1195578.6598
47 | 2718326.3405 | 1195610.3105
48 | 2718532.6506 | 1195325.6895
49 | 2718458.1675 | 1195432.3359
50 | 2718743.1058 | 1195315.2783
51 | 2718429.8567 | 1195464.133
52 | 2718832.7459 | 1195387.2107
53 | 2718761.253 | 1195410.3964
54 | 2718813.2987 | 1195355.2456
55 | 2718401.8887 | 1195491.873
56 | 2718304.6961 | 1195641.8364
57 | 2718272.4482 | 1195697.7321
58 | 2718255.9771 | 1195726.1027
59 | 2718467.2931 | 1195711.8526
60 | 2718466.5403 | 1195679.8806
61 | 2718461.7079 | 1195756.4292
62 | 2718438.3862 | 1195698.0472
63 | 2718458.3929 | 1195808.1459
64 | 2718459.4263 | 1195875.4228
65 | 2718455.6657 | 1195932.4703
66 | 2718280.4007 | 1195761.6225
67 | 2718226.2455 | 1195680.8728
68 | 2718291.8889 | 1195731.4167
69 | 2718372.843 | 1195864.7593
70 | 2718147.6825 | 1195702.1897
71 | 2718422.2643 | 1195905.1633
72 | 2718369.4569 | 1195830.6114
73 | 2718129.6934 | 1195733.0458
74 | 2718128.1929 | 1195716.2037
75 | 2718353.862 | 1195788.4284
76 | 2718442.4179 | 1195921.6397
77 | 2718489.934 | 1195961.6722
78 | 2718501.3965 | 1195976.3636
79 | 2718583.8285 | 1195795.6574
80 | 2718610.9988 | 1195747.8261
81 | 2718616.1638 | 1195752.9211
82 | 2718665.8867 | 1195596.9055
83 | 2718617.481 | 1195761.875
84 | 2718570.9718 | 1195568.1134
85 | 2718616.612 | 1195774.2587
86 | 2718530.5163 | 1196015.5024
87 | 2718544.358 | 1196028.8197
88 | 2718622.9228 | 1196093.3878
89 | 2718495.9997 | 1196010.4184
90 | 2718493.3462 | 1196042.2296
91 | 2718490.0122 | 1196048.9573
92 | 2718658.544 | 1196101.8481
93 | 2718651.1628 | 1195828.2271
94 | 2718660.1786 | 1195833.9304
95 | 2718633.9469 | 1195816.7059
96 | 2718818.1691 | 1195952.5088
97 | 2718624.9592 | 1195807.6917
98 | 2718838.858 | 1195966.7636
99 | 2718821.3561 | 1195966.8495
100 | 2718844.0889 | 1196100.1361
101 | 2718853.7434 | 1195908.0278
102 | 2718824.0198 | 1195981.0826
103 | 2718885.8665 | 1195931.0044
104 | 2718851.5319 | 1195802.3294
105 | 2718850.7808 | 1195775.7174
106 | 2718912.1783 | 1195859.4652
107 | 2718923.3909 | 1195918.8382
108 | 2719064.8556 | 1195851.0946
109 | 2718921.836 | 1195939.0261
110 | 2719053.7587 | 1195769.9723
111 | 2719179.0271 | 1195715.9946
112 | 2719200.3485 | 1195798.2681
113 | 2719228.1021 | 1195714.705
114 | 2719282.1094 | 1195711.8242
115 | 2719275.3691 | 1195786.8332
116 | 2718114.3523 | 1195498.3507
117 | 2718054.9522 | 1195799.2844
118 | 2718052.7107 | 1195805.1221
119 | 2718116.303 | 1195857.8609
120 | 2718051.2885 | 1195808.8301
121 | 2718052.0516 | 1195802.0836
122 | 2718155.1396 | 1195901.3032
123 | 2718015.6054 | 1195891.9082
124 | 2718050.4157 | 1195788.5871
125 | 2718017.2308 | 1195905.9836
126 | 2718018.0603 | 1195913.1679
127 | 2718021.6384 | 1195929.6316
128 | 2718046.7248 | 1195975.0699
129 | 2718019.5948 | 1195926.4563
130 | 2718047.0096 | 1195984.1835
131 | 2718025.0199 | 1195974.5083
132 | 2718026.2602 | 1195987.5654
133 | 2718012.324 | 1195988.6985
134 | 2718028.2648 | 1196015.7111
135 | 2718215.2405 | 1195955.4634
136 | 2718154.4218 | 1195927.5255
137 | 2718218.9178 | 1195983.7676
138 | 2718237.635 | 1195965.2353
139 | 2718151.9612 | 1196000.0118
140 | 2718376.1518 | 1195991.6611
141 | 2718148.7491 | 1195992.1093
142 | 2718030.1582 | 1196049.8421
143 | 2718028.9306 | 1196027.1694
144 | 2718679.4766 | 1196113.4163
145 | 2718678.9594 | 1196224.2223
146 | 2718477.6235 | 1196082.4581
147 | 2718340.8046 | 1196478.4306
148 | 2718337.684 | 1196495.3426
149 | 2718345.0402 | 1196468.6466
150 | 2718345.0575 | 1196503.3579
151 | 2718278.1395 | 1196456.9146
152 | 2718399.3844 | 1196529.5331
153 | 2718246.7703 | 1196471.7939
154 | 2718418.4007 | 1196537.8396
155 | 2718338.2743 | 1196569.4302
156 | 2718461.4578 | 1196457.6102
157 | 2718468.2275 | 1196432.4705
158 | 2718488.4729 | 1196460.592
159 | 2718433.569 | 1196544.4652
160 | 2718323.7595 | 1196557.8235
161 | 2718409.0443 | 1196402.7324
162 | 2718470.2556 | 1196418.7739
163 | 2718497.3717 | 1196482.0095
164 | 2718444.7924 | 1196549.0887
165 | 2718316.4015 | 1196536.8961
166 | 2718304.4899 | 1196561.8585
167 | 2718282.0394 | 1196560.8263
168 | 2718285.4723 | 1196558.4332
169 | 2718274.9564 | 1196565.7638
170 | 2718268.3695 | 1196553.8406
171 | 2718266.2244 | 1196549.9575
172 | 2718462.9178 | 1196556.5553
173 | 2718508.4121 | 1196587.4767
174 | 2718491.6986 | 1196530.0285
175 | 2718494.1313 | 1196529.8451
176 | 2718509.9148 | 1196528.6551
177 | 2718563.631 | 1196628.3811
178 | 2718402.8498 | 1196400.775
179 | 2718403.8453 | 1196381.5772
180 | 2718463.202 | 1196359.8675
181 | 2718461.9866 | 1196346.4852
182 | 2718451.2138 | 1196252.4363
183 | 2718510.0621 | 1196176.13
184 | 2718500.2239 | 1196143.884
185 | 2718495.0827 | 1196132.2694
186 | 2718478.8232 | 1196088.6298
187 | 2718442.0263 | 1196723.6628
188 | 2718456.0797 | 1196684.1062
189 | 2718540.7027 | 1196645.6888
190 | 2718376.1518 | 1195991.6611

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98633 | -0.098873 | 0.00037325 | 9.3545e-05
1 | 0.98634 | -0.098801 | 0.00020579 | 5.1575e-05
2 | 0.98632 | -0.098999 | 0 | 0
3 | 0.98635 | -0.09879 | 0 | 0
4 | 0.98627 | -0.099357 | 0.00023052 | 5.7774e-05
5 | 0.98915 | -0.077967 | 0.0001309 | 3.2808e-05
6 | 0.98916 | -0.077941 | 0 | 0
7 | 0.98636 | -0.098661 | 0 | 0
8 | 0.98905 | -0.078694 | 0.00011105 | 2.7831e-05
9 | 0.98912 | -0.078175 | 0.00028895 | 7.2418e-05
10 | 0.98904 | -0.078757 | 0.00031302 | 7.8451e-05
11 | 0.98638 | -0.098547 | 0.00014895 | 3.7331e-05
12 | 0.98657 | -0.097127 | 0 | 0
13 | 0.9869 | -0.094705 | 0.00018612 | 4.6646e-05
14 | 0.98699 | -0.093981 | 0 | 0
15 | 0.98712 | -0.09296 | 0.00043832 | 0.00010985
16 | 0.98714 | -0.092837 | 0 | 0
17 | 0.98725 | -0.092071 | 0 | 0
18 | 0.9871 | -0.09312 | 0.00023677 | 5.934e-05
19 | 0.98741 | -0.090811 | 0.00030432 | 7.6271e-05
20 | 0.98759 | -0.08952 | 0 | 0
21 | 0.97013 | -0.21722 | 0.00048799 | 0.0001223
22 | 0.97005 | -0.21779 | 0.00029961 | 7.509e-05
23 | 0.97025 | -0.21633 | 0 | 0
24 | 0.97037 | -0.21541 | 0.00028877 | 7.2372e-05
25 | 0.97022 | -0.21656 | 0.00048745 | 0.00012217
26 | 0.97009 | -0.21749 | 0.00043839 | 0.00010987
27 | 0.9705 | -0.21452 | 0 | 0
28 | 0.97002 | -0.21805 | 0.0002814 | 7.0525e-05
29 | 0.97006 | -0.21776 | 0.00034199 | 8.5711e-05
30 | 0.97001 | -0.21807 | 0.00024044 | 6.0259e-05
31 | 0.97007 | -0.21769 | 0 | 0
32 | 0.97004 | -0.2179 | 0.00020207 | 5.0643e-05
33 | 0.97008 | -0.21762 | 0.00021478 | 5.3828e-05
34 | 0.9702 | -0.2167 | 0.00035633 | 8.9306e-05
35 | 0.9708 | -0.21228 | 0 | 0
36 | 0.98767 | -0.088875 | 0.0002753 | 6.8996e-05
37 | 0.9878 | -0.087904 | 0.00023877 | 5.9841e-05
38 | 0.98819 | -0.085021 | 0.00035198 | 8.8215e-05
39 | 0.97079 | -0.21233 | 0.00020082 | 5.033e-05
40 | 0.9709 | -0.21154 | 0 | 0
41 | 0.97083 | -0.212 | 0 | 0
42 | 0.97123 | -0.20903 | 0.00031273 | 7.8378e-05
43 | 0.98769 | -0.088557 | 0.00013463 | 3.3742e-05
44 | 0.98762 | -0.089021 | 0.00017081 | 4.2808e-05
45 | 0.9877 | -0.088481 | 0.00025679 | 6.4357e-05
46 | 0.98326 | -0.12099 | 0.00032027 | 8.0268e-05
47 | 0.98327 | -0.12086 | 0 | 0
48 | 0.98203 | -0.13033 | 0 | 0
49 | 0.98244 | -0.12717 | 0.00019675 | 4.931e-05
50 | 0.98144 | -0.13478 | 0 | 0
51 | 0.98256 | -0.12622 | 0.00017472 | 4.3789e-05
52 | 0.98137 | -0.13529 | 0 | 0
53 | 0.98095 | -0.13849 | 0 | 0
54 | 0.98135 | -0.13545 | 0.00039828 | 9.9817e-05
55 | 0.98268 | -0.1253 | 0.0015149 | 0.00037967
56 | 0.98344 | -0.11961 | 0.00024459 | 6.13e-05
57 | 0.98374 | -0.11739 | 0.00022529 | 5.6463e-05
58 | 0.9839 | -0.1162 | 0 | 0
59 | 0.97951 | -0.14815 | 0.0002871 | 7.1954e-05
60 | 0.9795 | -0.14822 | 0.00020558 | 5.1524e-05
61 | 0.97954 | -0.14792 | 0 | 0
62 | 0.97947 | -0.1484 | 0.00072469 | 0.00018163
63 | 0.97963 | -0.14726 | 0.00026388 | 6.6135e-05
64 | 0.97978 | -0.1462 | 0.00015966 | 4.0013e-05
65 | 0.97992 | -0.14516 | 0 | 0
66 | 0.98326 | -0.12084 | 0 | 0
67 | 0.98496 | -0.10846 | 9.3981e-05 | 2.3554e-05
68 | 0.98319 | -0.12134 | 0.0014932 | 0.00037424
69 | 0.98134 | -0.13477 | 0 | 0
70 | 0.98727 | -0.091561 | 0 | 0
71 | 0.98049 | -0.141 | 0.00017451 | 4.3737e-05
72 | 0.98132 | -0.13497 | 0.00025582 | 6.4116e-05
73 | 0.98725 | -0.091716 | 0.0004108 | 0.00010296
74 | 0.98775 | -0.08809 | 0 | 0
75 | 0.9813 | -0.13511 | 0.00027482 | 6.8877e-05
76 | 0.98014 | -0.14352 | 0.00021776 | 5.4577e-05
77 | 0.97938 | -0.14907 | 0.0001629 | 4.0826e-05
78 | 0.97916 | -0.15069 | 0 | 0
79 | 0.97911 | -0.15231 | 0.00011741 | 2.9425e-05
80 | 0.97912 | -0.15224 | 0 | 0
81 | 0.97908 | -0.1525 | 0.00032781 | 8.2158e-05
82 | 0.9799 | -0.14638 | 0 | 0
83 | 0.97905 | -0.15278 | 0.00011175 | 2.8008e-05
84 | 0.97988 | -0.14652 | 0.00011833 | 2.9657e-05
85 | 0.979 | -0.15316 | 0.00021123 | 5.2938e-05
86 | 0.97912 | -0.15101 | 0 | 0
87 | 0.97911 | -0.15113 | 0 | 0
88 | 0.97902 | -0.15174 | 0.00019518 | 4.8916e-05
89 | 0.97877 | -0.1536 | 0.00017219 | 4.3154e-05
90 | 0.97841 | -0.15622 | 0 | 0
91 | 0.97832 | -0.15686 | 0 | 0
92 | 0.979 | -0.15189 | 0 | 0
93 | 0.97875 | -0.15504 | 0.00021622 | 5.4189e-05
94 | 0.97871 | -0.15529 | 0.00013956 | 3.4977e-05
95 | 0.97882 | -0.1545 | 0.0001022 | 2.5614e-05
96 | 0.97813 | -0.15977 | 0 | 0
97 | 0.97886 | -0.15415 | 9.5127e-05 | 2.3841e-05
98 | 0.97806 | -0.16027 | 0 | 0
99 | 0.97812 | -0.15981 | 0.00010636 | 2.6657e-05
100 | 0.97804 | -0.16042 | 9.8051e-05 | 2.4574e-05
101 | 0.97791 | -0.16144 | 0 | 0
102 | 0.97812 | -0.15983 | 0.00014736 | 3.6932e-05
103 | 0.97789 | -0.16154 | 0.00022425 | 5.6202e-05
104 | 0.97767 | -0.16323 | 0 | 0
105 | 0.97765 | -0.16338 | 0.00052205 | 0.00013084
106 | 0.97756 | -0.16408 | 0 | 0
107 | 0.97752 | -0.16436 | 0.00026272 | 6.5845e-05
108 | 0.97746 | -0.16492 | 0.00015771 | 3.9525e-05
109 | 0.97752 | -0.1644 | 0.00017242 | 4.3212e-05
110 | 0.97742 | -0.16523 | 0 | 0
111 | 0.97736 | -0.16572 | 0 | 0
112 | 0.97732 | -0.16602 | 0.00013038 | 3.2677e-05
113 | 0.97734 | -0.16589 | 0 | 0
114 | 0.97732 | -0.166 | 0 | 0
115 | 0.9773 | -0.16615 | 0.00017936 | 4.4951e-05
116 | 0.98762 | -0.089073 | 0.00017787 | 4.4578e-05
117 | 0.99004 | -0.071504 | 0 | 0
118 | 0.98998 | -0.071912 | 0 | 0
119 | 0.99216 | -0.056203 | 0.00014278 | 3.5785e-05
120 | 0.98995 | -0.072159 | 0.0001383 | 3.4662e-05
121 | 0.98998 | -0.071921 | 0.00014385 | 3.6053e-05
122 | 0.99361 | -0.045683 | 0 | 0
123 | 0.98917 | -0.077815 | 0 | 0
124 | 0.98998 | -0.07194 | 0.00013892 | 3.4817e-05
125 | 0.98907 | -0.078553 | 9.4781e-05 | 2.3754e-05
126 | 0.98902 | -0.078923 | 9.8039e-05 | 2.4571e-05
127 | 0.98893 | -0.079614 | 0.00023997 | 6.0142e-05
128 | 0.98891 | -0.079767 | 0.00014475 | 3.6279e-05
129 | 0.98893 | -0.079594 | 0 | 0
130 | 0.9889 | -0.07978 | 0.00013739 | 3.4432e-05
131 | 0.98863 | -0.081758 | 0.00033482 | 8.3915e-05
132 | 0.98856 | -0.0823 | 0 | 0
133 | 0.98855 | -0.082356 | 0.00039195 | 9.8232e-05
134 | 0.98842 | -0.083352 | 0.00013451 | 3.3711e-05
135 | 0.99569 | -0.030797 | 0 | 0
136 | 0.9936 | -0.04579 | 0.00018897 | 4.736e-05
137 | 0.99564 | -0.031112 | 0.0010879 | 0.00027265
138 | 0.99633 | -0.026193 | 0 | 0
139 | 0.99358 | -0.045927 | 0 | 0
140 | 1 | 0 | -0.037437 | -0.0091087
141 | 0.99358 | -0.045942 | 0.00018078 | 4.5307e-05
142 | 0.98826 | -0.084521 | 0.0001382 | 3.4636e-05
143 | 0.98836 | -0.083764 | 0.00025175 | 6.3094e-05
144 | 0.97899 | -0.15195 | 0.00024881 | 6.2358e-05
145 | 0.97898 | -0.15205 | 0.00011414 | 2.8607e-05
146 | 0.97788 | -0.16006 | 0.00014966 | 3.7509e-05
147 | 0.97174 | -0.2052 | 0.00044976 | 0.00011272
148 | 0.97176 | -0.20506 | 0 | 0
149 | 0.97174 | -0.20523 | 0.00025891 | 6.4888e-05
150 | 0.97178 | -0.20491 | 0.00075003 | 0.00018798
151 | 0.97171 | -0.20549 | 0 | 0
152 | 0.97187 | -0.20425 | 0 | 0
153 | 0.97168 | -0.20569 | 0.00055977 | 0.00014029
154 | 0.97201 | -0.20324 | 0.00093986 | 0.00023555
155 | 0.9715 | -0.20705 | 0 | 0
156 | 0.97358 | -0.19165 | 0 | 0
157 | 0.97382 | -0.18992 | 0 | 0
158 | 0.97333 | -0.19349 | 0.00025796 | 6.4651e-05
159 | 0.97213 | -0.20235 | 0 | 0
160 | 0.97147 | -0.20724 | 0 | 0
161 | 0.97378 | -0.19016 | 0 | 0
162 | 0.97395 | -0.18895 | 0.00042311 | 0.00010604
163 | 0.97312 | -0.19503 | 0.0002146 | 5.3785e-05
164 | 0.97222 | -0.2017 | 0.00038833 | 9.7324e-05
165 | 0.97146 | -0.20729 | 0.0004065 | 0.00010188
166 | 0.97145 | -0.2074 | 0.00038396 | 9.623e-05
167 | 0.97141 | -0.20766 | 0.0001842 | 4.6165e-05
168 | 0.97141 | -0.20767 | 0.00032099 | 8.0447e-05
169 | 0.97142 | -0.20761 | 0 | 0
170 | 0.97142 | -0.20765 | 0.00026867 | 6.7335e-05
171 | 0.97141 | -0.20766 | 0.0002673 | 6.6991e-05
172 | 0.97237 | -0.20061 | 0 | 0
173 | 0.97234 | -0.20081 | 0.00038433 | 9.6321e-05
174 | 0.97269 | -0.19823 | 0 | 0
175 | 0.97269 | -0.19825 | 0.00057001 | 0.00014286
176 | 0.97268 | -0.1983 | 0.00029997 | 7.518e-05
177 | 0.97233 | -0.20092 | 0 | 0
178 | 0.97378 | -0.19017 | 0.00030039 | 7.5285e-05
179 | 0.97378 | -0.1902 | 0.00034196 | 8.5704e-05
180 | 0.97453 | -0.18465 | 0.00015931 | 3.9926e-05
181 | 0.97467 | -0.18367 | 0.00023465 | 5.8809e-05
182 | 0.97563 | -0.17658 | 0.00015741 | 3.945e-05
183 | 0.97678 | -0.1681 | 0.0008471 | 0.0002123
184 | 0.97716 | -0.16536 | 0 | 0
185 | 0.9773 | -0.16435 | 0.00022202 | 5.5645e-05
186 | 0.97781 | -0.16057 | 0.00019738 | 4.9468e-05
187 | 0.97082 | -0.2121 | 0.00053591 | 0.00013431
188 | 0.97082 | -0.21209 | 0.00044778 | 0.00011222
189 | 0.97232 | -0.20097 | 0.00028757 | 7.2071e-05
190 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.00060378 | -0.00014882 | 0.00060379 | 0.00014867 | 5.8621e-09 | -1.4255e-07 | 0.00091 | 0.00090995 | 0.00091 | 0.98633 | -0.098873 | 0.98634 | -0.098801 | 0.33704
1 | 0.00023054 | 5.5271e-05 | -0.00023053 | -5.5902e-05 | 3.7196e-09 | -6.3031e-07 | 0.00034692 | 0.00034714 | 0.00034714 | 0.98633 | -0.098873 | 0.98632 | -0.098999 | 0.12857
2 | -0.00080958 | -0.00020025 | 0.00080958 | 0.00020023 | 1.1603e-09 | -1.5489e-08 | 0.0012204 | 0.0012204 | 0.0012204 | 0.98634 | -0.098801 | 0.98635 | -0.09879 | 0.452
3 | 0.00023053 | 5.5902e-05 | -0.00023052 | -5.7774e-05 | 1.1079e-08 | -1.8725e-06 | 0.00034714 | 0.0003478 | 0.0003478 | 0.98632 | -0.098999 | 0.98627 | -0.099357 | 0.12881
4 | -0.00080958 | -0.00020023 | 0.00080959 | 0.00020004 | 1.414e-08 | -1.8876e-07 | 0.0012204 | 0.0012203 | 0.0012204 | 0.98635 | -0.09879 | 0.98636 | -0.098661 | 0.452
5 | -0.0001309 | -3.2808e-05 | 0.0001309 | 3.2563e-05 | 4.611e-10 | -2.4453e-07 | 0.00019692 | 0.00019684 | 0.00019692 | 0.98915 | -0.077967 | 0.98916 | -0.077941 | 0.072935
6 | -0.00084398 | -0.00020911 | 0.000844 | 0.00020893 | 1.4484e-08 | -1.7953e-07 | 0.0012688 | 0.0012687 | 0.0012688 | 0.98916 | -0.077941 | 0.98917 | -0.077815 | 0.46992
7 | 0.00071308 | 0.00017655 | -0.00071305 | -0.00017695 | 2.2546e-08 | -3.9489e-07 | 0.0010719 | 0.0010721 | 0.0010721 | 0.98916 | -0.077941 | 0.98912 | -0.078175 | 0.39707
8 | -0.00080959 | -0.00020004 | 0.00080961 | 0.00019988 | 1.238e-08 | -1.6529e-07 | 0.0012203 | 0.0012203 | 0.0012203 | 0.98636 | -0.098661 | 0.98638 | -0.098547 | 0.45198
9 | -0.00042407 | -0.00010603 | 0.0004241 | 0.00010453 | 2.9946e-08 | -1.5033e-06 | 0.00063792 | 0.00063739 | 0.00063792 | 0.98905 | -0.078694 | 0.98912 | -0.078175 | 0.23627
10 | 0.00031303 | 7.82e-05 | -0.00031302 | -7.8451e-05 | 2.7153e-09 | -2.5079e-07 | 0.00047086 | 0.00047094 | 0.00047094 | 0.98905 | -0.078694 | 0.98904 | -0.078757 | 0.17442
11 | -0.00095856 | -0.00023721 | 0.00095874 | 0.00023549 | 1.8251e-07 | -1.7189e-06 | 0.001445 | 0.0014444 | 0.001445 | 0.98638 | -0.098547 | 0.98657 | -0.097127 | 0.53518
12 | -0.00095874 | -0.00023549 | 0.00095905 | 0.00023261 | 3.0562e-07 | -2.8836e-06 | 0.0014444 | 0.0014433 | 0.0014444 | 0.98657 | -0.097127 | 0.9869 | -0.094705 | 0.53495
13 | -0.0011452 | -0.00027925 | 0.0011453 | 0.00027855 | 1.087e-07 | -7.0735e-07 | 0.0017239 | 0.0017237 | 0.0017239 | 0.9869 | -0.094705 | 0.98699 | -0.093981 | 0.63849
14 | -0.0011453 | -0.00027855 | 0.0011456 | 0.0002767 | 2.8418e-07 | -1.851e-06 | 0.0017237 | 0.001723 | 0.0017237 | 0.98699 | -0.093981 | 0.98725 | -0.092071 | 0.6384
15 | -0.00043832 | -0.00010985 | 0.00043833 | 0.00010951 | 7.4263e-09 | -3.4571e-07 | 0.00066073 | 0.00066061 | 0.00066073 | 0.98712 | -0.09296 | 0.98714 | -0.092837 | 0.24472
16 | -0.0006751 | -0.00016739 | 0.00067517 | 0.00016604 | 6.9548e-08 | -1.3516e-06 | 0.001017 | 0.0010165 | 0.001017 | 0.98714 | -0.092837 | 0.98725 | -0.092071 | 0.37667
17 | 0.00023678 | 5.7885e-05 | -0.00023677 | -5.934e-05 | 9.0547e-09 | -1.4548e-06 | 0.00035641 | 0.00035692 | 0.00035692 | 0.98714 | -0.092837 | 0.9871 | -0.09312 | 0.13219
18 | -0.0018207 | -0.00044274 | 0.001821 | 0.00044203 | 2.9942e-07 | -7.0261e-07 | 0.0027395 | 0.0027392 | 0.0027395 | 0.98725 | -0.092071 | 0.98741 | -0.090811 | 1.0146
19 | -0.0021254 | -0.0005183 | 0.0021257 | 0.00051772 | 3.5999e-07 | -5.8333e-07 | 0.0031978 | 0.0031976 | 0.0031978 | 0.98741 | -0.090811 | 0.98759 | -0.08952 | 1.1844
20 | -0.0021257 | -0.00051772 | 0.0021259 | 0.00051743 | 1.7977e-07 | -2.9144e-07 | 0.0031976 | 0.0031975 | 0.0031976 | 0.98759 | -0.08952 | 0.98767 | -0.088875 | 1.1843
21 | 0.00029964 | 7.2966e-05 | -0.00029961 | -7.509e-05 | 2.2736e-08 | -2.1245e-06 | 0.00045883 | 0.00045959 | 0.00045959 | 0.97013 | -0.21722 | 0.97005 | -0.21779 | 0.17022
22 | -0.00078763 | -0.00019527 | 0.00078772 | 0.00019401 | 9.4943e-08 | -1.253e-06 | 0.0012073 | 0.0012069 | 0.0012073 | 0.97013 | -0.21722 | 0.97025 | -0.21633 | 0.44715
23 | -0.0033509 | -0.00082954 | 0.0033514 | 0.00082846 | 4.155e-07 | -1.0878e-06 | 0.0051355 | 0.005135 | 0.0051355 | 0.97025 | -0.21633 | 0.97037 | -0.21541 | 0.95101
24 | 0.00084382 | 0.00021072 | -0.0008438 | -0.00021103 | 2.7515e-08 | -3.1469e-07 | 0.0012938 | 0.001294 | 0.001294 | 0.97025 | -0.21633 | 0.97022 | -0.21656 | 0.47925
25 | 0.0017194 | 0.00042481 | -0.0017191 | -0.00042779 | 2.7026e-07 | -2.9764e-06 | 0.0026348 | 0.0026359 | 0.0026359 | 0.97025 | -0.21633 | 0.97009 | -0.21749 | 0.48812
26 | -0.0036401 | -0.00090083 | 0.0036406 | 0.00089988 | 4.3839e-07 | -9.4743e-07 | 0.0055778 | 0.0055774 | 0.0055778 | 0.97037 | -0.21541 | 0.9705 | -0.21452 | 1.0329
27 | 0.00035634 | 8.8865e-05 | -0.00035633 | -8.9306e-05 | 6.6849e-09 | -4.4049e-07 | 0.00054636 | 0.00054652 | 0.00054652 | 0.97022 | -0.21656 | 0.9702 | -0.2167 | 0.20241
28 | 0.0012807 | 0.00031792 | -0.0012807 | -0.00031838 | 2.2843e-08 | -4.6013e-07 | 0.0019634 | 0.0019636 | 0.0019636 | 0.97009 | -0.21749 | 0.97008 | -0.21762 | 0.36363
29 | -0.0036406 | -0.00089988 | 0.0036417 | 0.00089752 | 1.0922e-06 | -2.3623e-06 | 0.0055774 | 0.0055764 | 0.0055774 | 0.9705 | -0.21452 | 0.9708 | -0.21228 | 1.0329
30 | -0.00052184 | -0.00013071 | 0.00052186 | 0.00013006 | 2.1295e-08 | -6.4949e-07 | 0.00080048 | 0.00080024 | 0.00080048 | 0.97002 | -0.21805 | 0.97006 | -0.21776 | 0.29647
31 | 0.00024044 | 6.0185e-05 | -0.00024044 | -6.0259e-05 | 5.1183e-10 | -7.4238e-08 | 0.00036881 | 0.00036883 | 0.00036883 | 0.97002 | -0.21805 | 0.97001 | -0.21807 | 0.13661
32 | -0.00086385 | -0.00021577 | 0.00086386 | 0.00021539 | 8.4944e-09 | -3.7977e-07 | 0.0013248 | 0.0013247 | 0.0013248 | 0.97006 | -0.21776 | 0.97007 | -0.21769 | 0.24534
33 | 0.00020207 | 4.9448e-05 | -0.00020207 | -5.0643e-05 | 5.8073e-09 | -1.1952e-06 | 0.00030954 | 0.00030997 | 0.00030997 | 0.97007 | -0.21769 | 0.97004 | -0.2179 | 0.1148
34 | -0.0010659 | -0.00026484 | 0.0010659 | 0.00026455 | 9.9984e-09 | -2.9245e-07 | 0.0016342 | 0.0016341 | 0.0016342 | 0.97007 | -0.21769 | 0.97008 | -0.21762 | 0.30264
35 | 0.00020082 | 5.0055e-05 | -0.00020082 | -5.033e-05 | 1.319e-09 | -2.7541e-07 | 0.00030771 | 0.00030781 | 0.00030781 | 0.9708 | -0.21228 | 0.97079 | -0.21233 | 0.114
36 | -0.0038425 | -0.00094757 | 0.0038429 | 0.00094684 | 3.8538e-07 | -7.3411e-07 | 0.0058841 | 0.0058838 | 0.0058841 | 0.9708 | -0.21228 | 0.9709 | -0.21154 | 1.0897
37 | -0.0024012 | -0.00058643 | 0.0024015 | 0.00058606 | 3.0691e-07 | -3.6446e-07 | 0.0036122 | 0.003612 | 0.0036122 | 0.98767 | -0.088875 | 0.9878 | -0.087904 | 1.3379
38 | -0.0026403 | -0.0006459 | 0.0026413 | 0.00064498 | 1.0041e-06 | -9.2033e-07 | 0.0039717 | 0.0039713 | 0.0039717 | 0.9878 | -0.087904 | 0.98819 | -0.085021 | 1.471
39 | -0.0029933 | -0.0007332 | 0.0029935 | 0.00073307 | 1.9855e-07 | -1.2484e-07 | 0.0045013 | 0.0045012 | 0.0045013 | 0.98819 | -0.085021 | 0.98826 | -0.084521 | 1.6671
40 | 0.00098376 | 0.00024268 | -0.0009837 | -0.00024483 | 6.2191e-08 | -2.1476e-06 | 0.0015063 | 0.0015071 | 0.0015071 | 0.9709 | -0.21154 | 0.97083 | -0.212 | 0.2791
41 | -0.0048266 | -0.0011895 | 0.0048282 | 0.0011878 | 1.6179e-06 | -1.7272e-06 | 0.0073902 | 0.0073893 | 0.0073902 | 0.9709 | -0.21154 | 0.97123 | -0.20903 | 1.3685
42 | 0.00053592 | 0.00013348 | -0.00053591 | -0.00013431 | 7.0596e-09 | -8.2693e-07 | 0.00082111 | 0.00082141 | 0.00082141 | 0.97083 | -0.212 | 0.97082 | -0.2121 | 0.15211
43 | 0.00044778 | 0.00011135 | -0.00044778 | -0.00011222 | 5.2248e-09 | -8.7758e-07 | 0.00068601 | 0.00068633 | 0.00068633 | 0.97083 | -0.212 | 0.97082 | -0.21209 | 0.1271
44 | -0.005141 | -0.0012662 | 0.0051423 | 0.001265 | 1.3623e-06 | -1.2222e-06 | 0.0078685 | 0.0078678 | 0.0078685 | 0.97123 | -0.20903 | 0.9715 | -0.20705 | 1.4571
45 | 0.0003487 | 8.5406e-05 | -0.00034868 | -8.7022e-05 | 2.1831e-08 | -1.6165e-06 | 0.00052464 | 0.00052521 | 0.00052521 | 0.98769 | -0.088557 | 0.98762 | -0.089021 | 0.19452
46 | -0.00048333 | -0.00011915 | 0.00048333 | 0.00011896 | 4.8674e-09 | -1.8679e-07 | 0.00072747 | 0.0007274 | 0.00072747 | 0.98769 | -0.088557 | 0.9877 | -0.088481 | 0.26943
47 | 0.00017787 | 4.4214e-05 | -0.00017787 | -4.4578e-05 | 1.2764e-09 | -3.6415e-07 | 0.00026786 | 0.00026799 | 0.00026799 | 0.98762 | -0.089021 | 0.98762 | -0.089073 | 0.099255
48 | -0.00074012 | -0.00018332 | 0.00074016 | 0.00018269 | 3.9048e-08 | -6.302e-07 | 0.0011143 | 0.001114 | 0.0011143 | 0.9877 | -0.088481 | 0.98775 | -0.08809 | 0.41269
49 | -0.00032027 | -8.0268e-05 | 0.00032028 | 7.9806e-05 | 5.3563e-09 | -4.6156e-07 | 0.00048469 | 0.00048452 | 0.00048469 | 0.98326 | -0.12099 | 0.98327 | -0.12086 | 0.17951
50 | -0.0060643 | -0.0014776 | 0.0060653 | 0.001477 | 1.0016e-06 | -5.8504e-07 | 0.0091624 | 0.0091621 | 0.0091624 | 0.98327 | -0.12086 | 0.98344 | -0.11961 | 1.6967
51 | 0.005744 | 0.0013978 | -0.0057407 | -0.0014001 | 3.3412e-06 | -2.3197e-06 | 0.0086779 | 0.0086792 | 0.0086792 | 0.98327 | -0.12086 | 0.98268 | -0.1253 | 1.6073
52 | -0.0038518 | -0.00093218 | 0.0038533 | 0.00092903 | 1.5689e-06 | -3.1494e-06 | 0.0058248 | 0.0058235 | 0.0058248 | 0.98203 | -0.13033 | 0.98244 | -0.12717 | 1.0787
53 | 0.0038518 | 0.00093218 | -0.0038495 | -0.00093665 | 2.2312e-06 | -4.4705e-06 | 0.0058248 | 0.0058266 | 0.0058266 | 0.98203 | -0.13033 | 0.98144 | -0.13478 | 1.079
54 | -0.0040501 | -0.00097834 | 0.0040506 | 0.00097745 | 4.9785e-07 | -8.8713e-07 | 0.0061214 | 0.0061211 | 0.0061214 | 0.98244 | -0.12717 | 0.98256 | -0.12622 | 1.1336
55 | 0.00039831 | 9.7817e-05 | -0.00039828 | -9.9343e-05 | 2.7643e-08 | -1.5265e-06 | 0.00060319 | 0.00060373 | 0.00060373 | 0.98144 | -0.13478 | 0.98137 | -0.13529 | 0.22361
56 | 0.0034512 | 0.00083883 | -0.0034496 | -0.00083943 | 1.6761e-06 | -5.987e-07 | 0.0052234 | 0.0052238 | 0.0052238 | 0.98144 | -0.13478 | 0.98095 | -0.13849 | 1.9348
57 | -0.0042253 | -0.0010212 | 0.0042258 | 0.0010204 | 5.0113e-07 | -8.0524e-07 | 0.0063857 | 0.0063853 | 0.0063857 | 0.98256 | -0.12622 | 0.98268 | -0.1253 | 1.1825
58 | 0.00039828 | 9.9343e-05 | -0.00039828 | -9.9817e-05 | 8.5928e-09 | -4.7389e-07 | 0.00060373 | 0.0006039 | 0.0006039 | 0.98137 | -0.13529 | 0.98135 | -0.13545 | 0.22367
59 | 0.0034496 | 0.00083943 | -0.003446 | -0.0008407 | 3.5676e-06 | -1.2695e-06 | 0.0052238 | 0.0052248 | 0.0052248 | 0.98095 | -0.13849 | 0.9799 | -0.14638 | 1.9351
60 | -0.0063099 | -0.0015383 | 0.0063118 | 0.0015374 | 1.8346e-06 | -9.3725e-07 | 0.0095322 | 0.0095316 | 0.0095322 | 0.98344 | -0.11961 | 0.98374 | -0.11739 | 1.7652
61 | -0.006537 | -0.0015938 | 0.0065381 | 0.0015934 | 1.0206e-06 | -4.5984e-07 | 0.0098724 | 0.0098721 | 0.0098724 | 0.98374 | -0.11739 | 0.9839 | -0.1162 | 1.8282
62 | 0.020508 | 0.0050888 | -0.020495 | -0.005085 | 1.2913e-05 | 3.8731e-06 | 0.030997 | 0.030997 | 0.030997 | 0.9839 | -0.1162 | 0.98326 | -0.12084 | 5.7403
63 | -0.027046 | -0.0066822 | 0.027074 | 0.0066917 | 2.8209e-05 | 9.4731e-06 | 0.040869 | 0.040868 | 0.040869 | 0.9839 | -0.1162 | 0.98496 | -0.10846 | 7.5683
64 | 0.00020559 | 5.1119e-05 | -0.00020558 | -5.1524e-05 | 1.9609e-09 | -4.0494e-07 | 0.00031217 | 0.00031231 | 0.00031231 | 0.97951 | -0.14815 | 0.9795 | -0.14822 | 0.11567
65 | -0.00049269 | -0.00012307 | 0.0004927 | 0.00012251 | 1.5698e-08 | -5.5962e-07 | 0.00074832 | 0.00074812 | 0.00074832 | 0.97951 | -0.14815 | 0.97954 | -0.14792 | 0.27715
66 | 0.00072474 | 0.00018084 | -0.00072469 | -0.00018163 | 4.8017e-08 | -7.8084e-07 | 0.0011007 | 0.001101 | 0.001101 | 0.97954 | -0.14792 | 0.97947 | -0.1484 | 0.40776
67 | -0.0012174 | -0.00030336 | 0.0012176 | 0.00030275 | 1.1052e-07 | -6.099e-07 | 0.0018488 | 0.0018486 | 0.0018488 | 0.97954 | -0.14792 | 0.97963 | -0.14726 | 0.68473
68 | -0.0014814 | -0.00036888 | 0.0014816 | 0.00036811 | 2.1309e-07 | -7.6802e-07 | 0.0022494 | 0.0022491 | 0.0022494 | 0.97963 | -0.14726 | 0.97978 | -0.1462 | 0.8331
69 | -0.0016413 | -0.00040813 | 0.0016415 | 0.00040746 | 2.3321e-07 | -6.687e-07 | 0.0024915 | 0.0024913 | 0.0024915 | 0.97978 | -0.1462 | 0.97992 | -0.14516 | 0.92279
70 | 0.016375 | 0.0040559 | -0.016367 | -0.0040537 | 8.6742e-06 | 2.2024e-06 | 0.024849 | 0.024849 | 0.024849 | 0.97992 | -0.14516 | 0.97938 | -0.14907 | 4.6017
71 | -0.018017 | -0.0044634 | 0.018021 | 0.0044645 | 3.9906e-06 | 1.1036e-06 | 0.02734 | 0.02734 | 0.02734 | 0.97992 | -0.14516 | 0.98014 | -0.14352 | 5.063
72 | 0.0014933 | 0.00037387 | -0.0014932 | -0.00037424 | 1.0297e-07 | -3.7021e-07 | 0.0022598 | 0.0022599 | 0.0022599 | 0.98326 | -0.12084 | 0.98319 | -0.12134 | 0.83701
73 | 0.019001 | 0.0047111 | -0.018965 | -0.0047008 | 3.5845e-05 | 1.0264e-05 | 0.028738 | 0.028739 | 0.028739 | 0.98326 | -0.12084 | 0.98134 | -0.13477 | 5.322
74 | -0.027168 | -0.0067152 | 0.02723 | 0.0067361 | 6.1985e-05 | 2.0826e-05 | 0.04101 | 0.041009 | 0.04101 | 0.98496 | -0.10846 | 0.98727 | -0.091561 | 7.5945
75 | 0.018435 | 0.0045689 | -0.018419 | -0.0045645 | 1.5542e-05 | 4.3661e-06 | 0.027935 | 0.027935 | 0.027935 | 0.98134 | -0.13477 | 0.98049 | -0.141 | 5.1732
76 | 0.00053067 | 0.00013195 | -0.00053065 | -0.00013239 | 1.4205e-08 | -4.3906e-07 | 0.00080428 | 0.00080443 | 0.00080443 | 0.98134 | -0.13477 | 0.98132 | -0.13497 | 0.29794
77 | 0.00041081 | 0.00010249 | -0.0004108 | -0.00010296 | 8.7801e-09 | -4.6606e-07 | 0.00061901 | 0.00061918 | 0.00061918 | 0.98727 | -0.091561 | 0.98725 | -0.091716 | 0.22932
78 | -0.027641 | -0.0068386 | 0.027654 | 0.0068429 | 1.2956e-05 | 4.3698e-06 | 0.041628 | 0.041628 | 0.041628 | 0.98727 | -0.091561 | 0.98775 | -0.08809 | 7.709
79 | 0.018245 | 0.0045208 | -0.018239 | -0.004519 | 6.2185e-06 | 1.7353e-06 | 0.02767 | 0.02767 | 0.02767 | 0.98049 | -0.141 | 0.98014 | -0.14352 | 5.1242
80 | 0.00027483 | 6.8271e-05 | -0.00027482 | -6.8877e-05 | 5.2134e-09 | -6.0609e-07 | 0.00041652 | 0.00041673 | 0.00041673 | 0.98132 | -0.13497 | 0.9813 | -0.13511 | 0.15435
81 | -0.028394 | -0.0070256 | 0.028457 | 0.0070472 | 6.3709e-05 | 2.1635e-05 | 0.042742 | 0.042741 | 0.042742 | 0.98775 | -0.08809 | 0.99004 | -0.071504 | 7.9152
82 | 0.016204 | 0.0040129 | -0.0162 | -0.004012 | 3.5317e-06 | 8.8776e-07 | 0.024602 | 0.024602 | 0.024602 | 0.97938 | -0.14907 | 0.97916 | -0.15069 | 4.5559
83 | 0.015642 | 0.0038766 | -0.015636 | -0.0038751 | 6.1703e-06 | 1.4919e-06 | 0.023755 | 0.023755 | 0.023755 | 0.97916 | -0.15069 | 0.97877 | -0.1536 | 4.3992
84 | 0.00055822 | 0.00013538 | -0.0005582 | -0.00013603 | 2.3496e-08 | -6.5137e-07 | 0.00084672 | 0.00084695 | 0.00084695 | 0.97916 | -0.15069 | 0.97912 | -0.15101 | 0.31369
85 | -0.00011741 | -2.9425e-05 | 0.00011741 | 2.8726e-05 | 1.1032e-09 | -6.9896e-07 | 0.00017843 | 0.00017818 | 0.00017843 | 0.97911 | -0.15231 | 0.97912 | -0.15224 | 0.066085
86 | 0.0032077 | 0.00078471 | -0.0032076 | -0.00078476 | 1.0729e-07 | -4.9981e-08 | 0.0048681 | 0.0048681 | 0.0048681 | 0.97912 | -0.15224 | 0.97908 | -0.1525 | 1.803
87 | -0.0033251 | -0.00081343 | 0.0033277 | 0.00081238 | 2.5717e-06 | -1.0483e-06 | 0.0050463 | 0.0050455 | 0.0050463 | 0.97912 | -0.15224 | 0.9799 | -0.14638 | 1.869
88 | 0.0028798 | 0.0007026 | -0.0028796 | -0.00070267 | 1.084e-07 | -7.2709e-08 | 0.0043699 | 0.0043699 | 0.0043699 | 0.97908 | -0.1525 | 0.97905 | -0.15278 | 1.6185
89 | 0.00011834 | 2.8317e-05 | -0.00011833 | -2.9657e-05 | 2.1398e-09 | -1.3405e-06 | 0.00017923 | 0.0001797 | 0.0001797 | 0.9799 | -0.14638 | 0.97988 | -0.14652 | 0.066555
90 | 0.0027679 | 0.00067466 | -0.0027678 | -0.00067477 | 1.3666e-07 | -1.0354e-07 | 0.0042001 | 0.0042001 | 0.0042001 | 0.97905 | -0.15278 | 0.979 | -0.15316 | 1.5556
91 | 0.0025565 | 0.00062183 | -0.0025562 | -0.00062215 | 3.3202e-07 | -3.1684e-07 | 0.0038791 | 0.0038793 | 0.0038793 | 0.979 | -0.15316 | 0.97886 | -0.15415 | 1.4368
92 | 0.0005582 | 0.00013603 | -0.00055819 | -0.00013627 | 8.6783e-09 | -2.4048e-07 | 0.00084695 | 0.00084704 | 0.00084704 | 0.97912 | -0.15101 | 0.97911 | -0.15113 | 0.31372
93 | 0.00055819 | 0.00013627 | -0.00055815 | -0.00013754 | 4.5775e-08 | -1.2675e-06 | 0.00084704 | 0.00084749 | 0.00084749 | 0.97911 | -0.15113 | 0.97902 | -0.15174 | 0.31388
94 | 0.00036297 | 8.8619e-05 | -0.00036296 | -8.908e-05 | 6.9865e-09 | -4.6117e-07 | 0.00055084 | 0.000551 | 0.000551 | 0.97902 | -0.15174 | 0.979 | -0.15189 | 0.20408
95 | 0.015464 | 0.003832 | -0.015458 | -0.0038307 | 5.4973e-06 | 1.3122e-06 | 0.023494 | 0.023494 | 0.023494 | 0.97877 | -0.1536 | 0.97841 | -0.15622 | 4.3507
96 | 0.015458 | 0.0038307 | -0.015457 | -0.0038303 | 1.3314e-06 | 3.179e-07 | 0.023494 | 0.023494 | 0.023494 | 0.97841 | -0.15622 | 0.97832 | -0.15686 | 4.3507
97 | 0.015457 | 0.0038303 | -0.01545 | -0.0038287 | 6.695e-06 | 1.5992e-06 | 0.023494 | 0.023494 | 0.023494 | 0.97832 | -0.15686 | 0.97788 | -0.16006 | 4.3508
98 | 0.00024881 | 6.2054e-05 | -0.00024881 | -6.2358e-05 | 2.1609e-09 | -3.0372e-07 | 0.00037807 | 0.00037818 | 0.00037818 | 0.979 | -0.15189 | 0.97899 | -0.15195 | 0.14007
99 | 0.00011415 | 2.7026e-05 | -0.00011414 | -2.8607e-05 | 2.3552e-09 | -1.5808e-06 | 0.00017294 | 0.00017349 | 0.00017349 | 0.979 | -0.15189 | 0.97898 | -0.15205 | 0.064257
100 | 0.0021424 | 0.00051882 | -0.0021423 | -0.00051892 | 7.0347e-08 | -1.0701e-07 | 0.0032507 | 0.0032508 | 0.0032508 | 0.97875 | -0.15504 | 0.97871 | -0.15529 | 1.204
101 | -0.0023586 | -0.00057301 | 0.0023588 | 0.00057281 | 1.6592e-07 | -1.9702e-07 | 0.0035794 | 0.0035793 | 0.0035794 | 0.97875 | -0.15504 | 0.97882 | -0.1545 | 1.3257
102 | 0.0020027 | 0.00048395 | -0.0020016 | -0.00048603 | 1.1629e-06 | -2.087e-06 | 0.0030386 | 0.0030395 | 0.0030395 | 0.97871 | -0.15529 | 0.97813 | -0.15977 | 1.1257
103 | -0.002461 | -0.00059842 | 0.0024611 | 0.00059831 | 1.1125e-07 | -1.1788e-07 | 0.0037347 | 0.0037347 | 0.0037347 | 0.97882 | -0.1545 | 0.97886 | -0.15415 | 1.3832
104 | 0.0017479 | 0.00042281 | -0.0017478 | -0.00042309 | 1.1289e-07 | -2.7901e-07 | 0.0026536 | 0.0026537 | 0.0026537 | 0.97813 | -0.15977 | 0.97806 | -0.16027 | 0.98287
105 | 0.00025372 | 6.3223e-05 | -0.00025372 | -6.3407e-05 | 1.3652e-09 | -1.8388e-07 | 0.00038585 | 0.00038592 | 0.00038592 | 0.97813 | -0.15977 | 0.97812 | -0.15981 | 0.14293
106 | 9.8053e-05 | 2.2852e-05 | -9.8051e-05 | -2.4574e-05 | 1.8981e-09 | -1.7216e-06 | 0.00014858 | 0.00014918 | 0.00014918 | 0.97806 | -0.16027 | 0.97804 | -0.16042 | 0.055251
107 | 0.0016497 | 0.00040024 | -0.0016494 | -0.00040095 | 2.5239e-07 | -7.1153e-07 | 0.0025052 | 0.0025054 | 0.0025054 | 0.97806 | -0.16027 | 0.97791 | -0.16144 | 0.92794
108 | 0.00014736 | 3.675e-05 | -0.00014736 | -3.6932e-05 | 4.5395e-10 | -1.8157e-07 | 0.00022411 | 0.00022418 | 0.00022418 | 0.97812 | -0.15981 | 0.97812 | -0.15983 | 0.083029
109 | 0.0014252 | 0.00034527 | -0.0014249 | -0.00034657 | 3.3321e-07 | -1.3012e-06 | 0.0021644 | 0.0021649 | 0.0021649 | 0.97791 | -0.16144 | 0.97767 | -0.16323 | 0.80182
110 | 0.00022425 | 5.5684e-05 | -0.00022425 | -5.6202e-05 | 3.0061e-09 | -5.182e-07 | 0.00034104 | 0.00034123 | 0.00034123 | 0.97791 | -0.16144 | 0.97789 | -0.16154 | 0.12638
111 | 0.00052206 | 0.00013051 | -0.00052205 | -0.00013084 | 1.0518e-08 | -3.3078e-07 | 0.00079446 | 0.00079458 | 0.00079458 | 0.97767 | -0.16323 | 0.97765 | -0.16338 | 0.29429
112 | 0.0009028 | 0.00021606 | -0.0009027 | -0.00021707 | 9.7768e-08 | -1.0081e-06 | 0.0013705 | 0.0013708 | 0.0013708 | 0.97767 | -0.16323 | 0.97756 | -0.16408 | 0.50772
113 | 0.00043516 | 0.00010805 | -0.00043514 | -0.0001088 | 1.6672e-08 | -7.5753e-07 | 0.00066203 | 0.0006623 | 0.0006623 | 0.97756 | -0.16408 | 0.97752 | -0.16436 | 0.2453
114 | 0.00046754 | 0.00010902 | -0.00046749 | -0.00011092 | 4.7985e-08 | -1.8984e-06 | 0.00070884 | 0.00070949 | 0.00070949 | 0.97756 | -0.16408 | 0.97746 | -0.16492 | 0.26278
115 | 0.00017242 | 4.2959e-05 | -0.00017242 | -4.3212e-05 | 8.7006e-10 | -2.5349e-07 | 0.00026237 | 0.00026246 | 0.00026246 | 0.97752 | -0.16436 | 0.97752 | -0.1644 | 0.097209
116 | 0.00030979 | 7.1394e-05 | -0.00030977 | -7.2468e-05 | 1.1842e-08 | -1.074e-06 | 0.00046944 | 0.0004698 | 0.0004698 | 0.97746 | -0.16492 | 0.97742 | -0.16523 | 0.174
117 | 0.00030977 | 7.2468e-05 | -0.00030976 | -7.417e-05 | 1.8809e-08 | -1.7023e-06 | 0.0004698 | 0.00047038 | 0.00047038 | 0.97742 | -0.16523 | 0.97736 | -0.16572 | 0.17422
118 | 0.00030976 | 7.417e-05 | -0.00030975 | -7.4793e-05 | 6.894e-09 | -6.228e-07 | 0.00047038 | 0.0004706 | 0.0004706 | 0.97736 | -0.16572 | 0.97734 | -0.16589 | 0.1743
119 | -0.00013038 | -3.2677e-05 | 0.00013038 | 3.1513e-05 | 2.2814e-09 | -1.1641e-06 | 0.00019851 | 0.0001981 | 0.00019851 | 0.97732 | -0.16602 | 0.97734 | -0.16589 | 0.073523
120 | 0.00017936 | 4.3281e-05 | -0.00017936 | -4.3962e-05 | 2.527e-09 | -6.8186e-07 | 0.0002725 | 0.00027273 | 0.00027273 | 0.97734 | -0.16589 | 0.97732 | -0.166 | 0.10101
121 | 0.00017936 | 4.3962e-05 | -0.00017936 | -4.4951e-05 | 3.6729e-09 | -9.8889e-07 | 0.00027273 | 0.00027309 | 0.00027309 | 0.97732 | -0.166 | 0.9773 | -0.16615 | 0.10114
122 | 0.0062333 | 0.001539 | -0.006233 | -0.001539 | 3.4182e-07 | 5.1078e-08 | 0.0093604 | 0.0093605 | 0.0093605 | 0.99004 | -0.071504 | 0.98998 | -0.071912 | 3.4668
123 | -0.034691 | -0.0085863 | 0.034763 | 0.0086117 | 7.1846e-05 | 2.5447e-05 | 0.052102 | 0.052101 | 0.052102 | 0.99004 | -0.071504 | 0.99216 | -0.056203 | 9.6485
124 | 0.0059502 | 0.0014683 | -0.00595 | -0.0014683 | 1.9786e-07 | 2.504e-08 | 0.0089355 | 0.0089355 | 0.0089355 | 0.98998 | -0.071912 | 0.98995 | -0.072159 | 3.3095
125 | 0.00028278 | 7.0655e-05 | -0.00028278 | -7.0695e-05 | 3.5037e-10 | -3.9843e-08 | 0.00042496 | 0.00042497 | 0.00042497 | 0.98998 | -0.071912 | 0.98998 | -0.071921 | 0.1574
126 | -0.034905 | -0.0086475 | 0.034955 | 0.0086651 | 4.9763e-05 | 1.7632e-05 | 0.052315 | 0.052315 | 0.052315 | 0.99216 | -0.056203 | 0.99361 | -0.045683 | 9.688
127 | 0.0058117 | 0.0014336 | -0.0058073 | -0.0014331 | 4.4119e-06 | 5.0448e-07 | 0.0087276 | 0.0087281 | 0.0087281 | 0.98995 | -0.072159 | 0.98917 | -0.077815 | 3.2326
128 | 0.00013892 | 3.4642e-05 | -0.00013892 | -3.4817e-05 | 3.7114e-10 | -1.753e-07 | 0.00020875 | 0.00020881 | 0.00020881 | 0.98998 | -0.071921 | 0.98998 | -0.07194 | 0.077337
129 | -0.035325 | -0.0087564 | 0.035396 | 0.0087817 | 7.1374e-05 | 2.5327e-05 | 0.052868 | 0.052867 | 0.052868 | 0.99361 | -0.045683 | 0.99569 | -0.030797 | 9.7903
130 | 0.00036976 | 9.125e-05 | -0.00036975 | -9.161e-05 | 5.3345e-09 | -3.5963e-07 | 0.00055324 | 0.00055337 | 0.00055337 | 0.99361 | -0.045683 | 0.9936 | -0.04579 | 0.20495
131 | 0.0049633 | 0.0012242 | -0.0049628 | -0.0012242 | 4.9196e-07 | 7.3498e-09 | 0.0074593 | 0.0074594 | 0.0074594 | 0.98917 | -0.077815 | 0.98907 | -0.078553 | 2.7627
132 | 0.004868 | 0.0012004 | -0.0048678 | -0.0012004 | 2.416e-07 | 1.0984e-10 | 0.0073168 | 0.0073169 | 0.0073169 | 0.98907 | -0.078553 | 0.98902 | -0.078923 | 2.7099
133 | 0.0047697 | 0.0011759 | -0.0047693 | -0.0011759 | 4.2904e-07 | -6.6298e-09 | 0.0071694 | 0.0071694 | 0.0071694 | 0.98902 | -0.078923 | 0.98893 | -0.079594 | 2.6553
134 | 0.00028215 | 6.9925e-05 | -0.00028214 | -7.0594e-05 | 5.8817e-09 | -6.6923e-07 | 0.00042426 | 0.0004245 | 0.0004245 | 0.98893 | -0.079614 | 0.98891 | -0.079767 | 0.15722
135 | -0.00052211 | -0.00013007 | 0.00052212 | 0.00013002 | 1.4532e-09 | -4.7889e-08 | 0.00078533 | 0.00078532 | 0.00078533 | 0.98893 | -0.079614 | 0.98893 | -0.079594 | 0.29086
136 | 0.00013739 | 3.4315e-05 | -0.00013739 | -3.4432e-05 | 2.4312e-10 | -1.1689e-07 | 0.00020668 | 0.00020673 | 0.00020673 | 0.98891 | -0.079767 | 0.9889 | -0.07978 | 0.076565
137 | 0.0042472 | 0.0010459 | -0.004246 | -0.001046 | 1.2299e-06 | -1.4724e-07 | 0.0063841 | 0.0063843 | 0.0063843 | 0.98893 | -0.079594 | 0.98863 | -0.081758 | 2.3646
138 | 0.0039111 | 0.00096209 | -0.0039109 | -0.00096215 | 2.8301e-07 | -5.9321e-08 | 0.0058804 | 0.0058804 | 0.0058804 | 0.98863 | -0.081758 | 0.98856 | -0.0823 | 2.1779
139 | 0.00039195 | 9.8054e-05 | -0.00039195 | -9.8232e-05 | 3.0366e-09 | -1.7809e-07 | 0.00058992 | 0.00058998 | 0.00058998 | 0.98856 | -0.0823 | 0.98855 | -0.082356 | 0.21851
140 | 0.0035189 | 0.0008641 | -0.0035184 | -0.00086427 | 4.9291e-07 | -1.7219e-07 | 0.0052905 | 0.0052906 | 0.0052906 | 0.98856 | -0.0823 | 0.98842 | -0.083352 | 1.9595
141 | 0.0033839 | 0.00083056 | -0.0033837 | -0.00083063 | 1.8542e-07 | -7.5786e-08 | 0.0050881 | 0.0050882 | 0.0050882 | 0.98842 | -0.083352 | 0.98836 | -0.083764 | 1.8845
142 | 0.0010879 | 0.00027229 | -0.0010879 | -0.00027265 | 4.7363e-08 | -3.5526e-07 | 0.0016257 | 0.0016259 | 0.0016259 | 0.99569 | -0.030797 | 0.99564 | -0.031112 | 0.60217
143 | -0.036484 | -0.009054 | 0.036507 | 0.0090622 | 2.2823e-05 | 8.1367e-06 | 0.054493 | 0.054492 | 0.054493 | 0.99569 | -0.030797 | 0.99633 | -0.026193 | 10.0912
144 | 0.00018078 | 4.425e-05 | -0.00018078 | -4.5197e-05 | 3.3433e-09 | -9.4685e-07 | 0.00027037 | 0.0002707 | 0.0002707 | 0.9936 | -0.04579 | 0.99358 | -0.045927 | 0.10026
145 | -0.036507 | -0.0090622 | 0.036637 | 0.0091086 | 0.00013034 | 4.6452e-05 | 0.054492 | 0.054491 | 0.054492 | 0.99633 | -0.026193 | 1 | 0 | 10.0912
146 | 0.00018078 | 4.5197e-05 | -0.00018078 | -4.5307e-05 | 3.9097e-10 | -1.1057e-07 | 0.0002707 | 0.00027074 | 0.00027074 | 0.99358 | -0.045927 | 0.99358 | -0.045942 | 0.10027
147 | -0.0031317 | -0.00076771 | 0.003132 | 0.00076754 | 3.1423e-07 | -1.7012e-07 | 0.0047093 | 0.0047092 | 0.0047093 | 0.98826 | -0.084521 | 0.98836 | -0.083764 | 1.7442
148 | 0.0153 | 0.0037912 | -0.015299 | -0.003791 | 1.0619e-06 | 2.5068e-07 | 0.023267 | 0.023267 | 0.023267 | 0.97788 | -0.16006 | 0.97781 | -0.16057 | 4.3086
149 | -0.00070866 | -0.00017746 | 0.00070868 | 0.00017724 | 1.3571e-08 | -2.2362e-07 | 0.0010851 | 0.001085 | 0.0010851 | 0.97174 | -0.2052 | 0.97176 | -0.20506 | 0.40189
150 | 0.00025891 | 6.4741e-05 | -0.00025891 | -6.4888e-05 | 1.1659e-09 | -1.4684e-07 | 0.00039641 | 0.00039646 | 0.00039646 | 0.97174 | -0.2052 | 0.97174 | -0.20523 | 0.14684
151 | -0.0012685 | -0.00031623 | 0.0012685 | 0.00031611 | 2.5626e-08 | -1.2509e-07 | 0.0019418 | 0.0019417 | 0.0019418 | 0.97176 | -0.20506 | 0.97178 | -0.20491 | 0.71918
152 | 0.00055982 | 0.00013899 | -0.00055979 | -0.00013987 | 3.2763e-08 | -8.7319e-07 | 0.00085675 | 0.00085707 | 0.00085707 | 0.97176 | -0.20506 | 0.97171 | -0.20549 | 0.31743
153 | -0.0020186 | -0.00050408 | 0.0020187 | 0.00050264 | 1.8137e-07 | -1.4391e-06 | 0.0030902 | 0.0030897 | 0.0030902 | 0.97178 | -0.20491 | 0.97187 | -0.20425 | 0.57226
154 | 0.00055979 | 0.00013987 | -0.00055977 | -0.00014029 | 1.5921e-08 | -4.2405e-07 | 0.00085707 | 0.00085723 | 0.00085723 | 0.97171 | -0.20549 | 0.97168 | -0.20569 | 0.31749
155 | -0.0089954 | -0.0022228 | 0.0089967 | 0.0022228 | 1.2261e-06 | -4.2792e-08 | 0.013761 | 0.013761 | 0.013761 | 0.97187 | -0.20425 | 0.97201 | -0.20324 | 2.5484
156 | 0.0069767 | 0.0017202 | -0.0069741 | -0.001721 | 2.615e-06 | -8.1736e-07 | 0.010672 | 0.010672 | 0.010672 | 0.97187 | -0.20425 | 0.9715 | -0.20705 | 1.9764
157 | -0.0099365 | -0.0024583 | 0.0099377 | 0.0024584 | 1.1931e-06 | 4.8515e-08 | 0.0152 | 0.0152 | 0.0152 | 0.97201 | -0.20324 | 0.97213 | -0.20235 | 2.8148
158 | 0.0018317 | 0.00045604 | -0.0018317 | -0.00045652 | 4.9098e-08 | -4.7653e-07 | 0.0028045 | 0.0028047 | 0.0028047 | 0.9715 | -0.20705 | 0.97147 | -0.20724 | 0.51939
159 | -0.012357 | -0.0030585 | 0.01236 | 0.003059 | 2.8971e-06 | 4.6574e-07 | 0.018873 | 0.018873 | 0.018873 | 0.97358 | -0.19165 | 0.97382 | -0.18992 | 3.495
160 | 0.012357 | 0.0030585 | -0.012354 | -0.0030581 | 3.0574e-06 | 4.9186e-07 | 0.018873 | 0.018873 | 0.018873 | 0.97358 | -0.19165 | 0.97333 | -0.19349 | 3.495
161 | 0.00064238 | 0.00015856 | -0.00064236 | -0.00016026 | 2.0599e-08 | -1.699e-06 | 0.0009807 | 0.00098131 | 0.00098131 | 0.97382 | -0.18992 | 0.97378 | -0.19016 | 0.18172
162 | -0.013002 | -0.0032176 | 0.013004 | 0.0032179 | 1.7027e-06 | 3.1032e-07 | 0.019853 | 0.019853 | 0.019853 | 0.97382 | -0.18992 | 0.97395 | -0.18895 | 3.6765
163 | 0.012096 | 0.0029934 | -0.012094 | -0.002993 | 2.5174e-06 | 3.8099e-07 | 0.018479 | 0.018479 | 0.018479 | 0.97333 | -0.19349 | 0.97312 | -0.19503 | 3.422
164 | -0.0099377 | -0.0024584 | 0.0099386 | 0.0024584 | 8.7496e-07 | 3.5508e-08 | 0.0152 | 0.0152 | 0.0152 | 0.97213 | -0.20235 | 0.97222 | -0.2017 | 2.8148
165 | 0.00040651 | 0.00010133 | -0.0004065 | -0.00010188 | 2.6926e-09 | -5.5035e-07 | 0.00062245 | 0.00062265 | 0.00062265 | 0.97147 | -0.20724 | 0.97146 | -0.20729 | 0.11531
166 | 0.0014252 | 0.00035519 | -0.0014252 | -0.00035567 | 2.977e-08 | -4.8465e-07 | 0.0021823 | 0.0021824 | 0.0021824 | 0.97147 | -0.20724 | 0.97145 | -0.2074 | 0.40416
167 | 0.00030039 | 7.512e-05 | -0.00030039 | -7.5285e-05 | 4.3762e-10 | -1.6549e-07 | 0.00045896 | 0.00045902 | 0.00045902 | 0.97378 | -0.19016 | 0.97378 | -0.19017 | 0.085004
168 | 0.00034197 | 8.5144e-05 | -0.00034196 | -8.5704e-05 | 1.9208e-09 | -5.6044e-07 | 0.00052235 | 0.00052255 | 0.00052255 | 0.97378 | -0.19016 | 0.97378 | -0.1902 | 0.096768
169 | -0.013427 | -0.0033239 | 0.013435 | 0.0033254 | 7.7947e-06 | 1.5174e-06 | 0.0205 | 0.020499 | 0.0205 | 0.97395 | -0.18895 | 0.97453 | -0.18465 | 3.7962
170 | 0.011879 | 0.0029392 | -0.011874 | -0.0029385 | 5.1347e-06 | 7.3425e-07 | 0.018151 | 0.018151 | 0.018151 | 0.97312 | -0.19503 | 0.97269 | -0.19823 | 3.3613
171 | -0.010327 | -0.0025557 | 0.010328 | 0.0025558 | 1.5257e-06 | 1.0055e-07 | 0.015794 | 0.015794 | 0.015794 | 0.97222 | -0.2017 | 0.97237 | -0.20061 | 2.9248
172 | 0.0010412 | 0.00025944 | -0.0010412 | -0.00026039 | 3.0725e-08 | -9.473e-07 | 0.0015943 | 0.0015946 | 0.0015946 | 0.97145 | -0.2074 | 0.97142 | -0.20761 | 0.29531
173 | 0.00032099 | 8.0396e-05 | -0.00032099 | -8.0447e-05 | 6.3127e-10 | -5.1563e-08 | 0.00049167 | 0.00049169 | 0.00049169 | 0.97141 | -0.20766 | 0.97141 | -0.20767 | 0.18211
174 | -0.00050519 | -0.00012656 | 0.00050519 | 0.00012645 | 3.2261e-09 | -1.0565e-07 | 0.00077383 | 0.00077379 | 0.00077383 | 0.97141 | -0.20766 | 0.97142 | -0.20761 | 0.2866
175 | 0.00053597 | 0.00013394 | -0.00053597 | -0.00013427 | 2.8641e-09 | -3.3617e-07 | 0.00082086 | 0.00082098 | 0.00082098 | 0.97142 | -0.20761 | 0.97142 | -0.20765 | 0.15203
176 | 0.0002673 | 6.6937e-05 | -0.0002673 | -6.6991e-05 | 4.6408e-10 | -5.4742e-08 | 0.00040943 | 0.00040945 | 0.00040945 | 0.97142 | -0.20765 | 0.97141 | -0.20766 | 0.15165
177 | 0.00067192 | 0.00016449 | -0.0006719 | -0.00016586 | 1.8304e-08 | -1.3726e-06 | 0.0010268 | 0.0010273 | 0.0010273 | 0.97237 | -0.20061 | 0.97234 | -0.20081 | 0.19025
178 | -0.011 | -0.0027203 | 0.011004 | 0.0027207 | 3.5281e-06 | 3.651e-07 | 0.016821 | 0.01682 | 0.016821 | 0.97237 | -0.20061 | 0.97269 | -0.19823 | 3.1149
179 | 0.00028757 | 6.9539e-05 | -0.00028757 | -7.1313e-05 | 4.3137e-09 | -1.7739e-06 | 0.00043919 | 0.00043982 | 0.00043982 | 0.97234 | -0.20081 | 0.97233 | -0.20092 | 0.081447
180 | 0.00086999 | 0.00021781 | -0.00086999 | -0.00021784 | 2.6961e-09 | -2.9244e-08 | 0.0013308 | 0.0013308 | 0.0013308 | 0.97269 | -0.19823 | 0.97269 | -0.19825 | 0.4929
181 | 0.00029997 | 7.4984e-05 | -0.00029997 | -7.518e-05 | 2.0796e-09 | -1.9567e-07 | 0.00045883 | 0.0004589 | 0.0004589 | 0.97269 | -0.19825 | 0.97268 | -0.1983 | 0.16996
182 | 0.00028757 | 7.1313e-05 | -0.00028757 | -7.2071e-05 | 1.8467e-09 | -7.5784e-07 | 0.00043982 | 0.00044009 | 0.00044009 | 0.97233 | -0.20092 | 0.97232 | -0.20097 | 0.081498
183 | -0.013594 | -0.0033654 | 0.013596 | 0.0033657 | 1.8047e-06 | 3.5905e-07 | 0.020742 | 0.020742 | 0.020742 | 0.97453 | -0.18465 | 0.97467 | -0.18367 | 3.8412
184 | -0.013831 | -0.0034245 | 0.013844 | 0.0034273 | 1.3266e-05 | 2.7194e-06 | 0.0211 | 0.0211 | 0.0211 | 0.97467 | -0.18367 | 0.97563 | -0.17658 | 3.9075
185 | -0.014001 | -0.0034667 | 0.014018 | 0.0034701 | 1.605e-05 | 3.3483e-06 | 0.02134 | 0.021339 | 0.02134 | 0.97563 | -0.17658 | 0.97678 | -0.1681 | 3.9518
186 | -0.014865 | -0.0036824 | 0.01487 | 0.0036836 | 5.527e-06 | 1.2594e-06 | 0.022629 | 0.022629 | 0.022629 | 0.97678 | -0.1681 | 0.97716 | -0.16536 | 4.1906
187 | -0.01487 | -0.0036836 | 0.014872 | 0.0036841 | 2.0292e-06 | 4.6221e-07 | 0.022629 | 0.022629 | 0.022629 | 0.97716 | -0.16536 | 0.9773 | -0.16435 | 4.1905
188 | -0.015094 | -0.0037397 | 0.015102 | 0.0037415 | 7.7155e-06 | 1.7919e-06 | 0.022967 | 0.022966 | 0.022967 | 0.9773 | -0.16435 | 0.97781 | -0.16057 | 4.2531

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.037744 | 0.0091855

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00037325 | 9.3545e-05
1 | 0.00020579 | 5.1575e-05
2 | 0.00023052 | 5.7774e-05
3 | 0.0001309 | 3.2808e-05
4 | 0.00011105 | 2.7831e-05
5 | 0.00028895 | 7.2418e-05
6 | 0.00031302 | 7.8451e-05
7 | 0.00014895 | 3.7331e-05
8 | 0.00018612 | 4.6646e-05
9 | 0.00043832 | 0.00010985
10 | 0.00023677 | 5.934e-05
11 | 0.00030432 | 7.6271e-05
12 | 0.00048799 | 0.0001223
13 | 0.00029961 | 7.509e-05
14 | 0.00028877 | 7.2372e-05
15 | 0.00048745 | 0.00012217
16 | 0.00043839 | 0.00010987
17 | 0.0002814 | 7.0525e-05
18 | 0.00034199 | 8.5711e-05
19 | 0.00024044 | 6.0259e-05
20 | 0.00020207 | 5.0643e-05
21 | 0.00021478 | 5.3828e-05
22 | 0.00035633 | 8.9306e-05
23 | 0.0002753 | 6.8996e-05
24 | 0.00023877 | 5.9841e-05
25 | 0.00035198 | 8.8215e-05
26 | 0.00020082 | 5.033e-05
27 | 0.00031273 | 7.8378e-05
28 | 0.00013463 | 3.3742e-05
29 | 0.00017081 | 4.2808e-05
30 | 0.00025679 | 6.4357e-05
31 | 0.00032027 | 8.0268e-05
32 | 0.00019675 | 4.931e-05
33 | 0.00017472 | 4.3789e-05
34 | 0.00039828 | 9.9817e-05
35 | 0.0015149 | 0.00037967
36 | 0.00024459 | 6.13e-05
37 | 0.00022529 | 5.6463e-05
38 | 0.0002871 | 7.1954e-05
39 | 0.00020558 | 5.1524e-05
40 | 0.00072469 | 0.00018163
41 | 0.00026388 | 6.6135e-05
42 | 0.00015966 | 4.0013e-05
43 | 9.3981e-05 | 2.3554e-05
44 | 0.0014932 | 0.00037424
45 | 0.00017451 | 4.3737e-05
46 | 0.00025582 | 6.4116e-05
47 | 0.0004108 | 0.00010296
48 | 0.00027482 | 6.8877e-05
49 | 0.00021776 | 5.4577e-05
50 | 0.0001629 | 4.0826e-05
51 | 0.00011741 | 2.9425e-05
52 | 0.00032781 | 8.2158e-05
53 | 0.00011175 | 2.8008e-05
54 | 0.00011833 | 2.9657e-05
55 | 0.00021123 | 5.2938e-05
56 | 0.00019518 | 4.8916e-05
57 | 0.00017219 | 4.3154e-05
58 | 0.00021622 | 5.4189e-05
59 | 0.00013956 | 3.4977e-05
60 | 0.0001022 | 2.5614e-05
61 | 9.5127e-05 | 2.3841e-05
62 | 0.00010636 | 2.6657e-05
63 | 9.8051e-05 | 2.4574e-05
64 | 0.00014736 | 3.6932e-05
65 | 0.00022425 | 5.6202e-05
66 | 0.00052205 | 0.00013084
67 | 0.00026272 | 6.5845e-05
68 | 0.00015771 | 3.9525e-05
69 | 0.00017242 | 4.3212e-05
70 | 0.00013038 | 3.2677e-05
71 | 0.00017936 | 4.4951e-05
72 | 0.00017787 | 4.4578e-05
73 | 0.00014278 | 3.5785e-05
74 | 0.0001383 | 3.4662e-05
75 | 0.00014385 | 3.6053e-05
76 | 0.00013892 | 3.4817e-05
77 | 9.4781e-05 | 2.3754e-05
78 | 9.8039e-05 | 2.4571e-05
79 | 0.00023997 | 6.0142e-05
80 | 0.00014475 | 3.6279e-05
81 | 0.00013739 | 3.4432e-05
82 | 0.00033482 | 8.3915e-05
83 | 0.00039195 | 9.8232e-05
84 | 0.00013451 | 3.3711e-05
85 | 0.00018897 | 4.736e-05
86 | 0.0010879 | 0.00027265
87 | 0.00030665 | 7.6855e-05
88 | 0.00018078 | 4.5307e-05
89 | 0.0001382 | 3.4636e-05
90 | 0.00025175 | 6.3094e-05
91 | 0.00024881 | 6.2358e-05
92 | 0.00011414 | 2.8607e-05
93 | 0.00014966 | 3.7509e-05
94 | 0.00044976 | 0.00011272
95 | 0.00025891 | 6.4888e-05
96 | 0.00075003 | 0.00018798
97 | 0.00055977 | 0.00014029
98 | 0.00093986 | 0.00023555
99 | 0.00025796 | 6.4651e-05
100 | 0.00042311 | 0.00010604
101 | 0.0002146 | 5.3785e-05
102 | 0.00038833 | 9.7324e-05
103 | 0.0004065 | 0.00010188
104 | 0.00038396 | 9.623e-05
105 | 0.0001842 | 4.6165e-05
106 | 0.00032099 | 8.0447e-05
107 | 0.00026867 | 6.7335e-05
108 | 0.0002673 | 6.6991e-05
109 | 0.00038433 | 9.6321e-05
110 | 0.00057001 | 0.00014286
111 | 0.00029997 | 7.518e-05
112 | 0.00030039 | 7.5285e-05
113 | 0.00034196 | 8.5704e-05
114 | 0.00015931 | 3.9926e-05
115 | 0.00023465 | 5.8809e-05
116 | 0.00015741 | 3.945e-05
117 | 0.0008471 | 0.0002123
118 | 0.00022202 | 5.5645e-05
119 | 0.00019738 | 4.9468e-05
120 | 0.00053591 | 0.00013431
121 | 0.00044778 | 0.00011222
122 | 0.00028757 | 7.2071e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1