## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1631-81_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1631-81_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1631-81_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1631-81_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1631-81_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1631-81_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1631-81_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1631-81_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1631-81_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1631-81_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1631-81_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1631-81_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1631-81_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1631-81_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1631-81_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1631-81_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1631-81_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1631-81_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1631-81_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1631-81_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1631-81_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1631-81_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1631-81_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1631-81_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1631-81_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1631-81_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1631-81_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1631-81_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1631-81_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1631-81_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1631-81_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1631-81_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1631-81_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1631-81_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1631-81_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1631-81_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1631-81_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1631-81_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1631-81_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1631-81_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1631-81_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1631-81_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1631-81_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1631-81_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1631-81_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1631-81_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1631-81_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1631-81_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1631-81_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1631-81_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1631-81_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1631-81_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1631-81_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1631-81_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1631-81_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1631-81_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1631-81_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1631-81_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1631-81_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1631-81_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1631-81_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1631-81_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1631-81_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1631-81_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1631-81_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1631-81_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1631-81_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1631-81_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1631-81_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1631-81_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1631-81_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1631-81_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1631-81_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1631-81_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1631-81_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1631-81_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1631-81_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1631-81_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1631-81_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1631-81_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1631-81_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1631-81_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1631-81_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1631-81_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1631-81_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1631-81_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1631-81_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1631-81_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1631-81_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1631-81_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1631-81_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1631-81_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1631-81_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1631-81_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_145_1_node_220 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1631-81_0_3_load_0 | 0 | 0.0033462 | 0.00083863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1631-81_0_3_load_1 | 1 | 0.0030251 | 0.00075815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1631-81_0_3_load_2 | 2 | 0.0093376 | 0.0023402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1631-81_0_3_load_4 | 4 | 0.0076036 | 0.0019056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1631-81_0_3_load_6 | 6 | 0.0017856 | 0.00044752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1631-81_0_3_load_7 | 7 | 0.0017284 | 0.00043317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1631-81_0_3_load_14 | 9 | 0.0023931 | 0.00059977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1631-81_0_3_load_12 | 10 | 0.010854 | 0.0027202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1631-81_0_3_load_13 | 12 | 0.0032431 | 0.00081281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1631-81_0_3_load_94 | 13 | 0.0040231 | 0.0010083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1631-81_0_3_load_10 | 14 | 0.0026373 | 0.00066097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1631-81_0_3_load_8 | 15 | 0.0017758 | 0.00044507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1631-81_0_3_load_95 | 18 | 0.027422 | 0.0068727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1631-81_0_3_load_15 | 19 | 0.0022408 | 0.0005616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1631-81_0_3_load_16 | 20 | 0.0025432 | 0.00063739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1631-81_0_3_load_17 | 21 | 0.0014823 | 0.0003715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1631-81_0_3_load_18 | 22 | 0.0018817 | 0.00047159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1631-81_0_3_load_19 | 23 | 0.0022077 | 0.00055329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1631-81_0_3_load_37 | 25 | 0.0021677 | 0.00054329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1631-81_0_3_load_22 | 27 | 0.0020285 | 0.0005084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1631-81_0_3_load_38 | 28 | 0.0010641 | 0.0002667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1631-81_0_3_load_26 | 29 | 0.0039539 | 0.00099095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1631-81_0_3_load_23 | 30 | 0.0012871 | 0.00032258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1631-81_0_3_load_45 | 31 | 0.0033801 | 0.00084713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1631-81_0_3_load_50 | 32 | 0.00063569 | 0.00015932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1631-81_0_3_load_24 | 33 | 0.0006976 | 0.00017484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1631-81_0_3_load_53 | 36 | 0.00054632 | 0.00013692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1631-81_0_3_load_52 | 37 | 0.0012365 | 0.00030989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1631-81_0_3_load_54 | 38 | 0.0010598 | 0.00026562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1631-81_0_3_load_44 | 39 | 0.0014001 | 0.00035089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1631-81_0_3_load_27 | 41 | 0.0016559 | 0.000415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1631-81_0_3_load_28 | 42 | 0.0010968 | 0.00027489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1631-81_0_3_load_29 | 43 | 0.0012724 | 0.00031888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1631-81_0_3_load_36 | 44 | 0.0012346 | 0.00030941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1631-81_0_3_load_82 | 45 | 0.0016317 | 0.00040895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1631-81_0_3_load_84 | 47 | 0.0018231 | 0.0004569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1631-81_0_3_load_32 | 48 | 0.001393 | 0.00034911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1631-81_0_3_load_33 | 49 | 0.0011332 | 0.00028401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1631-81_0_3_load_34 | 50 | 0.0006501 | 0.00016293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1631-81_0_3_load_87 | 51 | 0.00070107 | 0.0001757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1631-81_0_3_load_89 | 53 | 0.00082836 | 0.00020761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1631-81_0_3_load_30 | 56 | 0.001801 | 0.00045137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1631-81_0_3_load_31 | 57 | 0.00094186 | 0.00023605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1631-81_0_3_load_55 | 58 | 0.0023609 | 0.00059169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1631-81_0_3_load_91 | 62 | 0.0045158 | 0.0011318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1631-81_0_3_load_92 | 63 | 0.00090966 | 0.00022798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1631-81_0_3_load_39 | 64 | 0.0019314 | 0.00048405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1631-81_0_3_load_63 | 66 | 0.0016417 | 0.00041145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1631-81_0_3_load_40 | 67 | 0.002789 | 0.00069898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1631-81_0_3_load_41 | 68 | 0.0018748 | 0.00046988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1631-81_0_3_load_42 | 69 | 0.0007215 | 0.00018083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1631-81_0_3_load_96 | 70 | 0.00083132 | 0.00020835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1631-81_0_3_load_97 | 71 | 0.0022382 | 0.00056094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1631-81_0_3_load_85 | 72 | 0.0012713 | 0.00031862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1631-81_0_3_load_86 | 73 | 0.0014548 | 0.00036462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1631-81_0_3_load_80 | 74 | 0.0013495 | 0.00033821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1631-81_0_3_load_47 | 75 | 0.0079256 | 0.0019863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1631-81_0_3_load_76 | 76 | 0.0049367 | 0.0012373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1631-81_0_3_load_78 | 77 | 0.0014799 | 0.0003709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1631-81_0_3_load_56 | 78 | 0.0026355 | 0.00066052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1631-81_0_3_load_57 | 79 | 0.0026134 | 0.00065499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1631-81_0_3_load_58 | 80 | 0.0036264 | 0.00090887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1631-81_0_3_load_59 | 81 | 0.0011342 | 0.00028427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1631-81_0_3_load_60 | 82 | 0.0017835 | 0.00044698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1631-81_0_3_load_74 | 83 | 0.0027795 | 0.00069661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1631-81_0_3_load_72 | 85 | 0.0013819 | 0.00034634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1631-81_0_3_load_75 | 86 | 0.0033203 | 0.00083215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1631-81_0_3_load_68 | 87 | 0.0014047 | 0.00035204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1631-81_0_3_load_64 | 88 | 0.0022147 | 0.00055506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1631-81_0_3_load_67 | 90 | 0.0013011 | 0.00032607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1631-81_0_3_load_69 | 91 | 0.0029238 | 0.00073278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1631-81_0_3_load_70 | 92 | 0.0021917 | 0.00054928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1631-81_0_3_load_71 | 93 | 0.0018643 | 0.00046723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 33 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1631-81_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.022872 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
1 | LV_1631-81_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.025944 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1631-81_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.0047241 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_1631-81_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.01697 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1631-81_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.032014 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1631-81_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.014425 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1631-81_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 3 | 7 | 0.0028505 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_1631-81_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.0082002 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1631-81_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 9 | 0.010008 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1631-81_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 5 | 10 | 0.021175 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1631-81_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 11 | 0.01413 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_1631-81_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 12 | 0.019397 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1631-81_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 13 | 0.030282 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1631-81_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 14 | 0.063844 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_1631-81_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 15 | 0.0075167 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1631-81_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 18 | 0.0018279 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1631-81_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.035289 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_1631-81_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.026567 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_1631-81_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 17 | 70 | 0.081408 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1631-81_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 68 | 0.032198 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_1631-81_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.0035349 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1631-81_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.0034839 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1631-81_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.0084771 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1631-81_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.0027455 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1631-81_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.01481 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1631-81_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.010335 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1631-81_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.041113 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1631-81_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 27 | 0.0098666 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1631-81_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 28 | 0.016376 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1631-81_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 29 | 0.016293 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1631-81_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 30 | 0.020961 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1631-81_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 31 | 0.019674 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1631-81_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 64 | 0.0037115 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1631-81_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 32 | 0.019029 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1631-81_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 33 | 0.019011 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1631-81_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 34 | 0.052827 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1631-81_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 40 | 0.011378 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1631-81_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.010425 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_1631-81_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 75 | 0.017554 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1631-81_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.016613 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1631-81_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.012415 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_1631-81_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.0058895 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1631-81_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.021901 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_1631-81_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 69 | 0.0021286 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_1631-81_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 40 | 43 | 0.01752 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1631-81_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.021794 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1631-81_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.037423 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1631-81_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.039886 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1631-81_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 44 | 50 | 0.0072861 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1631-81_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.033811 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1631-81_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.078847 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1631-81_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 47 | 51 | 0.079278 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1631-81_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.059772 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1631-81_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.023782 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1631-81_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 55 | 0.049733 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1631-81_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.021882 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1631-81_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.015258 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1631-81_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.072193 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1631-81_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 54 | 63 | 0.089512 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1631-81_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 55 | 62 | 0.013192 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1631-81_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 55 | 63 | 0.02686 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1631-81_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.0045172 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1631-81_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.071163 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1631-81_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.013029 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1631-81_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.023857 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1631-81_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.02987 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1631-81_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 60 | 70 | 0.030331 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1631-81_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 60 | 71 | 0.019607 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1631-81_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 61 | 74 | 0.0093242 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1631-81_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 61 | 76 | 0.022588 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1631-81_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.02594 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1631-81_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.039631 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1631-81_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 66 | 85 | 0.013959 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1631-81_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.031105 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_1631-81_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.076999 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
75 | LV_1631-81_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.009466 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1631-81_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.02059 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1631-81_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.0063746 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1631-81_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.001014 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1631-81_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.014408 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1631-81_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.036104 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1631-81_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.0025822 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1631-81_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.0072898 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1631-81_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.0084228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1631-81_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.0097663 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1631-81_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 84 | 93 | 0.011776 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1631-81_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.031541 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1631-81_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.031822 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1631-81_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.024766 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1631-81_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.013103 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1631-81_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.01036 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1631-81_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.011607 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1631-81_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.014171 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1631-81_0_3_trafo_24 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 94 | 33 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2731890.8224 | 1202185.5664 | 2731898.2122 | 1202163.9206
1 | 2731882.4403 | 1202210.1187 | 2731890.8224 | 1202185.5664
2 | 2731899.7385 | 1202159.4498 | 2731898.2122 | 1202163.9206
3 | 2731882.4403 | 1202210.1187 | 2731880.9049 | 1202214.8329 | 2731877.1912 | 1202226.256
4 | 2731912.7686 | 1202220.6298 | 2731882.4403 | 1202210.1187
5 | 2731899.7385 | 1202159.4498 | 2731913.3782 | 1202164.1454
6 | 2731899.7385 | 1202159.4498 | 2731900.6595 | 1202156.7522
7 | 2731874.6559 | 1202234.0545 | 2731876.3142 | 1202228.9537 | 2731877.1912 | 1202226.256
8 | 2731912.7686 | 1202220.6298 | 2731922.2285 | 1202223.8967
9 | 2731912.7686 | 1202220.6298 | 2731905.7905 | 1202240.6221
10 | 2731905.225 | 1202143.3806 | 2731900.6595 | 1202156.7522
11 | 2731874.6559 | 1202234.0545 | 2731868.6516 | 1202252.4989
12 | 2731922.2285 | 1202223.8967 | 2731922.2285 | 1202223.8967 | 2731931.9594 | 1202195.2207
13 | 2731905.225 | 1202143.3806 | 2731906.666 | 1202139.1536 | 2731912.2378 | 1202124.3984 | 2731926.1331 | 1202090.9569 | 2731928.2393 | 1202083.871
14 | 2731905.225 | 1202143.3806 | 2731900.6347 | 1202137.4283
15 | 2731932.5468 | 1202193.4897 | 2731931.9594 | 1202195.2207
16 | 2731927.8198 | 1202048.7389 | 2731929.4871 | 1202073.8954 | 2731928.6747 | 1202082.4063 | 2731928.2393 | 1202083.871
17 | 2731925.5037 | 1202022.2782 | 2731927.8198 | 1202048.7389
18 | 2731925.5037 | 1202022.2782 | 2732000.5421 | 1201990.7109
19 | 2731925.5037 | 1202022.2782 | 2731932.1479 | 1202028.9412 | 2731937.683 | 1202037.2144 | 2731940.5948 | 1202044.2953 | 2731941.7965 | 1202049.3325
20 | 2732054.0298 | 1202254.6147 | 2732057.2117 | 1202256.1543
21 | 2732060.3479 | 1202257.6717 | 2732057.2117 | 1202256.1543
22 | 2732054.0298 | 1202254.6147 | 2732046.3989 | 1202250.9227
23 | 2732060.3479 | 1202257.6717 | 2732062.8193 | 1202258.8674
24 | 2732033.0673 | 1202244.4723 | 2732046.3989 | 1202250.9227
25 | 2732072.1223 | 1202263.3686 | 2732062.8193 | 1202258.8674
26 | 2732033.0673 | 1202244.4723 | 2732035.7865 | 1202241.3188 | 2732038.2358 | 1202236.9473 | 2732042.3235 | 1202219.7687 | 2732044.8861 | 1202208.5499 | 2732045.5321 | 1202205.8509
27 | 2732033.0673 | 1202244.4723 | 2732029.5687 | 1202247.7531 | 2732025.3023 | 1202250.4931
28 | 2732072.1223 | 1202263.3686 | 2732086.8634 | 1202270.5009
29 | 2732045.5321 | 1202205.8509 | 2732061.5246 | 1202208.9665
30 | 2732045.5321 | 1202205.8509 | 2732046.046 | 1202200.169 | 2732045.0289 | 1202195.2093 | 2732042.5763 | 1202190.7849 | 2732039.2281 | 1202186.8928
31 | 2732009.4108 | 1202262.0242 | 2732016.1613 | 1202256.3636 | 2732025.3023 | 1202250.4931
32 | 2732090.2044 | 1202272.1174 | 2732086.8634 | 1202270.5009
33 | 2732075.9535 | 1202203.1271 | 2732071.3524 | 1202210.8811 | 2732061.5246 | 1202208.9665
34 | 2732024.4357 | 1202175.0376 | 2732037.4472 | 1202184.8225 | 2732039.2281 | 1202186.8928
35 | 2731973.4247 | 1202300.554 | 2731976.1159 | 1202296.5992 | 2731984.8874 | 1202286.2293 | 2732008.3575 | 1202262.9074 | 2732009.4108 | 1202262.0242
36 | 2732081.7598 | 1202193.3419 | 2732075.9535 | 1202203.1271
37 | 2732016.1035 | 1202168.7716 | 2732024.4357 | 1202175.0376
38 | 2731973.4247 | 1202300.554 | 2731989.0959 | 1202308.464
39 | 2732016.1035 | 1202168.7716 | 2732021.8778 | 1202153.1947
40 | 2732016.1035 | 1202168.7716 | 2732006.4812 | 1202160.9272
41 | 2732023.9248 | 1202147.6724 | 2732021.8778 | 1202153.1947
42 | 2731989.9458 | 1202146.6097 | 2731993.8393 | 1202150.6211 | 2732006.4812 | 1202160.9272
43 | 2731989.9458 | 1202146.6097 | 2731988.4632 | 1202145.0822
44 | 2732081.7598 | 1202193.3419 | 2732084.4803 | 1202188.754 | 2732087.9395 | 1202177.0696
45 | 2732069.3982 | 1202128.9061 | 2732085.7415 | 1202141.0446 | 2732086.634 | 1202142.1697
46 | 2732087.9395 | 1202177.0696 | 2732092.9804 | 1202160.0417 | 2732093.2273 | 1202155.7661 | 2732092.1633 | 1202150.8609 | 2732090.0153 | 1202146.4322 | 2732086.634 | 1202142.1697
47 | 2732086.634 | 1202142.1697 | 2732122.073 | 1202123.8678
48 | 2732122.073 | 1202123.8678 | 2732127.4052 | 1202128.8331
49 | 2732197.0617 | 1201920.9012 | 2732194.5664 | 1201918.3995 | 2732191.1452 | 1201906.8259 | 2732183.9461 | 1201890.1006
50 | 2732197.0617 | 1201920.9012 | 2732218.7392 | 1201947.3348 | 2732229.3496 | 1201966.0509 | 2732231.2083 | 1201972.1969 | 2732234.3117 | 1201988.6326
51 | 2732234.3117 | 1201988.6326 | 2732235.8216 | 1201996.6292 | 2732240.6614 | 1202008.4344 | 2732249.4207 | 1202022.0278 | 2732251.5454 | 1202028.8802 | 2732254.9013 | 1202045.8011 | 2732255.2618 | 1202054.616 | 2732255.2223 | 1202063.5792
52 | 2732149.5424 | 1202137.4521 | 2732156.885 | 1202140.2617 | 2732174.1085 | 1202155.3211 | 2732197.0646 | 1202173.0935
53 | 2732149.5424 | 1202137.4521 | 2732127.6754 | 1202129.0847 | 2732127.4052 | 1202128.8331
54 | 2732230.97 | 1202208.7989 | 2732219.5941 | 1202192.3565 | 2732214.3118 | 1202186.4461 | 2732197.0646 | 1202173.0935
55 | 2732254.3888 | 1202085.4318 | 2732255.1731 | 1202074.7742 | 2732255.2223 | 1202063.5792
56 | 2732254.3888 | 1202085.4318 | 2732269.6399 | 1202085.8941
57 | 2732315.4909 | 1202131.6987 | 2732309.5757 | 1202124.1173 | 2732308.2037 | 1202116.9702 | 2732303.8541 | 1202106.0765 | 2732297.2946 | 1202093.21 | 2732290.3364 | 1202089.3974 | 2732280.2959 | 1202086.2171 | 2732269.6399 | 1202085.8941
58 | 2732243.9252 | 1202185.4638 | 2732315.4909 | 1202131.6987
59 | 2732230.97 | 1202208.7989 | 2732236.3414 | 1202209.9965 | 2732243.5686 | 1202212.6213
60 | 2732230.97 | 1202208.7989 | 2732234.7985 | 1202199.5653 | 2732242.752 | 1202188.3437 | 2732243.9252 | 1202185.4638
61 | 2732034.9472 | 1202042.1465 | 2732035.0986 | 1202046.6612
62 | 2731971.3642 | 1202078.3171 | 2732035.0986 | 1202046.6612
63 | 2732034.5104 | 1202029.1248 | 2732034.9472 | 1202042.1465
64 | 2732034.5104 | 1202029.1248 | 2732032.4128 | 1202026.8878 | 2732028.5997 | 1202017.1848 | 2732023.8471 | 1202007.9615
65 | 2732034.5104 | 1202029.1248 | 2732032.8172 | 1201999.3085
66 | 2732023.8471 | 1202007.9615 | 2732016.411 | 1202004.7502 | 2732009.9457 | 1202001.705 | 2732001.471 | 1201994.8457 | 2732000.5421 | 1201990.7109
67 | 2732014.7933 | 1201991.4819 | 2732016.3917 | 1201991.8508 | 2732017.5462 | 1201992.6659 | 2732020.8894 | 1202001.9248 | 2732023.8471 | 1202007.9615
68 | 2732032.8172 | 1201999.3085 | 2732031.9137 | 1201990.0282
69 | 2732032.8172 | 1201999.3085 | 2732055.3509 | 1201997.7429
70 | 2732113.5553 | 1202283.4154 | 2732090.2044 | 1202272.1174
71 | 2732113.5553 | 1202283.4154 | 2732111.3463 | 1202300.3242 | 2732107.4495 | 1202320.565 | 2732107.6686 | 1202322.5184
72 | 2732109.6272 | 1202336.3355 | 2732108.257 | 1202327.7662 | 2732107.6686 | 1202322.5184
73 | 2731950.4766 | 1202079.1392 | 2731946.246 | 1202067.9831 | 2731941.7965 | 1202049.3325
74 | 2731950.4766 | 1202079.1392 | 2731954.9296 | 1202090.8816 | 2731966.9526 | 1202117.3567 | 2731971.1126 | 1202125.4883 | 2731976.0704 | 1202132.3143 | 2731988.4632 | 1202145.0822
75 | 2732017.3276 | 1201968.1196 | 2732026.5713 | 1201970.1588
76 | 2732026.5713 | 1201970.1588 | 2732026.5713 | 1201970.1588 | 2732027.9793 | 1201975.6943 | 2732031.8245 | 1201989.1119 | 2732031.9137 | 1201990.0282
77 | 2732061.7101 | 1201997.301 | 2732055.3509 | 1201997.7429
78 | 2732044.1714 | 1202328.6557 | 2732045.184 | 1202328.7104
79 | 2732059.0125 | 1202331.4886 | 2732054.7789 | 1202329.2296 | 2732045.184 | 1202328.7104
80 | 2732059.0125 | 1202331.4886 | 2732062.0401 | 1202333.1042 | 2732072.1571 | 1202342.1016 | 2732075.0102 | 1202343.5658 | 2732078.6166 | 1202344.3572 | 2732090.8336 | 1202345.0063
81 | 2732093.4121 | 1202345.1433 | 2732090.8336 | 1202345.0063
82 | 2732100.6917 | 1202345.5301 | 2732093.4121 | 1202345.1433
83 | 2732109.1026 | 1202345.977 | 2732100.6917 | 1202345.5301
84 | 2732109.1026 | 1202345.977 | 2732110.143 | 1202339.5616 | 2732109.6272 | 1202336.3355
85 | 2732109.1026 | 1202345.977 | 2732109.7474 | 1202348.1485 | 2732111.4327 | 1202350.432 | 2732114.6179 | 1202352.0259 | 2732117.4453 | 1202353.3235
86 | 2732163.9137 | 1202320.103 | 2732161.8553 | 1202325.6945 | 2732157.3913 | 1202336.1261 | 2732156.7813 | 1202340.6384 | 2732165.8417 | 1202344.0526
87 | 2732151.5185 | 1202371.6796 | 2732156.629 | 1202366.0882 | 2732164.6454 | 1202352.0101 | 2732165.8417 | 1202344.0526
88 | 2732151.5185 | 1202371.6796 | 2732164.5627 | 1202373.9699 | 2732171.2873 | 1202374.9083 | 2732176.0196 | 1202374.8701
89 | 2732151.5185 | 1202371.6796 | 2732145.9305 | 1202369.6099 | 2732139.4293 | 1202366.6472
90 | 2732151.5185 | 1202371.6796 | 2732147.1423 | 1202377.1204 | 2732144.7209 | 1202379.4757
91 | 2732139.4293 | 1202366.6472 | 2732138.1596 | 1202366.0686 | 2732131.416 | 1202362.2053 | 2732129.4244 | 1202360.7956
92 | 2732129.4244 | 1202360.7956 | 2732121.4914 | 1202355.1803 | 2732117.4453 | 1202353.3235

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2731890.8224 | 1202185.5664
1 | 2731898.2122 | 1202163.9206
2 | 2731882.4403 | 1202210.1187
3 | 2731899.7385 | 1202159.4498
4 | 2731877.1912 | 1202226.256
5 | 2731912.7686 | 1202220.6298
6 | 2731913.3782 | 1202164.1454
7 | 2731900.6595 | 1202156.7522
8 | 2731874.6559 | 1202234.0545
9 | 2731922.2285 | 1202223.8967
10 | 2731905.7905 | 1202240.6221
11 | 2731905.225 | 1202143.3806
12 | 2731868.6516 | 1202252.4989
13 | 2731931.9594 | 1202195.2207
14 | 2731928.2393 | 1202083.871
15 | 2731900.6347 | 1202137.4283
16 | 2731927.8198 | 1202048.7389
17 | 2731925.5037 | 1202022.2782
18 | 2731932.5468 | 1202193.4897
19 | 2732057.2117 | 1202256.1543
20 | 2732054.0298 | 1202254.6147
21 | 2732060.3479 | 1202257.6717
22 | 2732046.3989 | 1202250.9227
23 | 2732062.8193 | 1202258.8674
24 | 2732033.0673 | 1202244.4723
25 | 2732072.1224 | 1202263.3686
26 | 2732045.5321 | 1202205.8509
27 | 2732025.3023 | 1202250.4931
28 | 2732086.8634 | 1202270.5009
29 | 2732061.5246 | 1202208.9665
30 | 2732039.2281 | 1202186.8928
31 | 2732009.4108 | 1202262.0242
32 | 2732075.9535 | 1202203.1271
33 | 2732024.4357 | 1202175.0376
34 | 2731973.4247 | 1202300.554
35 | 2732016.1035 | 1202168.7716
36 | 2732021.8778 | 1202153.1947
37 | 2732006.4812 | 1202160.9272
38 | 2732023.9248 | 1202147.6724
39 | 2731989.9458 | 1202146.6097
40 | 2732081.7598 | 1202193.3419
41 | 2732069.3982 | 1202128.9061
42 | 2732086.634 | 1202142.1697
43 | 2732087.9395 | 1202177.0696
44 | 2732122.073 | 1202123.8678
45 | 2732183.9461 | 1201890.1006
46 | 2732197.0617 | 1201920.9012
47 | 2732234.3117 | 1201988.6326
48 | 2732149.5424 | 1202137.4521
49 | 2732197.0646 | 1202173.0935
50 | 2732127.4052 | 1202128.8331
51 | 2732255.2223 | 1202063.5792
52 | 2732254.3888 | 1202085.4318
53 | 2732269.6399 | 1202085.8941
54 | 2732315.4909 | 1202131.6987
55 | 2732230.97 | 1202208.7989
56 | 2732035.0986 | 1202046.6612
57 | 2732034.9472 | 1202042.1465
58 | 2731971.3642 | 1202078.3171
59 | 2732034.5104 | 1202029.1248
60 | 2732023.8471 | 1202007.9615
61 | 2732032.8172 | 1201999.3085
62 | 2732243.5686 | 1202212.6213
63 | 2732243.9252 | 1202185.4638
64 | 2732090.2044 | 1202272.1174
65 | 2732113.5553 | 1202283.4154
66 | 2732107.6686 | 1202322.5184
67 | 2731950.4766 | 1202079.1392
68 | 2731941.7965 | 1202049.3325
69 | 2731988.4632 | 1202145.0822
70 | 2732000.5421 | 1201990.7109
71 | 2732014.7933 | 1201991.4819
72 | 2732026.5713 | 1201970.1588
73 | 2732017.3276 | 1201968.1196
74 | 2732031.9137 | 1201990.0282
75 | 2731989.0959 | 1202308.464
76 | 2732055.3509 | 1201997.7429
77 | 2732061.7101 | 1201997.301
78 | 2732044.1714 | 1202328.6557
79 | 2732045.184 | 1202328.7104
80 | 2732059.0125 | 1202331.4886
81 | 2732090.8336 | 1202345.0063
82 | 2732093.4121 | 1202345.1433
83 | 2732100.6917 | 1202345.5301
84 | 2732109.1026 | 1202345.977
85 | 2732109.6272 | 1202336.3355
86 | 2732163.9137 | 1202320.103
87 | 2732165.8417 | 1202344.0526
88 | 2732176.0196 | 1202374.8701
89 | 2732151.5185 | 1202371.6796
90 | 2732139.4293 | 1202366.6472
91 | 2732144.7209 | 1202379.4757
92 | 2732129.4244 | 1202360.7956
93 | 2732117.4453 | 1202353.3235
94 | 2732024.4357 | 1202175.0376

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97656 | -0.16382 | 0.0033462 | 0.00083863
1 | 0.9777 | -0.15567 | 0.0030251 | 0.00075815
2 | 0.97409 | -0.18149 | 0.0093376 | 0.0023402
3 | 0.97795 | -0.15391 | 0 | 0
4 | 0.97382 | -0.18342 | 0.0076036 | 0.0019056
5 | 0.97199 | -0.19657 | 0 | 0
6 | 0.97791 | -0.15418 | 0.0017856 | 0.00044752
7 | 0.9781 | -0.15282 | 0.0017284 | 0.00043317
8 | 0.97378 | -0.1837 | 0 | 0
9 | 0.97149 | -0.20015 | 0.0023931 | 0.00059977
10 | 0.97165 | -0.199 | 0.010854 | 0.0027202
11 | 0.97888 | -0.14731 | 0 | 0
12 | 0.97369 | -0.18437 | 0.0032431 | 0.00081281
13 | 0.97009 | -0.21023 | 0.0040231 | 0.0010083
14 | 0.98246 | -0.12195 | 0.0026373 | 0.00066097
15 | 0.97886 | -0.14745 | 0.0017758 | 0.00044507
16 | 0.98451 | -0.10753 | 0 | 0
17 | 0.98605 | -0.096707 | 0 | 0
18 | 0.97002 | -0.21077 | 0.027422 | 0.0068727
19 | 0.98956 | -0.072962 | 0.0022408 | 0.0005616
20 | 0.98978 | -0.071379 | 0.0025432 | 0.00063739
21 | 0.98935 | -0.074443 | 0.0014823 | 0.0003715
22 | 0.99035 | -0.067366 | 0.0018817 | 0.00047159
23 | 0.98919 | -0.075569 | 0.0022077 | 0.00055329
24 | 0.99139 | -0.060085 | 0 | 0
25 | 0.98862 | -0.079578 | 0.0021677 | 0.00054329
26 | 0.99505 | -0.034414 | 0 | 0
27 | 0.9912 | -0.061422 | 0.0020285 | 0.0005084
28 | 0.98777 | -0.085577 | 0.0010641 | 0.0002667
29 | 0.9945 | -0.038276 | 0.0039539 | 0.00099095
30 | 0.99763 | -0.016454 | 0.0012871 | 0.00032258
31 | 0.99088 | -0.063683 | 0.0033801 | 0.00084713
32 | 0.99397 | -0.042032 | 0.00063569 | 0.00015932
33 | 1 | 0 | -0.19826 | -0.049937
34 | 0.99028 | -0.067944 | 0 | 0
35 | 0.99918 | -0.0056017 | 0 | 0
36 | 0.99914 | -0.0058687 | 0.00054632 | 0.00013692
37 | 0.99822 | -0.012184 | 0.0012365 | 0.00030989
38 | 0.99913 | -0.0059311 | 0.0010598 | 0.00026562
39 | 0.99655 | -0.023691 | 0.0014001 | 0.00035089
40 | 0.99366 | -0.044207 | 0 | 0
41 | 0.99219 | -0.054607 | 0.0016559 | 0.000415
42 | 0.99224 | -0.054241 | 0.0010968 | 0.00027489
43 | 0.99319 | -0.047557 | 0.0012724 | 0.00031888
44 | 0.99139 | -0.060261 | 0.0012346 | 0.00030941
45 | 0.98678 | -0.092965 | 0.0016317 | 0.00040895
46 | 0.98686 | -0.092399 | 0 | 0
47 | 0.98705 | -0.091075 | 0.0018231 | 0.0004569
48 | 0.9908 | -0.06441 | 0.001393 | 0.00034911
49 | 0.98981 | -0.071461 | 0.0011332 | 0.00028401
50 | 0.99124 | -0.061271 | 0.0006501 | 0.00016293
51 | 0.98744 | -0.088259 | 0.00070107 | 0.0001757
52 | 0.98758 | -0.087324 | 0 | 0
53 | 0.98767 | -0.086672 | 0.00082836 | 0.00020761
54 | 0.98819 | -0.082974 | 0 | 0
55 | 0.98906 | -0.076761 | 0 | 0
56 | 0.98239 | -0.12269 | 0.001801 | 0.00045137
57 | 0.98242 | -0.12249 | 0.00094186 | 0.00023605
58 | 0.98215 | -0.12443 | 0.0023609 | 0.00059169
59 | 0.98252 | -0.1218 | 0 | 0
60 | 0.98306 | -0.11795 | 0 | 0
61 | 0.98206 | -0.12505 | 0 | 0
62 | 0.98897 | -0.077368 | 0.0045158 | 0.0011318
63 | 0.98883 | -0.078387 | 0.00090966 | 0.00022798
64 | 0.98758 | -0.086897 | 0.0019314 | 0.00048405
65 | 0.98635 | -0.095627 | 0 | 0
66 | 0.98446 | -0.109 | 0.0016417 | 0.00041145
67 | 0.99062 | -0.064739 | 0.002789 | 0.00069898
68 | 0.98835 | -0.080562 | 0.0018748 | 0.00046988
69 | 0.99639 | -0.024796 | 0.0007215 | 0.00018083
70 | 0.98384 | -0.11236 | 0.00083132 | 0.00020835
71 | 0.98299 | -0.11841 | 0.0022382 | 0.00056094
72 | 0.98193 | -0.12602 | 0.0012713 | 0.00031862
73 | 0.98191 | -0.12616 | 0.0014548 | 0.00036462
74 | 0.98201 | -0.12544 | 0.0013495 | 0.00033821
75 | 0.99008 | -0.069361 | 0.0079256 | 0.0019863
76 | 0.98185 | -0.12655 | 0.0049367 | 0.0012373
77 | 0.98184 | -0.12664 | 0.0014799 | 0.0003709
78 | 0.98249 | -0.12304 | 0.0026355 | 0.00066052
79 | 0.98249 | -0.12301 | 0.0026134 | 0.00065499
80 | 0.9826 | -0.12223 | 0.0036264 | 0.00090887
81 | 0.98307 | -0.11892 | 0.0011342 | 0.00028427
82 | 0.9831 | -0.11865 | 0.0017835 | 0.00044698
83 | 0.98323 | -0.11776 | 0.0027795 | 0.00069661
84 | 0.98341 | -0.1165 | 0 | 0
85 | 0.98383 | -0.11349 | 0.0013819 | 0.00034634
86 | 0.98213 | -0.12562 | 0.0033203 | 0.00083215
87 | 0.98228 | -0.12454 | 0.0014047 | 0.00035204
88 | 0.98242 | -0.12355 | 0.0022147 | 0.00055506
89 | 0.9825 | -0.12298 | 0 | 0
90 | 0.98268 | -0.12164 | 0.0013011 | 0.00032607
91 | 0.98245 | -0.12329 | 0.0029238 | 0.00073278
92 | 0.98287 | -0.1203 | 0.0021917 | 0.00054928
93 | 0.98315 | -0.11835 | 0.0018643 | 0.00046723
94 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.068546 | -0.017221 | 0.068624 | 0.01725 | 7.7871e-05 | 2.9378e-05 | 0.10446 | 0.10446 | 0.10446 | 0.97656 | -0.16382 | 0.9777 | -0.15567 | 19.3447
1 | 0.0652 | 0.016382 | -0.06504 | -0.016321 | 0.00015983 | 6.115e-05 | 0.099363 | 0.099363 | 0.099363 | 0.97656 | -0.16382 | 0.97409 | -0.18149 | 36.801
2 | -0.071649 | -0.018008 | 0.071667 | 0.018015 | 1.7533e-05 | 6.6248e-06 | 0.10907 | 0.10907 | 0.10907 | 0.9777 | -0.15567 | 0.97795 | -0.15391 | 20.1973
3 | 0.01085 | 0.0027192 | -0.010847 | -0.0027183 | 2.9089e-06 | 9.0764e-07 | 0.016574 | 0.016575 | 0.016575 | 0.97409 | -0.18149 | 0.97382 | -0.18342 | 6.1387
4 | 0.044853 | 0.011261 | -0.044759 | -0.011226 | 9.3803e-05 | 3.568e-05 | 0.068524 | 0.068524 | 0.068524 | 0.97409 | -0.18149 | 0.97199 | -0.19657 | 25.3794
5 | 0.0017857 | 0.00044737 | -0.0017856 | -0.00044752 | 6.6451e-08 | -1.5543e-07 | 0.002717 | 0.0027171 | 0.0027171 | 0.97795 | -0.15391 | 0.97791 | -0.15418 | 1.0063
6 | -0.073453 | -0.018462 | 0.073464 | 0.018466 | 1.1113e-05 | 4.2026e-06 | 0.11178 | 0.11178 | 0.11178 | 0.97795 | -0.15391 | 0.9781 | -0.15282 | 20.7004
7 | 0.0032436 | 0.00081262 | -0.0032434 | -0.00081268 | 1.2569e-07 | -5.3676e-08 | 0.0049561 | 0.0049561 | 0.0049561 | 0.97382 | -0.18342 | 0.97378 | -0.1837 | 1.8356
8 | 0.033901 | 0.0085044 | -0.033885 | -0.008498 | 1.6823e-05 | 6.3466e-06 | 0.051903 | 0.051903 | 0.051903 | 0.97199 | -0.19657 | 0.97149 | -0.20015 | 19.2232
9 | 0.010858 | 0.0027214 | -0.010854 | -0.0027202 | 3.6507e-06 | 1.1417e-06 | 0.016622 | 0.016622 | 0.016622 | 0.97199 | -0.19657 | 0.97165 | -0.199 | 6.1563
10 | -0.075192 | -0.0189 | 0.07525 | 0.018921 | 5.7706e-05 | 2.184e-05 | 0.11441 | 0.11441 | 0.11441 | 0.9781 | -0.15282 | 0.97888 | -0.14731 | 21.1873
11 | 0.0032434 | 0.00081268 | -0.0032431 | -0.00081281 | 2.9732e-07 | -1.2693e-07 | 0.0049561 | 0.0049562 | 0.0049562 | 0.97378 | -0.1837 | 0.97369 | -0.18437 | 1.8356
12 | 0.031492 | 0.0078983 | -0.031448 | -0.0078817 | 4.3968e-05 | 1.6536e-05 | 0.048237 | 0.048237 | 0.048237 | 0.97149 | -0.20015 | 0.97009 | -0.21023 | 17.8656
13 | -0.077026 | -0.019366 | 0.077299 | 0.01947 | 0.00027319 | 0.00010346 | 0.11711 | 0.11711 | 0.11711 | 0.97888 | -0.14731 | 0.98246 | -0.12195 | 21.6872
14 | 0.0017759 | 0.00044499 | -0.0017758 | -0.00044507 | 3.4182e-08 | -8.1343e-08 | 0.0026995 | 0.0026996 | 0.0026996 | 0.97888 | -0.14731 | 0.97886 | -0.14745 | 0.99983
15 | 0.027424 | 0.0068734 | -0.027422 | -0.0068727 | 2.0184e-06 | 7.5373e-07 | 0.042066 | 0.042066 | 0.042066 | 0.97009 | -0.21023 | 0.97002 | -0.21077 | 15.5801
16 | -0.079936 | -0.020131 | 0.080098 | 0.020192 | 0.00016148 | 6.1212e-05 | 0.1211 | 0.1211 | 0.1211 | 0.98246 | -0.12195 | 0.98451 | -0.10753 | 22.4268
17 | -0.080098 | -0.020192 | 0.080219 | 0.020238 | 0.00012157 | 4.608e-05 | 0.1211 | 0.1211 | 0.1211 | 0.98451 | -0.10753 | 0.98605 | -0.096707 | 22.4267
18 | 0.018736 | 0.0047008 | -0.018695 | -0.0046862 | 4.0615e-05 | 1.4585e-05 | 0.028276 | 0.028276 | 0.028276 | 0.98605 | -0.096707 | 0.98384 | -0.11236 | 10.4727
19 | -0.098955 | -0.024939 | 0.099179 | 0.025024 | 0.00022417 | 8.5395e-05 | 0.14938 | 0.14938 | 0.14938 | 0.98605 | -0.096707 | 0.98835 | -0.080562 | 27.663
20 | -0.044139 | -0.011088 | 0.044148 | 0.011092 | 9.7196e-06 | 3.6929e-06 | 0.066381 | 0.066381 | 0.066381 | 0.98956 | -0.072962 | 0.98978 | -0.071379 | 24.5857
21 | 0.041898 | 0.010527 | -0.041889 | -0.010523 | 8.6317e-06 | 3.2751e-06 | 0.063012 | 0.063012 | 0.063012 | 0.98956 | -0.072962 | 0.98935 | -0.074443 | 23.3377
22 | -0.046691 | -0.011729 | 0.046718 | 0.011739 | 2.6071e-05 | 9.9184e-06 | 0.070205 | 0.070205 | 0.070205 | 0.98978 | -0.071379 | 0.99035 | -0.067366 | 26.0017
23 | 0.040407 | 0.010152 | -0.0404 | -0.01015 | 6.3294e-06 | 2.3991e-06 | 0.060782 | 0.060782 | 0.060782 | 0.98935 | -0.074443 | 0.98919 | -0.075569 | 22.512
24 | -0.048599 | -0.012211 | 0.048649 | 0.01223 | 4.9291e-05 | 1.8767e-05 | 0.073032 | 0.073032 | 0.073032 | 0.99035 | -0.067366 | 0.99139 | -0.060085 | 27.0488
25 | 0.038193 | 0.0095962 | -0.038172 | -0.0095882 | 2.1293e-05 | 8.057e-06 | 0.057461 | 0.057461 | 0.057461 | 0.98919 | -0.075569 | 0.98862 | -0.079578 | 21.282
26 | -0.061995 | -0.015575 | 0.062217 | 0.01566 | 0.00022219 | 8.4926e-05 | 0.093064 | 0.093064 | 0.093064 | 0.99139 | -0.060085 | 0.99505 | -0.034414 | 34.4682
27 | 0.013346 | 0.0033453 | -0.013344 | -0.0033445 | 2.4707e-06 | 8.2307e-07 | 0.020032 | 0.020032 | 0.020032 | 0.99139 | -0.060085 | 0.9912 | -0.061422 | 7.4194
28 | 0.036004 | 0.0090449 | -0.035974 | -0.0090336 | 3.0017e-05 | 1.1335e-05 | 0.054199 | 0.054199 | 0.054199 | 0.98862 | -0.079578 | 0.98777 | -0.085577 | 20.0736
29 | 0.023538 | 0.0059034 | -0.023525 | -0.0058988 | 1.2597e-05 | 4.6336e-06 | 0.0352 | 0.0352 | 0.0352 | 0.99505 | -0.034414 | 0.9945 | -0.038276 | 13.0371
30 | -0.085755 | -0.021563 | 0.08597 | 0.021646 | 0.00021518 | 8.2489e-05 | 0.12826 | 0.12826 | 0.12826 | 0.99505 | -0.034414 | 0.99763 | -0.016454 | 47.5052
31 | 0.011315 | 0.0028361 | -0.011312 | -0.002835 | 3.5425e-06 | 1.109e-06 | 0.016987 | 0.016987 | 0.016987 | 0.9912 | -0.061422 | 0.99088 | -0.063683 | 6.2916
32 | 0.03491 | 0.0087669 | -0.034903 | -0.0087644 | 6.4067e-06 | 2.4166e-06 | 0.052596 | 0.052596 | 0.052596 | 0.98777 | -0.085577 | 0.98758 | -0.086897 | 19.4799
33 | 0.019571 | 0.0049078 | -0.019561 | -0.0049041 | 1.0183e-05 | 3.6697e-06 | 0.029284 | 0.029284 | 0.029284 | 0.9945 | -0.038276 | 0.99397 | -0.042032 | 10.846
34 | -0.087257 | -0.021968 | 0.087458 | 0.022045 | 0.00020105 | 7.7078e-05 | 0.13018 | 0.13018 | 0.13018 | 0.99763 | -0.016454 | 1 | 0 | 48.2162
35 | 0.0079318 | 0.0019878 | -0.0079272 | -0.0019867 | 4.6771e-06 | 1.1188e-06 | 0.011911 | 0.011912 | 0.011912 | 0.99088 | -0.063683 | 0.99028 | -0.067944 | 4.4117
36 | 0.018925 | 0.0047448 | -0.01892 | -0.0047428 | 5.6994e-06 | 2.0446e-06 | 0.028333 | 0.028333 | 0.028333 | 0.99397 | -0.042032 | 0.99366 | -0.044207 | 10.4936
37 | 0.11 | 0.027891 | -0.10991 | -0.027858 | 8.7265e-05 | 3.329e-05 | 0.16379 | 0.16379 | 0.16379 | 1 | 0 | 0.99918 | -0.0056017 | 30.3321
38 | 0.0079272 | 0.0019867 | -0.0079256 | -0.0019863 | 1.5542e-06 | 3.7198e-07 | 0.011912 | 0.011912 | 0.011912 | 0.99028 | -0.067944 | 0.99008 | -0.069361 | 4.4117
39 | 0.0016062 | 0.00040227 | -0.0016062 | -0.00040246 | 5.9311e-08 | -1.9477e-07 | 0.0023919 | 0.002392 | 0.002392 | 0.99918 | -0.0056017 | 0.99914 | -0.0058687 | 0.88593
40 | 0.10831 | 0.027456 | -0.1082 | -0.027417 | 0.0001009 | 3.8484e-05 | 0.1614 | 0.1614 | 0.1614 | 0.99918 | -0.0056017 | 0.99822 | -0.012184 | 29.8892
41 | 0.0010598 | 0.00026554 | -0.0010598 | -0.00026562 | 9.1556e-09 | -7.3611e-08 | 0.0015784 | 0.0015784 | 0.0015784 | 0.99914 | -0.0058687 | 0.99913 | -0.0059311 | 0.58459
42 | 0.10697 | 0.027107 | -0.10679 | -0.027041 | 0.00017396 | 6.6337e-05 | 0.15956 | 0.15956 | 0.15956 | 0.99822 | -0.012184 | 0.99655 | -0.023691 | 29.5479
43 | 0.10539 | 0.02669 | -0.10538 | -0.026684 | 1.6468e-05 | 6.2784e-06 | 0.15747 | 0.15747 | 0.15747 | 0.99655 | -0.023691 | 0.99639 | -0.024796 | 29.1608
44 | 0.01892 | 0.0047428 | -0.018911 | -0.0047396 | 8.7757e-06 | 3.1485e-06 | 0.028333 | 0.028333 | 0.028333 | 0.99366 | -0.044207 | 0.99319 | -0.047557 | 10.4936
45 | -0.0016559 | -0.000415 | 0.001656 | 0.00041475 | 8.3866e-08 | -2.4923e-07 | 0.0024834 | 0.0024833 | 0.0024834 | 0.99219 | -0.054607 | 0.99224 | -0.054241 | 0.91977
46 | -0.017622 | -0.004415 | 0.017638 | 0.0044208 | 1.6308e-05 | 5.7885e-06 | 0.026427 | 0.026426 | 0.026427 | 0.99224 | -0.054241 | 0.99319 | -0.047557 | 9.7876
47 | 0.014869 | 0.0037253 | -0.014857 | -0.0037211 | 1.2375e-05 | 4.245e-06 | 0.022298 | 0.022299 | 0.022299 | 0.99224 | -0.054241 | 0.99139 | -0.060261 | 8.2588
48 | 0.013622 | 0.0034117 | -0.013621 | -0.003411 | 1.9006e-06 | 6.3705e-07 | 0.020446 | 0.020446 | 0.020446 | 0.99139 | -0.060261 | 0.99124 | -0.061271 | 7.5725
49 | -0.0016317 | -0.00040895 | 0.0016318 | 0.00040856 | 1.2772e-07 | -3.8284e-07 | 0.0024605 | 0.0024604 | 0.0024605 | 0.98678 | -0.092965 | 0.98686 | -0.092399 | 0.91131
50 | -0.0016318 | -0.00040856 | 0.0016321 | 0.00040767 | 2.9779e-07 | -8.9307e-07 | 0.0024604 | 0.00246 | 0.0024604 | 0.98686 | -0.092399 | 0.98705 | -0.091075 | 0.91125
51 | -0.0034552 | -0.00086458 | 0.0034566 | 0.00086408 | 1.3419e-06 | -4.9761e-07 | 0.0052084 | 0.005208 | 0.0052084 | 0.98705 | -0.091075 | 0.98744 | -0.088259 | 1.929
52 | 0.011572 | 0.0028971 | -0.011561 | -0.0028936 | 1.1264e-05 | 3.5632e-06 | 0.017378 | 0.017378 | 0.017378 | 0.9908 | -0.06441 | 0.98981 | -0.071461 | 6.4364
53 | -0.012965 | -0.0032462 | 0.01297 | 0.0032481 | 5.6255e-06 | 1.8572e-06 | 0.01947 | 0.01947 | 0.01947 | 0.9908 | -0.06441 | 0.99124 | -0.061271 | 7.2111
54 | 0.010427 | 0.0026096 | -0.01042 | -0.0026073 | 7.6247e-06 | 2.2939e-06 | 0.015675 | 0.015675 | 0.015675 | 0.98981 | -0.071461 | 0.98906 | -0.076761 | 5.8055
55 | -0.0041576 | -0.0010398 | 0.0041582 | 0.0010397 | 5.3583e-07 | -7.3856e-08 | 0.0062645 | 0.0062644 | 0.0062645 | 0.98744 | -0.088259 | 0.98758 | -0.087324 | 2.3202
56 | -0.0041582 | -0.0010397 | 0.0041585 | 0.0010397 | 3.7363e-07 | -5.1548e-08 | 0.0062644 | 0.0062643 | 0.0062644 | 0.98758 | -0.087324 | 0.98767 | -0.086672 | 2.3201
57 | -0.0049869 | -0.0012473 | 0.0049894 | 0.0012473 | 2.5422e-06 | 5.3378e-08 | 0.0075123 | 0.007512 | 0.0075123 | 0.98767 | -0.086672 | 0.98819 | -0.082974 | 2.7823
58 | -0.0049894 | -0.0012473 | 0.0049926 | 0.0012474 | 3.1517e-06 | 6.4715e-08 | 0.007512 | 0.0075116 | 0.007512 | 0.98819 | -0.082974 | 0.98883 | -0.078387 | 2.7822
59 | 0.0045162 | 0.0011317 | -0.0045158 | -0.0011318 | 3.8004e-07 | -2.3127e-08 | 0.0067945 | 0.0067945 | 0.0067945 | 0.98906 | -0.076761 | 0.98897 | -0.077368 | 2.5165
60 | 0.0059036 | 0.0014755 | -0.0059022 | -0.0014754 | 1.3218e-06 | 1.6374e-07 | 0.0088803 | 0.0088805 | 0.0088805 | 0.98906 | -0.076761 | 0.98883 | -0.078387 | 3.2891
61 | -0.0041624 | -0.0010424 | 0.0041625 | 0.0010424 | 1.1204e-07 | -1.4106e-08 | 0.0063045 | 0.0063045 | 0.0063045 | 0.98239 | -0.12269 | 0.98242 | -0.12249 | 2.335
62 | 0.0023614 | 0.00059101 | -0.0023609 | -0.00059169 | 5.6807e-07 | -6.8231e-07 | 0.0035765 | 0.0035769 | 0.0035769 | 0.98239 | -0.12269 | 0.98215 | -0.12443 | 1.3248
63 | -0.0051044 | -0.0012784 | 0.0051049 | 0.0012784 | 4.8593e-07 | 2.1903e-08 | 0.007731 | 0.007731 | 0.007731 | 0.98242 | -0.12249 | 0.98252 | -0.1218 | 2.8633
64 | -0.015604 | -0.0039093 | 0.015612 | 0.0039122 | 8.3133e-06 | 2.8951e-06 | 0.023631 | 0.023631 | 0.023631 | 0.98252 | -0.1218 | 0.98306 | -0.11795 | 8.7523
65 | 0.010499 | 0.0026309 | -0.010494 | -0.0026294 | 4.7123e-06 | 1.4343e-06 | 0.0159 | 0.0159 | 0.0159 | 0.98252 | -0.1218 | 0.98206 | -0.12505 | 5.889
66 | -0.01785 | -0.004473 | 0.017864 | 0.0044779 | 1.3817e-05 | 4.9293e-06 | 0.027019 | 0.027019 | 0.027019 | 0.98306 | -0.11795 | 0.98384 | -0.11236 | 10.0071
67 | 0.0022383 | 0.00056075 | -0.0022382 | -0.00056094 | 1.4044e-07 | -1.9456e-07 | 0.003388 | 0.0033881 | 0.0033881 | 0.98306 | -0.11795 | 0.98299 | -0.11841 | 1.2548
68 | 0.0040761 | 0.0010211 | -0.0040759 | -0.0010212 | 2.2193e-07 | -3.2615e-08 | 0.006176 | 0.006176 | 0.006176 | 0.98206 | -0.12505 | 0.98201 | -0.12544 | 2.2874
69 | 0.006418 | 0.0016083 | -0.0064166 | -0.0016081 | 1.3329e-06 | 2.2691e-07 | 0.0097244 | 0.0097245 | 0.0097245 | 0.98206 | -0.12505 | 0.98185 | -0.12655 | 3.6017
70 | 0.032972 | 0.0082804 | -0.032932 | -0.0082654 | 3.996e-05 | 1.5038e-05 | 0.049686 | 0.049686 | 0.049686 | 0.98758 | -0.086897 | 0.98635 | -0.095627 | 18.4021
71 | 0.032932 | 0.0082654 | -0.032871 | -0.0082424 | 6.1049e-05 | 2.2976e-05 | 0.049686 | 0.049686 | 0.049686 | 0.98635 | -0.095627 | 0.98446 | -0.109 | 18.4022
72 | 0.031229 | 0.0078309 | -0.03121 | -0.0078236 | 1.9409e-05 | 7.2875e-06 | 0.047204 | 0.047205 | 0.047205 | 0.98446 | -0.109 | 0.98383 | -0.11349 | 17.4832
73 | 0.10128 | 0.02558 | -0.10105 | -0.025494 | 0.00022482 | 8.567e-05 | 0.1522 | 0.1522 | 0.1522 | 0.99062 | -0.064739 | 0.98835 | -0.080562 | 28.1856
74 | -0.10407 | -0.026279 | 0.10466 | 0.026503 | 0.00058758 | 0.000224 | 0.15639 | 0.15639 | 0.15639 | 0.99062 | -0.064739 | 0.99639 | -0.024796 | 28.9614
75 | 0.0014549 | 0.00036451 | -0.0014548 | -0.00036462 | 2.8711e-08 | -1.0869e-07 | 0.0022047 | 0.0022047 | 0.0022047 | 0.98193 | -0.12602 | 0.98191 | -0.12616 | 0.81656
76 | -0.0027262 | -0.00068313 | 0.0027264 | 0.00068295 | 2.1928e-07 | -1.7613e-07 | 0.0041312 | 0.0041311 | 0.0041312 | 0.98193 | -0.12602 | 0.98201 | -0.12544 | 1.5301
77 | 0.0014799 | 0.00037083 | -0.0014799 | -0.0003709 | 2.0009e-08 | -7.2925e-08 | 0.0022428 | 0.0022429 | 0.0022429 | 0.98185 | -0.12655 | 0.98184 | -0.12664 | 0.83069
78 | -0.0026355 | -0.00066052 | 0.0026355 | 0.00066051 | 1.0081e-08 | -8.9638e-09 | 0.0039916 | 0.0039916 | 0.0039916 | 0.98249 | -0.12304 | 0.98249 | -0.12301 | 1.4784
79 | -0.005249 | -0.0013155 | 0.0052495 | 0.0013155 | 5.6817e-07 | 3.6049e-08 | 0.0079497 | 0.0079497 | 0.0079497 | 0.98249 | -0.12301 | 0.9826 | -0.12223 | 2.9443
80 | -0.0088759 | -0.0022244 | 0.00888 | 0.0022255 | 4.0703e-06 | 1.1079e-06 | 0.013441 | 0.013441 | 0.013441 | 0.9826 | -0.12223 | 0.98307 | -0.11892 | 4.9783
81 | -0.010014 | -0.0025098 | 0.010015 | 0.0025099 | 3.7021e-07 | 1.0965e-07 | 0.015158 | 0.015158 | 0.015158 | 0.98307 | -0.11892 | 0.9831 | -0.11865 | 5.6141
82 | -0.011798 | -0.0029569 | 0.0118 | 0.0029573 | 1.4506e-06 | 4.6547e-07 | 0.017857 | 0.017857 | 0.017857 | 0.9831 | -0.11865 | 0.98323 | -0.11776 | 6.6139
83 | -0.014579 | -0.0036539 | 0.014582 | 0.0036548 | 2.5586e-06 | 8.7725e-07 | 0.022064 | 0.022064 | 0.022064 | 0.98323 | -0.11776 | 0.98341 | -0.1165 | 8.1718
84 | -0.029815 | -0.0074726 | 0.029828 | 0.0074773 | 1.2404e-05 | 4.6466e-06 | 0.045114 | 0.045114 | 0.045114 | 0.98341 | -0.1165 | 0.98383 | -0.11349 | 16.709
85 | 0.015234 | 0.0038178 | -0.01523 | -0.0038165 | 3.9043e-06 | 1.3523e-06 | 0.023051 | 0.023051 | 0.023051 | 0.98341 | -0.1165 | 0.98315 | -0.11835 | 8.5373
86 | -0.0033203 | -0.00083215 | 0.0033208 | 0.00083194 | 4.9806e-07 | -2.0763e-07 | 0.0050306 | 0.0050305 | 0.0050306 | 0.98213 | -0.12562 | 0.98228 | -0.12454 | 1.8632
87 | -0.0047255 | -0.001184 | 0.0047265 | 0.001184 | 1.0175e-06 | -1.1568e-08 | 0.0071583 | 0.0071582 | 0.0071583 | 0.98228 | -0.12454 | 0.9825 | -0.12298 | 2.6512
88 | -0.0022147 | -0.00055506 | 0.0022149 | 0.00055481 | 1.7389e-07 | -2.4673e-07 | 0.0033545 | 0.0033544 | 0.0033545 | 0.98242 | -0.12355 | 0.9825 | -0.12298 | 1.2424
89 | -0.0098654 | -0.0024715 | 0.0098672 | 0.002472 | 1.8253e-06 | 5.3605e-07 | 0.014941 | 0.014941 | 0.014941 | 0.9825 | -0.12298 | 0.98268 | -0.12164 | 5.5337
90 | 0.002924 | 0.0007327 | -0.0029238 | -0.00073278 | 1.2678e-07 | -8.2436e-08 | 0.0044284 | 0.0044284 | 0.0044284 | 0.9825 | -0.12298 | 0.98245 | -0.12329 | 1.6402
91 | -0.011168 | -0.0027981 | 0.01117 | 0.0027987 | 2.0713e-06 | 6.4959e-07 | 0.016911 | 0.016911 | 0.016911 | 0.98268 | -0.12164 | 0.98287 | -0.1203 | 6.2633
92 | -0.013362 | -0.003348 | 0.013366 | 0.0033492 | 3.6186e-06 | 1.2121e-06 | 0.020229 | 0.020229 | 0.020229 | 0.98287 | -0.1203 | 0.98315 | -0.11835 | 7.4922

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.19895 | 0.050111

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0033462 | 0.00083863
1 | 0.0030251 | 0.00075815
2 | 0.0093376 | 0.0023402
3 | 0.0076036 | 0.0019056
4 | 0.0017856 | 0.00044752
5 | 0.0017284 | 0.00043317
6 | 0.0023931 | 0.00059977
7 | 0.010854 | 0.0027202
8 | 0.0032431 | 0.00081281
9 | 0.0040231 | 0.0010083
10 | 0.0026373 | 0.00066097
11 | 0.0017758 | 0.00044507
12 | 0.027422 | 0.0068727
13 | 0.0022408 | 0.0005616
14 | 0.0025432 | 0.00063739
15 | 0.0014823 | 0.0003715
16 | 0.0018817 | 0.00047159
17 | 0.0022077 | 0.00055329
18 | 0.0021677 | 0.00054329
19 | 0.0020285 | 0.0005084
20 | 0.0010641 | 0.0002667
21 | 0.0039539 | 0.00099095
22 | 0.0012871 | 0.00032258
23 | 0.0033801 | 0.00084713
24 | 0.00063569 | 0.00015932
25 | 0.0006976 | 0.00017484
26 | 0.00054632 | 0.00013692
27 | 0.0012365 | 0.00030989
28 | 0.0010598 | 0.00026562
29 | 0.0014001 | 0.00035089
30 | 0.0016559 | 0.000415
31 | 0.0010968 | 0.00027489
32 | 0.0012724 | 0.00031888
33 | 0.0012346 | 0.00030941
34 | 0.0016317 | 0.00040895
35 | 0.0018231 | 0.0004569
36 | 0.001393 | 0.00034911
37 | 0.0011332 | 0.00028401
38 | 0.0006501 | 0.00016293
39 | 0.00070107 | 0.0001757
40 | 0.00082836 | 0.00020761
41 | 0.001801 | 0.00045137
42 | 0.00094186 | 0.00023605
43 | 0.0023609 | 0.00059169
44 | 0.0045158 | 0.0011318
45 | 0.00090966 | 0.00022798
46 | 0.0019314 | 0.00048405
47 | 0.0016417 | 0.00041145
48 | 0.002789 | 0.00069898
49 | 0.0018748 | 0.00046988
50 | 0.0007215 | 0.00018083
51 | 0.00083132 | 0.00020835
52 | 0.0022382 | 0.00056094
53 | 0.0012713 | 0.00031862
54 | 0.0014548 | 0.00036462
55 | 0.0013495 | 0.00033821
56 | 0.0079256 | 0.0019863
57 | 0.0049367 | 0.0012373
58 | 0.0014799 | 0.0003709
59 | 0.0026355 | 0.00066052
60 | 0.0026134 | 0.00065499
61 | 0.0036264 | 0.00090887
62 | 0.0011342 | 0.00028427
63 | 0.0017835 | 0.00044698
64 | 0.0027795 | 0.00069661
65 | 0.0013819 | 0.00034634
66 | 0.0033203 | 0.00083215
67 | 0.0014047 | 0.00035204
68 | 0.0022147 | 0.00055506
69 | 0.0013011 | 0.00032607
70 | 0.0029238 | 0.00073278
71 | 0.0021917 | 0.00054928
72 | 0.0018643 | 0.00046723

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1