## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2121-2_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2121-2_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2121-2_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2121-2_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2121-2_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2121-2_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2121-2_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2121-2_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2121-2_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2121-2_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2121-2_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2121-2_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2121-2_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2121-2_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2121-2_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2121-2_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2121-2_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2121-2_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2121-2_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2121-2_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2121-2_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2121-2_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2121-2_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2121-2_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2121-2_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2121-2_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2121-2_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2121-2_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2121-2_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2121-2_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2121-2_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2121-2_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2121-2_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2121-2_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2121-2_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2121-2_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2121-2_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2121-2_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2121-2_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2121-2_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2121-2_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2121-2_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2121-2_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2121-2_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2121-2_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2121-2_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2121-2_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2121-2_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2121-2_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2121-2_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2121-2_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2121-2_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2121-2_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2121-2_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2121-2_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2121-2_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2121-2_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2121-2_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2121-2_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2121-2_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2121-2_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2121-2_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2121-2_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2121-2_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2121-2_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2121-2_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2121-2_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2121-2_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2121-2_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2121-2_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2121-2_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2121-2_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2121-2_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2121-2_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2121-2_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2121-2_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2121-2_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2121-2_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2121-2_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2121-2_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2121-2_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2121-2_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2121-2_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2121-2_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2121-2_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2121-2_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2121-2_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2121-2_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2121-2_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2121-2_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2121-2_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2121-2_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2121-2_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2121-2_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2121-2_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2121-2_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2121-2_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2121-2_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2121-2_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2121-2_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2121-2_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2121-2_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2121-2_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_30_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2121-2_0_3_load_0 | 0 | 0.0074869 | 0.0018764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2121-2_0_3_load_1 | 1 | 0.0022731 | 0.0005697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2121-2_0_3_load_2 | 2 | 0.0040788 | 0.0010222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2121-2_0_3_load_13 | 4 | 0.0013565 | 0.00033996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2121-2_0_3_load_14 | 5 | 0.0035267 | 0.00088387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2121-2_0_3_load_3 | 7 | 0.0028606 | 0.00071692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2121-2_0_3_load_4 | 8 | 0.001172 | 0.00029374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2121-2_0_3_load_5 | 9 | 0.0018119 | 0.00045411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2121-2_0_3_load_6 | 10 | 0.00084325 | 0.00021134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2121-2_0_3_load_7 | 11 | 0.0017385 | 0.00043572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2121-2_0_3_load_26 | 12 | 0.0011052 | 0.00027698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2121-2_0_3_load_41 | 13 | 0.00074361 | 0.00018637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2121-2_0_3_load_40 | 15 | 0.0024267 | 0.00060819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2121-2_0_3_load_8 | 16 | 0.00060235 | 0.00015096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2121-2_0_3_load_27 | 17 | 0.00046081 | 0.00011549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2121-2_0_3_load_10 | 18 | 0.00070327 | 0.00017626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2121-2_0_3_load_11 | 20 | 0.00052212 | 0.00013085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2121-2_0_3_load_16 | 21 | 0.0005571 | 0.00013962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2121-2_0_3_load_28 | 22 | 0.0047366 | 0.0011871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2121-2_0_3_load_86 | 23 | 0.0013999 | 0.00035085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2121-2_0_3_load_85 | 25 | 0.00070891 | 0.00017767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2121-2_0_3_load_17 | 26 | 0.0019978 | 0.00050069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2121-2_0_3_load_88 | 28 | 0.00070891 | 0.00017767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2121-2_0_3_load_84 | 29 | 0.0023885 | 0.0005986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2121-2_0_3_load_81 | 30 | 0.0010511 | 0.00026343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2121-2_0_3_load_57 | 31 | 0.00089646 | 0.00022467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2121-2_0_3_load_18 | 33 | 0.0049584 | 0.0012427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2121-2_0_3_load_20 | 35 | 0.0012196 | 0.00030566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2121-2_0_3_load_21 | 36 | 0.0011465 | 0.00028734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2121-2_0_3_load_54 | 39 | 0.0015631 | 0.00039175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2121-2_0_3_load_50 | 40 | 0.0077954 | 0.0019537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2121-2_0_3_load_49 | 41 | 0.0035994 | 0.0009021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2121-2_0_3_load_44 | 42 | 0.0089055 | 0.0022319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2121-2_0_3_load_22 | 43 | 0.0027099 | 0.00067916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2121-2_0_3_load_23 | 44 | 0.00019565 | 4.9033e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2121-2_0_3_load_46 | 46 | 0.00063607 | 0.00015942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2121-2_0_3_load_47 | 47 | 0.00059907 | 0.00015014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2121-2_0_3_load_55 | 48 | 0.00097914 | 0.0002454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2121-2_0_3_load_45 | 50 | 0.0029028 | 0.00072751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2121-2_0_3_load_103 | 51 | 0.0053834 | 0.0013492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2121-2_0_3_load_100 | 53 | 0.0021162 | 0.00053037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2121-2_0_3_load_30 | 54 | 0.0055607 | 0.0013936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2121-2_0_3_load_79 | 55 | 0.0082101 | 0.0020576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2121-2_0_3_load_77 | 56 | 0.00072089 | 0.00018067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2121-2_0_3_load_39 | 57 | 0.00084339 | 0.00021137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2121-2_0_3_load_31 | 59 | 0.00061504 | 0.00015414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2121-2_0_3_load_32 | 60 | 0.0014133 | 0.00035422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2121-2_0_3_load_76 | 63 | 0.0014255 | 0.00035726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2121-2_0_3_load_35 | 65 | 0.0020637 | 0.00051721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2121-2_0_3_load_74 | 66 | 0.0073231 | 0.0018354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2121-2_0_3_load_73 | 67 | 0.00078966 | 0.00019791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2121-2_0_3_load_58 | 68 | 0.0027775 | 0.0006961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2121-2_0_3_load_59 | 69 | 0.0030933 | 0.00077525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2121-2_0_3_load_60 | 70 | 0.002917 | 0.00073106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2121-2_0_3_load_37 | 71 | 0.0094268 | 0.0023626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2121-2_0_3_load_93 | 72 | 0.0054433 | 0.0013642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2121-2_0_3_load_96 | 74 | 0.002405 | 0.00060275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2121-2_0_3_load_95 | 75 | 0.0020599 | 0.00051626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2121-2_0_3_load_72 | 77 | 0.0060132 | 0.001507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2121-2_0_3_load_101 | 78 | 0.0029552 | 0.00074065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2121-2_0_3_load_99 | 79 | 0.0028719 | 0.00071977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2121-2_0_3_load_98 | 80 | 0.0014637 | 0.00036684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2121-2_0_3_load_51 | 81 | 0.012359 | 0.0030974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2121-2_0_3_load_62 | 83 | 0.0014877 | 0.00037285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2121-2_0_3_load_92 | 84 | 0.0012411 | 0.00031106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2121-2_0_3_load_61 | 85 | 0.0026099 | 0.00065411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2121-2_0_3_load_67 | 86 | 0.0025733 | 0.00064494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2121-2_0_3_load_63 | 88 | 0.0092042 | 0.0023068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2121-2_0_3_load_65 | 89 | 0.0019944 | 0.00049984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2121-2_0_3_load_89 | 93 | 0.00644 | 0.001614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2121-2_0_3_load_68 | 94 | 0.0010785 | 0.00027031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2121-2_0_3_load_69 | 95 | 0.0010163 | 0.00025472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2121-2_0_3_load_70 | 96 | 0.015143 | 0.0037953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2121-2_0_3_load_87 | 98 | 0.0013463 | 0.00033741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2121-2_0_3_load_97 | 99 | 0.0046172 | 0.0011572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2121-2_0_3_load_90 | 100 | 0.0030508 | 0.00076461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2121-2_0_3_load_82 | 101 | 0.0022333 | 0.00055971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2121-2_0_3_load_102 | 102 | 0.0025201 | 0.00063159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 51 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2121-2_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.021462 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2121-2_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.0020697 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2121-2_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.015975 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2121-2_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.032315 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2121-2_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.034737 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2121-2_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.014847 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2121-2_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 21 | 0.044593 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2121-2_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 22 | 0.03147 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_2121-2_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 23 | 0.01257 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2121-2_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 24 | 0.037673 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2121-2_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 6 | 25 | 0.047702 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2121-2_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.037886 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2121-2_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.0052016 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2121-2_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.02732 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2121-2_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.057295 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2121-2_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.058596 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2121-2_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.0067306 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2121-2_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.054435 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2121-2_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.019893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2121-2_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 14 | 17 | 0.060642 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2121-2_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 14 | 43 | 0.024817 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2121-2_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 15 | 52 | 0.0065661 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2121-2_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.10921 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2121-2_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.064268 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2121-2_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.03847 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2121-2_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.017413 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2121-2_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 21 | 26 | 0.025728 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2121-2_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 27 | 0.022271 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_2121-2_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 23 | 28 | 0.0089274 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2121-2_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 24 | 29 | 0.026049 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2121-2_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 24 | 30 | 0.010854 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2121-2_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 31 | 0.065033 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2121-2_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 49 | 0.022368 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_2121-2_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 27 | 50 | 0.053665 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2121-2_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 102 | 0.011122 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2121-2_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 101 | 0.017586 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2121-2_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.039979 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2121-2_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 48 | 0.047873 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2121-2_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.070281 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2121-2_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.01549 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2121-2_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.0064893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2121-2_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.0022926 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2121-2_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.022731 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2121-2_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.024167 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2121-2_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 37 | 40 | 0.05613 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2121-2_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 38 | 41 | 0.012413 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2121-2_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 38 | 42 | 0.0039726 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2121-2_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 39 | 84 | 0.012254 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2121-2_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 40 | 81 | 0.045421 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2121-2_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 41 | 79 | 0.01582 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2121-2_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 42 | 52 | 0.057938 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2121-2_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.019753 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2121-2_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.037307 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2121-2_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.033295 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2121-2_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.028459 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2121-2_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.021733 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_2121-2_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 49 | 52 | 0.02197 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2121-2_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 50 | 53 | 0.010203 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2121-2_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 53 | 78 | 0.012474 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2121-2_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.080049 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2121-2_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.030825 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2121-2_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 56 | 63 | 0.011948 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2121-2_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.17933 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2121-2_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 58 | 64 | 0.078932 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2121-2_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.038392 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2121-2_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.034484 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2121-2_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.025262 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2121-2_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.003304 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2121-2_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 62 | 101 | 0.017568 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2121-2_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 62 | 92 | 0.016515 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2121-2_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.028032 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2121-2_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.097404 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2121-2_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.012694 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2121-2_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 67 | 90 | 0.082878 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2121-2_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.0267 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2121-2_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.03162 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2121-2_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 69 | 85 | 0.0088492 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2121-2_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.028903 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2121-2_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 72 | 76 | 0.015913 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2121-2_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.039852 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2121-2_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.018744 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2121-2_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 74 | 77 | 0.029396 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2121-2_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.0082341 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2121-2_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 77 | 96 | 0.0018412 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2121-2_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.016315 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2121-2_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 80 | 99 | 0.0088917 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2121-2_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.064588 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2121-2_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.029519 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2121-2_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.0012649 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2121-2_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.079479 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2121-2_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 87 | 90 | 0.014355 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2121-2_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.019296 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2121-2_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.025266 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2121-2_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.026896 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2121-2_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.012808 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2121-2_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.01329 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2121-2_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 93 | 100 | 0.040561 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2121-2_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.015822 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2121-2_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.03326 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2121-2_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.011121 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2121-2_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.019079 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2121-2_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.00144 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2121-2_0_3_trafo_103 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 103 | 51 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2570843.6167 | 1152706.5248 | 2570864.5216 | 1152701.6673
1 | 2570864.5216 | 1152701.6673 | 2570866.5375 | 1152701.1989
2 | 2570882.0984 | 1152697.5831 | 2570866.5375 | 1152701.1989
3 | 2570882.0984 | 1152697.5831 | 2570882.2975 | 1152665.2688
4 | 2570882.0984 | 1152697.5831 | 2570889.7544 | 1152731.4656
5 | 2570882.0984 | 1152697.5831 | 2570891.1736 | 1152695.5715 | 2570896.5137 | 1152693.9114
6 | 2570882.2975 | 1152665.2688 | 2570882.5721 | 1152620.6772
7 | 2570896.8858 | 1152762.1112 | 2570896.0091 | 1152759.1465 | 2570889.7544 | 1152731.4656
8 | 2570896.5137 | 1152693.9114 | 2570908.2163 | 1152689.3235
9 | 2570901.6285 | 1152731.2275 | 2570896.5137 | 1152693.9114
10 | 2570896.5137 | 1152693.9114 | 2570895.8314 | 1152668.7132 | 2570917.3429 | 1152662.1368
11 | 2570777.1599 | 1152742.5431 | 2570764.4953 | 1152734.3509 | 2570753.5333 | 1152722.3427 | 2570750.0096 | 1152716.8295
12 | 2570777.1599 | 1152742.5431 | 2570781.5274 | 1152745.3683
13 | 2570750.0096 | 1152716.8295 | 2570735.2966 | 1152693.8095
14 | 2570835.8688 | 1152753.3618 | 2570828.7635 | 1152749.8571 | 2570818.9507 | 1152748.4819 | 2570798.0129 | 1152752.0411 | 2570793.6462 | 1152751.8844 | 2570789.4499 | 1152750.493 | 2570781.5274 | 1152745.3683
15 | 2570708.2587 | 1152641.9858 | 2570710.6504 | 1152648.8593 | 2570726.4478 | 1152679.9645 | 2570735.2966 | 1152693.8095
16 | 2570841.5734 | 1152756.8463 | 2570839.6546 | 1152755.2291 | 2570835.8688 | 1152753.3618
17 | 2570687.6203 | 1152591.7097 | 2570698.9613 | 1152615.2662 | 2570708.2587 | 1152641.9858
18 | 2570856.7845 | 1152769.6661 | 2570841.5734 | 1152756.8463
19 | 2570687.6203 | 1152591.7097 | 2570661.596 | 1152560.9992 | 2570646.3461 | 1152547.4685
20 | 2570687.6203 | 1152591.7097 | 2570696.9701 | 1152584.6161 | 2570706.5363 | 1152575.6948
21 | 2570861.8053 | 1152773.8976 | 2570856.7845 | 1152769.6661
22 | 2570646.3461 | 1152547.4685 | 2570572.2945 | 1152627.7425
23 | 2570646.3461 | 1152547.4685 | 2570638.9304 | 1152540.8888 | 2570611.6903 | 1152520.5452 | 2570597.4122 | 1152506.0371
24 | 2570568.8906 | 1152480.3014 | 2570585.4395 | 1152493.8715 | 2570597.4122 | 1152506.0371
25 | 2570568.8906 | 1152480.3014 | 2570553.7603 | 1152471.6817
26 | 2570882.5721 | 1152620.6772 | 2570882.7306 | 1152594.9501
27 | 2570903.2015 | 1152783.4683 | 2570896.8858 | 1152762.1112
28 | 2570908.2163 | 1152689.3235 | 2570916.5278 | 1152686.0651
29 | 2570901.6285 | 1152731.2275 | 2570924.6431 | 1152719.0251
30 | 2570901.6285 | 1152731.2275 | 2570904.3241 | 1152741.7415
31 | 2570883.1312 | 1152529.9179 | 2570882.7306 | 1152594.9501
32 | 2570903.2015 | 1152783.4683 | 2570890.7297 | 1152785.9745 | 2570881.1761 | 1152784.2422
33 | 2570903.2015 | 1152783.4683 | 2570915.6029 | 1152810.7552 | 2570926.9429 | 1152831.5569
34 | 2570934.4693 | 1152713.8153 | 2570924.6431 | 1152719.0251
35 | 2570904.3241 | 1152741.7415 | 2570908.6917 | 1152758.7765
36 | 2570883.3775 | 1152489.9395 | 2570883.1312 | 1152529.9179
37 | 2570883.3775 | 1152489.9395 | 2570861.613 | 1152492.5242 | 2570838.3087 | 1152497.1952 | 2570836.3511 | 1152498.1709
38 | 2570797.5016 | 1152837.7643 | 2570791.2305 | 1152837.2946 | 2570779.4443 | 1152840.3201 | 2570753.1418 | 1152852.9767 | 2570744.9802 | 1152853.4612 | 2570741.218 | 1152851.3896 | 2570737.4277 | 1152841.9589
39 | 2570797.5016 | 1152837.7643 | 2570789.5861 | 1152851.0789
40 | 2570797.5016 | 1152837.7643 | 2570799.899 | 1152833.7284 | 2570801.1207 | 1152832.4133
41 | 2570788.4145 | 1152853.0495 | 2570789.5861 | 1152851.0789
42 | 2570816.5923 | 1152815.7604 | 2570801.1207 | 1152832.4133
43 | 2570788.4145 | 1152853.0495 | 2570774.5857 | 1152872.8686
44 | 2570788.4145 | 1152853.0495 | 2570807.5969 | 1152871.9879 | 2570816.3889 | 1152882.795 | 2570823.8946 | 1152896.0609
45 | 2570816.5923 | 1152815.7604 | 2570826.8695 | 1152822.7224
46 | 2570816.5923 | 1152815.7604 | 2570819.254 | 1152812.8113
47 | 2570774.5857 | 1152872.8686 | 2570767.5734 | 1152882.9184
48 | 2570823.8946 | 1152896.0609 | 2570830.0566 | 1152906.9518 | 2570837.8044 | 1152920.7989 | 2570839.1102 | 1152936.8784 | 2570839.534 | 1152937.6812
49 | 2570841.4231 | 1152828.7584 | 2570829.0405 | 1152824.1931 | 2570826.8695 | 1152822.7224
50 | 2570861.8053 | 1152773.8976 | 2570839.0452 | 1152790.8833 | 2570819.254 | 1152812.8113
51 | 2570720.9819 | 1152562.2231 | 2570706.5363 | 1152575.6948
52 | 2570781.6392 | 1152526.7967 | 2570794.4333 | 1152551.0021 | 2570800.3347 | 1152559.0108
53 | 2570781.6392 | 1152526.7967 | 2570810.9727 | 1152511.0448
54 | 2570836.3511 | 1152498.1709 | 2570816.7986 | 1152507.9162 | 2570810.9727 | 1152511.0448
55 | 2570881.1761 | 1152784.2422 | 2570880.343 | 1152792.8061 | 2570882.9067 | 1152797.7516 | 2570889.804 | 1152794.6601
56 | 2570861.8053 | 1152773.8976 | 2570869.1786 | 1152776.9634 | 2570881.1761 | 1152784.2422
57 | 2570926.9429 | 1152831.5569 | 2570927.6491 | 1152832.8524 | 2570932.0783 | 1152840.372
58 | 2570938.4094 | 1152851.1203 | 2570932.0783 | 1152840.372
59 | 2570978.6842 | 1152747.6739 | 2571027.4826 | 1152684.2183
60 | 2570978.6842 | 1152747.6739 | 2570950.3822 | 1152759.8886
61 | 2570939.4126 | 1152764.623 | 2570950.3822 | 1152759.8886
62 | 2571179.1253 | 1152796.7996 | 2571297.0931 | 1152661.7286
63 | 2571179.1253 | 1152796.7996 | 2571171.4426 | 1152797.9704 | 2571154.6835 | 1152797.7064 | 2571139.6709 | 1152801.6027 | 2571124.2866 | 1152811.1815 | 2571117.3313 | 1152818.3963 | 2571113.6747 | 1152828.6746
64 | 2571007.5606 | 1152767.668 | 2571007.1107 | 1152767.88 | 2570995.4369 | 1152770.4044 | 2570984.8544 | 1152766.9426 | 2570974.6649 | 1152766.9808 | 2570970.1916 | 1152768.1659
65 | 2570936.3791 | 1152765.9322 | 2570954.0905 | 1152769.5371 | 2570962.2275 | 1152770.2759 | 2570970.1916 | 1152768.1659
66 | 2570913.0549 | 1152775.7945 | 2570936.3791 | 1152765.9322
67 | 2570936.3791 | 1152765.9322 | 2570939.4126 | 1152764.623
68 | 2570913.0549 | 1152775.7945 | 2570908.6917 | 1152758.7765
69 | 2570913.0549 | 1152775.7945 | 2570919.3364 | 1152791.0717
70 | 2571113.6747 | 1152828.6746 | 2571115.1007 | 1152850.7344 | 2571115.0483 | 1152856.6599
71 | 2571024.9502 | 1152788.482 | 2571113.6747 | 1152828.6746
72 | 2571024.9502 | 1152788.482 | 2571013.1518 | 1152793.1662
73 | 2570937.286 | 1152826.4359 | 2570980.4479 | 1152806.1503 | 2571013.1518 | 1152793.1662
74 | 2571021.7146 | 1152887.1877 | 2571019.3143 | 1152881.3891 | 2571016.7697 | 1152878.789 | 2571012.5782 | 1152878.3646 | 2571001.2347 | 1152883.7885
75 | 2571033.8085 | 1152916.4034 | 2571021.7146 | 1152887.1877
76 | 2571001.2347 | 1152883.7885 | 2570993.2512 | 1152887.6058
77 | 2570943.0847 | 1152899.3775 | 2570936.9008 | 1152887.9019 | 2570935.8182 | 1152872.0716
78 | 2570942.5884 | 1152858.215 | 2570935.6126 | 1152869.0653 | 2570935.8182 | 1152872.0716
79 | 2570953.8943 | 1152960.4338 | 2570934.6331 | 1152931.4013 | 2570931.7051 | 1152927.3342
80 | 2570953.8943 | 1152960.4338 | 2570936.7427 | 1152967.9939
81 | 2570931.7051 | 1152927.3342 | 2570914.5299 | 1152903.4771
82 | 2570942.5884 | 1152858.215 | 2570938.4094 | 1152851.1203
83 | 2570914.5299 | 1152903.4771 | 2570913.4542 | 1152901.9829
84 | 2570841.4231 | 1152828.7584 | 2570856.7309 | 1152834.4021
85 | 2570864.402 | 1152838.7561 | 2570859.8719 | 1152835.5601 | 2570856.7309 | 1152834.4021
86 | 2570828.2103 | 1152984.8665 | 2570831.8507 | 1152982.4365 | 2570843.1054 | 1152974.2889 | 2570852.3744 | 1152969.6304 | 2570854.1724 | 1152965.4085 | 2570839.534 | 1152937.6812
87 | 2570828.2103 | 1152984.8665 | 2570831.257 | 1152991.3216 | 2570834.6285 | 1152998.2865 | 2570844.2201 | 1153009.3504
88 | 2570992.11 | 1152888.1515 | 2570993.2512 | 1152887.6058
89 | 2570944.6962 | 1152838.7395 | 2570953.6766 | 1152853.648 | 2570979.4619 | 1152894.1992 | 2570992.11 | 1152888.1515
90 | 2570937.286 | 1152826.4359 | 2570944.6962 | 1152838.7395
91 | 2570944.6962 | 1152838.7395 | 2570961.2222 | 1152828.7777
92 | 2570984.3767 | 1152818.8821 | 2570966.8753 | 1152825.37 | 2570961.2222 | 1152828.7777
93 | 2570937.286 | 1152826.4359 | 2570924.2047 | 1152802.9208
94 | 2570919.3364 | 1152791.0717 | 2570924.2047 | 1152802.9208
95 | 2570924.2047 | 1152802.9208 | 2570936.2449 | 1152797.294
96 | 2570936.2449 | 1152797.294 | 2570951.7268 | 1152790.0589 | 2570973.8161 | 1152782.1229
97 | 2570895.0812 | 1152874.2699 | 2570886.5342 | 1152860.9551
98 | 2570895.0812 | 1152874.2699 | 2570908.0674 | 1152894.5004 | 2570913.4542 | 1152901.9829
99 | 2570879.7258 | 1152852.2055 | 2570883.9303 | 1152856.8986 | 2570886.5342 | 1152860.9551
100 | 2570879.7258 | 1152852.2055 | 2570873.3148 | 1152845.0441 | 2570865.5787 | 1152839.5863
101 | 2570865.5787 | 1152839.5863 | 2570864.402 | 1152838.7561

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2570843.6167 | 1152706.5248
1 | 2570864.5216 | 1152701.6673
2 | 2570866.5375 | 1152701.1989
3 | 2570882.0984 | 1152697.5831
4 | 2570882.2975 | 1152665.2688
5 | 2570889.7544 | 1152731.4656
6 | 2570896.5137 | 1152693.9114
7 | 2570777.1599 | 1152742.5431
8 | 2570750.0096 | 1152716.8295
9 | 2570781.5274 | 1152745.3683
10 | 2570735.2966 | 1152693.8095
11 | 2570835.8688 | 1152753.3618
12 | 2570708.2587 | 1152641.9858
13 | 2570841.5734 | 1152756.8463
14 | 2570687.6203 | 1152591.7097
15 | 2570856.7845 | 1152769.6661
16 | 2570572.2945 | 1152627.7425
17 | 2570646.3461 | 1152547.4685
18 | 2570597.4122 | 1152506.0371
19 | 2570568.8906 | 1152480.3014
20 | 2570553.7603 | 1152471.6817
21 | 2570882.5721 | 1152620.6772
22 | 2570896.8858 | 1152762.1112
23 | 2570908.2163 | 1152689.3235
24 | 2570901.6285 | 1152731.2275
25 | 2570917.3429 | 1152662.1368
26 | 2570882.7306 | 1152594.9501
27 | 2570903.2015 | 1152783.4683
28 | 2570916.5278 | 1152686.0651
29 | 2570924.6431 | 1152719.0251
30 | 2570904.3241 | 1152741.7415
31 | 2570883.1312 | 1152529.9178
32 | 2570883.3775 | 1152489.9395
33 | 2570737.4277 | 1152841.9589
34 | 2570797.5016 | 1152837.7643
35 | 2570789.5861 | 1152851.0789
36 | 2570801.1207 | 1152832.4133
37 | 2570788.4145 | 1152853.0495
38 | 2570816.5923 | 1152815.7604
39 | 2570774.5857 | 1152872.8686
40 | 2570823.8946 | 1152896.0609
41 | 2570826.8695 | 1152822.7224
42 | 2570819.254 | 1152812.8113
43 | 2570706.5363 | 1152575.6948
44 | 2570720.9819 | 1152562.2231
45 | 2570781.6392 | 1152526.7967
46 | 2570800.3347 | 1152559.0108
47 | 2570810.9727 | 1152511.0448
48 | 2570836.3511 | 1152498.1709
49 | 2570881.1761 | 1152784.2422
50 | 2570926.9429 | 1152831.5569
51 | 2570889.804 | 1152794.6601
52 | 2570861.8053 | 1152773.8976
53 | 2570932.0783 | 1152840.372
54 | 2571027.4826 | 1152684.2183
55 | 2570978.6842 | 1152747.6739
56 | 2570950.3822 | 1152759.8886
57 | 2571297.0931 | 1152661.7286
58 | 2571179.1253 | 1152796.7996
59 | 2571007.5606 | 1152767.668
60 | 2570970.1916 | 1152768.1659
61 | 2570936.3791 | 1152765.9322
62 | 2570913.0549 | 1152775.7945
63 | 2570939.4126 | 1152764.623
64 | 2571113.6747 | 1152828.6746
65 | 2571115.0483 | 1152856.6599
66 | 2571024.9502 | 1152788.482
67 | 2571013.1518 | 1152793.1662
68 | 2571021.7146 | 1152887.1877
69 | 2571001.2347 | 1152883.7885
70 | 2571033.8085 | 1152916.4034
71 | 2570943.0847 | 1152899.3775
72 | 2570935.8182 | 1152872.0716
73 | 2570953.8943 | 1152960.4338
74 | 2570931.7051 | 1152927.3342
75 | 2570936.7427 | 1152967.9939
76 | 2570942.5884 | 1152858.215
77 | 2570914.5299 | 1152903.4771
78 | 2570938.4094 | 1152851.1203
79 | 2570841.4231 | 1152828.7584
80 | 2570856.7309 | 1152834.4021
81 | 2570839.534 | 1152937.6812
82 | 2570828.2103 | 1152984.8665
83 | 2570844.2201 | 1153009.3504
84 | 2570767.5734 | 1152882.9184
85 | 2570993.2512 | 1152887.6058
86 | 2570992.11 | 1152888.1515
87 | 2570944.6962 | 1152838.7395
88 | 2570961.2222 | 1152828.7777
89 | 2570984.3767 | 1152818.8821
90 | 2570937.286 | 1152826.4359
91 | 2570924.2047 | 1152802.9208
92 | 2570919.3364 | 1152791.0717
93 | 2570936.2449 | 1152797.294
94 | 2570895.0812 | 1152874.2699
95 | 2570886.5342 | 1152860.9551
96 | 2570913.4542 | 1152901.9829
97 | 2570879.7258 | 1152852.2055
98 | 2570865.5787 | 1152839.5863
99 | 2570864.402 | 1152838.7561
100 | 2570973.8161 | 1152782.1229
101 | 2570908.6917 | 1152758.7765
102 | 2570934.4693 | 1152713.8153
103 | 2570881.1761 | 1152784.2422

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98687 | -0.091351 | 0.0074869 | 0.0018764
1 | 0.98711 | -0.089705 | 0.0022731 | 0.0005697
2 | 0.98714 | -0.089498 | 0.0040788 | 0.0010222
3 | 0.98746 | -0.087234 | 0 | 0
4 | 0.98713 | -0.089568 | 0.0013565 | 0.00033996
5 | 0.99229 | -0.053391 | 0.0035267 | 0.00088387
6 | 0.98584 | -0.098612 | 0 | 0
7 | 0.99253 | -0.052095 | 0.0028606 | 0.00071692
8 | 0.99207 | -0.055306 | 0.001172 | 0.00029374
9 | 0.99261 | -0.051504 | 0.0018119 | 0.00045411
10 | 0.99179 | -0.057298 | 0.00084325 | 0.00021134
11 | 0.99368 | -0.043944 | 0.0017385 | 0.00043572
12 | 0.99126 | -0.061069 | 0.0011052 | 0.00027698
13 | 0.99382 | -0.042939 | 0.00074361 | 0.00018637
14 | 0.99085 | -0.063961 | 0 | 0
15 | 0.99426 | -0.039819 | 0.0024267 | 0.00060819
16 | 0.99056 | -0.066062 | 0.00060235 | 0.00015096
17 | 0.99066 | -0.065387 | 0.00046081 | 0.00011549
18 | 0.99054 | -0.066194 | 0.00070327 | 0.00017626
19 | 0.99051 | -0.0664 | 0 | 0
20 | 0.9905 | -0.066492 | 0.00052212 | 0.00013085
21 | 0.98676 | -0.092169 | 0.0005571 | 0.00013962
22 | 0.99456 | -0.037609 | 0.0047366 | 0.0011871
23 | 0.9858 | -0.098884 | 0.0013999 | 0.00035085
24 | 0.98188 | -0.12655 | 0 | 0
25 | 0.98579 | -0.09896 | 0.00070891 | 0.00017767
26 | 0.98657 | -0.093523 | 0.0019978 | 0.00050069
27 | 0.99625 | -0.025952 | 0 | 0
28 | 0.98579 | -0.098949 | 0.00070891 | 0.00017767
29 | 0.98169 | -0.12787 | 0.0023885 | 0.0005986
30 | 0.98082 | -0.13409 | 0.0010511 | 0.00026343
31 | 0.98628 | -0.095612 | 0.00089646 | 0.00022467
32 | 0.98615 | -0.096527 | 0 | 0
33 | 0.98526 | -0.10314 | 0.0049584 | 0.0012427
34 | 0.98576 | -0.09956 | 0 | 0
35 | 0.98519 | -0.10365 | 0.0012196 | 0.00030566
36 | 0.98605 | -0.097518 | 0.0011465 | 0.00028734
37 | 0.98511 | -0.10423 | 0 | 0
38 | 0.9871 | -0.090105 | 0 | 0
39 | 0.98501 | -0.10492 | 0.0015631 | 0.00039175
40 | 0.98334 | -0.11675 | 0.0077954 | 0.0019537
41 | 0.98635 | -0.095403 | 0.0035994 | 0.0009021
42 | 0.98752 | -0.087118 | 0.0089055 | 0.0022319
43 | 0.99075 | -0.064695 | 0.0027099 | 0.00067916
44 | 0.99075 | -0.064734 | 0.00019565 | 4.9033e-05
45 | 0.98592 | -0.098203 | 0 | 0
46 | 0.98588 | -0.098448 | 0.00063607 | 0.00015942
47 | 0.98595 | -0.097984 | 0.00059907 | 0.00015014
48 | 0.986 | -0.097621 | 0.00097914 | 0.0002454
49 | 0.99762 | -0.016459 | 0 | 0
50 | 0.99449 | -0.038307 | 0.0029028 | 0.00072751
51 | 1 | 0 | -0.23139 | -0.058259
52 | 0.99443 | -0.038629 | 0 | 0
53 | 0.9942 | -0.040361 | 0.0021162 | 0.00053037
54 | 0.97522 | -0.17404 | 0.0055607 | 0.0013936
55 | 0.97587 | -0.16937 | 0.0082101 | 0.0020576
56 | 0.97649 | -0.16492 | 0.00072089 | 0.00018067
57 | 0.97183 | -0.19848 | 0.00084339 | 0.00021137
58 | 0.97205 | -0.19687 | 0 | 0
59 | 0.97669 | -0.16354 | 0.00061504 | 0.00015414
60 | 0.97672 | -0.16329 | 0.0014133 | 0.00035422
61 | 0.97682 | -0.16256 | 0 | 0
62 | 0.97748 | -0.15781 | 0 | 0
63 | 0.97675 | -0.16311 | 0.0014255 | 0.00035726
64 | 0.97215 | -0.19615 | 0 | 0
65 | 0.97207 | -0.19676 | 0.0020637 | 0.00051721
66 | 0.97257 | -0.19313 | 0.0073231 | 0.0018354
67 | 0.97276 | -0.19175 | 0.00078966 | 0.00019791
68 | 0.97158 | -0.20021 | 0.0027775 | 0.0006961
69 | 0.9718 | -0.1986 | 0.0030933 | 0.00077525
70 | 0.97144 | -0.20118 | 0.002917 | 0.00073106
71 | 0.99297 | -0.048996 | 0.0094268 | 0.0023626
72 | 0.99336 | -0.046238 | 0.0054433 | 0.0013642
73 | 0.98074 | -0.13525 | 0 | 0
74 | 0.98086 | -0.1344 | 0.002405 | 0.00060275
75 | 0.98069 | -0.13565 | 0.0020599 | 0.00051626
76 | 0.9937 | -0.043845 | 0 | 0
77 | 0.98105 | -0.13304 | 0.0060132 | 0.001507
78 | 0.99388 | -0.042608 | 0.0029552 | 0.00074065
79 | 0.98548 | -0.10158 | 0.0028719 | 0.00071977
80 | 0.98464 | -0.10748 | 0.0014637 | 0.00036684
81 | 0.98243 | -0.12325 | 0.012359 | 0.0030974
82 | 0.98229 | -0.12425 | 0 | 0
83 | 0.98223 | -0.12471 | 0.0014877 | 0.00037285
84 | 0.98499 | -0.10508 | 0.0012411 | 0.00031106
85 | 0.97192 | -0.19778 | 0.0026099 | 0.00065411
86 | 0.97194 | -0.19762 | 0.0025733 | 0.00064494
87 | 0.97357 | -0.1859 | 0 | 0
88 | 0.97325 | -0.18818 | 0.0092042 | 0.0023068
89 | 0.97318 | -0.18871 | 0.0019944 | 0.00049984
90 | 0.9741 | -0.1821 | 0 | 0
91 | 0.97552 | -0.17186 | 0 | 0
92 | 0.97638 | -0.16572 | 0 | 0
93 | 0.97534 | -0.17318 | 0.00644 | 0.001614
94 | 0.98232 | -0.12401 | 0.0010785 | 0.00027031
95 | 0.98293 | -0.11964 | 0.0010163 | 0.00025472
96 | 0.98108 | -0.13284 | 0.015143 | 0.0037953
97 | 0.98338 | -0.11645 | 0 | 0
98 | 0.98415 | -0.111 | 0.0013463 | 0.00033741
99 | 0.98421 | -0.11057 | 0.0046172 | 0.0011572
100 | 0.97516 | -0.17448 | 0.0030508 | 0.00076461
101 | 0.97912 | -0.14614 | 0.0022333 | 0.00055971
102 | 0.98165 | -0.12816 | 0.0025201 | 0.00063159
103 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0074869 | -0.0018764 | 0.0074886 | 0.0018768 | 1.7066e-06 | 3.8212e-07 | 0.011289 | 0.011289 | 0.011289 | 0.98687 | -0.091351 | 0.98711 | -0.089705 | 4.181
1 | -0.0097617 | -0.0024465 | 0.009762 | 0.0024466 | 2.7966e-07 | 8.1103e-08 | 0.014715 | 0.014715 | 0.014715 | 0.98711 | -0.089705 | 0.98714 | -0.089498 | 5.4501
2 | -0.013841 | -0.0034688 | 0.013845 | 0.0034703 | 4.3393e-06 | 1.4647e-06 | 0.020864 | 0.020864 | 0.020864 | 0.98714 | -0.089498 | 0.98746 | -0.087234 | 7.7273
3 | 0.0070289 | 0.001758 | -0.0070267 | -0.0017576 | 2.2618e-06 | 4.5667e-07 | 0.010591 | 0.010591 | 0.010591 | 0.98746 | -0.087234 | 0.98713 | -0.089568 | 3.9226
4 | -0.096433 | -0.024273 | 0.096891 | 0.024449 | 0.00045796 | 0.00017569 | 0.14535 | 0.14535 | 0.14535 | 0.98746 | -0.087234 | 0.99229 | -0.053391 | 53.8347
5 | 0.075559 | 0.019045 | -0.075438 | -0.018999 | 0.00012019 | 4.6037e-05 | 0.1139 | 0.1139 | 0.1139 | 0.98746 | -0.087234 | 0.98584 | -0.098612 | 42.185
6 | 0.0056702 | 0.0014176 | -0.0056682 | -0.0014174 | 2.0324e-06 | 2.1183e-07 | 0.0085462 | 0.0085464 | 0.0085464 | 0.98713 | -0.089568 | 0.98676 | -0.092169 | 3.1653
7 | -0.10042 | -0.025333 | 0.10064 | 0.025418 | 0.00022282 | 8.4884e-05 | 0.15064 | 0.15064 | 0.15064 | 0.99229 | -0.053391 | 0.99456 | -0.037609 | 27.8967
8 | 0.0021089 | 0.00052828 | -0.0021088 | -0.00052841 | 7.9472e-08 | -1.297e-07 | 0.0031831 | 0.0031831 | 0.0031831 | 0.98584 | -0.098612 | 0.9858 | -0.098884 | 1.1789
9 | 0.072621 | 0.018294 | -0.072338 | -0.018185 | 0.00028262 | 0.00010822 | 0.10965 | 0.10965 | 0.10965 | 0.98584 | -0.098612 | 0.98188 | -0.12655 | 40.6099
10 | 0.00070895 | 0.00017708 | -0.00070891 | -0.00017767 | 3.4077e-08 | -5.9507e-07 | 0.0010699 | 0.0010701 | 0.0010701 | 0.98584 | -0.098612 | 0.98579 | -0.09896 | 0.39633
11 | 0.0083265 | 0.0020818 | -0.0083228 | -0.0020809 | 3.6829e-06 | 9.271e-07 | 0.012481 | 0.012482 | 0.012482 | 0.99253 | -0.052095 | 0.99207 | -0.055306 | 4.6228
12 | -0.011187 | -0.0027987 | 0.011188 | 0.002799 | 9.1282e-07 | 2.8386e-07 | 0.01677 | 0.01677 | 0.01677 | 0.99253 | -0.052095 | 0.99261 | -0.051504 | 6.2111
13 | 0.0071507 | 0.0017871 | -0.0071488 | -0.0017867 | 1.9605e-06 | 4.0137e-07 | 0.010724 | 0.010724 | 0.010724 | 0.99207 | -0.055306 | 0.99179 | -0.057298 | 3.9718
14 | -0.013 | -0.0032531 | 0.013013 | 0.0032576 | 1.3576e-05 | 4.4799e-06 | 0.019486 | 0.019486 | 0.019486 | 0.99261 | -0.051504 | 0.99368 | -0.043944 | 7.2171
15 | 0.0063055 | 0.0015754 | -0.0063023 | -0.0015749 | 3.2713e-06 | 5.0243e-07 | 0.0094586 | 0.0094589 | 0.0094589 | 0.99179 | -0.057298 | 0.99126 | -0.061069 | 3.5033
16 | -0.014752 | -0.0036933 | 0.014754 | 0.003694 | 2.0493e-06 | 7.01e-07 | 0.022089 | 0.022089 | 0.022089 | 0.99368 | -0.043944 | 0.99382 | -0.042939 | 8.1813
17 | 0.0051971 | 0.0012979 | -0.005195 | -0.0012978 | 2.0666e-06 | 9.3411e-08 | 0.0077999 | 0.0078002 | 0.0078002 | 0.99126 | -0.061069 | 0.99085 | -0.063961 | 2.8889
18 | -0.015498 | -0.0038804 | 0.015504 | 0.0038827 | 6.6828e-06 | 2.3124e-06 | 0.023203 | 0.023203 | 0.023203 | 0.99382 | -0.042939 | 0.99426 | -0.039819 | 8.5936
19 | 0.0022892 | 0.00057008 | -0.0022888 | -0.00057069 | 4.4692e-07 | -6.0904e-07 | 0.0034365 | 0.0034368 | 0.0034368 | 0.99085 | -0.063961 | 0.99066 | -0.065387 | 1.2729
20 | 0.0029058 | 0.00072773 | -0.0029055 | -0.00072794 | 2.9487e-07 | -2.062e-07 | 0.0043636 | 0.0043637 | 0.0043637 | 0.99085 | -0.063961 | 0.99075 | -0.064695 | 1.6162
21 | -0.017931 | -0.0044909 | 0.017934 | 0.0044919 | 2.9504e-06 | 1.0496e-06 | 0.026834 | 0.026834 | 0.026834 | 0.99426 | -0.039819 | 0.99443 | -0.038629 | 9.9387
22 | -0.00060235 | -0.00015096 | 0.00060241 | 0.00014958 | 5.5767e-08 | -1.3846e-06 | 0.00090485 | 0.00090436 | 0.00090485 | 0.99056 | -0.066062 | 0.99066 | -0.065387 | 0.33513
23 | 0.0012255 | 0.00030562 | -0.0012254 | -0.0003064 | 1.3584e-07 | -7.7512e-07 | 0.0018403 | 0.0018406 | 0.0018406 | 0.99066 | -0.065387 | 0.99054 | -0.066194 | 0.6817
24 | 0.00052214 | 0.00013014 | -0.00052212 | -0.00013063 | 1.4763e-08 | -4.8951e-07 | 0.00078411 | 0.00078429 | 0.00078429 | 0.99054 | -0.066194 | 0.99051 | -0.0664 | 0.29048
25 | 0.00052212 | 0.00013063 | -0.00052212 | -0.00013085 | 6.6844e-09 | -2.2156e-07 | 0.00078429 | 0.00078437 | 0.00078437 | 0.99051 | -0.0664 | 0.9905 | -0.066492 | 0.29051
26 | 0.0051111 | 0.0012778 | -0.0051101 | -0.0012777 | 9.5341e-07 | 3.8108e-08 | 0.0077063 | 0.0077064 | 0.0077064 | 0.98676 | -0.092169 | 0.98657 | -0.093523 | 2.8542
27 | -0.10538 | -0.026605 | 0.10555 | 0.026671 | 0.00017287 | 6.591e-05 | 0.15773 | 0.15773 | 0.15773 | 0.99456 | -0.037609 | 0.99625 | -0.025952 | 29.209
28 | 0.00070892 | 0.00017756 | -0.00070891 | -0.00017767 | 6.3786e-09 | -1.1136e-07 | 0.00107 | 0.0010701 | 0.0010701 | 0.9858 | -0.098884 | 0.98579 | -0.098949 | 0.39633
29 | 0.0049095 | 0.0012301 | -0.0049086 | -0.0012301 | 8.9981e-07 | 1.6669e-08 | 0.0074402 | 0.0074403 | 0.0074403 | 0.98188 | -0.12655 | 0.98169 | -0.12787 | 2.7557
30 | 0.067429 | 0.016955 | -0.067358 | -0.016928 | 7.0751e-05 | 2.7075e-05 | 0.10221 | 0.10221 | 0.10221 | 0.98188 | -0.12655 | 0.98082 | -0.13409 | 37.8543
31 | 0.0031124 | 0.00077703 | -0.0031115 | -0.00077752 | 8.9389e-07 | -4.8638e-07 | 0.0046932 | 0.0046935 | 0.0046935 | 0.98657 | -0.093523 | 0.98628 | -0.095612 | 1.7383
32 | -0.12846 | -0.032418 | 0.12863 | 0.032483 | 0.00017141 | 6.5052e-05 | 0.19194 | 0.19194 | 0.19194 | 0.99625 | -0.025952 | 0.99762 | -0.016459 | 23.6967
33 | 0.022906 | 0.0057473 | -0.022867 | -0.005733 | 3.9202e-05 | 1.438e-05 | 0.034215 | 0.034215 | 0.034215 | 0.99625 | -0.025952 | 0.99449 | -0.038307 | 12.6724
34 | 0.0025202 | 0.00063148 | -0.0025201 | -0.00063159 | 1.0127e-07 | -1.0166e-07 | 0.0038199 | 0.00382 | 0.00382 | 0.98169 | -0.12787 | 0.98165 | -0.12816 | 1.4148
35 | 0.066307 | 0.016665 | -0.066196 | -0.016622 | 0.00011108 | 4.2503e-05 | 0.10061 | 0.10061 | 0.10061 | 0.98082 | -0.13409 | 0.97912 | -0.14614 | 37.2637
36 | 0.002215 | 0.00055284 | -0.0022147 | -0.00055324 | 2.7848e-07 | -4.0303e-07 | 0.003341 | 0.0033412 | 0.0033412 | 0.98628 | -0.095612 | 0.98615 | -0.096527 | 1.2375
37 | 0.0022147 | 0.00055324 | -0.0022144 | -0.00055373 | 3.335e-07 | -4.8242e-07 | 0.0033412 | 0.0033414 | 0.0033414 | 0.98615 | -0.096527 | 0.986 | -0.097621 | 1.2375
38 | -0.0049584 | -0.0012427 | 0.0049609 | 0.0012427 | 2.4593e-06 | 5.0357e-08 | 0.0074886 | 0.0074883 | 0.0074886 | 0.98526 | -0.10314 | 0.98576 | -0.09956 | 2.7736
39 | 0.025733 | 0.0064551 | -0.025718 | -0.0064497 | 1.4586e-05 | 5.4125e-06 | 0.038846 | 0.038846 | 0.038846 | 0.98576 | -0.09956 | 0.98519 | -0.10365 | 14.3875
40 | -0.030694 | -0.0076979 | 0.030703 | 0.0077011 | 8.6934e-06 | 3.2609e-06 | 0.046334 | 0.046334 | 0.046334 | 0.98576 | -0.09956 | 0.98605 | -0.097518 | 17.1609
41 | 0.024499 | 0.0061441 | -0.024497 | -0.0061433 | 1.9589e-06 | 7.2423e-07 | 0.037004 | 0.037004 | 0.037004 | 0.98519 | -0.10365 | 0.98511 | -0.10423 | 13.7053
42 | -0.031849 | -0.0079885 | 0.031882 | 0.0080008 | 3.2768e-05 | 1.2313e-05 | 0.048065 | 0.048065 | 0.048065 | 0.98605 | -0.097518 | 0.9871 | -0.090105 | 17.8017
43 | 0.0028045 | 0.00070246 | -0.0028043 | -0.00070266 | 2.7061e-07 | -2.0356e-07 | 0.0042361 | 0.0042362 | 0.0042362 | 0.98511 | -0.10423 | 0.98501 | -0.10492 | 1.569
44 | 0.021692 | 0.0054409 | -0.021655 | -0.0054271 | 3.7608e-05 | 1.3751e-05 | 0.032768 | 0.032768 | 0.032768 | 0.98511 | -0.10423 | 0.98334 | -0.11675 | 12.1364
45 | 0.041806 | 0.0105 | -0.041775 | -0.010489 | 3.0772e-05 | 1.1677e-05 | 0.063029 | 0.063029 | 0.063029 | 0.9871 | -0.090105 | 0.98635 | -0.095403 | 23.344
46 | -0.073688 | -0.018501 | 0.073718 | 0.018513 | 3.0594e-05 | 1.1716e-05 | 0.11109 | 0.11109 | 0.11109 | 0.9871 | -0.090105 | 0.98752 | -0.087118 | 41.1456
47 | 0.0012412 | 0.00031091 | -0.0012411 | -0.00031106 | 2.6881e-08 | -1.4564e-07 | 0.0018749 | 0.001875 | 0.001875 | 0.98501 | -0.10492 | 0.98499 | -0.10508 | 0.69443
48 | 0.013859 | 0.0034734 | -0.013847 | -0.0034692 | 1.2466e-05 | 4.219e-06 | 0.020972 | 0.020972 | 0.020972 | 0.98334 | -0.11675 | 0.98243 | -0.12325 | 7.7676
49 | 0.038176 | 0.0095865 | -0.038143 | -0.0095741 | 3.275e-05 | 1.2394e-05 | 0.057599 | 0.057599 | 0.057599 | 0.98635 | -0.095403 | 0.98548 | -0.10158 | 21.3329
50 | -0.082624 | -0.020745 | 0.083184 | 0.02096 | 0.0005605 | 0.00021483 | 0.12451 | 0.12451 | 0.12451 | 0.98752 | -0.087118 | 0.99443 | -0.038629 | 46.1156
51 | 0.00019565 | 4.878e-05 | -0.00019565 | -4.9033e-05 | 1.0639e-09 | -2.5396e-07 | 0.00029375 | 0.00029384 | 0.00029384 | 0.99075 | -0.064695 | 0.99075 | -0.064734 | 0.10883
52 | 0.0006361 | 0.00015895 | -0.00063607 | -0.00015942 | 2.1453e-08 | -4.6749e-07 | 0.00095987 | 0.00096004 | 0.00096004 | 0.98592 | -0.098203 | 0.98588 | -0.098448 | 0.35557
53 | -0.0006361 | -0.00015895 | 0.00063611 | 0.00015853 | 1.9139e-08 | -4.1725e-07 | 0.00095987 | 0.00095972 | 0.00095987 | 0.98592 | -0.098203 | 0.98595 | -0.097984 | 0.35551
54 | -0.0012352 | -0.00030867 | 0.0012352 | 0.00030833 | 6.1688e-08 | -3.3924e-07 | 0.0018638 | 0.0018637 | 0.0018638 | 0.98595 | -0.097984 | 0.986 | -0.097621 | 0.69031
55 | -0.23006 | -0.058055 | 0.23059 | 0.058259 | 0.00053274 | 0.00020404 | 0.34329 | 0.34329 | 0.34329 | 0.99762 | -0.016459 | 1 | 0 | 42.3814
56 | 0.10143 | 0.025572 | -0.10112 | -0.025451 | 0.00031402 | 0.00012049 | 0.15135 | 0.15135 | 0.15135 | 0.99762 | -0.016459 | 0.99443 | -0.038629 | 56.0542
57 | 0.019964 | 0.0050054 | -0.019958 | -0.0050034 | 5.681e-06 | 2.0527e-06 | 0.029872 | 0.029872 | 0.029872 | 0.99449 | -0.038307 | 0.9942 | -0.040361 | 11.0637
58 | 0.017842 | 0.004473 | -0.017836 | -0.004471 | 5.5511e-06 | 1.9733e-06 | 0.026705 | 0.026705 | 0.026705 | 0.9942 | -0.040361 | 0.99388 | -0.042608 | 9.8907
59 | -0.0055607 | -0.0013936 | 0.0055643 | 0.001394 | 3.5958e-06 | 3.8353e-07 | 0.0084846 | 0.0084843 | 0.0084846 | 0.97522 | -0.17404 | 0.97587 | -0.16937 | 3.1425
60 | -0.013774 | -0.0034517 | 0.013783 | 0.0034545 | 8.4851e-06 | 2.8781e-06 | 0.021003 | 0.021003 | 0.021003 | 0.97587 | -0.16937 | 0.97649 | -0.16492 | 7.7789
61 | -0.014504 | -0.0036352 | 0.014507 | 0.0036365 | 3.6417e-06 | 1.2512e-06 | 0.022101 | 0.022101 | 0.022101 | 0.97649 | -0.16492 | 0.97675 | -0.16311 | 8.1857
62 | -0.00084339 | -0.00021137 | 0.00084358 | 0.00020922 | 1.865e-07 | -2.1508e-06 | 0.0012914 | 0.0012906 | 0.0012914 | 0.97183 | -0.19848 | 0.97205 | -0.19687 | 0.47828
63 | -0.00084358 | -0.00020922 | 0.00084366 | 0.00020828 | 8.2012e-08 | -9.4702e-07 | 0.0012906 | 0.0012902 | 0.0012906 | 0.97205 | -0.19687 | 0.97215 | -0.19615 | 0.47799
64 | -0.00061504 | -0.00015414 | 0.00061506 | 0.00015367 | 2.1031e-08 | -4.724e-07 | 0.00093703 | 0.00093686 | 0.00093703 | 0.97669 | -0.16354 | 0.97672 | -0.16329 | 0.34705
65 | -0.0020284 | -0.00050789 | 0.0020286 | 0.00050753 | 2.0545e-07 | -3.5261e-07 | 0.0030901 | 0.0030899 | 0.0030901 | 0.97672 | -0.16329 | 0.97682 | -0.16256 | 1.1445
66 | -0.017963 | -0.0045017 | 0.017974 | 0.0045059 | 1.1802e-05 | 4.223e-06 | 0.027363 | 0.027363 | 0.027363 | 0.97682 | -0.16256 | 0.97748 | -0.15781 | 10.1344
67 | 0.015934 | 0.0039941 | -0.015933 | -0.0039937 | 1.2147e-06 | 4.2583e-07 | 0.024273 | 0.024273 | 0.024273 | 0.97682 | -0.16256 | 0.97675 | -0.16311 | 8.99
68 | -0.063859 | -0.016023 | 0.063962 | 0.016063 | 0.00010361 | 3.963e-05 | 0.097218 | 0.097218 | 0.097218 | 0.97748 | -0.15781 | 0.97912 | -0.14614 | 36.0067
69 | 0.045884 | 0.011517 | -0.045834 | -0.011498 | 5.0288e-05 | 1.9135e-05 | 0.069855 | 0.069855 | 0.069855 | 0.97748 | -0.15781 | 0.97638 | -0.16572 | 25.8724
70 | 0.0020639 | 0.00051693 | -0.0020637 | -0.00051721 | 1.7455e-07 | -2.8039e-07 | 0.0031589 | 0.003159 | 0.003159 | 0.97215 | -0.19615 | 0.97207 | -0.19676 | 1.17
71 | -0.0029075 | -0.00072521 | 0.0029087 | 0.00072446 | 1.203e-06 | -7.4551e-07 | 0.0044491 | 0.0044487 | 0.0044491 | 0.97215 | -0.19615 | 0.97257 | -0.19313 | 1.6478
72 | -0.010232 | -0.0025598 | 0.010234 | 0.0025604 | 1.9408e-06 | 5.8891e-07 | 0.015653 | 0.015653 | 0.015653 | 0.97257 | -0.19313 | 0.97276 | -0.19175 | 5.7974
73 | -0.011023 | -0.0027583 | 0.011038 | 0.0027629 | 1.4702e-05 | 4.6243e-06 | 0.016861 | 0.016861 | 0.016861 | 0.97276 | -0.19175 | 0.9741 | -0.1821 | 6.2448
74 | -0.0056948 | -0.0014269 | 0.0056961 | 0.0014271 | 1.2674e-06 | 1.5671e-07 | 0.0087218 | 0.0087216 | 0.0087218 | 0.97158 | -0.20021 | 0.9718 | -0.1986 | 3.2303
75 | 0.0029173 | 0.00073082 | -0.002917 | -0.00073106 | 3.9389e-07 | -2.4004e-07 | 0.0044679 | 0.0044681 | 0.0044681 | 0.97158 | -0.20021 | 0.97144 | -0.20118 | 1.6548
76 | -0.0087894 | -0.0022023 | 0.0087904 | 0.0022026 | 1.0001e-06 | 2.7501e-07 | 0.013458 | 0.013458 | 0.013458 | 0.9718 | -0.1986 | 0.97192 | -0.19778 | 4.9845
77 | -0.0094268 | -0.0023626 | 0.0094304 | 0.0023636 | 3.5991e-06 | 1.0103e-06 | 0.014127 | 0.014126 | 0.014127 | 0.99297 | -0.048996 | 0.99336 | -0.046238 | 5.2321
78 | -0.014874 | -0.0037278 | 0.014879 | 0.0037295 | 4.9291e-06 | 1.6897e-06 | 0.02228 | 0.02228 | 0.02228 | 0.99336 | -0.046238 | 0.9937 | -0.043845 | 8.252
79 | -0.00206 | -0.00051607 | 0.0020603 | 0.00051566 | 2.4291e-07 | -4.0952e-07 | 0.0031255 | 0.0031253 | 0.0031255 | 0.98074 | -0.13525 | 0.98086 | -0.1344 | 1.1576
80 | 0.00206 | 0.00051607 | -0.0020599 | -0.00051626 | 1.1426e-07 | -1.9257e-07 | 0.0031255 | 0.0031256 | 0.0031256 | 0.98074 | -0.13525 | 0.98069 | -0.13565 | 1.1576
81 | -0.0044653 | -0.0011184 | 0.0044661 | 0.0011184 | 8.4165e-07 | -4.7399e-08 | 0.0067738 | 0.0067737 | 0.0067738 | 0.98086 | -0.1344 | 0.98105 | -0.13304 | 2.5088
82 | -0.014879 | -0.0037295 | 0.014881 | 0.0037304 | 2.5506e-06 | 8.7431e-07 | 0.02228 | 0.02228 | 0.02228 | 0.9937 | -0.043845 | 0.99388 | -0.042608 | 8.252
83 | -0.010479 | -0.0026254 | 0.01048 | 0.0026255 | 2.9024e-07 | 8.8382e-08 | 0.015894 | 0.015894 | 0.015894 | 0.98105 | -0.13304 | 0.98108 | -0.13284 | 5.8867
84 | 0.035271 | 0.0088543 | -0.035242 | -0.0088434 | 2.8881e-05 | 1.09e-05 | 0.053262 | 0.053262 | 0.053262 | 0.98548 | -0.10158 | 0.98464 | -0.10748 | 19.7268
85 | 0.033778 | 0.0084766 | -0.033764 | -0.0084711 | 1.446e-05 | 5.4485e-06 | 0.05105 | 0.05105 | 0.05105 | 0.98464 | -0.10748 | 0.98421 | -0.11057 | 18.9076
86 | 0.001488 | 0.00037178 | -0.0014878 | -0.00037252 | 2.0467e-07 | -7.39e-07 | 0.0022534 | 0.0022536 | 0.0022536 | 0.98243 | -0.12325 | 0.98229 | -0.12425 | 0.83468
87 | 0.0014878 | 0.00037252 | -0.0014877 | -0.00037285 | 9.3558e-08 | -3.3766e-07 | 0.0022536 | 0.0022538 | 0.0022538 | 0.98229 | -0.12425 | 0.98223 | -0.12471 | 0.83473
88 | -0.0114 | -0.0028567 | 0.011401 | 0.0028568 | 2.4046e-07 | 7.6807e-08 | 0.017454 | 0.017454 | 0.017454 | 0.97192 | -0.19778 | 0.97194 | -0.19762 | 6.4644
89 | -0.013974 | -0.0035017 | 0.013997 | 0.0035095 | 2.2698e-05 | 7.7435e-06 | 0.021394 | 0.021393 | 0.021394 | 0.97194 | -0.19762 | 0.97357 | -0.1859 | 7.9235
90 | -0.025199 | -0.006317 | 0.025212 | 0.0063219 | 1.3288e-05 | 4.932e-06 | 0.038515 | 0.038515 | 0.038515 | 0.97357 | -0.1859 | 0.9741 | -0.1821 | 14.2648
91 | 0.011202 | 0.0028075 | -0.011199 | -0.0028064 | 3.5298e-06 | 1.1178e-06 | 0.017122 | 0.017122 | 0.017122 | 0.97357 | -0.1859 | 0.97325 | -0.18818 | 6.3414
92 | 0.0019945 | 0.00049959 | -0.0019944 | -0.00049984 | 1.4661e-07 | -2.5756e-07 | 0.0030494 | 0.0030495 | 0.0030495 | 0.97325 | -0.18818 | 0.97318 | -0.18871 | 1.1294
93 | -0.03625 | -0.0090848 | 0.036302 | 0.0091043 | 5.1464e-05 | 1.9459e-05 | 0.055375 | 0.055375 | 0.055375 | 0.9741 | -0.1821 | 0.97552 | -0.17186 | 20.5094
94 | -0.045795 | -0.011483 | 0.045834 | 0.011498 | 3.9e-05 | 1.484e-05 | 0.069856 | 0.069855 | 0.069856 | 0.97552 | -0.17186 | 0.97638 | -0.16572 | 25.8724
95 | 0.0094932 | 0.0023788 | -0.0094914 | -0.0023783 | 1.7389e-06 | 5.029e-07 | 0.01448 | 0.01448 | 0.01448 | 0.97552 | -0.17186 | 0.97534 | -0.17318 | 5.3631
96 | 0.0030514 | 0.00076432 | -0.0030508 | -0.00076461 | 5.485e-07 | -2.9515e-07 | 0.0046552 | 0.0046554 | 0.0046554 | 0.97534 | -0.17318 | 0.97516 | -0.17448 | 1.7242
97 | -0.026733 | -0.0067027 | 0.026749 | 0.0067087 | 1.6191e-05 | 6.0267e-06 | 0.040496 | 0.040496 | 0.040496 | 0.98232 | -0.12401 | 0.98293 | -0.11964 | 14.9984
98 | 0.025654 | 0.0064324 | -0.025623 | -0.0064208 | 3.1344e-05 | 1.1635e-05 | 0.038862 | 0.038862 | 0.038862 | 0.98232 | -0.12401 | 0.98108 | -0.13284 | 14.3934
99 | -0.027765 | -0.0069634 | 0.027778 | 0.006968 | 1.2262e-05 | 4.575e-06 | 0.042034 | 0.042034 | 0.042034 | 0.98293 | -0.11964 | 0.98338 | -0.11645 | 15.5683
100 | -0.027778 | -0.006968 | 0.027799 | 0.0069759 | 2.1036e-05 | 7.8484e-06 | 0.042034 | 0.042034 | 0.042034 | 0.98338 | -0.11645 | 0.98415 | -0.111 | 15.5682
101 | -0.029145 | -0.0073133 | 0.029147 | 0.0073139 | 1.7452e-06 | 6.5292e-07 | 0.04407 | 0.04407 | 0.04407 | 0.98415 | -0.111 | 0.98421 | -0.11057 | 16.3221

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.23678 | 0.059608

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0074869 | 0.0018764
1 | 0.0022731 | 0.0005697
2 | 0.0040788 | 0.0010222
3 | 0.0013565 | 0.00033996
4 | 0.0035267 | 0.00088387
5 | 0.0028606 | 0.00071692
6 | 0.001172 | 0.00029374
7 | 0.0018119 | 0.00045411
8 | 0.00084325 | 0.00021134
9 | 0.0017385 | 0.00043572
10 | 0.0011052 | 0.00027698
11 | 0.00074361 | 0.00018637
12 | 0.0024267 | 0.00060819
13 | 0.00060235 | 0.00015096
14 | 0.00046081 | 0.00011549
15 | 0.00070327 | 0.00017626
16 | 0.00052212 | 0.00013085
17 | 0.0005571 | 0.00013962
18 | 0.0047366 | 0.0011871
19 | 0.0013999 | 0.00035085
20 | 0.00070891 | 0.00017767
21 | 0.0019978 | 0.00050069
22 | 0.00070891 | 0.00017767
23 | 0.0023885 | 0.0005986
24 | 0.0010511 | 0.00026343
25 | 0.00089646 | 0.00022467
26 | 0.0049584 | 0.0012427
27 | 0.0012196 | 0.00030566
28 | 0.0011465 | 0.00028734
29 | 0.0015631 | 0.00039175
30 | 0.0077954 | 0.0019537
31 | 0.0035994 | 0.0009021
32 | 0.0089055 | 0.0022319
33 | 0.0027099 | 0.00067916
34 | 0.00019565 | 4.9033e-05
35 | 0.00063607 | 0.00015942
36 | 0.00059907 | 0.00015014
37 | 0.00097914 | 0.0002454
38 | 0.0029028 | 0.00072751
39 | 0.0053834 | 0.0013492
40 | 0.0021162 | 0.00053037
41 | 0.0055607 | 0.0013936
42 | 0.0082101 | 0.0020576
43 | 0.00072089 | 0.00018067
44 | 0.00084339 | 0.00021137
45 | 0.00061504 | 0.00015414
46 | 0.0014133 | 0.00035422
47 | 0.0014255 | 0.00035726
48 | 0.0020637 | 0.00051721
49 | 0.0073231 | 0.0018354
50 | 0.00078966 | 0.00019791
51 | 0.0027775 | 0.0006961
52 | 0.0030933 | 0.00077525
53 | 0.002917 | 0.00073106
54 | 0.0094268 | 0.0023626
55 | 0.0054433 | 0.0013642
56 | 0.002405 | 0.00060275
57 | 0.0020599 | 0.00051626
58 | 0.0060132 | 0.001507
59 | 0.0029552 | 0.00074065
60 | 0.0028719 | 0.00071977
61 | 0.0014637 | 0.00036684
62 | 0.012359 | 0.0030974
63 | 0.0014877 | 0.00037285
64 | 0.0012411 | 0.00031106
65 | 0.0026099 | 0.00065411
66 | 0.0025733 | 0.00064494
67 | 0.0092042 | 0.0023068
68 | 0.0019944 | 0.00049984
69 | 0.00644 | 0.001614
70 | 0.0010785 | 0.00027031
71 | 0.0010163 | 0.00025472
72 | 0.015143 | 0.0037953
73 | 0.0013463 | 0.00033741
74 | 0.0046172 | 0.0011572
75 | 0.0030508 | 0.00076461
76 | 0.0022333 | 0.00055971
77 | 0.0025201 | 0.00063159

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1