## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2138-1_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2138-1_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2138-1_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2138-1_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2138-1_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2138-1_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2138-1_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2138-1_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2138-1_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2138-1_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2138-1_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2138-1_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2138-1_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2138-1_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2138-1_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2138-1_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2138-1_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2138-1_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2138-1_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2138-1_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2138-1_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2138-1_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2138-1_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2138-1_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2138-1_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2138-1_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2138-1_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2138-1_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2138-1_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2138-1_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2138-1_0_3_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2138-1_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2138-1_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2138-1_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2138-1_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2138-1_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2138-1_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2138-1_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2138-1_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2138-1_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2138-1_0_3_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2138-1_0_3_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2138-1_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2138-1_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2138-1_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2138-1_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2138-1_0_3_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2138-1_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2138-1_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2138-1_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2138-1_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2138-1_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2138-1_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2138-1_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2138-1_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2138-1_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2138-1_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2138-1_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2138-1_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2138-1_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2138-1_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2138-1_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2138-1_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2138-1_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2138-1_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2138-1_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2138-1_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2138-1_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2138-1_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2138-1_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2138-1_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2138-1_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2138-1_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2138-1_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2138-1_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2138-1_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2138-1_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2138-1_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2138-1_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2138-1_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2138-1_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2138-1_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2138-1_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2138-1_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2138-1_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2138-1_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2138-1_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2138-1_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2138-1_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2138-1_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2138-1_0_3_load_0 | 0 | 0.0018963 | 0.00047525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2138-1_0_3_load_6 | 4 | 0.0012468 | 0.00031248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2138-1_0_3_load_7 | 5 | 0.001914 | 0.0004797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2138-1_0_3_load_94 | 8 | 0.0034204 | 0.00085723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2138-1_0_3_load_106 | 9 | 0.00052449 | 0.00013145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2138-1_0_3_load_104 | 11 | 0.0009539 | 0.00023907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2138-1_0_3_load_69 | 12 | 0.00050488 | 0.00012653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2138-1_0_3_load_135 | 13 | 0.00063588 | 0.00015937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2138-1_0_3_load_8 | 14 | 0.00051017 | 0.00012786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2138-1_0_3_load_11 | 17 | 0.00050056 | 0.00012545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2138-1_0_3_load_16 | 18 | 0.00047421 | 0.00011885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2138-1_0_3_load_13 | 19 | 0.00071776 | 0.00017989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2138-1_0_3_load_12 | 20 | 0.0029761 | 0.00074589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2138-1_0_3_load_14 | 21 | 0.00043935 | 0.00011011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2138-1_0_3_load_15 | 22 | 0.00020726 | 5.1943e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2138-1_0_3_load_115 | 23 | 0.00077029 | 0.00019305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2138-1_0_3_load_17 | 24 | 0.00012018 | 3.0119e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2138-1_0_3_load_18 | 25 | 0.00012438 | 3.1174e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2138-1_0_3_load_28 | 26 | 0.00029593 | 7.4166e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2138-1_0_3_load_19 | 27 | 0.0050352 | 0.0012619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2138-1_0_3_load_22 | 29 | 0.00047698 | 0.00011954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2138-1_0_3_load_185 | 30 | 0.0035389 | 0.00088692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2138-1_0_3_load_23 | 31 | 0.00041229 | 0.00010333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2138-1_0_3_load_24 | 32 | 0.00066803 | 0.00016742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2138-1_0_3_load_29 | 36 | 0.00071433 | 0.00017903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2138-1_0_3_load_71 | 38 | 0.0012681 | 0.00031782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2138-1_0_3_load_187 | 40 | 0.00035019 | 8.7765e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2138-1_0_3_load_186 | 41 | 0.0019045 | 0.00047732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2138-1_0_3_load_58 | 42 | 0.00059879 | 0.00015007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2138-1_0_3_load_59 | 43 | 0.0002231 | 5.5915e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2138-1_0_3_load_62 | 45 | 0.00034596 | 8.6706e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2138-1_0_3_load_184 | 46 | 0.00034519 | 8.6513e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2138-1_0_3_load_119 | 48 | 0.0012561 | 0.0003148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2138-1_0_3_load_89 | 49 | 0.00041779 | 0.00010471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2138-1_0_3_load_72 | 50 | 0.00077088 | 0.0001932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2138-1_0_3_load_130 | 53 | 0.00043406 | 0.00010879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2138-1_0_3_load_75 | 55 | 0.0018579 | 0.00046564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2138-1_0_3_load_77 | 57 | 0.00075035 | 0.00018806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2138-1_0_3_load_78 | 58 | 0.00071462 | 0.0001791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2138-1_0_3_load_79 | 59 | 0.00017578 | 4.4055e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2138-1_0_3_load_80 | 60 | 0.00039011 | 9.7771e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2138-1_0_3_load_87 | 61 | 0.00018468 | 4.6285e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2138-1_0_3_load_81 | 62 | 0.00017769 | 4.4533e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2138-1_0_3_load_88 | 63 | 0.00059209 | 0.00014839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2138-1_0_3_load_91 | 65 | 0.00094731 | 0.00023742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2138-1_0_3_load_95 | 67 | 0.00086817 | 0.00021758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2138-1_0_3_load_96 | 68 | 0.00048445 | 0.00012141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2138-1_0_3_load_121 | 69 | 0.00089931 | 0.00022539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2138-1_0_3_load_107 | 70 | 0.00039173 | 9.8177e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2138-1_0_3_load_97 | 71 | 0.0018393 | 0.00046096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2138-1_0_3_load_98 | 72 | 0.00079518 | 0.00019929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2138-1_0_3_load_123 | 73 | 0.00012992 | 3.256e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2138-1_0_3_load_100 | 74 | 0.00015693 | 3.933e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2138-1_0_3_load_102 | 75 | 0.00080171 | 0.00020093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2138-1_0_3_load_103 | 76 | 0.0001868 | 4.6817e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2138-1_0_3_load_105 | 77 | 0.00054591 | 0.00013682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2138-1_0_3_load_114 | 78 | 0.00072267 | 0.00018112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2138-1_0_3_load_118 | 81 | 0.0011657 | 0.00029216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2138-1_0_3_load_124 | 83 | 0.00038299 | 9.5986e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2138-1_0_3_load_122 | 84 | 0.0030006 | 0.00075201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2138-1_0_3_load_125 | 85 | 0.00076253 | 0.00019111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2138-1_0_3_load_126 | 86 | 0.00017854 | 4.4746e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2138-1_0_3_load_128 | 87 | 0.00037224 | 9.3293e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2138-1_0_3_load_129 | 88 | 0.0014292 | 0.00035819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2138-1_0_3_load_131 | 89 | 0.00053678 | 0.00013453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 24 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2138-1_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.067879 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2138-1_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.088499 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2138-1_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.047459 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2138-1_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.042833 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2138-1_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.016419 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2138-1_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 9 | 0.015869 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2138-1_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.032926 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2138-1_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 4 | 12 | 0.042289 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2138-1_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 13 | 0.085823 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2138-1_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.055052 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2138-1_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.040082 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2138-1_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 7 | 65 | 0.0042097 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2138-1_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.010727 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2138-1_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.0069202 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2138-1_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 77 | 0.020958 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2138-1_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 47 | 0.018495 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2138-1_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.01532 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2138-1_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.017604 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2138-1_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.045944 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2138-1_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.047571 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2138-1_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 19 | 0.0040392 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2138-1_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 24 | 0.010164 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2138-1_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.034794 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2138-1_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.18856 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2138-1_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.014584 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2138-1_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.023053 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2138-1_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 78 | 0.024449 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2138-1_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.010559 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_2138-1_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.015205 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_2138-1_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 33 | 0.051029 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_2138-1_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.013812 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2138-1_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.030052 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2138-1_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.16061 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2138-1_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 82 | 0.091606 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2138-1_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.010172 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2138-1_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.019277 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2138-1_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.018665 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2138-1_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.075688 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_2138-1_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.0032354 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2138-1_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.10103 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2138-1_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 38 | 0.031633 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2138-1_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 36 | 39 | 0.026969 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2138-1_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 40 | 0.037951 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2138-1_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 37 | 41 | 0.02068 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2138-1_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 38 | 50 | 0.14278 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2138-1_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 39 | 54 | 0.025781 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2138-1_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.099592 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2138-1_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.1525 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2138-1_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.1995 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2138-1_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.11599 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2138-1_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 46 | 54 | 0.09226 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2138-1_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.068742 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2138-1_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.07344 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2138-1_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 49 | 62 | 0.061247 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2138-1_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.0075552 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2138-1_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.004339 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2138-1_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.024129 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2138-1_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 52 | 76 | 0.0044184 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2138-1_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 52 | 74 | 0.038246 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2138-1_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 53 | 87 | 0.018494 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2138-1_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.22235 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2138-1_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.11128 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2138-1_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.013857 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2138-1_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 56 | 59 | 0.013698 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2138-1_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.09821 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2138-1_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.12975 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2138-1_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.10739 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2138-1_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.049361 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2138-1_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.099291 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2138-1_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 64 | 73 | 0.011758 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2138-1_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 64 | 72 | 0.026823 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2138-1_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.015729 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2138-1_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.017359 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2138-1_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.034864 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2138-1_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.029759 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2138-1_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.0072296 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2138-1_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 69 | 84 | 0.013351 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2138-1_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 70 | 76 | 0.0099964 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2138-1_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.039989 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2138-1_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.029301 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2138-1_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.019953 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2138-1_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.009863 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2138-1_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.053608 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2138-1_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.1753 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2138-1_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 80 | 83 | 0.0098135 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2138-1_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.07813 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2138-1_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.0050099 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2138-1_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.020832 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2138-1_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.020071 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2138-1_0_3_trafo_17 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 90 | 24 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13
0 | 2588427.9318 | 1162127.7292 | 2588479.3318 | 1162137.1012 | 2588494.6987 | 1162139.9638
1 | 2588582.6786 | 1162141.6494 | 2588560.2975 | 1162143.7933 | 2588547.4213 | 1162144.6962 | 2588533.8547 | 1162145.1336 | 2588521.649 | 1162144.1676 | 2588508.9825 | 1162142.6246 | 2588494.6987 | 1162139.9638
2 | 2588386.0265 | 1162115.9158 | 2588387.9381 | 1162114.0334 | 2588390.3643 | 1162112.8614 | 2588393.0451 | 1162112.545 | 2588395.6892 | 1162113.1179 | 2588397.9979 | 1162114.5141 | 2588399.7256 | 1162116.5895 | 2588400.6805 | 1162119.1112 | 2588427.9318 | 1162127.7292
3 | 2588582.6786 | 1162141.6494 | 2588624.9115 | 1162134.5029
4 | 2588582.6786 | 1162141.6494 | 2588591.2994 | 1162155.6228
5 | 2588386.0265 | 1162115.9158 | 2588371.2737 | 1162121.7616
6 | 2588386.0265 | 1162115.9158 | 2588387.9381 | 1162114.0334 | 2588390.3643 | 1162112.8614 | 2588396.3809 | 1162106.3576 | 2588401.1993 | 1162102.2573 | 2588406.1112 | 1162098.9128 | 2588411.8205 | 1162095.9781
7 | 2588624.9115 | 1162134.5029 | 2588665.0682 | 1162127.7077 | 2588666.6134 | 1162127.4811
8 | 2588591.2994 | 1162155.6228 | 2588595.9885 | 1162163.2236 | 2588630.8789 | 1162212.8817 | 2588640.1604 | 1162226.1614
9 | 2588411.8205 | 1162095.9781 | 2588433.5756 | 1162083.0517 | 2588462.165 | 1162074.3699
10 | 2588411.8205 | 1162095.9781 | 2588415.7982 | 1162112.6119 | 2588416.8893 | 1162114.2995 | 2588418.5853 | 1162115.797 | 2588421.169 | 1162116.7925 | 2588437.0153 | 1162118.5036
11 | 2588462.165 | 1162074.3699 | 2588466.2839 | 1162073.5003
12 | 2588361.3008 | 1162125.7133 | 2588371.2737 | 1162121.7616
13 | 2588361.3008 | 1162125.7133 | 2588354.4515 | 1162126.7015
14 | 2588354.4515 | 1162126.7015 | 2588333.7085 | 1162129.6944
15 | 2588684.9433 | 1162125.0243 | 2588673.8223 | 1162126.4238 | 2588666.6134 | 1162127.4811
16 | 2588870.4981 | 1161857.6762 | 2588873.18 | 1161853.7804 | 2588874.3012 | 1161851.0992 | 2588874.9827 | 1161846.7847 | 2588875.1864 | 1161843.4745
17 | 2588867.7724 | 1161875.0232 | 2588869.3792 | 1161861.558 | 2588870.4981 | 1161857.6762
18 | 2588870.4981 | 1161857.6762 | 2588867.7199 | 1161855.0801 | 2588864.7761 | 1161854.0518 | 2588859.4904 | 1161854.4062 | 2588826.0481 | 1161858.7707
19 | 2588867.7724 | 1161875.0232 | 2588849.0451 | 1161877.4149 | 2588839.1039 | 1161879.0677 | 2588833.0467 | 1161880.5797 | 2588827.1593 | 1161882.7807 | 2588821.5811 | 1161885.2134
20 | 2588867.7724 | 1161875.0232 | 2588871.7794 | 1161874.5144
21 | 2588812.399 | 1161889.569 | 2588820.1703 | 1161885.8287 | 2588821.5811 | 1161885.2134
22 | 2588906.3636 | 1161870.7165 | 2588879.9433 | 1161873.4776 | 2588871.7794 | 1161874.5144
23 | 2588906.3636 | 1161870.7165 | 2588906.3695 | 1161870.7159 | 2588922.9394 | 1161869.9959 | 2588963.8759 | 1161867.1187 | 2588975.4107 | 1161865.4966 | 2588985.6489 | 1161862.843 | 2588993.7104 | 1161859.671 | 2589001.8625 | 1161855.8097 | 2589008.9109 | 1161851.6613 | 2589015.4373 | 1161846.9247 | 2589020.3334 | 1161843.0471 | 2589062.6236 | 1161805.3508 | 2589071.9521 | 1161797.9984
24 | 2589071.9521 | 1161797.9984 | 2589074.711 | 1161795.8239 | 2589083.8197 | 1161789.5307
25 | 2589103.6911 | 1161777.9037 | 2589089.7466 | 1161785.4357 | 2589083.8197 | 1161789.5307
26 | 2589125.7773 | 1161767.5991 | 2589117.5836 | 1161770.3997 | 2589103.6911 | 1161777.9037
27 | 2588812.399 | 1161889.569 | 2588809.8982 | 1161890.7726 | 2588803.0684 | 1161894.5069
28 | 2588803.0684 | 1161894.5069 | 2588789.7269 | 1161901.8016
29 | 2588745.0135 | 1161926.39 | 2588760.0979 | 1161918.0018 | 2588789.7269 | 1161901.8016
30 | 2589558.5615 | 1161680.8121 | 2589562.1508 | 1161694.1492
31 | 2589558.5615 | 1161680.8121 | 2589550.75 | 1161651.793
32 | 2589402.5725 | 1161719.0615 | 2589558.5615 | 1161680.8121
33 | 2589402.5725 | 1161719.0615 | 2589400.281 | 1161714.341 | 2589396.9337 | 1161710.4895 | 2589393.9408 | 1161707.6934 | 2589390.9497 | 1161705.9534 | 2589385.8536 | 1161705.2621 | 2589332.6143 | 1161705.3571 | 2589326.9901 | 1161705.0114 | 2589322.9504 | 1161703.7958 | 2589317.8738 | 1161701.2147
34 | 2588732.3369 | 1161911.8677 | 2588725.6477 | 1161904.2046
35 | 2588745.0135 | 1161926.39 | 2588732.3369 | 1161911.8677
36 | 2588713.3732 | 1161890.1428 | 2588725.6477 | 1161904.2046
37 | 2588680.9336 | 1161965.9196 | 2588693.5444 | 1161954.0787 | 2588698.9991 | 1161950.0108 | 2588705.8559 | 1161945.9847 | 2588745.0135 | 1161926.39
38 | 2588713.3732 | 1161890.1428 | 2588711.2932 | 1161887.6645
39 | 2588606.561 | 1161958.7464 | 2588609.7122 | 1161952.037 | 2588622.5067 | 1161956.2369 | 2588632.9484 | 1161960.0412 | 2588634.9326 | 1161960.0151 | 2588636.226 | 1161959.3234 | 2588646.9603 | 1161939.7155 | 2588658.0193 | 1161945.7975 | 2588666.7029 | 1161951.7173 | 2588680.9336 | 1161965.9196
40 | 2588680.9336 | 1161965.9196 | 2588660.7006 | 1161990.2351
41 | 2588700.2221 | 1161863.5545 | 2588701.1042 | 1161868.1551 | 2588704.24 | 1161877.476 | 2588707.1228 | 1161882.6954 | 2588711.2932 | 1161887.6645
42 | 2588576.2573 | 1161980.7818 | 2588585.8168 | 1161975.9167 | 2588600.7907 | 1161966.0276 | 2588603.3755 | 1161963.5771 | 2588606.561 | 1161958.7464
43 | 2588593.9682 | 1161947.8761 | 2588596.6142 | 1161957.3869 | 2588598.2726 | 1161959.2847 | 2588600.0807 | 1161959.3257 | 2588606.561 | 1161958.7464
44 | 2588660.7006 | 1161990.2351 | 2588640.6592 | 1162014.3201 | 2588628.3481 | 1162026.494 | 2588619.6513 | 1162033.7697 | 2588610.0261 | 1162040.2469 | 2588585.3014 | 1162054.9569 | 2588562.5401 | 1162070.7528 | 2588557.7416 | 1162073.341 | 2588554.2051 | 1162074.8041 | 2588549.0853 | 1162076.6377
45 | 2588705.1771 | 1161838.3104 | 2588703.7964 | 1161849.563 | 2588700.2221 | 1161863.5545
46 | 2588494.0366 | 1161454.2342 | 2588486.4368 | 1161459.5958 | 2588471.3629 | 1161465.9058 | 2588434.5563 | 1161474.081 | 2588425.8154 | 1161474.7093 | 2588417.3692 | 1161473.1916 | 2588408.4647 | 1161468.4732 | 2588402.9272 | 1161461.6028 | 2588402.9272 | 1161461.6028
47 | 2588617.4478 | 1161448.7171 | 2588608.7114 | 1161451.7019 | 2588595.6111 | 1161460.4423 | 2588586.0801 | 1161464.5626 | 2588579.7218 | 1161465.0972 | 2588575.3422 | 1161462.5932 | 2588573.0783 | 1161456.6613 | 2588573.7213 | 1161444.3762 | 2588570.9233 | 1161439.6236 | 2588566.1534 | 1161437.3872 | 2588539.7869 | 1161436.2483 | 2588525.348 | 1161438.1325 | 2588501.2575 | 1161449.1398 | 2588494.0366 | 1161454.2342
48 | 2588617.4478 | 1161448.7171 | 2588625.4015 | 1161453.1263 | 2588628.9969 | 1161462.2351 | 2588635.1422 | 1161486.6577 | 2588647.2337 | 1161575.9123 | 2588657.3866 | 1161620.9265 | 2588662.9802 | 1161639.3126
49 | 2588700.3024 | 1161747.7497 | 2588695.97 | 1161730.0185 | 2588683.4096 | 1161708.0648 | 2588674.3634 | 1161684.8704 | 2588674.3377 | 1161671.3304 | 2588667.787 | 1161655.1126 | 2588662.9802 | 1161639.3126
50 | 2588705.1771 | 1161838.3104 | 2588707.9895 | 1161830.5679 | 2588708.3152 | 1161816.4158 | 2588702.4432 | 1161786.2675 | 2588701.0991 | 1161776.4207 | 2588703.1937 | 1161765.8671 | 2588703.0967 | 1161759.1862 | 2588700.3024 | 1161747.7497
51 | 2588684.9433 | 1162125.0243 | 2588686.9137 | 1162121.7856 | 2588689.3976 | 1162118.6905 | 2588693.484 | 1162116.2815 | 2588707.2542 | 1162110.0413 | 2588712.466 | 1162107.23 | 2588715.2662 | 1162105.2682 | 2588717.392 | 1162103.1631 | 2588719.5012 | 1162100.4133 | 2588720.7835 | 1162097.9208 | 2588721.4692 | 1162095.8852 | 2588722.0677 | 1162092.3267 | 2588721.9545 | 1162089.2031 | 2588719.983 | 1162075.6335
52 | 2588684.9433 | 1162125.0243 | 2588703.1812 | 1162123.5668 | 2588736.4952 | 1162121.7363 | 2588758.2639 | 1162121.0386
53 | 2588758.2639 | 1162121.0386 | 2588785.1392 | 1162120.1773 | 2588819.4927 | 1162120.7437
54 | 2588541.8633 | 1162078.852 | 2588548.0575 | 1162077.0058 | 2588549.0853 | 1162076.6377
55 | 2588541.8633 | 1162078.852 | 2588537.5668 | 1162079.5383
56 | 2588541.8633 | 1162078.852 | 2588546.7863 | 1162085.279 | 2588550.4479 | 1162089.0961 | 2588558.5903 | 1162096.1051
57 | 2588537.5668 | 1162079.5383 | 2588533.1628 | 1162079.8939
58 | 2588537.5668 | 1162079.5383 | 2588530.8532 | 1162058.274 | 2588529.4733 | 1162045.8038 | 2588530.4536 | 1162042.5469
59 | 2588574.3545 | 1162101.2502 | 2588572.4222 | 1162102.4384 | 2588570.8221 | 1162102.9751 | 2588568.8226 | 1162103.0123 | 2588566.9909 | 1162102.6045 | 2588564.506 | 1162101.1974 | 2588558.5903 | 1162096.1051
60 | 2589029.2858 | 1162066.0968 | 2589027.4789 | 1162087.5108 | 2589020.4939 | 1162109.3122 | 2589000.7655 | 1162137.6181 | 2588982.6111 | 1162171.902 | 2588971.1764 | 1162181.7835 | 2588923.3212 | 1162195.3566 | 2588884.3598 | 1162187.178
61 | 2588796.6795 | 1162248.2525 | 2588847.0756 | 1162200.9458 | 2588863.1927 | 1162187.9426 | 2588878.0202 | 1162185.8472 | 2588884.3598 | 1162187.178
62 | 2589029.2858 | 1162066.0968 | 2589016.4135 | 1162071.2274
63 | 2589029.2858 | 1162066.0968 | 2589042.0936 | 1162061.2391
64 | 2589016.4135 | 1162071.2274 | 2588933.9308 | 1162104.1028 | 2588925.0115 | 1162107.1246
65 | 2589042.0936 | 1162061.2391 | 2589071.0782 | 1162050.2457 | 2589090.7721 | 1162044.618 | 2589102.1901 | 1162042.1181 | 2589110.9902 | 1162040.768 | 2589118.9946 | 1162040.0197 | 2589128.8305 | 1162039.5127 | 2589138.1385 | 1162039.4624 | 2589145.5549 | 1162039.7046 | 2589153.4545 | 1162040.3016 | 2589165.0558 | 1162041.6812 | 2589168.4735 | 1162042.2055
66 | 2588925.0115 | 1162107.1246 | 2588917.4012 | 1162109.7029 | 2588896.7132 | 1162116.1223 | 2588880.6625 | 1162119.6539 | 2588861.4292 | 1162121.4351 | 2588819.4927 | 1162120.7437
67 | 2589168.4735 | 1162042.2055 | 2589180.3821 | 1162044.0324 | 2589202.9065 | 1162048.7606 | 2589216.8099 | 1162052.095
68 | 2589313.5392 | 1162074.2964 | 2589309.4934 | 1162073.8701 | 2589303.7537 | 1162072.9466 | 2589216.8099 | 1162052.095
69 | 2589313.5392 | 1162074.2964 | 2589316.8028 | 1162085.592
70 | 2589313.5392 | 1162074.2964 | 2589320.3652 | 1162074.3286 | 2589326.432 | 1162073.9509 | 2589332.0992 | 1162072.8847 | 2589337.4134 | 1162071.4634 | 2589339.8818 | 1162070.4964
71 | 2588481.9027 | 1162071.9194 | 2588476.3949 | 1162072.208 | 2588470.0832 | 1162072.6982 | 2588466.2839 | 1162073.5003
72 | 2588481.9027 | 1162071.9194 | 2588485.7976 | 1162055.0026
73 | 2588481.9027 | 1162071.9194 | 2588490.0852 | 1162072.2483 | 2588498.2693 | 1162073.3664 | 2588516.153 | 1162077.7565
74 | 2588482.4432 | 1162025.8267 | 2588486.656 | 1162041.9954 | 2588486.0432 | 1162053.9359 | 2588485.7976 | 1162055.0026
75 | 2588523.2232 | 1162079.2521 | 2588519.1631 | 1162078.4954 | 2588516.153 | 1162077.7565
76 | 2588479.0768 | 1162012.9067 | 2588482.4432 | 1162025.8267
77 | 2588533.1628 | 1162079.8939 | 2588531.079 | 1162080.0622 | 2588525.1255 | 1162079.6067 | 2588523.2232 | 1162079.2521
78 | 2589375.4709 | 1162052.3509 | 2589356.6118 | 1162062.8249 | 2589344.625 | 1162068.638 | 2589339.8818 | 1162070.4964
79 | 2588551.5656 | 1162028.7641 | 2588537.2416 | 1162029.881 | 2588533.2566 | 1162033.2347 | 2588530.4536 | 1162042.5469
80 | 2589144.6574 | 1161761.1458 | 2589125.7773 | 1161767.5991
81 | 2589154.4151 | 1161759.5273 | 2589144.6574 | 1161761.1458
82 | 2589132.3587 | 1161709.4648 | 2589132.9859 | 1161725.7495 | 2589134.9064 | 1161732.7495 | 2589137.5439 | 1161742.2494 | 2589144.6574 | 1161761.1458
83 | 2589154.4151 | 1161759.5273 | 2589217.2963 | 1161749.1193 | 2589230.4988 | 1161745.8828 | 2589241.2644 | 1161742.3616 | 2589254.9452 | 1161736.7342 | 2589298.2441 | 1161713.4226 | 2589317.8738 | 1161701.2147
84 | 2589154.4151 | 1161759.5273 | 2589163.3462 | 1161763.594
85 | 2589163.3462 | 1161763.594 | 2589182.3793 | 1161772.2606 | 2589185.6525 | 1161773.2441 | 2589193.0775 | 1161773.8643 | 2589198.3194 | 1161774.733 | 2589201.7003 | 1161775.9497 | 2589204.9065 | 1161778.0338 | 2589212.7414 | 1161785.0231 | 2589214.9529 | 1161787.776 | 2589216.643 | 1161790.352 | 2589219.6811 | 1161796.8942 | 2589220.9004 | 1161801.7611 | 2589221.543 | 1161805.9879
86 | 2589222.296 | 1161810.9409 | 2589221.543 | 1161805.9879
87 | 2588574.3545 | 1162101.2502 | 2588584.1374 | 1162095.2347 | 2588587.5588 | 1162093.6718 | 2588591.1954 | 1162092.4309 | 2588592.9053 | 1162092.0914
88 | 2588612.7225 | 1162092.2786 | 2588608.8137 | 1162091.3857 | 2588605.051 | 1162090.7925 | 2588600.8451 | 1162090.8006 | 2588595.4916 | 1162091.5778 | 2588592.9053 | 1162092.0914

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2588494.6987 | 1162139.9638
1 | 2588427.9318 | 1162127.7292
2 | 2588582.6786 | 1162141.6494
3 | 2588386.0265 | 1162115.9158
4 | 2588624.9115 | 1162134.5029
5 | 2588591.2994 | 1162155.6228
6 | 2588411.8205 | 1162095.9781
7 | 2588462.165 | 1162074.3699
8 | 2588437.0153 | 1162118.5036
9 | 2588371.2737 | 1162121.7616
10 | 2588361.3008 | 1162125.7133
11 | 2588354.4515 | 1162126.7015
12 | 2588666.6134 | 1162127.4811
13 | 2588640.1604 | 1162226.1614
14 | 2588875.1864 | 1161843.4745
15 | 2588870.4981 | 1161857.6762
16 | 2588867.7724 | 1161875.0232
17 | 2588826.0481 | 1161858.7707
18 | 2588821.5811 | 1161885.2134
19 | 2588871.7794 | 1161874.5144
20 | 2588906.3636 | 1161870.7165
21 | 2589071.9521 | 1161797.9984
22 | 2589083.8197 | 1161789.5307
23 | 2589103.6911 | 1161777.9037
24 | 2588812.399 | 1161889.569
25 | 2588803.0684 | 1161894.5069
26 | 2588789.7269 | 1161901.8016
27 | 2589562.1508 | 1161694.1492
28 | 2589558.5615 | 1161680.8121
29 | 2589550.75 | 1161651.793
30 | 2589402.5725 | 1161719.0615
31 | 2588732.3369 | 1161911.8677
32 | 2588725.6477 | 1161904.2046
33 | 2588745.0135 | 1161926.39
34 | 2588713.3732 | 1161890.1428
35 | 2588680.9336 | 1161965.9196
36 | 2588711.2932 | 1161887.6645
37 | 2588606.561 | 1161958.7464
38 | 2588660.7006 | 1161990.2351
39 | 2588700.2221 | 1161863.5545
40 | 2588576.2573 | 1161980.7818
41 | 2588593.9682 | 1161947.8761
42 | 2588494.0366 | 1161454.2342
43 | 2588402.9272 | 1161461.6028
44 | 2588617.4478 | 1161448.7171
45 | 2588662.9802 | 1161639.3126
46 | 2588700.3024 | 1161747.7497
47 | 2588684.9433 | 1162125.0243
48 | 2588719.983 | 1162075.6335
49 | 2588758.2639 | 1162121.0386
50 | 2588549.0853 | 1162076.6377
51 | 2588541.8633 | 1162078.852
52 | 2588537.5668 | 1162079.5383
53 | 2588558.5903 | 1162096.1051
54 | 2588705.1771 | 1161838.3104
55 | 2588884.3598 | 1162187.178
56 | 2589029.2858 | 1162066.0968
57 | 2588796.6795 | 1162248.2525
58 | 2589016.4135 | 1162071.2274
59 | 2589042.0936 | 1162061.2391
60 | 2588925.0115 | 1162107.1246
61 | 2589168.4735 | 1162042.2055
62 | 2588819.4927 | 1162120.7437
63 | 2589216.8099 | 1162052.095
64 | 2589313.5392 | 1162074.2964
65 | 2588466.2839 | 1162073.5003
66 | 2588481.9027 | 1162071.9194
67 | 2588485.7976 | 1162055.0026
68 | 2588516.153 | 1162077.7565
69 | 2588482.4432 | 1162025.8267
70 | 2588523.2232 | 1162079.2521
71 | 2589375.4709 | 1162052.3509
72 | 2589339.8818 | 1162070.4964
73 | 2589316.8028 | 1162085.592
74 | 2588530.4536 | 1162042.5469
75 | 2588551.5656 | 1162028.7641
76 | 2588533.1628 | 1162079.8939
77 | 2588333.7085 | 1162129.6944
78 | 2589125.7773 | 1161767.5991
79 | 2589144.6574 | 1161761.1458
80 | 2589154.4151 | 1161759.5273
81 | 2589132.3587 | 1161709.4648
82 | 2589317.8738 | 1161701.2147
83 | 2589163.3462 | 1161763.594
84 | 2588479.0768 | 1162012.9067
85 | 2589221.543 | 1161805.9879
86 | 2589222.296 | 1161810.9409
87 | 2588574.3545 | 1162101.2502
88 | 2588592.9053 | 1162092.0914
89 | 2588612.7225 | 1162092.2786
90 | 2588812.399 | 1161889.569

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97912 | -0.1472 | 0.0018963 | 0.00047525
1 | 0.98065 | -0.13619 | 0 | 0
2 | 0.97736 | -0.15986 | 0 | 0
3 | 0.98173 | -0.1285 | 0 | 0
4 | 0.97666 | -0.16485 | 0.0012468 | 0.00031248
5 | 0.9773 | -0.1603 | 0.001914 | 0.0004797
6 | 0.98257 | -0.12249 | 0 | 0
7 | 0.98425 | -0.11051 | 0 | 0
8 | 0.98237 | -0.12391 | 0.0034204 | 0.00085723
9 | 0.98168 | -0.12883 | 0.00052449 | 0.00013145
10 | 0.98166 | -0.129 | 0 | 0
11 | 0.98164 | -0.12911 | 0.0009539 | 0.00023907
12 | 0.97606 | -0.16923 | 0.00050488 | 0.00012653
13 | 0.97722 | -0.16087 | 0.00063588 | 0.00015937
14 | 0.99843 | -0.010974 | 0.00051017 | 0.00012786
15 | 0.99844 | -0.010896 | 0 | 0
16 | 0.99847 | -0.010716 | 0 | 0
17 | 0.99841 | -0.011127 | 0.00050056 | 0.00012545
18 | 0.99972 | -0.001924 | 0.00047421 | 0.00011885
19 | 0.99837 | -0.011423 | 0.00071776 | 0.00017989
20 | 0.99753 | -0.017261 | 0.0029761 | 0.00074589
21 | 0.99382 | -0.043376 | 0.00043935 | 0.00011011
22 | 0.99354 | -0.045338 | 0.00020726 | 5.1943e-05
23 | 0.99311 | -0.048393 | 0.00077029 | 0.00019305
24 | 1 | 0 | -0.059943 | -0.014876
25 | 0.9997 | -0.0020967 | 0.00012438 | 3.1174e-05
26 | 0.99926 | -0.0051085 | 0.00029593 | 7.4166e-05
27 | 0.98733 | -0.089279 | 0.0050352 | 0.0012619
28 | 0.98743 | -0.088567 | 0 | 0
29 | 0.98741 | -0.088714 | 0.00047698 | 0.00011954
30 | 0.98871 | -0.079497 | 0.0035389 | 0.00088692
31 | 0.99773 | -0.015811 | 0.00041229 | 0.00010333
32 | 0.99769 | -0.016114 | 0.00066803 | 0.00016742
33 | 0.99782 | -0.015158 | 0 | 0
34 | 0.99763 | -0.016544 | 0 | 0
35 | 0.99586 | -0.028824 | 0 | 0
36 | 0.99762 | -0.016618 | 0.00071433 | 0.00017903
37 | 0.99553 | -0.031128 | 0 | 0
38 | 0.99432 | -0.039561 | 0.0012681 | 0.00031782
39 | 0.99756 | -0.017046 | 0 | 0
40 | 0.99551 | -0.031263 | 0.00035019 | 8.7765e-05
41 | 0.99547 | -0.031525 | 0.0019045 | 0.00047732
42 | 0.9967 | -0.023327 | 0.00059879 | 0.00015007
43 | 0.99667 | -0.023555 | 0.0002231 | 5.5915e-05
44 | 0.99688 | -0.022042 | 0 | 0
45 | 0.99711 | -0.020327 | 0.00034596 | 8.6706e-05
46 | 0.9973 | -0.01891 | 0.00034519 | 8.6513e-05
47 | 0.97581 | -0.17105 | 0 | 0
48 | 0.97568 | -0.17196 | 0.0012561 | 0.0003148
49 | 0.97494 | -0.1773 | 0.00041779 | 0.00010471
50 | 0.98763 | -0.086576 | 0.00077088 | 0.0001932
51 | 0.98728 | -0.089021 | 0 | 0
52 | 0.9871 | -0.090302 | 0 | 0
53 | 0.98718 | -0.089707 | 0.00043406 | 0.00010879
54 | 0.9975 | -0.017454 | 0 | 0
55 | 0.97109 | -0.20523 | 0.0018579 | 0.00046564
56 | 0.97194 | -0.19905 | 0 | 0
57 | 0.97097 | -0.20612 | 0.00075035 | 0.00018806
58 | 0.97207 | -0.19812 | 0.00071462 | 0.0001791
59 | 0.97187 | -0.19959 | 0.00017578 | 4.4055e-05
60 | 0.97309 | -0.19075 | 0.00039011 | 9.7771e-05
61 | 0.97119 | -0.20449 | 0.00018468 | 4.6285e-05
62 | 0.97426 | -0.18226 | 0.00017769 | 4.4533e-05
63 | 0.97095 | -0.20625 | 0.00059209 | 0.00014839
64 | 0.97055 | -0.20917 | 0 | 0
65 | 0.98438 | -0.1096 | 0.00094731 | 0.00023742
66 | 0.98488 | -0.10603 | 0 | 0
67 | 0.98476 | -0.10688 | 0.00086817 | 0.00021758
68 | 0.98623 | -0.096426 | 0.00048445 | 0.00012141
69 | 0.98459 | -0.10808 | 0.00089931 | 0.00022539
70 | 0.98652 | -0.094401 | 0.00039173 | 9.8177e-05
71 | 0.97034 | -0.2107 | 0.0018393 | 0.00046096
72 | 0.97044 | -0.20992 | 0.00079518 | 0.00019929
73 | 0.97055 | -0.20919 | 0.00012992 | 3.256e-05
74 | 0.98705 | -0.09068 | 0.00015693 | 3.933e-05
75 | 0.98701 | -0.090921 | 0.00080171 | 0.00020093
76 | 0.98692 | -0.091564 | 0.0001868 | 4.6817e-05
77 | 0.98163 | -0.12923 | 0.00054591 | 0.00013682
78 | 0.99268 | -0.051444 | 0.00072267 | 0.00018112
79 | 0.99234 | -0.053789 | 0 | 0
80 | 0.9922 | -0.054832 | 0 | 0
81 | 0.99225 | -0.054424 | 0.0011657 | 0.00029216
82 | 0.98991 | -0.07102 | 0 | 0
83 | 0.99218 | -0.054964 | 0.00038299 | 9.5986e-05
84 | 0.98454 | -0.10849 | 0.0030006 | 0.00075201
85 | 0.99207 | -0.055713 | 0.00076253 | 0.00019111
86 | 0.99207 | -0.055722 | 0.00017854 | 4.4746e-05
87 | 0.98712 | -0.090151 | 0.00037224 | 9.3293e-05
88 | 0.98706 | -0.090571 | 0.0014292 | 0.00035819
89 | 0.98705 | -0.090682 | 0.00053678 | 0.00013453
90 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.015555 | -0.0038911 | 0.015579 | 0.0038993 | 2.3666e-05 | 8.2472e-06 | 0.023638 | 0.023637 | 0.023638 | 0.97912 | -0.1472 | 0.98065 | -0.13619 | 8.7547
1 | 0.013659 | 0.0034158 | -0.013635 | -0.0034078 | 2.3791e-05 | 8.0393e-06 | 0.020756 | 0.020756 | 0.020756 | 0.97912 | -0.1472 | 0.97736 | -0.15986 | 7.6875
2 | -0.015579 | -0.0038993 | 0.015596 | 0.0039051 | 1.6546e-05 | 5.7645e-06 | 0.023637 | 0.023637 | 0.023637 | 0.98065 | -0.13619 | 0.98173 | -0.1285 | 8.7546
3 | 0.011085 | 0.0027699 | -0.011078 | -0.0027675 | 7.6106e-06 | 2.3907e-06 | 0.016874 | 0.016874 | 0.016874 | 0.97736 | -0.15986 | 0.97666 | -0.16485 | 6.2498
4 | 0.0025501 | 0.00063786 | -0.0025499 | -0.00063801 | 1.544e-07 | -1.4636e-07 | 0.003882 | 0.0038821 | 0.0038821 | 0.97736 | -0.15986 | 0.9773 | -0.1603 | 1.4378
5 | 0.0020245 | 0.00050671 | -0.0020244 | -0.00050687 | 9.3223e-08 | -1.6478e-07 | 0.0030683 | 0.0030683 | 0.0030683 | 0.98173 | -0.1285 | 0.98168 | -0.12883 | 1.1364
6 | -0.01762 | -0.0044118 | 0.017635 | 0.004417 | 1.4653e-05 | 5.219e-06 | 0.026705 | 0.026705 | 0.026705 | 0.98173 | -0.1285 | 0.98257 | -0.12249 | 9.8909
7 | 0.0098308 | 0.0024551 | -0.0098249 | -0.0024533 | 5.9176e-06 | 1.7471e-06 | 0.014975 | 0.014975 | 0.014975 | 0.97666 | -0.16485 | 0.97606 | -0.16923 | 5.5463
8 | 0.00063593 | 0.00015831 | -0.00063588 | -0.00015937 | 5.0187e-08 | -1.056e-06 | 0.00096787 | 0.00096826 | 0.00096826 | 0.9773 | -0.1603 | 0.97722 | -0.16087 | 0.35861
9 | -0.021056 | -0.005274 | 0.021091 | 0.0052867 | 3.4927e-05 | 1.2735e-05 | 0.031886 | 0.031886 | 0.031886 | 0.98257 | -0.12249 | 0.98425 | -0.11051 | 11.8097
10 | 0.0034211 | 0.00085698 | -0.0034204 | -0.00085723 | 6.7133e-07 | -2.4937e-07 | 0.0051808 | 0.0051809 | 0.0051809 | 0.98257 | -0.12249 | 0.98237 | -0.12391 | 1.9189
11 | -0.021091 | -0.0052867 | 0.021093 | 0.0052877 | 2.6708e-06 | 9.737e-07 | 0.031886 | 0.031886 | 0.031886 | 0.98425 | -0.11051 | 0.98438 | -0.1096 | 11.8096
12 | 0.0014999 | 0.00037543 | -0.0014998 | -0.00037555 | 3.4594e-08 | -1.2232e-07 | 0.0022733 | 0.0022734 | 0.0022734 | 0.98168 | -0.12883 | 0.98166 | -0.129 | 0.84199
13 | 0.0014998 | 0.00037555 | -0.0014998 | -0.00037563 | 2.2318e-08 | -7.8903e-08 | 0.0022734 | 0.0022734 | 0.0022734 | 0.98166 | -0.129 | 0.98164 | -0.12911 | 0.842
14 | 0.00054592 | 0.00013656 | -0.00054591 | -0.00013682 | 8.9546e-09 | -2.615e-07 | 0.00082743 | 0.00082753 | 0.00082753 | 0.98164 | -0.12911 | 0.98163 | -0.12923 | 0.30649
15 | 0.00932 | 0.0023268 | -0.0093177 | -0.0023261 | 2.3288e-06 | 6.646e-07 | 0.014205 | 0.014205 | 0.014205 | 0.97606 | -0.16923 | 0.97581 | -0.17105 | 5.2613
16 | -0.00051017 | -0.00012786 | 0.00051017 | 0.00012766 | 5.5261e-09 | -1.9824e-07 | 0.00076033 | 0.00076026 | 0.00076033 | 0.99843 | -0.010974 | 0.99844 | -0.010896 | 0.2816
17 | -0.0010108 | -0.00025252 | 0.0010108 | 0.0002523 | 2.4915e-08 | -2.2066e-07 | 0.0015061 | 0.001506 | 0.0015061 | 0.99844 | -0.010896 | 0.99847 | -0.010716 | 0.55781
18 | 0.00050058 | 0.00012486 | -0.00050056 | -0.00012545 | 1.5952e-08 | -5.9472e-07 | 0.00074582 | 0.00074603 | 0.00074603 | 0.99844 | -0.010896 | 0.99841 | -0.011127 | 0.27631
19 | -0.018508 | -0.004642 | 0.018531 | 0.0046501 | 2.2586e-05 | 8.064e-06 | 0.027584 | 0.027584 | 0.027584 | 0.99847 | -0.010716 | 0.99972 | -0.001924 | 10.2163
20 | 0.017498 | 0.0043897 | -0.017496 | -0.0043891 | 1.7141e-06 | 6.0644e-07 | 0.026078 | 0.026078 | 0.026078 | 0.99847 | -0.010716 | 0.99837 | -0.011423 | 9.6586
21 | -0.019005 | -0.0047689 | 0.01901 | 0.0047707 | 5.0757e-06 | 1.8189e-06 | 0.02829 | 0.02829 | 0.02829 | 0.99972 | -0.001924 | 1 | 0 | 10.4777
22 | 0.016778 | 0.0042092 | -0.016764 | -0.0042045 | 1.3579e-05 | 4.768e-06 | 0.025008 | 0.025009 | 0.025009 | 0.99837 | -0.011423 | 0.99753 | -0.017261 | 9.2624
23 | 0.013788 | 0.0034586 | -0.013739 | -0.0034419 | 4.9782e-05 | 1.6694e-05 | 0.020569 | 0.02057 | 0.02057 | 0.99753 | -0.017261 | 0.99382 | -0.043376 | 7.6185
24 | 0.013299 | 0.0033318 | -0.013296 | -0.0033306 | 3.6083e-06 | 1.1989e-06 | 0.019912 | 0.019912 | 0.019912 | 0.99382 | -0.043376 | 0.99354 | -0.045338 | 7.3749
25 | 0.013088 | 0.0032786 | -0.013083 | -0.0032768 | 5.5271e-06 | 1.8274e-06 | 0.019602 | 0.019602 | 0.019602 | 0.99354 | -0.045338 | 0.99311 | -0.048393 | 7.26
26 | 0.012313 | 0.0030837 | -0.012307 | -0.0030821 | 5.1919e-06 | 1.6807e-06 | 0.018448 | 0.018448 | 0.018448 | 0.99311 | -0.048393 | 0.99268 | -0.051444 | 6.8325
27 | 0.040132 | 0.010105 | -0.040121 | -0.010101 | 1.1756e-05 | 4.2444e-06 | 0.059734 | 0.059734 | 0.059734 | 1 | 0 | 0.9997 | -0.0020967 | 11.0619
28 | 0.039996 | 0.01007 | -0.039979 | -0.010064 | 1.6823e-05 | 6.0719e-06 | 0.059549 | 0.059549 | 0.059549 | 0.9997 | -0.0020967 | 0.99926 | -0.0051085 | 11.0276
29 | 0.039683 | 0.0099897 | -0.039628 | -0.0099696 | 5.5625e-05 | 2.0059e-05 | 0.059109 | 0.059109 | 0.059109 | 0.99926 | -0.0051085 | 0.99782 | -0.015158 | 10.9461
30 | -0.0050352 | -0.0012619 | 0.0050357 | 0.001262 | 4.9631e-07 | 1.4231e-08 | 0.0075886 | 0.0075885 | 0.0075886 | 0.98733 | -0.089279 | 0.98743 | -0.088567 | 2.8106
31 | 0.00047699 | 0.00011916 | -0.00047698 | -0.00011954 | 9.6871e-09 | -3.8068e-07 | 0.00071867 | 0.0007188 | 0.0007188 | 0.98743 | -0.088567 | 0.98741 | -0.088714 | 0.26622
32 | -0.0055127 | -0.0013811 | 0.0055196 | 0.0013817 | 6.9156e-06 | 6.0271e-07 | 0.0083072 | 0.0083065 | 0.0083072 | 0.98743 | -0.088567 | 0.98871 | -0.079497 | 3.0767
33 | -0.0090585 | -0.0022686 | 0.0090691 | 0.0022716 | 1.0623e-05 | 2.9095e-06 | 0.013632 | 0.013632 | 0.013632 | 0.98871 | -0.079497 | 0.98991 | -0.07102 | 5.0491
34 | 0.0028967 | 0.00071644 | -0.0028966 | -0.00071653 | 1.1828e-07 | -8.7344e-08 | 0.0043168 | 0.0043169 | 0.0043169 | 0.99773 | -0.015811 | 0.99769 | -0.016114 | 1.5988
35 | -0.003309 | -0.00081977 | 0.0033093 | 0.00081963 | 2.9255e-07 | -1.3925e-07 | 0.0049317 | 0.0049316 | 0.0049317 | 0.99773 | -0.015811 | 0.99782 | -0.015158 | 1.8266
36 | 0.0022286 | 0.0005491 | -0.0022284 | -0.0005493 | 1.2842e-07 | -1.9434e-07 | 0.0033205 | 0.0033206 | 0.0033206 | 0.99769 | -0.016114 | 0.99763 | -0.016544 | 1.2299
37 | 0.036319 | 0.00915 | -0.036249 | -0.0091253 | 6.9315e-05 | 2.4686e-05 | 0.054178 | 0.054178 | 0.054178 | 0.99782 | -0.015158 | 0.99586 | -0.028824 | 10.033
38 | 0.0022284 | 0.0005493 | -0.0022284 | -0.00054933 | 2.2261e-08 | -3.3683e-08 | 0.0033206 | 0.0033206 | 0.0033206 | 0.99763 | -0.016544 | 0.99762 | -0.016618 | 1.2299
39 | 0.0022555 | 0.00056332 | -0.0022548 | -0.00056436 | 7.1589e-07 | -1.0387e-06 | 0.0033695 | 0.00337 | 0.00337 | 0.99586 | -0.028824 | 0.99553 | -0.031128 | 1.2481
40 | 0.033994 | 0.008562 | -0.033943 | -0.0085428 | 5.0956e-05 | 1.9188e-05 | 0.050809 | 0.050809 | 0.050809 | 0.99586 | -0.028824 | 0.99432 | -0.039561 | 18.8181
41 | 0.0015141 | 0.0003703 | -0.001514 | -0.00037062 | 8.5589e-08 | -3.1918e-07 | 0.0022552 | 0.0022553 | 0.0022553 | 0.99762 | -0.016618 | 0.99756 | -0.017046 | 0.83529
42 | 0.00035019 | 8.7274e-05 | -0.00035019 | -8.7765e-05 | 6.4861e-09 | -4.9094e-07 | 0.00052326 | 0.00052343 | 0.00052343 | 0.99553 | -0.031128 | 0.99551 | -0.031263 | 0.19386
43 | 0.0019046 | 0.00047709 | -0.0019045 | -0.00047732 | 1.0458e-07 | -2.2865e-07 | 0.0028467 | 0.0028468 | 0.0028468 | 0.99553 | -0.031128 | 0.99547 | -0.031525 | 1.0544
44 | 0.032675 | 0.008225 | -0.032461 | -0.0081448 | 0.00021314 | 8.0139e-05 | 0.048911 | 0.048912 | 0.048912 | 0.99432 | -0.039561 | 0.98763 | -0.086576 | 18.1154
45 | 0.001514 | 0.00037062 | -0.0015139 | -0.00037093 | 8.1829e-08 | -3.0509e-07 | 0.0022553 | 0.0022554 | 0.0022554 | 0.99756 | -0.017046 | 0.9975 | -0.017454 | 0.83533
46 | 0.00022311 | 5.462e-05 | -0.0002231 | -5.5915e-05 | 6.8857e-09 | -1.2953e-06 | 0.00033264 | 0.00033309 | 0.00033309 | 0.9967 | -0.023327 | 0.99667 | -0.023555 | 0.12337
47 | -0.0008219 | -0.00020469 | 0.00082205 | 0.00020276 | 1.4309e-07 | -1.9328e-06 | 0.0012266 | 0.0012259 | 0.0012266 | 0.9967 | -0.023327 | 0.99688 | -0.022042 | 0.4543
48 | -0.00082205 | -0.00020276 | 0.00082223 | 0.00020023 | 1.8695e-07 | -2.5297e-06 | 0.0012259 | 0.001225 | 0.0012259 | 0.99688 | -0.022042 | 0.99711 | -0.020327 | 0.45404
49 | -0.0011682 | -0.00028694 | 0.0011684 | 0.00028551 | 2.1939e-07 | -1.4288e-06 | 0.0017413 | 0.0017408 | 0.0017413 | 0.99711 | -0.020327 | 0.9973 | -0.01891 | 0.64492
50 | -0.0015136 | -0.00037202 | 0.0015139 | 0.00037093 | 2.929e-07 | -1.0915e-06 | 0.0022558 | 0.0022554 | 0.0022558 | 0.9973 | -0.01891 | 0.9975 | -0.017454 | 0.83548
51 | 0.0012562 | 0.000314 | -0.0012561 | -0.0003148 | 1.5738e-07 | -7.9809e-07 | 0.0019153 | 0.0019156 | 0.0019156 | 0.97581 | -0.17105 | 0.97568 | -0.17196 | 0.70949
52 | 0.0080615 | 0.0020121 | -0.0080546 | -0.0020104 | 6.9221e-06 | 1.7457e-06 | 0.01229 | 0.01229 | 0.01229 | 0.97581 | -0.17105 | 0.97494 | -0.1773 | 4.552
53 | 0.0076368 | 0.0019057 | -0.0076316 | -0.0019044 | 5.1897e-06 | 1.2328e-06 | 0.011653 | 0.011653 | 0.011653 | 0.97494 | -0.1773 | 0.97426 | -0.18226 | 4.3159
54 | 0.031691 | 0.0079516 | -0.03168 | -0.0079476 | 1.0749e-05 | 4.0377e-06 | 0.04775 | 0.04775 | 0.04775 | 0.98763 | -0.086576 | 0.98728 | -0.089021 | 17.6853
55 | 0.028907 | 0.0072537 | -0.028902 | -0.0072518 | 5.1402e-06 | 1.9215e-06 | 0.043572 | 0.043572 | 0.043572 | 0.98728 | -0.089021 | 0.9871 | -0.090302 | 16.1376
56 | 0.0027728 | 0.00069393 | -0.0027725 | -0.00069414 | 2.6292e-07 | -2.074e-07 | 0.0041788 | 0.0041789 | 0.0041789 | 0.98728 | -0.089021 | 0.98718 | -0.089707 | 1.5477
57 | 0.027943 | 0.0070123 | -0.027938 | -0.0070105 | 4.8928e-06 | 1.8254e-06 | 0.042127 | 0.042127 | 0.042127 | 0.9871 | -0.090302 | 0.98692 | -0.091564 | 15.6025
58 | 0.00095871 | 0.00023942 | -0.00095866 | -0.00023989 | 4.9833e-08 | -4.6971e-07 | 0.0014449 | 0.0014451 | 0.0014451 | 0.9871 | -0.090302 | 0.98705 | -0.09068 | 0.53522
59 | 0.0023385 | 0.00058535 | -0.0023383 | -0.00058553 | 1.4336e-07 | -1.8129e-07 | 0.0035246 | 0.0035247 | 0.0035247 | 0.98718 | -0.089707 | 0.98712 | -0.090151 | 1.3054
60 | -0.0026084 | -0.00065235 | 0.0026106 | 0.00065045 | 2.2153e-06 | -1.9012e-06 | 0.0039963 | 0.0039953 | 0.0039963 | 0.97109 | -0.20523 | 0.97194 | -0.19905 | 1.4801
61 | 0.00075044 | 0.00018671 | -0.00075035 | -0.00018806 | 9.1781e-08 | -1.3413e-06 | 0.0011494 | 0.0011499 | 0.0011499 | 0.97109 | -0.20523 | 0.97097 | -0.20612 | 0.42589
62 | -0.0063326 | -0.0015794 | 0.0063334 | 0.0015795 | 8.1226e-07 | 1.4065e-07 | 0.0096922 | 0.0096921 | 0.0096922 | 0.97194 | -0.19905 | 0.97207 | -0.19812 | 3.5897
63 | 0.003722 | 0.00092891 | -0.0037217 | -0.00092897 | 2.774e-07 | -6.306e-08 | 0.0056968 | 0.0056969 | 0.0056969 | 0.97194 | -0.19905 | 0.97187 | -0.19959 | 2.11
64 | -0.007048 | -0.0017586 | 0.0070551 | 0.0017601 | 7.1293e-06 | 1.5233e-06 | 0.010786 | 0.010786 | 0.010786 | 0.97207 | -0.19812 | 0.97309 | -0.19075 | 3.9948
65 | 0.0035459 | 0.00088491 | -0.0035435 | -0.0008856 | 2.3855e-06 | -6.8921e-07 | 0.0054277 | 0.0054283 | 0.0054283 | 0.97187 | -0.19959 | 0.97119 | -0.20449 | 2.0105
66 | -0.0074452 | -0.0018579 | 0.0074539 | 0.0018599 | 8.681e-06 | 2.0032e-06 | 0.011382 | 0.011382 | 0.011382 | 0.97309 | -0.19075 | 0.97426 | -0.18226 | 4.2156
67 | 0.0033588 | 0.00083932 | -0.003358 | -0.00083962 | 8.1549e-07 | -2.9701e-07 | 0.0051454 | 0.0051456 | 0.0051456 | 0.97119 | -0.20449 | 0.97095 | -0.20625 | 1.9058
68 | 0.0027659 | 0.00069122 | -0.0027648 | -0.00069202 | 1.113e-06 | -7.9946e-07 | 0.0042382 | 0.0042386 | 0.0042386 | 0.97095 | -0.20625 | 0.97055 | -0.20917 | 1.5699
69 | 0.00012992 | 3.2415e-05 | -0.00012992 | -3.256e-05 | 2.9101e-10 | -1.4519e-07 | 0.00019913 | 0.00019919 | 0.00019919 | 0.97055 | -0.20917 | 0.97055 | -0.20919 | 0.073773
70 | 0.0026349 | 0.00065961 | -0.0026346 | -0.00065983 | 2.7312e-07 | -2.264e-07 | 0.0040395 | 0.0040396 | 0.0040396 | 0.97055 | -0.20917 | 0.97044 | -0.20992 | 1.4961
71 | -0.022041 | -0.0055251 | 0.022052 | 0.0055291 | 1.0895e-05 | 3.9904e-06 | 0.033318 | 0.033318 | 0.033318 | 0.98438 | -0.1096 | 0.98488 | -0.10603 | 12.3399
72 | 0.0047694 | 0.0011947 | -0.0047689 | -0.0011948 | 5.6245e-07 | -4.5573e-09 | 0.0072057 | 0.0072058 | 0.0072058 | 0.98488 | -0.10603 | 0.98476 | -0.10688 | 2.6688
73 | -0.026821 | -0.0067239 | 0.026857 | 0.0067372 | 3.5725e-05 | 1.3296e-05 | 0.040523 | 0.040523 | 0.040523 | 0.98488 | -0.10603 | 0.98623 | -0.096426 | 15.0087
74 | 0.0039007 | 0.00097717 | -0.0039001 | -0.0009773 | 6.4511e-07 | -1.3043e-07 | 0.005894 | 0.0058941 | 0.0058941 | 0.98476 | -0.10688 | 0.98459 | -0.10808 | 2.183
75 | -0.027341 | -0.0068586 | 0.027349 | 0.0068614 | 7.6777e-06 | 2.8607e-06 | 0.041254 | 0.041254 | 0.041254 | 0.98623 | -0.096426 | 0.98652 | -0.094401 | 15.2793
76 | 0.0030007 | 0.00075191 | -0.0030006 | -0.00075201 | 1.7134e-07 | -1.0389e-07 | 0.004535 | 0.004535 | 0.004535 | 0.98459 | -0.10808 | 0.98454 | -0.10849 | 1.6796
77 | -0.027741 | -0.0069596 | 0.027752 | 0.0069637 | 1.0922e-05 | 4.0732e-06 | 0.041845 | 0.041845 | 0.041845 | 0.98652 | -0.094401 | 0.98692 | -0.091564 | 15.4982
78 | -0.0018393 | -0.00046096 | 0.0018395 | 0.00046054 | 1.9849e-07 | -4.1767e-07 | 0.0028205 | 0.0028203 | 0.0028205 | 0.97034 | -0.2107 | 0.97044 | -0.20992 | 1.0446
79 | 0.00080173 | 0.00020056 | -0.00080171 | -0.00020093 | 2.6707e-08 | -3.6423e-07 | 0.0012085 | 0.0012087 | 0.0012087 | 0.98705 | -0.09068 | 0.98701 | -0.090921 | 0.44765
80 | 0.011585 | 0.0029009 | -0.011581 | -0.0028998 | 3.7542e-06 | 1.186e-06 | 0.017365 | 0.017365 | 0.017365 | 0.99268 | -0.051444 | 0.99234 | -0.053789 | 6.4313
81 | 0.010415 | 0.0026082 | -0.010414 | -0.0026078 | 1.501e-06 | 4.499e-07 | 0.015617 | 0.015617 | 0.015617 | 0.99234 | -0.053789 | 0.9922 | -0.054832 | 5.784
82 | 0.0011658 | 0.00029151 | -0.0011657 | -0.00029216 | 1.0222e-07 | -6.5319e-07 | 0.0017479 | 0.0017482 | 0.0017482 | 0.99234 | -0.053789 | 0.99225 | -0.054424 | 0.64747
83 | 0.0090894 | 0.0022771 | -0.0090691 | -0.0022716 | 2.0327e-05 | 5.5592e-06 | 0.013631 | 0.013632 | 0.013632 | 0.9922 | -0.054832 | 0.98991 | -0.07102 | 5.0489
84 | 0.0013242 | 0.00033069 | -0.0013242 | -0.00033081 | 2.4141e-08 | -1.1746e-07 | 0.0019855 | 0.0019855 | 0.0019855 | 0.9922 | -0.054832 | 0.99218 | -0.054964 | 0.73538
85 | 0.00094117 | 0.00023482 | -0.00094107 | -0.00023579 | 9.7108e-08 | -9.7158e-07 | 0.0014111 | 0.0014115 | 0.0014115 | 0.99218 | -0.054964 | 0.99207 | -0.055713 | 0.52278
86 | 0.00017854 | 4.4682e-05 | -0.00017854 | -4.4746e-05 | 2.242e-10 | -6.4602e-08 | 0.00026777 | 0.00026779 | 0.00026779 | 0.99207 | -0.055713 | 0.99207 | -0.055722 | 0.099183
87 | 0.0019661 | 0.00049224 | -0.001966 | -0.00049246 | 1.1417e-07 | -2.2238e-07 | 0.0029635 | 0.0029636 | 0.0029636 | 0.98712 | -0.090151 | 0.98706 | -0.090571 | 1.0976
88 | 0.00053679 | 0.00013428 | -0.00053678 | -0.00013453 | 8.2004e-09 | -2.5339e-07 | 0.00080913 | 0.00080922 | 0.00080922 | 0.98706 | -0.090571 | 0.98705 | -0.090682 | 0.29971

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.060063 | 0.014906

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0018963 | 0.00047525
1 | 0.0012468 | 0.00031248
2 | 0.001914 | 0.0004797
3 | 0.0034204 | 0.00085723
4 | 0.00052449 | 0.00013145
5 | 0.0009539 | 0.00023907
6 | 0.00050488 | 0.00012653
7 | 0.00063588 | 0.00015937
8 | 0.00051017 | 0.00012786
9 | 0.00050056 | 0.00012545
10 | 0.00047421 | 0.00011885
11 | 0.00071776 | 0.00017989
12 | 0.0029761 | 0.00074589
13 | 0.00043935 | 0.00011011
14 | 0.00020726 | 5.1943e-05
15 | 0.00077029 | 0.00019305
16 | 0.00012018 | 3.0119e-05
17 | 0.00012438 | 3.1174e-05
18 | 0.00029593 | 7.4166e-05
19 | 0.0050352 | 0.0012619
20 | 0.00047698 | 0.00011954
21 | 0.0035389 | 0.00088692
22 | 0.00041229 | 0.00010333
23 | 0.00066803 | 0.00016742
24 | 0.00071433 | 0.00017903
25 | 0.0012681 | 0.00031782
26 | 0.00035019 | 8.7765e-05
27 | 0.0019045 | 0.00047732
28 | 0.00059879 | 0.00015007
29 | 0.0002231 | 5.5915e-05
30 | 0.00034596 | 8.6706e-05
31 | 0.00034519 | 8.6513e-05
32 | 0.0012561 | 0.0003148
33 | 0.00041779 | 0.00010471
34 | 0.00077088 | 0.0001932
35 | 0.00043406 | 0.00010879
36 | 0.0018579 | 0.00046564
37 | 0.00075035 | 0.00018806
38 | 0.00071462 | 0.0001791
39 | 0.00017578 | 4.4055e-05
40 | 0.00039011 | 9.7771e-05
41 | 0.00018468 | 4.6285e-05
42 | 0.00017769 | 4.4533e-05
43 | 0.00059209 | 0.00014839
44 | 0.00094731 | 0.00023742
45 | 0.00086817 | 0.00021758
46 | 0.00048445 | 0.00012141
47 | 0.00089931 | 0.00022539
48 | 0.00039173 | 9.8177e-05
49 | 0.0018393 | 0.00046096
50 | 0.00079518 | 0.00019929
51 | 0.00012992 | 3.256e-05
52 | 0.00015693 | 3.933e-05
53 | 0.00080171 | 0.00020093
54 | 0.0001868 | 4.6817e-05
55 | 0.00054591 | 0.00013682
56 | 0.00072267 | 0.00018112
57 | 0.0011657 | 0.00029216
58 | 0.00038299 | 9.5986e-05
59 | 0.0030006 | 0.00075201
60 | 0.00076253 | 0.00019111
61 | 0.00017854 | 4.4746e-05
62 | 0.00037224 | 9.3293e-05
63 | 0.0014292 | 0.00035819
64 | 0.00053678 | 0.00013453

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1